{"text_format":"2","workbook":"xlsx","n_sheets":30,"sheets":["Main","List","Base","主CPU","从CPU","New (2)","B303","B301","B302","B306","B304","B305","B308","B307","B202","B201","B204","B205","B207","B203","B206","B108 ","B107","B105","B103","B102","B104","B101","B106","YY01"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":5,"defined_names":80,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Main","index":0,"n_rows":49,"n_cols":4,"rows_kept":49,"cut":false,"hidden":false,"merged":[]}
[]
["日期","版本号","编制记录","编制人"]
[20190721,2,"初始化建立","姚立"]
[20170722,2.1,"增加插入VB控件","姚立"]
[20190723,2.1,"完善设备列表","戚如钢"]
[20190723,2.2,"修正BUG，增加基础变量","姚立"]
[20190723,2.3,"VB编写错误修改","姚立"]
[20190723,2.4,"修正写入BUG","姚立"]
[20190724,2.5,"增加变量修正BUG","姚立"]
[20190808,2.6,"修正显示问题","姚立"]
[20190812,2.7,"修正现场发现的问题","姚立"]
[20190820,2.8,"增加功能，调整错误","姚立"]
[null,null,"增加电源模板"]
[null,null,"增加前端接线自动检索生成公式，并自动附加前缀"]
[null,null,"增加DDC箱体名称"]
[null,null,"调整偏置格式"]
[null,null,"4种点位模块，颜色区分"]
[null,null,"增加页眉页码"]
[null,null,"调整偏置格式"]
[null,null,"检查BASE模板内字体格式，字体大小"]
[20190820,2.9,"修正BUG，增加基础变量","姚立"]
[20190821,2.91,"补充吾悦专用变量","姚立"]
[20190903,2.92,"优化声明生成公式（结构整理）","姚立"]
[20190904,2.93,"修正1601R与0801R的声明表地址错误问题","戚如钢"]
[20190905,2.94,"修正1601R与0801R的声明表地址另一错误问题","戚如钢"]
[20191003,2.95,"加入主CPU/从CPU/OPCDA声明，适配injoydemov2.0","姚立"]
[20191004,2.96,"优化OPCDA区程序声明备注","姚立"]
[20191006,2.97,"优化OPCDA区数据类型地址自动累加方式","姚立"]
[null,null,"增加OPCDA区数据类型整除性验证行"]
[null,null,"增加主CPU/从CPU接收发送对应地址计算"]
[null,null,"增加OPCDA区非直接声明变量自动生成列"]
[20191008,2.98,"增加从CPU接收主CPU心跳数据","姚立"]
[20191009,2.99,"匹配","姚立"]
[20200509,3.1,"增加EXC6000接线表，增加程序中间变量声明，主从CPU修改变量","戴锦豪"]
[20200509,3.11,"增加冷机声明示例，增加EXC61610进入插入脚本","姚立"]
[20200618,3.2,"增加程序中间变量声明，主从CPU修改变量，Bsae结构整理变大","戴锦豪"]
[20210202,3.3,"增加程序中间变量声明，主从CPU修改变量，Bsae结构整理变大","戴锦豪"]
[20210819,3.4,"修复了表格中声明间隙；EXC61610modbus地址调整；其他编写bug调整","潘平"]
[20211203,3.5,"增加EXC-61608-BT模块声明，应用于蓝牙功能，点位变量调整为中间变量，增加赋值公式","潘平"]
[20211217,3.51,"增加EXC-61610-BT模块声明，应用于蓝牙功能，点位变量调整为中间变量，增加赋值公式","潘平"]
[20220507,3.6,"增加CPU及电源模块样例，完善调试信息图","潘平"]
[null,null,"拓展设备点位处数据验证长度"]
[null,null,"增加EXC-61610-BT模块施工段做白处理，减少现场误解"]
[null,null,"增加IOM 0401U E5模块声明"]
[20221202,3.61,"增加EXC-60006模块声明","潘平"]
[20221206,3.62,"修复了表格中EXC6000模块modbus地址错误问题","潘平"]
[20221222,3.63,"增加EXC-61610 C8、EXC-61610 D8模块","潘平"]
[null,null,"调整内容：为模拟量端子增设DC24V电源输出，原向下版本暂不删除，用以过渡项目"]
[20230524,3.64,"增加9键面板模块","戴锦豪"]

{"sheet":"List","index":1,"n_rows":527,"n_cols":20,"rows_kept":527,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[0,1,0,2],[0,3,0,5],[0,6,0,7],[0,8,0,10],[0,12,0,14],[0,17,0,18]]}
["序号","总线编号",null,"设备缩写",null,null,"设备编号",null,"功能名",null,null,null,"接线备注",null,null,null,"序号","设备索引"]
[{"$f":"ROW()-1","v":1},"总线01","L01","<空调系统>>",null,null,"地下三层","B3","<电控箱功能>",null,null,null,"功能名","端子编号","线色备注",null,1,"AC24V电源","AC24V"]
[{"$f":"ROW()-1","v":2},"总线02","L02","F新风机组","FAU","Fresh air unit","地下二层","B2","运行状态","R","Run",{"$nulls":5},2,"DC24V电源","DC24V"]
[3,"总线03","L03","P新风机组","PAU","术语备选","地下一层","B1","故障状态","F","Fault",{"$nulls":5},3,"8路数字量输入模块","IOM.0801R"]
[4,"总线04","L04","M新风机组","MAU","术语备选","夹层","BM","自动状态","A","Auto",{"$nulls":5},4,"16路数字量输入模块","IOM.1601R"]
[5,"总线05","L05","全热交换机组","HEU","Heat exchange unit","一层","01","启停控制","C","Control",{"$nulls":5},5,"8路数字量输出模块","IOM.0801D"]
[6,"总线06","L06","风机盘管","FCU","Fan Coil Units","二层","02","主泵运行状态","R1",{"$nulls":6},6,"16路数字量输出模块","IOM.1601D"]
[7,"总线07","L07","空调机组","AHU","Air handling unit","三层","03","主泵故障状态","F1",{"$nulls":6},7,"4路模拟量输入模块","IOM.0401U"]
[8,"总线08","L08","<送排风系统>>",null,null,"四层","04","主泵启停控制","C1",{"$nulls":6},8,"8路模拟量输入模块","IOM.0801U"]
[9,"总线09","L09","送风机","SAF","Supply fan","五层","05","备泵运行状态","R2",{"$nulls":6},9,"4路模拟量输出模块","IOM.0401A"]
[10,"···","···","排风机","EAF","Air exhaust fan",null,"···","备泵故障状态","F2",{"$nulls":6},10,"8路数字量输入模块","IOM.0801R OV"]
[11,"总线XX","LXX","排烟机","ESF","Somke exhaust fan","屋面","RF","备泵启停控制","C2",{"$nulls":6},11,"16路数字量输入模块","IOM.1601R OV"]
[12,null,null,"双速风机","EMF","Multipurpose exhaust fan",null,null,"变频器运行","VR","VFD run",{"$nulls":5},12,"8路数字量输出模块","IOM.0801D OV"]
[13,null,null,"<冷热源系统>",{"$nulls":4},"变频器故障","VF","VFD fault",{"$nulls":5},13,"16路数字量输出模块","IOM.1601D OV"]
[14,null,null,"冷水机组","CHR","CHILLER",null,null,"变频器启停","VC","VFD control",{"$nulls":5},14,"16路数字量输出模块","IOM.0401U OV"]
[15,null,null,"风冷热泵机组","CHR","按冷机缩写命名",null,null,"变频器频率控制","VFC","VFD frequency control",{"$nulls":5},15,"16路数字量输入输出模块","IOM.1601RD","暂未制作"]
[16,null,null,"水源热泵机组","CHR","按冷机缩写命名",null,null,"变频器频率反馈","VFB","VFD frequency feedback",{"$nulls":5},16,"8路模拟量输入模块","IOM 0801U E5"]
[17,null,null,"地源热泵机组","CHR","按冷机缩写命名",null,null,"高速运行状态","R1",{"$nulls":6},17,"组合模块","EXC-61610"]
[18,null,null,"冷冻水泵","CHP","Chilled water pump",null,null,"高速故障状态","F1",{"$nulls":6},18,"4路照明开关模块","BRSD_0416"]
[19,null,null,"冷却水泵","CLP","Cooling water pump",null,null,"高速启停控制","C1",{"$nulls":6},19,"8路照明开关模块","BRSD_0816"]
[20,null,null,"蝶阀","BFV","Butterfly valve",null,null,"低速运行状态","R2",{"$nulls":6},20,"12路照明开关模块","BRSD_1216"]
[21,null,null,"旁通阀","BPV","Bypass valve",null,null,"低速故障状态","F2",{"$nulls":6},21,"7路数字量输入模块","BRSI_0702"]
[22,null,null,"锅炉","BLR","Boiler",null,null,"低速启停控制","C2",{"$nulls":6},22,"6键面板","BRBP_0601A"]
[23,null,null,"冷却塔","CLT","Cooling water tower",null,null,"<风路功能>",{"$nulls":7},23]
[24,null,null,"冷冻水回路","CHS","Chilled water system",null,null,"风机压差","FPS","Fan Differential Pressure Switch",{"$nulls":5},24]
[25,null,null,"冷却水回路","CLS","Cooling water system",null,null,"初效滤网压差","IPS","initial effect Differential Pressure Switch",{"$nulls":5},25]
[26,null,null,"一次侧热水回路","PHS","Primary hot water system",null,null,"中效滤网压差","MPS","Medium effect Differential Pressure Switch",{"$nulls":5},26]
[27,null,null,"二次侧热水回路","SHS","Secondary hot water system",null,null,"高效滤网压差","HPS","High effect Differential Pressure Switch",{"$nulls":5},27]
[28,null,null,"锅炉","BLR","Boiler",null,null,"低温断路开关","AFS","Antifreeze switch",{"$nulls":5},28]
[29,null,null,"热水循环泵","BFP","Boiler feed water pump",null,null,"送风温度","ST","Supply air Temperature",{"$nulls":5},29]
[30,null,null,"板式换热器","HEX","Heat exchanger",null,null,"回风温度","RT","Return air Temperature",{"$nulls":5},30]
[31,null,null,"<给排水系统>",{"$nulls":4},"排风温度","ET","Exhaust air Temperature"]
[32,null,null,"潜污泵井","SWP","Submersible sewage pump/sump ",null,null,"新风温度","FT","Fresh air Temperature"]
[33,null,null,"生活水泵","LWP","Life Water pump",null,null,"送风湿度","SH","Supply air Humidity"]
[34,null,null,"消防水泵","FWP","Fire water pump",null,null,"回风湿度","RH","Return air Humidity"]
[35,null,null,"生活水箱","LWT","Life water tank",null,null,"排风湿度","EH","Exhaust air Humidity"]
[36,null,null,"消防水箱","SWT","Fire water tank",null,null,"新风湿度","FH","Fresh air Humidity"]
[37,null,null,"其它水箱","OWT","Other water tank",null,null,"露点温度","DPT","Dew point temperature"]
[38,null,null,"<照明系统>"]
[39,null,null,"照明控制箱","LCB","Lighting control box",null,null,"送风阀开控制","SDOC","Supply air Damper open"]
[40,null,null,"照明调光箱","LDB","Lighting dimming zone",null,null,"送风阀关控制","SDSC","Supply air Damper shut"]
[41,null,null,"照明控制区域","LCZ","Lighting control zone",null,null,"回风阀开控制","RDOC","Return air Damper open"]
[42,null,null,"智能控制面板","LCP","Smart lighting panel",null,null,"回风阀关控制","RDSC","Return air Damper shut"]
[43,null,null,"<其它系统>",{"$nulls":4},"排风阀开控制","EDOC","Exhaust air Damper open"]
[44,null,null,"扶梯","LET","level Escalator",null,null,"排风阀关控制","EDSC","Exhaust air Damper shut"]
[45,null,null,"垂直客梯","PET","Passenger elevator",null,null,"新风阀开控制","FDOC","Fresh air Damper open"]
[46,null,null,"垂直货梯","CET","Cargo elevator",null,null,"新风阀关控制","FDSC","Fresh air Damper shut"]
[47,null,null,"隔油池","OSP","oil separator",null,null,"送风阀控制","SDC","Supply air Damper regulation control"]
[48,null,null,"高压综合主开关柜","HVM","High voltage main switchgear",null,null,"送风阀反馈","SDB","Supply air Damper regulation feedback"]
[49,null,null,"高压综合备开关柜","HVS","High voltage standby switchgear",null,null,"回风阀控制","RDC","Return air Damper regulation control"]
[50,null,null,"低压综合主配电柜","LVM","Low voltage main switchgear",null,null,"回风阀反馈","RDB","Return air Damper regulation feedback"]
[51,null,null,"低压综合备配电柜","LVS","Low voltage standby switchgear",null,null,"排风阀控制","EDC","Exhaust air Damper regulation control"]
[52,null,null,"电表","EM","electricity meter",null,null,"排风阀反馈","EDB","Exhaust air Damper regulation feedback"]
[53,null,null,"水表","WM","water meter",null,null,"新风阀控制","FDC","Fresh air Damper regulation control"]
[54,null,null,"热表","HM","heat meter",null,null,"新风阀反馈","FDB","Fresh air Damper regulation feedback"]
[55,null,null,"<环境监测系统>",{"$nulls":4},"加湿器开控制","HFO","Humidifier open"]
[56,null,null,"室内环境状态","IES","Indoor environmental state",null,null,"加湿器关控制","HFS","Humidifier shut"]
[57,null,null,"室外环境状态","OES","Outdoor environmental state",null,null,"加湿器控制","HFC","Humidifier control"]
[58,null,null,"<吾悦特殊机组>",{"$nulls":4},"<水路功能>"]
[59,null,null,"吊顶式空调机组","AHU","Fresh air unit",null,null,"水阀控制","WVC","Water Valve control"]
[null,null,null,"风机盘管电磁阀","FCUV"]
[{"$f":"ROW()-1","v":61},null,null,"<系统基础>>",{"$nulls":4},"水阀开","WVO","Water Valve open"]
[62,null,null,"控制箱","BOX",null,null,null,"水阀关","WVS","Water Valve shut"]
[63,null,null,"控制器","DEV","Device",null,null,"水阀反馈","WVB","Water Valve Feedback"]
[64,null,null,"命令","CMD",null,null,null,"水流开关","FS","Flow switch"]
[65,null,null,"风幕机","FMJ",null,null,null,"超高液位","SHL","Super high level"]
[66,null,null,"水幕机","SMJ",null,null,null,"高液位","HL","High level"]
[{"$f":"ROW()-1","v":67},{"$nulls":7},"低液位","LL","Low level"]
[68,null,null,"补水泵","RWP","Replenishing water pump",null,null,"超低液位","SLL","Super low level"]
[69,null,null,"分集水器","D","distributor",null,null,"供水温度","ST","Supply water temperature"]
[70,null,null,"变频循环泵","CHP",null,null,null,"回水温度","RT","Return water temperature"]
[71,{"$nulls":7},"供水压力","SP","Supply water Pressure"]
[72,null,null,"AI通道","Device",null,null,null,"回水压力","RP","Return water Pressure"]
[73,{"$nulls":7},"供水流量","SF","Supply water flow"]
[74,{"$nulls":7},"回水流量","RF","Return water flow"]
[75,{"$nulls":7},"<照明功能>"]
[76,{"$nulls":7},"人体感应开关","MIS","Mobile induction switch"]
[77,{"$nulls":7},"照度读值","IS","illumination sensor"]
[78,{"$nulls":7},"面板按键01","B01","Button1"]
[79,{"$nulls":7},"面板按键02","B02","Button2"]
[80,{"$nulls":7},"面板按键03","B03","Button3"]
[81,{"$nulls":7},"面板按键04","B04","Button4"]
[82,{"$nulls":7},"面板按键05","B05","Button5"]
[83,{"$nulls":7},"面板按键06","B06","Button6"]
[84,{"$nulls":7},"面板按键07","B07","Button7"]
[85,{"$nulls":7},"面板按键08","B08","Button8"]
[86,{"$nulls":7},"面板按键09","B09","Button9"]
[87,{"$nulls":7},"回路开关1","C01","Control"]
[88,{"$nulls":7},"回路开关2","C02","Control"]
[89,{"$nulls":7},"回路开关3","C03","Control"]
[90,{"$nulls":7},"回路开关4","C04","Control"]
[91,{"$nulls":7},"回路开关5","C05","Control"]
[92,{"$nulls":7},"回路开关6","C06","Control"]
[93,{"$nulls":7},"回路开关7","C07","Control"]
[94,{"$nulls":7},"回路开关8","C08","Control"]
[95,{"$nulls":7},"回路开关9","C09","Control"]
[96,{"$nulls":7},"回路开关10","C10","Control"]
[97,{"$nulls":7},"回路开关11","C11","Control"]
[98,{"$nulls":7},"回路开关12","C12","Control"]
[99,{"$nulls":7},"回路开关13","C13","Control"]
[100,{"$nulls":7},"回路开关14","C14","Control"]
[101,{"$nulls":7},"回路开关15","C15","Control"]
[102,{"$nulls":7},"回路开关16","C16","Control"]
[103,{"$nulls":7},"回路开关17","C17","Control"]
[104,{"$nulls":7},"回路开关18","C18","Control"]
[105,{"$nulls":7},"回路开关19","C19","Control"]
[106,{"$nulls":7},"回路开关20","C20","Control"]
[107,{"$nulls":7},"回路调节1","D01","Dimming"]
[108,{"$nulls":7},"回路调节2","D02","Dimming"]
[109,{"$nulls":7},"回路调节3","D03","Dimming"]
[110,{"$nulls":7},"回路调节4","D04","Dimming"]
[111,{"$nulls":7},"回路调节5","D05","Dimming"]
[112,{"$nulls":7},"回路调节6","D06","Dimming"]
[113,{"$nulls":7},"回路调节7","D07","Dimming"]
[114,{"$nulls":7},"回路调节8","D08","Dimming"]
[115,{"$nulls":7},"<电梯功能>"]
[116,{"$nulls":7},"上行状态","US","Upward state"]
[117,{"$nulls":7},"下行状态","DS","Downward state"]
[118,{"$nulls":7},"<环境功能>"]
[119,{"$nulls":7},"照度状态","I","Illumination"]
[120,{"$nulls":7},"温度状态","T","Temperature"]
[121,{"$nulls":7},"湿度状态","H","Humidity"]
[122,{"$nulls":7},"露点温度状态","DEP","Dew point temperature"]
[123,{"$nulls":7},"静压状态","SPT","Static Pressure Transducer"]
[124,{"$nulls":7},"一氧化碳浓度状态","CO"]
[125,{"$nulls":7},"二氧化碳浓度状态","CO2"]
[126,{"$nulls":7},"甲烷浓度状态","CH4"]
[127,{"$nulls":7},"氧气浓度状态","O2"]
[128,{"$nulls":7},"氨气浓度状态","NH4"]
[129,{"$nulls":7},"<冷机功能>"]
[130,{"$nulls":7},"控制模式","CM","Control mode"]
[{"$f":"ROW()-1","v":131},{"$nulls":7},"运行状态","RS","Running State"]
[132,{"$nulls":7},"使能输入","CI","Control Input"]
[133,{"$nulls":7},"冷冻出水温度设定","TS","evaporimeter; Set"]
[134,{"$nulls":7},"工况模式","RM","Running Mode"]
[135,{"$nulls":7},"蒸发器进水温度","CHRT","冷冻Evaporimeter Return Water Temperature"]
[136,{"$nulls":7},"蒸发器出水温度","CHST","冷冻Evaporimeter Supply Water Temperature"]
[137,{"$nulls":7},"冷凝器进水温度","CLRT","冷却Condenser Return Water Temperature"]
[138,{"$nulls":7},"冷凝器出水温度","CLST","冷却Condenser Supply Water Temperature"]
[139,{"$nulls":7},"压缩机出水温度","CPST","Compressor Supply Water Temperature"]
[140,{"$nulls":7},"压缩机吸气温度","CPRT","Compressor Return Air Temperature"]
[141,{"$nulls":7},"压缩机排气温度","CPET","Compressor Exhaust Air Temperature"]
[142,{"$nulls":7},"蒸发器饱和温度","EST","Evaporimeter Saturation Temperature"]
[143,{"$nulls":7},"蒸发器蒸发压力","EP","Evaporimeter Pressure"]
[144,{"$nulls":7},"蒸发器水流量","EF","Evaporimeter Flow"]
[145,{"$nulls":7},"冷凝器饱和温度","CST","Condenser Saturation Temperature"]
[146,{"$nulls":7},"冷凝器压力","CP","Condenser Pressure"]
[147,{"$nulls":7},"冷凝器水流量","CF","Condenser Flow"]
[148,{"$nulls":7},"电流百分比","AC","Current Per"]
[149,{"$nulls":7},"油槽压力","OGP","Oil Groove Pressure"]
[150,{"$nulls":7},"油槽温度","OGT","Oil Groove Temperature"]
[151,{"$nulls":7},"压缩机启动次数","CRN","Compressor RunNum"]
[152,{"$nulls":7},"压缩机运行时间","CPRH","Compressor Runtime"]
[153,{"$nulls":7},"蒸发器运行时间","ERH","Evaporimeter Runtime"]
[154,{"$nulls":7},"冷凝器运行时间","CRH","Condenser Runtime"]
[155,{"$nulls":7},"<锅炉功能>"]
[156,{"$nulls":7},"大火","HF","High fire"]
[157,{"$nulls":7},"中火","MF","Middle fire"]
[158,{"$nulls":7},"小火","LF","Low fire"]
[159,{"$nulls":7},"<吾悦特殊功能>"]
[160,{"$nulls":7},"电磁阀开启状态","EVR","Electromagnetic valve run"]
[161,{"$nulls":7},"电磁阀自动状态","EVA","Electromagnetic valve auto"]
[162,{"$nulls":7},"电磁阀开关控制","EVC","Electromagnetic valve control"]
[163,{"$nulls":7},"<中间变量>>"]
[164,{"$nulls":7},"模块地址状态","DS","Device Status"]
[165,{"$nulls":7},"模块在线比例","OR","Online Ratio"]
[166,{"$nulls":7},"设定温度值","TSET","Temperature Set"]
[167,{"$nulls":7},"季节模式","SM","Season Mode"]
[168,{"$nulls":7},"水阀反馈换算值","WVBS","Water Vavle Feedback Switch"]
[169,{"$nulls":7},"水阀手动控制","WVMC","Water Vavle Manual Control"]
[170,{"$nulls":7},"水阀手动控制值","WVMV","Water Vavle Manual Value"]
[171,{"$nulls":7},"回风温度换算值","RTS","Return Temperature Switch"]
[172,{"$nulls":7},"运行时间累积重置","RST","Runtime Reset"]
[173,{"$nulls":7},"运行时间累积重置值","RSTV","Runtime Reset Value"]
[174,{"$nulls":7},"隔离开关1","ISO1","Isolation Switch1"]
[175,{"$nulls":7},"隔离开关2","ISO2","Isolation Switch2"]
[176,{"$nulls":7},"P调节参数","VP","Value Proportion "]
[177,{"$nulls":7},"I调节参数","VI","Value Integration"]
[178,{"$nulls":7},"运行时间累积值","RH","Runtime Hour"]
[179,{"$nulls":7},"设备状态代码","SN","Status Number"]
[180,{"$nulls":7},"水阀控制转换值","WVCS","Water Vavle Control Switch"]
[181,{"$nulls":7},"室内温度转换值","TS","Temperature Switch"]
[182,{"$nulls":7},"程序控制","PC","Program Control"]
[183,{"$nulls":7},"新云模式","CM"]
[184,{"$nulls":7},"运行模式","RM"]
[185,{"$nulls":7},"温度换算值","TS","Temperature Switch"]
[186,{"$nulls":7},"电磁阀手动控制","EVMC"]
[187,{"$nulls":7},"电磁阀手动控制值","EVMV"]
[188,{"$nulls":7},"心跳值","DHV","Device Heart Vavle"]
[189,{"$nulls":7},"照度状态换算值","IS","Illumination Switch"]
[190,{"$nulls":7},"温度状态换算值","TS","Temperature Switch"]
[191,{"$nulls":7},"湿度状态换算值","HS","Humidity Switch"]
[192,{"$nulls":7},"定时控制","TC"]
[193,{"$nulls":7},"定时模式","TM"]
[194,{"$nulls":7},"心跳值返回","DHR"]
[{"$f":"ROW()-1","v":195},{"$nulls":7},"送风温度换算值","STS"]
[196,{"$nulls":7},"变频手动控制值","VFMV"]
[197,{"$nulls":7},"低温断路报警隔离","ISO3"]
[198,{"$nulls":7},"变频器频率控制值","VFCS"]
[199,{"$nulls":7},"变频器频率反馈值","VFBS"]
[200,{"$nulls":7},"联动模式","LM"]
[201,{"$nulls":7},"定时控制","TC"]
[202,{"$nulls":7},"定时模式","TM"]
[203,{"$nulls":7},"全天候模式","DM"]
[204,{"$nulls":7},"CO2设定值","CO2SET"]
[205,{"$nulls":7},"CO设定值","COSET"]
[206,{"$nulls":7},"CO2换算值","CO2S"]
[207,{"$nulls":7},"CO换算值","COS"]
[208,{"$nulls":7},"水风幕阀控制","FMC"]
[209,{"$nulls":7},"水风幕阀反馈","FMB"]
[210,{"$nulls":7},"烟雾浓度状态","SR"]
[211,{"$nulls":7},"新风阀开状态","FDOB"]
[212,{"$nulls":7},"新风阀关状态","FDSB"]
[213,{"$nulls":7},"供水阀开状态","SOB"]
[214,{"$nulls":7},"供水阀关状态","SSB"]
[215,{"$nulls":7},"回水阀开状态","ROB"]
[216,{"$nulls":7},"回水阀关状态","RSB"]
[217,{"$nulls":7},"供水阀开控制","SOC"]
[218,{"$nulls":7},"供水阀关控制","SSC"]
[219,{"$nulls":7},"回水阀开控制","ROC"]
[220,{"$nulls":7},"回水阀关控制","RSC"]
[221,{"$nulls":7},"AI1配置","MO1"]
[222,{"$nulls":7},"AI2配置","MO2"]
[223,{"$nulls":7},"AI3配置","MO3"]
[224,{"$nulls":7},"AI4配置","MO4"]
[225,{"$nulls":7},"AI5配置","MO5"]
[226,{"$nulls":7},"AI6配置","MO6"]
[227,{"$nulls":7},"AI配置","MO"]
[228]
[229,{"$nulls":7},"爆管检测液位开关","HL"]
[230,{"$nulls":7},"温湿度检测仪-温度","T"]
[231,{"$nulls":7},"温湿度检测仪-湿度","H"]
[232,{"$nulls":7},"氧气检测仪","O2"]
[233,{"$nulls":7},"投入式液位计","L"]
[234]
[235,{"$nulls":7},"<特殊功能>"]
[236,{"$nulls":7},"送风机运行状态","SR","Run"]
[237,{"$nulls":7},"送风机故障状态","SF","Fault"]
[238,{"$nulls":7},"送风机自动状态","SA","Auto"]
[239,{"$nulls":7},"送风机启停控制","SC","Control"]
[240,{"$nulls":7},"送风机变频器频率控制","SVFC","VFD frequency control"]
[241,{"$nulls":7},"送风机变频器频率反馈","SVFB","VFD frequency feedback"]
[242,{"$nulls":7},"排风机运行状态","ER","Run"]
[243,{"$nulls":7},"排风机故障状态","EF","Fault"]
[244,{"$nulls":7},"排风机自动状态","EA","Auto"]
[245,{"$nulls":7},"排风机启停控制","EC","Control"]
[246,{"$nulls":7},"排风机变频器频率控制","EVFC","VFD frequency control"]
[247,{"$nulls":7},"排风机变频器频率反馈","EVFB","VFD frequency feedback"]
[248,{"$nulls":7},"三泵运行状态","R3"]
[249,{"$nulls":7},"三泵故障状态","F3"]
[250,{"$nulls":7},"三泵启停控制","C3"]
[251,{"$nulls":7},"主泵自动状态","A1"]
[252,{"$nulls":7},"备泵自动状态","A2"]
[253]
[254]
[255]
[256]
[257]
[258]
[{"$f":"ROW()-1","v":259}]
[260]
[261]
[262]
[263]
[264]
[265]
[266]
[267]
[268]
[269]
[270]
[271]
[272]
[273]
[274]
[275]
[276]
[277]
[278]
[279]
[280]
[281]
[282]
[283]
[284]
[285]
[286]
[287]
[288]
[289]
[290]
[291]
[292]
[293]
[294]
[295]
[296]
[297]
[298]
[299]
[300]
[301]
[302]
[303]
[304]
[305]
[306]
[307]
[308]
[309]
[310]
[311]
[312]
[313]
[314]
[315]
[316]
[317]
[318]
[319]
[320]
[321]
[322]
[{"$f":"ROW()-1","v":323}]
[324]
[325]
[326]
[327]
[328]
[329]
[330]
[331]
[332]
[333]
[334]
[335]
[336]
[337]
[338]
[339]
[340]
[341]
[342]
[343]
[344]
[345]
[346]
[347]
[348]
[349]
[350]
[351]
[352]
[353]
[354]
[355]
[356]
[357]
[358]
[359]
[360]
[361]
[362]
[363]
[364]
[365]
[366]
[367]
[368]
[369]
[370]
[371]
[372]
[373]
[374]
[375]
[376]
[377]
[378]
[379]
[380]
[381]
[382]
[383]
[384]
[385]
[386]
[{"$f":"ROW()-1","v":387}]
[388]
[389]
[390]
[391]
[392]
[393]
[394]
[395]
[396]
[397]
[398]
[399]
[400]
[401]
[402]
[403]
[404]
[405]
[406]
[407]
[408]
[409]
[410]
[411]
[412]
[413]
[414]
[415]
[416]
[417]
[418]
[419]
[420]
[421]
[422]
[423]
[424]
[425]
[426]
[427]
[428]
[429]
[430]
[431]
[432]
[433]
[434]
[435]
[436]
[437]
[438]
[439]
[440]
[441]
[442]
[443]
[444]
[445]
[446]
[447]
[448]
[449]
[450]
[{"$f":"ROW()-1","v":451}]
[452]
[453]
[454]
[455]
[456]
[457]
[458]
[459]
[460]
[461]
[462]
[463]
[464]
[465]
[466]
[467]
[468]
[469]
[470]
[471]
[472]
[473]
[474]
[475]
[476]
[477]
[478]
[479]
[480]
[481]
[482]
[483]
[484]
[485]
[486]
[487]
[488]
[489]
[490]
[491]
[492]
[493]
[494]
[495]
[496]
[497]
[498]
[499]
[500]
[501]
[502]
[503]
[504]
[505]
[506]
[507]
[508]
[509]
[510]
[511]
[512]
[513]
[514]
[{"$f":"ROW()-1","v":515}]
[516]
[517]
[518]
[519]
[520]
[521]
[522]
[523]
[524]
[525]
[526]

{"sheet":"Base","index":2,"n_rows":538,"n_cols":47,"rows_kept":538,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[0,9,0,25],[3,1,3,28],[3,29,3,31],[3,32,3,40],[3,41,3,44],[3,45,3,46],[4,2,4,4],[4,27,4,28],[6,1,6,25],[7,1,7,25],[9,5,9,6],[9,9,9,25],[10,5,10,6],[10,9,10,25],[11,5,11,6],[11,9,11,25],[12,5,12,6],[12,9,12,25],[13,5,13,6],[13,9,13,25],[14,5,14,6],[14,9,14,25],[15,5,15,6],[15,9,15,25],[16,5,16,6],[16,9,16,25],[18,5,18,6],[18,9,18,25],[19,5,19,6],[19,9,19,25],[20,5,20,6],[20,9,20,25],[21,5,21,6],[21,9,21,25],[22,5,22,6],[22,9,22,25],[23,5,23,6],[23,9,23,25],[24,5,24,6],[24,9,24,25],[25,5,25,6],[25,9,25,25],[27,5,27,6],[27,9,27,25],[28,5,28,6],[28,9,28,25],[29,5,29,6],[29,9,29,25],[30,5,30,6],[30,9,30,25],[31,5,31,6],[31,9,31,25],[32,5,32,6],[32,9,32,25],[33,5,33,6],[33,9,33,25],[34,5,34,6],[34,9,34,25],[35,5,35,6],[35,9,35,25],[36,5,36,6],[36,9,36,25],[37,5,37,6],[37,9,37,25],[38,5,38,6],[38,9,38,25],[39,5,39,6],[39,9,39,25],[40,5,40,6],[40,9,40,25],[41,5,41,6],[41,9,41,25],[42,5,42,6],[42,9,42,25],[44,5,44,6],[44,9,44,25],[45,5,45,6],[45,9,45,25],[46,5,46,6],[46,9,46,25],[47,5,47,6],[47,9,47,25],[48,5,48,6],[48,9,48,25],[49,5,49,6],[49,9,49,25],[50,5,50,6],[50,9,50,25],[51,5,51,6],[51,9,51,25],[52,5,52,6],[52,9,52,25],[53,5,53,6],[53,9,53,25],[54,5,54,6],[54,9,54,25],[55,5,55,6],[55,9,55,25],[56,5,56,6],[56,9,56,25],[57,5,57,6],[57,9,57,25],[58,5,58,6],[58,9,58,25],[59,5,59,6],[59,9,59,25],[61,5,61,6],[61,9,61,25],[62,5,62,6],[62,9,62,25],[63,5,63,6],[63,9,63,25],[64,5,64,6],[64,9,64,25],[65,5,65,6],[65,9,65,25],[66,5,66,6],[66,9,66,25],[67,5,67,6],[67,9,67,25],[68,5,68,6],[68,9,68,25],[70,5,70,6],[70,9,70,25],[71,5,71,6],[71,9,71,25],[72,5,72,6],[72,9,72,25],[73,5,73,6],[73,9,73,25],[74,5,74,6],[74,9,74,25],[75,5,75,6],[75,9,75,25],[76,5,76,6],[76,9,76,25],[77,5,77,6],[77,9,77,25],[79,5,79,6],[79,9,79,25],[80,5,80,6],[80,9,80,25],[81,5,81,6],[81,9,81,25],[82,5,82,6],[82,9,82,25],[83,5,83,6],[83,9,83,25],[84,5,84,6],[84,9,84,25],[85,5,85,6],[85,9,85,25],[86,5,86,6],[86,9,86,25],[87,5,87,6],[87,9,87,25],[88,5,88,6],[88,9,88,25],[89,5,89,6],[89,9,89,25],[90,5,90,6],[90,9,90,25],[91,5,91,6],[91,9,91,25],[92,5,92,6],[92,9,92,25],[93,5,93,6],[93,9,93,25],[94,5,94,6],[94,9,94,25],[96,5,96,6],[96,9,96,25],[97,5,97,6],[97,9,97,25],[98,5,98,6],[98,9,98,25],[99,5,99,6],[99,9,99,25],[100,5,100,6],[100,9,100,25],[101,5,101,6],[101,9,101,25],[102,5,102,6],[102,9,102,25],[103,5,103,6],[103,9,103,25],[104,5,104,6],[104,9,104,25],[105,5,105,6],[105,9,105,25],[106,5,106,6],[106,9,106,25],[107,5,107,6],[107,9,107,25],[108,5,108,6],[108,9,108,25],[109,5,109,6],[109,9,109,25],[110,5,110,6],[110,9,110,25],[111,5,111,6],[111,9,111,25],[113,5,113,6],[113,9,113,25],[114,5,114,6],[114,9,114,25],[115,5,115,6],[115,9,115,25],[116,5,116,6],[116,9,116,25],[117,5,117,6],[117,9,117,25],[118,5,118,6],[118,9,118,25],[119,5,119,6],[119,9,119,25],[120,5,120,6],[120,9,120,25],[122,5,122,6],[122,9,122,25],[123,5,123,6],[123,9,123,25],[124,5,124,6],[124,9,124,25],[125,5,125,6],[125,9,125,25],[126,5,126,6],[126,9,126,25],[127,5,127,6],[127,9,127,25],[128,5,128,6],[128,9,128,25],[129,5,129,6],[129,9,129,25],[131,5,131,6],[131,9,131,25],[132,5,132,6],[132,9,132,25],[133,5,133,6],[133,9,133,25],[134,5,134,6],[134,9,134,25],[135,5,135,6],[135,9,135,25],[136,5,136,6],[136,9,136,25],[137,5,137,6],[137,9,137,25],[138,5,138,6],[138,9,138,25],[140,5,140,6],[140,9,140,25],[141,5,141,6],[141,9,141,25],[142,5,142,6],[142,9,142,25],[143,5,143,6],[143,9,143,25],[144,5,144,6],[144,9,144,25],[145,5,145,6],[145,9,145,25],[146,5,146,6],[146,9,146,25],[147,5,147,6],[147,9,147,25],[149,5,149,6],[149,9,149,25],[150,5,150,6],[150,9,150,25],[151,5,151,6],[151,9,151,25],[152,5,152,6],[152,9,152,25],[153,5,153,6],[153,9,153,25],[154,5,154,6],[154,9,154,25],[155,5,155,6],[155,9,155,25],[156,5,156,6],[156,9,156,25],[158,9,158,25],[159,9,159,25],[160,9,160,25],[161,9,161,25],[162,9,162,25],[163,9,163,25],[164,9,164,25],[165,9,165,25],[166,9,166,25],[167,9,167,25],[169,9,169,25],[170,9,170,25],[171,9,171,25],[172,9,172,25],[173,9,173,25],[174,9,174,25],[175,9,175,25],[176,9,176,25],[177,9,177,25],[178,9,178,25],[180,5,180,6],[180,9,180,25],[181,5,181,6],[181,9,181,25],[182,5,182,6],[182,9,182,25],[183,5,183,6],[183,9,183,25],[184,5,184,6],[184,9,184,25],[185,5,185,6],[185,9,185,25],[186,5,186,6],[186,9,186,25],[187,5,187,6],[187,9,187,25],[188,5,188,6],[188,9,188,25],[189,5,189,6],[189,9,189,25],[190,5,190,6],[190,9,190,25],[191,5,191,6],[191,9,191,25],[192,5,192,6],[192,9,192,25],[193,5,193,6],[193,9,193,25],[194,5,194,6],[194,9,194,25],[195,5,195,6],[195,9,195,25],[196,5,196,6],[196,9,196,25],[197,5,197,6],[197,9,197,25],[198,5,198,6],[198,9,198,25],[199,5,199,6],[199,9,199,25],[200,5,200,6],[200,9,200,25],[201,5,201,6],[201,9,201,25],[202,5,202,6],[202,9,202,25],[203,5,203,6],[203,9,203,25],[204,5,204,6],[204,9,204,25],[205,5,205,6],[205,9,205,25],[206,5,206,6],[206,9,206,25],[207,5,207,6],[207,9,207,25],[208,5,208,6],[208,9,208,25],[209,5,209,6],[209,9,209,25],[210,5,210,6],[210,9,210,25],[211,5,211,6],[211,9,211,25],[212,5,212,6],[212,9,212,25],[213,5,213,6],[213,9,213,25],[215,5,215,6],[215,9,215,25],[216,5,216,6],[216,9,216,25],[217,5,217,6],[217,9,217,25],[218,5,218,6],[218,9,218,25],[219,5,219,6],[219,9,219,25],[220,5,220,6],[220,9,220,25],[221,5,221,6],[221,9,221,25],[222,5,222,6],[222,9,222,25],[223,5,223,6],[223,9,223,25],[224,5,224,6],[224,9,224,25],[225,5,225,6],[225,9,225,25],[226,5,226,6],[226,9,226,25],[227,5,227,6],[227,9,227,25],[228,5,228,6],[228,9,228,25],[229,5,229,6],[229,9,229,25],[230,5,230,6],[230,9,230,25],[231,5,231,6],[231,9,231,25],[232,5,232,6],[232,9,232,25],[233,5,233,6],[233,9,233,25],[234,5,234,6],[234,9,234,25],[235,5,235,6],[235,9,235,25],[236,5,236,6],[236,9,236,25],[237,5,237,6],[237,9,237,25],[238,5,238,6],[238,9,238,25],[239,5,239,6],[239,9,239,25],[240,5,240,6],[240,9,240,25],[241,5,241,6],[241,9,241,25],[242,5,242,6],[242,9,242,25],[243,5,243,6],[243,9,243,25],[244,5,244,6],[244,9,244,25],[245,5,245,6],[245,9,245,25],[246,5,246,6],[246,9,246,25],[247,5,247,6],[247,9,247,25],[248,5,248,6],[248,9,248,25],[250,5,250,6],[250,9,250,25],[251,5,251,6],[251,9,251,25],[252,5,252,6],[252,9,252,25],[253,5,253,6],[253,9,253,25],[254,5,254,6],[254,9,254,25],[255,5,255,6],[255,9,255,25],[256,5,256,6],[256,9,256,25],[257,5,257,6],[257,9,257,25],[258,5,258,6],[258,9,258,25],[259,5,259,6],[259,9,259,25],[260,5,260,6],[260,9,260,25],[261,5,261,6],[261,9,261,25],[262,5,262,6],[262,9,262,25],[263,5,263,6],[263,9,263,25],[264,5,264,6],[264,9,264,25],[265,5,265,6],[265,9,265,25],[266,5,266,6],[266,9,266,25],[267,5,267,6],[267,9,267,25],[268,5,268,6],[268,9,268,25],[269,5,269,6],[269,9,269,25],[270,5,270,6],[270,9,270,25],[271,5,271,6],[271,9,271,25],[272,5,272,6],[272,9,272,25],[273,5,273,6],[273,9,273,25],[274,5,274,6],[274,9,274,25],[275,5,275,6],[275,9,275,25],[276,5,276,6],[276,9,276,25],[277,5,277,6],[277,9,277,25],[278,5,278,6],[278,9,278,25],[279,5,279,6],[279,9,279,25],[280,5,280,6],[280,9,280,25],[281,5,281,6],[281,9,281,25],[282,5,282,6],[282,9,282,25],[283,5,283,6],[283,9,283,25],[285,5,285,6],[285,9,285,25],[286,5,286,6],[286,9,286,25],[287,5,287,6],[287,9,287,25],[288,5,288,6],[288,9,288,25],[289,5,289,6],[289,9,289,25],[290,5,290,6],[290,9,290,25],[291,5,291,6],[291,9,291,25],[292,5,292,6],[292,9,292,25],[293,5,293,6],[293,9,293,25],[294,5,294,6],[294,9,294,25],[295,5,295,6],[295,9,295,25],[296,5,296,6],[296,9,296,25],[297,5,297,6],[297,9,297,25],[298,5,298,6],[298,9,298,25],[299,5,299,6],[299,9,299,25],[300,5,300,6],[300,9,300,25],[301,5,301,6],[301,9,301,25],[302,5,302,6],[302,9,302,25],[303,5,303,6],[303,9,303,25],[304,5,304,6],[304,9,304,25],[305,5,305,6],[305,9,305,25],[306,5,306,6],[306,9,306,25],[307,5,307,6],[307,9,307,25],[308,5,308,6],[308,9,308,25],[309,5,309,6],[309,9,309,25],[310,5,310,6],[310,9,310,25],[311,5,311,6],[311,9,311,25],[312,5,312,6],[312,9,312,25],[313,5,313,6],[313,9,313,25],[314,5,314,6],[314,9,314,25],[315,5,315,6],[315,9,315,25],[316,5,316,6],[316,9,316,25],[317,5,317,6],[317,9,317,25],[318,5,318,6],[318,9,318,25],[320,5,320,6],[320,9,320,25],[321,5,321,6],[321,9,321,25],[322,5,322,6],[322,9,322,25],[323,5,323,6],[323,9,323,25],[324,5,324,6],[324,9,324,25],[325,5,325,6],[325,9,325,25],[326,5,326,6],[326,9,326,25],[327,5,327,6],[327,9,327,25],[328,5,328,6],[328,9,328,25],[329,5,329,6],[329,9,329,25],[330,5,330,6],[330,9,330,25],[331,5,331,6],[331,9,331,25],[332,5,332,6],[332,9,332,25],[333,5,333,6],[333,9,333,25],[334,5,334,6],[334,9,334,25],[335,5,335,6],[335,9,335,25],[336,5,336,6],[336,9,336,25],[337,5,337,6],[337,9,337,25],[338,5,338,6],[338,9,338,25],[339,5,339,6],[339,9,339,25],[340,5,340,6],[340,9,340,25],[341,5,341,6],[341,9,341,25],[342,5,342,6],[342,9,342,25],[343,5,343,6],[343,9,343,25],[344,5,344,6],[344,9,344,25],[345,5,345,6],[345,9,345,25],[346,5,346,6],[346,9,346,25],[347,5,347,6],[347,9,347,25],[348,5,348,6],[348,9,348,25],[349,5,349,6],[349,9,349,25],[350,5,350,6],[350,9,350,25],[351,5,351,6],[351,9,351,25],[352,5,352,6],[352,9,352,25],[353,5,353,6],[353,9,353,25],[355,5,355,6],[355,9,355,25],[356,5,356,6],[356,9,356,25],[357,5,357,6],[357,9,357,25],[358,5,358,6],[358,9,358,25],[359,5,359,6],[359,9,359,25],[360,5,360,6],[360,9,360,25],[361,5,361,6],[361,9,361,25],[362,5,362,6],[362,9,362,25],[363,5,363,6],[363,9,363,25],[364,5,364,6],[364,9,364,25],[365,5,365,6],[365,9,365,25],[366,5,366,6],[366,9,366,25],[367,5,367,6],[367,9,367,25],[368,5,368,6],[368,9,368,25],[369,5,369,6],[369,9,369,25],[370,5,370,6],[370,9,370,25],[371,5,371,6],[371,9,371,25],[372,5,372,6],[372,9,372,25],[373,5,373,6],[373,9,373,25],[374,5,374,6],[374,9,374,25],[375,5,375,6],[375,9,375,25],[376,5,376,6],[376,9,376,25],[377,5,377,6],[377,9,377,25],[378,5,378,6],[378,9,378,25],[379,5,379,6],[379,9,379,25],[380,5,380,6],[380,9,380,25],[381,5,381,6],[381,9,381,25],[382,5,382,6],[382,9,382,25],[383,5,383,6],[383,9,383,25],[384,5,384,6],[384,9,384,25],[385,5,385,6],[385,9,385,25],[386,5,386,6],[386,9,386,25],[387,5,387,6],[387,9,387,25],[388,5,388,6],[388,9,388,25],[390,5,390,6],[390,9,390,25],[391,5,391,6],[391,9,391,25],[392,5,392,6],[392,9,392,25],[393,5,393,6],[393,9,393,25],[394,5,394,6],[394,9,394,25],[395,5,395,6],[395,9,395,25],[396,5,396,6],[396,9,396,25],[397,5,397,6],[397,9,397,25],[398,5,398,6],[398,9,398,25],[399,5,399,6],[399,9,399,25],[400,5,400,6],[400,9,400,25],[401,5,401,6],[401,9,401,25],[402,5,402,6],[402,9,402,25],[403,5,403,6],[403,9,403,25],[404,5,404,6],[404,9,404,25],[405,5,405,6],[405,9,405,25],[406,5,406,6],[406,9,406,25],[407,5,407,6],[407,9,407,25],[408,5,408,6],[408,9,408,25],[409,5,409,6],[409,9,409,25],[410,5,410,6],[410,9,410,25],[411,5,411,6],[411,9,411,25],[412,5,412,6],[412,9,412,25],[413,5,413,6],[413,9,413,25],[414,5,414,6],[414,9,414,25],[415,5,415,6],[415,9,415,25],[416,5,416,6],[416,9,416,25],[417,5,417,6],[417,9,417,25],[418,5,418,6],[418,9,418,25],[420,5,420,6],[420,9,420,25],[421,5,421,6],[421,9,421,25],[422,5,422,6],[422,9,422,25],[423,5,423,6],[423,9,423,25],[424,5,424,6],[424,9,424,25],[425,5,425,6],[425,9,425,25],[426,5,426,6],[426,9,426,25],[427,5,427,6],[427,9,427,25],[428,5,428,6],[428,9,428,25],[429,5,429,6],[429,9,429,25],[430,5,430,6],[430,9,430,25],[431,5,431,6],[431,9,431,25],[432,5,432,6],[432,9,432,25],[433,5,433,6],[433,9,433,25],[434,5,434,6],[434,9,434,25],[435,5,435,6],[435,9,435,25],[436,5,436,6],[436,9,436,25],[437,5,437,6],[437,9,437,25],[438,5,438,6],[438,9,438,25],[439,5,439,6],[439,9,439,25],[440,5,440,6],[440,9,440,25],[441,5,441,6],[441,9,441,25],[442,5,442,6],[442,9,442,25],[443,5,443,6],[443,9,443,25],[444,5,444,6],[444,9,444,25],[445,5,445,6],[445,9,445,25],[446,5,446,6],[446,9,446,25],[447,5,447,6],[447,9,447,25],[448,5,448,6],[448,9,448,25],[450,5,450,6],[450,9,450,25],[451,5,451,6],[451,9,451,25],[452,5,452,6],[452,9,452,25],[453,5,453,6],[453,9,453,25],[454,5,454,6],[454,9,454,25],[455,5,455,6],[455,9,455,25],[456,5,456,6],[456,9,456,25],[457,5,457,6],[457,9,457,25],[458,5,458,6],[458,9,458,25],[459,5,459,6],[459,9,459,25],[460,5,460,6],[460,9,460,25],[461,5,461,6],[461,9,461,25],[462,5,462,6],[462,9,462,25],[463,5,463,6],[463,9,463,25],[464,5,464,6],[464,9,464,25],[465,5,465,6],[465,9,465,25],[466,5,466,6],[466,9,466,25],[467,5,467,6],[467,9,467,25],[468,5,468,6],[468,9,468,25],[469,5,469,6],[469,9,469,25],[470,5,470,6],[470,9,470,25],[471,5,471,6],[471,9,471,25],[472,5,472,6],[472,9,472,25],[473,5,473,6],[473,9,473,25],[474,5,474,6],[474,9,474,25],[475,5,475,6],[475,9,475,25],[476,5,476,6],[476,9,476,25],[477,5,477,6],[477,9,477,25],[478,5,478,6],[478,9,478,25],[480,5,480,6],[480,9,480,25],[481,5,481,6],[481,9,481,25],[482,5,482,6],[482,9,482,25],[483,5,483,6],[483,9,483,25],[484,5,484,6],[484,9,484,25],[485,5,485,6],[485,9,485,25],[487,5,487,6],[487,9,487,25],[488,5,488,6],[488,9,488,25],[489,5,489,6],[489,9,489,25],[490,5,490,6],[490,9,490,25],[492,5,492,6],[492,9,492,25],[493,5,493,6],[493,9,493,25],[494,5,494,6],[494,9,494,25],[495,5,495,6],[495,9,495,25],[496,5,496,6],[496,9,496,25],[497,5,497,6],[497,9,497,25],[498,5,498,6],[498,9,498,25],[499,5,499,6],[499,9,499,25],[501,5,501,6],[501,9,501,25],[502,5,502,6],[502,9,502,25],[503,5,503,6],[503,9,503,25],[504,5,504,6],[504,9,504,25],[505,5,505,6],[505,9,505,25],[506,5,506,6],[506,9,506,25],[507,5,507,6],[507,9,507,25],[508,5,508,6],[508,9,508,25],[509,5,509,6],[509,9,509,25],[510,5,510,6],[510,9,510,25],[511,5,511,6],[511,9,511,25],[512,5,512,6],[512,9,512,25],[514,5,514,6],[514,9,514,25],[515,5,515,6],[515,9,515,25],[516,5,516,6],[516,9,516,25],[517,5,517,6],[517,9,517,25],[518,5,518,6],[518,9,518,25],[519,5,519,6],[519,9,519,25],[520,5,520,6],[520,9,520,25],[4,1,5,1],[13,1,16,1],[22,1,25,1],[31,1,42,1],[48,1,59,1],[65,1,68,1],[74,1,77,1],[83,1,94,1],[100,1,111,1],[117,1,120,1],[126,1,129,1],[135,1,138,1],[144,1,147,1],[153,1,156,1],[184,1,207,1],[219,1,242,1],[254,1,277,1],[289,1,312,1],[324,1,347,1],[359,1,382,1],[394,1,401,1],[424,1,431,1],[454,1,461,1],[484,1,485,1],[496,1,499,1],[505,1,511,1],[518,1,520,1],[180,8,182,8],[183,8,185,8],[186,8,188,8],[189,8,191,8],[198,8,199,8],[200,8,201,8],[202,8,203,8],[215,8,217,8],[218,8,220,8],[221,8,223,8],[224,8,226,8],[233,8,234,8],[235,8,236,8],[237,8,238,8],[250,8,252,8]],"merged_total":1088,"flags":["merged_cut"]}
[null,4.5,1.5,1.5,1.5,1.5,1.5,1.75,1.75,35,{"$nulls":16},15,10,10]
[12,"L01",1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,null,"X","X","X","X"]
[12,null,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32]
[25,"DDC-X-X 现场实施段",{"$nulls":27},"调试记录段",null,null,"下位机声明段",{"$nulls":8},"上位机声明段",null,null,null,"模块赋值段"]
[20,"模块类型","拨码",null,null,"点位序号",null,"端子编号",null,"线缆功能.auto",{"$nulls":16},"设备编号.auto","前端接线备注.auto",null,"DBG","调试记录","调试备注","PRG","设备类型","设备编号","程序编号","点位功能","接线备注\n判断区","变量名.auto","编程变量声明.auto","编程变量声明(结构整理).auto","HMI","上位机组态.auto","上位机注释.auto","MODBUS偏置量.auto","物理变量.auto","赋值段.auto"]
[20,null,null,"of","on",{"$nulls":22},"端子编号","线色备注"]
[null,"PM.25D"]
[null,"EXC-1000"]
[null,"IOM.0801R",{"$nulls":38},{"$f":"\"(* \"&B14&\"地址: \"&B11&\" *)\"","v":"(* IOM 0801R地址: 0 *)"}]
[null,"addr",1,{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(DEC2BIN(B11),REPT(0,5))),5,1))","v":0},{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(DEC2BIN(B11),REPT(0,5))),5,1))","v":0},1,null,1,2,{"$f":"AH10&AA10&\"-\"&AK10","v":"-"},{"$nulls":16},{"$f":"IF(AI10=\"\",\"\",AI10)","v":""},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL10,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL10,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":8},{"$f":"AH10&\"-\"&AK10","v":"-"},{"$f":"VLOOKUP(AH10,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ10&\"_\"&VLOOKUP(AK10,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM10&\" \"&\"AT%I\"&B11*16&\".0\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J10&\"*)\",\" \")","v":""},{"$f":"IFERROR(REPLACE(REPLACE(AN10,SEARCH(\"AT%\",AN10),,REPT(\" \",30-SEARCH(\"AT%\",AN10))),SEARCH(\":\",REPLACE(AN10,SEARCH(\"AT%\",AN10),,REPT(\" \",30-SEARCH(\"AT%\",AN10)))),,REPT(\" \",35-SEARCH(\":\",REPLACE(AN10,SEARCH(\"AT%\",AN10),,REPT(\" \",25-SEARCH(\"AT%\",AN10)))))),\" \")","v":""},null,{"$f":"$B$2&\"\\\"&$B$2&AM10","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"J10","v":"-"},{"$f":"10000+($B11*16*8+F10-1)","v":10000}]
[null,0,2,{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(DEC2BIN(B11),REPT(0,5))),4,1))","v":0},{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(DEC2BIN(B11),REPT(0,5))),4,1))","v":0},2,null,3,4,{"$f":"AH11&AA11&\"-\"&AK11","v":"-"},{"$nulls":16},{"$f":"IF(AI11=\"\",\"\",AI11)","v":""},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL11,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL11,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":8},{"$f":"AH11&\"-\"&AK11","v":"-"},{"$f":"VLOOKUP(AH11,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ11&\"_\"&VLOOKUP(AK11,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM11&\" \"&\"AT%I\"&B11*16&\".1\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J11&\"*)\",\" \")","v":""},"",null,{"$error":"#N/A"},{"$f":"J11","v":"-"},{"$f":"AS10+1","v":10001}]
[null,"kbs",3,{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(DEC2BIN(B11),REPT(0,5))),3,1))","v":0},{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(DEC2BIN(B11),REPT(0,5))),3,1))","v":0},3,null,5,6,{"$f":"AH12&AA12&\"-\"&AK12","v":"-"},{"$nulls":16},"",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL12,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL12,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":8},"-",{"$f":"VLOOKUP(AH12,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ12&\"_\"&VLOOKUP(AK12,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM12&\" \"&\"AT%I\"&B11*16&\".2\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J12&\"*)\",\" \")","v":""},"",null,{"$error":"#N/A"},"-",{"$f":"AS11+1","v":10002}]
[null,50,4,{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(DEC2BIN(B11),REPT(0,5))),2,1))","v":0},{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(DEC2BIN(B11),REPT(0,5))),2,1))","v":0},4,null,7,8,{"$f":"AH13&AA13&\"-\"&AK13","v":"-"},{"$nulls":16},"",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL13,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL13,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":8},"-",{"$f":"VLOOKUP(AH13,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ13&\"_\"&VLOOKUP(AK13,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM13&\" \"&\"AT%I\"&B11*16&\".3\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J13&\"*)\",\" \")","v":""},"",null,{"$error":"#N/A"},"-",10003]
[null,"IOM 0801R",5,{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(DEC2BIN(B11),REPT(0,5))),1,1))","v":0},{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(DEC2BIN(B11),REPT(0,5))),1,1))","v":0},5,null,9,10,"-",{"$nulls":16},"",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL14,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL14,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":8},"-",{"$f":"VLOOKUP(AH14,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ14&\"_\"&VLOOKUP(AK14,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM14&\" \"&\"AT%I\"&B11*16&\".4\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J14&\"*)\",\" \")","v":""},"",null,{"$error":"#N/A"},"-",10004]
[null,null,6,{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(IF(B13=20,1,IF(B13=50,10,IF(B13=125,11,IF(B13=250,100,IF(B13=500,101,IF(B13=800,110,IF(B13=1000,111,0))))))),REPT(0,3))),3,1))","v":0},{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(IF(B13=20,1,IF(B13=50,10,IF(B13=125,11,IF(B13=250,100,IF(B13=500,101,IF(B13=800,110,IF(B13=1000,111,0))))))),REPT(0,3))),3,1))","v":0},6,null,11,12,"-",{"$nulls":16},"",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL15,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL15,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":8},"-",{"$f":"VLOOKUP(AH15,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ15&\"_\"&VLOOKUP(AK15,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM15&\" \"&\"AT%I\"&B11*16&\".5\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J15&\"*)\",\" \")","v":""},"",null,{"$error":"#N/A"},"-",10005]
[null,null,7,{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(IF(B13=20,1,IF(B13=50,10,IF(B13=125,11,IF(B13=250,100,IF(B13=500,101,IF(B13=800,110,IF(B13=1000,111,0))))))),REPT(0,3))),2,1))","v":1},{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(IF(B13=20,1,IF(B13=50,10,IF(B13=125,11,IF(B13=250,100,IF(B13=500,101,IF(B13=800,110,IF(B13=1000,111,0))))))),REPT(0,3))),2,1))","v":1},7,null,13,14,"-",{"$nulls":16},"",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL16,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL16,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":8},"-",{"$f":"VLOOKUP(AH16,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ16&\"_\"&VLOOKUP(AK16,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM16&\" \"&\"AT%I\"&B11*16&\".6\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J16&\"*)\",\" \")","v":""},"",null,{"$error":"#N/A"},"-",10006]
[".",null,8,{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(IF(B13=20,1,IF(B13=50,10,IF(B13=125,11,IF(B13=250,100,IF(B13=500,101,IF(B13=800,110,IF(B13=1000,111,0))))))),REPT(0,3))),1,1))","v":0},{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(IF(B13=20,1,IF(B13=50,10,IF(B13=125,11,IF(B13=250,100,IF(B13=500,101,IF(B13=800,110,IF(B13=1000,111,0))))))),REPT(0,3))),1,1))","v":0},8,null,15,16,"-",{"$nulls":16},"",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL17,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL17,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":8},"-",{"$f":"VLOOKUP(AH17,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ17&\"_\"&VLOOKUP(AK17,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM17&\" \"&\"AT%I\"&B11*16&\".7\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J17&\"*)\",\" \")","v":""},"",null,{"$error":"#N/A"},"-",10007]
[null,"IOM.0801R D7",{"$nulls":38},{"$f":"\"(* \"&B23&\"地址: \"&B20&\" *)\"","v":"(* IOM 0801R D7地址: 0 *)"}]
[null,"addr",1,{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(DEC2BIN(B20),REPT(0,5))),5,1))","v":0},{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(DEC2BIN(B20),REPT(0,5))),5,1))","v":0},1,null,1,"C",{"$f":"AH19&AA19&\"-\"&AK19","v":"-"},{"$nulls":16},{"$f":"IF(AI19=\"\",\"\",AI19)","v":""},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL19,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL19,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":8},{"$f":"AH19&\"-\"&AK19","v":"-"},{"$f":"VLOOKUP(AH19,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ19&\"_\"&VLOOKUP(AK19,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM19&\" \"&\"AT%I\"&B20*16&\".0\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J19&\"*)\",\" \")","v":""},{"$f":"IFERROR(REPLACE(REPLACE(AN19,SEARCH(\"AT%\",AN19),,REPT(\" \",30-SEARCH(\"AT%\",AN19))),SEARCH(\":\",REPLACE(AN19,SEARCH(\"AT%\",AN19),,REPT(\" \",30-SEARCH(\"AT%\",AN19)))),,REPT(\" \",35-SEARCH(\":\",REPLACE(AN19,SEARCH(\"AT%\",AN19),,REPT(\" \",25-SEARCH(\"AT%\",AN19)))))),\" \")","v":""},null,{"$f":"$B$2&\"\\\"&$B$2&AM19","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"J19","v":"-"},{"$f":"10000+($B20*16*8+F19-1)","v":10000}]
[null,0,2,{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(DEC2BIN(B20),REPT(0,5))),4,1))","v":0},{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(DEC2BIN(B20),REPT(0,5))),4,1))","v":0},2,null,2,"C",{"$f":"AH20&AA20&\"-\"&AK20","v":"-"},{"$nulls":16},{"$f":"IF(AI20=\"\",\"\",AI20)","v":""},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL20,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL20,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":8},{"$f":"AH20&\"-\"&AK20","v":"-"},{"$f":"VLOOKUP(AH20,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ20&\"_\"&VLOOKUP(AK20,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM20&\" \"&\"AT%I\"&B20*16&\".1\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J20&\"*)\",\" \")","v":""},"",null,{"$error":"#N/A"},{"$f":"J20","v":"-"},{"$f":"AS19+1","v":10001}]
[null,"kbs",3,{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(DEC2BIN(B20),REPT(0,5))),3,1))","v":0},{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(DEC2BIN(B20),REPT(0,5))),3,1))","v":0},3,null,3,"C",{"$f":"AH21&AA21&\"-\"&AK21","v":"-"},{"$nulls":16},"",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL21,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL21,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":8},"-",{"$f":"VLOOKUP(AH21,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ21&\"_\"&VLOOKUP(AK21,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM21&\" \"&\"AT%I\"&B20*16&\".2\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J21&\"*)\",\" \")","v":""},"",null,{"$error":"#N/A"},"-",{"$f":"AS20+1","v":10002}]
[null,50,4,{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(DEC2BIN(B20),REPT(0,5))),2,1))","v":0},{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(DEC2BIN(B20),REPT(0,5))),2,1))","v":0},4,null,4,"C",{"$f":"AH22&AA22&\"-\"&AK22","v":"-"},{"$nulls":16},"",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL22,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL22,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":8},"-",{"$f":"VLOOKUP(AH22,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ22&\"_\"&VLOOKUP(AK22,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM22&\" \"&\"AT%I\"&B20*16&\".3\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J22&\"*)\",\" \")","v":""},"",null,{"$error":"#N/A"},"-",10003]
[null,"IOM 0801R D7",5,{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(DEC2BIN(B20),REPT(0,5))),1,1))","v":0},{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(DEC2BIN(B20),REPT(0,5))),1,1))","v":0},5,null,5,"C","-",{"$nulls":16},"",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL23,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL23,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":8},"-",{"$f":"VLOOKUP(AH23,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ23&\"_\"&VLOOKUP(AK23,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM23&\" \"&\"AT%I\"&B20*16&\".4\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J23&\"*)\",\" \")","v":""},"",null,{"$error":"#N/A"},"-",10004]
[null,null,6,{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(IF(B22=20,1,IF(B22=50,10,IF(B22=125,11,IF(B22=250,100,IF(B22=500,101,IF(B22=800,110,IF(B22=1000,111,0))))))),REPT(0,3))),3,1))","v":0},{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(IF(B22=20,1,IF(B22=50,10,IF(B22=125,11,IF(B22=250,100,IF(B22=500,101,IF(B22=800,110,IF(B22=1000,111,0))))))),REPT(0,3))),3,1))","v":0},6,null,6,"C","-",{"$nulls":16},"",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL24,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL24,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":8},"-",{"$f":"VLOOKUP(AH24,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ24&\"_\"&VLOOKUP(AK24,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM24&\" \"&\"AT%I\"&B20*16&\".5\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J24&\"*)\",\" \")","v":""},"",null,{"$error":"#N/A"},"-",10005]
[null,null,7,{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(IF(B22=20,1,IF(B22=50,10,IF(B22=125,11,IF(B22=250,100,IF(B22=500,101,IF(B22=800,110,IF(B22=1000,111,0))))))),REPT(0,3))),2,1))","v":1},{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(IF(B22=20,1,IF(B22=50,10,IF(B22=125,11,IF(B22=250,100,IF(B22=500,101,IF(B22=800,110,IF(B22=1000,111,0))))))),REPT(0,3))),2,1))","v":1},7,null,7,"C","-",{"$nulls":16},"",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL25,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL25,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":8},"-",{"$f":"VLOOKUP(AH25,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ25&\"_\"&VLOOKUP(AK25,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM25&\" \"&\"AT%I\"&B20*16&\".6\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J25&\"*)\",\" \")","v":""},"",null,{"$error":"#N/A"},"-",10006]
[".",null,8,{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(IF(B22=20,1,IF(B22=50,10,IF(B22=125,11,IF(B22=250,100,IF(B22=500,101,IF(B22=800,110,IF(B22=1000,111,0))))))),REPT(0,3))),1,1))","v":0},{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(IF(B22=20,1,IF(B22=50,10,IF(B22=125,11,IF(B22=250,100,IF(B22=500,101,IF(B22=800,110,IF(B22=1000,111,0))))))),REPT(0,3))),1,1))","v":0},8,null,8,"C","-",{"$nulls":16},"",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL26,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL26,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":8},"-",{"$f":"VLOOKUP(AH26,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ26&\"_\"&VLOOKUP(AK26,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM26&\" \"&\"AT%I\"&B20*16&\".7\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J26&\"*)\",\" \")","v":""},"",null,{"$error":"#N/A"},"-",10007]
[null,"IOM.1601R",{"$nulls":38},{"$f":"\"(* \"&B32&\"地址: \"&B29&\" *)\"","v":"(* IOM 1601R地址: 1 *)"}]
[null,"addr",1,{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(DEC2BIN(B29),REPT(0,5))),5,1))","v":1},{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(DEC2BIN(B29),REPT(0,5))),5,1))","v":1},1,null,1,2,{"$f":"AH28&AA28&\"-\"&AK28","v":"-"},{"$nulls":16},{"$f":"IF(AI28=\"\",\"\",AI28)","v":""},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL28,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL28,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":8},{"$f":"AH28&\"-\"&AK28","v":"-"},{"$f":"VLOOKUP(AH28,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ28&\"_\"&VLOOKUP(AK28,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM28&\" \"&\"AT%I\"&B29*16&\".0\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J28&\"*)\",\" \")","v":""},{"$f":"IFERROR(REPLACE(REPLACE(AN28,SEARCH(\"AT%\",AN28),,REPT(\" \",30-SEARCH(\"AT%\",AN28))),SEARCH(\":\",REPLACE(AN28,SEARCH(\"AT%\",AN28),,REPT(\" \",30-SEARCH(\"AT%\",AN28)))),,REPT(\" \",35-SEARCH(\":\",REPLACE(AN28,SEARCH(\"AT%\",AN28),,REPT(\" \",25-SEARCH(\"AT%\",AN28)))))),\" \")","v":""},null,{"$f":"$B$2&\"\\\"&$B$2&AM28","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"J28","v":"-"},{"$f":"10000+($B29*16*8+F28-1)","v":10128}]
[null,1,2,{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(DEC2BIN(B29),REPT(0,5))),4,1))","v":0},{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(DEC2BIN(B29),REPT(0,5))),4,1))","v":0},2,null,3,4,"-",{"$nulls":16},{"$f":"IF(AI29=\"\",\"\",AI29)","v":""},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL29,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL29,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":8},{"$f":"AH29&\"-\"&AK29","v":"-"},{"$f":"VLOOKUP(AH29,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ29&\"_\"&VLOOKUP(AK29,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM29&\" \"&\"AT%I\"&B29*16&\".1\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J29&\"*)\",\" \")","v":""},"",null,{"$error":"#N/A"},{"$f":"J29","v":"-"},{"$f":"AS28+1","v":10129}]
[null,"kbs",3,{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(DEC2BIN(B29),REPT(0,5))),3,1))","v":0},{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(DEC2BIN(B29),REPT(0,5))),3,1))","v":0},3,null,5,6,"-",{"$nulls":16},"",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL30,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL30,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":8},"-",{"$f":"VLOOKUP(AH30,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ30&\"_\"&VLOOKUP(AK30,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM30&\" \"&\"AT%I\"&B29*16&\".2\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J30&\"*)\",\" \")","v":""},"",null,{"$error":"#N/A"},"-",{"$f":"AS29+1","v":10130}]
[null,50,4,{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(DEC2BIN(B29),REPT(0,5))),2,1))","v":0},{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(DEC2BIN(B29),REPT(0,5))),2,1))","v":0},4,null,7,8,"-",{"$nulls":16},"",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL31,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL31,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":8},"-",{"$f":"VLOOKUP(AH31,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ31&\"_\"&VLOOKUP(AK31,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM31&\" \"&\"AT%I\"&B29*16&\".3\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J31&\"*)\",\" \")","v":""},"",null,{"$error":"#N/A"},"-",10131]
[null,"IOM 1601R",5,{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(DEC2BIN(B29),REPT(0,5))),1,1))","v":0},{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(DEC2BIN(B29),REPT(0,5))),1,1))","v":0},5,null,9,10,"-",{"$nulls":16},"",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL32,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL32,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":8},"-",{"$f":"VLOOKUP(AH32,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ32&\"_\"&VLOOKUP(AK32,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM32&\" \"&\"AT%I\"&B29*16&\".4\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J32&\"*)\",\" \")","v":""},"",null,{"$error":"#N/A"},"-",10132]
[null,null,6,{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(IF(B31=20,1,IF(B31=50,10,IF(B31=125,11,IF(B31=250,100,IF(B31=500,101,IF(B31=800,110,IF(B31=1000,111,0))))))),REPT(0,3))),3,1))","v":0},{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(IF(B31=20,1,IF(B31=50,10,IF(B31=125,11,IF(B31=250,100,IF(B31=500,101,IF(B31=800,110,IF(B31=1000,111,0))))))),REPT(0,3))),3,1))","v":0},6,null,11,12,"-",{"$nulls":16},"",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL33,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL33,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":8},"-",{"$f":"VLOOKUP(AH33,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ33&\"_\"&VLOOKUP(AK33,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM33&\" \"&\"AT%I\"&B29*16&\".5\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J33&\"*)\",\" \")","v":""},"",null,{"$error":"#N/A"},"-",10133]
[null,null,7,{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(IF(B31=20,1,IF(B31=50,10,IF(B31=125,11,IF(B31=250,100,IF(B31=500,101,IF(B31=800,110,IF(B31=1000,111,0))))))),REPT(0,3))),2,1))","v":1},{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(IF(B31=20,1,IF(B31=50,10,IF(B31=125,11,IF(B31=250,100,IF(B31=500,101,IF(B31=800,110,IF(B31=1000,111,0))))))),REPT(0,3))),2,1))","v":1},7,null,13,14,"-",{"$nulls":16},"",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL34,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL34,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":8},"-",{"$f":"VLOOKUP(AH34,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ34&\"_\"&VLOOKUP(AK34,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM34&\" \"&\"AT%I\"&B29*16&\".6\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J34&\"*)\",\" \")","v":""},"",null,{"$error":"#N/A"},"-",10134]
[null,null,8,{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(IF(B31=20,1,IF(B31=50,10,IF(B31=125,11,IF(B31=250,100,IF(B31=500,101,IF(B31=800,110,IF(B31=1000,111,0))))))),REPT(0,3))),1,1))","v":0},{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(IF(B31=20,1,IF(B31=50,10,IF(B31=125,11,IF(B31=250,100,IF(B31=500,101,IF(B31=800,110,IF(B31=1000,111,0))))))),REPT(0,3))),1,1))","v":0},8,null,15,16,"-",{"$nulls":16},"",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL35,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL35,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":8},"-",{"$f":"VLOOKUP(AH35,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ35&\"_\"&VLOOKUP(AK35,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM35&\" \"&\"AT%I\"&B29*16&\".7\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J35&\"*)\",\" \")","v":""},"",null,{"$error":"#N/A"},"-",10135]
[{"$nulls":5},9,null,17,18,"-",{"$nulls":16},"",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL36,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL36,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":8},"-",{"$f":"VLOOKUP(AH36,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ36&\"_\"&VLOOKUP(AK36,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM36&\" \"&\"AT%I\"&B29*16+1&\".0\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J36&\"*)\",\" \")","v":""},"",null,{"$error":"#N/A"},"-",10136]
[{"$nulls":5},10,null,19,20,"-",{"$nulls":16},{"$f":"IF(AI37=\"\",\"\",AI37)","v":""},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL37,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL37,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":8},{"$f":"AH37&\"-\"&AK37","v":"-"},{"$f":"VLOOKUP(AH37,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ37&\"_\"&VLOOKUP(AK37,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM37&\" \"&\"AT%I\"&B29*16+1&\".1\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J37&\"*)\",\" \")","v":""},"",null,{"$error":"#N/A"},"-",10137]
[{"$nulls":5},11,null,21,22,"-",{"$nulls":16},"",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL38,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL38,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":8},"-",{"$f":"VLOOKUP(AH38,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ38&\"_\"&VLOOKUP(AK38,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM38&\" \"&\"AT%I\"&B29*16+1&\".2\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J38&\"*)\",\" \")","v":""},"",null,{"$error":"#N/A"},"-",10138]
[{"$nulls":5},12,null,23,24,"-",{"$nulls":16},"",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL39,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL39,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":8},"-",{"$f":"VLOOKUP(AH39,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ39&\"_\"&VLOOKUP(AK39,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM39&\" \"&\"AT%I\"&B29*16+1&\".3\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J39&\"*)\",\" \")","v":""},"",null,{"$error":"#N/A"},"-",10139]
[{"$nulls":5},13,null,25,26,"-",{"$nulls":16},"",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL40,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL40,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":8},"-",{"$f":"VLOOKUP(AH40,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ40&\"_\"&VLOOKUP(AK40,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM40&\" \"&\"AT%I\"&B29*16+1&\".4\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J40&\"*)\",\" \")","v":""},"",null,{"$error":"#N/A"},"-",10140]
[{"$nulls":5},14,null,27,28,"-",{"$nulls":16},"",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL41,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL41,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":8},"-",{"$f":"VLOOKUP(AH41,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ41&\"_\"&VLOOKUP(AK41,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM41&\" \"&\"AT%I\"&B29*16+1&\".5\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J41&\"*)\",\" \")","v":""},"",null,{"$error":"#N/A"},"-",10141]
[{"$nulls":5},15,null,29,30,"-",{"$nulls":16},"",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL42,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL42,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":8},"-",{"$f":"VLOOKUP(AH42,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ42&\"_\"&VLOOKUP(AK42,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM42&\" \"&\"AT%I\"&B29*16+1&\".6\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J42&\"*)\",\" \")","v":""},"",null,{"$error":"#N/A"},"-",10142]
[".",{"$nulls":4},16,null,31,32,"-",{"$nulls":16},"",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL43,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL43,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":8},"-",{"$f":"VLOOKUP(AH43,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ43&\"_\"&VLOOKUP(AK43,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM43&\" \"&\"AT%I\"&B29*16+1&\".7\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J43&\"*)\",\" \")","v":""},"",null,{"$error":"#N/A"},"-",10143]
[null,"IOM.1601R D7",{"$nulls":38},{"$f":"\"(* \"&B49&\"地址: \"&B46&\" *)\"","v":"(* IOM 1601R D7地址: 1 *)"}]
[null,"addr",1,{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(DEC2BIN(B46),REPT(0,5))),5,1))","v":1},{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(DEC2BIN(B46),REPT(0,5))),5,1))","v":1},1,null,1,"C",{"$f":"AH45&AA45&\"-\"&AK45","v":"-"},{"$nulls":16},{"$f":"IF(AI45=\"\",\"\",AI45)","v":""},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL45,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL45,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":8},{"$f":"AH45&\"-\"&AK45","v":"-"},{"$f":"VLOOKUP(AH45,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ45&\"_\"&VLOOKUP(AK45,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM45&\" \"&\"AT%I\"&B46*16&\".0\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J45&\"*)\",\" \")","v":""},{"$f":"IFERROR(REPLACE(REPLACE(AN45,SEARCH(\"AT%\",AN45),,REPT(\" \",30-SEARCH(\"AT%\",AN45))),SEARCH(\":\",REPLACE(AN45,SEARCH(\"AT%\",AN45),,REPT(\" \",30-SEARCH(\"AT%\",AN45)))),,REPT(\" \",35-SEARCH(\":\",REPLACE(AN45,SEARCH(\"AT%\",AN45),,REPT(\" \",25-SEARCH(\"AT%\",AN45)))))),\" \")","v":""},null,{"$f":"$B$2&\"\\\"&$B$2&AM45","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"J45","v":"-"},{"$f":"10000+($B46*16*8+F45-1)","v":10128}]
[null,1,2,{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(DEC2BIN(B46),REPT(0,5))),4,1))","v":0},{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(DEC2BIN(B46),REPT(0,5))),4,1))","v":0},2,null,2,"C","-",{"$nulls":16},{"$f":"IF(AI46=\"\",\"\",AI46)","v":""},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL46,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL46,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":8},{"$f":"AH46&\"-\"&AK46","v":"-"},{"$f":"VLOOKUP(AH46,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ46&\"_\"&VLOOKUP(AK46,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM46&\" \"&\"AT%I\"&B46*16&\".1\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J46&\"*)\",\" \")","v":""},"",null,{"$error":"#N/A"},{"$f":"J46","v":"-"},{"$f":"AS45+1","v":10129}]
[null,"kbs",3,{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(DEC2BIN(B46),REPT(0,5))),3,1))","v":0},{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(DEC2BIN(B46),REPT(0,5))),3,1))","v":0},3,null,3,"C","-",{"$nulls":16},"",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL47,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL47,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":8},"-",{"$f":"VLOOKUP(AH47,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ47&\"_\"&VLOOKUP(AK47,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM47&\" \"&\"AT%I\"&B46*16&\".2\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J47&\"*)\",\" \")","v":""},"",null,{"$error":"#N/A"},"-",{"$f":"AS46+1","v":10130}]
[null,50,4,{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(DEC2BIN(B46),REPT(0,5))),2,1))","v":0},{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(DEC2BIN(B46),REPT(0,5))),2,1))","v":0},4,null,4,"C","-",{"$nulls":16},"",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL48,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL48,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":8},"-",{"$f":"VLOOKUP(AH48,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ48&\"_\"&VLOOKUP(AK48,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM48&\" \"&\"AT%I\"&B46*16&\".3\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J48&\"*)\",\" \")","v":""},"",null,{"$error":"#N/A"},"-",10131]
[null,"IOM 1601R D7",5,{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(DEC2BIN(B46),REPT(0,5))),1,1))","v":0},{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(DEC2BIN(B46),REPT(0,5))),1,1))","v":0},5,null,5,"C","-",{"$nulls":16},"",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL49,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL49,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":8},"-",{"$f":"VLOOKUP(AH49,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ49&\"_\"&VLOOKUP(AK49,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM49&\" \"&\"AT%I\"&B46*16&\".4\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J49&\"*)\",\" \")","v":""},"",null,{"$error":"#N/A"},"-",10132]
[null,null,6,{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(IF(B48=20,1,IF(B48=50,10,IF(B48=125,11,IF(B48=250,100,IF(B48=500,101,IF(B48=800,110,IF(B48=1000,111,0))))))),REPT(0,3))),3,1))","v":0},{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(IF(B48=20,1,IF(B48=50,10,IF(B48=125,11,IF(B48=250,100,IF(B48=500,101,IF(B48=800,110,IF(B48=1000,111,0))))))),REPT(0,3))),3,1))","v":0},6,null,6,"C","-",{"$nulls":16},"",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL50,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL50,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":8},"-",{"$f":"VLOOKUP(AH50,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ50&\"_\"&VLOOKUP(AK50,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM50&\" \"&\"AT%I\"&B46*16&\".5\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J50&\"*)\",\" \")","v":""},"",null,{"$error":"#N/A"},"-",10133]
[null,null,7,{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(IF(B48=20,1,IF(B48=50,10,IF(B48=125,11,IF(B48=250,100,IF(B48=500,101,IF(B48=800,110,IF(B48=1000,111,0))))))),REPT(0,3))),2,1))","v":1},{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(IF(B48=20,1,IF(B48=50,10,IF(B48=125,11,IF(B48=250,100,IF(B48=500,101,IF(B48=800,110,IF(B48=1000,111,0))))))),REPT(0,3))),2,1))","v":1},7,null,7,"C","-",{"$nulls":16},"",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL51,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL51,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":8},"-",{"$f":"VLOOKUP(AH51,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ51&\"_\"&VLOOKUP(AK51,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM51&\" \"&\"AT%I\"&B46*16&\".6\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J51&\"*)\",\" \")","v":""},"",null,{"$error":"#N/A"},"-",10134]
[null,null,8,{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(IF(B48=20,1,IF(B48=50,10,IF(B48=125,11,IF(B48=250,100,IF(B48=500,101,IF(B48=800,110,IF(B48=1000,111,0))))))),REPT(0,3))),1,1))","v":0},{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(IF(B48=20,1,IF(B48=50,10,IF(B48=125,11,IF(B48=250,100,IF(B48=500,101,IF(B48=800,110,IF(B48=1000,111,0))))))),REPT(0,3))),1,1))","v":0},8,null,8,"C","-",{"$nulls":16},"",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL52,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL52,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":8},"-",{"$f":"VLOOKUP(AH52,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ52&\"_\"&VLOOKUP(AK52,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM52&\" \"&\"AT%I\"&B46*16&\".7\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J52&\"*)\",\" \")","v":""},"",null,{"$error":"#N/A"},"-",10135]
[{"$nulls":5},9,null,9,"C","-",{"$nulls":16},"",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL53,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL53,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":8},"-",{"$f":"VLOOKUP(AH53,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ53&\"_\"&VLOOKUP(AK53,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM53&\" \"&\"AT%I\"&B46*16+1&\".0\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J53&\"*)\",\" \")","v":""},"",null,{"$error":"#N/A"},"-",10136]
[{"$nulls":5},10,null,10,"C","-",{"$nulls":16},{"$f":"IF(AI54=\"\",\"\",AI54)","v":""},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL54,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL54,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":8},{"$f":"AH54&\"-\"&AK54","v":"-"},{"$f":"VLOOKUP(AH54,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ54&\"_\"&VLOOKUP(AK54,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM54&\" \"&\"AT%I\"&B46*16+1&\".1\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J54&\"*)\",\" \")","v":""},"",null,{"$error":"#N/A"},{"$f":"J54","v":"-"},10137]
[{"$nulls":5},11,null,11,"C","-",{"$nulls":16},"",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL55,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL55,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":8},"-",{"$f":"VLOOKUP(AH55,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ55&\"_\"&VLOOKUP(AK55,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM55&\" \"&\"AT%I\"&B46*16+1&\".2\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J55&\"*)\",\" \")","v":""},"",null,{"$error":"#N/A"},"-",10138]
[{"$nulls":5},12,null,12,"C","-",{"$nulls":16},"",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL56,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL56,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":8},"-",{"$f":"VLOOKUP(AH56,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ56&\"_\"&VLOOKUP(AK56,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM56&\" \"&\"AT%I\"&B46*16+1&\".3\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J56&\"*)\",\" \")","v":""},"",null,{"$error":"#N/A"},"-",10139]
[{"$nulls":5},13,null,13,"C","-",{"$nulls":16},"",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL57,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL57,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":8},"-",{"$f":"VLOOKUP(AH57,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ57&\"_\"&VLOOKUP(AK57,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM57&\" \"&\"AT%I\"&B46*16+1&\".4\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J57&\"*)\",\" \")","v":""},"",null,{"$error":"#N/A"},"-",10140]
[{"$nulls":5},14,null,14,"C","-",{"$nulls":16},"",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL58,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL58,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":8},"-",{"$f":"VLOOKUP(AH58,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ58&\"_\"&VLOOKUP(AK58,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM58&\" \"&\"AT%I\"&B46*16+1&\".5\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J58&\"*)\",\" \")","v":""},"",null,{"$error":"#N/A"},"-",10141]
[{"$nulls":5},15,null,15,"C","-",{"$nulls":16},"",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL59,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL59,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":8},"-",{"$f":"VLOOKUP(AH59,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ59&\"_\"&VLOOKUP(AK59,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM59&\" \"&\"AT%I\"&B46*16+1&\".6\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J59&\"*)\",\" \")","v":""},"",null,{"$error":"#N/A"},"-",10142]
[".",{"$nulls":4},16,null,16,"C","-",{"$nulls":16},"",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL60,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL60,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":8},"-",{"$f":"VLOOKUP(AH60,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ60&\"_\"&VLOOKUP(AK60,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM60&\" \"&\"AT%I\"&B46*16+1&\".7\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J60&\"*)\",\" \")","v":""},"",null,{"$error":"#N/A"},"-",10143]
[null,{"$f":"B66","v":"IOM 0801D"},{"$nulls":38},{"$f":"\"(* \"&B66&\"地址: \"&B63&\" *)\"","v":"(* IOM 0801D地址: 0 *)"}]
[null,"addr",1,{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(DEC2BIN(B63),REPT(0,5))),5,1))","v":0},{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(DEC2BIN(B63),REPT(0,5))),5,1))","v":0},1,null,1,2,{"$f":"AH62&AA62&\"-\"&AK62","v":"-"},{"$nulls":16},{"$f":"IF(AI62=\"\",\"\",AI62)","v":""},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL62,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL62,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":8},{"$f":"AH62&\"-\"&AK62","v":"-"},{"$f":"VLOOKUP(AH62,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ62&\"_\"&VLOOKUP(AK62,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM62&\" \"&\"AT%Q\"&B63*16&\".0\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J62&\"*)\",\" \")","v":""},{"$f":"IFERROR(REPLACE(REPLACE(AN62,SEARCH(\"AT%\",AN62),,REPT(\" \",30-SEARCH(\"AT%\",AN62))),SEARCH(\":\",REPLACE(AN62,SEARCH(\"AT%\",AN62),,REPT(\" \",30-SEARCH(\"AT%\",AN62)))),,REPT(\" \",35-SEARCH(\":\",REPLACE(AN62,SEARCH(\"AT%\",AN62),,REPT(\" \",25-SEARCH(\"AT%\",AN62)))))),\" \")","v":""},null,{"$error":"#N/A"},{"$f":"J62","v":"-"},{"$f":"($B63*16*8+F62-1)","v":0}]
[null,0,2,{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(DEC2BIN(B63),REPT(0,5))),4,1))","v":0},{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(DEC2BIN(B63),REPT(0,5))),4,1))","v":0},2,null,3,4,"-",{"$nulls":16},{"$f":"IF(AI63=\"\",\"\",AI63)","v":""},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL63,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL63,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":8},{"$f":"AH63&\"-\"&AK63","v":"-"},{"$f":"VLOOKUP(AH63,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ63&\"_\"&VLOOKUP(AK63,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM63&\" \"&\"AT%Q\"&B63*16&\".1\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J63&\"*)\",\" \")","v":""},"",null,{"$error":"#N/A"},{"$f":"J63","v":"-"},{"$f":"AS62+1","v":1}]
[null,"kbs",3,{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(DEC2BIN(B63),REPT(0,5))),3,1))","v":0},{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(DEC2BIN(B63),REPT(0,5))),3,1))","v":0},3,null,5,6,"-",{"$nulls":16},"",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL64,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL64,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":8},"-",{"$f":"VLOOKUP(AH64,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ64&\"_\"&VLOOKUP(AK64,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM64&\" \"&\"AT%Q\"&B63*16&\".2\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J64&\"*)\",\" \")","v":""},"",null,{"$error":"#N/A"},"-",{"$f":"AS63+1","v":2}]
[null,50,4,{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(DEC2BIN(B63),REPT(0,5))),2,1))","v":0},{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(DEC2BIN(B63),REPT(0,5))),2,1))","v":0},4,null,7,8,"-",{"$nulls":16},"",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL65,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL65,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":8},"-",{"$f":"VLOOKUP(AH65,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ65&\"_\"&VLOOKUP(AK65,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM65&\" \"&\"AT%Q\"&B63*16&\".3\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J65&\"*)\",\" \")","v":""},"",null,{"$error":"#N/A"},"-",3]
[null,"IOM 0801D",5,{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(DEC2BIN(B63),REPT(0,5))),1,1))","v":0},{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(DEC2BIN(B63),REPT(0,5))),1,1))","v":0},5,null,9,10,"-",{"$nulls":16},"",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL66,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL66,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":8},"-",{"$f":"VLOOKUP(AH66,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ66&\"_\"&VLOOKUP(AK66,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM66&\" \"&\"AT%Q\"&B63*16&\".4\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J66&\"*)\",\" \")","v":""},"",null,{"$error":"#N/A"},"-",4]
[null,null,6,{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(IF(B65=20,1,IF(B65=50,10,IF(B65=125,11,IF(B65=250,100,IF(B65=500,101,IF(B65=800,110,IF(B65=1000,111,0))))))),REPT(0,3))),3,1))","v":0},{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(IF(B65=20,1,IF(B65=50,10,IF(B65=125,11,IF(B65=250,100,IF(B65=500,101,IF(B65=800,110,IF(B65=1000,111,0))))))),REPT(0,3))),3,1))","v":0},6,null,11,12,"-",{"$nulls":16},"",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL67,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL67,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":8},"-",{"$f":"VLOOKUP(AH67,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ67&\"_\"&VLOOKUP(AK67,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM67&\" \"&\"AT%Q\"&B63*16&\".5\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J67&\"*)\",\" \")","v":""},"",null,{"$error":"#N/A"},"-",5]
[null,null,7,{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(IF(B65=20,1,IF(B65=50,10,IF(B65=125,11,IF(B65=250,100,IF(B65=500,101,IF(B65=800,110,IF(B65=1000,111,0))))))),REPT(0,3))),2,1))","v":1},{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(IF(B65=20,1,IF(B65=50,10,IF(B65=125,11,IF(B65=250,100,IF(B65=500,101,IF(B65=800,110,IF(B65=1000,111,0))))))),REPT(0,3))),2,1))","v":1},7,null,13,14,"-",{"$nulls":16},"",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL68,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL68,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":8},"-",{"$f":"VLOOKUP(AH68,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ68&\"_\"&VLOOKUP(AK68,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM68&\" \"&\"AT%Q\"&B63*16&\".6\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J68&\"*)\",\" \")","v":""},"",null,{"$error":"#N/A"},"-",6]
[".",null,8,{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(IF(B65=20,1,IF(B65=50,10,IF(B65=125,11,IF(B65=250,100,IF(B65=500,101,IF(B65=800,110,IF(B65=1000,111,0))))))),REPT(0,3))),1,1))","v":0},{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(IF(B65=20,1,IF(B65=50,10,IF(B65=125,11,IF(B65=250,100,IF(B65=500,101,IF(B65=800,110,IF(B65=1000,111,0))))))),REPT(0,3))),1,1))","v":0},8,null,15,16,"-",{"$nulls":16},"",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL69,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL69,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":8},"-",{"$f":"VLOOKUP(AH69,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ69&\"_\"&VLOOKUP(AK69,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM69&\" \"&\"AT%Q\"&B63*16&\".7\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J69&\"*)\",\" \")","v":""},"",null,{"$error":"#N/A"},"-",7]
[null,{"$f":"B75","v":"IOM 0801D D7"},{"$nulls":38},{"$f":"\"(* \"&B75&\"地址: \"&B72&\" *)\"","v":"(* IOM 0801D D7地址: 0 *)"}]
[null,"addr",1,{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(DEC2BIN(B72),REPT(0,5))),5,1))","v":0},{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(DEC2BIN(B72),REPT(0,5))),5,1))","v":0},1,null,"1+","1-",{"$f":"AH71&AA71&\"-\"&AK71","v":"-"},{"$nulls":16},{"$f":"IF(AI71=\"\",\"\",AI71)","v":""},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL71,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL71,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":8},{"$f":"AH71&\"-\"&AK71","v":"-"},{"$f":"VLOOKUP(AH71,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ71&\"_\"&VLOOKUP(AK71,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM71&\" \"&\"AT%Q\"&B72*16&\".0\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J71&\"*)\",\" \")","v":""},{"$f":"IFERROR(REPLACE(REPLACE(AN71,SEARCH(\"AT%\",AN71),,REPT(\" \",30-SEARCH(\"AT%\",AN71))),SEARCH(\":\",REPLACE(AN71,SEARCH(\"AT%\",AN71),,REPT(\" \",30-SEARCH(\"AT%\",AN71)))),,REPT(\" \",35-SEARCH(\":\",REPLACE(AN71,SEARCH(\"AT%\",AN71),,REPT(\" \",25-SEARCH(\"AT%\",AN71)))))),\" \")","v":""},null,{"$f":"$B$2&\"\\\"&$B$2&AM71","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"J71","v":"-"},{"$f":"($B72*16*8+F71-1)","v":0}]
[null,0,2,{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(DEC2BIN(B72),REPT(0,5))),4,1))","v":0},{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(DEC2BIN(B72),REPT(0,5))),4,1))","v":0},2,null,"2+","2-","-",{"$nulls":16},{"$f":"IF(AI72=\"\",\"\",AI72)","v":""},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL72,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL72,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":8},{"$f":"AH72&\"-\"&AK72","v":"-"},{"$f":"VLOOKUP(AH72,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ72&\"_\"&VLOOKUP(AK72,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM72&\" \"&\"AT%Q\"&B72*16&\".1\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J72&\"*)\",\" \")","v":""},"",null,{"$error":"#N/A"},{"$f":"J72","v":"-"},{"$f":"AS71+1","v":1}]
[null,"kbs",3,{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(DEC2BIN(B72),REPT(0,5))),3,1))","v":0},{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(DEC2BIN(B72),REPT(0,5))),3,1))","v":0},3,null,"3+","3-","-",{"$nulls":16},"",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL73,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL73,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":8},"-",{"$f":"VLOOKUP(AH73,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ73&\"_\"&VLOOKUP(AK73,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM73&\" \"&\"AT%Q\"&B72*16&\".2\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J73&\"*)\",\" \")","v":""},"",null,{"$error":"#N/A"},"-",{"$f":"AS72+1","v":2}]
[null,50,4,{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(DEC2BIN(B72),REPT(0,5))),2,1))","v":0},{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(DEC2BIN(B72),REPT(0,5))),2,1))","v":0},4,null,"4+","4-","-",{"$nulls":16},"",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL74,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL74,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":8},"-",{"$f":"VLOOKUP(AH74,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ74&\"_\"&VLOOKUP(AK74,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM74&\" \"&\"AT%Q\"&B72*16&\".3\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J74&\"*)\",\" \")","v":""},"",null,{"$error":"#N/A"},"-",3]
[null,"IOM 0801D D7",5,{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(DEC2BIN(B72),REPT(0,5))),1,1))","v":0},{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(DEC2BIN(B72),REPT(0,5))),1,1))","v":0},5,null,"5+","5-","-",{"$nulls":16},"",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL75,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL75,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":8},"-",{"$f":"VLOOKUP(AH75,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ75&\"_\"&VLOOKUP(AK75,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM75&\" \"&\"AT%Q\"&B72*16&\".4\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J75&\"*)\",\" \")","v":""},"",null,{"$error":"#N/A"},"-",4]
[null,null,6,{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(IF(B74=20,1,IF(B74=50,10,IF(B74=125,11,IF(B74=250,100,IF(B74=500,101,IF(B74=800,110,IF(B74=1000,111,0))))))),REPT(0,3))),3,1))","v":0},{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(IF(B74=20,1,IF(B74=50,10,IF(B74=125,11,IF(B74=250,100,IF(B74=500,101,IF(B74=800,110,IF(B74=1000,111,0))))))),REPT(0,3))),3,1))","v":0},6,null,"6+","6-","-",{"$nulls":16},"",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL76,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL76,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":8},"-",{"$f":"VLOOKUP(AH76,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ76&\"_\"&VLOOKUP(AK76,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM76&\" \"&\"AT%Q\"&B72*16&\".5\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J76&\"*)\",\" \")","v":""},"",null,{"$error":"#N/A"},"-",5]
[null,null,7,{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(IF(B74=20,1,IF(B74=50,10,IF(B74=125,11,IF(B74=250,100,IF(B74=500,101,IF(B74=800,110,IF(B74=1000,111,0))))))),REPT(0,3))),2,1))","v":1},{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(IF(B74=20,1,IF(B74=50,10,IF(B74=125,11,IF(B74=250,100,IF(B74=500,101,IF(B74=800,110,IF(B74=1000,111,0))))))),REPT(0,3))),2,1))","v":1},7,null,"7+","7-","-",{"$nulls":16},"",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL77,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL77,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":8},"-",{"$f":"VLOOKUP(AH77,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ77&\"_\"&VLOOKUP(AK77,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM77&\" \"&\"AT%Q\"&B72*16&\".6\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J77&\"*)\",\" \")","v":""},"",null,{"$error":"#N/A"},"-",6]
[".",null,8,{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(IF(B74=20,1,IF(B74=50,10,IF(B74=125,11,IF(B74=250,100,IF(B74=500,101,IF(B74=800,110,IF(B74=1000,111,0))))))),REPT(0,3))),1,1))","v":0},{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(IF(B74=20,1,IF(B74=50,10,IF(B74=125,11,IF(B74=250,100,IF(B74=500,101,IF(B74=800,110,IF(B74=1000,111,0))))))),REPT(0,3))),1,1))","v":0},8,null,"8+","8-","-",{"$nulls":16},"",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL78,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL78,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":8},"-",{"$f":"VLOOKUP(AH78,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ78&\"_\"&VLOOKUP(AK78,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM78&\" \"&\"AT%Q\"&B72*16&\".7\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J78&\"*)\",\" \")","v":""},"",null,{"$error":"#N/A"},"-",7]
[null,{"$f":"B84","v":"IOM 1601D"},{"$nulls":38},{"$f":"\"(* \"&B84&\"地址: \"&B81&\" *)\"","v":"(* IOM 1601D地址: 0 *)"}]
[null,"addr",1,{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(DEC2BIN(B81),REPT(0,5))),5,1))","v":0},{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(DEC2BIN(B81),REPT(0,5))),5,1))","v":0},1,null,1,2,{"$f":"AH80&AA80&\"-\"&AK80","v":"-"},{"$nulls":16},{"$f":"IF(AI80=\"\",\"\",AI80)","v":""},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL80,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL80,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":8},{"$f":"AH80&\"-\"&AK80","v":"-"},{"$f":"VLOOKUP(AH80,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ80&\"_\"&VLOOKUP(AK80,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM80&\" \"&\"AT%Q\"&B81*16&\".0\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J80&\"*)\",\" \")","v":""},{"$f":"IFERROR(REPLACE(REPLACE(AN80,SEARCH(\"AT%\",AN80),,REPT(\" \",30-SEARCH(\"AT%\",AN80))),SEARCH(\":\",REPLACE(AN80,SEARCH(\"AT%\",AN80),,REPT(\" \",30-SEARCH(\"AT%\",AN80)))),,REPT(\" \",35-SEARCH(\":\",REPLACE(AN80,SEARCH(\"AT%\",AN80),,REPT(\" \",25-SEARCH(\"AT%\",AN80)))))),\" \")","v":""},null,{"$error":"#N/A"},{"$f":"J80","v":"-"},{"$f":"($B81*16*8+F80-1)","v":0}]
[null,0,2,{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(DEC2BIN(B81),REPT(0,5))),4,1))","v":0},{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(DEC2BIN(B81),REPT(0,5))),4,1))","v":0},2,null,3,4,"-",{"$nulls":16},{"$f":"IF(AI81=\"\",\"\",AI81)","v":""},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL81,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL81,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":8},{"$f":"AH81&\"-\"&AK81","v":"-"},{"$f":"VLOOKUP(AH81,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ81&\"_\"&VLOOKUP(AK81,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM81&\" \"&\"AT%Q\"&B81*16&\".1\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J81&\"*)\",\" \")","v":""},"",null,{"$error":"#N/A"},{"$f":"J81","v":"-"},{"$f":"AS80+1","v":1}]
[null,"kbs",3,{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(DEC2BIN(B81),REPT(0,5))),3,1))","v":0},{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(DEC2BIN(B81),REPT(0,5))),3,1))","v":0},3,null,5,6,"-",{"$nulls":16},"",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL82,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL82,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":8},"-",{"$f":"VLOOKUP(AH82,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ82&\"_\"&VLOOKUP(AK82,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM82&\" \"&\"AT%Q\"&B81*16&\".2\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J82&\"*)\",\" \")","v":""},"",null,{"$error":"#N/A"},"-",{"$f":"AS81+1","v":2}]
[null,50,4,{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(DEC2BIN(B81),REPT(0,5))),2,1))","v":0},{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(DEC2BIN(B81),REPT(0,5))),2,1))","v":0},4,null,7,8,"-",{"$nulls":16},"",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL83,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL83,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":8},"-",{"$f":"VLOOKUP(AH83,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ83&\"_\"&VLOOKUP(AK83,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM83&\" \"&\"AT%Q\"&B81*16&\".3\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J83&\"*)\",\" \")","v":""},"",null,{"$error":"#N/A"},"-",3]
[null,"IOM 1601D",5,{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(DEC2BIN(B81),REPT(0,5))),1,1))","v":0},{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(DEC2BIN(B81),REPT(0,5))),1,1))","v":0},5,null,9,10,"-",{"$nulls":16},"",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL84,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL84,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":8},"-",{"$f":"VLOOKUP(AH84,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ84&\"_\"&VLOOKUP(AK84,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM84&\" \"&\"AT%Q\"&B81*16&\".4\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J84&\"*)\",\" \")","v":""},"",null,{"$error":"#N/A"},"-",4]
[null,null,6,{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(IF(B83=20,1,IF(B83=50,10,IF(B83=125,11,IF(B83=250,100,IF(B83=500,101,IF(B83=800,110,IF(B83=1000,111,0))))))),REPT(0,3))),3,1))","v":0},{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(IF(B83=20,1,IF(B83=50,10,IF(B83=125,11,IF(B83=250,100,IF(B83=500,101,IF(B83=800,110,IF(B83=1000,111,0))))))),REPT(0,3))),3,1))","v":0},6,null,11,12,"-",{"$nulls":16},"",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL85,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL85,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":8},"-",{"$f":"VLOOKUP(AH85,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ85&\"_\"&VLOOKUP(AK85,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM85&\" \"&\"AT%Q\"&B81*16&\".5\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J85&\"*)\",\" \")","v":""},"",null,{"$error":"#N/A"},"-",5]
[null,null,7,{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(IF(B83=20,1,IF(B83=50,10,IF(B83=125,11,IF(B83=250,100,IF(B83=500,101,IF(B83=800,110,IF(B83=1000,111,0))))))),REPT(0,3))),2,1))","v":1},{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(IF(B83=20,1,IF(B83=50,10,IF(B83=125,11,IF(B83=250,100,IF(B83=500,101,IF(B83=800,110,IF(B83=1000,111,0))))))),REPT(0,3))),2,1))","v":1},7,null,13,14,"-",{"$nulls":16},"",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL86,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL86,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":8},"-",{"$f":"VLOOKUP(AH86,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ86&\"_\"&VLOOKUP(AK86,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM86&\" \"&\"AT%Q\"&B81*16&\".6\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J86&\"*)\",\" \")","v":""},"",null,{"$error":"#N/A"},"-",6]
[null,null,8,{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(IF(B83=20,1,IF(B83=50,10,IF(B83=125,11,IF(B83=250,100,IF(B83=500,101,IF(B83=800,110,IF(B83=1000,111,0))))))),REPT(0,3))),1,1))","v":0},{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(IF(B83=20,1,IF(B83=50,10,IF(B83=125,11,IF(B83=250,100,IF(B83=500,101,IF(B83=800,110,IF(B83=1000,111,0))))))),REPT(0,3))),1,1))","v":0},8,null,15,16,"-",{"$nulls":16},"",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL87,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL87,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":8},"-",{"$f":"VLOOKUP(AH87,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ87&\"_\"&VLOOKUP(AK87,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM87&\" \"&\"AT%Q\"&B81*16&\".7\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J87&\"*)\",\" \")","v":""},"",null,{"$error":"#N/A"},"-",7]
[{"$nulls":5},9,null,17,18,"-",{"$nulls":16},"",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL88,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL88,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":8},"-",{"$f":"VLOOKUP(AH88,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ88&\"_\"&VLOOKUP(AK88,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM88&\" \"&\"AT%Q\"&B81*16+1&\".0\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J88&\"*)\",\" \")","v":""},"",null,{"$error":"#N/A"},"-",8]
[{"$nulls":5},10,null,19,20,"-",{"$nulls":16},{"$f":"IF(AI89=\"\",\"\",AI89)","v":""},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL89,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL89,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":8},{"$f":"AH89&\"-\"&AK89","v":"-"},{"$f":"VLOOKUP(AH89,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ89&\"_\"&VLOOKUP(AK89,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM89&\" \"&\"AT%Q\"&B81*16+1&\".1\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J89&\"*)\",\" \")","v":""},"",null,{"$error":"#N/A"},{"$f":"J89","v":"-"},9]
[{"$nulls":5},11,null,21,22,"-",{"$nulls":16},"",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL90,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL90,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":8},"-",{"$f":"VLOOKUP(AH90,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ90&\"_\"&VLOOKUP(AK90,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM90&\" \"&\"AT%Q\"&B81*16+1&\".2\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J90&\"*)\",\" \")","v":""},"",null,{"$error":"#N/A"},"-",10]
[{"$nulls":5},12,null,23,24,"-",{"$nulls":16},"",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL91,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL91,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":8},"-",{"$f":"VLOOKUP(AH91,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ91&\"_\"&VLOOKUP(AK91,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM91&\" \"&\"AT%Q\"&B81*16+1&\".3\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J91&\"*)\",\" \")","v":""},"",null,{"$error":"#N/A"},"-",11]
[{"$nulls":5},13,null,25,26,"-",{"$nulls":16},"",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL92,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL92,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":8},"-",{"$f":"VLOOKUP(AH92,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ92&\"_\"&VLOOKUP(AK92,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM92&\" \"&\"AT%Q\"&B81*16+1&\".4\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J92&\"*)\",\" \")","v":""},"",null,{"$error":"#N/A"},"-",12]
[{"$nulls":5},14,null,27,28,"-",{"$nulls":16},"",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL93,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL93,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":8},"-",{"$f":"VLOOKUP(AH93,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ93&\"_\"&VLOOKUP(AK93,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM93&\" \"&\"AT%Q\"&B81*16+1&\".5\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J93&\"*)\",\" \")","v":""},"",null,{"$error":"#N/A"},"-",13]
[{"$nulls":5},15,null,29,30,"-",{"$nulls":16},"",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL94,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL94,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":8},"-",{"$f":"VLOOKUP(AH94,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ94&\"_\"&VLOOKUP(AK94,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM94&\" \"&\"AT%Q\"&B81*16+1&\".6\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J94&\"*)\",\" \")","v":""},"",null,{"$error":"#N/A"},"-",14]
[".",{"$nulls":4},16,null,31,32,"-",{"$nulls":16},"",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL95,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL95,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":8},"-",{"$f":"VLOOKUP(AH95,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ95&\"_\"&VLOOKUP(AK95,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM95&\" \"&\"AT%Q\"&B81*16+1&\".7\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J95&\"*)\",\" \")","v":""},"",null,{"$error":"#N/A"},"-",15]
[null,{"$f":"B101","v":"IOM 1601D D7"},{"$nulls":38},{"$f":"\"(* \"&B101&\"地址: \"&B98&\" *)\"","v":"(* IOM 1601D D7地址: 0 *)"}]
[null,"addr",1,{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(DEC2BIN(B98),REPT(0,5))),5,1))","v":0},{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(DEC2BIN(B98),REPT(0,5))),5,1))","v":0},1,null,"1+","1-",{"$f":"AH97&AA97&\"-\"&AK97","v":"-"},{"$nulls":16},{"$f":"IF(AI97=\"\",\"\",AI97)","v":""},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL97,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL97,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":8},{"$f":"AH97&\"-\"&AK97","v":"-"},{"$f":"VLOOKUP(AH97,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ97&\"_\"&VLOOKUP(AK97,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM97&\" \"&\"AT%Q\"&B98*16&\".0\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J97&\"*)\",\" \")","v":""},{"$f":"IFERROR(REPLACE(REPLACE(AN97,SEARCH(\"AT%\",AN97),,REPT(\" \",30-SEARCH(\"AT%\",AN97))),SEARCH(\":\",REPLACE(AN97,SEARCH(\"AT%\",AN97),,REPT(\" \",30-SEARCH(\"AT%\",AN97)))),,REPT(\" \",35-SEARCH(\":\",REPLACE(AN97,SEARCH(\"AT%\",AN97),,REPT(\" \",25-SEARCH(\"AT%\",AN97)))))),\" \")","v":""},null,{"$f":"$B$2&\"\\\"&$B$2&AM97","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"J97","v":"-"},{"$f":"($B98*16*8+F97-1)","v":0}]
[null,0,2,{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(DEC2BIN(B98),REPT(0,5))),4,1))","v":0},{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(DEC2BIN(B98),REPT(0,5))),4,1))","v":0},2,null,"2+","2-","-",{"$nulls":16},{"$f":"IF(AI98=\"\",\"\",AI98)","v":""},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL98,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL98,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":8},{"$f":"AH98&\"-\"&AK98","v":"-"},{"$f":"VLOOKUP(AH98,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ98&\"_\"&VLOOKUP(AK98,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM98&\" \"&\"AT%Q\"&B98*16&\".1\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J98&\"*)\",\" \")","v":""},"",null,{"$error":"#N/A"},{"$f":"J98","v":"-"},{"$f":"AS97+1","v":1}]
[null,"kbs",3,{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(DEC2BIN(B98),REPT(0,5))),3,1))","v":0},{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(DEC2BIN(B98),REPT(0,5))),3,1))","v":0},3,null,"3+","3-","-",{"$nulls":16},"",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL99,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL99,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":8},"-",{"$f":"VLOOKUP(AH99,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ99&\"_\"&VLOOKUP(AK99,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM99&\" \"&\"AT%Q\"&B98*16&\".2\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J99&\"*)\",\" \")","v":""},"",null,{"$error":"#N/A"},"-",{"$f":"AS98+1","v":2}]
[null,50,4,{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(DEC2BIN(B98),REPT(0,5))),2,1))","v":0},{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(DEC2BIN(B98),REPT(0,5))),2,1))","v":0},4,null,"4+","4-","-",{"$nulls":16},"",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL100,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL100,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":8},"-",{"$f":"VLOOKUP(AH100,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ100&\"_\"&VLOOKUP(AK100,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM100&\" \"&\"AT%Q\"&B98*16&\".3\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J100&\"*)\",\" \")","v":""},"",null,{"$error":"#N/A"},"-",3]
[null,"IOM 1601D D7",5,{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(DEC2BIN(B98),REPT(0,5))),1,1))","v":0},{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(DEC2BIN(B98),REPT(0,5))),1,1))","v":0},5,null,"5+","5-","-",{"$nulls":16},"",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL101,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL101,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":8},"-",{"$f":"VLOOKUP(AH101,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ101&\"_\"&VLOOKUP(AK101,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM101&\" \"&\"AT%Q\"&B98*16&\".4\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J101&\"*)\",\" \")","v":""},"",null,{"$error":"#N/A"},"-",4]
[null,null,6,{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(IF(B100=20,1,IF(B100=50,10,IF(B100=125,11,IF(B100=250,100,IF(B100=500,101,IF(B100=800,110,IF(B100=1000,111,0))))))),REPT(0,3))),3,1))","v":0},{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(IF(B100=20,1,IF(B100=50,10,IF(B100=125,11,IF(B100=250,100,IF(B100=500,101,IF(B100=800,110,IF(B100=1000,111,0))))))),REPT(0,3))),3,1))","v":0},6,null,"6+","6-","-",{"$nulls":16},"",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL102,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL102,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":8},"-",{"$f":"VLOOKUP(AH102,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ102&\"_\"&VLOOKUP(AK102,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM102&\" \"&\"AT%Q\"&B98*16&\".5\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J102&\"*)\",\" \")","v":""},"",null,{"$error":"#N/A"},"-",5]
[null,null,7,{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(IF(B100=20,1,IF(B100=50,10,IF(B100=125,11,IF(B100=250,100,IF(B100=500,101,IF(B100=800,110,IF(B100=1000,111,0))))))),REPT(0,3))),2,1))","v":1},{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(IF(B100=20,1,IF(B100=50,10,IF(B100=125,11,IF(B100=250,100,IF(B100=500,101,IF(B100=800,110,IF(B100=1000,111,0))))))),REPT(0,3))),2,1))","v":1},7,null,"7+","7-","-",{"$nulls":16},"",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL103,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL103,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":8},"-",{"$f":"VLOOKUP(AH103,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ103&\"_\"&VLOOKUP(AK103,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM103&\" \"&\"AT%Q\"&B98*16&\".6\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J103&\"*)\",\" \")","v":""},"",null,{"$error":"#N/A"},"-",6]
[null,null,8,{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(IF(B100=20,1,IF(B100=50,10,IF(B100=125,11,IF(B100=250,100,IF(B100=500,101,IF(B100=800,110,IF(B100=1000,111,0))))))),REPT(0,3))),1,1))","v":0},{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(IF(B100=20,1,IF(B100=50,10,IF(B100=125,11,IF(B100=250,100,IF(B100=500,101,IF(B100=800,110,IF(B100=1000,111,0))))))),REPT(0,3))),1,1))","v":0},8,null,"8+","8-","-",{"$nulls":16},"",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL104,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL104,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":8},"-",{"$f":"VLOOKUP(AH104,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ104&\"_\"&VLOOKUP(AK104,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM104&\" \"&\"AT%Q\"&B98*16&\".7\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J104&\"*)\",\" \")","v":""},"",null,{"$error":"#N/A"},"-",7]
[{"$nulls":5},9,null,"9+","9-","-",{"$nulls":16},"",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL105,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL105,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":8},"-",{"$f":"VLOOKUP(AH105,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ105&\"_\"&VLOOKUP(AK105,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM105&\" \"&\"AT%Q\"&B98*16+1&\".0\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J105&\"*)\",\" \")","v":""},"",null,{"$error":"#N/A"},"-",8]
[{"$nulls":5},10,null,"10+","10-","-",{"$nulls":16},{"$f":"IF(AI106=\"\",\"\",AI106)","v":""},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL106,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL106,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":8},{"$f":"AH106&\"-\"&AK106","v":"-"},{"$f":"VLOOKUP(AH106,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ106&\"_\"&VLOOKUP(AK106,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM106&\" \"&\"AT%Q\"&B98*16+1&\".1\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J106&\"*)\",\" \")","v":""},"",null,{"$error":"#N/A"},{"$f":"J106","v":"-"},9]
[{"$nulls":5},11,null,"11+","11-","-",{"$nulls":16},"",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL107,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL107,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":8},"-",{"$f":"VLOOKUP(AH107,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ107&\"_\"&VLOOKUP(AK107,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM107&\" \"&\"AT%Q\"&B98*16+1&\".2\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J107&\"*)\",\" \")","v":""},"",null,{"$error":"#N/A"},"-",10]
[{"$nulls":5},12,null,"12+","12-","-",{"$nulls":16},"",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL108,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL108,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":8},"-",{"$f":"VLOOKUP(AH108,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ108&\"_\"&VLOOKUP(AK108,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM108&\" \"&\"AT%Q\"&B98*16+1&\".3\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J108&\"*)\",\" \")","v":""},"",null,{"$error":"#N/A"},"-",11]
[{"$nulls":5},13,null,"13+","13-","-",{"$nulls":16},"",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL109,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL109,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":8},"-",{"$f":"VLOOKUP(AH109,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ109&\"_\"&VLOOKUP(AK109,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM109&\" \"&\"AT%Q\"&B98*16+1&\".4\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J109&\"*)\",\" \")","v":""},"",null,{"$error":"#N/A"},"-",12]
[{"$nulls":5},14,null,"14+","14-","-",{"$nulls":16},"",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL110,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL110,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":8},"-",{"$f":"VLOOKUP(AH110,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ110&\"_\"&VLOOKUP(AK110,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM110&\" \"&\"AT%Q\"&B98*16+1&\".5\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J110&\"*)\",\" \")","v":""},"",null,{"$error":"#N/A"},"-",13]
[{"$nulls":5},15,null,"15+","15-","-",{"$nulls":16},"",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL111,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL111,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":8},"-",{"$f":"VLOOKUP(AH111,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ111&\"_\"&VLOOKUP(AK111,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM111&\" \"&\"AT%Q\"&B98*16+1&\".6\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J111&\"*)\",\" \")","v":""},"",null,{"$error":"#N/A"},"-",14]
[".",{"$nulls":4},16,null,"16+","16-","-",{"$nulls":16},"",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL112,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL112,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":8},"-",{"$f":"VLOOKUP(AH112,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ112&\"_\"&VLOOKUP(AK112,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM112&\" \"&\"AT%Q\"&B98*16+1&\".7\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J112&\"*)\",\" \")","v":""},"",null,{"$error":"#N/A"},"-",15]
[null,{"$f":"B118","v":"IOM 0401U"},{"$nulls":38},{"$f":"\"(* \"&B118&\"地址: \"&B115&\" *)\"","v":"(* IOM 0401U地址: 0 *)"}]
[null,"addr",1,{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(DEC2BIN(B115),REPT(0,5))),5,1))","v":0},{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(DEC2BIN(B115),REPT(0,5))),5,1))","v":0},1,null,1,2,{"$f":"AH114&AA114&\"-\"&AK114","v":"-"},{"$nulls":16},{"$f":"IF(AI114=\"\",\"\",AI114)","v":""},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL114,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL114,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":8},{"$f":"AH114&\"-\"&AK114","v":"-"},{"$f":"VLOOKUP(AH114,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ114&\"_\"&VLOOKUP(AK114,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM114&\" \"&\"AT%I\"&B115*16&\".0\"&\" \"&\":INT;\"&\" \"&\"(*\"&J114&\"*)\",\" \")","v":""},{"$f":"IFERROR(REPLACE(REPLACE(AN114,SEARCH(\"AT%\",AN114),,REPT(\" \",30-SEARCH(\"AT%\",AN114))),SEARCH(\":\",REPLACE(AN114,SEARCH(\"AT%\",AN114),,REPT(\" \",30-SEARCH(\"AT%\",AN114)))),,REPT(\" \",35-SEARCH(\":\",REPLACE(AN114,SEARCH(\"AT%\",AN114),,REPT(\" \",25-SEARCH(\"AT%\",AN114)))))),\" \")","v":""},null,{"$error":"#N/A"},{"$f":"J114","v":"-"},{"$f":"30000+($B115*8+F114-1)","v":30000}]
[null,0,2,{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(DEC2BIN(B115),REPT(0,5))),4,1))","v":0},{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(DEC2BIN(B115),REPT(0,5))),4,1))","v":0},2,null,3,4,{"$f":"AH115&AA115&\"-\"&AK115","v":"-"},{"$nulls":16},{"$f":"IF(AI115=\"\",\"\",AI115)","v":""},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL115,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL115,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":8},{"$f":"AH115&\"-\"&AK115","v":"-"},{"$f":"VLOOKUP(AH115,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ115&\"_\"&VLOOKUP(AK115,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM115&\" \"&\"AT%I\"&B115*16+2&\".0\"&\" \"&\":INT;\"&\" \"&\"(*\"&J115&\"*)\",\" \")","v":""},{"$f":"IFERROR(REPLACE(REPLACE(AN115,SEARCH(\"AT%\",AN115),,REPT(\" \",30-SEARCH(\"AT%\",AN115))),SEARCH(\":\",REPLACE(AN115,SEARCH(\"AT%\",AN115),,REPT(\" \",30-SEARCH(\"AT%\",AN115)))),,REPT(\" \",35-SEARCH(\":\",REPLACE(AN115,SEARCH(\"AT%\",AN115),,REPT(\" \",25-SEARCH(\"AT%\",AN115)))))),\" \")","v":""},null,{"$error":"#N/A"},{"$f":"J115","v":"-"},{"$f":"AS114+1","v":30001}]
[null,"kbs",3,{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(DEC2BIN(B115),REPT(0,5))),3,1))","v":0},{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(DEC2BIN(B115),REPT(0,5))),3,1))","v":0},3,null,5,6,{"$f":"AH116&AA116&\"-\"&AK116","v":"-"},{"$nulls":16},"",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL116,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL116,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":8},"-",{"$f":"VLOOKUP(AH116,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ116&\"_\"&VLOOKUP(AK116,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM116&\" \"&\"AT%I\"&B115*16+4&\".0\"&\" \"&\":INT;\"&\" \"&\"(*\"&J116&\"*)\",\" \")","v":""},{"$f":"IFERROR(REPLACE(REPLACE(AN116,SEARCH(\"AT%\",AN116),,REPT(\" \",30-SEARCH(\"AT%\",AN116))),SEARCH(\":\",REPLACE(AN116,SEARCH(\"AT%\",AN116),,REPT(\" \",30-SEARCH(\"AT%\",AN116)))),,REPT(\" \",35-SEARCH(\":\",REPLACE(AN116,SEARCH(\"AT%\",AN116),,REPT(\" \",25-SEARCH(\"AT%\",AN116)))))),\" \")","v":""},null,{"$error":"#N/A"},"-",{"$f":"AS115+1","v":30002}]
[null,50,4,{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(DEC2BIN(B115),REPT(0,5))),2,1))","v":0},{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(DEC2BIN(B115),REPT(0,5))),2,1))","v":0},4,null,7,8,{"$f":"AH117&AA117&\"-\"&AK117","v":"-"},{"$nulls":16},"",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL117,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL117,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":8},"-",{"$f":"VLOOKUP(AH117,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ117&\"_\"&VLOOKUP(AK117,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM117&\" \"&\"AT%I\"&B115*16+6&\".0\"&\" \"&\":INT;\"&\" \"&\"(*\"&J117&\"*)\",\" \")","v":""},{"$f":"IFERROR(REPLACE(REPLACE(AN117,SEARCH(\"AT%\",AN117),,REPT(\" \",30-SEARCH(\"AT%\",AN117))),SEARCH(\":\",REPLACE(AN117,SEARCH(\"AT%\",AN117),,REPT(\" \",30-SEARCH(\"AT%\",AN117)))),,REPT(\" \",35-SEARCH(\":\",REPLACE(AN117,SEARCH(\"AT%\",AN117),,REPT(\" \",25-SEARCH(\"AT%\",AN117)))))),\" \")","v":""},null,{"$error":"#N/A"},"-",30003]
[null,"IOM 0401U",5,{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(DEC2BIN(B115),REPT(0,5))),1,1))","v":0},{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(DEC2BIN(B115),REPT(0,5))),1,1))","v":0},0,null,0,0,{"$nulls":28},"-"]
[null,null,6,{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(IF(B117=20,1,IF(B117=50,10,IF(B117=125,11,IF(B117=250,100,IF(B117=500,101,IF(B117=800,110,IF(B117=1000,111,0))))))),REPT(0,3))),3,1))","v":0},{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(IF(B117=20,1,IF(B117=50,10,IF(B117=125,11,IF(B117=250,100,IF(B117=500,101,IF(B117=800,110,IF(B117=1000,111,0))))))),REPT(0,3))),3,1))","v":0},0,null,0,0,{"$nulls":28},"-"]
[null,null,7,{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(IF(B117=20,1,IF(B117=50,10,IF(B117=125,11,IF(B117=250,100,IF(B117=500,101,IF(B117=800,110,IF(B117=1000,111,0))))))),REPT(0,3))),2,1))","v":1},{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(IF(B117=20,1,IF(B117=50,10,IF(B117=125,11,IF(B117=250,100,IF(B117=500,101,IF(B117=800,110,IF(B117=1000,111,0))))))),REPT(0,3))),2,1))","v":1},0,null,0,0,{"$nulls":28},"-"]
[".",null,8,{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(IF(B117=20,1,IF(B117=50,10,IF(B117=125,11,IF(B117=250,100,IF(B117=500,101,IF(B117=800,110,IF(B117=1000,111,0))))))),REPT(0,3))),1,1))","v":0},{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(IF(B117=20,1,IF(B117=50,10,IF(B117=125,11,IF(B117=250,100,IF(B117=500,101,IF(B117=800,110,IF(B117=1000,111,0))))))),REPT(0,3))),1,1))","v":0},0,null,0,0,{"$nulls":28},"-"]
[null,{"$f":"B127","v":"IOM 0801U"},{"$nulls":38},{"$f":"\"(* \"&B127&\"地址: \"&B124&\" *)\"","v":"(* IOM 0801U地址: 0 *)"}]
[null,"addr",1,{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(DEC2BIN(B124),REPT(0,5))),5,1))","v":0},{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(DEC2BIN(B124),REPT(0,5))),5,1))","v":0},1,null,1,2,{"$f":"AH123&AA123&\"-\"&AK123","v":"-"},{"$nulls":16},{"$f":"IF(AI123=\"\",\"\",AI123)","v":""},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL123,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL123,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":8},{"$f":"AH123&\"-\"&AK123","v":"-"},{"$f":"VLOOKUP(AH123,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ123&\"_\"&VLOOKUP(AK123,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM123&\" \"&\"AT%I\"&B124*16&\".0\"&\" \"&\":INT;\"&\" \"&\"(*\"&J123&\"*)\",\" \")","v":""},{"$f":"IFERROR(REPLACE(REPLACE(AN123,SEARCH(\"AT%\",AN123),,REPT(\" \",30-SEARCH(\"AT%\",AN123))),SEARCH(\":\",REPLACE(AN123,SEARCH(\"AT%\",AN123),,REPT(\" \",30-SEARCH(\"AT%\",AN123)))),,REPT(\" \",35-SEARCH(\":\",REPLACE(AN123,SEARCH(\"AT%\",AN123),,REPT(\" \",25-SEARCH(\"AT%\",AN123)))))),\" \")","v":""},null,{"$f":"$B$2&\"\\\"&$B$2&AM123","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"J123","v":"-"},{"$f":"30000+($B124*8+F123-1)","v":30000}]
[null,0,2,{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(DEC2BIN(B124),REPT(0,5))),4,1))","v":0},{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(DEC2BIN(B124),REPT(0,5))),4,1))","v":0},2,null,3,4,"-",{"$nulls":16},{"$f":"IF(AI124=\"\",\"\",AI124)","v":""},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL124,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL124,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":8},{"$f":"AH124&\"-\"&AK124","v":"-"},{"$f":"VLOOKUP(AH124,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ124&\"_\"&VLOOKUP(AK124,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM124&\" \"&\"AT%I\"&B124*16+2&\".0\"&\" \"&\":INT;\"&\" \"&\"(*\"&J124&\"*)\",\" \")","v":""},"",null,{"$error":"#N/A"},{"$f":"J124","v":"-"},{"$f":"AS123+1","v":30001}]
[null,"kbs",3,{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(DEC2BIN(B124),REPT(0,5))),3,1))","v":0},{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(DEC2BIN(B124),REPT(0,5))),3,1))","v":0},3,null,5,6,"-",{"$nulls":16},"",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL125,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL125,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":8},"-",{"$f":"VLOOKUP(AH125,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ125&\"_\"&VLOOKUP(AK125,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM125&\" \"&\"AT%I\"&B124*16+4&\".0\"&\" \"&\":INT;\"&\" \"&\"(*\"&J125&\"*)\",\" \")","v":""},"",null,{"$error":"#N/A"},"-",{"$f":"AS124+1","v":30002}]
[null,50,4,{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(DEC2BIN(B124),REPT(0,5))),2,1))","v":0},{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(DEC2BIN(B124),REPT(0,5))),2,1))","v":0},4,null,7,8,"-",{"$nulls":16},"",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL126,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL126,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":8},"-",{"$f":"VLOOKUP(AH126,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ126&\"_\"&VLOOKUP(AK126,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM126&\" \"&\"AT%I\"&B124*16+6&\".0\"&\" \"&\":INT;\"&\" \"&\"(*\"&J126&\"*)\",\" \")","v":""},"",null,{"$error":"#N/A"},"-",30003]
[null,"IOM 0801U",5,{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(DEC2BIN(B124),REPT(0,5))),1,1))","v":0},{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(DEC2BIN(B124),REPT(0,5))),1,1))","v":0},5,null,9,10,"-",{"$nulls":16},"",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL127,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL127,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":8},"-",{"$f":"VLOOKUP(AH127,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ127&\"_\"&VLOOKUP(AK127,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM127&\" \"&\"AT%I\"&B124*16+8&\".0\"&\" \"&\":INT;\"&\" \"&\"(*\"&J127&\"*)\",\" \")","v":""},"",null,{"$error":"#N/A"},"-",30004]
[null,null,6,{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(IF(B126=20,1,IF(B126=50,10,IF(B126=125,11,IF(B126=250,100,IF(B126=500,101,IF(B126=800,110,IF(B126=1000,111,0))))))),REPT(0,3))),3,1))","v":0},{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(IF(B126=20,1,IF(B126=50,10,IF(B126=125,11,IF(B126=250,100,IF(B126=500,101,IF(B126=800,110,IF(B126=1000,111,0))))))),REPT(0,3))),3,1))","v":0},6,null,11,12,"-",{"$nulls":16},{"$f":"IF(AI128=\"\",\"\",AI128)","v":""},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL128,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL128,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":8},"-",{"$f":"VLOOKUP(AH128,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ128&\"_\"&VLOOKUP(AK128,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM128&\" \"&\"AT%I\"&B124*16+10&\".0\"&\" \"&\":INT;\"&\" \"&\"(*\"&J128&\"*)\",\" \")","v":""},"",null,{"$error":"#N/A"},{"$f":"J128","v":"-"},30005]
[null,null,7,{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(IF(B126=20,1,IF(B126=50,10,IF(B126=125,11,IF(B126=250,100,IF(B126=500,101,IF(B126=800,110,IF(B126=1000,111,0))))))),REPT(0,3))),2,1))","v":1},{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(IF(B126=20,1,IF(B126=50,10,IF(B126=125,11,IF(B126=250,100,IF(B126=500,101,IF(B126=800,110,IF(B126=1000,111,0))))))),REPT(0,3))),2,1))","v":1},7,null,13,14,"-",{"$nulls":16},"",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL129,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL129,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":8},"-",{"$f":"VLOOKUP(AH129,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ129&\"_\"&VLOOKUP(AK129,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM129&\" \"&\"AT%I\"&B124*16+12&\".0\"&\" \"&\":INT;\"&\" \"&\"(*\"&J129&\"*)\",\" \")","v":""},"",null,{"$error":"#N/A"},"-",30006]
[".",null,8,{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(IF(B126=20,1,IF(B126=50,10,IF(B126=125,11,IF(B126=250,100,IF(B126=500,101,IF(B126=800,110,IF(B126=1000,111,0))))))),REPT(0,3))),1,1))","v":0},{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(IF(B126=20,1,IF(B126=50,10,IF(B126=125,11,IF(B126=250,100,IF(B126=500,101,IF(B126=800,110,IF(B126=1000,111,0))))))),REPT(0,3))),1,1))","v":0},8,null,15,16,"-",{"$nulls":16},"",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL130,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL130,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":8},"-",{"$f":"VLOOKUP(AH130,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ130&\"_\"&VLOOKUP(AK130,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM130&\" \"&\"AT%I\"&B124*16+14&\".0\"&\" \"&\":INT;\"&\" \"&\"(*\"&J130&\"*)\",\" \")","v":""},"",null,{"$error":"#N/A"},"-",30007]
[null,{"$f":"B136","v":"IOM 0801U E5"},{"$nulls":38},{"$f":"\"(* \"&B136&\"地址: \"&B133&\" *)\"","v":"(* IOM 0801U E5地址: 1 *)"}]
[null,"addr",1,{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(DEC2BIN(B133),REPT(0,5))),5,1))","v":1},{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(DEC2BIN(B133),REPT(0,5))),5,1))","v":1},1,null,1,"0V",{"$f":"AH132&AA132&\"-\"&AK132","v":"-"},{"$nulls":16},{"$f":"IF(AI132=\"\",\"\",AI132)","v":""},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL132,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL132,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":8},{"$f":"AH132&\"-\"&AK132","v":"-"},{"$f":"VLOOKUP(AH132,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ132&\"_\"&VLOOKUP(AK132,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM132&\" \"&\"AT%I\"&B133*16&\".0\"&\" \"&\":INT;\"&\" \"&\"(*\"&J132&\"*)\",\" \")","v":""},{"$f":"IFERROR(REPLACE(REPLACE(AN132,SEARCH(\"AT%\",AN132),,REPT(\" \",30-SEARCH(\"AT%\",AN132))),SEARCH(\":\",REPLACE(AN132,SEARCH(\"AT%\",AN132),,REPT(\" \",30-SEARCH(\"AT%\",AN132)))),,REPT(\" \",35-SEARCH(\":\",REPLACE(AN132,SEARCH(\"AT%\",AN132),,REPT(\" \",25-SEARCH(\"AT%\",AN132)))))),\" \")","v":""},null,{"$f":"$B$2&\"\\\"&$B$2&AM132","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"J132","v":"-"},{"$f":"30000+($B133*8+F132-1)","v":30008}]
[null,1,2,{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(DEC2BIN(B133),REPT(0,5))),4,1))","v":0},{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(DEC2BIN(B133),REPT(0,5))),4,1))","v":0},2,null,2,"0V","-",{"$nulls":16},{"$f":"IF(AI133=\"\",\"\",AI133)","v":""},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL133,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL133,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":8},{"$f":"AH133&\"-\"&AK133","v":"-"},{"$f":"VLOOKUP(AH133,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ133&\"_\"&VLOOKUP(AK133,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM133&\" \"&\"AT%I\"&B133*16+2&\".0\"&\" \"&\":INT;\"&\" \"&\"(*\"&J133&\"*)\",\" \")","v":""},"",null,{"$error":"#N/A"},{"$f":"J133","v":"-"},{"$f":"AS132+1","v":30009}]
[null,"kbs",3,{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(DEC2BIN(B133),REPT(0,5))),3,1))","v":0},{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(DEC2BIN(B133),REPT(0,5))),3,1))","v":0},3,null,3,"0V","-",{"$nulls":16},"",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL134,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL134,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":8},"-",{"$f":"VLOOKUP(AH134,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ134&\"_\"&VLOOKUP(AK134,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM134&\" \"&\"AT%I\"&B133*16+4&\".0\"&\" \"&\":INT;\"&\" \"&\"(*\"&J134&\"*)\",\" \")","v":""},"",null,{"$error":"#N/A"},"-",{"$f":"AS133+1","v":30010}]
[null,50,4,{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(DEC2BIN(B133),REPT(0,5))),2,1))","v":0},{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(DEC2BIN(B133),REPT(0,5))),2,1))","v":0},4,null,4,"0V","-",{"$nulls":16},"",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL135,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL135,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":8},"-",{"$f":"VLOOKUP(AH135,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ135&\"_\"&VLOOKUP(AK135,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM135&\" \"&\"AT%I\"&B133*16+6&\".0\"&\" \"&\":INT;\"&\" \"&\"(*\"&J135&\"*)\",\" \")","v":""},"",null,{"$error":"#N/A"},"-",30011]
[null,"IOM 0801U E5",5,{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(DEC2BIN(B133),REPT(0,5))),1,1))","v":0},{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(DEC2BIN(B133),REPT(0,5))),1,1))","v":0},5,null,5,"0V","-",{"$nulls":16},"",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL136,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL136,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":8},"-",{"$f":"VLOOKUP(AH136,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ136&\"_\"&VLOOKUP(AK136,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM136&\" \"&\"AT%I\"&B133*16+8&\".0\"&\" \"&\":INT;\"&\" \"&\"(*\"&J136&\"*)\",\" \")","v":""},"",null,{"$error":"#N/A"},"-",30012]
[null,null,6,{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(IF(B135=20,1,IF(B135=50,10,IF(B135=125,11,IF(B135=250,100,IF(B135=500,101,IF(B135=800,110,IF(B135=1000,111,0))))))),REPT(0,3))),3,1))","v":0},{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(IF(B135=20,1,IF(B135=50,10,IF(B135=125,11,IF(B135=250,100,IF(B135=500,101,IF(B135=800,110,IF(B135=1000,111,0))))))),REPT(0,3))),3,1))","v":0},6,null,6,"0V","-",{"$nulls":16},{"$f":"IF(AI137=\"\",\"\",AI137)","v":""},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL137,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL137,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":8},"-",{"$f":"VLOOKUP(AH137,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ137&\"_\"&VLOOKUP(AK137,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM137&\" \"&\"AT%I\"&B133*16+10&\".0\"&\" \"&\":INT;\"&\" \"&\"(*\"&J137&\"*)\",\" \")","v":""},"",null,{"$error":"#N/A"},{"$f":"J137","v":"-"},30013]
[null,null,7,{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(IF(B135=20,1,IF(B135=50,10,IF(B135=125,11,IF(B135=250,100,IF(B135=500,101,IF(B135=800,110,IF(B135=1000,111,0))))))),REPT(0,3))),2,1))","v":1},{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(IF(B135=20,1,IF(B135=50,10,IF(B135=125,11,IF(B135=250,100,IF(B135=500,101,IF(B135=800,110,IF(B135=1000,111,0))))))),REPT(0,3))),2,1))","v":1},7,null,7,"0V","-",{"$nulls":16},"",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL138,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL138,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":8},"-",{"$f":"VLOOKUP(AH138,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ138&\"_\"&VLOOKUP(AK138,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM138&\" \"&\"AT%I\"&B133*16+12&\".0\"&\" \"&\":INT;\"&\" \"&\"(*\"&J138&\"*)\",\" \")","v":""},"",null,{"$error":"#N/A"},"-",30014]
[".",null,8,{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(IF(B135=20,1,IF(B135=50,10,IF(B135=125,11,IF(B135=250,100,IF(B135=500,101,IF(B135=800,110,IF(B135=1000,111,0))))))),REPT(0,3))),1,1))","v":0},{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(IF(B135=20,1,IF(B135=50,10,IF(B135=125,11,IF(B135=250,100,IF(B135=500,101,IF(B135=800,110,IF(B135=1000,111,0))))))),REPT(0,3))),1,1))","v":0},8,null,8,"0V","-",{"$nulls":16},"",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL139,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL139,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":8},"-",{"$f":"VLOOKUP(AH139,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ139&\"_\"&VLOOKUP(AK139,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM139&\" \"&\"AT%I\"&B133*16+14&\".0\"&\" \"&\":INT;\"&\" \"&\"(*\"&J139&\"*)\",\" \")","v":""},"",null,{"$error":"#N/A"},"-",30015]
[null,{"$f":"B145","v":"IOM 0401U E5"},{"$nulls":38},{"$f":"\"(* \"&B145&\"地址: \"&B142&\" *)\"","v":"(* IOM 0401U E5地址: 1 *)"}]
[null,"addr",1,{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(DEC2BIN(B142),REPT(0,5))),5,1))","v":1},{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(DEC2BIN(B142),REPT(0,5))),5,1))","v":1},1,null,1,"0V",{"$f":"AH141&AA141&\"-\"&AK141","v":"-"},{"$nulls":16},{"$f":"IF(AI141=\"\",\"\",AI141)","v":""},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL141,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL141,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":8},{"$f":"AH141&\"-\"&AK141","v":"-"},{"$f":"VLOOKUP(AH141,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ141&\"_\"&VLOOKUP(AK141,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM141&\" \"&\"AT%I\"&B142*16&\".0\"&\" \"&\":INT;\"&\" \"&\"(*\"&J141&\"*)\",\" \")","v":""},{"$f":"IFERROR(REPLACE(REPLACE(AN141,SEARCH(\"AT%\",AN141),,REPT(\" \",30-SEARCH(\"AT%\",AN141))),SEARCH(\":\",REPLACE(AN141,SEARCH(\"AT%\",AN141),,REPT(\" \",30-SEARCH(\"AT%\",AN141)))),,REPT(\" \",35-SEARCH(\":\",REPLACE(AN141,SEARCH(\"AT%\",AN141),,REPT(\" \",25-SEARCH(\"AT%\",AN141)))))),\" \")","v":""},null,{"$f":"$B$2&\"\\\"&$B$2&AM141","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"J141","v":"-"},{"$f":"30000+($B142*8+F141-1)","v":30008}]
[null,1,2,{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(DEC2BIN(B142),REPT(0,5))),4,1))","v":0},{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(DEC2BIN(B142),REPT(0,5))),4,1))","v":0},2,null,2,"0V","-",{"$nulls":16},{"$f":"IF(AI142=\"\",\"\",AI142)","v":""},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL142,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL142,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":8},{"$f":"AH142&\"-\"&AK142","v":"-"},{"$f":"VLOOKUP(AH142,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ142&\"_\"&VLOOKUP(AK142,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM142&\" \"&\"AT%I\"&B142*16+2&\".0\"&\" \"&\":INT;\"&\" \"&\"(*\"&J142&\"*)\",\" \")","v":""},"",null,{"$error":"#N/A"},{"$f":"J142","v":"-"},{"$f":"AS141+1","v":30009}]
[null,"kbs",3,{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(DEC2BIN(B142),REPT(0,5))),3,1))","v":0},{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(DEC2BIN(B142),REPT(0,5))),3,1))","v":0},3,null,3,"0V","-",{"$nulls":16},"",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL143,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL143,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":8},"-",{"$f":"VLOOKUP(AH143,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ143&\"_\"&VLOOKUP(AK143,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM143&\" \"&\"AT%I\"&B142*16+4&\".0\"&\" \"&\":INT;\"&\" \"&\"(*\"&J143&\"*)\",\" \")","v":""},"",null,{"$error":"#N/A"},"-",{"$f":"AS142+1","v":30010}]
[null,50,4,{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(DEC2BIN(B142),REPT(0,5))),2,1))","v":0},{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(DEC2BIN(B142),REPT(0,5))),2,1))","v":0},4,null,4,"0V","-",{"$nulls":16},"",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL144,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL144,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":8},"-",{"$f":"VLOOKUP(AH144,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ144&\"_\"&VLOOKUP(AK144,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM144&\" \"&\"AT%I\"&B142*16+6&\".0\"&\" \"&\":INT;\"&\" \"&\"(*\"&J144&\"*)\",\" \")","v":""},"",null,{"$error":"#N/A"},"-",30011]
[null,"IOM 0401U E5",5,{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(DEC2BIN(B142),REPT(0,5))),1,1))","v":0},{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(DEC2BIN(B142),REPT(0,5))),1,1))","v":0}]
[null,null,6,{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(IF(B144=20,1,IF(B144=50,10,IF(B144=125,11,IF(B144=250,100,IF(B144=500,101,IF(B144=800,110,IF(B144=1000,111,0))))))),REPT(0,3))),3,1))","v":0},{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(IF(B144=20,1,IF(B144=50,10,IF(B144=125,11,IF(B144=250,100,IF(B144=500,101,IF(B144=800,110,IF(B144=1000,111,0))))))),REPT(0,3))),3,1))","v":0}]
[null,null,7,{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(IF(B144=20,1,IF(B144=50,10,IF(B144=125,11,IF(B144=250,100,IF(B144=500,101,IF(B144=800,110,IF(B144=1000,111,0))))))),REPT(0,3))),2,1))","v":1},{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(IF(B144=20,1,IF(B144=50,10,IF(B144=125,11,IF(B144=250,100,IF(B144=500,101,IF(B144=800,110,IF(B144=1000,111,0))))))),REPT(0,3))),2,1))","v":1}]
[".",null,8,{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(IF(B144=20,1,IF(B144=50,10,IF(B144=125,11,IF(B144=250,100,IF(B144=500,101,IF(B144=800,110,IF(B144=1000,111,0))))))),REPT(0,3))),1,1))","v":0},{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(IF(B144=20,1,IF(B144=50,10,IF(B144=125,11,IF(B144=250,100,IF(B144=500,101,IF(B144=800,110,IF(B144=1000,111,0))))))),REPT(0,3))),1,1))","v":0}]
[null,{"$f":"B154","v":"IOM 0401A"},{"$nulls":38},{"$f":"\"(* \"&B154&\"地址: \"&B151&\" *)\"","v":"(* IOM 0401A地址: 1 *)"}]
[null,"addr",1,{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(DEC2BIN(B151),REPT(0,5))),5,1))","v":1},{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(DEC2BIN(B151),REPT(0,5))),5,1))","v":1},1,null,1,2,{"$f":"AH150&AA150&\"-\"&AK150","v":"-"},{"$nulls":16},{"$f":"IF(AI150=\"\",\"\",AI150)","v":""},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL150,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL150,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":8},{"$f":"AH150&\"-\"&AK150","v":"-"},{"$f":"VLOOKUP(AH150,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ150&\"_\"&VLOOKUP(AK150,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM150&\" \"&\"AT%Q\"&B151*16&\".0\"&\" \"&\":INT;\"&\" \"&\"(*\"&J150&\"*)\",\" \")","v":""},{"$f":"IFERROR(REPLACE(REPLACE(AN150,SEARCH(\"AT%\",AN150),,REPT(\" \",30-SEARCH(\"AT%\",AN150))),SEARCH(\":\",REPLACE(AN150,SEARCH(\"AT%\",AN150),,REPT(\" \",30-SEARCH(\"AT%\",AN150)))),,REPT(\" \",35-SEARCH(\":\",REPLACE(AN150,SEARCH(\"AT%\",AN150),,REPT(\" \",25-SEARCH(\"AT%\",AN150)))))),\" \")","v":""},null,{"$f":"$B$2&\"\\\"&$B$2&AM150","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"J150","v":"-"},{"$f":"40000+($B151*8+F150-1)","v":40008}]
[null,1,2,{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(DEC2BIN(B151),REPT(0,5))),4,1))","v":0},{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(DEC2BIN(B151),REPT(0,5))),4,1))","v":0},2,null,3,4,{"$f":"AH151&AA151&\"-\"&AK151","v":"-"},{"$nulls":16},{"$f":"IF(AI151=\"\",\"\",AI151)","v":""},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL151,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL151,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":8},{"$f":"AH151&\"-\"&AK151","v":"-"},{"$f":"VLOOKUP(AH151,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ151&\"_\"&VLOOKUP(AK151,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM151&\" \"&\"AT%Q\"&B151*16+2&\".0\"&\" \"&\":INT;\"&\" \"&\"(*\"&J151&\"*)\",\" \")","v":""},{"$f":"IFERROR(REPLACE(REPLACE(AN151,SEARCH(\"AT%\",AN151),,REPT(\" \",30-SEARCH(\"AT%\",AN151))),SEARCH(\":\",REPLACE(AN151,SEARCH(\"AT%\",AN151),,REPT(\" \",30-SEARCH(\"AT%\",AN151)))),,REPT(\" \",35-SEARCH(\":\",REPLACE(AN151,SEARCH(\"AT%\",AN151),,REPT(\" \",25-SEARCH(\"AT%\",AN151)))))),\" \")","v":""},null,{"$error":"#N/A"},{"$f":"J151","v":"-"},{"$f":"AS150+1","v":40009}]
[null,"kbs",3,{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(DEC2BIN(B151),REPT(0,5))),3,1))","v":0},{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(DEC2BIN(B151),REPT(0,5))),3,1))","v":0},3,null,5,6,{"$f":"AH152&AA152&\"-\"&AK152","v":"-"},{"$nulls":16},"",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL152,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL152,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":8},"-",{"$f":"VLOOKUP(AH152,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ152&\"_\"&VLOOKUP(AK152,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM152&\" \"&\"AT%Q\"&B151*16+4&\".0\"&\" \"&\":INT;\"&\" \"&\"(*\"&J152&\"*)\",\" \")","v":""},{"$f":"IFERROR(REPLACE(REPLACE(AN152,SEARCH(\"AT%\",AN152),,REPT(\" \",30-SEARCH(\"AT%\",AN152))),SEARCH(\":\",REPLACE(AN152,SEARCH(\"AT%\",AN152),,REPT(\" \",30-SEARCH(\"AT%\",AN152)))),,REPT(\" \",35-SEARCH(\":\",REPLACE(AN152,SEARCH(\"AT%\",AN152),,REPT(\" \",25-SEARCH(\"AT%\",AN152)))))),\" \")","v":""},null,{"$error":"#N/A"},"-",{"$f":"AS151+1","v":40010}]
[null,50,4,{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(DEC2BIN(B151),REPT(0,5))),2,1))","v":0},{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(DEC2BIN(B151),REPT(0,5))),2,1))","v":0},4,null,7,8,{"$f":"AH153&AA153&\"-\"&AK153","v":"-"},{"$nulls":16},"",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL153,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL153,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":8},"-",{"$f":"VLOOKUP(AH153,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ153&\"_\"&VLOOKUP(AK153,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM153&\" \"&\"AT%Q\"&B151*16+6&\".0\"&\" \"&\":INT;\"&\" \"&\"(*\"&J153&\"*)\",\" \")","v":""},{"$f":"IFERROR(REPLACE(REPLACE(AN153,SEARCH(\"AT%\",AN153),,REPT(\" \",30-SEARCH(\"AT%\",AN153))),SEARCH(\":\",REPLACE(AN153,SEARCH(\"AT%\",AN153),,REPT(\" \",30-SEARCH(\"AT%\",AN153)))),,REPT(\" \",35-SEARCH(\":\",REPLACE(AN153,SEARCH(\"AT%\",AN153),,REPT(\" \",25-SEARCH(\"AT%\",AN153)))))),\" \")","v":""},null,{"$error":"#N/A"},"-",40011]
[null,"IOM 0401A",5,{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(DEC2BIN(B151),REPT(0,5))),1,1))","v":0},{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(DEC2BIN(B151),REPT(0,5))),1,1))","v":0},0,null,0,0,{"$nulls":28},"-"]
[null,null,6,{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(IF(B153=20,1,IF(B153=50,10,IF(B153=125,11,IF(B153=250,100,IF(B153=500,101,IF(B153=800,110,IF(B153=1000,111,0))))))),REPT(0,3))),3,1))","v":0},{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(IF(B153=20,1,IF(B153=50,10,IF(B153=125,11,IF(B153=250,100,IF(B153=500,101,IF(B153=800,110,IF(B153=1000,111,0))))))),REPT(0,3))),3,1))","v":0},0,null,0,0,{"$nulls":28},"-"]
[null,null,7,{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(IF(B153=20,1,IF(B153=50,10,IF(B153=125,11,IF(B153=250,100,IF(B153=500,101,IF(B153=800,110,IF(B153=1000,111,0))))))),REPT(0,3))),2,1))","v":1},{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(IF(B153=20,1,IF(B153=50,10,IF(B153=125,11,IF(B153=250,100,IF(B153=500,101,IF(B153=800,110,IF(B153=1000,111,0))))))),REPT(0,3))),2,1))","v":1},0,null,0,0,{"$nulls":28},"-"]
[".",null,8,{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(IF(B153=20,1,IF(B153=50,10,IF(B153=125,11,IF(B153=250,100,IF(B153=500,101,IF(B153=800,110,IF(B153=1000,111,0))))))),REPT(0,3))),1,1))","v":0},{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(IF(B153=20,1,IF(B153=50,10,IF(B153=125,11,IF(B153=250,100,IF(B153=500,101,IF(B153=800,110,IF(B153=1000,111,0))))))),REPT(0,3))),1,1))","v":0},0,null,0,0,{"$nulls":28},"-"]
[null,"DC24V"]
[null,"DC24V\n电源",{"$nulls":5},"+","-",{"$nulls":17},{"$f":"IF(AI159=\"\",\"\",AI159)","v":""},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(J159,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(J159,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"}]
[{"$nulls":7},"+","-",{"$nulls":17},{"$f":"IF(AI160=\"\",\"\",AI160)","v":""},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(J160,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(J160,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"}]
[{"$nulls":7},"+","-",{"$nulls":17},"",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(J161,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(J161,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"}]
[{"$nulls":7},"+","-",{"$nulls":17},"",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(J162,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(J162,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"}]
[{"$nulls":7},"+","-",{"$nulls":17},"",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(J163,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(J163,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"}]
[{"$nulls":7},"+","-",{"$nulls":17},{"$f":"IF(AI164=\"\",\"\",AI164)","v":""},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(J164,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(J164,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"}]
[{"$nulls":7},"+","-",{"$nulls":17},"",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(J165,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(J165,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"}]
[{"$nulls":7},"+","-",{"$nulls":17},"",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(J166,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(J166,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"}]
[{"$nulls":7},"+","-",{"$nulls":17},"",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(J167,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(J167,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"}]
[".",{"$nulls":6},"+","-",{"$nulls":17},{"$f":"IF(AI168=\"\",\"\",AI168)","v":""},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(J168,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(J168,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"}]
[null,"AC24V"]
[null,"AC24V\n电源",{"$nulls":5},"L","N",{"$nulls":17},{"$f":"IF(AI170=\"\",\"\",AI170)","v":""},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(J170,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(J170,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"}]
[{"$nulls":7},"L","N",{"$nulls":17},{"$f":"IF(AI171=\"\",\"\",AI171)","v":""},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(J171,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(J171,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"}]
[{"$nulls":7},"L","N",{"$nulls":17},"",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(J172,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(J172,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"}]
[{"$nulls":7},"L","N",{"$nulls":17},"",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(J173,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(J173,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"}]
[{"$nulls":7},"L","N",{"$nulls":17},"",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(J174,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(J174,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"}]
[{"$nulls":7},"L","N",{"$nulls":17},{"$f":"IF(AI175=\"\",\"\",AI175)","v":""},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(J175,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(J175,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"}]
[{"$nulls":7},"L","N",{"$nulls":17},"",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(J176,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(J176,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"}]
[{"$nulls":7},"L","N",{"$nulls":17},"",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(J177,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(J177,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"}]
[{"$nulls":7},"L","N",{"$nulls":17},"",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(J178,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(J178,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"}]
[".",{"$nulls":6},"L","N",{"$nulls":17},{"$f":"IF(AI179=\"\",\"\",AI179)","v":""},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(J179,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(J179,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"}]
[null,"EXC-61610 C8",{"$nulls":38},{"$f":"\"(* \"&B185&\"地址: \"&B182&\" *)\"","v":"(*  地址: 0 *)"}]
[null,"addr",{"$f":"B180","v":"EXC-61610 C8"},null,null,"DI1",null,1,"COM",{"$f":"AH181&AA181&\"-\"&AK181","v":"-"},{"$nulls":16},{"$f":"IF(AI181=\"\",\"\",AI181)","v":""},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL181,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL181,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":8},{"$f":"AH181&\"-\"&AK181","v":"-"},{"$f":"VLOOKUP(AH181,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ181&\"_\"&VLOOKUP(AK181,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM181&\" \"&\"AT%I0.0\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J181&\"*)\",\" \")","v":""},{"$f":"IFERROR(REPLACE(REPLACE(AN181,SEARCH(\"AT%\",AN181),,REPT(\" \",30-SEARCH(\"AT%\",AN181))),SEARCH(\":\",REPLACE(AN181,SEARCH(\"AT%\",AN181),,REPT(\" \",30-SEARCH(\"AT%\",AN181)))),,REPT(\" \",35-SEARCH(\":\",REPLACE(AN181,SEARCH(\"AT%\",AN181),,REPT(\" \",25-SEARCH(\"AT%\",AN181)))))),\" \")","v":""},null,{"$f":"$B$2&\"\\\"&$B$2&AM181","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"J181","v":"-"},{"$f":"10000+($B182*16*8+H181-1)","v":10000}]
[null,0,null,null,null,"DI2",null,2,null,"-",{"$nulls":16},{"$f":"IF(AI182=\"\",\"\",AI182)","v":""},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL182,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL182,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":8},{"$f":"AH182&\"-\"&AK182","v":"-"},{"$f":"VLOOKUP(AH182,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ182&\"_\"&VLOOKUP(AK182,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM182&\" \"&\"AT%I0.1\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J182&\"*)\",\" \")","v":""},{"$f":"IFERROR(REPLACE(REPLACE(AN182,SEARCH(\"AT%\",AN182),,REPT(\" \",30-SEARCH(\"AT%\",AN182))),SEARCH(\":\",REPLACE(AN182,SEARCH(\"AT%\",AN182),,REPT(\" \",30-SEARCH(\"AT%\",AN182)))),,REPT(\" \",35-SEARCH(\":\",REPLACE(AN182,SEARCH(\"AT%\",AN182),,REPT(\" \",25-SEARCH(\"AT%\",AN182)))))),\" \")","v":""},null,{"$error":"#N/A"},{"$f":"J182","v":"-"},{"$f":"AS181+1","v":10001}]
[null,"kbs",null,null,null,"DI3",null,3,null,"-",{"$nulls":16},"",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL183,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL183,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":8},"-",{"$f":"VLOOKUP(AH183,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ183&\"_\"&VLOOKUP(AK183,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM183&\" \"&\"AT%I0.2\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J183&\"*)\",\" \")","v":""},"",null,{"$error":"#N/A"},"-",{"$f":"AS182+1","v":10002}]
[null,50,null,null,null,"DI4",null,4,"COM","-",{"$nulls":16},"",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL184,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL184,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":8},"-",{"$f":"VLOOKUP(AH184,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ184&\"_\"&VLOOKUP(AK184,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM184&\" \"&\"AT%I0.3\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J184&\"*)\",\" \")","v":""},"",null,{"$error":"#N/A"},"-",10003]
[null," ",null,null,null,"DI5",null,5,null,"-",{"$nulls":16},"",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL185,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL185,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":8},"-",{"$f":"VLOOKUP(AH185,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ185&\"_\"&VLOOKUP(AK185,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM185&\" \"&\"AT%I0.4\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J185&\"*)\",\" \")","v":""},"",null,{"$error":"#N/A"},"-",10004]
[{"$nulls":5},"DI6",null,6,null,"-",{"$nulls":16},"",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL186,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL186,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":8},"-",{"$f":"VLOOKUP(AH186,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ186&\"_\"&VLOOKUP(AK186,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM186&\" \"&\"AT%I0.5\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J186&\"*)\",\" \")","v":""},"",null,{"$error":"#N/A"},"-",10005]
[{"$nulls":5},"DI7",null,7,"COM","-",{"$nulls":16},"",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL187,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL187,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":8},"-",{"$f":"VLOOKUP(AH187,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ187&\"_\"&VLOOKUP(AK187,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM187&\" \"&\"AT%I0.6\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J187&\"*)\",\" \")","v":""},"",null,{"$error":"#N/A"},"-",10006]
[".",{"$nulls":4},"DI8",null,8,null,"-",{"$nulls":16},"",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL188,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL188,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":8},"-",{"$f":"VLOOKUP(AH188,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ188&\"_\"&VLOOKUP(AK188,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM188&\" \"&\"AT%I0.7\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J188&\"*)\",\" \")","v":""},"",null,{"$error":"#N/A"},"-",10007]
[{"$nulls":5},"DI9",null,9,null,"-",{"$nulls":16},"",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL189,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL189,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":8},"-",{"$f":"VLOOKUP(AH189,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ189&\"_\"&VLOOKUP(AK189,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM189&\" \"&\"AT%I1.0\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J189&\"*)\",\" \")","v":""},"",null,{"$error":"#N/A"},"-",{"$f":"10000+(($B182*16+1)*8+H189-9)","v":10008}]
[{"$nulls":5},"DI10",null,10,"COM","-",{"$nulls":16},{"$f":"IF(AI190=\"\",\"\",AI190)","v":""},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL190,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL190,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":8},{"$f":"AH190&\"-\"&AK190","v":"-"},{"$f":"VLOOKUP(AH190,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ190&\"_\"&VLOOKUP(AK190,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM190&\" \"&\"AT%I1.1\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J190&\"*)\",\" \")","v":""},"",null,{"$error":"#N/A"},{"$f":"J190","v":"-"},{"$f":"AS189+1","v":10009}]
[{"$nulls":5},"DI11",null,11,null,"-",{"$nulls":16},"",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL191,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL191,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":8},"-",{"$f":"VLOOKUP(AH191,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ191&\"_\"&VLOOKUP(AK191,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM191&\" \"&\"AT%I1.2\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J191&\"*)\",\" \")","v":""},"",null,{"$error":"#N/A"},"-",{"$f":"AS190+1","v":10010}]
[{"$nulls":5},"DI12",null,12,null,"-",{"$nulls":16},"",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL192,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL192,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":8},"-",{"$f":"VLOOKUP(AH192,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ192&\"_\"&VLOOKUP(AK192,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM192&\" \"&\"AT%I1.3\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J192&\"*)\",\" \")","v":""},"",null,{"$error":"#N/A"},"-",10011]
[{"$nulls":5},"DO1",null,"1+","1-","-",{"$nulls":16},"",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL193,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL193,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":8},"-",{"$f":"VLOOKUP(AH193,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ193&\"_\"&VLOOKUP(AK193,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM193&\" \"&\"AT%Q0.0\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J193&\"*)\",\" \")","v":""},"",null,{"$error":"#N/A"},"-",{"$f":"($B182*16*8+LEFT(H193,1)-1)","v":0}]
[{"$nulls":5},"DO2",null,"2+","2-","-",{"$nulls":16},"",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL194,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL194,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":8},"-",{"$f":"VLOOKUP(AH194,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ194&\"_\"&VLOOKUP(AK194,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM194&\" \"&\"AT%Q0.1\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J194&\"*)\",\" \")","v":""},"",null,{"$error":"#N/A"},"-",1]
[{"$nulls":5},"DO3",null,"3+","3-","-",{"$nulls":16},"",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL195,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL195,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":8},"-",{"$f":"VLOOKUP(AH195,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ195&\"_\"&VLOOKUP(AK195,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM195&\" \"&\"AT%Q0.2\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J195&\"*)\",\" \")","v":""},"",null,{"$error":"#N/A"},"-",2]
[{"$nulls":5},"DO4",null,"4+","4-","-",{"$nulls":16},"",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL196,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL196,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":8},"-",{"$f":"VLOOKUP(AH196,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ196&\"_\"&VLOOKUP(AK196,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM196&\" \"&\"AT%Q0.3\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J196&\"*)\",\" \")","v":""},"",null,{"$error":"#N/A"},"-",3]
[{"$nulls":5},"DO5",null,"5+","5-","-",{"$nulls":16},"",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL197,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL197,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":8},"-",{"$f":"VLOOKUP(AH197,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ197&\"_\"&VLOOKUP(AK197,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM197&\" \"&\"AT%Q0.4\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J197&\"*)\",\" \")","v":""},"",null,{"$error":"#N/A"},"-",4]
[{"$nulls":5},"DO6",null,"6+","6-","-",{"$nulls":16},{"$f":"IF(AI198=\"\",\"\",AI198)","v":""},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL198,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL198,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":8},{"$f":"AH198&\"-\"&AK198","v":"-"},{"$f":"VLOOKUP(AH198,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ198&\"_\"&VLOOKUP(AK198,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM198&\" \"&\"AT%Q0.5\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J198&\"*)\",\" \")","v":""},"",null,{"$error":"#N/A"},{"$f":"J198","v":"-"},5]
[{"$nulls":5},"AI1",null,1,"0\nV","-",{"$nulls":16},"",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL199,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL199,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":8},"-",{"$f":"VLOOKUP(AH199,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ199&\"_\"&VLOOKUP(AK199,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM199&\" \"&\"AT%I2.0\"&\" \"&\":INT;\"&\" \"&\"(*\"&J199&\"*)\",\" \")","v":""},"",null,{"$error":"#N/A"},"-",{"$f":"30000+($B182*8+LEFT(H199,1))","v":30001}]
[{"$nulls":5},"AI2",null,2,null,"-",{"$nulls":16},"",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL200,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL200,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":8},"-",{"$f":"VLOOKUP(AH200,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ200&\"_\"&VLOOKUP(AK200,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM200&\" \"&\"AT%I4.0\"&\" \"&\":INT;\"&\" \"&\"(*\"&J200&\"*)\",\" \")","v":""},"",null,{"$error":"#N/A"},"-",30002]
[{"$nulls":5},"AI3",null,3,"0\nV","-",{"$nulls":16},"",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL201,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL201,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":8},"-",{"$f":"VLOOKUP(AH201,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ201&\"_\"&VLOOKUP(AK201,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM201&\" \"&\"AT%I6.0\"&\" \"&\":INT;\"&\" \"&\"(*\"&J201&\"*)\",\" \")","v":""},"",null,{"$error":"#N/A"},"-",30003]
[{"$nulls":5},"AI4",null,4,null,"-",{"$nulls":16},"",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL202,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL202,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":8},"-",{"$f":"VLOOKUP(AH202,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ202&\"_\"&VLOOKUP(AK202,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM202&\" \"&\"AT%I8.0\"&\" \"&\":INT;\"&\" \"&\"(*\"&J202&\"*)\",\" \")","v":""},"",null,{"$error":"#N/A"},"-",30004]
[{"$nulls":5},"AI5",null,5,"0\nV","-",{"$nulls":16},"",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL203,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL203,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":8},"-",{"$f":"VLOOKUP(AH203,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ203&\"_\"&VLOOKUP(AK203,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM203&\" \"&\"AT%I10.0\"&\" \"&\":INT;\"&\" \"&\"(*\"&J203&\"*)\",\" \")","v":""},"",null,{"$error":"#N/A"},"-",30005]
[".",{"$nulls":4},"AI6",null,6,null,"-",{"$nulls":16},"",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL204,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL204,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":8},"-",{"$f":"VLOOKUP(AH204,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ204&\"_\"&VLOOKUP(AK204,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM204&\" \"&\"AT%I12.0\"&\" \"&\":INT;\"&\" \"&\"(*\"&J204&\"*)\",\" \")","v":""},"",null,{"$error":"#N/A"},"-",30006]
[{"$nulls":5},"AO1",null,"1+","1-","-",{"$nulls":16},"",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL205,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL205,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":8},"-",{"$f":"VLOOKUP(AH205,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ205&\"_\"&VLOOKUP(AK205,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM205&\" \"&\"AT%Q8.0\"&\" \"&\":INT;\"&\" \"&\"(*\"&J205&\"*)\",\" \")","v":""},"",null,{"$error":"#N/A"},"-",{"$f":"40000+($B182*8+LEFT(H205,1)+3)","v":40004}]
[{"$nulls":5},"AO2",null,"2+","2-","-",{"$nulls":16},{"$f":"IF(AI206=\"\",\"\",AI206)","v":""},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL206,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL206,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":8},{"$f":"AH206&\"-\"&AK206","v":"-"},{"$f":"VLOOKUP(AH206,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ206&\"_\"&VLOOKUP(AK206,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM206&\" \"&\"AT%Q10.0\"&\" \"&\":INT;\"&\" \"&\"(*\"&J206&\"*)\",\" \")","v":""},"",null,{"$error":"#N/A"},{"$f":"J206","v":"-"},{"$f":"AS205+1","v":40005}]
[{"$nulls":5},"AO3",null,"3+","3-","-",{"$nulls":16},"",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL207,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL207,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":8},"-",{"$f":"VLOOKUP(AH207,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ207&\"_\"&VLOOKUP(AK207,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM207&\" \"&\"AT%Q12.0\"&\" \"&\":INT;\"&\" \"&\"(*\"&J207&\"*)\",\" \")","v":""},"",null,{"$error":"#N/A"},"-",{"$f":"AS206+1","v":40006}]
[{"$nulls":5},"AO4",null,"4+","4-","-",{"$nulls":16},"",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL208,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL208,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":8},"-",{"$f":"VLOOKUP(AH208,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ208&\"_\"&VLOOKUP(AK208,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM208&\" \"&\"AT%Q14.0\"&\" \"&\":INT;\"&\" \"&\"(*\"&J208&\"*)\",\" \")","v":""},"",null,{"$error":"#N/A"},"-",40007]
[{"$nulls":5},"AI1",null,null,null,"AI1配置",{"$nulls":16},"",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL209,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL209,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":8},"-",{"$f":"VLOOKUP(AH209,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ209&\"_\"&VLOOKUP(AK209,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM209&\" \"&\"AT%Q2.0\"&\" \"&\":BYTE;\"&\" \"&\"(*\"&J209&\"*)\",\" \")","v":""},"",null,{"$error":"#N/A"},"AI1配置",{"$f":"AS205-3","v":40001}]
[".",{"$nulls":4},"AI2",null,null,null,"AI2配置",{"$nulls":16},"",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL210,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL210,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":8},"-",{"$f":"VLOOKUP(AH210,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ210&\"_\"&VLOOKUP(AK210,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM210&\" \"&\"AT%Q3.0\"&\" \"&\":BYTE;\"&\" \"&\"(*\"&J210&\"*)\",\" \")","v":""},"",null,{"$error":"#N/A"},"AI2配置",{"$f":"AS209","v":40001}]
[{"$nulls":5},"AI3",null,null,null,"AI3配置",{"$nulls":16},"",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL211,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL211,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":8},"-",{"$f":"VLOOKUP(AH211,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ211&\"_\"&VLOOKUP(AK211,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM211&\" \"&\"AT%Q4.0\"&\" \"&\":BYTE;\"&\" \"&\"(*\"&J211&\"*)\",\" \")","v":""},"",null,{"$error":"#N/A"},"AI3配置",{"$f":"AS205-2","v":40002}]
[{"$nulls":5},"AI4",null,null,null,"AI4配置",{"$nulls":16},{"$f":"IF(AI212=\"\",\"\",AI212)","v":""},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL212,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL212,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":8},{"$f":"AH212&\"-\"&AK212","v":"-"},{"$f":"VLOOKUP(AH212,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ212&\"_\"&VLOOKUP(AK212,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM212&\" \"&\"AT%Q5.0\"&\" \"&\":BYTE;\"&\" \"&\"(*\"&J212&\"*)\",\" \")","v":""},"",null,{"$error":"#N/A"},{"$f":"J212","v":"AI4配置"},{"$f":"AS211","v":40002}]
[{"$nulls":5},"AI5",null,null,null,"AI5配置",{"$nulls":16},"",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL213,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL213,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":8},"-",{"$f":"VLOOKUP(AH213,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ213&\"_\"&VLOOKUP(AK213,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM213&\" \"&\"AT%Q6.0\"&\" \"&\":BYTE;\"&\" \"&\"(*\"&J213&\"*)\",\" \")","v":""},"",null,{"$error":"#N/A"},"AI5配置",{"$f":"AS205-1","v":40003}]
[".",{"$nulls":4},"AI6",null,null,null,"AI6配置",{"$nulls":16},"",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL214,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL214,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":8},"-",{"$f":"VLOOKUP(AH214,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ214&\"_\"&VLOOKUP(AK214,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM214&\" \"&\"AT%Q7.0\"&\" \"&\":BYTE;\"&\" \"&\"(*\"&J214&\"*)\",\" \")","v":""},"",null,{"$error":"#N/A"},"AI6配置",{"$f":"AS213","v":40003}]
[null,"EXC-61610 C8(BT)",{"$nulls":38},{"$f":"\"(* \"&B220&\"地址: \"&B217&\" *)\"","v":"(*  地址: 0 *)"}]
[null,"addr",{"$f":"IF(B217<>0,\"EXC-61610-IO D8\",\"EXC-61610 C8\")","v":"EXC-61610 C8"},null,null,"DI1",null,1,"COM",{"$f":"AH216&AA216&\"-\"&AK216","v":"-"},{"$nulls":16},{"$f":"IF(AI216=\"\",\"\",AI216)","v":""},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL216,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL216,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":8},{"$f":"AH216&\"-\"&AK216","v":"-"},{"$f":"VLOOKUP(AH216,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ216&\"_\"&VLOOKUP(AK216,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM216&\" \"&\"AT%M2\"&TEXT($B217*40,\"000\")&\".0\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J216&\"*)\",\" \")","v":""},{"$f":"IFERROR(REPLACE(REPLACE(AN216,SEARCH(\"AT%\",AN216),,REPT(\" \",30-SEARCH(\"AT%\",AN216))),SEARCH(\":\",REPLACE(AN216,SEARCH(\"AT%\",AN216),,REPT(\" \",30-SEARCH(\"AT%\",AN216)))),,REPT(\" \",36-SEARCH(\":\",REPLACE(AN216,SEARCH(\"AT%\",AN216),,REPT(\" \",25-SEARCH(\"AT%\",AN216)))))),\" \")","v":""},null,{"$f":"$B$2&\"\\\"&$B$2&AM216","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"J216","v":"-"},{"$f":"40000+($B217*20+3500)&\".0\"","v":"43500.0"},{"$f":"\"Device_DI\"&B217&\"01\"","v":"Device_DI001"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM216&\":=\"&AT216&\";\",\" \")","v":""}]
[null,0,null,null,null,"DI2",null,2,null,"-",{"$nulls":16},{"$f":"IF(AI217=\"\",\"\",AI217)","v":""},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL217,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL217,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":8},{"$f":"AH217&\"-\"&AK217","v":"-"},{"$f":"VLOOKUP(AH217,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ217&\"_\"&VLOOKUP(AK217,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM217&\" \"&\"AT%M2\"&TEXT($B217*40,\"000\")&\".1\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J217&\"*)\",\" \")","v":""},{"$f":"IFERROR(REPLACE(REPLACE(AN217,SEARCH(\"AT%\",AN217),,REPT(\" \",30-SEARCH(\"AT%\",AN217))),SEARCH(\":\",REPLACE(AN217,SEARCH(\"AT%\",AN217),,REPT(\" \",30-SEARCH(\"AT%\",AN217)))),,REPT(\" \",36-SEARCH(\":\",REPLACE(AN217,SEARCH(\"AT%\",AN217),,REPT(\" \",25-SEARCH(\"AT%\",AN217)))))),\" \")","v":""},null,{"$error":"#N/A"},{"$f":"J217","v":"-"},{"$f":"40000+($B217*20+3500)&\".1\"","v":"43500.1"},{"$f":"\"Device_DI\"&B217&\"02\"","v":"Device_DI002"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM217&\":=\"&AT217&\";\",\" \")","v":""}]
[null,"kbs",null,null,null,"DI3",null,3,null,"-",{"$nulls":16},"",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL218,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL218,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":8},"-",{"$f":"VLOOKUP(AH218,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ218&\"_\"&VLOOKUP(AK218,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM218&\" \"&\"AT%M2\"&TEXT($B217*40,\"000\")&\".2\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J218&\"*)\",\" \")","v":""},"",null,{"$error":"#N/A"},"-",{"$f":"40000+($B217*20+3500)&\".2\"","v":"43500.2"},{"$f":"\"Device_DI\"&B217&\"03\"","v":"Device_DI003"},""]
[null,50,null,null,null,"DI4",null,4,"COM","-",{"$nulls":16},"",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL219,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL219,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":8},"-",{"$f":"VLOOKUP(AH219,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ219&\"_\"&VLOOKUP(AK219,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM219&\" \"&\"AT%M2\"&TEXT($B217*40,\"000\")&\".3\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J219&\"*)\",\" \")","v":""},"",null,{"$error":"#N/A"},"-",{"$f":"40000+($B217*20+3500)&\".3\"","v":"43500.3"},{"$f":"\"Device_DI\"&B217&\"04\"","v":"Device_DI004"},""]
[null," ",null,null,null,"DI5",null,5,null,"-",{"$nulls":16},"",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL220,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL220,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":8},"-",{"$f":"VLOOKUP(AH220,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ220&\"_\"&VLOOKUP(AK220,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM220&\" \"&\"AT%M2\"&TEXT($B217*40,\"000\")&\".4\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J220&\"*)\",\" \")","v":""},"",null,{"$error":"#N/A"},"-",{"$f":"40000+($B217*20+3500)&\".4\"","v":"43500.4"},{"$f":"\"Device_DI\"&B217&\"05\"","v":"Device_DI005"},""]
[{"$nulls":5},"DI6",null,6,null,"-",{"$nulls":16},"",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL221,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL221,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":8},"-",{"$f":"VLOOKUP(AH221,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ221&\"_\"&VLOOKUP(AK221,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM221&\" \"&\"AT%M2\"&TEXT($B217*40,\"000\")&\".5\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J221&\"*)\",\" \")","v":""},"",null,{"$error":"#N/A"},"-",{"$f":"40000+($B217*20+3500)&\".5\"","v":"43500.5"},{"$f":"\"Device_DI\"&B217&\"06\"","v":"Device_DI006"},""]
[{"$nulls":5},"DI7",null,7,"COM","-",{"$nulls":16},"",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL222,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL222,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":8},"-",{"$f":"VLOOKUP(AH222,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ222&\"_\"&VLOOKUP(AK222,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM222&\" \"&\"AT%M2\"&TEXT($B217*40,\"000\")&\".6\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J222&\"*)\",\" \")","v":""},"",null,{"$error":"#N/A"},"-",{"$f":"40000+($B217*20+3500)&\".6\"","v":"43500.6"},{"$f":"\"Device_DI\"&B217&\"07\"","v":"Device_DI007"},""]
[".",{"$nulls":4},"DI8",null,8,null,"-",{"$nulls":16},"",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL223,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL223,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":8},"-",{"$f":"VLOOKUP(AH223,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ223&\"_\"&VLOOKUP(AK223,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM223&\" \"&\"AT%M2\"&TEXT($B217*40,\"000\")&\".7\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J223&\"*)\",\" \")","v":""},"",null,{"$error":"#N/A"},"-",{"$f":"40000+($B217*20+3500)&\".7\"","v":"43500.7"},{"$f":"\"Device_DI\"&B217&\"08\"","v":"Device_DI008"},""]
[{"$nulls":5},"DI9",null,9,null,"-",{"$nulls":16},"",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL224,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL224,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":8},"-",{"$f":"VLOOKUP(AH224,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ224&\"_\"&VLOOKUP(AK224,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM224&\" \"&\"AT%M2\"&TEXT($B217*40+2,\"000\")&\".0\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J224&\"*)\",\" \")","v":""},"",null,{"$error":"#N/A"},"-",{"$f":"40000+($B217*20+3501)&\".0\"","v":"43501.0"},{"$f":"\"Device_DI\"&B217&\"09\"","v":"Device_DI009"},""]
[{"$nulls":5},"DI10",null,10,"COM","-",{"$nulls":16},{"$f":"IF(AI225=\"\",\"\",AI225)","v":""},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL225,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL225,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":8},{"$f":"AH225&\"-\"&AK225","v":"-"},{"$f":"VLOOKUP(AH225,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ225&\"_\"&VLOOKUP(AK225,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM225&\" \"&\"AT%M2\"&TEXT($B217*40+2,\"000\")&\".1\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J225&\"*)\",\" \")","v":""},{"$f":"IFERROR(REPLACE(REPLACE(AN225,SEARCH(\"AT%\",AN225),,REPT(\" \",30-SEARCH(\"AT%\",AN225))),SEARCH(\":\",REPLACE(AN225,SEARCH(\"AT%\",AN225),,REPT(\" \",30-SEARCH(\"AT%\",AN225)))),,REPT(\" \",36-SEARCH(\":\",REPLACE(AN225,SEARCH(\"AT%\",AN225),,REPT(\" \",25-SEARCH(\"AT%\",AN225)))))),\" \")","v":""},null,{"$error":"#N/A"},{"$f":"J225","v":"-"},{"$f":"40000+($B217*20+3501)&\".1\"","v":"43501.1"},{"$f":"\"Device_DI\"&B217&\"10\"","v":"Device_DI010"},""]
[{"$nulls":5},"DI11",null,11,null,"-",{"$nulls":16},"",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL226,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL226,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":8},"-",{"$f":"VLOOKUP(AH226,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ226&\"_\"&VLOOKUP(AK226,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM226&\" \"&\"AT%M2\"&TEXT($B217*40+2,\"000\")&\".2\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J226&\"*)\",\" \")","v":""},"",null,{"$error":"#N/A"},"-",{"$f":"40000+($B217*20+3501)&\".2\"","v":"43501.2"},{"$f":"\"Device_DI\"&B217&\"11\"","v":"Device_DI011"},""]
[{"$nulls":5},"DI12",null,12,null,"-",{"$nulls":16},"",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL227,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL227,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":8},"-",{"$f":"VLOOKUP(AH227,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ227&\"_\"&VLOOKUP(AK227,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM227&\" \"&\"AT%M2\"&TEXT($B217*40+2,\"000\")&\".3\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J227&\"*)\",\" \")","v":""},"",null,{"$error":"#N/A"},"-",{"$f":"40000+($B217*20+3501)&\".3\"","v":"43501.3"},{"$f":"\"Device_DI\"&B217&\"12\"","v":"Device_DI012"},""]
[{"$nulls":5},"DO1",null,"1+","1-","-",{"$nulls":16},"",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL228,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL228,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":8},"-",{"$f":"VLOOKUP(AH228,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ228&\"_\"&VLOOKUP(AK228,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM228&\" \"&\"AT%M2\"&TEXT($B217*40+4,\"000\")&\".0\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J228&\"*)\",\" \")","v":""},"",null,{"$error":"#N/A"},"-",{"$f":"40000+($B217*20+3502)&\".0\"","v":"43502.0"},{"$f":"\"Device_DO\"&B217&\"01\"","v":"Device_DO001"},{"$f":"_xlfn.IFNA(AT228&\":=\"&\"L\"&AM228&\";\",\" \")","v":""}]
[{"$nulls":5},"DO2",null,"2+","2-","-",{"$nulls":16},"",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL229,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL229,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":8},"-",{"$f":"VLOOKUP(AH229,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ229&\"_\"&VLOOKUP(AK229,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM229&\" \"&\"AT%M2\"&TEXT($B217*40+4,\"000\")&\".1\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J229&\"*)\",\" \")","v":""},"",null,{"$error":"#N/A"},"-",{"$f":"40000+($B217*20+3502)&\".1\"","v":"43502.1"},{"$f":"\"Device_DO\"&B217&\"02\"","v":"Device_DO002"},{"$f":"_xlfn.IFNA(AT229&\":=\"&\"L\"&AM229&\";\",\" \")","v":""}]
[{"$nulls":5},"DO3",null,"3+","3-","-",{"$nulls":16},"",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL230,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL230,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":8},"-",{"$f":"VLOOKUP(AH230,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ230&\"_\"&VLOOKUP(AK230,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM230&\" \"&\"AT%M2\"&TEXT($B217*40+4,\"000\")&\".2\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J230&\"*)\",\" \")","v":""},"",null,{"$error":"#N/A"},"-",{"$f":"40000+($B217*20+3502)&\".2\"","v":"43502.2"},{"$f":"\"Device_DO\"&B217&\"03\"","v":"Device_DO003"},""]
[{"$nulls":5},"DO4",null,"4+","4-","-",{"$nulls":16},"",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL231,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL231,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":8},"-",{"$f":"VLOOKUP(AH231,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ231&\"_\"&VLOOKUP(AK231,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM231&\" \"&\"AT%M2\"&TEXT($B217*40+4,\"000\")&\".3\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J231&\"*)\",\" \")","v":""},"",null,{"$error":"#N/A"},"-",{"$f":"40000+($B217*20+3502)&\".3\"","v":"43502.3"},{"$f":"\"Device_DO\"&B217&\"04\"","v":"Device_DO004"},""]
[{"$nulls":5},"DO5",null,"5+","5-","-",{"$nulls":16},"",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL232,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL232,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":8},"-",{"$f":"VLOOKUP(AH232,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ232&\"_\"&VLOOKUP(AK232,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM232&\" \"&\"AT%M2\"&TEXT($B217*40+4,\"000\")&\".4\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J232&\"*)\",\" \")","v":""},"",null,{"$error":"#N/A"},"-",{"$f":"40000+($B217*20+3502)&\".4\"","v":"43502.4"},{"$f":"\"Device_DO\"&B217&\"05\"","v":"Device_DO005"},""]
[{"$nulls":5},"DO6",null,"6+","6-","-",{"$nulls":16},{"$f":"IF(AI233=\"\",\"\",AI233)","v":""},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL233,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL233,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":8},{"$f":"AH233&\"-\"&AK233","v":"-"},{"$f":"VLOOKUP(AH233,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ233&\"_\"&VLOOKUP(AK233,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM233&\" \"&\"AT%M2\"&TEXT($B217*40+4,\"000\")&\".5\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J233&\"*)\",\" \")","v":""},"",null,{"$error":"#N/A"},{"$f":"J233","v":"-"},{"$f":"40000+($B217*20+3502)&\".5\"","v":"43502.5"},{"$f":"\"Device_DO\"&B217&\"06\"","v":"Device_DO006"},""]
[{"$nulls":5},"AI1",null,1,"0\nV","-",{"$nulls":16},"",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL234,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL234,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":8},"-",{"$f":"VLOOKUP(AH234,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ234&\"_\"&VLOOKUP(AK234,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM234&\" \"&\"AT%M2\"&TEXT($B217*40+6,\"000\")&\".0\"&\" \"&\":INT;\"&\" \"&\"(*\"&J234&\"*)\",\" \")","v":""},"",null,{"$error":"#N/A"},"-",{"$f":"40000+($B217*20+3503)","v":43503},{"$f":"\"Device_AI\"&B217&\"01\"","v":"Device_AI001"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM234&\":=\"&AT234&\";\",\" \")","v":""}]
[{"$nulls":5},"AI2",null,2,null,"-",{"$nulls":16},"",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL235,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL235,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":8},"-",{"$f":"VLOOKUP(AH235,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ235&\"_\"&VLOOKUP(AK235,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM235&\" \"&\"AT%M2\"&TEXT($B217*40+8,\"000\")&\".0\"&\" \"&\":INT;\"&\" \"&\"(*\"&J235&\"*)\",\" \")","v":""},"",null,{"$error":"#N/A"},"-",{"$f":"AS234+1","v":43504},{"$f":"\"Device_AI\"&B217&\"02\"","v":"Device_AI002"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM235&\":=\"&AT235&\";\",\" \")","v":""}]
[{"$nulls":5},"AI3",null,3,"0\nV","-",{"$nulls":16},"",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL236,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL236,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":8},"-",{"$f":"VLOOKUP(AH236,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ236&\"_\"&VLOOKUP(AK236,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM236&\" \"&\"AT%M2\"&TEXT($B217*40+10,\"000\")&\".0\"&\" \"&\":INT;\"&\" \"&\"(*\"&J236&\"*)\",\" \")","v":""},"",null,{"$error":"#N/A"},"-",43505,{"$f":"\"Device_AI\"&B217&\"03\"","v":"Device_AI003"},""]
[{"$nulls":5},"AI4",null,4,null,"-",{"$nulls":16},"",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL237,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL237,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":8},"-",{"$f":"VLOOKUP(AH237,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ237&\"_\"&VLOOKUP(AK237,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM237&\" \"&\"AT%M2\"&TEXT($B217*40+12,\"000\")&\".0\"&\" \"&\":INT;\"&\" \"&\"(*\"&J237&\"*)\",\" \")","v":""},"",null,{"$error":"#N/A"},"-",43506,{"$f":"\"Device_AI\"&B217&\"04\"","v":"Device_AI004"},""]
[{"$nulls":5},"AI5",null,5,"0\nV","-",{"$nulls":16},"",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL238,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL238,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":8},"-",{"$f":"VLOOKUP(AH238,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ238&\"_\"&VLOOKUP(AK238,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM238&\" \"&\"AT%M2\"&TEXT($B217*40+14,\"000\")&\".0\"&\" \"&\":INT;\"&\" \"&\"(*\"&J238&\"*)\",\" \")","v":""},"",null,{"$error":"#N/A"},"-",43507,{"$f":"\"Device_AI\"&B217&\"05\"","v":"Device_AI005"},""]
[".",{"$nulls":4},"AI6",null,6,null,"-",{"$nulls":16},"",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL239,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL239,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":8},"-",{"$f":"VLOOKUP(AH239,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ239&\"_\"&VLOOKUP(AK239,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM239&\" \"&\"AT%M2\"&TEXT($B217*40+16,\"000\")&\".0\"&\" \"&\":INT;\"&\" \"&\"(*\"&J239&\"*)\",\" \")","v":""},"",null,{"$error":"#N/A"},"-",43508,{"$f":"\"Device_AI\"&B217&\"06\"","v":"Device_AI006"},""]
[{"$nulls":5},"AO1",null,"1+","1-","-",{"$nulls":16},"",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL240,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL240,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":8},"-",{"$f":"VLOOKUP(AH240,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ240&\"_\"&VLOOKUP(AK240,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM240&\" \"&\"AT%M2\"&TEXT($B217*40+18,\"000\")&\".0\"&\" \"&\":INT;\"&\" \"&\"(*\"&J240&\"*)\",\" \")","v":""},"",null,{"$error":"#N/A"},"-",43509,{"$f":"\"Device_AO\"&B217&\"01\"","v":"Device_AO001"},{"$f":"_xlfn.IFNA(AT240&\":=\"&\"L\"&AM240&\";\",\" \")","v":""}]
[{"$nulls":5},"AO2",null,"2+","2-","-",{"$nulls":16},{"$f":"IF(AI241=\"\",\"\",AI241)","v":""},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL241,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL241,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":8},{"$f":"AH241&\"-\"&AK241","v":"-"},{"$f":"VLOOKUP(AH241,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ241&\"_\"&VLOOKUP(AK241,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM241&\" \"&\"AT%M2\"&TEXT($B217*40+20,\"000\")&\".0\"&\" \"&\":INT;\"&\" \"&\"(*\"&J241&\"*)\",\" \")","v":""},"",null,{"$error":"#N/A"},{"$f":"J241","v":"-"},43510,{"$f":"\"Device_AO\"&B217&\"02\"","v":"Device_AO002"},{"$f":"_xlfn.IFNA(AT241&\":=\"&\"L\"&AM241&\";\",\" \")","v":""}]
[{"$nulls":5},"AO3",null,"3+","3-","-",{"$nulls":16},"",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL242,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL242,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":8},"-",{"$f":"VLOOKUP(AH242,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ242&\"_\"&VLOOKUP(AK242,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM242&\" \"&\"AT%M2\"&TEXT($B217*40+22,\"000\")&\".0\"&\" \"&\":INT;\"&\" \"&\"(*\"&J242&\"*)\",\" \")","v":""},"",null,{"$error":"#N/A"},"-",43511,{"$f":"\"Device_AO\"&B217&\"03\"","v":"Device_AO003"},""]
[{"$nulls":5},"AO4",null,"4+","4-","-",{"$nulls":16},"",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL243,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL243,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":8},"-",{"$f":"VLOOKUP(AH243,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ243&\"_\"&VLOOKUP(AK243,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM243&\" \"&\"AT%M2\"&TEXT($B217*40+24,\"000\")&\".0\"&\" \"&\":INT;\"&\" \"&\"(*\"&J243&\"*)\",\" \")","v":""},"",null,{"$error":"#N/A"},"-",43512,{"$f":"\"Device_AO\"&B217&\"04\"","v":"Device_AO004"},""]
[{"$nulls":5},"AI1",null,null,null,"AI1配置",{"$nulls":16},"",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL244,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL244,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":8},"-",{"$f":"VLOOKUP(AH244,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ244&\"_\"&VLOOKUP(AK244,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM244&\" \"&\"AT%M2\"&TEXT((B217*40+26),\"000\")&\".0\"&\" \"&\":BYTE;\"&\" \"&\"(*\"&J244&\"*)\",\" \")","v":""},"",null,{"$error":"#N/A"},"AI1配置",43513,{"$f":"\"Device_AS\"&B217&\"01\"","v":"Device_AS001"},""]
[".",{"$nulls":4},"AI2",null,null,null,"AI2配置",{"$nulls":16},"",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL245,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL245,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":8},"-",{"$f":"VLOOKUP(AH245,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ245&\"_\"&VLOOKUP(AK245,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM245&\" \"&\"AT%M2\"&TEXT((B217*40+28),\"000\")&\".0\"&\" \"&\":BYTE;\"&\" \"&\"(*\"&J245&\"*)\",\" \")","v":""},"",null,{"$error":"#N/A"},"AI2配置",43514,{"$f":"\"Device_AS\"&B217&\"02\"","v":"Device_AS002"},{"$f":"_xlfn.IFNA(AT245&\":=\"&\"L\"&AM245&\";\",\" \")","v":""}]
[{"$nulls":5},"AI3",null,null,null,"AI3配置",{"$nulls":16},"",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL246,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL246,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":8},"-",{"$f":"VLOOKUP(AH246,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ246&\"_\"&VLOOKUP(AK246,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM246&\" \"&\"AT%M2\"&TEXT((B217*40+30),\"000\")&\".0\"&\" \"&\":BYTE;\"&\" \"&\"(*\"&J246&\"*)\",\" \")","v":""},"",null,{"$error":"#N/A"},"AI3配置",43515,{"$f":"\"Device_AS\"&B217&\"03\"","v":"Device_AS003"},""]
[{"$nulls":5},"AI4",null,null,null,"AI4配置",{"$nulls":16},{"$f":"IF(AI247=\"\",\"\",AI247)","v":""},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL247,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL247,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":8},{"$f":"AH247&\"-\"&AK247","v":"-"},{"$f":"VLOOKUP(AH247,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ247&\"_\"&VLOOKUP(AK247,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM247&\" \"&\"AT%M2\"&TEXT((B217*40+32),\"000\")&\".0\"&\" \"&\":BYTE;\"&\" \"&\"(*\"&J247&\"*)\",\" \")","v":""},"",null,{"$error":"#N/A"},{"$f":"J247","v":"AI4配置"},43516,{"$f":"\"Device_AS\"&B217&\"04\"","v":"Device_AS004"},""]
[{"$nulls":5},"AI5",null,null,null,"AI5配置",{"$nulls":16},"",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL248,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL248,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":8},"-",{"$f":"VLOOKUP(AH248,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ248&\"_\"&VLOOKUP(AK248,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM248&\" \"&\"AT%M2\"&TEXT((B217*40+34),\"000\")&\".0\"&\" \"&\":BYTE;\"&\" \"&\"(*\"&J248&\"*)\",\" \")","v":""},"",null,{"$error":"#N/A"},"AI5配置",43517,{"$f":"\"Device_AS\"&B217&\"05\"","v":"Device_AS005"},""]
[".",{"$nulls":4},"AI6",null,null,null,"AI6配置",{"$nulls":16},"",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL249,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL249,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":8},"-",{"$f":"VLOOKUP(AH249,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ249&\"_\"&VLOOKUP(AK249,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM249&\" \"&\"AT%M2\"&TEXT((B217*40+36),\"000\")&\".0\"&\" \"&\":BYTE;\"&\" \"&\"(*\"&J249&\"*)\",\" \")","v":""},"",null,{"$error":"#N/A"},"AI6配置",43518,{"$f":"\"Device_AS\"&B217&\"06\"","v":"Device_AS006"},{"$f":"_xlfn.IFNA(AT249&\":=\"&\"L\"&AM249&\";\",\" \")","v":""}]
[null,"EXC-61610-IO D8",{"$nulls":38},{"$f":"\"(* \"&B255&\"地址: \"&B252&\" *)\"","v":"(*  地址: 1 *)"}]
[null,"addr",{"$f":"B250","v":"EXC-61610-IO D8"},null,null,"DI1",null,1,"COM",{"$f":"AH251&AA251&\"-\"&AK251","v":"-"},{"$nulls":16},{"$f":"IF(AI251=\"\",\"\",AI251)","v":""},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL251,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL251,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":8},{"$f":"AH251&\"-\"&AK251","v":"-"},{"$f":"VLOOKUP(AH251,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ251&\"_\"&VLOOKUP(AK251,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM251&\" \"&\"AT%I\"&B252*16&\".0\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J251&\"*)\",\" \")","v":""},{"$f":"IFERROR(REPLACE(REPLACE(AN251,SEARCH(\"AT%\",AN251),,REPT(\" \",30-SEARCH(\"AT%\",AN251))),SEARCH(\":\",REPLACE(AN251,SEARCH(\"AT%\",AN251),,REPT(\" \",30-SEARCH(\"AT%\",AN251)))),,REPT(\" \",35-SEARCH(\":\",REPLACE(AN251,SEARCH(\"AT%\",AN251),,REPT(\" \",25-SEARCH(\"AT%\",AN251)))))),\" \")","v":""},null,{"$f":"$B$2&\"\\\"&$B$2&AM251","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"J251","v":"-"},{"$f":"10000+($B252*16*8+H251-1)","v":10128}]
[null,1,null,null,null,"DI2",null,2,null,"-",{"$nulls":16},{"$f":"IF(AI252=\"\",\"\",AI252)","v":""},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL252,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL252,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":8},{"$f":"AH252&\"-\"&AK252","v":"-"},{"$f":"VLOOKUP(AH252,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ252&\"_\"&VLOOKUP(AK252,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM252&\" \"&\"AT%I\"&B252*16&\".1\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J252&\"*)\",\" \")","v":""},{"$f":"IFERROR(REPLACE(REPLACE(AN252,SEARCH(\"AT%\",AN252),,REPT(\" \",30-SEARCH(\"AT%\",AN252))),SEARCH(\":\",REPLACE(AN252,SEARCH(\"AT%\",AN252),,REPT(\" \",30-SEARCH(\"AT%\",AN252)))),,REPT(\" \",35-SEARCH(\":\",REPLACE(AN252,SEARCH(\"AT%\",AN252),,REPT(\" \",25-SEARCH(\"AT%\",AN252)))))),\" \")","v":""},null,{"$error":"#N/A"},{"$f":"J252","v":"-"},{"$f":"AS251+1","v":10129}]
[null,"kbs",null,null,null,"DI3",null,3,null,"-",{"$nulls":16},"",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL253,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL253,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":8},"-",{"$f":"VLOOKUP(AH253,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ253&\"_\"&VLOOKUP(AK253,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM253&\" \"&\"AT%I\"&B252*16&\".2\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J253&\"*)\",\" \")","v":""},"",null,{"$error":"#N/A"},"-",{"$f":"AS252+1","v":10130}]
[null,50,null,null,null,"DI4",null,4,"COM","-",{"$nulls":16},"",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL254,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL254,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":8},"-",{"$f":"VLOOKUP(AH254,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ254&\"_\"&VLOOKUP(AK254,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM254&\" \"&\"AT%I\"&B252*16&\".3\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J254&\"*)\",\" \")","v":""},"",null,{"$error":"#N/A"},"-",10131]
[null," ",null,null,null,"DI5",null,5,null,"-",{"$nulls":16},"",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL255,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL255,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":8},"-",{"$f":"VLOOKUP(AH255,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ255&\"_\"&VLOOKUP(AK255,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM255&\" \"&\"AT%I\"&B252*16&\".4\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J255&\"*)\",\" \")","v":""},"",null,{"$error":"#N/A"},"-",10132]
[{"$nulls":5},"DI6",null,6,null,"-",{"$nulls":16},"",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL256,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL256,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":8},"-",{"$f":"VLOOKUP(AH256,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ256&\"_\"&VLOOKUP(AK256,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM256&\" \"&\"AT%I\"&B252*16&\".5\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J256&\"*)\",\" \")","v":""},"",null,{"$error":"#N/A"},"-",10133]
[{"$nulls":5},"DI7",null,7,"COM","-",{"$nulls":16},"",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL257,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL257,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":8},"-",{"$f":"VLOOKUP(AH257,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ257&\"_\"&VLOOKUP(AK257,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM257&\" \"&\"AT%I\"&B252*16&\".6\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J257&\"*)\",\" \")","v":""},"",null,{"$error":"#N/A"},"-",10134]
[".",{"$nulls":4},"DI8",null,8,null,"-",{"$nulls":16},"",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL258,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL258,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":8},"-",{"$f":"VLOOKUP(AH258,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ258&\"_\"&VLOOKUP(AK258,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM258&\" \"&\"AT%I\"&B252*16&\".7\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J258&\"*)\",\" \")","v":""},"",null,{"$error":"#N/A"},"-",10135]
[{"$nulls":5},"DI9",null,9,null,"-",{"$nulls":16},"",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL259,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL259,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":8},"-",{"$f":"VLOOKUP(AH259,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ259&\"_\"&VLOOKUP(AK259,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM259&\" \"&\"AT%I\"&(B252*16+1)&\".0\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J259&\"*)\",\" \")","v":""},"",null,{"$error":"#N/A"},"-",{"$f":"10000+(($B252*16+1)*8+H259-9)","v":10136}]
[{"$nulls":5},"DI10",null,10,"COM","-",{"$nulls":16},{"$f":"IF(AI260=\"\",\"\",AI260)","v":""},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL260,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL260,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":8},{"$f":"AH260&\"-\"&AK260","v":"-"},{"$f":"VLOOKUP(AH260,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ260&\"_\"&VLOOKUP(AK260,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM260&\" \"&\"AT%I\"&(B252*16+1)&\".1\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J260&\"*)\",\" \")","v":""},"",null,{"$error":"#N/A"},{"$f":"J260","v":"-"},{"$f":"AS259+1","v":10137}]
[{"$nulls":5},"DI11",null,11,null,"-",{"$nulls":16},"",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL261,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL261,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":8},"-",{"$f":"VLOOKUP(AH261,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ261&\"_\"&VLOOKUP(AK261,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM261&\" \"&\"AT%I\"&(B252*16+1)&\".2\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J261&\"*)\",\" \")","v":""},"",null,{"$error":"#N/A"},"-",{"$f":"AS260+1","v":10138}]
[{"$nulls":5},"DI12",null,12,null,"-",{"$nulls":16},"",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL262,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL262,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":8},"-",{"$f":"VLOOKUP(AH262,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ262&\"_\"&VLOOKUP(AK262,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM262&\" \"&\"AT%I\"&(B252*16+1)&\".3\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J262&\"*)\",\" \")","v":""},"",null,{"$error":"#N/A"},"-",10139]
[{"$nulls":5},"DO1",null,"1+","1-","-",{"$nulls":16},"",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL263,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL263,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":8},"-",{"$f":"VLOOKUP(AH263,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ263&\"_\"&VLOOKUP(AK263,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM263&\" \"&\"AT%Q\"&B252*16&\".0\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J263&\"*)\",\" \")","v":""},"",null,{"$error":"#N/A"},"-",{"$f":"($B252*16*8+LEFT(H263,1)-1)","v":128}]
[{"$nulls":5},"DO2",null,"2+","2-","-",{"$nulls":16},"",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL264,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL264,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":8},"-",{"$f":"VLOOKUP(AH264,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ264&\"_\"&VLOOKUP(AK264,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM264&\" \"&\"AT%Q\"&B252*16&\".1\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J264&\"*)\",\" \")","v":""},"",null,{"$error":"#N/A"},"-",{"$f":"AS263+1","v":129}]
[{"$nulls":5},"DO3",null,"3+","3-","-",{"$nulls":16},"",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL265,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL265,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":8},"-",{"$f":"VLOOKUP(AH265,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ265&\"_\"&VLOOKUP(AK265,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM265&\" \"&\"AT%Q\"&B252*16&\".2\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J265&\"*)\",\" \")","v":""},"",null,{"$error":"#N/A"},"-",130]
[{"$nulls":5},"DO4",null,"4+","4-","-",{"$nulls":16},"",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL266,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL266,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":8},"-",{"$f":"VLOOKUP(AH266,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ266&\"_\"&VLOOKUP(AK266,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM266&\" \"&\"AT%Q\"&B252*16&\".3\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J266&\"*)\",\" \")","v":""},"",null,{"$error":"#N/A"},"-",131]
[{"$nulls":5},"DO5",null,"5+","5-","-",{"$nulls":16},"",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL267,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL267,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":8},"-",{"$f":"VLOOKUP(AH267,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ267&\"_\"&VLOOKUP(AK267,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM267&\" \"&\"AT%Q\"&B252*16&\".4\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J267&\"*)\",\" \")","v":""},"",null,{"$error":"#N/A"},"-",132]
[{"$nulls":5},"DO6",null,"6+","6-","-",{"$nulls":16},{"$f":"IF(AI268=\"\",\"\",AI268)","v":""},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL268,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL268,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":8},{"$f":"AH268&\"-\"&AK268","v":"-"},{"$f":"VLOOKUP(AH268,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ268&\"_\"&VLOOKUP(AK268,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM268&\" \"&\"AT%Q\"&B252*16&\".5\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J268&\"*)\",\" \")","v":""},"",null,{"$error":"#N/A"},{"$f":"J268","v":"-"},133]
[{"$nulls":5},"AI1",null,1,"0\nV","-",{"$nulls":16},"",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL269,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL269,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":8},"-",{"$f":"VLOOKUP(AH269,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ269&\"_\"&VLOOKUP(AK269,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM269&\" \"&\"AT%I\"&(B252*16+2)&\".0\"&\" \"&\":INT;\"&\" \"&\"(*\"&J269&\"*)\",\" \")","v":""},"",null,{"$error":"#N/A"},"-",{"$f":"30000+($B252*8+LEFT(H269,1))","v":30009}]
[{"$nulls":5},"AI2",null,2,null,"-",{"$nulls":16},"",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL270,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL270,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":8},"-",{"$f":"VLOOKUP(AH270,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ270&\"_\"&VLOOKUP(AK270,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM270&\" \"&\"AT%I\"&(B252*16+4)&\".0\"&\" \"&\":INT;\"&\" \"&\"(*\"&J270&\"*)\",\" \")","v":""},"",null,{"$error":"#N/A"},"-",{"$f":"AS269+1","v":30010}]
[{"$nulls":5},"AI3",null,3,"0\nV","-",{"$nulls":16},"",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL271,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL271,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":8},"-",{"$f":"VLOOKUP(AH271,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ271&\"_\"&VLOOKUP(AK271,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM271&\" \"&\"AT%I\"&(B252*16+6)&\".0\"&\" \"&\":INT;\"&\" \"&\"(*\"&J271&\"*)\",\" \")","v":""},"",null,{"$error":"#N/A"},"-",30011]
[{"$nulls":5},"AI4",null,4,null,"-",{"$nulls":16},"",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL272,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL272,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":8},"-",{"$f":"VLOOKUP(AH272,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ272&\"_\"&VLOOKUP(AK272,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM272&\" \"&\"AT%I\"&(B252*16+8)&\".0\"&\" \"&\":INT;\"&\" \"&\"(*\"&J272&\"*)\",\" \")","v":""},"",null,{"$error":"#N/A"},"-",30012]
[{"$nulls":5},"AI5",null,5,"0\nV","-",{"$nulls":16},"",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL273,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL273,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":8},"-",{"$f":"VLOOKUP(AH273,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ273&\"_\"&VLOOKUP(AK273,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM273&\" \"&\"AT%I\"&(B252*16+10)&\".0\"&\" \"&\":INT;\"&\" \"&\"(*\"&J273&\"*)\",\" \")","v":""},"",null,{"$error":"#N/A"},"-",30013]
[".",{"$nulls":4},"AI6",null,6,null,"-",{"$nulls":16},"",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL274,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL274,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":8},"-",{"$f":"VLOOKUP(AH274,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ274&\"_\"&VLOOKUP(AK274,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM274&\" \"&\"AT%I\"&(B252*16+12)&\".0\"&\" \"&\":INT;\"&\" \"&\"(*\"&J274&\"*)\",\" \")","v":""},"",null,{"$error":"#N/A"},"-",30014]
[{"$nulls":5},"AO1",null,"1+","1-","-",{"$nulls":16},"",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL275,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL275,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":8},"-",{"$f":"VLOOKUP(AH275,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ275&\"_\"&VLOOKUP(AK275,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM275&\" \"&\"AT%Q\"&(B252*16+8)&\".0\"&\" \"&\":INT;\"&\" \"&\"(*\"&J275&\"*)\",\" \")","v":""},"",null,{"$error":"#N/A"},"-",{"$f":"40000+($B252*8+LEFT(H275,1)+3)","v":40012}]
[{"$nulls":5},"AO2",null,"2+","2-","-",{"$nulls":16},{"$f":"IF(AI276=\"\",\"\",AI276)","v":""},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL276,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL276,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":8},{"$f":"AH276&\"-\"&AK276","v":"-"},{"$f":"VLOOKUP(AH276,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ276&\"_\"&VLOOKUP(AK276,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM276&\" \"&\"AT%Q\"&(B252*16+10)&\".0\"&\" \"&\":INT;\"&\" \"&\"(*\"&J276&\"*)\",\" \")","v":""},"",null,{"$error":"#N/A"},{"$f":"J276","v":"-"},{"$f":"AS275+1","v":40013}]
[{"$nulls":5},"AO3",null,"3+","3-","-",{"$nulls":16},"",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL277,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL277,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":8},"-",{"$f":"VLOOKUP(AH277,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ277&\"_\"&VLOOKUP(AK277,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM277&\" \"&\"AT%Q\"&(B252*16+12)&\".0\"&\" \"&\":INT;\"&\" \"&\"(*\"&J277&\"*)\",\" \")","v":""},"",null,{"$error":"#N/A"},"-",{"$f":"AS276+1","v":40014}]
[{"$nulls":5},"AO4",null,"4+","4-","-",{"$nulls":16},"",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL278,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL278,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":8},"-",{"$f":"VLOOKUP(AH278,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ278&\"_\"&VLOOKUP(AK278,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM278&\" \"&\"AT%Q\"&(B252*16+14)&\".0\"&\" \"&\":INT;\"&\" \"&\"(*\"&J278&\"*)\",\" \")","v":""},"",null,{"$error":"#N/A"},"-",40015]
[{"$nulls":5},"AI1",null,null,null,"AI1配置",{"$nulls":16},"",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL279,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL279,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":8},"-",{"$f":"VLOOKUP(AH279,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ279&\"_\"&VLOOKUP(AK279,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM279&\" \"&\"AT%Q\"&(B252*16+2)&\".0\"&\" \"&\":BYTE;\"&\" \"&\"(*\"&J279&\"*)\",\" \")","v":""},"",null,{"$error":"#N/A"},"AI1配置",{"$f":"AS275-3","v":40009}]
[".",{"$nulls":4},"AI2",null,null,null,"AI2配置",{"$nulls":16},"",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL280,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL280,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":8},"-",{"$f":"VLOOKUP(AH280,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ280&\"_\"&VLOOKUP(AK280,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM280&\" \"&\"AT%Q\"&(B252*16+3)&\".0\"&\" \"&\":BYTE;\"&\" \"&\"(*\"&J280&\"*)\",\" \")","v":""},"",null,{"$error":"#N/A"},"AI2配置",{"$f":"AS279","v":40009}]
[{"$nulls":5},"AI3",null,null,null,"AI3配置",{"$nulls":16},"",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL281,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL281,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":8},"-",{"$f":"VLOOKUP(AH281,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ281&\"_\"&VLOOKUP(AK281,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM281&\" \"&\"AT%Q\"&(B252*16+4)&\".0\"&\" \"&\":BYTE;\"&\" \"&\"(*\"&J281&\"*)\",\" \")","v":""},"",null,{"$error":"#N/A"},"AI3配置",{"$f":"AS275-2","v":40010}]
[{"$nulls":5},"AI4",null,null,null,"AI4配置",{"$nulls":16},{"$f":"IF(AI282=\"\",\"\",AI282)","v":""},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL282,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL282,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":8},{"$f":"AH282&\"-\"&AK282","v":"-"},{"$f":"VLOOKUP(AH282,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ282&\"_\"&VLOOKUP(AK282,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM282&\" \"&\"AT%Q\"&(B252*16+5)&\".0\"&\" \"&\":BYTE;\"&\" \"&\"(*\"&J282&\"*)\",\" \")","v":""},"",null,{"$error":"#N/A"},{"$f":"J282","v":"AI4配置"},{"$f":"AS281","v":40010}]
[{"$nulls":5},"AI5",null,null,null,"AI5配置",{"$nulls":16},"",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL283,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL283,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":8},"-",{"$f":"VLOOKUP(AH283,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ283&\"_\"&VLOOKUP(AK283,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM283&\" \"&\"AT%Q\"&(B252*16+6)&\".0\"&\" \"&\":BYTE;\"&\" \"&\"(*\"&J283&\"*)\",\" \")","v":""},"",null,{"$error":"#N/A"},"AI5配置",{"$f":"AS275-1","v":40011}]
[".",{"$nulls":4},"AI6",null,null,null,"AI6配置",{"$nulls":16},"",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL284,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL284,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":8},"-",{"$f":"VLOOKUP(AH284,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ284&\"_\"&VLOOKUP(AK284,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM284&\" \"&\"AT%Q\"&(B252*16+7)&\".0\"&\" \"&\":BYTE;\"&\" \"&\"(*\"&J284&\"*)\",\" \")","v":""},"",null,{"$error":"#N/A"},"AI6配置",{"$f":"AS283","v":40011}]
[null,"EXC-61610",{"$nulls":38},{"$f":"\"(* \"&B290&\"地址: \"&B287&\" *)\"","v":"(*  地址: 0 *)"}]
[null,"addr",{"$f":"B285","v":"EXC-61610"},null,null,"DI1",null,1,"COM",{"$f":"AH286&AA286&\"-\"&AK286","v":"吊顶式空调机组NJ-AP1-运行状态"},{"$nulls":16},{"$f":"IF(AI286=\"\",\"\",AI286)","v":"NJ-AP1"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL286,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL286,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":4},"吊顶式空调机组","NJ-AP1","01A01","运行状态",{"$f":"AH286&\"-\"&AK286","v":"吊顶式空调机组-运行状态"},{"$f":"VLOOKUP(AH286,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ286&\"_\"&VLOOKUP(AK286,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"AHU01A01_R"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM286&\" \"&\"AT%I0.0\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J286&\"*)\",\" \")","v":"LAHU01A01_R AT%I0.0 :BOOL; (*吊顶式空调机组NJ-AP1-运行状态*)"},{"$f":"IFERROR(REPLACE(REPLACE(AN286,SEARCH(\"AT%\",AN286),,REPT(\" \",30-SEARCH(\"AT%\",AN286))),SEARCH(\":\",REPLACE(AN286,SEARCH(\"AT%\",AN286),,REPT(\" \",30-SEARCH(\"AT%\",AN286)))),,REPT(\" \",35-SEARCH(\":\",REPLACE(AN286,SEARCH(\"AT%\",AN286),,REPT(\" \",25-SEARCH(\"AT%\",AN286)))))),\" \")","v":"LAHU01A01_R                  AT%I0.0   :BOOL; (*吊顶式空调机组NJ-AP1-运行状态*)"},null,{"$f":"$B$2&\"\\\"&$B$2&AM286","v":"L01\\L01AHU01A01_R"},{"$f":"J286","v":"吊顶式空调机组NJ-AP1-运行状态"},{"$f":"10000+($B287*16*8+H286-1)","v":10000}]
[null,0,null,null,null,"DI2",null,2,null,"吊顶式空调机组NJ-AP2-运行状态",{"$nulls":16},{"$f":"IF(AI287=\"\",\"\",AI287)","v":"NJ-AP2"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL287,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL287,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":4},"吊顶式空调机组","NJ-AP2","01A02","运行状态",{"$f":"AH287&\"-\"&AK287","v":"吊顶式空调机组-运行状态"},{"$f":"VLOOKUP(AH287,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ287&\"_\"&VLOOKUP(AK287,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"AHU01A02_R"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM287&\" \"&\"AT%I0.1\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J287&\"*)\",\" \")","v":"LAHU01A02_R AT%I0.1 :BOOL; (*吊顶式空调机组NJ-AP2-运行状态*)"},{"$f":"IFERROR(REPLACE(REPLACE(AN287,SEARCH(\"AT%\",AN287),,REPT(\" \",30-SEARCH(\"AT%\",AN287))),SEARCH(\":\",REPLACE(AN287,SEARCH(\"AT%\",AN287),,REPT(\" \",30-SEARCH(\"AT%\",AN287)))),,REPT(\" \",35-SEARCH(\":\",REPLACE(AN287,SEARCH(\"AT%\",AN287),,REPT(\" \",25-SEARCH(\"AT%\",AN287)))))),\" \")","v":"LAHU01A02_R                  AT%I0.1   :BOOL; (*吊顶式空调机组NJ-AP2-运行状态*)"},null,"L01\\L01AHU01A02_R",{"$f":"J287","v":"吊顶式空调机组NJ-AP2-运行状态"},{"$f":"AS286+1","v":10001}]
[null,"kbs",null,null,null,"DI3",null,3,null,"吊顶式空调机组NJ-AP3-运行状态",{"$nulls":16},"NJ-AP3",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL288,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL288,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":4},"吊顶式空调机组","NJ-AP3","01A03","运行状态","吊顶式空调机组-运行状态",{"$f":"VLOOKUP(AH288,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ288&\"_\"&VLOOKUP(AK288,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"AHU01A03_R"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM288&\" \"&\"AT%I0.2\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J288&\"*)\",\" \")","v":"LAHU01A03_R AT%I0.2 :BOOL; (*吊顶式空调机组NJ-AP3-运行状态*)"},"LAHU01A03_R                  AT%I0.2   :BOOL; (*吊顶式空调机组NJ-AP3-运行状态*)",null,"L01\\L01AHU01A03_R","吊顶式空调机组NJ-AP3-运行状态",{"$f":"AS287+1","v":10002}]
[null,50,null,null,null,"DI4",null,4,"COM","吊顶式空调机组NJ-AP4-运行状态",{"$nulls":16},"NJ-AP4",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL289,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL289,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":4},"吊顶式空调机组","NJ-AP4","01A04","运行状态","吊顶式空调机组-运行状态",{"$f":"VLOOKUP(AH289,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ289&\"_\"&VLOOKUP(AK289,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"AHU01A04_R"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM289&\" \"&\"AT%I0.3\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J289&\"*)\",\" \")","v":"LAHU01A04_R AT%I0.3 :BOOL; (*吊顶式空调机组NJ-AP4-运行状态*)"},"LAHU01A04_R                  AT%I0.3   :BOOL; (*吊顶式空调机组NJ-AP4-运行状态*)",null,"L01\\L01AHU01A04_R","吊顶式空调机组NJ-AP4-运行状态",10003]
[null," ",null,null,null,"DI5",null,5,null,"吊顶式空调机组NJ-AP5-运行状态",{"$nulls":16},"NJ-AP5",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL290,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL290,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":4},"吊顶式空调机组","NJ-AP5","01A05","运行状态","吊顶式空调机组-运行状态",{"$f":"VLOOKUP(AH290,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ290&\"_\"&VLOOKUP(AK290,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"AHU01A05_R"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM290&\" \"&\"AT%I0.4\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J290&\"*)\",\" \")","v":"LAHU01A05_R AT%I0.4 :BOOL; (*吊顶式空调机组NJ-AP5-运行状态*)"},"LAHU01A05_R                  AT%I0.4   :BOOL; (*吊顶式空调机组NJ-AP5-运行状态*)",null,"L01\\L01AHU01A05_R","吊顶式空调机组NJ-AP5-运行状态",10004]
[{"$nulls":5},"DI6",null,6,null,"吊顶式空调机组NJ-AP6-运行状态",{"$nulls":16},"NJ-AP6",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL291,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL291,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":4},"吊顶式空调机组","NJ-AP6","01A06","运行状态","吊顶式空调机组-运行状态",{"$f":"VLOOKUP(AH291,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ291&\"_\"&VLOOKUP(AK291,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"AHU01A06_R"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM291&\" \"&\"AT%I0.5\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J291&\"*)\",\" \")","v":"LAHU01A06_R AT%I0.5 :BOOL; (*吊顶式空调机组NJ-AP6-运行状态*)"},"LAHU01A06_R                  AT%I0.5   :BOOL; (*吊顶式空调机组NJ-AP6-运行状态*)",null,"L01\\L01AHU01A06_R","吊顶式空调机组NJ-AP6-运行状态",10005]
[{"$nulls":5},"DI7",null,7,"COM","吊顶式空调机组NJ-AP7-运行状态",{"$nulls":16},"NJ-AP7",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL292,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL292,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":4},"吊顶式空调机组","NJ-AP7","01A07","运行状态","吊顶式空调机组-运行状态",{"$f":"VLOOKUP(AH292,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ292&\"_\"&VLOOKUP(AK292,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"AHU01A07_R"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM292&\" \"&\"AT%I0.6\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J292&\"*)\",\" \")","v":"LAHU01A07_R AT%I0.6 :BOOL; (*吊顶式空调机组NJ-AP7-运行状态*)"},"LAHU01A07_R                  AT%I0.6   :BOOL; (*吊顶式空调机组NJ-AP7-运行状态*)",null,"L01\\L01AHU01A07_R","吊顶式空调机组NJ-AP7-运行状态",10006]
[".",{"$nulls":4},"DI8",null,8,null,"吊顶式空调机组NJ-AP8-运行状态",{"$nulls":16},"NJ-AP8",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL293,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL293,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":4},"吊顶式空调机组","NJ-AP8","01A08","运行状态","吊顶式空调机组-运行状态",{"$f":"VLOOKUP(AH293,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ293&\"_\"&VLOOKUP(AK293,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"AHU01A08_R"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM293&\" \"&\"AT%I0.7\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J293&\"*)\",\" \")","v":"LAHU01A08_R AT%I0.7 :BOOL; (*吊顶式空调机组NJ-AP8-运行状态*)"},"LAHU01A08_R                  AT%I0.7   :BOOL; (*吊顶式空调机组NJ-AP8-运行状态*)",null,"L01\\L01AHU01A08_R","吊顶式空调机组NJ-AP8-运行状态",10007]
[{"$nulls":5},"DI9",null,9,null,"吊顶式空调机组NJ-AP9-运行状态",{"$nulls":16},"NJ-AP9",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL294,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL294,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":4},"吊顶式空调机组","NJ-AP9","01A09","运行状态","吊顶式空调机组-运行状态",{"$f":"VLOOKUP(AH294,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ294&\"_\"&VLOOKUP(AK294,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"AHU01A09_R"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM294&\" \"&\"AT%I1.0\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J294&\"*)\",\" \")","v":"LAHU01A09_R AT%I1.0 :BOOL; (*吊顶式空调机组NJ-AP9-运行状态*)"},"LAHU01A09_R                  AT%I1.0   :BOOL; (*吊顶式空调机组NJ-AP9-运行状态*)",null,"L01\\L01AHU01A09_R","吊顶式空调机组NJ-AP9-运行状态",{"$f":"10000+(($B287*16+1)*8+H294-9)","v":10008}]
[{"$nulls":5},"DI10",null,10,"COM","吊顶式空调机组NJ-AP10-运行状态",{"$nulls":16},{"$f":"IF(AI295=\"\",\"\",AI295)","v":"NJ-AP10"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL295,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL295,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":4},"吊顶式空调机组","NJ-AP10","01A10","运行状态",{"$f":"AH295&\"-\"&AK295","v":"吊顶式空调机组-运行状态"},{"$f":"VLOOKUP(AH295,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ295&\"_\"&VLOOKUP(AK295,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"AHU01A10_R"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM295&\" \"&\"AT%I1.1\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J295&\"*)\",\" \")","v":"LAHU01A10_R AT%I1.1 :BOOL; (*吊顶式空调机组NJ-AP10-运行状态*)"},"LAHU01A10_R                  AT%I1.1   :BOOL; (*吊顶式空调机组NJ-AP10-运行状态*)",null,"L01\\L01AHU01A10_R",{"$f":"J295","v":"吊顶式空调机组NJ-AP10-运行状态"},{"$f":"AS294+1","v":10009}]
[{"$nulls":5},"DI11",null,11,null,"吊顶式空调机组NJ-AP11-运行状态",{"$nulls":16},"NJ-AP11",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL296,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL296,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":4},"吊顶式空调机组","NJ-AP11","01A11","运行状态","吊顶式空调机组-运行状态",{"$f":"VLOOKUP(AH296,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ296&\"_\"&VLOOKUP(AK296,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"AHU01A11_R"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM296&\" \"&\"AT%I1.2\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J296&\"*)\",\" \")","v":"LAHU01A11_R AT%I1.2 :BOOL; (*吊顶式空调机组NJ-AP11-运行状态*)"},"LAHU01A11_R                  AT%I1.2   :BOOL; (*吊顶式空调机组NJ-AP11-运行状态*)",null,"L01\\L01AHU01A11_R","吊顶式空调机组NJ-AP11-运行状态",{"$f":"AS295+1","v":10010}]
[{"$nulls":5},"DI12",null,12,null,"吊顶式空调机组NJ-AP12-运行状态",{"$nulls":16},"NJ-AP12",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL297,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL297,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":4},"吊顶式空调机组","NJ-AP12","01A12","运行状态","吊顶式空调机组-运行状态",{"$f":"VLOOKUP(AH297,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ297&\"_\"&VLOOKUP(AK297,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"AHU01A12_R"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM297&\" \"&\"AT%I1.3\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J297&\"*)\",\" \")","v":"LAHU01A12_R AT%I1.3 :BOOL; (*吊顶式空调机组NJ-AP12-运行状态*)"},"LAHU01A12_R                  AT%I1.3   :BOOL; (*吊顶式空调机组NJ-AP12-运行状态*)",null,"L01\\L01AHU01A12_R","吊顶式空调机组NJ-AP12-运行状态",10011]
[{"$nulls":5},"DO1",null,"1+","1-","吊顶式空调机组NJ-AP13-运行状态",{"$nulls":16},"NJ-AP13",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL298,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL298,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":4},"吊顶式空调机组","NJ-AP13","01A13","运行状态","吊顶式空调机组-运行状态",{"$f":"VLOOKUP(AH298,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ298&\"_\"&VLOOKUP(AK298,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"AHU01A13_R"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM298&\" \"&\"AT%Q0.0\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J298&\"*)\",\" \")","v":"LAHU01A13_R AT%Q0.0 :BOOL; (*吊顶式空调机组NJ-AP13-运行状态*)"},"LAHU01A13_R                  AT%Q0.0   :BOOL; (*吊顶式空调机组NJ-AP13-运行状态*)",null,"L01\\L01AHU01A13_R","吊顶式空调机组NJ-AP13-运行状态",{"$f":"($B287*16*8+LEFT(H298,1)-1)","v":0}]
[{"$nulls":5},"DO2",null,"2+","2-","吊顶式空调机组NJ-AP14-运行状态",{"$nulls":16},"NJ-AP14",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL299,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL299,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":4},"吊顶式空调机组","NJ-AP14","01A14","运行状态","吊顶式空调机组-运行状态",{"$f":"VLOOKUP(AH299,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ299&\"_\"&VLOOKUP(AK299,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"AHU01A14_R"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM299&\" \"&\"AT%Q0.1\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J299&\"*)\",\" \")","v":"LAHU01A14_R AT%Q0.1 :BOOL; (*吊顶式空调机组NJ-AP14-运行状态*)"},"LAHU01A14_R                  AT%Q0.1   :BOOL; (*吊顶式空调机组NJ-AP14-运行状态*)",null,"L01\\L01AHU01A14_R","吊顶式空调机组NJ-AP14-运行状态",1]
[{"$nulls":5},"DO3",null,"3+","3-","吊顶式空调机组NJ-AP15-运行状态",{"$nulls":16},"NJ-AP15",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL300,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL300,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":4},"吊顶式空调机组","NJ-AP15","01A15","运行状态","吊顶式空调机组-运行状态",{"$f":"VLOOKUP(AH300,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ300&\"_\"&VLOOKUP(AK300,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"AHU01A15_R"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM300&\" \"&\"AT%Q0.2\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J300&\"*)\",\" \")","v":"LAHU01A15_R AT%Q0.2 :BOOL; (*吊顶式空调机组NJ-AP15-运行状态*)"},"LAHU01A15_R                  AT%Q0.2   :BOOL; (*吊顶式空调机组NJ-AP15-运行状态*)",null,"L01\\L01AHU01A15_R","吊顶式空调机组NJ-AP15-运行状态",2]
[{"$nulls":5},"DO4",null,"4+","4-","吊顶式空调机组NJ-AP16-运行状态",{"$nulls":16},"NJ-AP16",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL301,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL301,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":4},"吊顶式空调机组","NJ-AP16","01A16","运行状态","吊顶式空调机组-运行状态",{"$f":"VLOOKUP(AH301,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ301&\"_\"&VLOOKUP(AK301,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"AHU01A16_R"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM301&\" \"&\"AT%Q0.3\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J301&\"*)\",\" \")","v":"LAHU01A16_R AT%Q0.3 :BOOL; (*吊顶式空调机组NJ-AP16-运行状态*)"},"LAHU01A16_R                  AT%Q0.3   :BOOL; (*吊顶式空调机组NJ-AP16-运行状态*)",null,"L01\\L01AHU01A16_R","吊顶式空调机组NJ-AP16-运行状态",3]
[{"$nulls":5},"DO5",null,"5+","5-","吊顶式空调机组NJ-AP17-运行状态",{"$nulls":16},"NJ-AP17",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL302,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL302,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":4},"吊顶式空调机组","NJ-AP17","01A17","运行状态","吊顶式空调机组-运行状态",{"$f":"VLOOKUP(AH302,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ302&\"_\"&VLOOKUP(AK302,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"AHU01A17_R"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM302&\" \"&\"AT%Q0.4\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J302&\"*)\",\" \")","v":"LAHU01A17_R AT%Q0.4 :BOOL; (*吊顶式空调机组NJ-AP17-运行状态*)"},"LAHU01A17_R                  AT%Q0.4   :BOOL; (*吊顶式空调机组NJ-AP17-运行状态*)",null,"L01\\L01AHU01A17_R","吊顶式空调机组NJ-AP17-运行状态",4]
[{"$nulls":5},"DO6",null,"6+","6-","吊顶式空调机组NJ-AP18-运行状态",{"$nulls":16},{"$f":"IF(AI303=\"\",\"\",AI303)","v":"NJ-AP18"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL303,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL303,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":4},"吊顶式空调机组","NJ-AP18","01A18","运行状态",{"$f":"AH303&\"-\"&AK303","v":"吊顶式空调机组-运行状态"},{"$f":"VLOOKUP(AH303,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ303&\"_\"&VLOOKUP(AK303,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"AHU01A18_R"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM303&\" \"&\"AT%Q0.5\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J303&\"*)\",\" \")","v":"LAHU01A18_R AT%Q0.5 :BOOL; (*吊顶式空调机组NJ-AP18-运行状态*)"},"LAHU01A18_R                  AT%Q0.5   :BOOL; (*吊顶式空调机组NJ-AP18-运行状态*)",null,"L01\\L01AHU01A18_R","吊顶式空调机组NJ-AP18-运行状态",5]
[{"$nulls":5},"AI1",null,"1+","1-","吊顶式空调机组NJ-AP19-运行状态",{"$nulls":16},"NJ-AP19",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL304,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL304,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":4},"吊顶式空调机组","NJ-AP19","01A19","运行状态","吊顶式空调机组-运行状态",{"$f":"VLOOKUP(AH304,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ304&\"_\"&VLOOKUP(AK304,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"AHU01A19_R"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM304&\" \"&\"AT%I2.0\"&\" \"&\":INT;\"&\" \"&\"(*\"&J304&\"*)\",\" \")","v":"LAHU01A19_R AT%I2.0 :INT; (*吊顶式空调机组NJ-AP19-运行状态*)"},"LAHU01A19_R                  AT%I2.0   :INT; (*吊顶式空调机组NJ-AP19-运行状态*)",null,"L01\\L01AHU01A19_R","吊顶式空调机组NJ-AP19-运行状态",{"$f":"30000+($B287*8+LEFT(H304,1))","v":30001}]
[{"$nulls":5},"AI2",null,"2+","2-","吊顶式空调机组NJ-AP20-运行状态",{"$nulls":16},"NJ-AP20",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL305,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL305,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":4},"吊顶式空调机组","NJ-AP20","01A20","运行状态","吊顶式空调机组-运行状态",{"$f":"VLOOKUP(AH305,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ305&\"_\"&VLOOKUP(AK305,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"AHU01A20_R"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM305&\" \"&\"AT%I4.0\"&\" \"&\":INT;\"&\" \"&\"(*\"&J305&\"*)\",\" \")","v":"LAHU01A20_R AT%I4.0 :INT; (*吊顶式空调机组NJ-AP20-运行状态*)"},"LAHU01A20_R                  AT%I4.0   :INT; (*吊顶式空调机组NJ-AP20-运行状态*)",null,"L01\\L01AHU01A20_R","吊顶式空调机组NJ-AP20-运行状态",30002]
[{"$nulls":5},"AI3",null,"3+","3-","吊顶式空调机组NJ-AP21-运行状态",{"$nulls":16},"NJ-AP21",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL306,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL306,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":4},"吊顶式空调机组","NJ-AP21","01A21","运行状态","吊顶式空调机组-运行状态",{"$f":"VLOOKUP(AH306,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ306&\"_\"&VLOOKUP(AK306,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"AHU01A21_R"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM306&\" \"&\"AT%I6.0\"&\" \"&\":INT;\"&\" \"&\"(*\"&J306&\"*)\",\" \")","v":"LAHU01A21_R AT%I6.0 :INT; (*吊顶式空调机组NJ-AP21-运行状态*)"},"LAHU01A21_R                  AT%I6.0   :INT; (*吊顶式空调机组NJ-AP21-运行状态*)",null,"L01\\L01AHU01A21_R","吊顶式空调机组NJ-AP21-运行状态",30003]
[{"$nulls":5},"AI4",null,"4+","4-","吊顶式空调机组NJ-AP22-运行状态",{"$nulls":16},"NJ-AP22",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL307,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL307,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":4},"吊顶式空调机组","NJ-AP22","01A22","运行状态","吊顶式空调机组-运行状态",{"$f":"VLOOKUP(AH307,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ307&\"_\"&VLOOKUP(AK307,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"AHU01A22_R"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM307&\" \"&\"AT%I8.0\"&\" \"&\":INT;\"&\" \"&\"(*\"&J307&\"*)\",\" \")","v":"LAHU01A22_R AT%I8.0 :INT; (*吊顶式空调机组NJ-AP22-运行状态*)"},"LAHU01A22_R                  AT%I8.0   :INT; (*吊顶式空调机组NJ-AP22-运行状态*)",null,"L01\\L01AHU01A22_R","吊顶式空调机组NJ-AP22-运行状态",30004]
[{"$nulls":5},"AI5",null,"5+","5-","吊顶式空调机组NJ-AP23-运行状态",{"$nulls":16},"NJ-AP23",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL308,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL308,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":4},"吊顶式空调机组","NJ-AP23","01A23","运行状态","吊顶式空调机组-运行状态",{"$f":"VLOOKUP(AH308,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ308&\"_\"&VLOOKUP(AK308,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"AHU01A23_R"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM308&\" \"&\"AT%I10.0\"&\" \"&\":INT;\"&\" \"&\"(*\"&J308&\"*)\",\" \")","v":"LAHU01A23_R AT%I10.0 :INT; (*吊顶式空调机组NJ-AP23-运行状态*)"},"LAHU01A23_R                  AT%I10.0  :INT; (*吊顶式空调机组NJ-AP23-运行状态*)",null,"L01\\L01AHU01A23_R","吊顶式空调机组NJ-AP23-运行状态",{"$f":"AS307+1","v":30005}]
[".",{"$nulls":4},"AI6",null,"6+","6-","吊顶式空调机组NJ-AP24-运行状态",{"$nulls":16},"NJ-AP24",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL309,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL309,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":4},"吊顶式空调机组","NJ-AP24","01A24","运行状态","吊顶式空调机组-运行状态",{"$f":"VLOOKUP(AH309,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ309&\"_\"&VLOOKUP(AK309,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"AHU01A24_R"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM309&\" \"&\"AT%I12.0\"&\" \"&\":INT;\"&\" \"&\"(*\"&J309&\"*)\",\" \")","v":"LAHU01A24_R AT%I12.0 :INT; (*吊顶式空调机组NJ-AP24-运行状态*)"},"LAHU01A24_R                  AT%I12.0  :INT; (*吊顶式空调机组NJ-AP24-运行状态*)",null,"L01\\L01AHU01A24_R","吊顶式空调机组NJ-AP24-运行状态",{"$f":"AS308+1","v":30006}]
[{"$nulls":5},"AO1",null,"1+","1-","吊顶式空调机组NJ-AP25-运行状态",{"$nulls":16},"NJ-AP25",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL310,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL310,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":4},"吊顶式空调机组","NJ-AP25","01A25","运行状态","吊顶式空调机组-运行状态",{"$f":"VLOOKUP(AH310,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ310&\"_\"&VLOOKUP(AK310,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"AHU01A25_R"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM310&\" \"&\"AT%Q8.0\"&\" \"&\":INT;\"&\" \"&\"(*\"&J310&\"*)\",\" \")","v":"LAHU01A25_R AT%Q8.0 :INT; (*吊顶式空调机组NJ-AP25-运行状态*)"},"LAHU01A25_R                  AT%Q8.0   :INT; (*吊顶式空调机组NJ-AP25-运行状态*)",null,"L01\\L01AHU01A25_R","吊顶式空调机组NJ-AP25-运行状态",{"$f":"40000+($B287*8+LEFT(H310,1)+3)","v":40004}]
[{"$nulls":5},"AO2",null,"2+","2-","吊顶式空调机组NJ-AP26-运行状态",{"$nulls":16},{"$f":"IF(AI311=\"\",\"\",AI311)","v":"NJ-AP26"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL311,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL311,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":4},"吊顶式空调机组","NJ-AP26","01A26","运行状态",{"$f":"AH311&\"-\"&AK311","v":"吊顶式空调机组-运行状态"},{"$f":"VLOOKUP(AH311,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ311&\"_\"&VLOOKUP(AK311,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"AHU01A26_R"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM311&\" \"&\"AT%Q10.0\"&\" \"&\":INT;\"&\" \"&\"(*\"&J311&\"*)\",\" \")","v":"LAHU01A26_R AT%Q10.0 :INT; (*吊顶式空调机组NJ-AP26-运行状态*)"},"LAHU01A26_R                  AT%Q10.0  :INT; (*吊顶式空调机组NJ-AP26-运行状态*)",null,"L01\\L01AHU01A26_R",{"$f":"J311","v":"吊顶式空调机组NJ-AP26-运行状态"},{"$f":"AS310+1","v":40005}]
[{"$nulls":5},"AO3",null,"3+","3-","吊顶式空调机组NJ-AP27-运行状态",{"$nulls":16},"NJ-AP27",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL312,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL312,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":4},"吊顶式空调机组","NJ-AP27","01A27","运行状态","吊顶式空调机组-运行状态",{"$f":"VLOOKUP(AH312,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ312&\"_\"&VLOOKUP(AK312,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"AHU01A27_R"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM312&\" \"&\"AT%Q12.0\"&\" \"&\":INT;\"&\" \"&\"(*\"&J312&\"*)\",\" \")","v":"LAHU01A27_R AT%Q12.0 :INT; (*吊顶式空调机组NJ-AP27-运行状态*)"},"LAHU01A27_R                  AT%Q12.0  :INT; (*吊顶式空调机组NJ-AP27-运行状态*)",null,"L01\\L01AHU01A27_R","吊顶式空调机组NJ-AP27-运行状态",{"$f":"AS311+1","v":40006}]
[{"$nulls":5},"AO4",null,"4+","4-","吊顶式空调机组NJ-AP28-运行状态",{"$nulls":16},"NJ-AP28",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL313,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL313,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":4},"吊顶式空调机组","NJ-AP28","01A28","运行状态","吊顶式空调机组-运行状态",{"$f":"VLOOKUP(AH313,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ313&\"_\"&VLOOKUP(AK313,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"AHU01A28_R"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM313&\" \"&\"AT%Q14.0\"&\" \"&\":INT;\"&\" \"&\"(*\"&J313&\"*)\",\" \")","v":"LAHU01A28_R AT%Q14.0 :INT; (*吊顶式空调机组NJ-AP28-运行状态*)"},"LAHU01A28_R                  AT%Q14.0  :INT; (*吊顶式空调机组NJ-AP28-运行状态*)",null,"L01\\L01AHU01A28_R","吊顶式空调机组NJ-AP28-运行状态",40007]
[{"$nulls":5},"AI1",null,null,null,"AI1配置",{"$nulls":16},"NJ-AP29",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL314,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL314,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":4},"吊顶式空调机组","NJ-AP29","01A29","运行状态","吊顶式空调机组-运行状态",{"$f":"VLOOKUP(AH314,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ314&\"_\"&VLOOKUP(AK314,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"AHU01A29_R"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM314&\" \"&\"AT%Q2.0\"&\" \"&\":BYTE;\"&\" \"&\"(*\"&J314&\"*)\",\" \")","v":"LAHU01A29_R AT%Q2.0 :BYTE; (*AI1配置*)"},"LAHU01A29_R                  AT%Q2.0   :BYTE; (*AI1配置*)",null,"L01\\L01AHU01A29_R","AI1配置",{"$f":"AS310-3","v":40001}]
[".",{"$nulls":4},"AI2",null,null,null,"AI2配置",{"$nulls":16},"NJ-AP30",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL315,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL315,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":4},"吊顶式空调机组","NJ-AP30","01A30","运行状态","吊顶式空调机组-运行状态",{"$f":"VLOOKUP(AH315,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ315&\"_\"&VLOOKUP(AK315,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"AHU01A30_R"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM315&\" \"&\"AT%Q3.0\"&\" \"&\":BYTE;\"&\" \"&\"(*\"&J315&\"*)\",\" \")","v":"LAHU01A30_R AT%Q3.0 :BYTE; (*AI2配置*)"},"LAHU01A30_R                  AT%Q3.0   :BYTE; (*AI2配置*)",null,"L01\\L01AHU01A30_R","AI2配置",{"$f":"AS314","v":40001}]
[{"$nulls":5},"AI3",null,null,null,"AI3配置",{"$nulls":16},"NJ-AP31",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL316,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL316,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":4},"吊顶式空调机组","NJ-AP31","01A31","运行状态","吊顶式空调机组-运行状态",{"$f":"VLOOKUP(AH316,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ316&\"_\"&VLOOKUP(AK316,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"AHU01A31_R"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM316&\" \"&\"AT%Q4.0\"&\" \"&\":BYTE;\"&\" \"&\"(*\"&J316&\"*)\",\" \")","v":"LAHU01A31_R AT%Q4.0 :BYTE; (*AI3配置*)"},"LAHU01A31_R                  AT%Q4.0   :BYTE; (*AI3配置*)",null,"L01\\L01AHU01A31_R","AI3配置",{"$f":"AS310-2","v":40002}]
[{"$nulls":5},"AI4",null,null,null,"AI4配置",{"$nulls":16},{"$f":"IF(AI317=\"\",\"\",AI317)","v":"NJ-AP32"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL317,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL317,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":4},"吊顶式空调机组","NJ-AP32","01A32","运行状态",{"$f":"AH317&\"-\"&AK317","v":"吊顶式空调机组-运行状态"},{"$f":"VLOOKUP(AH317,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ317&\"_\"&VLOOKUP(AK317,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"AHU01A32_R"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM317&\" \"&\"AT%Q5.0\"&\" \"&\":BYTE;\"&\" \"&\"(*\"&J317&\"*)\",\" \")","v":"LAHU01A32_R AT%Q5.0 :BYTE; (*AI4配置*)"},"LAHU01A32_R                  AT%Q5.0   :BYTE; (*AI4配置*)",null,"L01\\L01AHU01A32_R",{"$f":"J317","v":"AI4配置"},{"$f":"AS316","v":40002}]
[{"$nulls":5},"AI5",null,null,null,"AI5配置",{"$nulls":16},"NJ-AP33",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL318,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL318,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":4},"吊顶式空调机组","NJ-AP33","01A33","运行状态","吊顶式空调机组-运行状态",{"$f":"VLOOKUP(AH318,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ318&\"_\"&VLOOKUP(AK318,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"AHU01A33_R"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM318&\" \"&\"AT%Q6.0\"&\" \"&\":BYTE;\"&\" \"&\"(*\"&J318&\"*)\",\" \")","v":"LAHU01A33_R AT%Q6.0 :BYTE; (*AI5配置*)"},"LAHU01A33_R                  AT%Q6.0   :BYTE; (*AI5配置*)",null,"L01\\L01AHU01A33_R","AI5配置",{"$f":"AS310-1","v":40003}]
[".",{"$nulls":4},"AI6",null,null,null,"AI6配置",{"$nulls":16},"NJ-AP34",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL319,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL319,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":4},"吊顶式空调机组","NJ-AP34","01A34","运行状态","吊顶式空调机组-运行状态",{"$f":"VLOOKUP(AH319,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ319&\"_\"&VLOOKUP(AK319,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"AHU01A34_R"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM319&\" \"&\"AT%Q7.0\"&\" \"&\":BYTE;\"&\" \"&\"(*\"&J319&\"*)\",\" \")","v":"LAHU01A34_R AT%Q7.0 :BYTE; (*AI6配置*)"},"LAHU01A34_R                  AT%Q7.0   :BYTE; (*AI6配置*)",null,"L01\\L01AHU01A34_R","AI6配置",{"$f":"AS318","v":40003}]
[null,"EXC-61610-BT",{"$nulls":38},{"$f":"\"(* \"&B325&\"地址: \"&B322&\" *)\"","v":"(*  地址: 0 *)"}]
[null,"addr",{"$f":"IF(B322<>0,\"EXC-61610-IO\",\"EXC-61610\")","v":"EXC-61610"},null,null,"DI1",null,1,"COM",{"$f":"AH321&AA321&\"-\"&AK321","v":"吊顶式空调机组NJ-AP1-运行状态"},{"$nulls":16},{"$f":"IF(AI321=\"\",\"\",AI321)","v":"NJ-AP1"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL321,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL321,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":4},"吊顶式空调机组","NJ-AP1","01A01","运行状态",{"$f":"AH321&\"-\"&AK321","v":"吊顶式空调机组-运行状态"},{"$f":"VLOOKUP(AH321,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ321&\"_\"&VLOOKUP(AK321,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"AHU01A01_R"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM321&\" \"&\"AT%M2\"&TEXT($B322*40,\"000\")&\".0\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J321&\"*)\",\" \")","v":"LAHU01A01_R AT%M2000.0 :BOOL; (*吊顶式空调机组NJ-AP1-运行状态*)"},{"$f":"IFERROR(REPLACE(REPLACE(AN321,SEARCH(\"AT%\",AN321),,REPT(\" \",30-SEARCH(\"AT%\",AN321))),SEARCH(\":\",REPLACE(AN321,SEARCH(\"AT%\",AN321),,REPT(\" \",30-SEARCH(\"AT%\",AN321)))),,REPT(\" \",36-SEARCH(\":\",REPLACE(AN321,SEARCH(\"AT%\",AN321),,REPT(\" \",25-SEARCH(\"AT%\",AN321)))))),\" \")","v":"LAHU01A01_R                  AT%M2000.0 :BOOL; (*吊顶式空调机组NJ-AP1-运行状态*)"},null,{"$f":"$B$2&\"\\\"&$B$2&AM321","v":"L01\\L01AHU01A01_R"},{"$f":"J321","v":"吊顶式空调机组NJ-AP1-运行状态"},{"$f":"40000+($B322*20+3500)&\".0\"","v":"43500.0"},{"$f":"\"Device_DI\"&B322&\"01\"","v":"Device_DI001"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM321&\":=\"&AT321&\";\",\" \")","v":"LAHU01A01_R:=Device_DI001;"}]
[null,0,null,null,null,"DI2",null,2,null,"吊顶式空调机组NJ-AP2-故障状态",{"$nulls":16},{"$f":"IF(AI322=\"\",\"\",AI322)","v":"NJ-AP2"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL322,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL322,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":4},"吊顶式空调机组","NJ-AP2","01A02","故障状态",{"$f":"AH322&\"-\"&AK322","v":"吊顶式空调机组-故障状态"},{"$f":"VLOOKUP(AH322,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ322&\"_\"&VLOOKUP(AK322,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"AHU01A02_F"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM322&\" \"&\"AT%M2\"&TEXT($B322*40,\"000\")&\".1\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J322&\"*)\",\" \")","v":"LAHU01A02_F AT%M2000.1 :BOOL; (*吊顶式空调机组NJ-AP2-故障状态*)"},{"$f":"IFERROR(REPLACE(REPLACE(AN322,SEARCH(\"AT%\",AN322),,REPT(\" \",30-SEARCH(\"AT%\",AN322))),SEARCH(\":\",REPLACE(AN322,SEARCH(\"AT%\",AN322),,REPT(\" \",30-SEARCH(\"AT%\",AN322)))),,REPT(\" \",36-SEARCH(\":\",REPLACE(AN322,SEARCH(\"AT%\",AN322),,REPT(\" \",25-SEARCH(\"AT%\",AN322)))))),\" \")","v":"LAHU01A02_F                  AT%M2000.1 :BOOL; (*吊顶式空调机组NJ-AP2-故障状态*)"},null,"L01\\L01AHU01A02_F",{"$f":"J322","v":"吊顶式空调机组NJ-AP2-故障状态"},{"$f":"40000+($B322*20+3500)&\".1\"","v":"43500.1"},{"$f":"\"Device_DI\"&B322&\"02\"","v":"Device_DI002"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM322&\":=\"&AT322&\";\",\" \")","v":"LAHU01A02_F:=Device_DI002;"}]
[null,"kbs",null,null,null,"DI3",null,3,null,"吊顶式空调机组NJ-AP3-自动状态",{"$nulls":16},"NJ-AP3",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL323,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL323,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":4},"吊顶式空调机组","NJ-AP3","01A03","自动状态","吊顶式空调机组-自动状态",{"$f":"VLOOKUP(AH323,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ323&\"_\"&VLOOKUP(AK323,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"AHU01A03_A"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM323&\" \"&\"AT%M2\"&TEXT($B322*40,\"000\")&\".2\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J323&\"*)\",\" \")","v":"LAHU01A03_A AT%M2000.2 :BOOL; (*吊顶式空调机组NJ-AP3-自动状态*)"},"LAHU01A03_A                  AT%M2000.2 :BOOL; (*吊顶式空调机组NJ-AP3-自动状态*)",null,"L01\\L01AHU01A03_A","吊顶式空调机组NJ-AP3-自动状态",{"$f":"40000+($B322*20+3500)&\".2\"","v":"43500.2"},{"$f":"\"Device_DI\"&B322&\"03\"","v":"Device_DI003"},"LAHU01A03_A:=Device_DI003;"]
[null,50,null,null,null,"DI4",null,4,"COM","吊顶式空调机组NJ-AP4-主泵运行状态",{"$nulls":16},"NJ-AP4",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL324,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL324,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":4},"吊顶式空调机组","NJ-AP4","01A04","主泵运行状态","吊顶式空调机组-主泵运行状态",{"$f":"VLOOKUP(AH324,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ324&\"_\"&VLOOKUP(AK324,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"AHU01A04_R1"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM324&\" \"&\"AT%M2\"&TEXT($B322*40,\"000\")&\".3\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J324&\"*)\",\" \")","v":"LAHU01A04_R1 AT%M2000.3 :BOOL; (*吊顶式空调机组NJ-AP4-主泵运行状态*)"},"LAHU01A04_R1                 AT%M2000.3 :BOOL; (*吊顶式空调机组NJ-AP4-主泵运行状态*)",null,"L01\\L01AHU01A04_R1","吊顶式空调机组NJ-AP4-主泵运行状态",{"$f":"40000+($B322*20+3500)&\".3\"","v":"43500.3"},{"$f":"\"Device_DI\"&B322&\"04\"","v":"Device_DI004"},"LAHU01A04_R1:=Device_DI004;"]
[null," ",null,null,null,"DI5",null,5,null,"吊顶式空调机组NJ-AP5-主泵故障状态",{"$nulls":16},"NJ-AP5",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL325,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL325,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":4},"吊顶式空调机组","NJ-AP5","01A05","主泵故障状态","吊顶式空调机组-主泵故障状态",{"$f":"VLOOKUP(AH325,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ325&\"_\"&VLOOKUP(AK325,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"AHU01A05_F1"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM325&\" \"&\"AT%M2\"&TEXT($B322*40,\"000\")&\".4\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J325&\"*)\",\" \")","v":"LAHU01A05_F1 AT%M2000.4 :BOOL; (*吊顶式空调机组NJ-AP5-主泵故障状态*)"},"LAHU01A05_F1                 AT%M2000.4 :BOOL; (*吊顶式空调机组NJ-AP5-主泵故障状态*)",null,"L01\\L01AHU01A05_F1","吊顶式空调机组NJ-AP5-主泵故障状态",{"$f":"40000+($B322*20+3500)&\".4\"","v":"43500.4"},{"$f":"\"Device_DI\"&B322&\"05\"","v":"Device_DI005"},"LAHU01A05_F1:=Device_DI005;"]
[{"$nulls":5},"DI6",null,6,null,"吊顶式空调机组NJ-AP6-备泵运行状态",{"$nulls":16},"NJ-AP6",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL326,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL326,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":4},"吊顶式空调机组","NJ-AP6","01A06","备泵运行状态","吊顶式空调机组-备泵运行状态",{"$f":"VLOOKUP(AH326,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ326&\"_\"&VLOOKUP(AK326,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"AHU01A06_R2"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM326&\" \"&\"AT%M2\"&TEXT($B322*40,\"000\")&\".5\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J326&\"*)\",\" \")","v":"LAHU01A06_R2 AT%M2000.5 :BOOL; (*吊顶式空调机组NJ-AP6-备泵运行状态*)"},"LAHU01A06_R2                 AT%M2000.5 :BOOL; (*吊顶式空调机组NJ-AP6-备泵运行状态*)",null,"L01\\L01AHU01A06_R2","吊顶式空调机组NJ-AP6-备泵运行状态",{"$f":"40000+($B322*20+3500)&\".5\"","v":"43500.5"},{"$f":"\"Device_DI\"&B322&\"06\"","v":"Device_DI006"},"LAHU01A06_R2:=Device_DI006;"]
[{"$nulls":5},"DI7",null,7,"COM","吊顶式空调机组NJ-AP7-备泵故障状态",{"$nulls":16},"NJ-AP7",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL327,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL327,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":4},"吊顶式空调机组","NJ-AP7","01A07","备泵故障状态","吊顶式空调机组-备泵故障状态",{"$f":"VLOOKUP(AH327,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ327&\"_\"&VLOOKUP(AK327,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"AHU01A07_F2"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM327&\" \"&\"AT%M2\"&TEXT($B322*40,\"000\")&\".6\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J327&\"*)\",\" \")","v":"LAHU01A07_F2 AT%M2000.6 :BOOL; (*吊顶式空调机组NJ-AP7-备泵故障状态*)"},"LAHU01A07_F2                 AT%M2000.6 :BOOL; (*吊顶式空调机组NJ-AP7-备泵故障状态*)",null,"L01\\L01AHU01A07_F2","吊顶式空调机组NJ-AP7-备泵故障状态",{"$f":"40000+($B322*20+3500)&\".6\"","v":"43500.6"},{"$f":"\"Device_DI\"&B322&\"07\"","v":"Device_DI007"},"LAHU01A07_F2:=Device_DI007;"]
[".",{"$nulls":4},"DI8",null,8,null,"吊顶式空调机组NJ-AP8-运行状态",{"$nulls":16},"NJ-AP8",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL328,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL328,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":4},"吊顶式空调机组","NJ-AP8","01A08","运行状态","吊顶式空调机组-运行状态",{"$f":"VLOOKUP(AH328,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ328&\"_\"&VLOOKUP(AK328,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"AHU01A08_R"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM328&\" \"&\"AT%M2\"&TEXT($B322*40,\"000\")&\".7\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J328&\"*)\",\" \")","v":"LAHU01A08_R AT%M2000.7 :BOOL; (*吊顶式空调机组NJ-AP8-运行状态*)"},"LAHU01A08_R                  AT%M2000.7 :BOOL; (*吊顶式空调机组NJ-AP8-运行状态*)",null,"L01\\L01AHU01A08_R","吊顶式空调机组NJ-AP8-运行状态",{"$f":"40000+($B322*20+3500)&\".7\"","v":"43500.7"},{"$f":"\"Device_DI\"&B322&\"08\"","v":"Device_DI008"},"LAHU01A08_R:=Device_DI008;"]
[{"$nulls":5},"DI9",null,9,null,"吊顶式空调机组NJ-AP9-运行状态",{"$nulls":16},"NJ-AP9",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL329,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL329,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":4},"吊顶式空调机组","NJ-AP9","01A09","运行状态","吊顶式空调机组-运行状态",{"$f":"VLOOKUP(AH329,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ329&\"_\"&VLOOKUP(AK329,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"AHU01A09_R"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM329&\" \"&\"AT%M2\"&TEXT($B322*40+2,\"000\")&\".0\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J329&\"*)\",\" \")","v":"LAHU01A09_R AT%M2002.0 :BOOL; (*吊顶式空调机组NJ-AP9-运行状态*)"},"LAHU01A09_R                  AT%M2002.0 :BOOL; (*吊顶式空调机组NJ-AP9-运行状态*)",null,"L01\\L01AHU01A09_R","吊顶式空调机组NJ-AP9-运行状态",{"$f":"40000+($B322*20+3501)&\".0\"","v":"43501.0"},{"$f":"\"Device_DI\"&B322&\"09\"","v":"Device_DI009"},"LAHU01A09_R:=Device_DI009;"]
[{"$nulls":5},"DI10",null,10,"COM","吊顶式空调机组NJ-AP10-运行状态",{"$nulls":16},{"$f":"IF(AI330=\"\",\"\",AI330)","v":"NJ-AP10"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL330,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL330,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":4},"吊顶式空调机组","NJ-AP10","01A10","运行状态",{"$f":"AH330&\"-\"&AK330","v":"吊顶式空调机组-运行状态"},{"$f":"VLOOKUP(AH330,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ330&\"_\"&VLOOKUP(AK330,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"AHU01A10_R"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM330&\" \"&\"AT%M2\"&TEXT($B322*40+2,\"000\")&\".1\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J330&\"*)\",\" \")","v":"LAHU01A10_R AT%M2002.1 :BOOL; (*吊顶式空调机组NJ-AP10-运行状态*)"},{"$f":"IFERROR(REPLACE(REPLACE(AN330,SEARCH(\"AT%\",AN330),,REPT(\" \",30-SEARCH(\"AT%\",AN330))),SEARCH(\":\",REPLACE(AN330,SEARCH(\"AT%\",AN330),,REPT(\" \",30-SEARCH(\"AT%\",AN330)))),,REPT(\" \",36-SEARCH(\":\",REPLACE(AN330,SEARCH(\"AT%\",AN330),,REPT(\" \",25-SEARCH(\"AT%\",AN330)))))),\" \")","v":"LAHU01A10_R                  AT%M2002.1 :BOOL; (*吊顶式空调机组NJ-AP10-运行状态*)"},null,"L01\\L01AHU01A10_R",{"$f":"J330","v":"吊顶式空调机组NJ-AP10-运行状态"},{"$f":"40000+($B322*20+3501)&\".1\"","v":"43501.1"},{"$f":"\"Device_DI\"&B322&\"10\"","v":"Device_DI010"},"LAHU01A10_R:=Device_DI010;"]
[{"$nulls":5},"DI11",null,11,null,"吊顶式空调机组NJ-AP11-运行状态",{"$nulls":16},"NJ-AP11",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL331,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL331,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":4},"吊顶式空调机组","NJ-AP11","01A11","运行状态","吊顶式空调机组-运行状态",{"$f":"VLOOKUP(AH331,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ331&\"_\"&VLOOKUP(AK331,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"AHU01A11_R"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM331&\" \"&\"AT%M2\"&TEXT($B322*40+2,\"000\")&\".2\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J331&\"*)\",\" \")","v":"LAHU01A11_R AT%M2002.2 :BOOL; (*吊顶式空调机组NJ-AP11-运行状态*)"},"LAHU01A11_R                  AT%M2002.2 :BOOL; (*吊顶式空调机组NJ-AP11-运行状态*)",null,"L01\\L01AHU01A11_R","吊顶式空调机组NJ-AP11-运行状态",{"$f":"40000+($B322*20+3501)&\".2\"","v":"43501.2"},{"$f":"\"Device_DI\"&B322&\"11\"","v":"Device_DI011"},"LAHU01A11_R:=Device_DI011;"]
[{"$nulls":5},"DI12",null,12,null,"吊顶式空调机组NJ-AP12-运行状态",{"$nulls":16},"NJ-AP12",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL332,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL332,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":4},"吊顶式空调机组","NJ-AP12","01A12","运行状态","吊顶式空调机组-运行状态",{"$f":"VLOOKUP(AH332,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ332&\"_\"&VLOOKUP(AK332,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"AHU01A12_R"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM332&\" \"&\"AT%M2\"&TEXT($B322*40+2,\"000\")&\".3\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J332&\"*)\",\" \")","v":"LAHU01A12_R AT%M2002.3 :BOOL; (*吊顶式空调机组NJ-AP12-运行状态*)"},"LAHU01A12_R                  AT%M2002.3 :BOOL; (*吊顶式空调机组NJ-AP12-运行状态*)",null,"L01\\L01AHU01A12_R","吊顶式空调机组NJ-AP12-运行状态",{"$f":"40000+($B322*20+3501)&\".3\"","v":"43501.3"},{"$f":"\"Device_DI\"&B322&\"12\"","v":"Device_DI012"},"LAHU01A12_R:=Device_DI012;"]
[{"$nulls":5},"DO1",null,"1+","1-","吊顶式空调机组NJ-AP13-运行状态",{"$nulls":16},"NJ-AP13",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL333,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL333,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":4},"吊顶式空调机组","NJ-AP13","01A13","运行状态","吊顶式空调机组-运行状态",{"$f":"VLOOKUP(AH333,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ333&\"_\"&VLOOKUP(AK333,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"AHU01A13_R"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM333&\" \"&\"AT%M2\"&TEXT($B322*40+4,\"000\")&\".0\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J333&\"*)\",\" \")","v":"LAHU01A13_R AT%M2004.0 :BOOL; (*吊顶式空调机组NJ-AP13-运行状态*)"},"LAHU01A13_R                  AT%M2004.0 :BOOL; (*吊顶式空调机组NJ-AP13-运行状态*)",null,"L01\\L01AHU01A13_R","吊顶式空调机组NJ-AP13-运行状态",{"$f":"40000+($B322*20+3502)&\".0\"","v":"43502.0"},{"$f":"\"Device_DO\"&B322&\"01\"","v":"Device_DO001"},{"$f":"_xlfn.IFNA(AT333&\":=\"&\"L\"&AM333&\";\",\" \")","v":"Device_DO001:=LAHU01A13_R;"}]
[{"$nulls":5},"DO2",null,"2+","2-","吊顶式空调机组NJ-AP14-运行状态",{"$nulls":16},"NJ-AP14",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL334,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL334,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":4},"吊顶式空调机组","NJ-AP14","01A14","运行状态","吊顶式空调机组-运行状态",{"$f":"VLOOKUP(AH334,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ334&\"_\"&VLOOKUP(AK334,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"AHU01A14_R"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM334&\" \"&\"AT%M2\"&TEXT($B322*40+4,\"000\")&\".1\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J334&\"*)\",\" \")","v":"LAHU01A14_R AT%M2004.1 :BOOL; (*吊顶式空调机组NJ-AP14-运行状态*)"},"LAHU01A14_R                  AT%M2004.1 :BOOL; (*吊顶式空调机组NJ-AP14-运行状态*)",null,"L01\\L01AHU01A14_R","吊顶式空调机组NJ-AP14-运行状态",{"$f":"40000+($B322*20+3502)&\".1\"","v":"43502.1"},{"$f":"\"Device_DO\"&B322&\"02\"","v":"Device_DO002"},{"$f":"_xlfn.IFNA(AT334&\":=\"&\"L\"&AM334&\";\",\" \")","v":"Device_DO002:=LAHU01A14_R;"}]
[{"$nulls":5},"DO3",null,"3+","3-","吊顶式空调机组NJ-AP15-运行状态",{"$nulls":16},"NJ-AP15",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL335,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL335,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":4},"吊顶式空调机组","NJ-AP15","01A15","运行状态","吊顶式空调机组-运行状态",{"$f":"VLOOKUP(AH335,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ335&\"_\"&VLOOKUP(AK335,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"AHU01A15_R"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM335&\" \"&\"AT%M2\"&TEXT($B322*40+4,\"000\")&\".2\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J335&\"*)\",\" \")","v":"LAHU01A15_R AT%M2004.2 :BOOL; (*吊顶式空调机组NJ-AP15-运行状态*)"},"LAHU01A15_R                  AT%M2004.2 :BOOL; (*吊顶式空调机组NJ-AP15-运行状态*)",null,"L01\\L01AHU01A15_R","吊顶式空调机组NJ-AP15-运行状态",{"$f":"40000+($B322*20+3502)&\".2\"","v":"43502.2"},{"$f":"\"Device_DO\"&B322&\"03\"","v":"Device_DO003"},"Device_DO003:=LAHU01A15_R;"]
[{"$nulls":5},"DO4",null,"4+","4-","吊顶式空调机组NJ-AP16-运行状态",{"$nulls":16},"NJ-AP16",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL336,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL336,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":4},"吊顶式空调机组","NJ-AP16","01A16","运行状态","吊顶式空调机组-运行状态",{"$f":"VLOOKUP(AH336,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ336&\"_\"&VLOOKUP(AK336,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"AHU01A16_R"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM336&\" \"&\"AT%M2\"&TEXT($B322*40+4,\"000\")&\".3\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J336&\"*)\",\" \")","v":"LAHU01A16_R AT%M2004.3 :BOOL; (*吊顶式空调机组NJ-AP16-运行状态*)"},"LAHU01A16_R                  AT%M2004.3 :BOOL; (*吊顶式空调机组NJ-AP16-运行状态*)",null,"L01\\L01AHU01A16_R","吊顶式空调机组NJ-AP16-运行状态",{"$f":"40000+($B322*20+3502)&\".3\"","v":"43502.3"},{"$f":"\"Device_DO\"&B322&\"04\"","v":"Device_DO004"},"Device_DO004:=LAHU01A16_R;"]
[{"$nulls":5},"DO5",null,"5+","5-","吊顶式空调机组NJ-AP17-运行状态",{"$nulls":16},"NJ-AP17",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL337,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL337,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":4},"吊顶式空调机组","NJ-AP17","01A17","运行状态","吊顶式空调机组-运行状态",{"$f":"VLOOKUP(AH337,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ337&\"_\"&VLOOKUP(AK337,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"AHU01A17_R"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM337&\" \"&\"AT%M2\"&TEXT($B322*40+4,\"000\")&\".4\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J337&\"*)\",\" \")","v":"LAHU01A17_R AT%M2004.4 :BOOL; (*吊顶式空调机组NJ-AP17-运行状态*)"},"LAHU01A17_R                  AT%M2004.4 :BOOL; (*吊顶式空调机组NJ-AP17-运行状态*)",null,"L01\\L01AHU01A17_R","吊顶式空调机组NJ-AP17-运行状态",{"$f":"40000+($B322*20+3502)&\".4\"","v":"43502.4"},{"$f":"\"Device_DO\"&B322&\"05\"","v":"Device_DO005"},"Device_DO005:=LAHU01A17_R;"]
[{"$nulls":5},"DO6",null,"6+","6-","吊顶式空调机组NJ-AP18-运行状态",{"$nulls":16},{"$f":"IF(AI338=\"\",\"\",AI338)","v":"NJ-AP18"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL338,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL338,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":4},"吊顶式空调机组","NJ-AP18","01A18","运行状态",{"$f":"AH338&\"-\"&AK338","v":"吊顶式空调机组-运行状态"},{"$f":"VLOOKUP(AH338,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ338&\"_\"&VLOOKUP(AK338,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"AHU01A18_R"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM338&\" \"&\"AT%M2\"&TEXT($B322*40+4,\"000\")&\".5\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J338&\"*)\",\" \")","v":"LAHU01A18_R AT%M2004.5 :BOOL; (*吊顶式空调机组NJ-AP18-运行状态*)"},"LAHU01A18_R                  AT%M2004.5 :BOOL; (*吊顶式空调机组NJ-AP18-运行状态*)",null,"L01\\L01AHU01A18_R",{"$f":"J338","v":"吊顶式空调机组NJ-AP18-运行状态"},{"$f":"40000+($B322*20+3502)&\".5\"","v":"43502.5"},{"$f":"\"Device_DO\"&B322&\"06\"","v":"Device_DO006"},"Device_DO006:=LAHU01A18_R;"]
[{"$nulls":5},"AI1",null,"1+","1-","吊顶式空调机组NJ-AP19-运行状态",{"$nulls":16},"NJ-AP19",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL339,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL339,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":4},"吊顶式空调机组","NJ-AP19","01A19","运行状态","吊顶式空调机组-运行状态",{"$f":"VLOOKUP(AH339,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ339&\"_\"&VLOOKUP(AK339,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"AHU01A19_R"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM339&\" \"&\"AT%M2\"&TEXT($B322*40+6,\"000\")&\".0\"&\" \"&\":INT;\"&\" \"&\"(*\"&J339&\"*)\",\" \")","v":"LAHU01A19_R AT%M2006.0 :INT; (*吊顶式空调机组NJ-AP19-运行状态*)"},"LAHU01A19_R                  AT%M2006.0 :INT; (*吊顶式空调机组NJ-AP19-运行状态*)",null,"L01\\L01AHU01A19_R","吊顶式空调机组NJ-AP19-运行状态",{"$f":"40000+($B322*20+3503)","v":43503},{"$f":"\"Device_AI\"&B322&\"01\"","v":"Device_AI001"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM339&\":=\"&AT339&\";\",\" \")","v":"LAHU01A19_R:=Device_AI001;"}]
[{"$nulls":5},"AI2",null,"2+","2-","吊顶式空调机组NJ-AP20-运行状态",{"$nulls":16},"NJ-AP20",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL340,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL340,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":4},"吊顶式空调机组","NJ-AP20","01A20","运行状态","吊顶式空调机组-运行状态",{"$f":"VLOOKUP(AH340,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ340&\"_\"&VLOOKUP(AK340,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"AHU01A20_R"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM340&\" \"&\"AT%M2\"&TEXT($B322*40+8,\"000\")&\".0\"&\" \"&\":INT;\"&\" \"&\"(*\"&J340&\"*)\",\" \")","v":"LAHU01A20_R AT%M2008.0 :INT; (*吊顶式空调机组NJ-AP20-运行状态*)"},"LAHU01A20_R                  AT%M2008.0 :INT; (*吊顶式空调机组NJ-AP20-运行状态*)",null,"L01\\L01AHU01A20_R","吊顶式空调机组NJ-AP20-运行状态",{"$f":"AS339+1","v":43504},{"$f":"\"Device_AI\"&B322&\"02\"","v":"Device_AI002"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM340&\":=\"&AT340&\";\",\" \")","v":"LAHU01A20_R:=Device_AI002;"}]
[{"$nulls":5},"AI3",null,"3+","3-","吊顶式空调机组NJ-AP21-运行状态",{"$nulls":16},"NJ-AP21",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL341,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL341,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":4},"吊顶式空调机组","NJ-AP21","01A21","运行状态","吊顶式空调机组-运行状态",{"$f":"VLOOKUP(AH341,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ341&\"_\"&VLOOKUP(AK341,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"AHU01A21_R"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM341&\" \"&\"AT%M2\"&TEXT($B322*40+10,\"000\")&\".0\"&\" \"&\":INT;\"&\" \"&\"(*\"&J341&\"*)\",\" \")","v":"LAHU01A21_R AT%M2010.0 :INT; (*吊顶式空调机组NJ-AP21-运行状态*)"},"LAHU01A21_R                  AT%M2010.0 :INT; (*吊顶式空调机组NJ-AP21-运行状态*)",null,"L01\\L01AHU01A21_R","吊顶式空调机组NJ-AP21-运行状态",43505,{"$f":"\"Device_AI\"&B322&\"03\"","v":"Device_AI003"},"LAHU01A21_R:=Device_AI003;"]
[{"$nulls":5},"AI4",null,"4+","4-","吊顶式空调机组NJ-AP22-运行状态",{"$nulls":16},"NJ-AP22",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL342,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL342,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":4},"吊顶式空调机组","NJ-AP22","01A22","运行状态","吊顶式空调机组-运行状态",{"$f":"VLOOKUP(AH342,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ342&\"_\"&VLOOKUP(AK342,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"AHU01A22_R"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM342&\" \"&\"AT%M2\"&TEXT($B322*40+12,\"000\")&\".0\"&\" \"&\":INT;\"&\" \"&\"(*\"&J342&\"*)\",\" \")","v":"LAHU01A22_R AT%M2012.0 :INT; (*吊顶式空调机组NJ-AP22-运行状态*)"},"LAHU01A22_R                  AT%M2012.0 :INT; (*吊顶式空调机组NJ-AP22-运行状态*)",null,"L01\\L01AHU01A22_R","吊顶式空调机组NJ-AP22-运行状态",43506,{"$f":"\"Device_AI\"&B322&\"04\"","v":"Device_AI004"},"LAHU01A22_R:=Device_AI004;"]
[{"$nulls":5},"AI5",null,"5+","5-","吊顶式空调机组NJ-AP23-运行状态",{"$nulls":16},"NJ-AP23",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL343,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL343,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":4},"吊顶式空调机组","NJ-AP23","01A23","运行状态","吊顶式空调机组-运行状态",{"$f":"VLOOKUP(AH343,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ343&\"_\"&VLOOKUP(AK343,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"AHU01A23_R"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM343&\" \"&\"AT%M2\"&TEXT($B322*40+14,\"000\")&\".0\"&\" \"&\":INT;\"&\" \"&\"(*\"&J343&\"*)\",\" \")","v":"LAHU01A23_R AT%M2014.0 :INT; (*吊顶式空调机组NJ-AP23-运行状态*)"},"LAHU01A23_R                  AT%M2014.0 :INT; (*吊顶式空调机组NJ-AP23-运行状态*)",null,"L01\\L01AHU01A23_R","吊顶式空调机组NJ-AP23-运行状态",43507,{"$f":"\"Device_AI\"&B322&\"05\"","v":"Device_AI005"},"LAHU01A23_R:=Device_AI005;"]
[".",{"$nulls":4},"AI6",null,"6+","6-","吊顶式空调机组NJ-AP24-运行状态",{"$nulls":16},"NJ-AP24",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL344,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL344,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":4},"吊顶式空调机组","NJ-AP24","01A24","运行状态","吊顶式空调机组-运行状态",{"$f":"VLOOKUP(AH344,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ344&\"_\"&VLOOKUP(AK344,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"AHU01A24_R"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM344&\" \"&\"AT%M2\"&TEXT($B322*40+16,\"000\")&\".0\"&\" \"&\":INT;\"&\" \"&\"(*\"&J344&\"*)\",\" \")","v":"LAHU01A24_R AT%M2016.0 :INT; (*吊顶式空调机组NJ-AP24-运行状态*)"},"LAHU01A24_R                  AT%M2016.0 :INT; (*吊顶式空调机组NJ-AP24-运行状态*)",null,"L01\\L01AHU01A24_R","吊顶式空调机组NJ-AP24-运行状态",43508,{"$f":"\"Device_AI\"&B322&\"06\"","v":"Device_AI006"},"LAHU01A24_R:=Device_AI006;"]
[{"$nulls":5},"AO1",null,"1+","1-","吊顶式空调机组NJ-AP25-运行状态",{"$nulls":16},"NJ-AP25",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL345,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL345,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":4},"吊顶式空调机组","NJ-AP25","01A25","运行状态","吊顶式空调机组-运行状态",{"$f":"VLOOKUP(AH345,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ345&\"_\"&VLOOKUP(AK345,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"AHU01A25_R"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM345&\" \"&\"AT%M2\"&TEXT($B322*40+18,\"000\")&\".0\"&\" \"&\":INT;\"&\" \"&\"(*\"&J345&\"*)\",\" \")","v":"LAHU01A25_R AT%M2018.0 :INT; (*吊顶式空调机组NJ-AP25-运行状态*)"},"LAHU01A25_R                  AT%M2018.0 :INT; (*吊顶式空调机组NJ-AP25-运行状态*)",null,"L01\\L01AHU01A25_R","吊顶式空调机组NJ-AP25-运行状态",43509,{"$f":"\"Device_AO\"&B322&\"01\"","v":"Device_AO001"},{"$f":"_xlfn.IFNA(AT345&\":=\"&\"L\"&AM345&\";\",\" \")","v":"Device_AO001:=LAHU01A25_R;"}]
[{"$nulls":5},"AO2",null,"2+","2-","吊顶式空调机组NJ-AP26-运行状态",{"$nulls":16},{"$f":"IF(AI346=\"\",\"\",AI346)","v":"NJ-AP26"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL346,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL346,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":4},"吊顶式空调机组","NJ-AP26","01A26","运行状态",{"$f":"AH346&\"-\"&AK346","v":"吊顶式空调机组-运行状态"},{"$f":"VLOOKUP(AH346,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ346&\"_\"&VLOOKUP(AK346,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"AHU01A26_R"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM346&\" \"&\"AT%M2\"&TEXT($B322*40+20,\"000\")&\".0\"&\" \"&\":INT;\"&\" \"&\"(*\"&J346&\"*)\",\" \")","v":"LAHU01A26_R AT%M2020.0 :INT; (*吊顶式空调机组NJ-AP26-运行状态*)"},"LAHU01A26_R                  AT%M2020.0 :INT; (*吊顶式空调机组NJ-AP26-运行状态*)",null,"L01\\L01AHU01A26_R",{"$f":"J346","v":"吊顶式空调机组NJ-AP26-运行状态"},43510,{"$f":"\"Device_AO\"&B322&\"02\"","v":"Device_AO002"},{"$f":"_xlfn.IFNA(AT346&\":=\"&\"L\"&AM346&\";\",\" \")","v":"Device_AO002:=LAHU01A26_R;"}]
[{"$nulls":5},"AO3",null,"3+","3-","吊顶式空调机组NJ-AP27-运行状态",{"$nulls":16},"NJ-AP27",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL347,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL347,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":4},"吊顶式空调机组","NJ-AP27","01A27","运行状态","吊顶式空调机组-运行状态",{"$f":"VLOOKUP(AH347,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ347&\"_\"&VLOOKUP(AK347,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"AHU01A27_R"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM347&\" \"&\"AT%M2\"&TEXT($B322*40+22,\"000\")&\".0\"&\" \"&\":INT;\"&\" \"&\"(*\"&J347&\"*)\",\" \")","v":"LAHU01A27_R AT%M2022.0 :INT; (*吊顶式空调机组NJ-AP27-运行状态*)"},"LAHU01A27_R                  AT%M2022.0 :INT; (*吊顶式空调机组NJ-AP27-运行状态*)",null,"L01\\L01AHU01A27_R","吊顶式空调机组NJ-AP27-运行状态",43511,{"$f":"\"Device_AO\"&B322&\"03\"","v":"Device_AO003"},"Device_AO003:=LAHU01A27_R;"]
[{"$nulls":5},"AO4",null,"4+","4-","吊顶式空调机组NJ-AP28-运行状态",{"$nulls":16},"NJ-AP28",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL348,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL348,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":4},"吊顶式空调机组","NJ-AP28","01A28","运行状态","吊顶式空调机组-运行状态",{"$f":"VLOOKUP(AH348,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ348&\"_\"&VLOOKUP(AK348,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"AHU01A28_R"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM348&\" \"&\"AT%M2\"&TEXT($B322*40+24,\"000\")&\".0\"&\" \"&\":INT;\"&\" \"&\"(*\"&J348&\"*)\",\" \")","v":"LAHU01A28_R AT%M2024.0 :INT; (*吊顶式空调机组NJ-AP28-运行状态*)"},"LAHU01A28_R                  AT%M2024.0 :INT; (*吊顶式空调机组NJ-AP28-运行状态*)",null,"L01\\L01AHU01A28_R","吊顶式空调机组NJ-AP28-运行状态",43512,{"$f":"\"Device_AO\"&B322&\"04\"","v":"Device_AO004"},"Device_AO004:=LAHU01A28_R;"]
[{"$nulls":5},"AI1",null,null,null,"AI1配置",{"$nulls":16},"",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL349,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL349,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":4},"AI通道",null,"01A19","AI1配置","AI通道-AI1配置",{"$f":"VLOOKUP(AH349,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ349&\"_\"&VLOOKUP(AK349,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"Device01A19_MO1"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM349&\" \"&\"AT%M2\"&TEXT((B322*40+26),\"000\")&\".0\"&\" \"&\":BYTE;\"&\" \"&\"(*\"&J349&\"*)\",\" \")","v":"LDevice01A19_MO1 AT%M2026.0 :BYTE; (*AI1配置*)"},"LDevice01A19_MO1             AT%M2026.0 :BYTE; (*AI1配置*)",null,"L01\\L01Device01A19_MO1","AI1配置",43513,{"$f":"\"Device_AS\"&B322&\"01\"","v":"Device_AS001"},"Device_AS001:=LDevice01A19_MO1;"]
[".",{"$nulls":4},"AI2",null,null,null,"AI2配置",{"$nulls":16},"",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL350,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL350,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":4},"AI通道",null,"01A20","AI2配置","AI通道-AI2配置",{"$f":"VLOOKUP(AH350,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ350&\"_\"&VLOOKUP(AK350,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"Device01A20_MO2"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM350&\" \"&\"AT%M2\"&TEXT((B322*40+28),\"000\")&\".0\"&\" \"&\":BYTE;\"&\" \"&\"(*\"&J350&\"*)\",\" \")","v":"LDevice01A20_MO2 AT%M2028.0 :BYTE; (*AI2配置*)"},"LDevice01A20_MO2             AT%M2028.0 :BYTE; (*AI2配置*)",null,"L01\\L01Device01A20_MO2","AI2配置",43514,{"$f":"\"Device_AS\"&B322&\"02\"","v":"Device_AS002"},{"$f":"_xlfn.IFNA(AT350&\":=\"&\"L\"&AM350&\";\",\" \")","v":"Device_AS002:=LDevice01A20_MO2;"}]
[{"$nulls":5},"AI3",null,null,null,"AI3配置",{"$nulls":16},"",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL351,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL351,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":4},"AI通道",null,"01A21","AI3配置","AI通道-AI3配置",{"$f":"VLOOKUP(AH351,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ351&\"_\"&VLOOKUP(AK351,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"Device01A21_MO3"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM351&\" \"&\"AT%M2\"&TEXT((B322*40+30),\"000\")&\".0\"&\" \"&\":BYTE;\"&\" \"&\"(*\"&J351&\"*)\",\" \")","v":"LDevice01A21_MO3 AT%M2030.0 :BYTE; (*AI3配置*)"},"LDevice01A21_MO3             AT%M2030.0 :BYTE; (*AI3配置*)",null,"L01\\L01Device01A21_MO3","AI3配置",43515,{"$f":"\"Device_AS\"&B322&\"03\"","v":"Device_AS003"},"Device_AS003:=LDevice01A21_MO3;"]
[{"$nulls":5},"AI4",null,null,null,"AI4配置",{"$nulls":16},{"$f":"IF(AI352=\"\",\"\",AI352)","v":""},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL352,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL352,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":4},"AI通道",null,"01A22","AI4配置",{"$f":"AH352&\"-\"&AK352","v":"AI通道-AI4配置"},{"$f":"VLOOKUP(AH352,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ352&\"_\"&VLOOKUP(AK352,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"Device01A22_MO4"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM352&\" \"&\"AT%M2\"&TEXT((B322*40+32),\"000\")&\".0\"&\" \"&\":BYTE;\"&\" \"&\"(*\"&J352&\"*)\",\" \")","v":"LDevice01A22_MO4 AT%M2032.0 :BYTE; (*AI4配置*)"},"LDevice01A22_MO4             AT%M2032.0 :BYTE; (*AI4配置*)",null,"L01\\L01Device01A22_MO4",{"$f":"J352","v":"AI4配置"},43516,{"$f":"\"Device_AS\"&B322&\"04\"","v":"Device_AS004"},"Device_AS004:=LDevice01A22_MO4;"]
[{"$nulls":5},"AI5",null,null,null,"AI5配置",{"$nulls":16},"",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL353,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL353,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":4},"AI通道",null,"01A23","AI5配置","AI通道-AI5配置",{"$f":"VLOOKUP(AH353,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ353&\"_\"&VLOOKUP(AK353,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"Device01A23_MO5"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM353&\" \"&\"AT%M2\"&TEXT((B322*40+34),\"000\")&\".0\"&\" \"&\":BYTE;\"&\" \"&\"(*\"&J353&\"*)\",\" \")","v":"LDevice01A23_MO5 AT%M2034.0 :BYTE; (*AI5配置*)"},"LDevice01A23_MO5             AT%M2034.0 :BYTE; (*AI5配置*)",null,"L01\\L01Device01A23_MO5","AI5配置",43517,{"$f":"\"Device_AS\"&B322&\"05\"","v":"Device_AS005"},"Device_AS005:=LDevice01A23_MO5;"]
[".",{"$nulls":4},"AI6",null,null,null,"AI6配置",{"$nulls":16},"",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL354,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL354,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":4},"AI通道",null,"01A24","AI6配置","AI通道-AI6配置",{"$f":"VLOOKUP(AH354,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ354&\"_\"&VLOOKUP(AK354,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"Device01A24_MO6"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM354&\" \"&\"AT%M2\"&TEXT((B322*40+36),\"000\")&\".0\"&\" \"&\":BYTE;\"&\" \"&\"(*\"&J354&\"*)\",\" \")","v":"LDevice01A24_MO6 AT%M2036.0 :BYTE; (*AI6配置*)"},"LDevice01A24_MO6             AT%M2036.0 :BYTE; (*AI6配置*)",null,"L01\\L01Device01A24_MO6","AI6配置",43518,{"$f":"\"Device_AS\"&B322&\"06\"","v":"Device_AS006"},{"$f":"_xlfn.IFNA(AT354&\":=\"&\"L\"&AM354&\";\",\" \")","v":"Device_AS006:=LDevice01A24_MO6;"}]
[null,"EXC-61610-IO",{"$nulls":38},{"$f":"\"(* \"&B360&\"地址: \"&B357&\" *)\"","v":"(*  地址: 1 *)"}]
[null,"addr",{"$f":"B355","v":"EXC-61610-IO"},null,null,"DI1",null,1,"COM",{"$f":"AH356&AA356&\"-\"&AK356","v":"控制箱NJ-AP1-运行状态"},{"$nulls":16},{"$f":"IF(AI356=\"\",\"\",AI356)","v":"NJ-AP1"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL356,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL356,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":4},"控制箱","NJ-AP1","01A01","运行状态",{"$f":"AH356&\"-\"&AK356","v":"控制箱-运行状态"},{"$f":"VLOOKUP(AH356,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ356&\"_\"&VLOOKUP(AK356,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"BOX01A01_R"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM356&\" \"&\"AT%I\"&B357*16&\".0\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J356&\"*)\",\" \")","v":"LBOX01A01_R AT%I16.0 :BOOL; (*控制箱NJ-AP1-运行状态*)"},{"$f":"IFERROR(REPLACE(REPLACE(AN356,SEARCH(\"AT%\",AN356),,REPT(\" \",30-SEARCH(\"AT%\",AN356))),SEARCH(\":\",REPLACE(AN356,SEARCH(\"AT%\",AN356),,REPT(\" \",30-SEARCH(\"AT%\",AN356)))),,REPT(\" \",35-SEARCH(\":\",REPLACE(AN356,SEARCH(\"AT%\",AN356),,REPT(\" \",25-SEARCH(\"AT%\",AN356)))))),\" \")","v":"LBOX01A01_R                  AT%I16.0  :BOOL; (*控制箱NJ-AP1-运行状态*)"},null,{"$f":"$B$2&\"\\\"&$B$2&AM356","v":"L01\\L01BOX01A01_R"},{"$f":"J356","v":"控制箱NJ-AP1-运行状态"},{"$f":"10000+($B357*16*8+H356-1)","v":10128}]
[null,1,null,null,null,"DI2",null,2,null,"控制箱NJ-AP2-运行状态",{"$nulls":16},{"$f":"IF(AI357=\"\",\"\",AI357)","v":"NJ-AP2"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL357,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL357,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":4},"控制箱","NJ-AP2","01A02","运行状态",{"$f":"AH357&\"-\"&AK357","v":"控制箱-运行状态"},{"$f":"VLOOKUP(AH357,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ357&\"_\"&VLOOKUP(AK357,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"BOX01A02_R"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM357&\" \"&\"AT%I\"&B357*16&\".1\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J357&\"*)\",\" \")","v":"LBOX01A02_R AT%I16.1 :BOOL; (*控制箱NJ-AP2-运行状态*)"},{"$f":"IFERROR(REPLACE(REPLACE(AN357,SEARCH(\"AT%\",AN357),,REPT(\" \",30-SEARCH(\"AT%\",AN357))),SEARCH(\":\",REPLACE(AN357,SEARCH(\"AT%\",AN357),,REPT(\" \",30-SEARCH(\"AT%\",AN357)))),,REPT(\" \",35-SEARCH(\":\",REPLACE(AN357,SEARCH(\"AT%\",AN357),,REPT(\" \",25-SEARCH(\"AT%\",AN357)))))),\" \")","v":"LBOX01A02_R                  AT%I16.1  :BOOL; (*控制箱NJ-AP2-运行状态*)"},null,"L01\\L01BOX01A02_R",{"$f":"J357","v":"控制箱NJ-AP2-运行状态"},{"$f":"AS356+1","v":10129}]
[null,"kbs",null,null,null,"DI3",null,3,null,"控制箱NJ-AP3-运行状态",{"$nulls":16},"NJ-AP3",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL358,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL358,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":4},"控制箱","NJ-AP3","01A03","运行状态","控制箱-运行状态",{"$f":"VLOOKUP(AH358,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ358&\"_\"&VLOOKUP(AK358,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"BOX01A03_R"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM358&\" \"&\"AT%I\"&B357*16&\".2\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J358&\"*)\",\" \")","v":"LBOX01A03_R AT%I16.2 :BOOL; (*控制箱NJ-AP3-运行状态*)"},"LBOX01A03_R                  AT%I16.2  :BOOL; (*控制箱NJ-AP3-运行状态*)",null,"L01\\L01BOX01A03_R","控制箱NJ-AP3-运行状态",{"$f":"AS357+1","v":10130}]
[null,50,null,null,null,"DI4",null,4,"COM","控制箱NJ-AP4-运行状态",{"$nulls":16},"NJ-AP4",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL359,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL359,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":4},"控制箱","NJ-AP4","01A04","运行状态","控制箱-运行状态",{"$f":"VLOOKUP(AH359,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ359&\"_\"&VLOOKUP(AK359,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"BOX01A04_R"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM359&\" \"&\"AT%I\"&B357*16&\".3\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J359&\"*)\",\" \")","v":"LBOX01A04_R AT%I16.3 :BOOL; (*控制箱NJ-AP4-运行状态*)"},"LBOX01A04_R                  AT%I16.3  :BOOL; (*控制箱NJ-AP4-运行状态*)",null,"L01\\L01BOX01A04_R","控制箱NJ-AP4-运行状态",10131]
[null," ",null,null,null,"DI5",null,5,null,"控制箱NJ-AP5-运行状态",{"$nulls":16},"NJ-AP5",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL360,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL360,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":4},"控制箱","NJ-AP5","01A05","运行状态","控制箱-运行状态",{"$f":"VLOOKUP(AH360,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ360&\"_\"&VLOOKUP(AK360,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"BOX01A05_R"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM360&\" \"&\"AT%I\"&B357*16&\".4\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J360&\"*)\",\" \")","v":"LBOX01A05_R AT%I16.4 :BOOL; (*控制箱NJ-AP5-运行状态*)"},"LBOX01A05_R                  AT%I16.4  :BOOL; (*控制箱NJ-AP5-运行状态*)",null,"L01\\L01BOX01A05_R","控制箱NJ-AP5-运行状态",10132]
[{"$nulls":5},"DI6",null,6,null,"控制箱NJ-AP6-运行状态",{"$nulls":16},"NJ-AP6",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL361,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL361,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":4},"控制箱","NJ-AP6","01A06","运行状态","控制箱-运行状态",{"$f":"VLOOKUP(AH361,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ361&\"_\"&VLOOKUP(AK361,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"BOX01A06_R"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM361&\" \"&\"AT%I\"&B357*16&\".5\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J361&\"*)\",\" \")","v":"LBOX01A06_R AT%I16.5 :BOOL; (*控制箱NJ-AP6-运行状态*)"},"LBOX01A06_R                  AT%I16.5  :BOOL; (*控制箱NJ-AP6-运行状态*)",null,"L01\\L01BOX01A06_R","控制箱NJ-AP6-运行状态",10133]
[{"$nulls":5},"DI7",null,7,"COM","控制箱NJ-AP7-运行状态",{"$nulls":16},"NJ-AP7",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL362,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL362,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":4},"控制箱","NJ-AP7","01A07","运行状态","控制箱-运行状态",{"$f":"VLOOKUP(AH362,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ362&\"_\"&VLOOKUP(AK362,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"BOX01A07_R"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM362&\" \"&\"AT%I\"&B357*16&\".6\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J362&\"*)\",\" \")","v":"LBOX01A07_R AT%I16.6 :BOOL; (*控制箱NJ-AP7-运行状态*)"},"LBOX01A07_R                  AT%I16.6  :BOOL; (*控制箱NJ-AP7-运行状态*)",null,"L01\\L01BOX01A07_R","控制箱NJ-AP7-运行状态",10134]
[".",{"$nulls":4},"DI8",null,8,null,"控制箱NJ-AP8-运行状态",{"$nulls":16},"NJ-AP8",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL363,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL363,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":4},"控制箱","NJ-AP8","01A08","运行状态","控制箱-运行状态",{"$f":"VLOOKUP(AH363,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ363&\"_\"&VLOOKUP(AK363,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"BOX01A08_R"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM363&\" \"&\"AT%I\"&B357*16&\".7\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J363&\"*)\",\" \")","v":"LBOX01A08_R AT%I16.7 :BOOL; (*控制箱NJ-AP8-运行状态*)"},"LBOX01A08_R                  AT%I16.7  :BOOL; (*控制箱NJ-AP8-运行状态*)",null,"L01\\L01BOX01A08_R","控制箱NJ-AP8-运行状态",10135]
[{"$nulls":5},"DI9",null,9,null,"控制箱NJ-AP9-运行状态",{"$nulls":16},"NJ-AP9",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL364,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL364,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":4},"控制箱","NJ-AP9","01A09","运行状态","控制箱-运行状态",{"$f":"VLOOKUP(AH364,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ364&\"_\"&VLOOKUP(AK364,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"BOX01A09_R"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM364&\" \"&\"AT%I\"&(B357*16+1)&\".0\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J364&\"*)\",\" \")","v":"LBOX01A09_R AT%I17.0 :BOOL; (*控制箱NJ-AP9-运行状态*)"},"LBOX01A09_R                  AT%I17.0  :BOOL; (*控制箱NJ-AP9-运行状态*)",null,"L01\\L01BOX01A09_R","控制箱NJ-AP9-运行状态",{"$f":"10000+(($B357*16+1)*8+H364-9)","v":10136}]
[{"$nulls":5},"DI10",null,10,"COM","控制箱NJ-AP10-运行状态",{"$nulls":16},{"$f":"IF(AI365=\"\",\"\",AI365)","v":"NJ-AP10"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL365,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL365,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":4},"控制箱","NJ-AP10","01A10","运行状态",{"$f":"AH365&\"-\"&AK365","v":"控制箱-运行状态"},{"$f":"VLOOKUP(AH365,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ365&\"_\"&VLOOKUP(AK365,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"BOX01A10_R"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM365&\" \"&\"AT%I\"&(B357*16+1)&\".1\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J365&\"*)\",\" \")","v":"LBOX01A10_R AT%I17.1 :BOOL; (*控制箱NJ-AP10-运行状态*)"},"LBOX01A10_R                  AT%I17.1  :BOOL; (*控制箱NJ-AP10-运行状态*)",null,"L01\\L01BOX01A10_R",{"$f":"J365","v":"控制箱NJ-AP10-运行状态"},{"$f":"AS364+1","v":10137}]
[{"$nulls":5},"DI11",null,11,null,"控制箱NJ-AP11-运行状态",{"$nulls":16},"NJ-AP11",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL366,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL366,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":4},"控制箱","NJ-AP11","01A11","运行状态","控制箱-运行状态",{"$f":"VLOOKUP(AH366,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ366&\"_\"&VLOOKUP(AK366,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"BOX01A11_R"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM366&\" \"&\"AT%I\"&(B357*16+1)&\".2\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J366&\"*)\",\" \")","v":"LBOX01A11_R AT%I17.2 :BOOL; (*控制箱NJ-AP11-运行状态*)"},"LBOX01A11_R                  AT%I17.2  :BOOL; (*控制箱NJ-AP11-运行状态*)",null,"L01\\L01BOX01A11_R","控制箱NJ-AP11-运行状态",{"$f":"AS365+1","v":10138}]
[{"$nulls":5},"DI12",null,12,null,"控制箱NJ-AP12-运行状态",{"$nulls":16},"NJ-AP12",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL367,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL367,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":4},"控制箱","NJ-AP12","01A12","运行状态","控制箱-运行状态",{"$f":"VLOOKUP(AH367,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ367&\"_\"&VLOOKUP(AK367,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"BOX01A12_R"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM367&\" \"&\"AT%I\"&(B357*16+1)&\".3\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J367&\"*)\",\" \")","v":"LBOX01A12_R AT%I17.3 :BOOL; (*控制箱NJ-AP12-运行状态*)"},"LBOX01A12_R                  AT%I17.3  :BOOL; (*控制箱NJ-AP12-运行状态*)",null,"L01\\L01BOX01A12_R","控制箱NJ-AP12-运行状态",{"$f":"AS366+1","v":10139}]
[{"$nulls":5},"DO1",null,"1+","1-","控制箱NJ-AP13-运行状态",{"$nulls":16},"NJ-AP13",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL368,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL368,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":4},"控制箱","NJ-AP13","01A13","运行状态","控制箱-运行状态",{"$f":"VLOOKUP(AH368,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ368&\"_\"&VLOOKUP(AK368,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"BOX01A13_R"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM368&\" \"&\"AT%Q\"&B357*16&\".0\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J368&\"*)\",\" \")","v":"LBOX01A13_R AT%Q16.0 :BOOL; (*控制箱NJ-AP13-运行状态*)"},"LBOX01A13_R                  AT%Q16.0  :BOOL; (*控制箱NJ-AP13-运行状态*)",null,"L01\\L01BOX01A13_R","控制箱NJ-AP13-运行状态",{"$f":"($B357*16*8+LEFT(H368,1)-1)","v":128}]
[{"$nulls":5},"DO2",null,"2+","2-","控制箱NJ-AP14-运行状态",{"$nulls":16},"NJ-AP14",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL369,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL369,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":4},"控制箱","NJ-AP14","01A14","运行状态","控制箱-运行状态",{"$f":"VLOOKUP(AH369,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ369&\"_\"&VLOOKUP(AK369,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"BOX01A14_R"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM369&\" \"&\"AT%Q\"&B357*16&\".1\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J369&\"*)\",\" \")","v":"LBOX01A14_R AT%Q16.1 :BOOL; (*控制箱NJ-AP14-运行状态*)"},"LBOX01A14_R                  AT%Q16.1  :BOOL; (*控制箱NJ-AP14-运行状态*)",null,"L01\\L01BOX01A14_R","控制箱NJ-AP14-运行状态",{"$f":"AS368+1","v":129}]
[{"$nulls":5},"DO3",null,"3+","3-","控制箱NJ-AP15-运行状态",{"$nulls":16},"NJ-AP15",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL370,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL370,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":4},"控制箱","NJ-AP15","01A15","运行状态","控制箱-运行状态",{"$f":"VLOOKUP(AH370,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ370&\"_\"&VLOOKUP(AK370,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"BOX01A15_R"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM370&\" \"&\"AT%Q\"&B357*16&\".2\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J370&\"*)\",\" \")","v":"LBOX01A15_R AT%Q16.2 :BOOL; (*控制箱NJ-AP15-运行状态*)"},"LBOX01A15_R                  AT%Q16.2  :BOOL; (*控制箱NJ-AP15-运行状态*)",null,"L01\\L01BOX01A15_R","控制箱NJ-AP15-运行状态",{"$f":"AS369+1","v":130}]
[{"$nulls":5},"DO4",null,"4+","4-","控制箱NJ-AP16-运行状态",{"$nulls":16},"NJ-AP16",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL371,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL371,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":4},"控制箱","NJ-AP16","01A16","运行状态","控制箱-运行状态",{"$f":"VLOOKUP(AH371,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ371&\"_\"&VLOOKUP(AK371,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"BOX01A16_R"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM371&\" \"&\"AT%Q\"&B357*16&\".3\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J371&\"*)\",\" \")","v":"LBOX01A16_R AT%Q16.3 :BOOL; (*控制箱NJ-AP16-运行状态*)"},"LBOX01A16_R                  AT%Q16.3  :BOOL; (*控制箱NJ-AP16-运行状态*)",null,"L01\\L01BOX01A16_R","控制箱NJ-AP16-运行状态",{"$f":"AS370+1","v":131}]
[{"$nulls":5},"DO5",null,"5+","5-","控制箱NJ-AP17-运行状态",{"$nulls":16},"NJ-AP17",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL372,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL372,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":4},"控制箱","NJ-AP17","01A17","运行状态","控制箱-运行状态",{"$f":"VLOOKUP(AH372,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ372&\"_\"&VLOOKUP(AK372,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"BOX01A17_R"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM372&\" \"&\"AT%Q\"&B357*16&\".4\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J372&\"*)\",\" \")","v":"LBOX01A17_R AT%Q16.4 :BOOL; (*控制箱NJ-AP17-运行状态*)"},"LBOX01A17_R                  AT%Q16.4  :BOOL; (*控制箱NJ-AP17-运行状态*)",null,"L01\\L01BOX01A17_R","控制箱NJ-AP17-运行状态",{"$f":"AS371+1","v":132}]
[{"$nulls":5},"DO6",null,"6+","6-","控制箱NJ-AP18-运行状态",{"$nulls":16},{"$f":"IF(AI373=\"\",\"\",AI373)","v":"NJ-AP18"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL373,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL373,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":4},"控制箱","NJ-AP18","01A18","运行状态",{"$f":"AH373&\"-\"&AK373","v":"控制箱-运行状态"},{"$f":"VLOOKUP(AH373,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ373&\"_\"&VLOOKUP(AK373,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"BOX01A18_R"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM373&\" \"&\"AT%Q\"&B357*16&\".5\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J373&\"*)\",\" \")","v":"LBOX01A18_R AT%Q16.5 :BOOL; (*控制箱NJ-AP18-运行状态*)"},"LBOX01A18_R                  AT%Q16.5  :BOOL; (*控制箱NJ-AP18-运行状态*)",null,"L01\\L01BOX01A18_R",{"$f":"J373","v":"控制箱NJ-AP18-运行状态"},{"$f":"AS372+1","v":133}]
[{"$nulls":5},"AI1",null,"1+","1-","控制箱NJ-AP19-运行状态",{"$nulls":16},"NJ-AP19",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL374,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL374,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":4},"控制箱","NJ-AP19","01A19","运行状态","控制箱-运行状态",{"$f":"VLOOKUP(AH374,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ374&\"_\"&VLOOKUP(AK374,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"BOX01A19_R"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM374&\" \"&\"AT%I\"&(B357*16+2)&\".0\"&\" \"&\":INT;\"&\" \"&\"(*\"&J374&\"*)\",\" \")","v":"LBOX01A19_R AT%I18.0 :INT; (*控制箱NJ-AP19-运行状态*)"},"LBOX01A19_R                  AT%I18.0  :INT; (*控制箱NJ-AP19-运行状态*)",null,"L01\\L01BOX01A19_R","控制箱NJ-AP19-运行状态",{"$f":"30000+($B357*8+LEFT(H374,1))","v":30009}]
[{"$nulls":5},"AI2",null,"2+","2-","控制箱NJ-AP20-运行状态",{"$nulls":16},"NJ-AP20",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL375,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL375,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":4},"控制箱","NJ-AP20","01A20","运行状态","控制箱-运行状态",{"$f":"VLOOKUP(AH375,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ375&\"_\"&VLOOKUP(AK375,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"BOX01A20_R"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM375&\" \"&\"AT%I\"&(B357*16+4)&\".0\"&\" \"&\":INT;\"&\" \"&\"(*\"&J375&\"*)\",\" \")","v":"LBOX01A20_R AT%I20.0 :INT; (*控制箱NJ-AP20-运行状态*)"},"LBOX01A20_R                  AT%I20.0  :INT; (*控制箱NJ-AP20-运行状态*)",null,"L01\\L01BOX01A20_R","控制箱NJ-AP20-运行状态",{"$f":"AS374+1","v":30010}]
[{"$nulls":5},"AI3",null,"3+","3-","控制箱NJ-AP21-运行状态",{"$nulls":16},"NJ-AP21",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL376,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL376,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":4},"控制箱","NJ-AP21","01A21","运行状态","控制箱-运行状态",{"$f":"VLOOKUP(AH376,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ376&\"_\"&VLOOKUP(AK376,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"BOX01A21_R"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM376&\" \"&\"AT%I\"&(B357*16+6)&\".0\"&\" \"&\":INT;\"&\" \"&\"(*\"&J376&\"*)\",\" \")","v":"LBOX01A21_R AT%I22.0 :INT; (*控制箱NJ-AP21-运行状态*)"},"LBOX01A21_R                  AT%I22.0  :INT; (*控制箱NJ-AP21-运行状态*)",null,"L01\\L01BOX01A21_R","控制箱NJ-AP21-运行状态",{"$f":"AS375+1","v":30011}]
[{"$nulls":5},"AI4",null,"4+","4-","控制箱NJ-AP22-运行状态",{"$nulls":16},"NJ-AP22",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL377,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL377,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":4},"控制箱","NJ-AP22","01A22","运行状态","控制箱-运行状态",{"$f":"VLOOKUP(AH377,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ377&\"_\"&VLOOKUP(AK377,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"BOX01A22_R"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM377&\" \"&\"AT%I\"&(B357*16+8)&\".0\"&\" \"&\":INT;\"&\" \"&\"(*\"&J377&\"*)\",\" \")","v":"LBOX01A22_R AT%I24.0 :INT; (*控制箱NJ-AP22-运行状态*)"},"LBOX01A22_R                  AT%I24.0  :INT; (*控制箱NJ-AP22-运行状态*)",null,"L01\\L01BOX01A22_R","控制箱NJ-AP22-运行状态",{"$f":"AS376+1","v":30012}]
[{"$nulls":5},"AI5",null,"5+","5-","控制箱NJ-AP23-运行状态",{"$nulls":16},"NJ-AP23",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL378,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL378,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":4},"控制箱","NJ-AP23","01A23","运行状态","控制箱-运行状态",{"$f":"VLOOKUP(AH378,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ378&\"_\"&VLOOKUP(AK378,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"BOX01A23_R"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM378&\" \"&\"AT%I\"&(B357*16+10)&\".0\"&\" \"&\":INT;\"&\" \"&\"(*\"&J378&\"*)\",\" \")","v":"LBOX01A23_R AT%I26.0 :INT; (*控制箱NJ-AP23-运行状态*)"},"LBOX01A23_R                  AT%I26.0  :INT; (*控制箱NJ-AP23-运行状态*)",null,"L01\\L01BOX01A23_R","控制箱NJ-AP23-运行状态",30013]
[".",{"$nulls":4},"AI6",null,"6+","6-","控制箱NJ-AP24-运行状态",{"$nulls":16},"NJ-AP24",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL379,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL379,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":4},"控制箱","NJ-AP24","01A24","运行状态","控制箱-运行状态",{"$f":"VLOOKUP(AH379,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ379&\"_\"&VLOOKUP(AK379,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"BOX01A24_R"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM379&\" \"&\"AT%I\"&(B357*16+12)&\".0\"&\" \"&\":INT;\"&\" \"&\"(*\"&J379&\"*)\",\" \")","v":"LBOX01A24_R AT%I28.0 :INT; (*控制箱NJ-AP24-运行状态*)"},"LBOX01A24_R                  AT%I28.0  :INT; (*控制箱NJ-AP24-运行状态*)",null,"L01\\L01BOX01A24_R","控制箱NJ-AP24-运行状态",30014]
[{"$nulls":5},"AO1",null,"1+","1-","控制箱NJ-AP25-运行状态",{"$nulls":16},"NJ-AP25",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL380,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL380,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":4},"控制箱","NJ-AP25","01A25","运行状态","控制箱-运行状态",{"$f":"VLOOKUP(AH380,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ380&\"_\"&VLOOKUP(AK380,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"BOX01A25_R"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM380&\" \"&\"AT%Q\"&(B357*16+8)&\".0\"&\" \"&\":INT;\"&\" \"&\"(*\"&J380&\"*)\",\" \")","v":"LBOX01A25_R AT%Q24.0 :INT; (*控制箱NJ-AP25-运行状态*)"},"LBOX01A25_R                  AT%Q24.0  :INT; (*控制箱NJ-AP25-运行状态*)",null,"L01\\L01BOX01A25_R","控制箱NJ-AP25-运行状态",{"$f":"40000+($B357*8+LEFT(H380,1)+3)","v":40012}]
[{"$nulls":5},"AO2",null,"2+","2-","控制箱NJ-AP26-运行状态",{"$nulls":16},{"$f":"IF(AI381=\"\",\"\",AI381)","v":"NJ-AP26"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL381,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL381,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":4},"控制箱","NJ-AP26","01A26","运行状态",{"$f":"AH381&\"-\"&AK381","v":"控制箱-运行状态"},{"$f":"VLOOKUP(AH381,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ381&\"_\"&VLOOKUP(AK381,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"BOX01A26_R"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM381&\" \"&\"AT%Q\"&(B357*16+10)&\".0\"&\" \"&\":INT;\"&\" \"&\"(*\"&J381&\"*)\",\" \")","v":"LBOX01A26_R AT%Q26.0 :INT; (*控制箱NJ-AP26-运行状态*)"},"LBOX01A26_R                  AT%Q26.0  :INT; (*控制箱NJ-AP26-运行状态*)",null,"L01\\L01BOX01A26_R",{"$f":"J381","v":"控制箱NJ-AP26-运行状态"},{"$f":"AS380+1","v":40013}]
[{"$nulls":5},"AO3",null,"3+","3-","控制箱NJ-AP27-运行状态",{"$nulls":16},"NJ-AP27",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL382,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL382,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":4},"控制箱","NJ-AP27","01A27","运行状态","控制箱-运行状态",{"$f":"VLOOKUP(AH382,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ382&\"_\"&VLOOKUP(AK382,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"BOX01A27_R"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM382&\" \"&\"AT%Q\"&(B357*16+12)&\".0\"&\" \"&\":INT;\"&\" \"&\"(*\"&J382&\"*)\",\" \")","v":"LBOX01A27_R AT%Q28.0 :INT; (*控制箱NJ-AP27-运行状态*)"},"LBOX01A27_R                  AT%Q28.0  :INT; (*控制箱NJ-AP27-运行状态*)",null,"L01\\L01BOX01A27_R","控制箱NJ-AP27-运行状态",{"$f":"AS381+1","v":40014}]
[{"$nulls":5},"AO4",null,"4+","4-","控制箱NJ-AP28-运行状态",{"$nulls":16},"NJ-AP28",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL383,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL383,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":4},"控制箱","NJ-AP28","01A28","运行状态","控制箱-运行状态",{"$f":"VLOOKUP(AH383,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ383&\"_\"&VLOOKUP(AK383,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"BOX01A28_R"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM383&\" \"&\"AT%Q\"&(B357*16+14)&\".0\"&\" \"&\":INT;\"&\" \"&\"(*\"&J383&\"*)\",\" \")","v":"LBOX01A28_R AT%Q30.0 :INT; (*控制箱NJ-AP28-运行状态*)"},"LBOX01A28_R                  AT%Q30.0  :INT; (*控制箱NJ-AP28-运行状态*)",null,"L01\\L01BOX01A28_R","控制箱NJ-AP28-运行状态",40015]
[{"$nulls":5},"AI1",null,null,null,"AI1配置",{"$nulls":16},"",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL384,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL384,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":4},"AI通道",null,"01A19","AI1配置","AI通道-AI1配置",{"$f":"VLOOKUP(AH384,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ384&\"_\"&VLOOKUP(AK384,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"Device01A19_MO1"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM384&\" \"&\"AT%Q\"&(B357*16+2)&\".0\"&\" \"&\":BYTE;\"&\" \"&\"(*\"&J384&\"*)\",\" \")","v":"LDevice01A19_MO1 AT%Q18.0 :BYTE; (*AI1配置*)"},"LDevice01A19_MO1             AT%Q18.0  :BYTE; (*AI1配置*)",null,"L01\\L01Device01A19_MO1","AI1配置",{"$f":"AS380-3","v":40009}]
[".",{"$nulls":4},"AI2",null,null,null,"AI2配置",{"$nulls":16},"",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL385,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL385,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":4},"AI通道",null,"01A20","AI2配置","AI通道-AI2配置",{"$f":"VLOOKUP(AH385,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ385&\"_\"&VLOOKUP(AK385,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"Device01A20_MO2"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM385&\" \"&\"AT%Q\"&(B357*16+3)&\".0\"&\" \"&\":BYTE;\"&\" \"&\"(*\"&J385&\"*)\",\" \")","v":"LDevice01A20_MO2 AT%Q19.0 :BYTE; (*AI2配置*)"},"LDevice01A20_MO2             AT%Q19.0  :BYTE; (*AI2配置*)",null,"L01\\L01Device01A20_MO2","AI2配置",{"$f":"AS384","v":40009}]
[{"$nulls":5},"AI3",null,null,null,"AI3配置",{"$nulls":16},"",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL386,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL386,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":4},"AI通道",null,"01A21","AI3配置","AI通道-AI3配置",{"$f":"VLOOKUP(AH386,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ386&\"_\"&VLOOKUP(AK386,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"Device01A21_MO3"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM386&\" \"&\"AT%Q\"&(B357*16+4)&\".0\"&\" \"&\":BYTE;\"&\" \"&\"(*\"&J386&\"*)\",\" \")","v":"LDevice01A21_MO3 AT%Q20.0 :BYTE; (*AI3配置*)"},"LDevice01A21_MO3             AT%Q20.0  :BYTE; (*AI3配置*)",null,"L01\\L01Device01A21_MO3","AI3配置",{"$f":"AS380-2","v":40010}]
[{"$nulls":5},"AI4",null,null,null,"AI4配置",{"$nulls":16},{"$f":"IF(AI387=\"\",\"\",AI387)","v":""},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL387,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL387,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":4},"AI通道",null,"01A22","AI4配置",{"$f":"AH387&\"-\"&AK387","v":"AI通道-AI4配置"},{"$f":"VLOOKUP(AH387,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ387&\"_\"&VLOOKUP(AK387,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"Device01A22_MO4"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM387&\" \"&\"AT%Q\"&(B357*16+5)&\".0\"&\" \"&\":BYTE;\"&\" \"&\"(*\"&J387&\"*)\",\" \")","v":"LDevice01A22_MO4 AT%Q21.0 :BYTE; (*AI4配置*)"},"LDevice01A22_MO4             AT%Q21.0  :BYTE; (*AI4配置*)",null,"L01\\L01Device01A22_MO4",{"$f":"J387","v":"AI4配置"},{"$f":"AS386","v":40010}]
[{"$nulls":5},"AI5",null,null,null,"AI5配置",{"$nulls":16},"",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL388,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL388,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":4},"AI通道",null,"01A23","AI5配置","AI通道-AI5配置",{"$f":"VLOOKUP(AH388,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ388&\"_\"&VLOOKUP(AK388,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"Device01A23_MO5"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM388&\" \"&\"AT%Q\"&(B357*16+6)&\".0\"&\" \"&\":BYTE;\"&\" \"&\"(*\"&J388&\"*)\",\" \")","v":"LDevice01A23_MO5 AT%Q22.0 :BYTE; (*AI5配置*)"},"LDevice01A23_MO5             AT%Q22.0  :BYTE; (*AI5配置*)",null,"L01\\L01Device01A23_MO5","AI5配置",{"$f":"AS380-1","v":40011}]
[".",{"$nulls":4},"AI6",null,null,null,"AI6配置",{"$nulls":16},"",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL389,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL389,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":4},"AI通道",null,"01A24","AI6配置","AI通道-AI6配置",{"$f":"VLOOKUP(AH389,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ389&\"_\"&VLOOKUP(AK389,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"Device01A24_MO6"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM389&\" \"&\"AT%Q\"&(B357*16+7)&\".0\"&\" \"&\":BYTE;\"&\" \"&\"(*\"&J389&\"*)\",\" \")","v":"LDevice01A24_MO6 AT%Q23.0 :BYTE; (*AI6配置*)"},"LDevice01A24_MO6             AT%Q23.0  :BYTE; (*AI6配置*)",null,"L01\\L01Device01A24_MO6","AI6配置",{"$f":"AS388","v":40011}]
[null,"EXC-61608",{"$nulls":38},{"$f":"\"(* \"&B395&\"地址: \"&B392&\" *)\"","v":"(*  地址: 0 *)"}]
[null,"addr",{"$f":"B390","v":"EXC-61608"},null,null,"DI1",null,1,"COM",{"$f":"AH391&AA391&\"-\"&AK391","v":"潜污泵井-主泵运行状态"},{"$nulls":16},{"$f":"IF(AI391=\"\",\"\",AI391)","v":""},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL391,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL391,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},null,"未测试",null,null,"潜污泵井",null,"B1E01","主泵运行状态",{"$f":"AH391&\"-\"&AK391","v":"潜污泵井-主泵运行状态"},{"$f":"VLOOKUP(AH391,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ391&\"_\"&VLOOKUP(AK391,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"SWPB1E01_R1"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM391&\" \"&\"AT%I0.0\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J391&\"*)\",\" \")","v":"LSWPB1E01_R1 AT%I0.0 :BOOL; (*潜污泵井-主泵运行状态*)"},{"$f":"IFERROR(REPLACE(REPLACE(AN391,SEARCH(\"AT%\",AN391),,REPT(\" \",30-SEARCH(\"AT%\",AN391))),SEARCH(\":\",REPLACE(AN391,SEARCH(\"AT%\",AN391),,REPT(\" \",30-SEARCH(\"AT%\",AN391)))),,REPT(\" \",35-SEARCH(\":\",REPLACE(AN391,SEARCH(\"AT%\",AN391),,REPT(\" \",25-SEARCH(\"AT%\",AN391)))))),\" \")","v":"LSWPB1E01_R1                 AT%I0.0   :BOOL; (*潜污泵井-主泵运行状态*)"},null,{"$f":"$B$2&\"\\\"&$B$2&AM391","v":"L01\\L01SWPB1E01_R1"},{"$f":"J391","v":"潜污泵井-主泵运行状态"},{"$f":"10000+($B392*16*8+H391-1)","v":10000}]
[null,0,null,null,null,"DI2",null,2,null,"潜污泵井-主泵故障状态",{"$nulls":16},{"$f":"IF(AI392=\"\",\"\",AI392)","v":""},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL392,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL392,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},null,"未测试",null,null,"潜污泵井",null,"B1E01","主泵故障状态","潜污泵井-主泵故障状态",{"$f":"VLOOKUP(AH392,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ392&\"_\"&VLOOKUP(AK392,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"SWPB1E01_F1"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM392&\" \"&\"AT%I0.1\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J392&\"*)\",\" \")","v":"LSWPB1E01_F1 AT%I0.1 :BOOL; (*潜污泵井-主泵故障状态*)"},{"$f":"IFERROR(REPLACE(REPLACE(AN392,SEARCH(\"AT%\",AN392),,REPT(\" \",30-SEARCH(\"AT%\",AN392))),SEARCH(\":\",REPLACE(AN392,SEARCH(\"AT%\",AN392),,REPT(\" \",30-SEARCH(\"AT%\",AN392)))),,REPT(\" \",35-SEARCH(\":\",REPLACE(AN392,SEARCH(\"AT%\",AN392),,REPT(\" \",25-SEARCH(\"AT%\",AN392)))))),\" \")","v":"LSWPB1E01_F1                 AT%I0.1   :BOOL; (*潜污泵井-主泵故障状态*)"},null,"L01\\L01SWPB1E01_F1",{"$f":"J392","v":"潜污泵井-主泵故障状态"},{"$f":"AS391+1","v":10001}]
[null,"kbs",null,null,null,"DI3",null,3,null,"潜污泵井-备泵运行状态",{"$nulls":16},"",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL393,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL393,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},null,"未测试",null,null,"潜污泵井",null,"B1E01","备泵运行状态","潜污泵井-备泵运行状态",{"$f":"VLOOKUP(AH393,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ393&\"_\"&VLOOKUP(AK393,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"SWPB1E01_R2"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM393&\" \"&\"AT%I0.2\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J393&\"*)\",\" \")","v":"LSWPB1E01_R2 AT%I0.2 :BOOL; (*潜污泵井-备泵运行状态*)"},"LSWPB1E01_R2                 AT%I0.2   :BOOL; (*潜污泵井-备泵运行状态*)",null,"L01\\L01SWPB1E01_R2","潜污泵井-备泵运行状态",{"$f":"AS392+1","v":10002}]
[null,50,null,null,null,"DI4",null,4,"COM","潜污泵井-备泵故障状态",{"$nulls":16},"",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL394,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL394,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},null,"未测试",null,null,"潜污泵井",null,"B1E01","备泵故障状态","潜污泵井-备泵故障状态",{"$f":"VLOOKUP(AH394,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ394&\"_\"&VLOOKUP(AK394,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"SWPB1E01_F2"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM394&\" \"&\"AT%I0.3\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J394&\"*)\",\" \")","v":"LSWPB1E01_F2 AT%I0.3 :BOOL; (*潜污泵井-备泵故障状态*)"},"LSWPB1E01_F2                 AT%I0.3   :BOOL; (*潜污泵井-备泵故障状态*)",null,"L01\\L01SWPB1E01_F2","潜污泵井-备泵故障状态",10003]
[null," ",null,null,null,"DI5",null,5,null,"潜污泵井-超高液位",{"$nulls":16},"",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL395,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL395,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},null,"未测试",null,null,"潜污泵井",null,"B1E01","超高液位","潜污泵井-超高液位",{"$f":"VLOOKUP(AH395,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ395&\"_\"&VLOOKUP(AK395,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"SWPB1E01_SHL"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM395&\" \"&\"AT%I0.4\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J395&\"*)\",\" \")","v":"LSWPB1E01_SHL AT%I0.4 :BOOL; (*潜污泵井-超高液位*)"},"LSWPB1E01_SHL                AT%I0.4   :BOOL; (*潜污泵井-超高液位*)",null,"L01\\L01SWPB1E01_SHL","潜污泵井-超高液位",10004]
[{"$nulls":5},"DI6",null,6,null,"潜污泵井-主泵运行状态",{"$nulls":16},"",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL396,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL396,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},null,"未测试",null,null,"潜污泵井",null,"B1E02","主泵运行状态","潜污泵井-主泵运行状态",{"$f":"VLOOKUP(AH396,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ396&\"_\"&VLOOKUP(AK396,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"SWPB1E02_R1"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM396&\" \"&\"AT%I0.5\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J396&\"*)\",\" \")","v":"LSWPB1E02_R1 AT%I0.5 :BOOL; (*潜污泵井-主泵运行状态*)"},"LSWPB1E02_R1                 AT%I0.5   :BOOL; (*潜污泵井-主泵运行状态*)",null,"L01\\L01SWPB1E02_R1","潜污泵井-主泵运行状态",10005]
[{"$nulls":5},"DI7",null,7,"COM","潜污泵井-主泵故障状态",{"$nulls":16},"",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL397,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL397,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},null,"未测试",null,null,"潜污泵井",null,"B1E02","主泵故障状态","潜污泵井-主泵故障状态",{"$f":"VLOOKUP(AH397,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ397&\"_\"&VLOOKUP(AK397,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"SWPB1E02_F1"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM397&\" \"&\"AT%I0.6\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J397&\"*)\",\" \")","v":"LSWPB1E02_F1 AT%I0.6 :BOOL; (*潜污泵井-主泵故障状态*)"},"LSWPB1E02_F1                 AT%I0.6   :BOOL; (*潜污泵井-主泵故障状态*)",null,"L01\\L01SWPB1E02_F1","潜污泵井-主泵故障状态",10006]
[".",{"$nulls":4},"DI8",null,8,null,"潜污泵井-备泵运行状态",{"$nulls":16},"",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL398,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL398,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},null,"未测试",null,null,"潜污泵井",null,"B1E02","备泵运行状态","潜污泵井-备泵运行状态",{"$f":"VLOOKUP(AH398,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ398&\"_\"&VLOOKUP(AK398,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"SWPB1E02_R2"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM398&\" \"&\"AT%I0.7\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J398&\"*)\",\" \")","v":"LSWPB1E02_R2 AT%I0.7 :BOOL; (*潜污泵井-备泵运行状态*)"},"LSWPB1E02_R2                 AT%I0.7   :BOOL; (*潜污泵井-备泵运行状态*)",null,"L01\\L01SWPB1E02_R2","潜污泵井-备泵运行状态",10007]
[{"$nulls":5},"DI9",null,9,null,"潜污泵井-备泵故障状态",{"$nulls":16},"",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL399,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL399,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},null,"未测试",null,null,"潜污泵井",null,"B1E02","备泵故障状态","潜污泵井-备泵故障状态",{"$f":"VLOOKUP(AH399,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ399&\"_\"&VLOOKUP(AK399,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"SWPB1E02_F2"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM399&\" \"&\"AT%I1.0\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J399&\"*)\",\" \")","v":"LSWPB1E02_F2 AT%I1.0 :BOOL; (*潜污泵井-备泵故障状态*)"},"LSWPB1E02_F2                 AT%I1.0   :BOOL; (*潜污泵井-备泵故障状态*)",null,"L01\\L01SWPB1E02_F2","潜污泵井-备泵故障状态",{"$f":"10000+(($B392*16+1)*8+H399-9)","v":10008}]
[{"$nulls":5},"DI10",null,10,"COM","潜污泵井-超高液位",{"$nulls":16},"",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL400,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL400,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},null,"未测试",null,null,"潜污泵井",null,"B1E02","超高液位","潜污泵井-超高液位",{"$f":"VLOOKUP(AH400,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ400&\"_\"&VLOOKUP(AK400,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"SWPB1E02_SHL"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM400&\" \"&\"AT%I1.1\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J400&\"*)\",\" \")","v":"LSWPB1E02_SHL AT%I1.1 :BOOL; (*潜污泵井-超高液位*)"},"LSWPB1E02_SHL                AT%I1.1   :BOOL; (*潜污泵井-超高液位*)",null,"L01\\L01SWPB1E02_SHL","潜污泵井-超高液位",{"$f":"AS399+1","v":10009}]
[{"$nulls":5},"DI11",null,11,null,"潜污泵井-主泵运行状态",{"$nulls":16},"",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL401,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL401,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},null,"未测试",null,null,"潜污泵井",null,"B1E03","主泵运行状态","潜污泵井-主泵运行状态",{"$f":"VLOOKUP(AH401,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ401&\"_\"&VLOOKUP(AK401,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"SWPB1E03_R1"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM401&\" \"&\"AT%I1.2\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J401&\"*)\",\" \")","v":"LSWPB1E03_R1 AT%I1.2 :BOOL; (*潜污泵井-主泵运行状态*)"},"LSWPB1E03_R1                 AT%I1.2   :BOOL; (*潜污泵井-主泵运行状态*)",null,"L01\\L01SWPB1E03_R1","潜污泵井-主泵运行状态",{"$f":"AS400+1","v":10010}]
[{"$nulls":5},"DI12",null,12,null,"潜污泵井-主泵故障状态",{"$nulls":16},"",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL402,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL402,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},null,"未测试",null,null,"潜污泵井",null,"B1E03","主泵故障状态","潜污泵井-主泵故障状态",{"$f":"VLOOKUP(AH402,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ402&\"_\"&VLOOKUP(AK402,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"SWPB1E03_F1"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM402&\" \"&\"AT%I1.3\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J402&\"*)\",\" \")","v":"LSWPB1E03_F1 AT%I1.3 :BOOL; (*潜污泵井-主泵故障状态*)"},"LSWPB1E03_F1                 AT%I1.3   :BOOL; (*潜污泵井-主泵故障状态*)",null,"L01\\L01SWPB1E03_F1","潜污泵井-主泵故障状态",10011]
[{"$nulls":5},"DI13",null,13,"COM","潜污泵井-超高液位",{"$nulls":16},"",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL403,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL403,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},null,"未测试",null,null,"潜污泵井",null,"B1E03","超高液位","潜污泵井-超高液位",{"$f":"VLOOKUP(AH403,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ403&\"_\"&VLOOKUP(AK403,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"SWPB1E03_SHL"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM403&\" \"&\"AT%I1.4\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J403&\"*)\",\" \")","v":"LSWPB1E03_SHL AT%I1.4 :BOOL; (*潜污泵井-超高液位*)"},"LSWPB1E03_SHL                AT%I1.4   :BOOL; (*潜污泵井-超高液位*)",null,"L01\\L01SWPB1E03_SHL","潜污泵井-超高液位",10012]
[{"$nulls":5},"DI14",null,14,null,"潜污泵井-主泵故障状态",{"$nulls":16},"",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL404,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL404,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},null,"未测试",null,null,"潜污泵井",null,"B1E03","主泵故障状态","潜污泵井-主泵故障状态",{"$f":"VLOOKUP(AH404,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ404&\"_\"&VLOOKUP(AK404,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"SWPB1E03_F1"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM404&\" \"&\"AT%I1.5\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J404&\"*)\",\" \")","v":"LSWPB1E03_F1 AT%I1.5 :BOOL; (*潜污泵井-主泵故障状态*)"},"LSWPB1E03_F1                 AT%I1.5   :BOOL; (*潜污泵井-主泵故障状态*)",null,"L01\\L01SWPB1E03_F1","潜污泵井-主泵故障状态",10013]
[{"$nulls":5},"DI15",null,15,null,"潜污泵井-超高液位",{"$nulls":16},"",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL405,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL405,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},null,"未测试",null,null,"潜污泵井",null,"B1E03","超高液位","潜污泵井-超高液位",{"$f":"VLOOKUP(AH405,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ405&\"_\"&VLOOKUP(AK405,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"SWPB1E03_SHL"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM405&\" \"&\"AT%I1.6\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J405&\"*)\",\" \")","v":"LSWPB1E03_SHL AT%I1.6 :BOOL; (*潜污泵井-超高液位*)"},"LSWPB1E03_SHL                AT%I1.6   :BOOL; (*潜污泵井-超高液位*)",null,"L01\\L01SWPB1E03_SHL","潜污泵井-超高液位",10014]
[{"$nulls":5},"DI16",null,16,"COM","潜污泵井-主泵故障状态",{"$nulls":16},"",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL406,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL406,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},null,"未测试",null,null,"潜污泵井",null,"B1E03","主泵故障状态","潜污泵井-主泵故障状态",{"$f":"VLOOKUP(AH406,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ406&\"_\"&VLOOKUP(AK406,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"SWPB1E03_F1"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM406&\" \"&\"AT%I1.7\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J406&\"*)\",\" \")","v":"LSWPB1E03_F1 AT%I1.7 :BOOL; (*潜污泵井-主泵故障状态*)"},"LSWPB1E03_F1                 AT%I1.7   :BOOL; (*潜污泵井-主泵故障状态*)",null,"L01\\L01SWPB1E03_F1","潜污泵井-主泵故障状态",10015]
[{"$nulls":5},"DI17",null,17,null,"潜污泵井-超高液位",{"$nulls":16},"",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL407,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL407,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},null,"未测试",null,null,"潜污泵井",null,"B1E03","超高液位","潜污泵井-超高液位",{"$f":"VLOOKUP(AH407,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ407&\"_\"&VLOOKUP(AK407,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"SWPB1E03_SHL"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM407&\" \"&\"AT%I2.0\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J407&\"*)\",\" \")","v":"LSWPB1E03_SHL AT%I2.0 :BOOL; (*潜污泵井-超高液位*)"},"LSWPB1E03_SHL                AT%I2.0   :BOOL; (*潜污泵井-超高液位*)",null,"L01\\L01SWPB1E03_SHL","潜污泵井-超高液位",10016]
[{"$nulls":5},"DI18",null,18,null,"潜污泵井-主泵故障状态",{"$nulls":16},"",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL408,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL408,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},null,"未测试",null,null,"潜污泵井",null,"B1E03","主泵故障状态","潜污泵井-主泵故障状态",{"$f":"VLOOKUP(AH408,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ408&\"_\"&VLOOKUP(AK408,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"SWPB1E03_F1"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM408&\" \"&\"AT%I2.1\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J408&\"*)\",\" \")","v":"LSWPB1E03_F1 AT%I2.1 :BOOL; (*潜污泵井-主泵故障状态*)"},"LSWPB1E03_F1                 AT%I2.1   :BOOL; (*潜污泵井-主泵故障状态*)",null,"L01\\L01SWPB1E03_F1","潜污泵井-主泵故障状态",10017]
[{"$nulls":5},"DI19",null,19,"COM","潜污泵井-超高液位",{"$nulls":16},"",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL409,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL409,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},null,"未测试",null,null,"潜污泵井",null,"B1E03","超高液位","潜污泵井-超高液位",{"$f":"VLOOKUP(AH409,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ409&\"_\"&VLOOKUP(AK409,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"SWPB1E03_SHL"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM409&\" \"&\"AT%I2.2\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J409&\"*)\",\" \")","v":"LSWPB1E03_SHL AT%I2.2 :BOOL; (*潜污泵井-超高液位*)"},"LSWPB1E03_SHL                AT%I2.2   :BOOL; (*潜污泵井-超高液位*)",null,"L01\\L01SWPB1E03_SHL","潜污泵井-超高液位",10018]
[{"$nulls":5},"DI20",null,20,null,"潜污泵井-主泵故障状态",{"$nulls":16},"",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL410,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL410,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},null,"未测试",null,null,"潜污泵井",null,"B1E03","主泵故障状态","潜污泵井-主泵故障状态",{"$f":"VLOOKUP(AH410,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ410&\"_\"&VLOOKUP(AK410,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"SWPB1E03_F1"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM410&\" \"&\"AT%I2.3\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J410&\"*)\",\" \")","v":"LSWPB1E03_F1 AT%I2.3 :BOOL; (*潜污泵井-主泵故障状态*)"},"LSWPB1E03_F1                 AT%I2.3   :BOOL; (*潜污泵井-主泵故障状态*)",null,"L01\\L01SWPB1E03_F1","潜污泵井-主泵故障状态",10019]
[{"$nulls":9},"-",{"$nulls":16},"",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL411,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL411,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},null,"未测试",{"$nulls":6},"-",{"$f":"VLOOKUP(AH411,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ411&\"_\"&VLOOKUP(AK411,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM411&\" \"&\"AT%I2.4\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J411&\"*)\",\" \")","v":""},"",null,{"$error":"#N/A"},"-"]
[{"$nulls":5},"DO1",null,"1+","1-","潜污泵井-主泵启停控制",{"$nulls":16},"",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL412,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL412,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},null,"未测试",null,null,"潜污泵井",null,"B1E01","主泵启停控制","潜污泵井-主泵启停控制",{"$f":"VLOOKUP(AH412,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ412&\"_\"&VLOOKUP(AK412,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"SWPB1E01_C1"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM412&\" \"&\"AT%Q0.0\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J412&\"*)\",\" \")","v":"LSWPB1E01_C1 AT%Q0.0 :BOOL; (*潜污泵井-主泵启停控制*)"},"LSWPB1E01_C1                 AT%Q0.0   :BOOL; (*潜污泵井-主泵启停控制*)",null,"L01\\L01SWPB1E01_C1","潜污泵井-主泵启停控制",{"$f":"($B401*16*8+LEFT(H412,1)-1)","v":0}]
[{"$nulls":5},"DO2",null,"2+","2-","潜污泵井-备泵启停控制",{"$nulls":16},"",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL413,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL413,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},null,"未测试",null,null,"潜污泵井",null,"B1E01","备泵启停控制","潜污泵井-备泵启停控制",{"$f":"VLOOKUP(AH413,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ413&\"_\"&VLOOKUP(AK413,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"SWPB1E01_C2"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM413&\" \"&\"AT%Q0.1\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J413&\"*)\",\" \")","v":"LSWPB1E01_C2 AT%Q0.1 :BOOL; (*潜污泵井-备泵启停控制*)"},"LSWPB1E01_C2                 AT%Q0.1   :BOOL; (*潜污泵井-备泵启停控制*)",null,"L01\\L01SWPB1E01_C2","潜污泵井-备泵启停控制",{"$f":"AS412+1","v":1}]
[{"$nulls":5},"DO3",null,"3+","3-","潜污泵井-主泵启停控制",{"$nulls":16},"",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL414,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL414,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},null,"未测试",null,null,"潜污泵井",null,"B1E02","主泵启停控制","潜污泵井-主泵启停控制",{"$f":"VLOOKUP(AH414,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ414&\"_\"&VLOOKUP(AK414,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"SWPB1E02_C1"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM414&\" \"&\"AT%Q0.2\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J414&\"*)\",\" \")","v":"LSWPB1E02_C1 AT%Q0.2 :BOOL; (*潜污泵井-主泵启停控制*)"},"LSWPB1E02_C1                 AT%Q0.2   :BOOL; (*潜污泵井-主泵启停控制*)",null,"L01\\L01SWPB1E02_C1","潜污泵井-主泵启停控制",2]
[{"$nulls":5},"DO4",null,"4+","4-","潜污泵井-备泵启停控制",{"$nulls":16},"",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL415,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL415,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},null,"未测试",null,null,"潜污泵井",null,"B1E02","备泵启停控制","潜污泵井-备泵启停控制",{"$f":"VLOOKUP(AH415,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ415&\"_\"&VLOOKUP(AK415,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"SWPB1E02_C2"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM415&\" \"&\"AT%Q0.3\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J415&\"*)\",\" \")","v":"LSWPB1E02_C2 AT%Q0.3 :BOOL; (*潜污泵井-备泵启停控制*)"},"LSWPB1E02_C2                 AT%Q0.3   :BOOL; (*潜污泵井-备泵启停控制*)",null,"L01\\L01SWPB1E02_C2","潜污泵井-备泵启停控制",3]
[{"$nulls":5},"DO5",null,"5+","5-","潜污泵井-主泵启停控制",{"$nulls":16},"",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL416,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL416,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},null,"未测试",null,null,"潜污泵井",null,"B1E03","主泵启停控制","潜污泵井-主泵启停控制",{"$f":"VLOOKUP(AH416,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ416&\"_\"&VLOOKUP(AK416,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"SWPB1E03_C1"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM416&\" \"&\"AT%Q0.4\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J416&\"*)\",\" \")","v":"LSWPB1E03_C1 AT%Q0.4 :BOOL; (*潜污泵井-主泵启停控制*)"},"LSWPB1E03_C1                 AT%Q0.4   :BOOL; (*潜污泵井-主泵启停控制*)",null,"L01\\L01SWPB1E03_C1","潜污泵井-主泵启停控制",4]
[{"$nulls":5},"DO6",null,"6+","6-","潜污泵井-主泵启停控制",{"$nulls":16},{"$f":"IF(AI417=\"\",\"\",AI417)","v":""},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL417,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL417,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},null,"未测试",null,null,"潜污泵井",null,"B1E04","主泵启停控制","潜污泵井-主泵启停控制",{"$f":"VLOOKUP(AH417,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ417&\"_\"&VLOOKUP(AK417,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"SWPB1E04_C1"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM417&\" \"&\"AT%Q0.5\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J417&\"*)\",\" \")","v":"LSWPB1E04_C1 AT%Q0.5 :BOOL; (*潜污泵井-主泵启停控制*)"},"LSWPB1E04_C1                 AT%Q0.5   :BOOL; (*潜污泵井-主泵启停控制*)",null,"L01\\L01SWPB1E04_C1","潜污泵井-主泵启停控制",5]
[{"$nulls":5},"DO7",null,"7+","7-","潜污泵井-主泵启停控制",{"$nulls":16},"",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL418,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL418,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},null,"未测试",null,null,"潜污泵井",null,"B1E05","主泵启停控制","潜污泵井-主泵启停控制",{"$f":"VLOOKUP(AH418,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ418&\"_\"&VLOOKUP(AK418,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"SWPB1E05_C1"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM418&\" \"&\"AT%Q0.6\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J418&\"*)\",\" \")","v":"LSWPB1E05_C1 AT%Q0.6 :BOOL; (*潜污泵井-主泵启停控制*)"},"LSWPB1E05_C1                 AT%Q0.6   :BOOL; (*潜污泵井-主泵启停控制*)",null,"L01\\L01SWPB1E05_C1","潜污泵井-主泵启停控制",6]
[{"$nulls":5},"DO8",null,"8+","8-","潜污泵井-主泵启停控制",{"$nulls":16},"",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL419,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL419,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},null,"未测试",null,null,"潜污泵井",null,"B1E06","主泵启停控制","潜污泵井-主泵启停控制",{"$f":"VLOOKUP(AH419,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ419&\"_\"&VLOOKUP(AK419,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"SWPB1E06_C1"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM419&\" \"&\"AT%Q0.7\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J419&\"*)\",\" \")","v":"LSWPB1E06_C1 AT%Q0.7 :BOOL; (*潜污泵井-主泵启停控制*)"},"LSWPB1E06_C1                 AT%Q0.7   :BOOL; (*潜污泵井-主泵启停控制*)",null,"L01\\L01SWPB1E06_C1","潜污泵井-主泵启停控制",7]
[null,"EXC-61608-BT",{"$nulls":38},{"$f":"\"(* \"&B425&\"地址: \"&B422&\" *)\"","v":"(*  地址: 0 *)"}]
[null,"addr",{"$f":"IF(B422<>0,\"EXC-61608-IO\",\"EXC-61608\")","v":"EXC-61608"},null,null,"DI1",null,1,"COM",{"$f":"AH421&AA421&\"-\"&AK421","v":"潜污泵井-主泵运行状态"},{"$nulls":16},{"$f":"IF(AI421=\"\",\"\",AI421)","v":""},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL421,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL421,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},null,"未测试",null,null,"潜污泵井",null,"B1E01","主泵运行状态",{"$f":"AH421&\"-\"&AK421","v":"潜污泵井-主泵运行状态"},{"$f":"VLOOKUP(AH421,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ421&\"_\"&VLOOKUP(AK421,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"SWPB1E01_R1"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM421&\" \"&\"AT%M2\"&TEXT($B422*40,\"000\")&\".0\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J421&\"*)\",\" \")","v":"LSWPB1E01_R1 AT%M2000.0 :BOOL; (*潜污泵井-主泵运行状态*)"},{"$f":"IFERROR(REPLACE(REPLACE(AN421,SEARCH(\"AT%\",AN421),,REPT(\" \",30-SEARCH(\"AT%\",AN421))),SEARCH(\":\",REPLACE(AN421,SEARCH(\"AT%\",AN421),,REPT(\" \",30-SEARCH(\"AT%\",AN421)))),,REPT(\" \",36-SEARCH(\":\",REPLACE(AN421,SEARCH(\"AT%\",AN421),,REPT(\" \",25-SEARCH(\"AT%\",AN421)))))),\" \")","v":"LSWPB1E01_R1                 AT%M2000.0 :BOOL; (*潜污泵井-主泵运行状态*)"},null,{"$f":"$B$2&\"\\\"&$B$2&AM421","v":"L01\\L01SWPB1E01_R1"},{"$f":"J421","v":"潜污泵井-主泵运行状态"},{"$f":"40000+($B422*20+3500)&\".0\"","v":"43500.0"},{"$f":"\"Device_DI\"&B422&\"01\"","v":"Device_DI001"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM421&\":=\"&AT421&\";\",\" \")","v":"LSWPB1E01_R1:=Device_DI001;"}]
[null,0,null,null,null,"DI2",null,2,null,"潜污泵井-主泵故障状态",{"$nulls":16},{"$f":"IF(AI422=\"\",\"\",AI422)","v":""},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL422,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL422,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},null,"未测试",null,null,"潜污泵井",null,"B1E01","主泵故障状态","潜污泵井-主泵故障状态",{"$f":"VLOOKUP(AH422,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ422&\"_\"&VLOOKUP(AK422,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"SWPB1E01_F1"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM422&\" \"&\"AT%M2\"&TEXT($B422*40,\"000\")&\".1\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J422&\"*)\",\" \")","v":"LSWPB1E01_F1 AT%M2000.1 :BOOL; (*潜污泵井-主泵故障状态*)"},{"$f":"IFERROR(REPLACE(REPLACE(AN422,SEARCH(\"AT%\",AN422),,REPT(\" \",30-SEARCH(\"AT%\",AN422))),SEARCH(\":\",REPLACE(AN422,SEARCH(\"AT%\",AN422),,REPT(\" \",30-SEARCH(\"AT%\",AN422)))),,REPT(\" \",36-SEARCH(\":\",REPLACE(AN422,SEARCH(\"AT%\",AN422),,REPT(\" \",25-SEARCH(\"AT%\",AN422)))))),\" \")","v":"LSWPB1E01_F1                 AT%M2000.1 :BOOL; (*潜污泵井-主泵故障状态*)"},null,"L01\\L01SWPB1E01_F1",{"$f":"J422","v":"潜污泵井-主泵故障状态"},{"$f":"40000+($B422*20+3500)&\".1\"","v":"43500.1"},{"$f":"\"Device_DI\"&B422&\"02\"","v":"Device_DI002"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM422&\":=\"&AT422&\";\",\" \")","v":"LSWPB1E01_F1:=Device_DI002;"}]
[null,"kbs",null,null,null,"DI3",null,3,null,"潜污泵井-备泵运行状态",{"$nulls":16},"",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL423,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL423,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},null,"未测试",null,null,"潜污泵井",null,"B1E01","备泵运行状态","潜污泵井-备泵运行状态",{"$f":"VLOOKUP(AH423,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ423&\"_\"&VLOOKUP(AK423,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"SWPB1E01_R2"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM423&\" \"&\"AT%M2\"&TEXT($B422*40,\"000\")&\".2\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J423&\"*)\",\" \")","v":"LSWPB1E01_R2 AT%M2000.2 :BOOL; (*潜污泵井-备泵运行状态*)"},"LSWPB1E01_R2                 AT%M2000.2 :BOOL; (*潜污泵井-备泵运行状态*)",null,"L01\\L01SWPB1E01_R2","潜污泵井-备泵运行状态",{"$f":"40000+($B422*20+3500)&\".2\"","v":"43500.2"},{"$f":"\"Device_DI\"&B422&\"03\"","v":"Device_DI003"},"LSWPB1E01_R2:=Device_DI003;"]
[null,50,null,null,null,"DI4",null,4,"COM","潜污泵井-备泵故障状态",{"$nulls":16},"",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL424,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL424,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},null,"未测试",null,null,"潜污泵井",null,"B1E01","备泵故障状态","潜污泵井-备泵故障状态",{"$f":"VLOOKUP(AH424,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ424&\"_\"&VLOOKUP(AK424,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"SWPB1E01_F2"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM424&\" \"&\"AT%M2\"&TEXT($B422*40,\"000\")&\".3\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J424&\"*)\",\" \")","v":"LSWPB1E01_F2 AT%M2000.3 :BOOL; (*潜污泵井-备泵故障状态*)"},"LSWPB1E01_F2                 AT%M2000.3 :BOOL; (*潜污泵井-备泵故障状态*)",null,"L01\\L01SWPB1E01_F2","潜污泵井-备泵故障状态",{"$f":"40000+($B422*20+3500)&\".3\"","v":"43500.3"},{"$f":"\"Device_DI\"&B422&\"04\"","v":"Device_DI004"},"LSWPB1E01_F2:=Device_DI004;"]
[null," ",null,null,null,"DI5",null,5,null,"潜污泵井-超高液位",{"$nulls":16},"",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL425,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL425,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},null,"未测试",null,null,"潜污泵井",null,"B1E01","超高液位","潜污泵井-超高液位",{"$f":"VLOOKUP(AH425,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ425&\"_\"&VLOOKUP(AK425,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"SWPB1E01_SHL"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM425&\" \"&\"AT%M2\"&TEXT($B422*40,\"000\")&\".4\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J425&\"*)\",\" \")","v":"LSWPB1E01_SHL AT%M2000.4 :BOOL; (*潜污泵井-超高液位*)"},"LSWPB1E01_SHL                AT%M2000.4 :BOOL; (*潜污泵井-超高液位*)",null,"L01\\L01SWPB1E01_SHL","潜污泵井-超高液位",{"$f":"40000+($B422*20+3500)&\".4\"","v":"43500.4"},{"$f":"\"Device_DI\"&B422&\"05\"","v":"Device_DI005"},"LSWPB1E01_SHL:=Device_DI005;"]
[{"$nulls":5},"DI6",null,6,null,"潜污泵井-主泵运行状态",{"$nulls":16},"",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL426,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL426,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},null,"未测试",null,null,"潜污泵井",null,"B1E02","主泵运行状态","潜污泵井-主泵运行状态",{"$f":"VLOOKUP(AH426,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ426&\"_\"&VLOOKUP(AK426,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"SWPB1E02_R1"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM426&\" \"&\"AT%M2\"&TEXT($B422*40,\"000\")&\".5\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J426&\"*)\",\" \")","v":"LSWPB1E02_R1 AT%M2000.5 :BOOL; (*潜污泵井-主泵运行状态*)"},"LSWPB1E02_R1                 AT%M2000.5 :BOOL; (*潜污泵井-主泵运行状态*)",null,"L01\\L01SWPB1E02_R1","潜污泵井-主泵运行状态",{"$f":"40000+($B422*20+3500)&\".5\"","v":"43500.5"},{"$f":"\"Device_DI\"&B422&\"06\"","v":"Device_DI006"},"LSWPB1E02_R1:=Device_DI006;"]
[{"$nulls":5},"DI7",null,7,"COM","潜污泵井-主泵故障状态",{"$nulls":16},"",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL427,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL427,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},null,"未测试",null,null,"潜污泵井",null,"B1E02","主泵故障状态","潜污泵井-主泵故障状态",{"$f":"VLOOKUP(AH427,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ427&\"_\"&VLOOKUP(AK427,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"SWPB1E02_F1"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM427&\" \"&\"AT%M2\"&TEXT($B422*40,\"000\")&\".6\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J427&\"*)\",\" \")","v":"LSWPB1E02_F1 AT%M2000.6 :BOOL; (*潜污泵井-主泵故障状态*)"},"LSWPB1E02_F1                 AT%M2000.6 :BOOL; (*潜污泵井-主泵故障状态*)",null,"L01\\L01SWPB1E02_F1","潜污泵井-主泵故障状态",{"$f":"40000+($B422*20+3500)&\".6\"","v":"43500.6"},{"$f":"\"Device_DI\"&B422&\"07\"","v":"Device_DI007"},"LSWPB1E02_F1:=Device_DI007;"]
[".",{"$nulls":4},"DI8",null,8,null,"潜污泵井-备泵运行状态",{"$nulls":16},"",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL428,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL428,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},null,"未测试",null,null,"潜污泵井",null,"B1E02","备泵运行状态","潜污泵井-备泵运行状态",{"$f":"VLOOKUP(AH428,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ428&\"_\"&VLOOKUP(AK428,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"SWPB1E02_R2"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM428&\" \"&\"AT%M2\"&TEXT($B422*40,\"000\")&\".7\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J428&\"*)\",\" \")","v":"LSWPB1E02_R2 AT%M2000.7 :BOOL; (*潜污泵井-备泵运行状态*)"},"LSWPB1E02_R2                 AT%M2000.7 :BOOL; (*潜污泵井-备泵运行状态*)",null,"L01\\L01SWPB1E02_R2","潜污泵井-备泵运行状态",{"$f":"40000+($B422*20+3500)&\".7\"","v":"43500.7"},{"$f":"\"Device_DI\"&B422&\"08\"","v":"Device_DI008"},"LSWPB1E02_R2:=Device_DI008;"]
[{"$nulls":5},"DI9",null,9,null,"潜污泵井-备泵故障状态",{"$nulls":16},"",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL429,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL429,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},null,"未测试",null,null,"潜污泵井",null,"B1E02","备泵故障状态","潜污泵井-备泵故障状态",{"$f":"VLOOKUP(AH429,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ429&\"_\"&VLOOKUP(AK429,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"SWPB1E02_F2"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM429&\" \"&\"AT%M2\"&TEXT($B422*40+2,\"000\")&\".0\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J429&\"*)\",\" \")","v":"LSWPB1E02_F2 AT%M2002.0 :BOOL; (*潜污泵井-备泵故障状态*)"},"LSWPB1E02_F2                 AT%M2002.0 :BOOL; (*潜污泵井-备泵故障状态*)",null,"L01\\L01SWPB1E02_F2","潜污泵井-备泵故障状态",{"$f":"40000+($B422*20+3501)&\".0\"","v":"43501.0"},{"$f":"\"Device_DI\"&B422&\"09\"","v":"Device_DI009"},"LSWPB1E02_F2:=Device_DI009;"]
[{"$nulls":5},"DI10",null,10,"COM","潜污泵井-超高液位",{"$nulls":16},"",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL430,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL430,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},null,"未测试",null,null,"潜污泵井",null,"B1E02","超高液位","潜污泵井-超高液位",{"$f":"VLOOKUP(AH430,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ430&\"_\"&VLOOKUP(AK430,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"SWPB1E02_SHL"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM430&\" \"&\"AT%M2\"&TEXT($B422*40+2,\"000\")&\".1\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J430&\"*)\",\" \")","v":"LSWPB1E02_SHL AT%M2002.1 :BOOL; (*潜污泵井-超高液位*)"},"LSWPB1E02_SHL                AT%M2002.1 :BOOL; (*潜污泵井-超高液位*)",null,"L01\\L01SWPB1E02_SHL","潜污泵井-超高液位",{"$f":"40000+($B422*20+3501)&\".1\"","v":"43501.1"},{"$f":"\"Device_DI\"&B422&\"10\"","v":"Device_DI010"},"LSWPB1E02_SHL:=Device_DI010;"]
[{"$nulls":5},"DI11",null,11,null,"潜污泵井-主泵运行状态",{"$nulls":16},"",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL431,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL431,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},null,"未测试",null,null,"潜污泵井",null,"B1E03","主泵运行状态","潜污泵井-主泵运行状态",{"$f":"VLOOKUP(AH431,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ431&\"_\"&VLOOKUP(AK431,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"SWPB1E03_R1"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM431&\" \"&\"AT%M2\"&TEXT($B422*40+2,\"000\")&\".2\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J431&\"*)\",\" \")","v":"LSWPB1E03_R1 AT%M2002.2 :BOOL; (*潜污泵井-主泵运行状态*)"},"LSWPB1E03_R1                 AT%M2002.2 :BOOL; (*潜污泵井-主泵运行状态*)",null,"L01\\L01SWPB1E03_R1","潜污泵井-主泵运行状态",{"$f":"40000+($B422*20+3501)&\".2\"","v":"43501.2"},{"$f":"\"Device_DI\"&B422&\"11\"","v":"Device_DI011"},"LSWPB1E03_R1:=Device_DI011;"]
[{"$nulls":5},"DI12",null,12,null,"潜污泵井-主泵故障状态",{"$nulls":16},"",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL432,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL432,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},null,"未测试",null,null,"潜污泵井",null,"B1E03","主泵故障状态","潜污泵井-主泵故障状态",{"$f":"VLOOKUP(AH432,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ432&\"_\"&VLOOKUP(AK432,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"SWPB1E03_F1"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM432&\" \"&\"AT%M2\"&TEXT($B422*40+2,\"000\")&\".3\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J432&\"*)\",\" \")","v":"LSWPB1E03_F1 AT%M2002.3 :BOOL; (*潜污泵井-主泵故障状态*)"},"LSWPB1E03_F1                 AT%M2002.3 :BOOL; (*潜污泵井-主泵故障状态*)",null,"L01\\L01SWPB1E03_F1","潜污泵井-主泵故障状态",{"$f":"40000+($B422*20+3501)&\".3\"","v":"43501.3"},{"$f":"\"Device_DI\"&B422&\"12\"","v":"Device_DI012"},"LSWPB1E03_F1:=Device_DI012;"]
[{"$nulls":5},"DI13",null,13,"COM","潜污泵井-超高液位",{"$nulls":16},"",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL433,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL433,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},null,"未测试",null,null,"潜污泵井",null,"B1E03","超高液位","潜污泵井-超高液位",{"$f":"VLOOKUP(AH433,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ433&\"_\"&VLOOKUP(AK433,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"SWPB1E03_SHL"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM433&\" \"&\"AT%M2\"&TEXT($B422*40+2,\"000\")&\".4\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J433&\"*)\",\" \")","v":"LSWPB1E03_SHL AT%M2002.4 :BOOL; (*潜污泵井-超高液位*)"},"LSWPB1E03_SHL                AT%M2002.4 :BOOL; (*潜污泵井-超高液位*)",null,"L01\\L01SWPB1E03_SHL","潜污泵井-超高液位",{"$f":"40000+($B422*20+3501)&\".4\"","v":"43501.4"},{"$f":"\"Device_DI\"&B422&\"13\"","v":"Device_DI013"},"LSWPB1E03_SHL:=Device_DI013;"]
[{"$nulls":5},"DI14",null,14,null,"潜污泵井-主泵故障状态",{"$nulls":16},"",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL434,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL434,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},null,"未测试",null,null,"潜污泵井",null,"B1E03","主泵故障状态","潜污泵井-主泵故障状态",{"$f":"VLOOKUP(AH434,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ434&\"_\"&VLOOKUP(AK434,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"SWPB1E03_F1"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM434&\" \"&\"AT%M2\"&TEXT($B422*40+2,\"000\")&\".5\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J434&\"*)\",\" \")","v":"LSWPB1E03_F1 AT%M2002.5 :BOOL; (*潜污泵井-主泵故障状态*)"},"LSWPB1E03_F1                 AT%M2002.5 :BOOL; (*潜污泵井-主泵故障状态*)",null,"L01\\L01SWPB1E03_F1","潜污泵井-主泵故障状态",{"$f":"40000+($B422*20+3501)&\".5\"","v":"43501.5"},{"$f":"\"Device_DI\"&B422&\"14\"","v":"Device_DI014"},"LSWPB1E03_F1:=Device_DI014;"]
[{"$nulls":5},"DI15",null,15,null,"潜污泵井-超高液位",{"$nulls":16},"",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL435,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL435,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},null,"未测试",null,null,"潜污泵井",null,"B1E03","超高液位","潜污泵井-超高液位",{"$f":"VLOOKUP(AH435,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ435&\"_\"&VLOOKUP(AK435,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"SWPB1E03_SHL"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM435&\" \"&\"AT%M2\"&TEXT($B422*40+2,\"000\")&\".6\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J435&\"*)\",\" \")","v":"LSWPB1E03_SHL AT%M2002.6 :BOOL; (*潜污泵井-超高液位*)"},"LSWPB1E03_SHL                AT%M2002.6 :BOOL; (*潜污泵井-超高液位*)",null,"L01\\L01SWPB1E03_SHL","潜污泵井-超高液位",{"$f":"40000+($B422*20+3501)&\".6\"","v":"43501.6"},{"$f":"\"Device_DI\"&B422&\"15\"","v":"Device_DI015"},"LSWPB1E03_SHL:=Device_DI015;"]
[{"$nulls":5},"DI16",null,16,"COM","潜污泵井-主泵故障状态",{"$nulls":16},"",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL436,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL436,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},null,"未测试",null,null,"潜污泵井",null,"B1E03","主泵故障状态","潜污泵井-主泵故障状态",{"$f":"VLOOKUP(AH436,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ436&\"_\"&VLOOKUP(AK436,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"SWPB1E03_F1"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM436&\" \"&\"AT%M2\"&TEXT($B422*40+2,\"000\")&\".7\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J436&\"*)\",\" \")","v":"LSWPB1E03_F1 AT%M2002.7 :BOOL; (*潜污泵井-主泵故障状态*)"},"LSWPB1E03_F1                 AT%M2002.7 :BOOL; (*潜污泵井-主泵故障状态*)",null,"L01\\L01SWPB1E03_F1","潜污泵井-主泵故障状态",{"$f":"40000+($B422*20+3501)&\".7\"","v":"43501.7"},{"$f":"\"Device_DI\"&B422&\"16\"","v":"Device_DI016"},"LSWPB1E03_F1:=Device_DI016;"]
[{"$nulls":5},"DI17",null,17,null,"潜污泵井-超高液位",{"$nulls":16},"",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL437,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL437,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},null,"未测试",null,null,"潜污泵井",null,"B1E03","超高液位","潜污泵井-超高液位",{"$f":"VLOOKUP(AH437,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ437&\"_\"&VLOOKUP(AK437,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"SWPB1E03_SHL"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM437&\" \"&\"AT%M2\"&TEXT($B422*40+4,\"000\")&\".0\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J437&\"*)\",\" \")","v":"LSWPB1E03_SHL AT%M2004.0 :BOOL; (*潜污泵井-超高液位*)"},"LSWPB1E03_SHL                AT%M2004.0 :BOOL; (*潜污泵井-超高液位*)",null,"L01\\L01SWPB1E03_SHL","潜污泵井-超高液位",{"$f":"40000+($B422*20+3502)&\".0\"","v":"43502.0"},{"$f":"\"Device_DI\"&B422&\"17\"","v":"Device_DI017"},"LSWPB1E03_SHL:=Device_DI017;"]
[{"$nulls":5},"DI18",null,18,null,"潜污泵井-主泵故障状态",{"$nulls":16},"",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL438,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL438,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},null,"未测试",null,null,"潜污泵井",null,"B1E03","主泵故障状态","潜污泵井-主泵故障状态",{"$f":"VLOOKUP(AH438,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ438&\"_\"&VLOOKUP(AK438,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"SWPB1E03_F1"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM438&\" \"&\"AT%M2\"&TEXT($B422*40+4,\"000\")&\".1\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J438&\"*)\",\" \")","v":"LSWPB1E03_F1 AT%M2004.1 :BOOL; (*潜污泵井-主泵故障状态*)"},"LSWPB1E03_F1                 AT%M2004.1 :BOOL; (*潜污泵井-主泵故障状态*)",null,"L01\\L01SWPB1E03_F1","潜污泵井-主泵故障状态",{"$f":"40000+($B422*20+3502)&\".1\"","v":"43502.1"},{"$f":"\"Device_DI\"&B422&\"18\"","v":"Device_DI018"},"LSWPB1E03_F1:=Device_DI018;"]
[{"$nulls":5},"DI19",null,19,"COM","潜污泵井-超高液位",{"$nulls":16},"",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL439,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL439,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},null,"未测试",null,null,"潜污泵井",null,"B1E03","超高液位","潜污泵井-超高液位",{"$f":"VLOOKUP(AH439,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ439&\"_\"&VLOOKUP(AK439,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"SWPB1E03_SHL"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM439&\" \"&\"AT%M2\"&TEXT($B422*40+4,\"000\")&\".2\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J439&\"*)\",\" \")","v":"LSWPB1E03_SHL AT%M2004.2 :BOOL; (*潜污泵井-超高液位*)"},"LSWPB1E03_SHL                AT%M2004.2 :BOOL; (*潜污泵井-超高液位*)",null,"L01\\L01SWPB1E03_SHL","潜污泵井-超高液位",{"$f":"40000+($B422*20+3502)&\".2\"","v":"43502.2"},{"$f":"\"Device_DI\"&B422&\"19\"","v":"Device_DI019"},"LSWPB1E03_SHL:=Device_DI019;"]
[{"$nulls":5},"DI20",null,20,null,"潜污泵井-主泵故障状态",{"$nulls":16},"",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL440,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL440,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},null,"未测试",null,null,"潜污泵井",null,"B1E03","主泵故障状态","潜污泵井-主泵故障状态",{"$f":"VLOOKUP(AH440,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ440&\"_\"&VLOOKUP(AK440,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"SWPB1E03_F1"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM440&\" \"&\"AT%M2\"&TEXT($B422*40+4,\"000\")&\".3\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J440&\"*)\",\" \")","v":"LSWPB1E03_F1 AT%M2004.3 :BOOL; (*潜污泵井-主泵故障状态*)"},"LSWPB1E03_F1                 AT%M2004.3 :BOOL; (*潜污泵井-主泵故障状态*)",null,"L01\\L01SWPB1E03_F1","潜污泵井-主泵故障状态",{"$f":"40000+($B422*20+3502)&\".3\"","v":"43502.3"},{"$f":"\"Device_DI\"&B422&\"20\"","v":"Device_DI020"},"LSWPB1E03_F1:=Device_DI020;"]
[{"$nulls":9},"-",{"$nulls":16},"",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL441,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL441,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},null,"未测试",{"$nulls":6},"-",{"$f":"VLOOKUP(AH441,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ441&\"_\"&VLOOKUP(AK441,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM441&\" \"&\"AT%I2.4\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J441&\"*)\",\" \")","v":""},"",null,{"$error":"#N/A"},"-",null,null,""]
[{"$nulls":5},"DO1",null,"1+","1-","潜污泵井-主泵启停控制",{"$nulls":16},"",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL442,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL442,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},null,"未测试",null,null,"潜污泵井",null,"B1E01","主泵启停控制","潜污泵井-主泵启停控制",{"$f":"VLOOKUP(AH442,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ442&\"_\"&VLOOKUP(AK442,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"SWPB1E01_C1"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM442&\" \"&\"AT%M2\"&TEXT($B422*40+6,\"000\")&\".0\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J442&\"*)\",\" \")","v":"LSWPB1E01_C1 AT%M2006.0 :BOOL; (*潜污泵井-主泵启停控制*)"},"LSWPB1E01_C1                 AT%M2006.0 :BOOL; (*潜污泵井-主泵启停控制*)",null,"L01\\L01SWPB1E01_C1","潜污泵井-主泵启停控制",{"$f":"40000+($B422*20+3503)&\".0\"","v":"43503.0"},{"$f":"\"Device_DO\"&B422&\"01\"","v":"Device_DO001"},{"$f":"_xlfn.IFNA(AT442&\":=\"&\"L\"&AM442&\";\",\" \")","v":"Device_DO001:=LSWPB1E01_C1;"}]
[{"$nulls":5},"DO2",null,"2+","2-","潜污泵井-备泵启停控制",{"$nulls":16},"",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL443,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL443,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},null,"未测试",null,null,"潜污泵井",null,"B1E01","备泵启停控制","潜污泵井-备泵启停控制",{"$f":"VLOOKUP(AH443,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ443&\"_\"&VLOOKUP(AK443,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"SWPB1E01_C2"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM443&\" \"&\"AT%M2\"&TEXT($B422*40+6,\"000\")&\".1\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J443&\"*)\",\" \")","v":"LSWPB1E01_C2 AT%M2006.1 :BOOL; (*潜污泵井-备泵启停控制*)"},"LSWPB1E01_C2                 AT%M2006.1 :BOOL; (*潜污泵井-备泵启停控制*)",null,"L01\\L01SWPB1E01_C2","潜污泵井-备泵启停控制",{"$f":"40000+($B422*20+3503)&\".1\"","v":"43503.1"},{"$f":"\"Device_DO\"&B422&\"02\"","v":"Device_DO002"},{"$f":"_xlfn.IFNA(AT443&\":=\"&\"L\"&AM443&\";\",\" \")","v":"Device_DO002:=LSWPB1E01_C2;"}]
[{"$nulls":5},"DO3",null,"3+","3-","潜污泵井-主泵启停控制",{"$nulls":16},"",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL444,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL444,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},null,"未测试",null,null,"潜污泵井",null,"B1E02","主泵启停控制","潜污泵井-主泵启停控制",{"$f":"VLOOKUP(AH444,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ444&\"_\"&VLOOKUP(AK444,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"SWPB1E02_C1"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM444&\" \"&\"AT%M2\"&TEXT($B422*40+6,\"000\")&\".2\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J444&\"*)\",\" \")","v":"LSWPB1E02_C1 AT%M2006.2 :BOOL; (*潜污泵井-主泵启停控制*)"},"LSWPB1E02_C1                 AT%M2006.2 :BOOL; (*潜污泵井-主泵启停控制*)",null,"L01\\L01SWPB1E02_C1","潜污泵井-主泵启停控制",{"$f":"40000+($B422*20+3503)&\".2\"","v":"43503.2"},{"$f":"\"Device_DO\"&B422&\"03\"","v":"Device_DO003"},"Device_DO003:=LSWPB1E02_C1;"]
[{"$nulls":5},"DO4",null,"4+","4-","潜污泵井-备泵启停控制",{"$nulls":16},"",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL445,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL445,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},null,"未测试",null,null,"潜污泵井",null,"B1E02","备泵启停控制","潜污泵井-备泵启停控制",{"$f":"VLOOKUP(AH445,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ445&\"_\"&VLOOKUP(AK445,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"SWPB1E02_C2"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM445&\" \"&\"AT%M2\"&TEXT($B422*40+6,\"000\")&\".3\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J445&\"*)\",\" \")","v":"LSWPB1E02_C2 AT%M2006.3 :BOOL; (*潜污泵井-备泵启停控制*)"},"LSWPB1E02_C2                 AT%M2006.3 :BOOL; (*潜污泵井-备泵启停控制*)",null,"L01\\L01SWPB1E02_C2","潜污泵井-备泵启停控制",{"$f":"40000+($B422*20+3503)&\".3\"","v":"43503.3"},{"$f":"\"Device_DO\"&B422&\"04\"","v":"Device_DO004"},"Device_DO004:=LSWPB1E02_C2;"]
[{"$nulls":5},"DO5",null,"5+","5-","潜污泵井-主泵启停控制",{"$nulls":16},"",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL446,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL446,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},null,"未测试",null,null,"潜污泵井",null,"B1E03","主泵启停控制","潜污泵井-主泵启停控制",{"$f":"VLOOKUP(AH446,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ446&\"_\"&VLOOKUP(AK446,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"SWPB1E03_C1"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM446&\" \"&\"AT%M2\"&TEXT($B422*40+6,\"000\")&\".4\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J446&\"*)\",\" \")","v":"LSWPB1E03_C1 AT%M2006.4 :BOOL; (*潜污泵井-主泵启停控制*)"},"LSWPB1E03_C1                 AT%M2006.4 :BOOL; (*潜污泵井-主泵启停控制*)",null,"L01\\L01SWPB1E03_C1","潜污泵井-主泵启停控制",{"$f":"40000+($B422*20+3503)&\".4\"","v":"43503.4"},{"$f":"\"Device_DO\"&B422&\"05\"","v":"Device_DO005"},"Device_DO005:=LSWPB1E03_C1;"]
[{"$nulls":5},"DO6",null,"6+","6-","潜污泵井-主泵启停控制",{"$nulls":16},{"$f":"IF(AI447=\"\",\"\",AI447)","v":""},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL447,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL447,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},null,"未测试",null,null,"潜污泵井",null,"B1E04","主泵启停控制","潜污泵井-主泵启停控制",{"$f":"VLOOKUP(AH447,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ447&\"_\"&VLOOKUP(AK447,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"SWPB1E04_C1"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM447&\" \"&\"AT%M2\"&TEXT($B422*40+6,\"000\")&\".5\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J447&\"*)\",\" \")","v":"LSWPB1E04_C1 AT%M2006.5 :BOOL; (*潜污泵井-主泵启停控制*)"},"LSWPB1E04_C1                 AT%M2006.5 :BOOL; (*潜污泵井-主泵启停控制*)",null,"L01\\L01SWPB1E04_C1","潜污泵井-主泵启停控制",{"$f":"40000+($B422*20+3503)&\".5\"","v":"43503.5"},{"$f":"\"Device_DO\"&B422&\"06\"","v":"Device_DO006"},"Device_DO006:=LSWPB1E04_C1;"]
[{"$nulls":5},"DO7",null,"7+","7-","潜污泵井-主泵启停控制",{"$nulls":16},"",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL448,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL448,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},null,"未测试",null,null,"潜污泵井",null,"B1E05","主泵启停控制","潜污泵井-主泵启停控制",{"$f":"VLOOKUP(AH448,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ448&\"_\"&VLOOKUP(AK448,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"SWPB1E05_C1"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM448&\" \"&\"AT%M2\"&TEXT($B422*40+6,\"000\")&\".6\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J448&\"*)\",\" \")","v":"LSWPB1E05_C1 AT%M2006.6 :BOOL; (*潜污泵井-主泵启停控制*)"},"LSWPB1E05_C1                 AT%M2006.6 :BOOL; (*潜污泵井-主泵启停控制*)",null,"L01\\L01SWPB1E05_C1","潜污泵井-主泵启停控制",{"$f":"40000+($B422*20+3503)&\".6\"","v":"43503.6"},{"$f":"\"Device_DO\"&B422&\"07\"","v":"Device_DO007"},"Device_DO007:=LSWPB1E05_C1;"]
[{"$nulls":5},"DO8",null,"8+","8-","潜污泵井-主泵启停控制",{"$nulls":16},"",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL449,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL449,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},null,"未测试",null,null,"潜污泵井",null,"B1E06","主泵启停控制","潜污泵井-主泵启停控制",{"$f":"VLOOKUP(AH449,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ449&\"_\"&VLOOKUP(AK449,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"SWPB1E06_C1"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM449&\" \"&\"AT%M2\"&TEXT($B422*40+6,\"000\")&\".7\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J449&\"*)\",\" \")","v":"LSWPB1E06_C1 AT%M2006.7 :BOOL; (*潜污泵井-主泵启停控制*)"},"LSWPB1E06_C1                 AT%M2006.7 :BOOL; (*潜污泵井-主泵启停控制*)",null,"L01\\L01SWPB1E06_C1","潜污泵井-主泵启停控制",{"$f":"40000+($B422*20+3503)&\".7\"","v":"43503.7"},{"$f":"\"Device_DO\"&B422&\"08\"","v":"Device_DO008"},"Device_DO008:=LSWPB1E06_C1;"]
[null,"EXC-61608-IO",{"$nulls":38},{"$f":"\"(* \"&B455&\"地址: \"&B452&\" *)\"","v":"(*  地址: 4 *)"}]
[null,"addr",{"$f":"B450","v":"EXC-61608-IO"},null,null,"DI1",null,1,"COM",{"$f":"AH451&AA451&\"-\"&AK451","v":"潜污泵井-主泵运行状态"},{"$nulls":16},{"$f":"IF(AI451=\"\",\"\",AI451)","v":""},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL451,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL451,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},null,"未测试",null,null,"潜污泵井",null,"B1E01","主泵运行状态",{"$f":"AH451&\"-\"&AK451","v":"潜污泵井-主泵运行状态"},{"$f":"VLOOKUP(AH451,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ451&\"_\"&VLOOKUP(AK451,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"SWPB1E01_R1"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM451&\" \"&\"AT%I\"&B452*16&\".0\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J451&\"*)\",\" \")","v":"LSWPB1E01_R1 AT%I64.0 :BOOL; (*潜污泵井-主泵运行状态*)"},{"$f":"IFERROR(REPLACE(REPLACE(AN451,SEARCH(\"AT%\",AN451),,REPT(\" \",30-SEARCH(\"AT%\",AN451))),SEARCH(\":\",REPLACE(AN451,SEARCH(\"AT%\",AN451),,REPT(\" \",30-SEARCH(\"AT%\",AN451)))),,REPT(\" \",35-SEARCH(\":\",REPLACE(AN451,SEARCH(\"AT%\",AN451),,REPT(\" \",25-SEARCH(\"AT%\",AN451)))))),\" \")","v":"LSWPB1E01_R1                 AT%I64.0  :BOOL; (*潜污泵井-主泵运行状态*)"},null,{"$f":"$B$2&\"\\\"&$B$2&AM451","v":"L01\\L01SWPB1E01_R1"},{"$f":"J451","v":"潜污泵井-主泵运行状态"},{"$f":"10000+($B452*16*8+H451-1)","v":10512}]
[null,4,null,null,null,"DI2",null,2,null,"潜污泵井-主泵故障状态",{"$nulls":16},{"$f":"IF(AI452=\"\",\"\",AI452)","v":""},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL452,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL452,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},null,"未测试",null,null,"潜污泵井",null,"B1E01","主泵故障状态","潜污泵井-主泵故障状态",{"$f":"VLOOKUP(AH452,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ452&\"_\"&VLOOKUP(AK452,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"SWPB1E01_F1"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM452&\" \"&\"AT%I\"&B452*16&\".1\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J452&\"*)\",\" \")","v":"LSWPB1E01_F1 AT%I64.1 :BOOL; (*潜污泵井-主泵故障状态*)"},{"$f":"IFERROR(REPLACE(REPLACE(AN452,SEARCH(\"AT%\",AN452),,REPT(\" \",30-SEARCH(\"AT%\",AN452))),SEARCH(\":\",REPLACE(AN452,SEARCH(\"AT%\",AN452),,REPT(\" \",30-SEARCH(\"AT%\",AN452)))),,REPT(\" \",35-SEARCH(\":\",REPLACE(AN452,SEARCH(\"AT%\",AN452),,REPT(\" \",25-SEARCH(\"AT%\",AN452)))))),\" \")","v":"LSWPB1E01_F1                 AT%I64.1  :BOOL; (*潜污泵井-主泵故障状态*)"},null,"L01\\L01SWPB1E01_F1",{"$f":"J452","v":"潜污泵井-主泵故障状态"},{"$f":"AS451+1","v":10513}]
[null,"kbs",null,null,null,"DI3",null,3,null,"潜污泵井-备泵运行状态",{"$nulls":16},"",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL453,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL453,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},null,"未测试",null,null,"潜污泵井",null,"B1E01","备泵运行状态","潜污泵井-备泵运行状态",{"$f":"VLOOKUP(AH453,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ453&\"_\"&VLOOKUP(AK453,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"SWPB1E01_R2"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM453&\" \"&\"AT%I\"&B452*16&\".2\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J453&\"*)\",\" \")","v":"LSWPB1E01_R2 AT%I64.2 :BOOL; (*潜污泵井-备泵运行状态*)"},"LSWPB1E01_R2                 AT%I64.2  :BOOL; (*潜污泵井-备泵运行状态*)",null,"L01\\L01SWPB1E01_R2","潜污泵井-备泵运行状态",{"$f":"AS452+1","v":10514}]
[null,50,null,null,null,"DI4",null,4,"COM","潜污泵井-备泵故障状态",{"$nulls":16},"",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL454,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL454,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},null,"未测试",null,null,"潜污泵井",null,"B1E01","备泵故障状态","潜污泵井-备泵故障状态",{"$f":"VLOOKUP(AH454,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ454&\"_\"&VLOOKUP(AK454,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"SWPB1E01_F2"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM454&\" \"&\"AT%I\"&B452*16&\".3\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J454&\"*)\",\" \")","v":"LSWPB1E01_F2 AT%I64.3 :BOOL; (*潜污泵井-备泵故障状态*)"},"LSWPB1E01_F2                 AT%I64.3  :BOOL; (*潜污泵井-备泵故障状态*)",null,"L01\\L01SWPB1E01_F2","潜污泵井-备泵故障状态",10515]
[null," ",null,null,null,"DI5",null,5,null,"潜污泵井-超高液位",{"$nulls":16},"",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL455,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL455,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},null,"未测试",null,null,"潜污泵井",null,"B1E01","超高液位","潜污泵井-超高液位",{"$f":"VLOOKUP(AH455,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ455&\"_\"&VLOOKUP(AK455,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"SWPB1E01_SHL"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM455&\" \"&\"AT%I\"&B452*16&\".4\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J455&\"*)\",\" \")","v":"LSWPB1E01_SHL AT%I64.4 :BOOL; (*潜污泵井-超高液位*)"},"LSWPB1E01_SHL                AT%I64.4  :BOOL; (*潜污泵井-超高液位*)",null,"L01\\L01SWPB1E01_SHL","潜污泵井-超高液位",10516]
[{"$nulls":5},"DI6",null,6,null,"潜污泵井-主泵运行状态",{"$nulls":16},"",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL456,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL456,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},null,"未测试",null,null,"潜污泵井",null,"B1E02","主泵运行状态","潜污泵井-主泵运行状态",{"$f":"VLOOKUP(AH456,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ456&\"_\"&VLOOKUP(AK456,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"SWPB1E02_R1"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM456&\" \"&\"AT%I\"&B452*16&\".5\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J456&\"*)\",\" \")","v":"LSWPB1E02_R1 AT%I64.5 :BOOL; (*潜污泵井-主泵运行状态*)"},"LSWPB1E02_R1                 AT%I64.5  :BOOL; (*潜污泵井-主泵运行状态*)",null,"L01\\L01SWPB1E02_R1","潜污泵井-主泵运行状态",10517]
[{"$nulls":5},"DI7",null,7,"COM","潜污泵井-主泵故障状态",{"$nulls":16},"",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL457,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL457,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},null,"未测试",null,null,"潜污泵井",null,"B1E02","主泵故障状态","潜污泵井-主泵故障状态",{"$f":"VLOOKUP(AH457,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ457&\"_\"&VLOOKUP(AK457,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"SWPB1E02_F1"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM457&\" \"&\"AT%I\"&B452*16&\".6\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J457&\"*)\",\" \")","v":"LSWPB1E02_F1 AT%I64.6 :BOOL; (*潜污泵井-主泵故障状态*)"},"LSWPB1E02_F1                 AT%I64.6  :BOOL; (*潜污泵井-主泵故障状态*)",null,"L01\\L01SWPB1E02_F1","潜污泵井-主泵故障状态",10518]
[".",{"$nulls":4},"DI8",null,8,null,"潜污泵井-备泵运行状态",{"$nulls":16},"",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL458,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL458,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},null,"未测试",null,null,"潜污泵井",null,"B1E02","备泵运行状态","潜污泵井-备泵运行状态",{"$f":"VLOOKUP(AH458,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ458&\"_\"&VLOOKUP(AK458,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"SWPB1E02_R2"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM458&\" \"&\"AT%I\"&B452*16&\".7\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J458&\"*)\",\" \")","v":"LSWPB1E02_R2 AT%I64.7 :BOOL; (*潜污泵井-备泵运行状态*)"},"LSWPB1E02_R2                 AT%I64.7  :BOOL; (*潜污泵井-备泵运行状态*)",null,"L01\\L01SWPB1E02_R2","潜污泵井-备泵运行状态",10519]
[{"$nulls":5},"DI9",null,9,null,"潜污泵井-备泵故障状态",{"$nulls":16},"",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL459,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL459,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},null,"未测试",null,null,"潜污泵井",null,"B1E02","备泵故障状态","潜污泵井-备泵故障状态",{"$f":"VLOOKUP(AH459,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ459&\"_\"&VLOOKUP(AK459,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"SWPB1E02_F2"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM459&\" \"&\"AT%I\"&(B452*16+1)&\".0\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J459&\"*)\",\" \")","v":"LSWPB1E02_F2 AT%I65.0 :BOOL; (*潜污泵井-备泵故障状态*)"},"LSWPB1E02_F2                 AT%I65.0  :BOOL; (*潜污泵井-备泵故障状态*)",null,"L01\\L01SWPB1E02_F2","潜污泵井-备泵故障状态",{"$f":"10000+(($B452*16+1)*8+H459-9)","v":10520}]
[{"$nulls":5},"DI10",null,10,"COM","潜污泵井-超高液位",{"$nulls":16},"",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL460,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL460,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},null,"未测试",null,null,"潜污泵井",null,"B1E02","超高液位","潜污泵井-超高液位",{"$f":"VLOOKUP(AH460,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ460&\"_\"&VLOOKUP(AK460,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"SWPB1E02_SHL"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM460&\" \"&\"AT%I\"&(B452*16+1)&\".1\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J460&\"*)\",\" \")","v":"LSWPB1E02_SHL AT%I65.1 :BOOL; (*潜污泵井-超高液位*)"},"LSWPB1E02_SHL                AT%I65.1  :BOOL; (*潜污泵井-超高液位*)",null,"L01\\L01SWPB1E02_SHL","潜污泵井-超高液位",{"$f":"AS459+1","v":10521}]
[{"$nulls":5},"DI11",null,11,null,"潜污泵井-主泵运行状态",{"$nulls":16},"",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL461,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL461,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},null,"未测试",null,null,"潜污泵井",null,"B1E03","主泵运行状态","潜污泵井-主泵运行状态",{"$f":"VLOOKUP(AH461,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ461&\"_\"&VLOOKUP(AK461,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"SWPB1E03_R1"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM461&\" \"&\"AT%I\"&(B452*16+1)&\".2\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J461&\"*)\",\" \")","v":"LSWPB1E03_R1 AT%I65.2 :BOOL; (*潜污泵井-主泵运行状态*)"},"LSWPB1E03_R1                 AT%I65.2  :BOOL; (*潜污泵井-主泵运行状态*)",null,"L01\\L01SWPB1E03_R1","潜污泵井-主泵运行状态",{"$f":"AS460+1","v":10522}]
[{"$nulls":5},"DI12",null,12,null,"潜污泵井-主泵故障状态",{"$nulls":16},"",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL462,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL462,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},null,"未测试",null,null,"潜污泵井",null,"B1E03","主泵故障状态","潜污泵井-主泵故障状态",{"$f":"VLOOKUP(AH462,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ462&\"_\"&VLOOKUP(AK462,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"SWPB1E03_F1"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM462&\" \"&\"AT%I\"&(B452*16+1)&\".3\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J462&\"*)\",\" \")","v":"LSWPB1E03_F1 AT%I65.3 :BOOL; (*潜污泵井-主泵故障状态*)"},"LSWPB1E03_F1                 AT%I65.3  :BOOL; (*潜污泵井-主泵故障状态*)",null,"L01\\L01SWPB1E03_F1","潜污泵井-主泵故障状态",10523]
[{"$nulls":5},"DI13",null,13,"COM","潜污泵井-备泵运行状态",{"$nulls":16},"",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL463,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL463,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},null,"未测试",null,null,"潜污泵井",null,"B1E03","备泵运行状态","潜污泵井-备泵运行状态",{"$f":"VLOOKUP(AH463,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ463&\"_\"&VLOOKUP(AK463,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"SWPB1E03_R2"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM463&\" \"&\"AT%I\"&(B452*16+1)&\".4\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J463&\"*)\",\" \")","v":"LSWPB1E03_R2 AT%I65.4 :BOOL; (*潜污泵井-备泵运行状态*)"},"LSWPB1E03_R2                 AT%I65.4  :BOOL; (*潜污泵井-备泵运行状态*)",null,"L01\\L01SWPB1E03_R2","潜污泵井-备泵运行状态",10524]
[{"$nulls":5},"DI14",null,14,null,"潜污泵井-备泵故障状态",{"$nulls":16},"",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL464,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL464,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},null,"未测试",null,null,"潜污泵井",null,"B1E03","备泵故障状态","潜污泵井-备泵故障状态",{"$f":"VLOOKUP(AH464,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ464&\"_\"&VLOOKUP(AK464,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"SWPB1E03_F2"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM464&\" \"&\"AT%I\"&(B452*16+1)&\".5\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J464&\"*)\",\" \")","v":"LSWPB1E03_F2 AT%I65.5 :BOOL; (*潜污泵井-备泵故障状态*)"},"LSWPB1E03_F2                 AT%I65.5  :BOOL; (*潜污泵井-备泵故障状态*)",null,"L01\\L01SWPB1E03_F2","潜污泵井-备泵故障状态",10525]
[{"$nulls":5},"DI15",null,15,null,"潜污泵井-超高液位",{"$nulls":16},"",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL465,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL465,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},null,"未测试",null,null,"潜污泵井",null,"B1E03","超高液位","潜污泵井-超高液位",{"$f":"VLOOKUP(AH465,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ465&\"_\"&VLOOKUP(AK465,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"SWPB1E03_SHL"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM465&\" \"&\"AT%I\"&(B452*16+1)&\".6\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J465&\"*)\",\" \")","v":"LSWPB1E03_SHL AT%I65.6 :BOOL; (*潜污泵井-超高液位*)"},"LSWPB1E03_SHL                AT%I65.6  :BOOL; (*潜污泵井-超高液位*)",null,"L01\\L01SWPB1E03_SHL","潜污泵井-超高液位",10526]
[{"$nulls":5},"DI16",null,16,"COM","潜污泵井-主泵运行状态",{"$nulls":16},"",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL466,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL466,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},null,"未测试",null,null,"潜污泵井",null,"B1E04","主泵运行状态","潜污泵井-主泵运行状态",{"$f":"VLOOKUP(AH466,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ466&\"_\"&VLOOKUP(AK466,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"SWPB1E04_R1"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM466&\" \"&\"AT%I\"&(B452*16+1)&\".7\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J466&\"*)\",\" \")","v":"LSWPB1E04_R1 AT%I65.7 :BOOL; (*潜污泵井-主泵运行状态*)"},"LSWPB1E04_R1                 AT%I65.7  :BOOL; (*潜污泵井-主泵运行状态*)",null,"L01\\L01SWPB1E04_R1","潜污泵井-主泵运行状态",10527]
[{"$nulls":5},"DI17",null,17,null,"潜污泵井-主泵故障状态",{"$nulls":16},"",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL467,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL467,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},null,"未测试",null,null,"潜污泵井",null,"B1E04","主泵故障状态","潜污泵井-主泵故障状态",{"$f":"VLOOKUP(AH467,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ467&\"_\"&VLOOKUP(AK467,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"SWPB1E04_F1"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM467&\" \"&\"AT%I\"&(B452*16+2)&\".0\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J467&\"*)\",\" \")","v":"LSWPB1E04_F1 AT%I66.0 :BOOL; (*潜污泵井-主泵故障状态*)"},"LSWPB1E04_F1                 AT%I66.0  :BOOL; (*潜污泵井-主泵故障状态*)",null,"L01\\L01SWPB1E04_F1","潜污泵井-主泵故障状态",10528]
[{"$nulls":5},"DI18",null,18,null,"潜污泵井-备泵运行状态",{"$nulls":16},"",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL468,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL468,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},null,"未测试",null,null,"潜污泵井",null,"B1E04","备泵运行状态","潜污泵井-备泵运行状态",{"$f":"VLOOKUP(AH468,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ468&\"_\"&VLOOKUP(AK468,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"SWPB1E04_R2"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM468&\" \"&\"AT%I\"&(B452*16+2)&\".1\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J468&\"*)\",\" \")","v":"LSWPB1E04_R2 AT%I66.1 :BOOL; (*潜污泵井-备泵运行状态*)"},"LSWPB1E04_R2                 AT%I66.1  :BOOL; (*潜污泵井-备泵运行状态*)",null,"L01\\L01SWPB1E04_R2","潜污泵井-备泵运行状态",10529]
[{"$nulls":5},"DI19",null,19,"COM","潜污泵井-备泵故障状态",{"$nulls":16},"",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL469,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL469,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},null,"未测试",null,null,"潜污泵井",null,"B1E04","备泵故障状态","潜污泵井-备泵故障状态",{"$f":"VLOOKUP(AH469,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ469&\"_\"&VLOOKUP(AK469,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"SWPB1E04_F2"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM469&\" \"&\"AT%I\"&(B452*16+2)&\".2\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J469&\"*)\",\" \")","v":"LSWPB1E04_F2 AT%I66.2 :BOOL; (*潜污泵井-备泵故障状态*)"},"LSWPB1E04_F2                 AT%I66.2  :BOOL; (*潜污泵井-备泵故障状态*)",null,"L01\\L01SWPB1E04_F2","潜污泵井-备泵故障状态",10530]
[{"$nulls":5},"DI20",null,20,null,"潜污泵井-超高液位",{"$nulls":16},"",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL470,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL470,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},null,"未测试",null,null,"潜污泵井",null,"B1E04","超高液位","潜污泵井-超高液位",{"$f":"VLOOKUP(AH470,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ470&\"_\"&VLOOKUP(AK470,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"SWPB1E04_SHL"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM470&\" \"&\"AT%I\"&(B452*16+2)&\".3\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J470&\"*)\",\" \")","v":"LSWPB1E04_SHL AT%I66.3 :BOOL; (*潜污泵井-超高液位*)"},"LSWPB1E04_SHL                AT%I66.3  :BOOL; (*潜污泵井-超高液位*)",null,"L01\\L01SWPB1E04_SHL","潜污泵井-超高液位",10531]
[{"$nulls":9},"-",{"$nulls":16},"",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL471,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL471,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},null,"未测试",{"$nulls":6},"-",{"$f":"VLOOKUP(AH471,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ471&\"_\"&VLOOKUP(AK471,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM471&\" \"&\"AT%I2.4\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J471&\"*)\",\" \")","v":""},"",null,{"$error":"#N/A"},"-"]
[{"$nulls":5},"DO1",null,"1+","1-","潜污泵井-主泵启停控制",{"$nulls":16},"",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL472,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL472,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},null,"未测试",null,null,"潜污泵井",null,"B1E01","主泵启停控制","潜污泵井-主泵启停控制",{"$f":"VLOOKUP(AH472,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ472&\"_\"&VLOOKUP(AK472,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"SWPB1E01_C1"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM472&\" \"&\"AT%Q\"&B452*16&\".0\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J472&\"*)\",\" \")","v":"LSWPB1E01_C1 AT%Q64.0 :BOOL; (*潜污泵井-主泵启停控制*)"},"LSWPB1E01_C1                 AT%Q64.0  :BOOL; (*潜污泵井-主泵启停控制*)",null,"L01\\L01SWPB1E01_C1","潜污泵井-主泵启停控制",{"$f":"($B452*16*8+LEFT(H472,1)-1)","v":512}]
[{"$nulls":5},"DO2",null,"2+","2-","潜污泵井-备泵启停控制",{"$nulls":16},"",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL473,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL473,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},null,"未测试",null,null,"潜污泵井",null,"B1E01","备泵启停控制","潜污泵井-备泵启停控制",{"$f":"VLOOKUP(AH473,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ473&\"_\"&VLOOKUP(AK473,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"SWPB1E01_C2"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM473&\" \"&\"AT%Q\"&B452*16&\".1\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J473&\"*)\",\" \")","v":"LSWPB1E01_C2 AT%Q64.1 :BOOL; (*潜污泵井-备泵启停控制*)"},"LSWPB1E01_C2                 AT%Q64.1  :BOOL; (*潜污泵井-备泵启停控制*)",null,"L01\\L01SWPB1E01_C2","潜污泵井-备泵启停控制",{"$f":"AS472+1","v":513}]
[{"$nulls":5},"DO3",null,"3+","3-","潜污泵井-主泵启停控制",{"$nulls":16},"",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL474,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL474,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},null,"未测试",null,null,"潜污泵井",null,"B1E02","主泵启停控制","潜污泵井-主泵启停控制",{"$f":"VLOOKUP(AH474,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ474&\"_\"&VLOOKUP(AK474,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"SWPB1E02_C1"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM474&\" \"&\"AT%Q\"&B452*16&\".2\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J474&\"*)\",\" \")","v":"LSWPB1E02_C1 AT%Q64.2 :BOOL; (*潜污泵井-主泵启停控制*)"},"LSWPB1E02_C1                 AT%Q64.2  :BOOL; (*潜污泵井-主泵启停控制*)",null,"L01\\L01SWPB1E02_C1","潜污泵井-主泵启停控制",514]
[{"$nulls":5},"DO4",null,"4+","4-","潜污泵井-备泵启停控制",{"$nulls":16},"",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL475,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL475,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},null,"未测试",null,null,"潜污泵井",null,"B1E02","备泵启停控制","潜污泵井-备泵启停控制",{"$f":"VLOOKUP(AH475,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ475&\"_\"&VLOOKUP(AK475,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"SWPB1E02_C2"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM475&\" \"&\"AT%Q\"&B452*16&\".3\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J475&\"*)\",\" \")","v":"LSWPB1E02_C2 AT%Q64.3 :BOOL; (*潜污泵井-备泵启停控制*)"},"LSWPB1E02_C2                 AT%Q64.3  :BOOL; (*潜污泵井-备泵启停控制*)",null,"L01\\L01SWPB1E02_C2","潜污泵井-备泵启停控制",515]
[{"$nulls":5},"DO5",null,"5+","5-","潜污泵井-主泵启停控制",{"$nulls":16},"",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL476,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL476,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},null,"未测试",null,null,"潜污泵井",null,"B1E03","主泵启停控制","潜污泵井-主泵启停控制",{"$f":"VLOOKUP(AH476,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ476&\"_\"&VLOOKUP(AK476,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"SWPB1E03_C1"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM476&\" \"&\"AT%Q\"&B452*16&\".4\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J476&\"*)\",\" \")","v":"LSWPB1E03_C1 AT%Q64.4 :BOOL; (*潜污泵井-主泵启停控制*)"},"LSWPB1E03_C1                 AT%Q64.4  :BOOL; (*潜污泵井-主泵启停控制*)",null,"L01\\L01SWPB1E03_C1","潜污泵井-主泵启停控制",516]
[{"$nulls":5},"DO6",null,"6+","6-","潜污泵井-备泵启停控制",{"$nulls":16},{"$f":"IF(AI477=\"\",\"\",AI477)","v":""},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL477,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL477,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},null,"未测试",null,null,"潜污泵井",null,"B1E04","备泵启停控制","潜污泵井-备泵启停控制",{"$f":"VLOOKUP(AH477,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ477&\"_\"&VLOOKUP(AK477,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"SWPB1E04_C2"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM477&\" \"&\"AT%Q\"&B452*16&\".5\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J477&\"*)\",\" \")","v":"LSWPB1E04_C2 AT%Q64.5 :BOOL; (*潜污泵井-备泵启停控制*)"},"LSWPB1E04_C2                 AT%Q64.5  :BOOL; (*潜污泵井-备泵启停控制*)",null,"L01\\L01SWPB1E04_C2","潜污泵井-备泵启停控制",517]
[{"$nulls":5},"DO7",null,"7+","7-","潜污泵井-主泵启停控制",{"$nulls":16},"",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL478,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL478,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},null,"未测试",null,null,"潜污泵井",null,"B1E05","主泵启停控制","潜污泵井-主泵启停控制",{"$f":"VLOOKUP(AH478,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ478&\"_\"&VLOOKUP(AK478,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"SWPB1E05_C1"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM478&\" \"&\"AT%Q\"&B452*16&\".6\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J478&\"*)\",\" \")","v":"LSWPB1E05_C1 AT%Q64.6 :BOOL; (*潜污泵井-主泵启停控制*)"},"LSWPB1E05_C1                 AT%Q64.6  :BOOL; (*潜污泵井-主泵启停控制*)",null,"L01\\L01SWPB1E05_C1","潜污泵井-主泵启停控制",518]
[{"$nulls":5},"DO8",null,"8+","8-","潜污泵井-备泵启停控制",{"$nulls":16},"",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL479,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL479,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},null,"未测试",null,null,"潜污泵井",null,"B1E06","备泵启停控制","潜污泵井-备泵启停控制",{"$f":"VLOOKUP(AH479,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ479&\"_\"&VLOOKUP(AK479,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"SWPB1E06_C2"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM479&\" \"&\"AT%Q\"&B452*16&\".7\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J479&\"*)\",\" \")","v":"LSWPB1E06_C2 AT%Q64.7 :BOOL; (*潜污泵井-备泵启停控制*)"},"LSWPB1E06_C2                 AT%Q64.7  :BOOL; (*潜污泵井-备泵启停控制*)",null,"L01\\L01SWPB1E06_C2","潜污泵井-备泵启停控制",519]
[null,"EXC-60006",{"$nulls":38},{"$f":"\"(* \"&B485&\"地址: \"&B482&\" *)\"","v":"(*  地址: 3 *)"}]
[null,"addr",{"$f":"B480","v":"EXC-60006"},null,null,"AI1",null,1,"0V",{"$f":"AH481&AA481&\"-\"&AK481","v":"吊顶式空调机组NJ-AP1-运行状态"},{"$nulls":16},{"$f":"IF(AI481=\"\",\"\",AI481)","v":"NJ-AP1"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL481,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL481,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":4},"吊顶式空调机组","NJ-AP1","01A01","运行状态",{"$f":"AH481&\"-\"&AK481","v":"吊顶式空调机组-运行状态"},{"$f":"VLOOKUP(AH481,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ481&\"_\"&VLOOKUP(AK481,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"AHU01A01_R"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM481&\" \"&\"AT%I\"&(B482*16)&\".0\"&\" \"&\":INT;\"&\" \"&\"(*\"&J481&\"*)\",\" \")","v":"LAHU01A01_R AT%I48.0 :INT; (*吊顶式空调机组NJ-AP1-运行状态*)"},{"$f":"IFERROR(REPLACE(REPLACE(AN481,SEARCH(\"AT%\",AN481),,REPT(\" \",30-SEARCH(\"AT%\",AN481))),SEARCH(\":\",REPLACE(AN481,SEARCH(\"AT%\",AN481),,REPT(\" \",30-SEARCH(\"AT%\",AN481)))),,REPT(\" \",35-SEARCH(\":\",REPLACE(AN481,SEARCH(\"AT%\",AN481),,REPT(\" \",25-SEARCH(\"AT%\",AN481)))))),\" \")","v":"LAHU01A01_R                  AT%I48.0  :INT; (*吊顶式空调机组NJ-AP1-运行状态*)"},null,{"$f":"$B$2&\"\\\"&$B$2&AM481","v":"L01\\L01AHU01A01_R"},{"$f":"J481","v":"吊顶式空调机组NJ-AP1-运行状态"},{"$f":"30000+(B482*8+H481-1)","v":30024}]
[null,3,null,null,null,"AI2",null,2,"0V","吊顶式空调机组NJ-AP2-运行状态",{"$nulls":16},{"$f":"IF(AI482=\"\",\"\",AI482)","v":"NJ-AP2"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL482,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL482,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":4},"吊顶式空调机组","NJ-AP2","01A02","运行状态",{"$f":"AH482&\"-\"&AK482","v":"吊顶式空调机组-运行状态"},{"$f":"VLOOKUP(AH482,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ482&\"_\"&VLOOKUP(AK482,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"AHU01A02_R"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM482&\" \"&\"AT%I\"&(B482*16+2)&\".0\"&\" \"&\":INT;\"&\" \"&\"(*\"&J482&\"*)\",\" \")","v":"LAHU01A02_R AT%I50.0 :INT; (*吊顶式空调机组NJ-AP2-运行状态*)"},{"$f":"IFERROR(REPLACE(REPLACE(AN482,SEARCH(\"AT%\",AN482),,REPT(\" \",30-SEARCH(\"AT%\",AN482))),SEARCH(\":\",REPLACE(AN482,SEARCH(\"AT%\",AN482),,REPT(\" \",30-SEARCH(\"AT%\",AN482)))),,REPT(\" \",35-SEARCH(\":\",REPLACE(AN482,SEARCH(\"AT%\",AN482),,REPT(\" \",25-SEARCH(\"AT%\",AN482)))))),\" \")","v":"LAHU01A02_R                  AT%I50.0  :INT; (*吊顶式空调机组NJ-AP2-运行状态*)"},null,"L01\\L01AHU01A02_R",{"$f":"J482","v":"吊顶式空调机组NJ-AP2-运行状态"},{"$f":"AS481+1","v":30025}]
[null,"kbs",null,null,null,"AI3",null,3,"0V","吊顶式空调机组NJ-AP3-运行状态",{"$nulls":16},"NJ-AP3",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL483,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL483,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":4},"吊顶式空调机组","NJ-AP3","01A03","运行状态","吊顶式空调机组-运行状态",{"$f":"VLOOKUP(AH483,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ483&\"_\"&VLOOKUP(AK483,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"AHU01A03_R"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM483&\" \"&\"AT%I\"&(B482*16+4)&\".0\"&\" \"&\":INT;\"&\" \"&\"(*\"&J483&\"*)\",\" \")","v":"LAHU01A03_R AT%I52.0 :INT; (*吊顶式空调机组NJ-AP3-运行状态*)"},"LAHU01A03_R                  AT%I52.0  :INT; (*吊顶式空调机组NJ-AP3-运行状态*)",null,"L01\\L01AHU01A03_R","吊顶式空调机组NJ-AP3-运行状态",30026]
[null,50,null,null,null,"AI4",null,4,"0V","吊顶式空调机组NJ-AP4-运行状态",{"$nulls":16},"NJ-AP4",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL484,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL484,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":4},"吊顶式空调机组","NJ-AP4","01A04","运行状态","吊顶式空调机组-运行状态",{"$f":"VLOOKUP(AH484,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ484&\"_\"&VLOOKUP(AK484,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"AHU01A04_R"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM484&\" \"&\"AT%I\"&(B482*16+6)&\".0\"&\" \"&\":INT;\"&\" \"&\"(*\"&J484&\"*)\",\" \")","v":"LAHU01A04_R AT%I54.0 :INT; (*吊顶式空调机组NJ-AP4-运行状态*)"},"LAHU01A04_R                  AT%I54.0  :INT; (*吊顶式空调机组NJ-AP4-运行状态*)",null,"L01\\L01AHU01A04_R","吊顶式空调机组NJ-AP4-运行状态",30027]
[null," ",null,null,null,"AI5",null,5,"0V","吊顶式空调机组NJ-AP5-运行状态",{"$nulls":16},"NJ-AP5",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL485,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL485,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":4},"吊顶式空调机组","NJ-AP5","01A05","运行状态","吊顶式空调机组-运行状态",{"$f":"VLOOKUP(AH485,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ485&\"_\"&VLOOKUP(AK485,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"AHU01A05_R"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM485&\" \"&\"AT%I\"&(B482*16+8)&\".0\"&\" \"&\":INT;\"&\" \"&\"(*\"&J485&\"*)\",\" \")","v":"LAHU01A05_R AT%I56.0 :INT; (*吊顶式空调机组NJ-AP5-运行状态*)"},"LAHU01A05_R                  AT%I56.0  :INT; (*吊顶式空调机组NJ-AP5-运行状态*)",null,"L01\\L01AHU01A05_R","吊顶式空调机组NJ-AP5-运行状态",30028]
[{"$nulls":5},"AI6",null,6,"0V","吊顶式空调机组NJ-AP6-运行状态",{"$nulls":16},"NJ-AP6",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL486,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL486,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":4},"吊顶式空调机组","NJ-AP6","01A06","运行状态","吊顶式空调机组-运行状态",{"$f":"VLOOKUP(AH486,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ486&\"_\"&VLOOKUP(AK486,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"AHU01A06_R"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM486&\" \"&\"AT%I\"&(B482*16+10)&\".0\"&\" \"&\":INT;\"&\" \"&\"(*\"&J486&\"*)\",\" \")","v":"LAHU01A06_R AT%I58.0 :INT; (*吊顶式空调机组NJ-AP6-运行状态*)"},"LAHU01A06_R                  AT%I58.0  :INT; (*吊顶式空调机组NJ-AP6-运行状态*)",null,"L01\\L01AHU01A06_R","吊顶式空调机组NJ-AP6-运行状态",30029]
[null,"BRSD_0416",{"$nulls":38},{"$f":"\"(* \"&B487&\"地址: \"&B489&\" *)\"","v":"(* BRSD_0416地址: 1 *)"}]
[null,"addr",null,null,null,1,null,1,2,{"$f":"AH488&AA488&\"-\"&AK488","v":"-"},{"$nulls":16},{"$f":"IF(AI488=\"\",\"\",AI488)","v":""},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL488,[1]List!$M$3:$N$522,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL488,[1]List!$M$3:$O$522,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":8},{"$f":"AH488&\"-\"&AK488","v":"-"},{"$f":"VLOOKUP(AH488,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ488&\"_\"&VLOOKUP(AK488,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM488&\" \"&\"AT%Q\"&B489*4&\".0\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J488&\"*)\",\" \")","v":""},"",null,{"$f":"$B$2&\"\\\"&$B$2&AM488","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"J488","v":"-"},{"$f":"($B489*4*8+F488-1)","v":32}]
[null,1,null,null,null,2,null,3,4,"-",{"$nulls":16},{"$f":"IF(AI489=\"\",\"\",AI489)","v":""},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL489,[1]List!$M$3:$N$522,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL489,[1]List!$M$3:$O$522,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":8},{"$f":"AH489&\"-\"&AK489","v":"-"},{"$f":"VLOOKUP(AH489,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ489&\"_\"&VLOOKUP(AK489,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM489&\" \"&\"AT%Q\"&B489*4&\".1\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J489&\"*)\",\" \")","v":""},"",null,{"$error":"#N/A"},{"$f":"J489","v":"-"},{"$f":"AS488+1","v":33}]
[null,"kbs",null,null,null,3,null,5,6,"-",{"$nulls":16},"",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL490,[1]List!$M$3:$N$522,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL490,[1]List!$M$3:$O$522,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":8},"-",{"$f":"VLOOKUP(AH490,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ490&\"_\"&VLOOKUP(AK490,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM490&\" \"&\"AT%Q\"&B489*4&\".2\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J490&\"*)\",\" \")","v":""},"",null,{"$error":"#N/A"},"-",{"$f":"AS489+1","v":34}]
[".",50,null,null,null,4,null,7,8,"-",{"$nulls":16},"",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL491,[1]List!$M$3:$N$522,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL491,[1]List!$M$3:$O$522,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":8},"-",{"$f":"VLOOKUP(AH491,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ491&\"_\"&VLOOKUP(AK491,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM491&\" \"&\"AT%Q\"&B489*4&\".3\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J491&\"*)\",\" \")","v":""},"",null,{"$error":"#N/A"},"-",35]
[null,"BRSD_0816",{"$nulls":38},{"$f":"\"(* \"&B492&\"地址: \"&B494&\" *)\"","v":"(* BRSD_0816地址: 1 *)"}]
[null,"addr",null,null,null,1,null,1,2,{"$f":"AH493&AA493&\"-\"&AK493","v":"-"},{"$nulls":16},{"$f":"IF(AI493=\"\",\"\",AI493)","v":""},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL493,[1]List!$M$3:$N$522,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL493,[1]List!$M$3:$O$522,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":8},{"$f":"AH493&\"-\"&AK493","v":"-"},{"$f":"VLOOKUP(AH493,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ493&\"_\"&VLOOKUP(AK493,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM493&\" \"&\"AT%Q\"&B494*4&\".0\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J493&\"*)\",\" \")","v":""},"",null,{"$f":"$B$2&\"\\\"&$B$2&AM493","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"J493","v":"-"},{"$f":"($B494*4*8+F493-1)","v":32}]
[null,1,null,null,null,2,null,3,4,"-",{"$nulls":16},{"$f":"IF(AI494=\"\",\"\",AI494)","v":""},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL494,[1]List!$M$3:$N$522,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL494,[1]List!$M$3:$O$522,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":8},{"$f":"AH494&\"-\"&AK494","v":"-"},{"$f":"VLOOKUP(AH494,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ494&\"_\"&VLOOKUP(AK494,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM494&\" \"&\"AT%Q\"&B494*4&\".1\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J494&\"*)\",\" \")","v":""},"",null,{"$error":"#N/A"},{"$f":"J494","v":"-"},{"$f":"AS493+1","v":33}]
[null,"kbs",null,null,null,3,null,5,6,"-",{"$nulls":16},"",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL495,[1]List!$M$3:$N$522,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL495,[1]List!$M$3:$O$522,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":8},"-",{"$f":"VLOOKUP(AH495,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ495&\"_\"&VLOOKUP(AK495,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM495&\" \"&\"AT%Q\"&B494*4&\".2\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J495&\"*)\",\" \")","v":""},"",null,{"$error":"#N/A"},"-",{"$f":"AS494+1","v":34}]
[null,50,null,null,null,4,null,7,8,"-",{"$nulls":16},"",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL496,[1]List!$M$3:$N$522,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL496,[1]List!$M$3:$O$522,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":8},"-",{"$f":"VLOOKUP(AH496,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ496&\"_\"&VLOOKUP(AK496,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM496&\" \"&\"AT%Q\"&B494*4&\".3\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J496&\"*)\",\" \")","v":""},"",null,{"$error":"#N/A"},"-",35]
[{"$nulls":5},5,null,9,10,"-",{"$nulls":16},"",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL497,[1]List!$M$3:$N$522,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL497,[1]List!$M$3:$O$522,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":8},"-",{"$f":"VLOOKUP(AH497,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ497&\"_\"&VLOOKUP(AK497,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM497&\" \"&\"AT%Q\"&B494*4&\".4\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J497&\"*)\",\" \")","v":""},"",null,{"$error":"#N/A"},"-",36]
[{"$nulls":5},6,null,11,12,"-",{"$nulls":16},"",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL498,[1]List!$M$3:$N$522,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL498,[1]List!$M$3:$O$522,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":8},"-",{"$f":"VLOOKUP(AH498,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ498&\"_\"&VLOOKUP(AK498,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM498&\" \"&\"AT%Q\"&B494*4&\".5\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J498&\"*)\",\" \")","v":""},"",null,{"$error":"#N/A"},"-",37]
[{"$nulls":5},7,null,13,14,"-",{"$nulls":16},"",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL499,[1]List!$M$3:$N$522,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL499,[1]List!$M$3:$O$522,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":8},"-",{"$f":"VLOOKUP(AH499,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ499&\"_\"&VLOOKUP(AK499,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM499&\" \"&\"AT%Q\"&B494*4&\".6\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J499&\"*)\",\" \")","v":""},"",null,{"$error":"#N/A"},"-",38]
[".",{"$nulls":4},8,null,15,16,"-",{"$nulls":16},"",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL500,[1]List!$M$3:$N$522,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL500,[1]List!$M$3:$O$522,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":8},"-",{"$f":"VLOOKUP(AH500,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ500&\"_\"&VLOOKUP(AK500,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM500&\" \"&\"AT%Q\"&B494*4&\".7\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J500&\"*)\",\" \")","v":""},"",null,{"$error":"#N/A"},"-",39]
[null,"BRSD_1216",{"$nulls":38},{"$f":"\"(* \"&B501&\"地址: \"&B503&\" *)\"","v":"(* BRSD_1216地址: 1 *)"}]
[null,"addr",null,null,null,1,null,1,2,{"$f":"AH502&AA502&\"-\"&AK502","v":"照明控制箱-回路开关1"},{"$nulls":16},{"$f":"IF(AI502=\"\",\"\",AI502)","v":""},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL502,[1]List!$M$3:$N$522,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL502,[1]List!$M$3:$O$522,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":4},"照明控制箱",null,"01A01","回路开关1",{"$f":"AH502&\"-\"&AK502","v":"照明控制箱-回路开关1"},{"$f":"VLOOKUP(AH502,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ502&\"_\"&VLOOKUP(AK502,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"LCB01A01_C01"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM502&\" \"&\"AT%Q\"&B503*4&\".0\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J502&\"*)\",\" \")","v":"LLCB01A01_C01 AT%Q4.0 :BOOL; (*照明控制箱-回路开关1*)"},"LLCB01A01_C01                AT%Q4.0   :BOOL; (*照明控制箱-回路开关1*)",null,{"$f":"$B$2&\"\\\"&$B$2&AM502","v":"L01\\L01LCB01A01_C01"},{"$f":"J502","v":"照明控制箱-回路开关1"},{"$f":"($B503*4*8+F502-1)","v":32}]
[null,1,null,null,null,2,null,3,4,"照明控制箱-回路开关2",{"$nulls":16},{"$f":"IF(AI503=\"\",\"\",AI503)","v":""},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL503,[1]List!$M$3:$N$522,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL503,[1]List!$M$3:$O$522,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":4},"照明控制箱",null,"01A01","回路开关2",{"$f":"AH503&\"-\"&AK503","v":"照明控制箱-回路开关2"},{"$f":"VLOOKUP(AH503,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ503&\"_\"&VLOOKUP(AK503,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"LCB01A01_C02"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM503&\" \"&\"AT%Q\"&B503*4&\".1\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J503&\"*)\",\" \")","v":"LLCB01A01_C02 AT%Q4.1 :BOOL; (*照明控制箱-回路开关2*)"},"LLCB01A01_C02                AT%Q4.1   :BOOL; (*照明控制箱-回路开关2*)",null,"L01\\L01LCB01A01_C02",{"$f":"J503","v":"照明控制箱-回路开关2"},{"$f":"AS502+1","v":33}]
[null,"kbs",null,null,null,3,null,5,6,"照明控制箱-回路开关3",{"$nulls":16},"",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL504,[1]List!$M$3:$N$522,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL504,[1]List!$M$3:$O$522,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":4},"照明控制箱",null,"01A01","回路开关3","照明控制箱-回路开关3",{"$f":"VLOOKUP(AH504,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ504&\"_\"&VLOOKUP(AK504,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"LCB01A01_C03"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM504&\" \"&\"AT%Q\"&B503*4&\".2\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J504&\"*)\",\" \")","v":"LLCB01A01_C03 AT%Q4.2 :BOOL; (*照明控制箱-回路开关3*)"},"LLCB01A01_C03                AT%Q4.2   :BOOL; (*照明控制箱-回路开关3*)",null,"L01\\L01LCB01A01_C03","照明控制箱-回路开关3",{"$f":"AS503+1","v":34}]
[null,50,null,null,null,4,null,7,8,"照明控制箱-回路开关4",{"$nulls":16},"",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL505,[1]List!$M$3:$N$522,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL505,[1]List!$M$3:$O$522,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":4},"照明控制箱",null,"01A01","回路开关4","照明控制箱-回路开关4",{"$f":"VLOOKUP(AH505,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ505&\"_\"&VLOOKUP(AK505,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"LCB01A01_C04"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM505&\" \"&\"AT%Q\"&B503*4&\".3\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J505&\"*)\",\" \")","v":"LLCB01A01_C04 AT%Q4.3 :BOOL; (*照明控制箱-回路开关4*)"},"LLCB01A01_C04                AT%Q4.3   :BOOL; (*照明控制箱-回路开关4*)",null,"L01\\L01LCB01A01_C04","照明控制箱-回路开关4",35]
[{"$nulls":5},5,null,9,10,"照明控制箱-回路开关5",{"$nulls":16},"",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL506,[1]List!$M$3:$N$522,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL506,[1]List!$M$3:$O$522,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":4},"照明控制箱",null,"01A01","回路开关5","照明控制箱-回路开关5",{"$f":"VLOOKUP(AH506,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ506&\"_\"&VLOOKUP(AK506,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"LCB01A01_C05"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM506&\" \"&\"AT%Q\"&B503*4&\".4\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J506&\"*)\",\" \")","v":"LLCB01A01_C05 AT%Q4.4 :BOOL; (*照明控制箱-回路开关5*)"},"LLCB01A01_C05                AT%Q4.4   :BOOL; (*照明控制箱-回路开关5*)",null,"L01\\L01LCB01A01_C05","照明控制箱-回路开关5",36]
[{"$nulls":5},6,null,11,12,"照明控制箱-回路开关6",{"$nulls":16},"",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL507,[1]List!$M$3:$N$522,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL507,[1]List!$M$3:$O$522,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":4},"照明控制箱",null,"01A01","回路开关6","照明控制箱-回路开关6",{"$f":"VLOOKUP(AH507,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ507&\"_\"&VLOOKUP(AK507,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"LCB01A01_C06"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM507&\" \"&\"AT%Q\"&B503*4&\".5\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J507&\"*)\",\" \")","v":"LLCB01A01_C06 AT%Q4.5 :BOOL; (*照明控制箱-回路开关6*)"},"LLCB01A01_C06                AT%Q4.5   :BOOL; (*照明控制箱-回路开关6*)",null,"L01\\L01LCB01A01_C06","照明控制箱-回路开关6",37]
[{"$nulls":5},7,null,13,14,"照明控制箱-回路开关7",{"$nulls":16},"",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL508,[1]List!$M$3:$N$522,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL508,[1]List!$M$3:$O$522,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":4},"照明控制箱",null,"01A01","回路开关7","照明控制箱-回路开关7",{"$f":"VLOOKUP(AH508,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ508&\"_\"&VLOOKUP(AK508,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"LCB01A01_C07"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM508&\" \"&\"AT%Q\"&B503*4&\".6\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J508&\"*)\",\" \")","v":"LLCB01A01_C07 AT%Q4.6 :BOOL; (*照明控制箱-回路开关7*)"},"LLCB01A01_C07                AT%Q4.6   :BOOL; (*照明控制箱-回路开关7*)",null,"L01\\L01LCB01A01_C07","照明控制箱-回路开关7",38]
[{"$nulls":5},8,null,15,16,"照明控制箱-回路开关8",{"$nulls":16},"",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL509,[1]List!$M$3:$N$522,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL509,[1]List!$M$3:$O$522,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":4},"照明控制箱",null,"01A01","回路开关8","照明控制箱-回路开关8",{"$f":"VLOOKUP(AH509,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ509&\"_\"&VLOOKUP(AK509,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"LCB01A01_C08"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM509&\" \"&\"AT%Q\"&B503*4&\".7\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J509&\"*)\",\" \")","v":"LLCB01A01_C08 AT%Q4.7 :BOOL; (*照明控制箱-回路开关8*)"},"LLCB01A01_C08                AT%Q4.7   :BOOL; (*照明控制箱-回路开关8*)",null,"L01\\L01LCB01A01_C08","照明控制箱-回路开关8",39]
[{"$nulls":5},9,null,17,18,"照明控制箱-回路开关9",{"$nulls":16},"",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL510,[1]List!$M$3:$N$522,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL510,[1]List!$M$3:$O$522,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":4},"照明控制箱",null,"01A01","回路开关9","照明控制箱-回路开关9",{"$f":"VLOOKUP(AH510,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ510&\"_\"&VLOOKUP(AK510,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"LCB01A01_C09"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM510&\" \"&\"AT%Q\"&B503*4+1&\".0\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J510&\"*)\",\" \")","v":"LLCB01A01_C09 AT%Q5.0 :BOOL; (*照明控制箱-回路开关9*)"},"LLCB01A01_C09                AT%Q5.0   :BOOL; (*照明控制箱-回路开关9*)",null,"L01\\L01LCB01A01_C09","照明控制箱-回路开关9",40]
[{"$nulls":5},10,null,19,20,"照明控制箱-回路开关10",{"$nulls":16},{"$f":"IF(AI511=\"\",\"\",AI511)","v":""},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL511,[1]List!$M$3:$N$522,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL511,[1]List!$M$3:$O$522,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":4},"照明控制箱",null,"01A01","回路开关10",{"$f":"AH511&\"-\"&AK511","v":"照明控制箱-回路开关10"},{"$f":"VLOOKUP(AH511,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ511&\"_\"&VLOOKUP(AK511,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"LCB01A01_C10"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM511&\" \"&\"AT%Q\"&B503*4+1&\".1\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J511&\"*)\",\" \")","v":"LLCB01A01_C10 AT%Q5.1 :BOOL; (*照明控制箱-回路开关10*)"},"LLCB01A01_C10                AT%Q5.1   :BOOL; (*照明控制箱-回路开关10*)",null,"L01\\L01LCB01A01_C10",{"$f":"J511","v":"照明控制箱-回路开关10"},41]
[".",{"$nulls":4},11,null,21,22,"照明控制箱-回路开关11",{"$nulls":16},"",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL512,[1]List!$M$3:$N$522,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL512,[1]List!$M$3:$O$522,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":4},"照明控制箱",null,"01A01","回路开关11","照明控制箱-回路开关11",{"$f":"VLOOKUP(AH512,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ512&\"_\"&VLOOKUP(AK512,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"LCB01A01_C11"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM512&\" \"&\"AT%Q\"&B503*4+1&\".2\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J512&\"*)\",\" \")","v":"LLCB01A01_C11 AT%Q5.2 :BOOL; (*照明控制箱-回路开关11*)"},"LLCB01A01_C11                AT%Q5.2   :BOOL; (*照明控制箱-回路开关11*)",null,"L01\\L01LCB01A01_C11","照明控制箱-回路开关11",42]
[".",{"$nulls":4},12,null,23,24,"照明控制箱-回路开关12",{"$nulls":16},"",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL513,[1]List!$M$3:$N$522,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL513,[1]List!$M$3:$O$522,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":4},"照明控制箱",null,"01A01","回路开关12","照明控制箱-回路开关12",{"$f":"VLOOKUP(AH513,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ513&\"_\"&VLOOKUP(AK513,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"LCB01A01_C12"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM513&\" \"&\"AT%Q\"&B503*4+1&\".3\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J513&\"*)\",\" \")","v":"LLCB01A01_C12 AT%Q5.3 :BOOL; (*照明控制箱-回路开关12*)"},"LLCB01A01_C12                AT%Q5.3   :BOOL; (*照明控制箱-回路开关12*)",null,"L01\\L01LCB01A01_C12","照明控制箱-回路开关12",43]
[null,"BRSI_0702",{"$nulls":38},{"$f":"\"(* \"&B514&\"地址: \"&B516&\" *)\"","v":"(* BRSI_0702地址: 1 *)"}]
[null,"addr",null,null,null,1,null,1,"COM",{"$f":"AH515&AA515&\"-\"&AK515","v":"-"},{"$nulls":16},{"$f":"IF(AI515=\"\",\"\",AI515)","v":""},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL515,[1]List!$M$3:$N$522,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL515,[1]List!$M$3:$O$522,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":8},{"$f":"AH515&\"-\"&AK515","v":"-"},{"$f":"VLOOKUP(AH515,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ515&\"_\"&VLOOKUP(AK515,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM515&\" \"&\"AT%I\"&B516*4&\".0\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J515&\"*)\",\" \")","v":""},"",null,{"$f":"$B$2&\"\\\"&$B$2&AM515","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"J515","v":"-"},{"$f":"10000+($B516*4*8+F515-1)","v":10032}]
[null,1,null,null,null,2,null,2,null,"-",{"$nulls":16},{"$f":"IF(AI516=\"\",\"\",AI516)","v":""},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL516,[1]List!$M$3:$N$522,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL516,[1]List!$M$3:$O$522,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":8},{"$f":"AH516&\"-\"&AK516","v":"-"},{"$f":"VLOOKUP(AH516,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ516&\"_\"&VLOOKUP(AK516,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM516&\" \"&\"AT%I\"&B516*4&\".1\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J516&\"*)\",\" \")","v":""},"",null,{"$error":"#N/A"},{"$f":"J516","v":"-"},{"$f":"AS515+1","v":10033}]
[null,"kbs",null,null,null,3,null,3,null,"-",{"$nulls":16},"",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL517,[1]List!$M$3:$N$522,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL517,[1]List!$M$3:$O$522,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":8},"-",{"$f":"VLOOKUP(AH517,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ517&\"_\"&VLOOKUP(AK517,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM517&\" \"&\"AT%I\"&B516*4&\".2\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J517&\"*)\",\" \")","v":""},"",null,{"$error":"#N/A"},"-",{"$f":"AS516+1","v":10034}]
[null,50,null,null,null,4,null,4,null,"-",{"$nulls":16},"",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL518,[1]List!$M$3:$N$522,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL518,[1]List!$M$3:$O$522,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":8},"-",{"$f":"VLOOKUP(AH518,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ518&\"_\"&VLOOKUP(AK518,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM518&\" \"&\"AT%I\"&B516*4&\".3\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J518&\"*)\",\" \")","v":""},{"$f":"IFERROR(REPLACE(REPLACE(AN518,SEARCH(\"AT%\",AN518),,REPT(\" \",30-SEARCH(\"AT%\",AN518))),SEARCH(\":\",REPLACE(AN518,SEARCH(\"AT%\",AN518),,REPT(\" \",30-SEARCH(\"AT%\",AN518)))),,REPT(\" \",35-SEARCH(\":\",REPLACE(AN518,SEARCH(\"AT%\",AN518),,REPT(\" \",25-SEARCH(\"AT%\",AN518)))))),\" \")","v":""},null,{"$error":"#N/A"},"-",10035]
[{"$nulls":5},5,null,5,null,"-",{"$nulls":16},"",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL519,[1]List!$M$3:$N$522,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL519,[1]List!$M$3:$O$522,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":8},"-",{"$f":"VLOOKUP(AH519,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ519&\"_\"&VLOOKUP(AK519,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM519&\" \"&\"AT%I\"&B516*4&\".4\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J519&\"*)\",\" \")","v":""},"",null,{"$error":"#N/A"},"-",10036]
[{"$nulls":5},6,null,6,null,"-",{"$nulls":16},"",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL520,[1]List!$M$3:$N$522,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL520,[1]List!$M$3:$O$522,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":8},"-",{"$f":"VLOOKUP(AH520,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ520&\"_\"&VLOOKUP(AK520,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM520&\" \"&\"AT%I\"&B516*4&\".5\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J520&\"*)\",\" \")","v":""},"",null,{"$error":"#N/A"},"-",10037]
[".",{"$nulls":4},7,null,7,null,"-",{"$nulls":16},"",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL521,[1]List!$M$3:$N$522,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL521,[1]List!$M$3:$O$522,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":8},"-",{"$f":"VLOOKUP(AH521,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ521&\"_\"&VLOOKUP(AK521,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM521&\" \"&\"AT%I\"&B516*4&\".6\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J521&\"*)\",\" \")","v":""},"",null,{"$error":"#N/A"},"-",10038]
[null,"BRBP_0601A",{"$nulls":38},{"$f":"\"(* \"&B522&\"地址: \"&B524&\" *)\"","v":"(* BRBP_0601A地址: 0 *)"}]
[null,"addr",null,null,null,1,null,null,null,{"$f":"AH523&AA523&\"-\"&AK523","v":"-"},{"$nulls":16},{"$f":"IF(AI523=\"\",\"\",AI523)","v":""},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL523,[1]List!$M$3:$N$522,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL523,[1]List!$M$3:$O$522,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":8},{"$f":"AH523&\"-\"&AK523","v":"-"},{"$f":"VLOOKUP(AH523,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ523&\"_\"&VLOOKUP(AK523,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM523&\" \"&\"AT%Q\"&B524*4+512&\".0\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J523&\"*)\",\" \")","v":""},"",null,{"$f":"$B$2&\"\\\"&$B$2&AM523","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"J523","v":"-"},{"$f":"(($B524*4+512)*8+F523-1)","v":4096}]
[null,0,null,null,null,2,null,null,null,"-",{"$nulls":16},{"$f":"IF(AI524=\"\",\"\",AI524)","v":""},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL524,[1]List!$M$3:$N$522,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL524,[1]List!$M$3:$O$522,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":8},{"$f":"AH524&\"-\"&AK524","v":"-"},{"$f":"VLOOKUP(AH524,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ524&\"_\"&VLOOKUP(AK524,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM524&\" \"&\"AT%Q\"&B524*4+512&\".1\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J524&\"*)\",\" \")","v":""},"",null,{"$error":"#N/A"},{"$f":"J524","v":"-"},{"$f":"AS523+1","v":4097}]
[null,"kbs",null,null,null,3,null,null,null,"-",{"$nulls":16},"",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL525,[1]List!$M$3:$N$522,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL525,[1]List!$M$3:$O$522,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":8},"-",{"$f":"VLOOKUP(AH525,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ525&\"_\"&VLOOKUP(AK525,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM525&\" \"&\"AT%Q\"&B524*4+512&\".2\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J525&\"*)\",\" \")","v":""},"",null,{"$error":"#N/A"},"-",{"$f":"AS524+1","v":4098}]
[null,50,null,null,null,4,null,null,null,"-",{"$nulls":16},"",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL526,[1]List!$M$3:$N$522,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL526,[1]List!$M$3:$O$522,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":8},"-",{"$f":"VLOOKUP(AH526,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ526&\"_\"&VLOOKUP(AK526,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM526&\" \"&\"AT%Q\"&B524*4+512&\".3\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J526&\"*)\",\" \")","v":""},"",null,{"$error":"#N/A"},"-",4099]
[{"$nulls":5},5,null,null,null,"-",{"$nulls":16},"",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL527,[1]List!$M$3:$N$522,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL527,[1]List!$M$3:$O$522,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":8},"-",{"$f":"VLOOKUP(AH527,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ527&\"_\"&VLOOKUP(AK527,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM527&\" \"&\"AT%Q\"&B524*4+512&\".4\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J527&\"*)\",\" \")","v":""},"",null,{"$error":"#N/A"},"-",4100]
[".",{"$nulls":4},6,null,null,null,"-",{"$nulls":16},"",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL528,[1]List!$M$3:$N$522,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL528,[1]List!$M$3:$O$522,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":8},"-",{"$f":"VLOOKUP(AH528,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ528&\"_\"&VLOOKUP(AK528,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM528&\" \"&\"AT%Q\"&B524*4+512&\".5\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J528&\"*)\",\" \")","v":""},"",null,{"$error":"#N/A"},"-",4101]
[null,"BRBP_0901A",{"$nulls":38},{"$f":"\"(* \"&B529&\"地址: \"&B531&\" *)\"","v":"(* BRBP_0901A地址: 1 *)"}]
[null,"addr",null,null,null,1,null,null,null,{"$f":"AH530&AA530&\"-\"&AK530","v":"照明控制箱-面板按键01"},{"$nulls":16},{"$f":"IF(AI530=\"\",\"\",AI530)","v":""},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL530,[1]List!$M$3:$N$522,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL530,[1]List!$M$3:$O$522,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":4},"照明控制箱",null,"01A01","面板按键01",{"$f":"AH530&\"-\"&AK530","v":"照明控制箱-面板按键01"},{"$f":"VLOOKUP(AH530,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ530&\"_\"&VLOOKUP(AK530,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"LCB01A01_B01"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM530&\" \"&\"AT%I\"&B531*4&\".0\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J530&\"*)\",\" \")","v":"LLCB01A01_B01 AT%I4.0 :BOOL; (*照明控制箱-面板按键01*)"},{"$f":"IFERROR(REPLACE(REPLACE(AN530,SEARCH(\"AT%\",AN530),,REPT(\" \",30-SEARCH(\"AT%\",AN530))),SEARCH(\":\",REPLACE(AN530,SEARCH(\"AT%\",AN530),,REPT(\" \",30-SEARCH(\"AT%\",AN530)))),,REPT(\" \",35-SEARCH(\":\",REPLACE(AN530,SEARCH(\"AT%\",AN530),,REPT(\" \",25-SEARCH(\"AT%\",AN530)))))),\" \")","v":"LLCB01A01_B01                AT%I4.0   :BOOL; (*照明控制箱-面板按键01*)"},null,{"$f":"$B$2&\"\\\"&$B$2&AM530","v":"L01\\L01LCB01A01_B01"},{"$f":"J530","v":"照明控制箱-面板按键01"},{"$f":"(($B531*4+512)*8+F530-1)","v":4128}]
[null,1,null,null,null,2,null,null,null,"照明控制箱-面板按键02",{"$nulls":16},{"$f":"IF(AI531=\"\",\"\",AI531)","v":""},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL531,[1]List!$M$3:$N$522,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL531,[1]List!$M$3:$O$522,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":4},"照明控制箱",null,"01A01","面板按键02",{"$f":"AH531&\"-\"&AK531","v":"照明控制箱-面板按键02"},{"$f":"VLOOKUP(AH531,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ531&\"_\"&VLOOKUP(AK531,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"LCB01A01_B02"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM531&\" \"&\"AT%I\"&B531*4&\".1\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J531&\"*)\",\" \")","v":"LLCB01A01_B02 AT%I4.1 :BOOL; (*照明控制箱-面板按键02*)"},"LLCB01A01_B02                AT%I4.1   :BOOL; (*照明控制箱-面板按键02*)",null,"L01\\L01LCB01A01_B02",{"$f":"J531","v":"照明控制箱-面板按键02"},{"$f":"AS530+1","v":4129}]
[null,"kbs",null,null,null,3,null,null,null,"照明控制箱-面板按键03",{"$nulls":16},"",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL532,[1]List!$M$3:$N$522,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL532,[1]List!$M$3:$O$522,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":4},"照明控制箱",null,"01A01","面板按键03","照明控制箱-面板按键03",{"$f":"VLOOKUP(AH532,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ532&\"_\"&VLOOKUP(AK532,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"LCB01A01_B03"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM532&\" \"&\"AT%I\"&B531*4&\".2\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J532&\"*)\",\" \")","v":"LLCB01A01_B03 AT%I4.2 :BOOL; (*照明控制箱-面板按键03*)"},"LLCB01A01_B03                AT%I4.2   :BOOL; (*照明控制箱-面板按键03*)",null,"L01\\L01LCB01A01_B03","照明控制箱-面板按键03",{"$f":"AS531+1","v":4130}]
[null,50,null,null,null,4,null,null,null,"照明控制箱-面板按键04",{"$nulls":16},"",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL533,[1]List!$M$3:$N$522,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL533,[1]List!$M$3:$O$522,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":4},"照明控制箱",null,"01A01","面板按键04","照明控制箱-面板按键04",{"$f":"VLOOKUP(AH533,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ533&\"_\"&VLOOKUP(AK533,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"LCB01A01_B04"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM533&\" \"&\"AT%I\"&B531*4&\".3\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J533&\"*)\",\" \")","v":"LLCB01A01_B04 AT%I4.3 :BOOL; (*照明控制箱-面板按键04*)"},"LLCB01A01_B04                AT%I4.3   :BOOL; (*照明控制箱-面板按键04*)",null,"L01\\L01LCB01A01_B04","照明控制箱-面板按键04",4131]
[{"$nulls":5},5,null,null,null,"照明控制箱-面板按键05",{"$nulls":16},"",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL534,[1]List!$M$3:$N$522,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL534,[1]List!$M$3:$O$522,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":4},"照明控制箱",null,"01A01","面板按键05","照明控制箱-面板按键05",{"$f":"VLOOKUP(AH534,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ534&\"_\"&VLOOKUP(AK534,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"LCB01A01_B05"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM534&\" \"&\"AT%I\"&B531*4&\".4\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J534&\"*)\",\" \")","v":"LLCB01A01_B05 AT%I4.4 :BOOL; (*照明控制箱-面板按键05*)"},"LLCB01A01_B05                AT%I4.4   :BOOL; (*照明控制箱-面板按键05*)",null,"L01\\L01LCB01A01_B05","照明控制箱-面板按键05",4132]
[{"$nulls":5},6,null,null,null,"照明控制箱-面板按键06",{"$nulls":16},"",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL535,[1]List!$M$3:$N$522,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL535,[1]List!$M$3:$O$522,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":4},"照明控制箱",null,"01A01","面板按键06","照明控制箱-面板按键06",{"$f":"VLOOKUP(AH535,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ535&\"_\"&VLOOKUP(AK535,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"LCB01A01_B06"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM535&\" \"&\"AT%I\"&B531*4&\".5\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J535&\"*)\",\" \")","v":"LLCB01A01_B06 AT%I4.5 :BOOL; (*照明控制箱-面板按键06*)"},"LLCB01A01_B06                AT%I4.5   :BOOL; (*照明控制箱-面板按键06*)",null,"L01\\L01LCB01A01_B06","照明控制箱-面板按键06",4133]
[{"$nulls":5},7,null,null,null,{"$f":"AH536&AA536&\"-\"&AK536","v":"照明控制箱-面板按键07"},{"$nulls":16},{"$f":"IF(AI536=\"\",\"\",AI536)","v":""},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL536,[1]List!$M$3:$N$522,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL536,[1]List!$M$3:$O$522,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":4},"照明控制箱",null,"01A01","面板按键07",{"$f":"AH536&\"-\"&AK536","v":"照明控制箱-面板按键07"},{"$f":"VLOOKUP(AH536,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ536&\"_\"&VLOOKUP(AK536,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"LCB01A01_B07"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM536&\" \"&\"AT%I\"&B531*4&\".6\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J536&\"*)\",\" \")","v":"LLCB01A01_B07 AT%I4.6 :BOOL; (*照明控制箱-面板按键07*)"},{"$f":"IFERROR(REPLACE(REPLACE(AN536,SEARCH(\"AT%\",AN536),,REPT(\" \",30-SEARCH(\"AT%\",AN536))),SEARCH(\":\",REPLACE(AN536,SEARCH(\"AT%\",AN536),,REPT(\" \",30-SEARCH(\"AT%\",AN536)))),,REPT(\" \",35-SEARCH(\":\",REPLACE(AN536,SEARCH(\"AT%\",AN536),,REPT(\" \",25-SEARCH(\"AT%\",AN536)))))),\" \")","v":"LLCB01A01_B07                AT%I4.6   :BOOL; (*照明控制箱-面板按键07*)"},null,{"$f":"$B$2&\"\\\"&$B$2&AM536","v":"L01\\L01LCB01A01_B07"},{"$f":"J536","v":"照明控制箱-面板按键07"},4134]
[{"$nulls":5},8,null,null,null,"照明控制箱-面板按键08",{"$nulls":16},"",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL537,[1]List!$M$3:$N$522,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL537,[1]List!$M$3:$O$522,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":4},"照明控制箱",null,"01A01","面板按键08","照明控制箱-面板按键08",{"$f":"VLOOKUP(AH537,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ537&\"_\"&VLOOKUP(AK537,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"LCB01A01_B08"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM537&\" \"&\"AT%I\"&B531*4&\".7\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J537&\"*)\",\" \")","v":"LLCB01A01_B08 AT%I4.7 :BOOL; (*照明控制箱-面板按键08*)"},"LLCB01A01_B08                AT%I4.7   :BOOL; (*照明控制箱-面板按键08*)",null,"L01\\L01LCB01A01_B08","照明控制箱-面板按键08",4135]
[".",{"$nulls":4},9,null,null,null,"照明控制箱-面板按键09",{"$nulls":16},"",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL538,[1]List!$M$3:$N$522,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL538,[1]List!$M$3:$O$522,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":4},"照明控制箱",null,"01A01","面板按键09","照明控制箱-面板按键09",{"$f":"VLOOKUP(AH538,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ538&\"_\"&VLOOKUP(AK538,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"LCB01A01_B09"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM538&\" \"&\"AT%I\"&B531*4+1&\".0\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J538&\"*)\",\" \")","v":"LLCB01A01_B09 AT%I5.0 :BOOL; (*照明控制箱-面板按键09*)"},"LLCB01A01_B09                AT%I5.0   :BOOL; (*照明控制箱-面板按键09*)",null,"L01\\L01LCB01A01_B09","照明控制箱-面板按键09",4136]

{"sheet":"主CPU","index":3,"n_rows":971,"n_cols":13,"rows_kept":971,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[0,0,0,12],[1,0,2,0],[1,1,2,1],[1,2,2,2],[1,3,2,3],[1,4,2,4],[1,7,2,7],[1,8,2,8],[1,9,2,9],[1,10,2,10],[1,11,2,11],[1,12,2,12],[1,5,2,6]]}
["NI 0-1023 NQ 1024-2047"]
["设备类型","总线编号","P2P标记","程序编号","点位功能","发送地址\n接收地址",null,"数据类型\n整除验证","数据类型","变量备注","变量名.auto","编程变量声明.auto","编程变量声明(结构整理).auto"]
[]
["从CPU-->主控CPU",{"$nulls":4},"接收地址.auto","发送地址"]
["命令","I","M","00001","心跳值","5000.0","6000.0",{"$f":"IF((IF(OR(I5=\"INT\",I5=\"WORD\",I5=\"BOOL\"),MOD(F5,2),MOD(F5,4)))=0,\"验证通过\",\"验证失败\")","v":"验证通过"},"INT","1#CPU心跳反馈",{"$f":"B5&VLOOKUP(A5,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&D5&\"_\"&VLOOKUP(E5,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"ICMD00001_DHV"},{"$f":"K5&\" \"&\"AT%\"&C5&F5&\" \"&\":\"&I5&\";\"&\" \"&\"(*\"&J5&\"*)\"","v":"ICMD00001_DHV AT%M5000.0 :INT; (*1#CPU心跳反馈*)"},{"$f":"REPLACE(REPLACE(L5,SEARCH(\"AT%\",L5),,REPT(\" \",25-SEARCH(\"AT%\",L5))),SEARCH(\":\",REPLACE(L5,SEARCH(\"AT%\",L5),,REPT(\" \",25-SEARCH(\"AT%\",L5)))),,REPT(\" \",40-SEARCH(\":\",REPLACE(L5,SEARCH(\"AT%\",L5),,REPT(\" \",25-SEARCH(\"AT%\",L5))))))","v":"ICMD00001_DHV           AT%M5000.0     :INT; (*1#CPU心跳反馈*)"}]
["命令","I","M","00002","心跳值",{"$f":"IF(OR(I5=\"REAL\",I5=\"DWORD\",I5=\"DINT\"),(IF(OR(I6=\"REAL\",I6=\"DWORD\",I6=\"DINT\"),F5+4+MOD(F5,4),F5+4)),(IF(OR(I6=\"REAL\",I6=\"DWORD\",I6=\"DINT\"),F5+4+MOD(F5,4),F5+2)))&\".0\"","v":"5002.0"},"6000.0",{"$f":"IF((IF(OR(I6=\"INT\",I6=\"WORD\",I6=\"BOOL\"),MOD(F6,2),MOD(F6,4)))=0,\"验证通过\",\"验证失败\")","v":"验证通过"},"INT","2#CPU心跳反馈",{"$f":"B6&VLOOKUP(A6,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&D6&\"_\"&VLOOKUP(E6,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"ICMD00002_DHV"},"ICMD00002_DHV AT%M5002.0 :INT; (*2#CPU心跳反馈*)","ICMD00002_DHV           AT%M5002.0     :INT; (*2#CPU心跳反馈*)"]
["命令","I","M","00003","心跳值","5004.0","6000.0","验证通过","INT","3#CPU心跳反馈",{"$f":"B7&VLOOKUP(A7,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&D7&\"_\"&VLOOKUP(E7,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"ICMD00003_DHV"},"ICMD00003_DHV AT%M5004.0 :INT; (*3#CPU心跳反馈*)","ICMD00003_DHV           AT%M5004.0     :INT; (*3#CPU心跳反馈*)"]
["命令","I","M","00004","心跳值","5006.0","6000.0","验证通过","INT","4#CPU心跳反馈",{"$f":"B8&VLOOKUP(A8,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&D8&\"_\"&VLOOKUP(E8,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"ICMD00004_DHV"},"ICMD00004_DHV AT%M5006.0 :INT; (*4#CPU心跳反馈*)","ICMD00004_DHV           AT%M5006.0     :INT; (*4#CPU心跳反馈*)"]
["命令","I","M","00005","心跳值","5008.0","6000.0","验证通过","INT","5#CPU心跳反馈",{"$f":"B9&VLOOKUP(A9,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&D9&\"_\"&VLOOKUP(E9,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"ICMD00005_DHV"},"ICMD00005_DHV AT%M5008.0 :INT; (*5#CPU心跳反馈*)","ICMD00005_DHV           AT%M5008.0     :INT; (*5#CPU心跳反馈*)"]
["命令","I","M","00006","心跳值","5010.0","6000.0","验证通过","INT","6#CPU心跳反馈",{"$f":"B10&VLOOKUP(A10,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&D10&\"_\"&VLOOKUP(E10,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"ICMD00006_DHV"},"ICMD00006_DHV AT%M5010.0 :INT; (*6#CPU心跳反馈*)","ICMD00006_DHV           AT%M5010.0     :INT; (*6#CPU心跳反馈*)"]
["命令","I","M","00007","心跳值","5012.0","6000.0","验证通过","INT","7#CPU心跳反馈",{"$f":"B11&VLOOKUP(A11,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&D11&\"_\"&VLOOKUP(E11,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"ICMD00007_DHV"},"ICMD00007_DHV AT%M5012.0 :INT; (*7#CPU心跳反馈*)","ICMD00007_DHV           AT%M5012.0     :INT; (*7#CPU心跳反馈*)"]
["命令","I","M","00008","心跳值","5014.0","6000.0","验证通过","INT","8#CPU心跳反馈",{"$f":"B12&VLOOKUP(A12,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&D12&\"_\"&VLOOKUP(E12,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"ICMD00008_DHV"},"ICMD00008_DHV AT%M5014.0 :INT; (*8#CPU心跳反馈*)","ICMD00008_DHV           AT%M5014.0     :INT; (*8#CPU心跳反馈*)"]
["命令","I","M","00009","心跳值","5016.0","6000.0","验证通过","INT","9#CPU心跳反馈",{"$f":"B13&VLOOKUP(A13,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&D13&\"_\"&VLOOKUP(E13,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"ICMD00009_DHV"},"ICMD00009_DHV AT%M5016.0 :INT; (*9#CPU心跳反馈*)","ICMD00009_DHV           AT%M5016.0     :INT; (*9#CPU心跳反馈*)"]
["命令","I","M","00010","心跳值","5018.0","6000.0","验证通过","INT","10#CPU心跳反馈",{"$f":"B14&VLOOKUP(A14,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&D14&\"_\"&VLOOKUP(E14,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"ICMD00010_DHV"},"ICMD00010_DHV AT%M5018.0 :INT; (*10#CPU心跳反馈*)","ICMD00010_DHV           AT%M5018.0     :INT; (*10#CPU心跳反馈*)"]
["命令","I","M","00011","心跳值","5020.0","6000.0","验证通过","INT","11#CPU心跳反馈",{"$f":"B15&VLOOKUP(A15,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&D15&\"_\"&VLOOKUP(E15,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"ICMD00011_DHV"},"ICMD00011_DHV AT%M5020.0 :INT; (*11#CPU心跳反馈*)","ICMD00011_DHV           AT%M5020.0     :INT; (*11#CPU心跳反馈*)"]
["命令","I","M","00012","心跳值","5022.0","6000.0","验证通过","INT","12#CPU心跳反馈",{"$f":"B16&VLOOKUP(A16,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&D16&\"_\"&VLOOKUP(E16,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"ICMD00012_DHV"},"ICMD00012_DHV AT%M5022.0 :INT; (*12#CPU心跳反馈*)","ICMD00012_DHV           AT%M5022.0     :INT; (*12#CPU心跳反馈*)"]
["命令","I","M","00013","心跳值","5024.0","6000.0","验证通过","INT","13#CPU心跳反馈",{"$f":"B17&VLOOKUP(A17,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&D17&\"_\"&VLOOKUP(E17,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"ICMD00013_DHV"},"ICMD00013_DHV AT%M5024.0 :INT; (*13#CPU心跳反馈*)","ICMD00013_DHV           AT%M5024.0     :INT; (*13#CPU心跳反馈*)"]
["命令","I","M","00014","心跳值","5026.0","6000.0","验证通过","INT","14#CPU心跳反馈",{"$f":"B18&VLOOKUP(A18,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&D18&\"_\"&VLOOKUP(E18,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"ICMD00014_DHV"},"ICMD00014_DHV AT%M5026.0 :INT; (*14#CPU心跳反馈*)","ICMD00014_DHV           AT%M5026.0     :INT; (*14#CPU心跳反馈*)"]
["命令","I","M","00015","心跳值","5028.0","6000.0","验证通过","INT","15#CPU心跳反馈",{"$f":"B19&VLOOKUP(A19,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&D19&\"_\"&VLOOKUP(E19,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"ICMD00015_DHV"},"ICMD00015_DHV AT%M5028.0 :INT; (*15#CPU心跳反馈*)","ICMD00015_DHV           AT%M5028.0     :INT; (*15#CPU心跳反馈*)"]
["命令","I","M","00016","心跳值","5030.0","6000.0","验证通过","INT","16#CPU心跳反馈",{"$f":"B20&VLOOKUP(A20,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&D20&\"_\"&VLOOKUP(E20,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"ICMD00016_DHV"},"ICMD00016_DHV AT%M5030.0 :INT; (*16#CPU心跳反馈*)","ICMD00016_DHV           AT%M5030.0     :INT; (*16#CPU心跳反馈*)"]
["命令","I","M","00017","心跳值","5032.0","6000.0","验证通过","INT","17#CPU心跳反馈",{"$f":"B21&VLOOKUP(A21,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&D21&\"_\"&VLOOKUP(E21,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"ICMD00017_DHV"},{"$f":"K21&\" \"&\"AT%\"&C21&F21&\" \"&\":\"&I21&\";\"&\" \"&\"(*\"&J21&\"*)\"","v":"ICMD00017_DHV AT%M5032.0 :INT; (*17#CPU心跳反馈*)"},{"$f":"REPLACE(REPLACE(L21,SEARCH(\"AT%\",L21),,REPT(\" \",25-SEARCH(\"AT%\",L21))),SEARCH(\":\",REPLACE(L21,SEARCH(\"AT%\",L21),,REPT(\" \",25-SEARCH(\"AT%\",L21)))),,REPT(\" \",40-SEARCH(\":\",REPLACE(L21,SEARCH(\"AT%\",L21),,REPT(\" \",25-SEARCH(\"AT%\",L21))))))","v":"ICMD00017_DHV           AT%M5032.0     :INT; (*17#CPU心跳反馈*)"}]
["命令","I","M","00018","心跳值","5034.0","6000.0","验证通过","INT","18#CPU心跳反馈",{"$f":"B22&VLOOKUP(A22,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&D22&\"_\"&VLOOKUP(E22,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"ICMD00018_DHV"},"ICMD00018_DHV AT%M5034.0 :INT; (*18#CPU心跳反馈*)","ICMD00018_DHV           AT%M5034.0     :INT; (*18#CPU心跳反馈*)"]
["命令","I","M","00019","心跳值","5036.0","6000.0","验证通过","INT","19#CPU心跳反馈",{"$f":"B23&VLOOKUP(A23,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&D23&\"_\"&VLOOKUP(E23,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"ICMD00019_DHV"},"ICMD00019_DHV AT%M5036.0 :INT; (*19#CPU心跳反馈*)","ICMD00019_DHV           AT%M5036.0     :INT; (*19#CPU心跳反馈*)"]
["命令","I","M","00020","心跳值","5038.0","6000.0","验证通过","INT","20#CPU心跳反馈",{"$f":"B24&VLOOKUP(A24,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&D24&\"_\"&VLOOKUP(E24,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"ICMD00020_DHV"},"ICMD00020_DHV AT%M5038.0 :INT; (*20#CPU心跳反馈*)","ICMD00020_DHV           AT%M5038.0     :INT; (*20#CPU心跳反馈*)"]
["命令","I","M","00021","心跳值","5040.0","6000.0","验证通过","INT","21#CPU心跳反馈",{"$f":"B25&VLOOKUP(A25,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&D25&\"_\"&VLOOKUP(E25,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"ICMD00021_DHV"},"ICMD00021_DHV AT%M5040.0 :INT; (*21#CPU心跳反馈*)","ICMD00021_DHV           AT%M5040.0     :INT; (*21#CPU心跳反馈*)"]
["命令","I","M","00022","心跳值","5042.0","6000.0","验证通过","INT","22#CPU心跳反馈",{"$f":"B26&VLOOKUP(A26,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&D26&\"_\"&VLOOKUP(E26,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"ICMD00022_DHV"},"ICMD00022_DHV AT%M5042.0 :INT; (*22#CPU心跳反馈*)","ICMD00022_DHV           AT%M5042.0     :INT; (*22#CPU心跳反馈*)"]
["命令","I","M","00023","心跳值","5044.0","6000.0","验证通过","INT","23#CPU心跳反馈",{"$f":"B27&VLOOKUP(A27,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&D27&\"_\"&VLOOKUP(E27,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"ICMD00023_DHV"},"ICMD00023_DHV AT%M5044.0 :INT; (*23#CPU心跳反馈*)","ICMD00023_DHV           AT%M5044.0     :INT; (*23#CPU心跳反馈*)"]
["命令","I","M","00024","心跳值","5046.0","6000.0","验证通过","INT","24#CPU心跳反馈",{"$f":"B28&VLOOKUP(A28,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&D28&\"_\"&VLOOKUP(E28,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"ICMD00024_DHV"},"ICMD00024_DHV AT%M5046.0 :INT; (*24#CPU心跳反馈*)","ICMD00024_DHV           AT%M5046.0     :INT; (*24#CPU心跳反馈*)"]
["命令","I","M","00025","心跳值","5048.0","6000.0","验证通过","INT","25#CPU心跳反馈",{"$f":"B29&VLOOKUP(A29,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&D29&\"_\"&VLOOKUP(E29,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"ICMD00025_DHV"},{"$f":"K29&\" \"&\"AT%\"&C29&F29&\" \"&\":\"&I29&\";\"&\" \"&\"(*\"&J29&\"*)\"","v":"ICMD00025_DHV AT%M5048.0 :INT; (*25#CPU心跳反馈*)"},{"$f":"REPLACE(REPLACE(L29,SEARCH(\"AT%\",L29),,REPT(\" \",25-SEARCH(\"AT%\",L29))),SEARCH(\":\",REPLACE(L29,SEARCH(\"AT%\",L29),,REPT(\" \",25-SEARCH(\"AT%\",L29)))),,REPT(\" \",40-SEARCH(\":\",REPLACE(L29,SEARCH(\"AT%\",L29),,REPT(\" \",25-SEARCH(\"AT%\",L29))))))","v":"ICMD00025_DHV           AT%M5048.0     :INT; (*25#CPU心跳反馈*)"}]
["命令","I","M","00026","心跳值","5050.0","6000.0","验证通过","INT","26#CPU心跳反馈",{"$f":"B30&VLOOKUP(A30,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&D30&\"_\"&VLOOKUP(E30,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"ICMD00026_DHV"},"ICMD00026_DHV AT%M5050.0 :INT; (*26#CPU心跳反馈*)","ICMD00026_DHV           AT%M5050.0     :INT; (*26#CPU心跳反馈*)"]
["命令","I","M","00027","心跳值","5052.0","6000.0","验证通过","INT","27#CPU心跳反馈",{"$f":"B31&VLOOKUP(A31,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&D31&\"_\"&VLOOKUP(E31,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"ICMD00027_DHV"},"ICMD00027_DHV AT%M5052.0 :INT; (*27#CPU心跳反馈*)","ICMD00027_DHV           AT%M5052.0     :INT; (*27#CPU心跳反馈*)"]
["命令","I","M","00028","心跳值","5054.0","6000.0","验证通过","INT","28#CPU心跳反馈",{"$f":"B32&VLOOKUP(A32,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&D32&\"_\"&VLOOKUP(E32,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"ICMD00028_DHV"},"ICMD00028_DHV AT%M5054.0 :INT; (*28#CPU心跳反馈*)","ICMD00028_DHV           AT%M5054.0     :INT; (*28#CPU心跳反馈*)"]
["命令","I","M","00029","心跳值","5056.0","6000.0","验证通过","INT","29#CPU心跳反馈",{"$f":"B33&VLOOKUP(A33,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&D33&\"_\"&VLOOKUP(E33,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"ICMD00029_DHV"},{"$f":"K33&\" \"&\"AT%\"&C33&F33&\" \"&\":\"&I33&\";\"&\" \"&\"(*\"&J33&\"*)\"","v":"ICMD00029_DHV AT%M5056.0 :INT; (*29#CPU心跳反馈*)"},{"$f":"REPLACE(REPLACE(L33,SEARCH(\"AT%\",L33),,REPT(\" \",25-SEARCH(\"AT%\",L33))),SEARCH(\":\",REPLACE(L33,SEARCH(\"AT%\",L33),,REPT(\" \",25-SEARCH(\"AT%\",L33)))),,REPT(\" \",40-SEARCH(\":\",REPLACE(L33,SEARCH(\"AT%\",L33),,REPT(\" \",25-SEARCH(\"AT%\",L33))))))","v":"ICMD00029_DHV           AT%M5056.0     :INT; (*29#CPU心跳反馈*)"}]
["命令","I","M","00030","心跳值","5058.0","6000.0","验证通过","INT","30#CPU心跳反馈",{"$f":"B34&VLOOKUP(A34,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&D34&\"_\"&VLOOKUP(E34,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"ICMD00030_DHV"},"ICMD00030_DHV AT%M5058.0 :INT; (*30#CPU心跳反馈*)","ICMD00030_DHV           AT%M5058.0     :INT; (*30#CPU心跳反馈*)"]
["命令","I","M","00031","心跳值","5060.0","6000.0","验证通过","INT","31#CPU心跳反馈",{"$f":"B35&VLOOKUP(A35,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&D35&\"_\"&VLOOKUP(E35,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"ICMD00031_DHV"},{"$f":"K35&\" \"&\"AT%\"&C35&F35&\" \"&\":\"&I35&\";\"&\" \"&\"(*\"&J35&\"*)\"","v":"ICMD00031_DHV AT%M5060.0 :INT; (*31#CPU心跳反馈*)"},{"$f":"REPLACE(REPLACE(L35,SEARCH(\"AT%\",L35),,REPT(\" \",25-SEARCH(\"AT%\",L35))),SEARCH(\":\",REPLACE(L35,SEARCH(\"AT%\",L35),,REPT(\" \",25-SEARCH(\"AT%\",L35)))),,REPT(\" \",40-SEARCH(\":\",REPLACE(L35,SEARCH(\"AT%\",L35),,REPT(\" \",25-SEARCH(\"AT%\",L35))))))","v":"ICMD00031_DHV           AT%M5060.0     :INT; (*31#CPU心跳反馈*)"}]
["命令","I","M","00032","心跳值","5062.0","6000.0","验证通过","INT","32#CPU心跳反馈",{"$f":"B36&VLOOKUP(A36,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&D36&\"_\"&VLOOKUP(E36,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"ICMD00032_DHV"},{"$f":"K36&\" \"&\"AT%\"&C36&F36&\" \"&\":\"&I36&\";\"&\" \"&\"(*\"&J36&\"*)\"","v":"ICMD00032_DHV AT%M5062.0 :INT; (*32#CPU心跳反馈*)"},{"$f":"REPLACE(REPLACE(L36,SEARCH(\"AT%\",L36),,REPT(\" \",25-SEARCH(\"AT%\",L36))),SEARCH(\":\",REPLACE(L36,SEARCH(\"AT%\",L36),,REPT(\" \",25-SEARCH(\"AT%\",L36)))),,REPT(\" \",40-SEARCH(\":\",REPLACE(L36,SEARCH(\"AT%\",L36),,REPT(\" \",25-SEARCH(\"AT%\",L36))))))","v":"ICMD00032_DHV           AT%M5062.0     :INT; (*32#CPU心跳反馈*)"}]
["主控CPU-->从CPU（地上）",{"$nulls":4},"发送地址","接收地址.auto"]
["命令","RNQ","M","00000","心跳值","4000.0",null,{"$f":"IF((IF(OR(I38=\"INT\",I38=\"WORD\",I38=\"BOOL\"),MOD(F38,2),MOD(F38,4)))=0,\"验证通过\",\"验证失败\")","v":"验证通过"},"INT","心跳值",{"$f":"B38&VLOOKUP(A38,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&D38&\"_\"&VLOOKUP(E38,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"RNQCMD00000_DHV"},{"$f":"K38&\" \"&\"AT%\"&C38&F38&\" \"&\":\"&I38&\";\"&\" \"&\"(*\"&J38&\"*)\"","v":"RNQCMD00000_DHV AT%M4000.0 :INT; (*心跳值*)"},{"$f":"REPLACE(REPLACE(L38,SEARCH(\"AT%\",L38),,REPT(\" \",25-SEARCH(\"AT%\",L38))),SEARCH(\":\",REPLACE(L38,SEARCH(\"AT%\",L38),,REPT(\" \",25-SEARCH(\"AT%\",L38)))),,REPT(\" \",40-SEARCH(\":\",REPLACE(L38,SEARCH(\"AT%\",L38),,REPT(\" \",25-SEARCH(\"AT%\",L38))))))","v":"RNQCMD00000_DHV         AT%M4000.0     :INT; (*心跳值*)"}]
["空调机组","RNQ","M","00000","新云模式",{"$f":"IF(OR(I38=\"REAL\",I38=\"DWORD\",I38=\"DINT\"),(IF(OR(I39=\"REAL\",I39=\"DWORD\",I39=\"DINT\"),F38+4+MOD(F38,4),F38+4)),(IF(OR(I39=\"REAL\",I39=\"DWORD\",I39=\"DINT\"),F38+4+MOD(F38,4),F38+2)))&\".0\"","v":"4002.0"},null,"验证通过","BOOL","空调机组新云模式",{"$f":"B39&VLOOKUP(A39,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&D39&\"_\"&VLOOKUP(E39,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"RNQAHU00000_CM"},"RNQAHU00000_CM AT%M4002.0 :BOOL; (*空调机组新云模式*)","RNQAHU00000_CM          AT%M4002.0     :BOOL; (*空调机组新云模式*)"]
["风机盘管","RNQ","M","00000","新云模式",{"$f":"IF(OR(I39=\"REAL\",I39=\"DWORD\",I39=\"DINT\"),(IF(OR(I40=\"REAL\",I40=\"DWORD\",I40=\"DINT\"),F39+4+MOD(F39,4),F39+4)),(IF(OR(I40=\"REAL\",I40=\"DWORD\",I40=\"DINT\"),F39+4+MOD(F39,4),F39+2)))&\".0\"","v":"4004.0"},null,"验证通过","BOOL","风机盘管新云模式",{"$f":"B40&VLOOKUP(A40,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&D40&\"_\"&VLOOKUP(E40,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"RNQFCU00000_CM"},"RNQFCU00000_CM AT%M4004.0 :BOOL; (*风机盘管新云模式*)","RNQFCU00000_CM          AT%M4004.0     :BOOL; (*风机盘管新云模式*)"]
["照明控制箱","RNQ","M","00000","新云模式","4006.0",null,"验证通过","BOOL","照明控制箱新云模式",{"$f":"B41&VLOOKUP(A41,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&D41&\"_\"&VLOOKUP(E41,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"RNQLCB00000_CM"},"RNQLCB00000_CM AT%M4006.0 :BOOL; (*照明控制箱新云模式*)","RNQLCB00000_CM          AT%M4006.0     :BOOL; (*照明控制箱新云模式*)"]
["排风机","RNQ","M","00000","新云模式","4008.0",null,{"$f":"IF((IF(OR(I42=\"INT\",I42=\"WORD\",I42=\"BOOL\"),MOD(F42,2),MOD(F42,4)))=0,\"验证通过\",\"验证失败\")","v":"验证通过"},"BOOL","送排风机新云模式",{"$f":"B42&VLOOKUP(A42,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&D42&\"_\"&VLOOKUP(E42,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"RNQEAF00000_CM"},{"$f":"K42&\" \"&\"AT%\"&C42&F42&\" \"&\":\"&I42&\";\"&\" \"&\"(*\"&J42&\"*)\"","v":"RNQEAF00000_CM AT%M4008.0 :BOOL; (*送排风机新云模式*)"},"RNQEAF00000_CM          AT%M4008.0     :BOOL; (*送排风机新云模式*)"]
["P新风机组","RNQ","M","00000","新云模式","4010.0",null,"验证通过","BOOL","新风机组新云模式",{"$f":"B43&VLOOKUP(A43,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&D43&\"_\"&VLOOKUP(E43,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"RNQPAU00000_CM"},"RNQPAU00000_CM AT%M4010.0 :BOOL; (*新风机组新云模式*)","RNQPAU00000_CM          AT%M4010.0     :BOOL; (*新风机组新云模式*)"]
["风幕机","RNQ","M","00000","新云模式","4012.0",null,"验证通过","BOOL","风幕机新云模式",{"$f":"B44&VLOOKUP(A44,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&D44&\"_\"&VLOOKUP(E44,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"RNQFMJ00000_CM"},"RNQFMJ00000_CM AT%M4012.0 :BOOL; (*风幕机新云模式*)",{"$f":"REPLACE(REPLACE(L44,SEARCH(\"AT%\",L44),,REPT(\" \",25-SEARCH(\"AT%\",L44))),SEARCH(\":\",REPLACE(L44,SEARCH(\"AT%\",L44),,REPT(\" \",25-SEARCH(\"AT%\",L44)))),,REPT(\" \",40-SEARCH(\":\",REPLACE(L44,SEARCH(\"AT%\",L44),,REPT(\" \",25-SEARCH(\"AT%\",L44))))))","v":"RNQFMJ00000_CM          AT%M4012.0     :BOOL; (*风幕机新云模式*)"}]
["冷水机组","RNQ","M","00000","新云模式","4014.0",null,{"$f":"IF((IF(OR(I45=\"INT\",I45=\"WORD\",I45=\"BOOL\"),MOD(F45,2),MOD(F45,4)))=0,\"验证通过\",\"验证失败\")","v":"验证通过"},"BOOL","冷源新云模式",{"$f":"B45&VLOOKUP(A45,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&D45&\"_\"&VLOOKUP(E45,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"RNQCHR00000_CM"},"RNQCHR00000_CM AT%M4014.0 :BOOL; (*冷源新云模式*)","RNQCHR00000_CM          AT%M4014.0     :BOOL; (*冷源新云模式*)"]
["空调机组","RNQ","M","B3X00","设定温度值","4020.0",null,"验证通过","REAL","空调机组B3层温度全局设定",{"$f":"B46&VLOOKUP(A46,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&D46&\"_\"&VLOOKUP(E46,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"RNQAHUB3X00_TSET"},"RNQAHUB3X00_TSET AT%M4020.0 :REAL; (*空调机组B3层温度全局设定*)","RNQAHUB3X00_TSET        AT%M4020.0     :REAL; (*空调机组B3层温度全局设定*)"]
["空调机组","RNQ","M","B2X00","设定温度值","4024.0",null,"验证通过","REAL","空调机组B2层温度全局设定",{"$f":"B47&VLOOKUP(A47,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&D47&\"_\"&VLOOKUP(E47,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"RNQAHUB2X00_TSET"},"RNQAHUB2X00_TSET AT%M4024.0 :REAL; (*空调机组B2层温度全局设定*)","RNQAHUB2X00_TSET        AT%M4024.0     :REAL; (*空调机组B2层温度全局设定*)"]
["空调机组","RNQ","M","B1X00","设定温度值","4028.0",null,"验证通过","REAL","空调机组B1层温度全局设定",{"$f":"B48&VLOOKUP(A48,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&D48&\"_\"&VLOOKUP(E48,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"RNQAHUB1X00_TSET"},"RNQAHUB1X00_TSET AT%M4028.0 :REAL; (*空调机组B1层温度全局设定*)","RNQAHUB1X00_TSET        AT%M4028.0     :REAL; (*空调机组B1层温度全局设定*)"]
["空调机组","RNQ","M","01X00","设定温度值","4032.0",null,"验证通过","REAL","空调机组1层温度全局设定",{"$f":"B49&VLOOKUP(A49,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&D49&\"_\"&VLOOKUP(E49,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"RNQAHU01X00_TSET"},"RNQAHU01X00_TSET AT%M4032.0 :REAL; (*空调机组1层温度全局设定*)","RNQAHU01X00_TSET        AT%M4032.0     :REAL; (*空调机组1层温度全局设定*)"]
["空调机组","RNQ","M","02X00","设定温度值","4036.0",null,"验证通过","REAL","空调机组2层温度全局设定",{"$f":"B50&VLOOKUP(A50,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&D50&\"_\"&VLOOKUP(E50,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"RNQAHU02X00_TSET"},"RNQAHU02X00_TSET AT%M4036.0 :REAL; (*空调机组2层温度全局设定*)",{"$f":"REPLACE(REPLACE(L50,SEARCH(\"AT%\",L50),,REPT(\" \",25-SEARCH(\"AT%\",L50))),SEARCH(\":\",REPLACE(L50,SEARCH(\"AT%\",L50),,REPT(\" \",25-SEARCH(\"AT%\",L50)))),,REPT(\" \",40-SEARCH(\":\",REPLACE(L50,SEARCH(\"AT%\",L50),,REPT(\" \",25-SEARCH(\"AT%\",L50))))))","v":"RNQAHU02X00_TSET        AT%M4036.0     :REAL; (*空调机组2层温度全局设定*)"}]
["空调机组","RNQ","M","03X00","设定温度值","4040.0",null,"验证通过","REAL","空调机组3层温度全局设定",{"$f":"B51&VLOOKUP(A51,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&D51&\"_\"&VLOOKUP(E51,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"RNQAHU03X00_TSET"},"RNQAHU03X00_TSET AT%M4040.0 :REAL; (*空调机组3层温度全局设定*)","RNQAHU03X00_TSET        AT%M4040.0     :REAL; (*空调机组3层温度全局设定*)"]
["空调机组","RNQ","M","04X00","设定温度值","4044.0",null,"验证通过","REAL","空调机组4层温度全局设定",{"$f":"B52&VLOOKUP(A52,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&D52&\"_\"&VLOOKUP(E52,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"RNQAHU04X00_TSET"},"RNQAHU04X00_TSET AT%M4044.0 :REAL; (*空调机组4层温度全局设定*)","RNQAHU04X00_TSET        AT%M4044.0     :REAL; (*空调机组4层温度全局设定*)"]
["空调机组","RNQ","M","05X00","设定温度值","4048.0",null,"验证通过","REAL","空调机组5层温度全局设定",{"$f":"B53&VLOOKUP(A53,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&D53&\"_\"&VLOOKUP(E53,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"RNQAHU05X00_TSET"},"RNQAHU05X00_TSET AT%M4048.0 :REAL; (*空调机组5层温度全局设定*)","RNQAHU05X00_TSET        AT%M4048.0     :REAL; (*空调机组5层温度全局设定*)"]
["空调机组","RNQ","M","06X00","设定温度值","4052.0",null,"验证通过","REAL","空调机组6层温度全局设定",{"$f":"B54&VLOOKUP(A54,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&D54&\"_\"&VLOOKUP(E54,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"RNQAHU06X00_TSET"},"RNQAHU06X00_TSET AT%M4052.0 :REAL; (*空调机组6层温度全局设定*)","RNQAHU06X00_TSET        AT%M4052.0     :REAL; (*空调机组6层温度全局设定*)"]
["空调机组","RNQ","M","07X00","设定温度值","4056.0",null,{"$f":"IF((IF(OR(I55=\"INT\",I55=\"WORD\",I55=\"BOOL\"),MOD(F55,2),MOD(F55,4)))=0,\"验证通过\",\"验证失败\")","v":"验证通过"},"REAL","空调机组7层温度全局设定",{"$f":"B55&VLOOKUP(A55,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&D55&\"_\"&VLOOKUP(E55,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"RNQAHU07X00_TSET"},{"$f":"K55&\" \"&\"AT%\"&C55&F55&\" \"&\":\"&I55&\";\"&\" \"&\"(*\"&J55&\"*)\"","v":"RNQAHU07X00_TSET AT%M4056.0 :REAL; (*空调机组7层温度全局设定*)"},{"$f":"REPLACE(REPLACE(L55,SEARCH(\"AT%\",L55),,REPT(\" \",25-SEARCH(\"AT%\",L55))),SEARCH(\":\",REPLACE(L55,SEARCH(\"AT%\",L55),,REPT(\" \",25-SEARCH(\"AT%\",L55)))),,REPT(\" \",40-SEARCH(\":\",REPLACE(L55,SEARCH(\"AT%\",L55),,REPT(\" \",25-SEARCH(\"AT%\",L55))))))","v":"RNQAHU07X00_TSET        AT%M4056.0     :REAL; (*空调机组7层温度全局设定*)"}]
["空调机组","RNQ","M","08X00","设定温度值","4060.0",null,"验证通过","REAL","空调机组8层温度全局设定",{"$f":"B56&VLOOKUP(A56,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&D56&\"_\"&VLOOKUP(E56,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"RNQAHU08X00_TSET"},"RNQAHU08X00_TSET AT%M4060.0 :REAL; (*空调机组8层温度全局设定*)","RNQAHU08X00_TSET        AT%M4060.0     :REAL; (*空调机组8层温度全局设定*)"]
["空调机组","RNQ","M","B3X00","季节模式","4064.0",null,"验证通过","INT","空调机组B3层季节模式全局设定",{"$f":"B57&VLOOKUP(A57,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&D57&\"_\"&VLOOKUP(E57,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"RNQAHUB3X00_SM"},"RNQAHUB3X00_SM AT%M4064.0 :INT; (*空调机组B3层季节模式全局设定*)","RNQAHUB3X00_SM          AT%M4064.0     :INT; (*空调机组B3层季节模式全局设定*)"]
["空调机组","RNQ","M","B2X00","季节模式","4066.0",null,"验证通过","INT","空调机组B2层季节模式全局设定",{"$f":"B58&VLOOKUP(A58,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&D58&\"_\"&VLOOKUP(E58,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"RNQAHUB2X00_SM"},"RNQAHUB2X00_SM AT%M4066.0 :INT; (*空调机组B2层季节模式全局设定*)","RNQAHUB2X00_SM          AT%M4066.0     :INT; (*空调机组B2层季节模式全局设定*)"]
["空调机组","RNQ","M","B1X00","季节模式","4068.0",null,"验证通过","INT","空调机组B1层季节模式全局设定",{"$f":"B59&VLOOKUP(A59,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&D59&\"_\"&VLOOKUP(E59,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"RNQAHUB1X00_SM"},"RNQAHUB1X00_SM AT%M4068.0 :INT; (*空调机组B1层季节模式全局设定*)","RNQAHUB1X00_SM          AT%M4068.0     :INT; (*空调机组B1层季节模式全局设定*)"]
["空调机组","RNQ","M","01X00","季节模式","4070.0",null,"验证通过","INT","空调机组1层季节模式全局设定",{"$f":"B60&VLOOKUP(A60,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&D60&\"_\"&VLOOKUP(E60,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"RNQAHU01X00_SM"},"RNQAHU01X00_SM AT%M4070.0 :INT; (*空调机组1层季节模式全局设定*)","RNQAHU01X00_SM          AT%M4070.0     :INT; (*空调机组1层季节模式全局设定*)"]
["空调机组","RNQ","M","02X00","季节模式","4072.0",null,"验证通过","INT","空调机组2层季节模式全局设定",{"$f":"B61&VLOOKUP(A61,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&D61&\"_\"&VLOOKUP(E61,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"RNQAHU02X00_SM"},"RNQAHU02X00_SM AT%M4072.0 :INT; (*空调机组2层季节模式全局设定*)","RNQAHU02X00_SM          AT%M4072.0     :INT; (*空调机组2层季节模式全局设定*)"]
["空调机组","RNQ","M","03X00","季节模式","4074.0",null,"验证通过","INT","空调机组3层季节模式全局设定",{"$f":"B62&VLOOKUP(A62,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&D62&\"_\"&VLOOKUP(E62,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"RNQAHU03X00_SM"},"RNQAHU03X00_SM AT%M4074.0 :INT; (*空调机组3层季节模式全局设定*)","RNQAHU03X00_SM          AT%M4074.0     :INT; (*空调机组3层季节模式全局设定*)"]
["空调机组","RNQ","M","04X00","季节模式","4076.0",null,"验证通过","INT","空调机组4层季节模式全局设定",{"$f":"B63&VLOOKUP(A63,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&D63&\"_\"&VLOOKUP(E63,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"RNQAHU04X00_SM"},"RNQAHU04X00_SM AT%M4076.0 :INT; (*空调机组4层季节模式全局设定*)","RNQAHU04X00_SM          AT%M4076.0     :INT; (*空调机组4层季节模式全局设定*)"]
["空调机组","RNQ","M","05X00","季节模式","4078.0",null,"验证通过","INT","空调机组5层季节模式全局设定",{"$f":"B64&VLOOKUP(A64,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&D64&\"_\"&VLOOKUP(E64,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"RNQAHU05X00_SM"},"RNQAHU05X00_SM AT%M4078.0 :INT; (*空调机组5层季节模式全局设定*)","RNQAHU05X00_SM          AT%M4078.0     :INT; (*空调机组5层季节模式全局设定*)"]
["空调机组","RNQ","M","06X00","季节模式","4080.0",null,"验证通过","INT","空调机组6层季节模式全局设定",{"$f":"B65&VLOOKUP(A65,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&D65&\"_\"&VLOOKUP(E65,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"RNQAHU06X00_SM"},"RNQAHU06X00_SM AT%M4080.0 :INT; (*空调机组6层季节模式全局设定*)","RNQAHU06X00_SM          AT%M4080.0     :INT; (*空调机组6层季节模式全局设定*)"]
["空调机组","RNQ","M","07X00","季节模式","4082.0",null,{"$f":"IF((IF(OR(I66=\"INT\",I66=\"WORD\",I66=\"BOOL\"),MOD(F66,2),MOD(F66,4)))=0,\"验证通过\",\"验证失败\")","v":"验证通过"},"INT","空调机组7层季节模式全局设定",{"$f":"B66&VLOOKUP(A66,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&D66&\"_\"&VLOOKUP(E66,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"RNQAHU07X00_SM"},"RNQAHU07X00_SM AT%M4082.0 :INT; (*空调机组7层季节模式全局设定*)","RNQAHU07X00_SM          AT%M4082.0     :INT; (*空调机组7层季节模式全局设定*)"]
["空调机组","RNQ","M","08X00","季节模式","4084.0",null,"验证通过","INT","空调机组8层季节模式全局设定",{"$f":"B67&VLOOKUP(A67,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&D67&\"_\"&VLOOKUP(E67,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"RNQAHU08X00_SM"},"RNQAHU08X00_SM AT%M4084.0 :INT; (*空调机组8层季节模式全局设定*)","RNQAHU08X00_SM          AT%M4084.0     :INT; (*空调机组8层季节模式全局设定*)"]
["空调机组","RNQ","M","B3X00","程序控制","4086.0",null,"验证通过","BOOL","空调机组B3层启停控制",{"$f":"B68&VLOOKUP(A68,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&D68&\"_\"&VLOOKUP(E68,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"RNQAHUB3X00_PC"},"RNQAHUB3X00_PC AT%M4086.0 :BOOL; (*空调机组B3层启停控制*)","RNQAHUB3X00_PC          AT%M4086.0     :BOOL; (*空调机组B3层启停控制*)"]
["空调机组","RNQ","M","B2X00","程序控制","4088.0",null,"验证通过","BOOL","空调机组B2层启停控制",{"$f":"B69&VLOOKUP(A69,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&D69&\"_\"&VLOOKUP(E69,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"RNQAHUB2X00_PC"},"RNQAHUB2X00_PC AT%M4088.0 :BOOL; (*空调机组B2层启停控制*)","RNQAHUB2X00_PC          AT%M4088.0     :BOOL; (*空调机组B2层启停控制*)"]
["空调机组","RNQ","M","B1X00","程序控制","4090.0",null,"验证通过","BOOL","空调机组B1层启停控制",{"$f":"B70&VLOOKUP(A70,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&D70&\"_\"&VLOOKUP(E70,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"RNQAHUB1X00_PC"},"RNQAHUB1X00_PC AT%M4090.0 :BOOL; (*空调机组B1层启停控制*)","RNQAHUB1X00_PC          AT%M4090.0     :BOOL; (*空调机组B1层启停控制*)"]
["空调机组","RNQ","M","01X00","程序控制","4092.0",null,"验证通过","BOOL","空调机组1层启停控制",{"$f":"B71&VLOOKUP(A71,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&D71&\"_\"&VLOOKUP(E71,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"RNQAHU01X00_PC"},"RNQAHU01X00_PC AT%M4092.0 :BOOL; (*空调机组1层启停控制*)","RNQAHU01X00_PC          AT%M4092.0     :BOOL; (*空调机组1层启停控制*)"]
["空调机组","RNQ","M","02X00","程序控制","4094.0",null,"验证通过","BOOL","空调机组2层启停控制",{"$f":"B72&VLOOKUP(A72,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&D72&\"_\"&VLOOKUP(E72,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"RNQAHU02X00_PC"},"RNQAHU02X00_PC AT%M4094.0 :BOOL; (*空调机组2层启停控制*)","RNQAHU02X00_PC          AT%M4094.0     :BOOL; (*空调机组2层启停控制*)"]
["空调机组","RNQ","M","03X00","程序控制","4096.0",null,"验证通过","BOOL","空调机组3层启停控制",{"$f":"B73&VLOOKUP(A73,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&D73&\"_\"&VLOOKUP(E73,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"RNQAHU03X00_PC"},"RNQAHU03X00_PC AT%M4096.0 :BOOL; (*空调机组3层启停控制*)","RNQAHU03X00_PC          AT%M4096.0     :BOOL; (*空调机组3层启停控制*)"]
["空调机组","RNQ","M","04X00","程序控制","4098.0",null,"验证通过","BOOL","空调机组4层启停控制",{"$f":"B74&VLOOKUP(A74,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&D74&\"_\"&VLOOKUP(E74,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"RNQAHU04X00_PC"},"RNQAHU04X00_PC AT%M4098.0 :BOOL; (*空调机组4层启停控制*)","RNQAHU04X00_PC          AT%M4098.0     :BOOL; (*空调机组4层启停控制*)"]
["空调机组","RNQ","M","05X00","程序控制","4100.0",null,"验证通过","BOOL","空调机组5层启停控制",{"$f":"B75&VLOOKUP(A75,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&D75&\"_\"&VLOOKUP(E75,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"RNQAHU05X00_PC"},"RNQAHU05X00_PC AT%M4100.0 :BOOL; (*空调机组5层启停控制*)","RNQAHU05X00_PC          AT%M4100.0     :BOOL; (*空调机组5层启停控制*)"]
["空调机组","RNQ","M","06X00","程序控制","4102.0",null,"验证通过","BOOL","空调机组6层启停控制",{"$f":"B76&VLOOKUP(A76,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&D76&\"_\"&VLOOKUP(E76,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"RNQAHU06X00_PC"},"RNQAHU06X00_PC AT%M4102.0 :BOOL; (*空调机组6层启停控制*)","RNQAHU06X00_PC          AT%M4102.0     :BOOL; (*空调机组6层启停控制*)"]
["空调机组","RNQ","M","07X00","程序控制","4104.0",null,{"$f":"IF((IF(OR(I77=\"INT\",I77=\"WORD\",I77=\"BOOL\"),MOD(F77,2),MOD(F77,4)))=0,\"验证通过\",\"验证失败\")","v":"验证通过"},"BOOL","空调机组7层启停控制",{"$f":"B77&VLOOKUP(A77,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&D77&\"_\"&VLOOKUP(E77,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"RNQAHU07X00_PC"},"RNQAHU07X00_PC AT%M4104.0 :BOOL; (*空调机组7层启停控制*)","RNQAHU07X00_PC          AT%M4104.0     :BOOL; (*空调机组7层启停控制*)"]
["空调机组","RNQ","M","08X00","程序控制","4106.0",null,"验证通过","BOOL","空调机组8层启停控制",{"$f":"B78&VLOOKUP(A78,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&D78&\"_\"&VLOOKUP(E78,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"RNQAHU08X00_PC"},"RNQAHU08X00_PC AT%M4106.0 :BOOL; (*空调机组8层启停控制*)","RNQAHU08X00_PC          AT%M4106.0     :BOOL; (*空调机组8层启停控制*)"]
["风机盘管","RNQ","M","B3X00","设定温度值","4112.0",null,{"$f":"IF((IF(OR(I79=\"INT\",I79=\"WORD\",I79=\"BOOL\"),MOD(F79,2),MOD(F79,4)))=0,\"验证通过\",\"验证失败\")","v":"验证通过"},"REAL","风机盘管B3层温度全局设定",{"$f":"B79&VLOOKUP(A79,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&D79&\"_\"&VLOOKUP(E79,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"RNQFCUB3X00_TSET"},{"$f":"K79&\" \"&\"AT%\"&C79&F79&\" \"&\":\"&I79&\";\"&\" \"&\"(*\"&J79&\"*)\"","v":"RNQFCUB3X00_TSET AT%M4112.0 :REAL; (*风机盘管B3层温度全局设定*)"},"RNQFCUB3X00_TSET        AT%M4112.0     :REAL; (*风机盘管B3层温度全局设定*)"]
["风机盘管","RNQ","M","B2X00","设定温度值","4116.0",null,"验证通过","REAL","风机盘管B2层温度全局设定",{"$f":"B80&VLOOKUP(A80,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&D80&\"_\"&VLOOKUP(E80,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"RNQFCUB2X00_TSET"},"RNQFCUB2X00_TSET AT%M4116.0 :REAL; (*风机盘管B2层温度全局设定*)",{"$f":"REPLACE(REPLACE(L80,SEARCH(\"AT%\",L80),,REPT(\" \",25-SEARCH(\"AT%\",L80))),SEARCH(\":\",REPLACE(L80,SEARCH(\"AT%\",L80),,REPT(\" \",25-SEARCH(\"AT%\",L80)))),,REPT(\" \",40-SEARCH(\":\",REPLACE(L80,SEARCH(\"AT%\",L80),,REPT(\" \",25-SEARCH(\"AT%\",L80))))))","v":"RNQFCUB2X00_TSET        AT%M4116.0     :REAL; (*风机盘管B2层温度全局设定*)"}]
["风机盘管","RNQ","M","B1X00","设定温度值","4120.0",null,"验证通过","REAL","风机盘管B1层温度全局设定",{"$f":"B81&VLOOKUP(A81,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&D81&\"_\"&VLOOKUP(E81,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"RNQFCUB1X00_TSET"},"RNQFCUB1X00_TSET AT%M4120.0 :REAL; (*风机盘管B1层温度全局设定*)","RNQFCUB1X00_TSET        AT%M4120.0     :REAL; (*风机盘管B1层温度全局设定*)"]
["风机盘管","RNQ","M","01X00","设定温度值","4124.0",null,"验证通过","REAL","风机盘管1层温度全局设定",{"$f":"B82&VLOOKUP(A82,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&D82&\"_\"&VLOOKUP(E82,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"RNQFCU01X00_TSET"},"RNQFCU01X00_TSET AT%M4124.0 :REAL; (*风机盘管1层温度全局设定*)","RNQFCU01X00_TSET        AT%M4124.0     :REAL; (*风机盘管1层温度全局设定*)"]
["风机盘管","RNQ","M","02X00","设定温度值","4128.0",null,"验证通过","REAL","风机盘管2层温度全局设定",{"$f":"B83&VLOOKUP(A83,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&D83&\"_\"&VLOOKUP(E83,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"RNQFCU02X00_TSET"},"RNQFCU02X00_TSET AT%M4128.0 :REAL; (*风机盘管2层温度全局设定*)","RNQFCU02X00_TSET        AT%M4128.0     :REAL; (*风机盘管2层温度全局设定*)"]
["风机盘管","RNQ","M","03X00","设定温度值","4132.0",null,"验证通过","REAL","风机盘管3层温度全局设定",{"$f":"B84&VLOOKUP(A84,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&D84&\"_\"&VLOOKUP(E84,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"RNQFCU03X00_TSET"},"RNQFCU03X00_TSET AT%M4132.0 :REAL; (*风机盘管3层温度全局设定*)","RNQFCU03X00_TSET        AT%M4132.0     :REAL; (*风机盘管3层温度全局设定*)"]
["风机盘管","RNQ","M","04X00","设定温度值","4136.0",null,"验证通过","REAL","风机盘管4层温度全局设定",{"$f":"B85&VLOOKUP(A85,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&D85&\"_\"&VLOOKUP(E85,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"RNQFCU04X00_TSET"},"RNQFCU04X00_TSET AT%M4136.0 :REAL; (*风机盘管4层温度全局设定*)","RNQFCU04X00_TSET        AT%M4136.0     :REAL; (*风机盘管4层温度全局设定*)"]
["风机盘管","RNQ","M","05X00","设定温度值","4140.0",null,"验证通过","REAL","风机盘管5层温度全局设定",{"$f":"B86&VLOOKUP(A86,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&D86&\"_\"&VLOOKUP(E86,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"RNQFCU05X00_TSET"},"RNQFCU05X00_TSET AT%M4140.0 :REAL; (*风机盘管5层温度全局设定*)","RNQFCU05X00_TSET        AT%M4140.0     :REAL; (*风机盘管5层温度全局设定*)"]
["风机盘管","RNQ","M","06X00","设定温度值","4144.0",null,"验证通过","REAL","风机盘管6层温度全局设定",{"$f":"B87&VLOOKUP(A87,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&D87&\"_\"&VLOOKUP(E87,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"RNQFCU06X00_TSET"},"RNQFCU06X00_TSET AT%M4144.0 :REAL; (*风机盘管6层温度全局设定*)","RNQFCU06X00_TSET        AT%M4144.0     :REAL; (*风机盘管6层温度全局设定*)"]
["风机盘管","RNQ","M","07X00","设定温度值","4148.0",null,"验证通过","REAL","风机盘管7层温度全局设定",{"$f":"B88&VLOOKUP(A88,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&D88&\"_\"&VLOOKUP(E88,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"RNQFCU07X00_TSET"},{"$f":"K88&\" \"&\"AT%\"&C88&F88&\" \"&\":\"&I88&\";\"&\" \"&\"(*\"&J88&\"*)\"","v":"RNQFCU07X00_TSET AT%M4148.0 :REAL; (*风机盘管7层温度全局设定*)"},{"$f":"REPLACE(REPLACE(L88,SEARCH(\"AT%\",L88),,REPT(\" \",25-SEARCH(\"AT%\",L88))),SEARCH(\":\",REPLACE(L88,SEARCH(\"AT%\",L88),,REPT(\" \",25-SEARCH(\"AT%\",L88)))),,REPT(\" \",40-SEARCH(\":\",REPLACE(L88,SEARCH(\"AT%\",L88),,REPT(\" \",25-SEARCH(\"AT%\",L88))))))","v":"RNQFCU07X00_TSET        AT%M4148.0     :REAL; (*风机盘管7层温度全局设定*)"}]
["风机盘管","RNQ","M","08X00","设定温度值","4152.0",null,"验证通过","REAL","风机盘管8层温度全局设定",{"$f":"B89&VLOOKUP(A89,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&D89&\"_\"&VLOOKUP(E89,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"RNQFCU08X00_TSET"},"RNQFCU08X00_TSET AT%M4152.0 :REAL; (*风机盘管8层温度全局设定*)","RNQFCU08X00_TSET        AT%M4152.0     :REAL; (*风机盘管8层温度全局设定*)"]
["风机盘管","RNQ","M","B3X00","季节模式","4156.0",null,"验证通过","INT","风机盘管B3层季节模式全局设定",{"$f":"B90&VLOOKUP(A90,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&D90&\"_\"&VLOOKUP(E90,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"RNQFCUB3X00_SM"},{"$f":"K90&\" \"&\"AT%\"&C90&F90&\" \"&\":\"&I90&\";\"&\" \"&\"(*\"&J90&\"*)\"","v":"RNQFCUB3X00_SM AT%M4156.0 :INT; (*风机盘管B3层季节模式全局设定*)"},{"$f":"REPLACE(REPLACE(L90,SEARCH(\"AT%\",L90),,REPT(\" \",25-SEARCH(\"AT%\",L90))),SEARCH(\":\",REPLACE(L90,SEARCH(\"AT%\",L90),,REPT(\" \",25-SEARCH(\"AT%\",L90)))),,REPT(\" \",40-SEARCH(\":\",REPLACE(L90,SEARCH(\"AT%\",L90),,REPT(\" \",25-SEARCH(\"AT%\",L90))))))","v":"RNQFCUB3X00_SM          AT%M4156.0     :INT; (*风机盘管B3层季节模式全局设定*)"}]
["风机盘管","RNQ","M","B2X00","季节模式","4158.0",null,"验证通过","INT","风机盘管B2层季节模式全局设定",{"$f":"B91&VLOOKUP(A91,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&D91&\"_\"&VLOOKUP(E91,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"RNQFCUB2X00_SM"},"RNQFCUB2X00_SM AT%M4158.0 :INT; (*风机盘管B2层季节模式全局设定*)","RNQFCUB2X00_SM          AT%M4158.0     :INT; (*风机盘管B2层季节模式全局设定*)"]
["风机盘管","RNQ","M","B1X00","季节模式","4160.0",null,"验证通过","INT","风机盘管B1层季节模式全局设定",{"$f":"B92&VLOOKUP(A92,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&D92&\"_\"&VLOOKUP(E92,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"RNQFCUB1X00_SM"},"RNQFCUB1X00_SM AT%M4160.0 :INT; (*风机盘管B1层季节模式全局设定*)","RNQFCUB1X00_SM          AT%M4160.0     :INT; (*风机盘管B1层季节模式全局设定*)"]
["风机盘管","RNQ","M","01X00","季节模式","4162.0",null,"验证通过","INT","风机盘管1层季节模式全局设定",{"$f":"B93&VLOOKUP(A93,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&D93&\"_\"&VLOOKUP(E93,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"RNQFCU01X00_SM"},"RNQFCU01X00_SM AT%M4162.0 :INT; (*风机盘管1层季节模式全局设定*)","RNQFCU01X00_SM          AT%M4162.0     :INT; (*风机盘管1层季节模式全局设定*)"]
["风机盘管","RNQ","M","02X00","季节模式","4164.0",null,"验证通过","INT","风机盘管2层季节模式全局设定",{"$f":"B94&VLOOKUP(A94,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&D94&\"_\"&VLOOKUP(E94,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"RNQFCU02X00_SM"},"RNQFCU02X00_SM AT%M4164.0 :INT; (*风机盘管2层季节模式全局设定*)","RNQFCU02X00_SM          AT%M4164.0     :INT; (*风机盘管2层季节模式全局设定*)"]
["风机盘管","RNQ","M","03X00","季节模式","4166.0",null,"验证通过","INT","风机盘管3层季节模式全局设定",{"$f":"B95&VLOOKUP(A95,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&D95&\"_\"&VLOOKUP(E95,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"RNQFCU03X00_SM"},"RNQFCU03X00_SM AT%M4166.0 :INT; (*风机盘管3层季节模式全局设定*)","RNQFCU03X00_SM          AT%M4166.0     :INT; (*风机盘管3层季节模式全局设定*)"]
["风机盘管","RNQ","M","04X00","季节模式","4168.0",null,"验证通过","INT","风机盘管4层季节模式全局设定",{"$f":"B96&VLOOKUP(A96,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&D96&\"_\"&VLOOKUP(E96,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"RNQFCU04X00_SM"},"RNQFCU04X00_SM AT%M4168.0 :INT; (*风机盘管4层季节模式全局设定*)","RNQFCU04X00_SM          AT%M4168.0     :INT; (*风机盘管4层季节模式全局设定*)"]
["风机盘管","RNQ","M","05X00","季节模式","4170.0",null,"验证通过","INT","风机盘管5层季节模式全局设定",{"$f":"B97&VLOOKUP(A97,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&D97&\"_\"&VLOOKUP(E97,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"RNQFCU05X00_SM"},"RNQFCU05X00_SM AT%M4170.0 :INT; (*风机盘管5层季节模式全局设定*)","RNQFCU05X00_SM          AT%M4170.0     :INT; (*风机盘管5层季节模式全局设定*)"]
["风机盘管","RNQ","M","06X00","季节模式","4172.0",null,"验证通过","INT","风机盘管6层季节模式全局设定",{"$f":"B98&VLOOKUP(A98,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&D98&\"_\"&VLOOKUP(E98,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"RNQFCU06X00_SM"},"RNQFCU06X00_SM AT%M4172.0 :INT; (*风机盘管6层季节模式全局设定*)","RNQFCU06X00_SM          AT%M4172.0     :INT; (*风机盘管6层季节模式全局设定*)"]
["风机盘管","RNQ","M","07X00","季节模式","4174.0",null,"验证通过","INT","风机盘管7层季节模式全局设定",{"$f":"B99&VLOOKUP(A99,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&D99&\"_\"&VLOOKUP(E99,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"RNQFCU07X00_SM"},"RNQFCU07X00_SM AT%M4174.0 :INT; (*风机盘管7层季节模式全局设定*)","RNQFCU07X00_SM          AT%M4174.0     :INT; (*风机盘管7层季节模式全局设定*)"]
["风机盘管","RNQ","M","08X00","季节模式","4176.0",null,"验证通过","INT","风机盘管8层季节模式全局设定",{"$f":"B100&VLOOKUP(A100,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&D100&\"_\"&VLOOKUP(E100,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"RNQFCU08X00_SM"},"RNQFCU08X00_SM AT%M4176.0 :INT; (*风机盘管8层季节模式全局设定*)","RNQFCU08X00_SM          AT%M4176.0     :INT; (*风机盘管8层季节模式全局设定*)"]
["风机盘管","RNQ","M","B3X00","程序控制","4178.0",null,"验证通过","BOOL","风机盘管B3层启停控制",{"$f":"B101&VLOOKUP(A101,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&D101&\"_\"&VLOOKUP(E101,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"RNQFCUB3X00_PC"},"RNQFCUB3X00_PC AT%M4178.0 :BOOL; (*风机盘管B3层启停控制*)","RNQFCUB3X00_PC          AT%M4178.0     :BOOL; (*风机盘管B3层启停控制*)"]
["风机盘管","RNQ","M","B2X00","程序控制","4180.0",null,"验证通过","BOOL","风机盘管B2层启停控制",{"$f":"B102&VLOOKUP(A102,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&D102&\"_\"&VLOOKUP(E102,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"RNQFCUB2X00_PC"},"RNQFCUB2X00_PC AT%M4180.0 :BOOL; (*风机盘管B2层启停控制*)","RNQFCUB2X00_PC          AT%M4180.0     :BOOL; (*风机盘管B2层启停控制*)"]
["风机盘管","RNQ","M","B1X00","程序控制","4182.0",null,"验证通过","BOOL","风机盘管B1层启停控制",{"$f":"B103&VLOOKUP(A103,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&D103&\"_\"&VLOOKUP(E103,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"RNQFCUB1X00_PC"},"RNQFCUB1X00_PC AT%M4182.0 :BOOL; (*风机盘管B1层启停控制*)","RNQFCUB1X00_PC          AT%M4182.0     :BOOL; (*风机盘管B1层启停控制*)"]
["风机盘管","RNQ","M","01X00","程序控制",{"$f":"IF(OR(I103=\"REAL\",I103=\"DWORD\",I103=\"DINT\"),(IF(OR(I104=\"REAL\",I104=\"DWORD\",I104=\"DINT\"),F103+4+MOD(F103,4),F103+4)),(IF(OR(I104=\"REAL\",I104=\"DWORD\",I104=\"DINT\"),F103+4+MOD(F103,4),F103+2)))&\".0\"","v":"4184.0"},null,"验证通过","BOOL","风机盘管1层启停控制",{"$f":"B104&VLOOKUP(A104,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&D104&\"_\"&VLOOKUP(E104,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"RNQFCU01X00_PC"},"RNQFCU01X00_PC AT%M4184.0 :BOOL; (*风机盘管1层启停控制*)","RNQFCU01X00_PC          AT%M4184.0     :BOOL; (*风机盘管1层启停控制*)"]
["风机盘管","RNQ","M","02X00","程序控制","4186.0",null,"验证通过","BOOL","风机盘管2层启停控制",{"$f":"B105&VLOOKUP(A105,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&D105&\"_\"&VLOOKUP(E105,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"RNQFCU02X00_PC"},"RNQFCU02X00_PC AT%M4186.0 :BOOL; (*风机盘管2层启停控制*)","RNQFCU02X00_PC          AT%M4186.0     :BOOL; (*风机盘管2层启停控制*)"]
["风机盘管","RNQ","M","03X00","程序控制","4188.0",null,"验证通过","BOOL","风机盘管3层启停控制",{"$f":"B106&VLOOKUP(A106,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&D106&\"_\"&VLOOKUP(E106,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"RNQFCU03X00_PC"},"RNQFCU03X00_PC AT%M4188.0 :BOOL; (*风机盘管3层启停控制*)","RNQFCU03X00_PC          AT%M4188.0     :BOOL; (*风机盘管3层启停控制*)"]
["风机盘管","RNQ","M","04X00","程序控制","4190.0",null,"验证通过","BOOL","风机盘管4层启停控制",{"$f":"B107&VLOOKUP(A107,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&D107&\"_\"&VLOOKUP(E107,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"RNQFCU04X00_PC"},"RNQFCU04X00_PC AT%M4190.0 :BOOL; (*风机盘管4层启停控制*)","RNQFCU04X00_PC          AT%M4190.0     :BOOL; (*风机盘管4层启停控制*)"]
["风机盘管","RNQ","M","05X00","程序控制","4192.0",null,"验证通过","BOOL","风机盘管5层启停控制",{"$f":"B108&VLOOKUP(A108,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&D108&\"_\"&VLOOKUP(E108,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"RNQFCU05X00_PC"},"RNQFCU05X00_PC AT%M4192.0 :BOOL; (*风机盘管5层启停控制*)","RNQFCU05X00_PC          AT%M4192.0     :BOOL; (*风机盘管5层启停控制*)"]
["风机盘管","RNQ","M","06X00","程序控制","4194.0",null,"验证通过","BOOL","风机盘管6层启停控制",{"$f":"B109&VLOOKUP(A109,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&D109&\"_\"&VLOOKUP(E109,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"RNQFCU06X00_PC"},"RNQFCU06X00_PC AT%M4194.0 :BOOL; (*风机盘管6层启停控制*)","RNQFCU06X00_PC          AT%M4194.0     :BOOL; (*风机盘管6层启停控制*)"]
["风机盘管","RNQ","M","07X00","程序控制","4196.0",null,{"$f":"IF((IF(OR(I110=\"INT\",I110=\"WORD\",I110=\"BOOL\"),MOD(F110,2),MOD(F110,4)))=0,\"验证通过\",\"验证失败\")","v":"验证通过"},"BOOL","风机盘管7层启停控制",{"$f":"B110&VLOOKUP(A110,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&D110&\"_\"&VLOOKUP(E110,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"RNQFCU07X00_PC"},{"$f":"K110&\" \"&\"AT%\"&C110&F110&\" \"&\":\"&I110&\";\"&\" \"&\"(*\"&J110&\"*)\"","v":"RNQFCU07X00_PC AT%M4196.0 :BOOL; (*风机盘管7层启停控制*)"},{"$f":"REPLACE(REPLACE(L110,SEARCH(\"AT%\",L110),,REPT(\" \",25-SEARCH(\"AT%\",L110))),SEARCH(\":\",REPLACE(L110,SEARCH(\"AT%\",L110),,REPT(\" \",25-SEARCH(\"AT%\",L110)))),,REPT(\" \",40-SEARCH(\":\",REPLACE(L110,SEARCH(\"AT%\",L110),,REPT(\" \",25-SEARCH(\"AT%\",L110))))))","v":"RNQFCU07X00_PC          AT%M4196.0     :BOOL; (*风机盘管7层启停控制*)"}]
["风机盘管","RNQ","M","08X00","程序控制",{"$f":"IF(OR(I110=\"REAL\",I110=\"DWORD\",I110=\"DINT\"),(IF(OR(I111=\"REAL\",I111=\"DWORD\",I111=\"DINT\"),F110+4+MOD(F110,4),F110+4)),(IF(OR(I111=\"REAL\",I111=\"DWORD\",I111=\"DINT\"),F110+4+MOD(F110,4),F110+2)))&\".0\"","v":"4198.0"},null,"验证通过","BOOL","风机盘管8层启停控制",{"$f":"B111&VLOOKUP(A111,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&D111&\"_\"&VLOOKUP(E111,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"RNQFCU08X00_PC"},"RNQFCU08X00_PC AT%M4198.0 :BOOL; (*风机盘管8层启停控制*)","RNQFCU08X00_PC          AT%M4198.0     :BOOL; (*风机盘管8层启停控制*)"]
["照明控制箱","RNQ","M","B3X0A","启停控制","4200.0",null,"验证通过","BOOL","基础照明A B3层全局启停控制",{"$f":"B112&VLOOKUP(A112,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&D112&\"_\"&VLOOKUP(E112,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"RNQLCBB3X0A_C"},"RNQLCBB3X0A_C AT%M4200.0 :BOOL; (*基础照明A B3层全局启停控制*)","RNQLCBB3X0A_C           AT%M4200.0     :BOOL; (*基础照明A B3层全局启停控制*)"]
["照明控制箱","RNQ","M","B2X0A","启停控制",{"$f":"IF(OR(I112=\"REAL\",I112=\"DWORD\",I112=\"DINT\"),(IF(OR(I113=\"REAL\",I113=\"DWORD\",I113=\"DINT\"),F112+4+MOD(F112,4),F112+4)),(IF(OR(I113=\"REAL\",I113=\"DWORD\",I113=\"DINT\"),F112+4+MOD(F112,4),F112+2)))&\".0\"","v":"4202.0"},null,"验证通过","BOOL","基础照明A B2层全局启停控制",{"$f":"B113&VLOOKUP(A113,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&D113&\"_\"&VLOOKUP(E113,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"RNQLCBB2X0A_C"},"RNQLCBB2X0A_C AT%M4202.0 :BOOL; (*基础照明A B2层全局启停控制*)","RNQLCBB2X0A_C           AT%M4202.0     :BOOL; (*基础照明A B2层全局启停控制*)"]
["照明控制箱","RNQ","M","B1X0A","启停控制","4204.0",null,"验证通过","BOOL","基础照明A B1层全局启停控制",{"$f":"B114&VLOOKUP(A114,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&D114&\"_\"&VLOOKUP(E114,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"RNQLCBB1X0A_C"},"RNQLCBB1X0A_C AT%M4204.0 :BOOL; (*基础照明A B1层全局启停控制*)","RNQLCBB1X0A_C           AT%M4204.0     :BOOL; (*基础照明A B1层全局启停控制*)"]
["照明控制箱","RNQ","M","01X0A","启停控制","4206.0",null,"验证通过","BOOL","基础照明A 1层全局启停控制",{"$f":"B115&VLOOKUP(A115,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&D115&\"_\"&VLOOKUP(E115,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"RNQLCB01X0A_C"},"RNQLCB01X0A_C AT%M4206.0 :BOOL; (*基础照明A 1层全局启停控制*)","RNQLCB01X0A_C           AT%M4206.0     :BOOL; (*基础照明A 1层全局启停控制*)"]
["照明控制箱","RNQ","M","02X0A","启停控制","4208.0",null,"验证通过","BOOL","基础照明A 2层全局启停控制",{"$f":"B116&VLOOKUP(A116,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&D116&\"_\"&VLOOKUP(E116,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"RNQLCB02X0A_C"},"RNQLCB02X0A_C AT%M4208.0 :BOOL; (*基础照明A 2层全局启停控制*)","RNQLCB02X0A_C           AT%M4208.0     :BOOL; (*基础照明A 2层全局启停控制*)"]
["照明控制箱","RNQ","M","03X0A","启停控制","4210.0",null,"验证通过","BOOL","基础照明A 3层全局启停控制",{"$f":"B117&VLOOKUP(A117,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&D117&\"_\"&VLOOKUP(E117,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"RNQLCB03X0A_C"},"RNQLCB03X0A_C AT%M4210.0 :BOOL; (*基础照明A 3层全局启停控制*)","RNQLCB03X0A_C           AT%M4210.0     :BOOL; (*基础照明A 3层全局启停控制*)"]
["照明控制箱","RNQ","M","04X0A","启停控制","4212.0",null,"验证通过","BOOL","基础照明A 4层全局启停控制",{"$f":"B118&VLOOKUP(A118,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&D118&\"_\"&VLOOKUP(E118,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"RNQLCB04X0A_C"},{"$f":"K118&\" \"&\"AT%\"&C118&F118&\" \"&\":\"&I118&\";\"&\" \"&\"(*\"&J118&\"*)\"","v":"RNQLCB04X0A_C AT%M4212.0 :BOOL; (*基础照明A 4层全局启停控制*)"},"RNQLCB04X0A_C           AT%M4212.0     :BOOL; (*基础照明A 4层全局启停控制*)"]
["照明控制箱","RNQ","M","05X0A","启停控制","4214.0",null,"验证通过","BOOL","基础照明A 5层全局启停控制",{"$f":"B119&VLOOKUP(A119,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&D119&\"_\"&VLOOKUP(E119,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"RNQLCB05X0A_C"},"RNQLCB05X0A_C AT%M4214.0 :BOOL; (*基础照明A 5层全局启停控制*)","RNQLCB05X0A_C           AT%M4214.0     :BOOL; (*基础照明A 5层全局启停控制*)"]
["照明控制箱","RNQ","M","06X0A","启停控制","4216.0",null,"验证通过","BOOL","基础照明A 6层全局启停控制",{"$f":"B120&VLOOKUP(A120,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&D120&\"_\"&VLOOKUP(E120,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"RNQLCB06X0A_C"},"RNQLCB06X0A_C AT%M4216.0 :BOOL; (*基础照明A 6层全局启停控制*)","RNQLCB06X0A_C           AT%M4216.0     :BOOL; (*基础照明A 6层全局启停控制*)"]
["照明控制箱","RNQ","M","07X0A","启停控制","4218.0",null,{"$f":"IF((IF(OR(I121=\"INT\",I121=\"WORD\",I121=\"BOOL\"),MOD(F121,2),MOD(F121,4)))=0,\"验证通过\",\"验证失败\")","v":"验证通过"},"BOOL","基础照明A 7层全局启停控制",{"$f":"B121&VLOOKUP(A121,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&D121&\"_\"&VLOOKUP(E121,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"RNQLCB07X0A_C"},{"$f":"K121&\" \"&\"AT%\"&C121&F121&\" \"&\":\"&I121&\";\"&\" \"&\"(*\"&J121&\"*)\"","v":"RNQLCB07X0A_C AT%M4218.0 :BOOL; (*基础照明A 7层全局启停控制*)"},{"$f":"REPLACE(REPLACE(L121,SEARCH(\"AT%\",L121),,REPT(\" \",25-SEARCH(\"AT%\",L121))),SEARCH(\":\",REPLACE(L121,SEARCH(\"AT%\",L121),,REPT(\" \",25-SEARCH(\"AT%\",L121)))),,REPT(\" \",40-SEARCH(\":\",REPLACE(L121,SEARCH(\"AT%\",L121),,REPT(\" \",25-SEARCH(\"AT%\",L121))))))","v":"RNQLCB07X0A_C           AT%M4218.0     :BOOL; (*基础照明A 7层全局启停控制*)"}]
["照明控制箱","RNQ","M","08X0A","启停控制","4220.0",null,"验证通过","BOOL","基础照明A 8层全局启停控制",{"$f":"B122&VLOOKUP(A122,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&D122&\"_\"&VLOOKUP(E122,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"RNQLCB08X0A_C"},"RNQLCB08X0A_C AT%M4220.0 :BOOL; (*基础照明A 8层全局启停控制*)","RNQLCB08X0A_C           AT%M4220.0     :BOOL; (*基础照明A 8层全局启停控制*)"]
["照明控制箱","RNQ","M","B3X0B","启停控制","4222.0",null,"验证通过","BOOL","基础照明B B3层全局启停控制",{"$f":"B123&VLOOKUP(A123,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&D123&\"_\"&VLOOKUP(E123,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"RNQLCBB3X0B_C"},"RNQLCBB3X0B_C AT%M4222.0 :BOOL; (*基础照明B B3层全局启停控制*)","RNQLCBB3X0B_C           AT%M4222.0     :BOOL; (*基础照明B B3层全局启停控制*)"]
["照明控制箱","RNQ","M","B2X0B","启停控制","4224.0",null,"验证通过","BOOL","基础照明B B2层全局启停控制",{"$f":"B124&VLOOKUP(A124,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&D124&\"_\"&VLOOKUP(E124,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"RNQLCBB2X0B_C"},"RNQLCBB2X0B_C AT%M4224.0 :BOOL; (*基础照明B B2层全局启停控制*)","RNQLCBB2X0B_C           AT%M4224.0     :BOOL; (*基础照明B B2层全局启停控制*)"]
["照明控制箱","RNQ","M","B1X0B","启停控制","4226.0",null,"验证通过","BOOL","基础照明B B1层全局启停控制",{"$f":"B125&VLOOKUP(A125,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&D125&\"_\"&VLOOKUP(E125,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"RNQLCBB1X0B_C"},"RNQLCBB1X0B_C AT%M4226.0 :BOOL; (*基础照明B B1层全局启停控制*)","RNQLCBB1X0B_C           AT%M4226.0     :BOOL; (*基础照明B B1层全局启停控制*)"]
["照明控制箱","RNQ","M","01X0B","启停控制","4228.0",null,"验证通过","BOOL","基础照明B 1层全局启停控制",{"$f":"B126&VLOOKUP(A126,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&D126&\"_\"&VLOOKUP(E126,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"RNQLCB01X0B_C"},"RNQLCB01X0B_C AT%M4228.0 :BOOL; (*基础照明B 1层全局启停控制*)","RNQLCB01X0B_C           AT%M4228.0     :BOOL; (*基础照明B 1层全局启停控制*)"]
["照明控制箱","RNQ","M","02X0B","启停控制","4230.0",null,"验证通过","BOOL","基础照明B 2层全局启停控制",{"$f":"B127&VLOOKUP(A127,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&D127&\"_\"&VLOOKUP(E127,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"RNQLCB02X0B_C"},"RNQLCB02X0B_C AT%M4230.0 :BOOL; (*基础照明B 2层全局启停控制*)","RNQLCB02X0B_C           AT%M4230.0     :BOOL; (*基础照明B 2层全局启停控制*)"]
["照明控制箱","RNQ","M","03X0B","启停控制","4232.0",null,"验证通过","BOOL","基础照明B 3层全局启停控制",{"$f":"B128&VLOOKUP(A128,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&D128&\"_\"&VLOOKUP(E128,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"RNQLCB03X0B_C"},"RNQLCB03X0B_C AT%M4232.0 :BOOL; (*基础照明B 3层全局启停控制*)","RNQLCB03X0B_C           AT%M4232.0     :BOOL; (*基础照明B 3层全局启停控制*)"]
["照明控制箱","RNQ","M","04X0B","启停控制","4234.0",null,"验证通过","BOOL","基础照明B 4层全局启停控制",{"$f":"B129&VLOOKUP(A129,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&D129&\"_\"&VLOOKUP(E129,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"RNQLCB04X0B_C"},"RNQLCB04X0B_C AT%M4234.0 :BOOL; (*基础照明B 4层全局启停控制*)","RNQLCB04X0B_C           AT%M4234.0     :BOOL; (*基础照明B 4层全局启停控制*)"]
["照明控制箱","RNQ","M","05X0B","启停控制","4236.0",null,"验证通过","BOOL","基础照明B 5层全局启停控制",{"$f":"B130&VLOOKUP(A130,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&D130&\"_\"&VLOOKUP(E130,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"RNQLCB05X0B_C"},"RNQLCB05X0B_C AT%M4236.0 :BOOL; (*基础照明B 5层全局启停控制*)","RNQLCB05X0B_C           AT%M4236.0     :BOOL; (*基础照明B 5层全局启停控制*)"]
["照明控制箱","RNQ","M","06X0B","启停控制","4238.0",null,"验证通过","BOOL","基础照明B 6层全局启停控制",{"$f":"B131&VLOOKUP(A131,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&D131&\"_\"&VLOOKUP(E131,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"RNQLCB06X0B_C"},"RNQLCB06X0B_C AT%M4238.0 :BOOL; (*基础照明B 6层全局启停控制*)","RNQLCB06X0B_C           AT%M4238.0     :BOOL; (*基础照明B 6层全局启停控制*)"]
["照明控制箱","RNQ","M","07X0B","启停控制","4240.0",null,{"$f":"IF((IF(OR(I132=\"INT\",I132=\"WORD\",I132=\"BOOL\"),MOD(F132,2),MOD(F132,4)))=0,\"验证通过\",\"验证失败\")","v":"验证通过"},"BOOL","基础照明B 7层全局启停控制",{"$f":"B132&VLOOKUP(A132,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&D132&\"_\"&VLOOKUP(E132,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"RNQLCB07X0B_C"},{"$f":"K132&\" \"&\"AT%\"&C132&F132&\" \"&\":\"&I132&\";\"&\" \"&\"(*\"&J132&\"*)\"","v":"RNQLCB07X0B_C AT%M4240.0 :BOOL; (*基础照明B 7层全局启停控制*)"},{"$f":"REPLACE(REPLACE(L132,SEARCH(\"AT%\",L132),,REPT(\" \",25-SEARCH(\"AT%\",L132))),SEARCH(\":\",REPLACE(L132,SEARCH(\"AT%\",L132),,REPT(\" \",25-SEARCH(\"AT%\",L132)))),,REPT(\" \",40-SEARCH(\":\",REPLACE(L132,SEARCH(\"AT%\",L132),,REPT(\" \",25-SEARCH(\"AT%\",L132))))))","v":"RNQLCB07X0B_C           AT%M4240.0     :BOOL; (*基础照明B 7层全局启停控制*)"}]
["照明控制箱","RNQ","M","08X0B","启停控制","4242.0",null,"验证通过","BOOL","基础照明B 8层全局启停控制",{"$f":"B133&VLOOKUP(A133,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&D133&\"_\"&VLOOKUP(E133,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"RNQLCB08X0B_C"},"RNQLCB08X0B_C AT%M4242.0 :BOOL; (*基础照明B 8层全局启停控制*)","RNQLCB08X0B_C           AT%M4242.0     :BOOL; (*基础照明B 8层全局启停控制*)"]
["照明控制箱","RNQ","M","B3X0C","启停控制","4244.0",null,"验证通过","BOOL","灯带 B3层全局启停控制",{"$f":"B134&VLOOKUP(A134,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&D134&\"_\"&VLOOKUP(E134,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"RNQLCBB3X0C_C"},"RNQLCBB3X0C_C AT%M4244.0 :BOOL; (*灯带 B3层全局启停控制*)","RNQLCBB3X0C_C           AT%M4244.0     :BOOL; (*灯带 B3层全局启停控制*)"]
["照明控制箱","RNQ","M","B2X0C","启停控制","4246.0",null,"验证通过","BOOL","灯带 B2层全局启停控制",{"$f":"B135&VLOOKUP(A135,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&D135&\"_\"&VLOOKUP(E135,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"RNQLCBB2X0C_C"},"RNQLCBB2X0C_C AT%M4246.0 :BOOL; (*灯带 B2层全局启停控制*)","RNQLCBB2X0C_C           AT%M4246.0     :BOOL; (*灯带 B2层全局启停控制*)"]
["照明控制箱","RNQ","M","B1X0C","启停控制","4248.0",null,"验证通过","BOOL","灯带 B1层全局启停控制",{"$f":"B136&VLOOKUP(A136,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&D136&\"_\"&VLOOKUP(E136,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"RNQLCBB1X0C_C"},"RNQLCBB1X0C_C AT%M4248.0 :BOOL; (*灯带 B1层全局启停控制*)","RNQLCBB1X0C_C           AT%M4248.0     :BOOL; (*灯带 B1层全局启停控制*)"]
["照明控制箱","RNQ","M","01X0C","启停控制","4250.0",null,"验证通过","BOOL","灯带 1层全局启停控制",{"$f":"B137&VLOOKUP(A137,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&D137&\"_\"&VLOOKUP(E137,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"RNQLCB01X0C_C"},"RNQLCB01X0C_C AT%M4250.0 :BOOL; (*灯带 1层全局启停控制*)","RNQLCB01X0C_C           AT%M4250.0     :BOOL; (*灯带 1层全局启停控制*)"]
["照明控制箱","RNQ","M","02X0C","启停控制","4252.0",null,"验证通过","BOOL","灯带 2层全局启停控制",{"$f":"B138&VLOOKUP(A138,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&D138&\"_\"&VLOOKUP(E138,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"RNQLCB02X0C_C"},"RNQLCB02X0C_C AT%M4252.0 :BOOL; (*灯带 2层全局启停控制*)","RNQLCB02X0C_C           AT%M4252.0     :BOOL; (*灯带 2层全局启停控制*)"]
["照明控制箱","RNQ","M","03X0C","启停控制","4254.0",null,"验证通过","BOOL","灯带 3层全局启停控制",{"$f":"B139&VLOOKUP(A139,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&D139&\"_\"&VLOOKUP(E139,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"RNQLCB03X0C_C"},"RNQLCB03X0C_C AT%M4254.0 :BOOL; (*灯带 3层全局启停控制*)","RNQLCB03X0C_C           AT%M4254.0     :BOOL; (*灯带 3层全局启停控制*)"]
["照明控制箱","RNQ","M","04X0C","启停控制","4256.0",null,"验证通过","BOOL","灯带 4层全局启停控制",{"$f":"B140&VLOOKUP(A140,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&D140&\"_\"&VLOOKUP(E140,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"RNQLCB04X0C_C"},"RNQLCB04X0C_C AT%M4256.0 :BOOL; (*灯带 4层全局启停控制*)","RNQLCB04X0C_C           AT%M4256.0     :BOOL; (*灯带 4层全局启停控制*)"]
["照明控制箱","RNQ","M","05X0C","启停控制","4258.0",null,"验证通过","BOOL","灯带 5层全局启停控制",{"$f":"B141&VLOOKUP(A141,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&D141&\"_\"&VLOOKUP(E141,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"RNQLCB05X0C_C"},"RNQLCB05X0C_C AT%M4258.0 :BOOL; (*灯带 5层全局启停控制*)","RNQLCB05X0C_C           AT%M4258.0     :BOOL; (*灯带 5层全局启停控制*)"]
["照明控制箱","RNQ","M","06X0C","启停控制","4260.0",null,"验证通过","BOOL","灯带 6层全局启停控制",{"$f":"B142&VLOOKUP(A142,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&D142&\"_\"&VLOOKUP(E142,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"RNQLCB06X0C_C"},"RNQLCB06X0C_C AT%M4260.0 :BOOL; (*灯带 6层全局启停控制*)","RNQLCB06X0C_C           AT%M4260.0     :BOOL; (*灯带 6层全局启停控制*)"]
["照明控制箱","RNQ","M","07X0C","启停控制","4262.0",null,{"$f":"IF((IF(OR(I143=\"INT\",I143=\"WORD\",I143=\"BOOL\"),MOD(F143,2),MOD(F143,4)))=0,\"验证通过\",\"验证失败\")","v":"验证通过"},"BOOL","灯带 7层全局启停控制",{"$f":"B143&VLOOKUP(A143,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&D143&\"_\"&VLOOKUP(E143,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"RNQLCB07X0C_C"},{"$f":"K143&\" \"&\"AT%\"&C143&F143&\" \"&\":\"&I143&\";\"&\" \"&\"(*\"&J143&\"*)\"","v":"RNQLCB07X0C_C AT%M4262.0 :BOOL; (*灯带 7层全局启停控制*)"},{"$f":"REPLACE(REPLACE(L143,SEARCH(\"AT%\",L143),,REPT(\" \",25-SEARCH(\"AT%\",L143))),SEARCH(\":\",REPLACE(L143,SEARCH(\"AT%\",L143),,REPT(\" \",25-SEARCH(\"AT%\",L143)))),,REPT(\" \",40-SEARCH(\":\",REPLACE(L143,SEARCH(\"AT%\",L143),,REPT(\" \",25-SEARCH(\"AT%\",L143))))))","v":"RNQLCB07X0C_C           AT%M4262.0     :BOOL; (*灯带 7层全局启停控制*)"}]
["照明控制箱","RNQ","M","08X0C","启停控制","4264.0",null,"验证通过","BOOL","灯带 8层全局启停控制",{"$f":"B144&VLOOKUP(A144,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&D144&\"_\"&VLOOKUP(E144,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"RNQLCB08X0C_C"},"RNQLCB08X0C_C AT%M4264.0 :BOOL; (*灯带 8层全局启停控制*)","RNQLCB08X0C_C           AT%M4264.0     :BOOL; (*灯带 8层全局启停控制*)"]
["照明控制箱","RNQ","M","B3X0D","启停控制","4266.0",null,"验证通过","BOOL","广告 B3层全局启停控制",{"$f":"B145&VLOOKUP(A145,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&D145&\"_\"&VLOOKUP(E145,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"RNQLCBB3X0D_C"},"RNQLCBB3X0D_C AT%M4266.0 :BOOL; (*广告 B3层全局启停控制*)","RNQLCBB3X0D_C           AT%M4266.0     :BOOL; (*广告 B3层全局启停控制*)"]
["照明控制箱","RNQ","M","B2X0D","启停控制","4268.0",null,"验证通过","BOOL","广告 B2层全局启停控制",{"$f":"B146&VLOOKUP(A146,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&D146&\"_\"&VLOOKUP(E146,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"RNQLCBB2X0D_C"},"RNQLCBB2X0D_C AT%M4268.0 :BOOL; (*广告 B2层全局启停控制*)","RNQLCBB2X0D_C           AT%M4268.0     :BOOL; (*广告 B2层全局启停控制*)"]
["照明控制箱","RNQ","M","B1X0D","启停控制","4270.0",null,"验证通过","BOOL","广告 B1层全局启停控制",{"$f":"B147&VLOOKUP(A147,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&D147&\"_\"&VLOOKUP(E147,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"RNQLCBB1X0D_C"},"RNQLCBB1X0D_C AT%M4270.0 :BOOL; (*广告 B1层全局启停控制*)","RNQLCBB1X0D_C           AT%M4270.0     :BOOL; (*广告 B1层全局启停控制*)"]
["照明控制箱","RNQ","M","01X0D","启停控制","4272.0",null,"验证通过","BOOL","广告 1层全局启停控制",{"$f":"B148&VLOOKUP(A148,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&D148&\"_\"&VLOOKUP(E148,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"RNQLCB01X0D_C"},"RNQLCB01X0D_C AT%M4272.0 :BOOL; (*广告 1层全局启停控制*)","RNQLCB01X0D_C           AT%M4272.0     :BOOL; (*广告 1层全局启停控制*)"]
["照明控制箱","RNQ","M","02X0D","启停控制","4274.0",null,"验证通过","BOOL","广告 2层全局启停控制",{"$f":"B149&VLOOKUP(A149,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&D149&\"_\"&VLOOKUP(E149,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"RNQLCB02X0D_C"},"RNQLCB02X0D_C AT%M4274.0 :BOOL; (*广告 2层全局启停控制*)","RNQLCB02X0D_C           AT%M4274.0     :BOOL; (*广告 2层全局启停控制*)"]
["照明控制箱","RNQ","M","03X0D","启停控制","4276.0",null,"验证通过","BOOL","广告 3层全局启停控制",{"$f":"B150&VLOOKUP(A150,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&D150&\"_\"&VLOOKUP(E150,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"RNQLCB03X0D_C"},"RNQLCB03X0D_C AT%M4276.0 :BOOL; (*广告 3层全局启停控制*)","RNQLCB03X0D_C           AT%M4276.0     :BOOL; (*广告 3层全局启停控制*)"]
["照明控制箱","RNQ","M","04X0D","启停控制","4278.0",null,"验证通过","BOOL","广告 4层全局启停控制",{"$f":"B151&VLOOKUP(A151,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&D151&\"_\"&VLOOKUP(E151,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"RNQLCB04X0D_C"},"RNQLCB04X0D_C AT%M4278.0 :BOOL; (*广告 4层全局启停控制*)","RNQLCB04X0D_C           AT%M4278.0     :BOOL; (*广告 4层全局启停控制*)"]
["照明控制箱","RNQ","M","05X0D","启停控制","4280.0",null,"验证通过","BOOL","广告 5层全局启停控制",{"$f":"B152&VLOOKUP(A152,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&D152&\"_\"&VLOOKUP(E152,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"RNQLCB05X0D_C"},"RNQLCB05X0D_C AT%M4280.0 :BOOL; (*广告 5层全局启停控制*)","RNQLCB05X0D_C           AT%M4280.0     :BOOL; (*广告 5层全局启停控制*)"]
["照明控制箱","RNQ","M","06X0D","启停控制","4282.0",null,"验证通过","BOOL","广告 6层全局启停控制",{"$f":"B153&VLOOKUP(A153,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&D153&\"_\"&VLOOKUP(E153,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"RNQLCB06X0D_C"},"RNQLCB06X0D_C AT%M4282.0 :BOOL; (*广告 6层全局启停控制*)","RNQLCB06X0D_C           AT%M4282.0     :BOOL; (*广告 6层全局启停控制*)"]
["照明控制箱","RNQ","M","07X0D","启停控制","4284.0",null,{"$f":"IF((IF(OR(I154=\"INT\",I154=\"WORD\",I154=\"BOOL\"),MOD(F154,2),MOD(F154,4)))=0,\"验证通过\",\"验证失败\")","v":"验证通过"},"BOOL","广告 7层全局启停控制",{"$f":"B154&VLOOKUP(A154,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&D154&\"_\"&VLOOKUP(E154,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"RNQLCB07X0D_C"},{"$f":"K154&\" \"&\"AT%\"&C154&F154&\" \"&\":\"&I154&\";\"&\" \"&\"(*\"&J154&\"*)\"","v":"RNQLCB07X0D_C AT%M4284.0 :BOOL; (*广告 7层全局启停控制*)"},{"$f":"REPLACE(REPLACE(L154,SEARCH(\"AT%\",L154),,REPT(\" \",25-SEARCH(\"AT%\",L154))),SEARCH(\":\",REPLACE(L154,SEARCH(\"AT%\",L154),,REPT(\" \",25-SEARCH(\"AT%\",L154)))),,REPT(\" \",40-SEARCH(\":\",REPLACE(L154,SEARCH(\"AT%\",L154),,REPT(\" \",25-SEARCH(\"AT%\",L154))))))","v":"RNQLCB07X0D_C           AT%M4284.0     :BOOL; (*广告 7层全局启停控制*)"}]
["照明控制箱","RNQ","M","08X0D","启停控制","4286.0",null,"验证通过","BOOL","广告 8层全局启停控制",{"$f":"B155&VLOOKUP(A155,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&D155&\"_\"&VLOOKUP(E155,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"RNQLCB08X0D_C"},"RNQLCB08X0D_C AT%M4286.0 :BOOL; (*广告 8层全局启停控制*)","RNQLCB08X0D_C           AT%M4286.0     :BOOL; (*广告 8层全局启停控制*)"]
["照明控制箱","RNQ","M","B3X0E","启停控制","4288.0",null,"验证通过","BOOL","标识 B3层全局启停控制",{"$f":"B156&VLOOKUP(A156,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&D156&\"_\"&VLOOKUP(E156,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"RNQLCBB3X0E_C"},"RNQLCBB3X0E_C AT%M4288.0 :BOOL; (*标识 B3层全局启停控制*)","RNQLCBB3X0E_C           AT%M4288.0     :BOOL; (*标识 B3层全局启停控制*)"]
["照明控制箱","RNQ","M","B2X0E","启停控制","4290.0",null,"验证通过","BOOL","标识 B2层全局启停控制",{"$f":"B157&VLOOKUP(A157,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&D157&\"_\"&VLOOKUP(E157,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"RNQLCBB2X0E_C"},"RNQLCBB2X0E_C AT%M4290.0 :BOOL; (*标识 B2层全局启停控制*)","RNQLCBB2X0E_C           AT%M4290.0     :BOOL; (*标识 B2层全局启停控制*)"]
["照明控制箱","RNQ","M","B1X0E","启停控制","4292.0",null,"验证通过","BOOL","标识 B1层全局启停控制",{"$f":"B158&VLOOKUP(A158,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&D158&\"_\"&VLOOKUP(E158,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"RNQLCBB1X0E_C"},"RNQLCBB1X0E_C AT%M4292.0 :BOOL; (*标识 B1层全局启停控制*)","RNQLCBB1X0E_C           AT%M4292.0     :BOOL; (*标识 B1层全局启停控制*)"]
["照明控制箱","RNQ","M","01X0E","启停控制","4294.0",null,"验证通过","BOOL","标识 1层全局启停控制",{"$f":"B159&VLOOKUP(A159,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&D159&\"_\"&VLOOKUP(E159,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"RNQLCB01X0E_C"},"RNQLCB01X0E_C AT%M4294.0 :BOOL; (*标识 1层全局启停控制*)","RNQLCB01X0E_C           AT%M4294.0     :BOOL; (*标识 1层全局启停控制*)"]
["照明控制箱","RNQ","M","02X0E","启停控制","4296.0",null,"验证通过","BOOL","标识 2层全局启停控制",{"$f":"B160&VLOOKUP(A160,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&D160&\"_\"&VLOOKUP(E160,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"RNQLCB02X0E_C"},"RNQLCB02X0E_C AT%M4296.0 :BOOL; (*标识 2层全局启停控制*)","RNQLCB02X0E_C           AT%M4296.0     :BOOL; (*标识 2层全局启停控制*)"]
["照明控制箱","RNQ","M","03X0E","启停控制","4298.0",null,{"$f":"IF((IF(OR(I161=\"INT\",I161=\"WORD\",I161=\"BOOL\"),MOD(F161,2),MOD(F161,4)))=0,\"验证通过\",\"验证失败\")","v":"验证通过"},"BOOL","标识 3层全局启停控制",{"$f":"B161&VLOOKUP(A161,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&D161&\"_\"&VLOOKUP(E161,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"RNQLCB03X0E_C"},"RNQLCB03X0E_C AT%M4298.0 :BOOL; (*标识 3层全局启停控制*)","RNQLCB03X0E_C           AT%M4298.0     :BOOL; (*标识 3层全局启停控制*)"]
["照明控制箱","RNQ","M","04X0E","启停控制","4300.0",null,"验证通过","BOOL","标识 4层全局启停控制",{"$f":"B162&VLOOKUP(A162,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&D162&\"_\"&VLOOKUP(E162,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"RNQLCB04X0E_C"},"RNQLCB04X0E_C AT%M4300.0 :BOOL; (*标识 4层全局启停控制*)","RNQLCB04X0E_C           AT%M4300.0     :BOOL; (*标识 4层全局启停控制*)"]
["照明控制箱","RNQ","M","05X0E","启停控制","4302.0",null,"验证通过","BOOL","标识 5层全局启停控制",{"$f":"B163&VLOOKUP(A163,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&D163&\"_\"&VLOOKUP(E163,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"RNQLCB05X0E_C"},"RNQLCB05X0E_C AT%M4302.0 :BOOL; (*标识 5层全局启停控制*)","RNQLCB05X0E_C           AT%M4302.0     :BOOL; (*标识 5层全局启停控制*)"]
["照明控制箱","RNQ","M","06X0E","启停控制","4304.0",null,"验证通过","BOOL","标识 6层全局启停控制",{"$f":"B164&VLOOKUP(A164,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&D164&\"_\"&VLOOKUP(E164,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"RNQLCB06X0E_C"},"RNQLCB06X0E_C AT%M4304.0 :BOOL; (*标识 6层全局启停控制*)",{"$f":"REPLACE(REPLACE(L164,SEARCH(\"AT%\",L164),,REPT(\" \",25-SEARCH(\"AT%\",L164))),SEARCH(\":\",REPLACE(L164,SEARCH(\"AT%\",L164),,REPT(\" \",25-SEARCH(\"AT%\",L164)))),,REPT(\" \",40-SEARCH(\":\",REPLACE(L164,SEARCH(\"AT%\",L164),,REPT(\" \",25-SEARCH(\"AT%\",L164))))))","v":"RNQLCB06X0E_C           AT%M4304.0     :BOOL; (*标识 6层全局启停控制*)"}]
["照明控制箱","RNQ","M","07X0E","启停控制","4306.0",null,"验证通过","BOOL","标识 7层全局启停控制",{"$f":"B165&VLOOKUP(A165,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&D165&\"_\"&VLOOKUP(E165,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"RNQLCB07X0E_C"},{"$f":"K165&\" \"&\"AT%\"&C165&F165&\" \"&\":\"&I165&\";\"&\" \"&\"(*\"&J165&\"*)\"","v":"RNQLCB07X0E_C AT%M4306.0 :BOOL; (*标识 7层全局启停控制*)"},"RNQLCB07X0E_C           AT%M4306.0     :BOOL; (*标识 7层全局启停控制*)"]
["照明控制箱","RNQ","M","08X0E","启停控制","4308.0",null,"验证通过","BOOL","标识 8层全局启停控制",{"$f":"B166&VLOOKUP(A166,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&D166&\"_\"&VLOOKUP(E166,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"RNQLCB08X0E_C"},"RNQLCB08X0E_C AT%M4308.0 :BOOL; (*标识 8层全局启停控制*)",{"$f":"REPLACE(REPLACE(L166,SEARCH(\"AT%\",L166),,REPT(\" \",25-SEARCH(\"AT%\",L166))),SEARCH(\":\",REPLACE(L166,SEARCH(\"AT%\",L166),,REPT(\" \",25-SEARCH(\"AT%\",L166)))),,REPT(\" \",40-SEARCH(\":\",REPLACE(L166,SEARCH(\"AT%\",L166),,REPT(\" \",25-SEARCH(\"AT%\",L166))))))","v":"RNQLCB08X0E_C           AT%M4308.0     :BOOL; (*标识 8层全局启停控制*)"}]
["照明控制箱","RNQ","M","B3X0F","启停控制","4310.0",null,"验证通过","BOOL","备用 B3层全局启停控制",{"$f":"B167&VLOOKUP(A167,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&D167&\"_\"&VLOOKUP(E167,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"RNQLCBB3X0F_C"},"RNQLCBB3X0F_C AT%M4310.0 :BOOL; (*备用 B3层全局启停控制*)","RNQLCBB3X0F_C           AT%M4310.0     :BOOL; (*备用 B3层全局启停控制*)"]
["照明控制箱","RNQ","M","B2X0F","启停控制","4312.0",null,"验证通过","BOOL","备用 B2层全局启停控制",{"$f":"B168&VLOOKUP(A168,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&D168&\"_\"&VLOOKUP(E168,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"RNQLCBB2X0F_C"},"RNQLCBB2X0F_C AT%M4312.0 :BOOL; (*备用 B2层全局启停控制*)","RNQLCBB2X0F_C           AT%M4312.0     :BOOL; (*备用 B2层全局启停控制*)"]
["照明控制箱","RNQ","M","B1X0F","启停控制","4314.0",null,"验证通过","BOOL","备用 B1层全局启停控制",{"$f":"B169&VLOOKUP(A169,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&D169&\"_\"&VLOOKUP(E169,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"RNQLCBB1X0F_C"},"RNQLCBB1X0F_C AT%M4314.0 :BOOL; (*备用 B1层全局启停控制*)","RNQLCBB1X0F_C           AT%M4314.0     :BOOL; (*备用 B1层全局启停控制*)"]
["照明控制箱","RNQ","M","01X0F","启停控制","4316.0",null,"验证通过","BOOL","备用 1层全局启停控制",{"$f":"B170&VLOOKUP(A170,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&D170&\"_\"&VLOOKUP(E170,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"RNQLCB01X0F_C"},"RNQLCB01X0F_C AT%M4316.0 :BOOL; (*备用 1层全局启停控制*)","RNQLCB01X0F_C           AT%M4316.0     :BOOL; (*备用 1层全局启停控制*)"]
["照明控制箱","RNQ","M","02X0F","启停控制","4318.0",null,"验证通过","BOOL","备用 2层全局启停控制",{"$f":"B171&VLOOKUP(A171,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&D171&\"_\"&VLOOKUP(E171,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"RNQLCB02X0F_C"},"RNQLCB02X0F_C AT%M4318.0 :BOOL; (*备用 2层全局启停控制*)","RNQLCB02X0F_C           AT%M4318.0     :BOOL; (*备用 2层全局启停控制*)"]
["照明控制箱","RNQ","M","03X0F","启停控制","4320.0",null,"验证通过","BOOL","备用 3层全局启停控制",{"$f":"B172&VLOOKUP(A172,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&D172&\"_\"&VLOOKUP(E172,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"RNQLCB03X0F_C"},"RNQLCB03X0F_C AT%M4320.0 :BOOL; (*备用 3层全局启停控制*)","RNQLCB03X0F_C           AT%M4320.0     :BOOL; (*备用 3层全局启停控制*)"]
["照明控制箱","RNQ","M","04X0F","启停控制","4322.0",null,"验证通过","BOOL","备用 4层全局启停控制",{"$f":"B173&VLOOKUP(A173,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&D173&\"_\"&VLOOKUP(E173,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"RNQLCB04X0F_C"},"RNQLCB04X0F_C AT%M4322.0 :BOOL; (*备用 4层全局启停控制*)","RNQLCB04X0F_C           AT%M4322.0     :BOOL; (*备用 4层全局启停控制*)"]
["照明控制箱","RNQ","M","05X0F","启停控制","4324.0",null,"验证通过","BOOL","备用 5层全局启停控制",{"$f":"B174&VLOOKUP(A174,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&D174&\"_\"&VLOOKUP(E174,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"RNQLCB05X0F_C"},"RNQLCB05X0F_C AT%M4324.0 :BOOL; (*备用 5层全局启停控制*)","RNQLCB05X0F_C           AT%M4324.0     :BOOL; (*备用 5层全局启停控制*)"]
["照明控制箱","RNQ","M","06X0F","启停控制","4326.0",null,"验证通过","BOOL","备用 6层全局启停控制",{"$f":"B175&VLOOKUP(A175,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&D175&\"_\"&VLOOKUP(E175,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"RNQLCB06X0F_C"},"RNQLCB06X0F_C AT%M4326.0 :BOOL; (*备用 6层全局启停控制*)","RNQLCB06X0F_C           AT%M4326.0     :BOOL; (*备用 6层全局启停控制*)"]
["照明控制箱","RNQ","M","07X0F","启停控制","4328.0",null,"验证通过","BOOL","备用 7层全局启停控制",{"$f":"B176&VLOOKUP(A176,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&D176&\"_\"&VLOOKUP(E176,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"RNQLCB07X0F_C"},{"$f":"K176&\" \"&\"AT%\"&C176&F176&\" \"&\":\"&I176&\";\"&\" \"&\"(*\"&J176&\"*)\"","v":"RNQLCB07X0F_C AT%M4328.0 :BOOL; (*备用 7层全局启停控制*)"},{"$f":"REPLACE(REPLACE(L176,SEARCH(\"AT%\",L176),,REPT(\" \",25-SEARCH(\"AT%\",L176))),SEARCH(\":\",REPLACE(L176,SEARCH(\"AT%\",L176),,REPT(\" \",25-SEARCH(\"AT%\",L176)))),,REPT(\" \",40-SEARCH(\":\",REPLACE(L176,SEARCH(\"AT%\",L176),,REPT(\" \",25-SEARCH(\"AT%\",L176))))))","v":"RNQLCB07X0F_C           AT%M4328.0     :BOOL; (*备用 7层全局启停控制*)"}]
["照明控制箱","RNQ","M","08X0F","启停控制",{"$f":"IF(OR(I176=\"REAL\",I176=\"DWORD\",I176=\"DINT\"),(IF(OR(I177=\"REAL\",I177=\"DWORD\",I177=\"DINT\"),F176+4+MOD(F176,4),F176+4)),(IF(OR(I177=\"REAL\",I177=\"DWORD\",I177=\"DINT\"),F176+4+MOD(F176,4),F176+2)))&\".0\"","v":"4330.0"},null,"验证通过","BOOL","备用 8层全局启停控制",{"$f":"B177&VLOOKUP(A177,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&D177&\"_\"&VLOOKUP(E177,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"RNQLCB08X0F_C"},"RNQLCB08X0F_C AT%M4330.0 :BOOL; (*备用 8层全局启停控制*)","RNQLCB08X0F_C           AT%M4330.0     :BOOL; (*备用 8层全局启停控制*)"]
["照明控制箱","RNQ","M","B3X0G","启停控制","4332.0",null,"验证通过","BOOL","备用 B3层全局启停控制",{"$f":"B178&VLOOKUP(A178,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&D178&\"_\"&VLOOKUP(E178,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"RNQLCBB3X0G_C"},"RNQLCBB3X0G_C AT%M4332.0 :BOOL; (*备用 B3层全局启停控制*)","RNQLCBB3X0G_C           AT%M4332.0     :BOOL; (*备用 B3层全局启停控制*)"]
["照明控制箱","RNQ","M","B2X0G","启停控制","4334.0",null,"验证通过","BOOL","备用 B2层全局启停控制",{"$f":"B179&VLOOKUP(A179,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&D179&\"_\"&VLOOKUP(E179,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"RNQLCBB2X0G_C"},"RNQLCBB2X0G_C AT%M4334.0 :BOOL; (*备用 B2层全局启停控制*)","RNQLCBB2X0G_C           AT%M4334.0     :BOOL; (*备用 B2层全局启停控制*)"]
["照明控制箱","RNQ","M","B1X0G","启停控制","4336.0",null,"验证通过","BOOL","备用 B1层全局启停控制",{"$f":"B180&VLOOKUP(A180,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&D180&\"_\"&VLOOKUP(E180,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"RNQLCBB1X0G_C"},"RNQLCBB1X0G_C AT%M4336.0 :BOOL; (*备用 B1层全局启停控制*)","RNQLCBB1X0G_C           AT%M4336.0     :BOOL; (*备用 B1层全局启停控制*)"]
["照明控制箱","RNQ","M","01X0G","启停控制","4338.0",null,"验证通过","BOOL","备用 1层全局启停控制",{"$f":"B181&VLOOKUP(A181,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&D181&\"_\"&VLOOKUP(E181,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"RNQLCB01X0G_C"},"RNQLCB01X0G_C AT%M4338.0 :BOOL; (*备用 1层全局启停控制*)","RNQLCB01X0G_C           AT%M4338.0     :BOOL; (*备用 1层全局启停控制*)"]
["照明控制箱","RNQ","M","02X0G","启停控制","4340.0",null,"验证通过","BOOL","备用 2层全局启停控制",{"$f":"B182&VLOOKUP(A182,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&D182&\"_\"&VLOOKUP(E182,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"RNQLCB02X0G_C"},"RNQLCB02X0G_C AT%M4340.0 :BOOL; (*备用 2层全局启停控制*)","RNQLCB02X0G_C           AT%M4340.0     :BOOL; (*备用 2层全局启停控制*)"]
["照明控制箱","RNQ","M","03X0G","启停控制","4342.0",null,"验证通过","BOOL","备用 3层全局启停控制",{"$f":"B183&VLOOKUP(A183,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&D183&\"_\"&VLOOKUP(E183,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"RNQLCB03X0G_C"},"RNQLCB03X0G_C AT%M4342.0 :BOOL; (*备用 3层全局启停控制*)","RNQLCB03X0G_C           AT%M4342.0     :BOOL; (*备用 3层全局启停控制*)"]
["照明控制箱","RNQ","M","04X0G","启停控制","4344.0",null,"验证通过","BOOL","备用 4层全局启停控制",{"$f":"B184&VLOOKUP(A184,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&D184&\"_\"&VLOOKUP(E184,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"RNQLCB04X0G_C"},"RNQLCB04X0G_C AT%M4344.0 :BOOL; (*备用 4层全局启停控制*)","RNQLCB04X0G_C           AT%M4344.0     :BOOL; (*备用 4层全局启停控制*)"]
["照明控制箱","RNQ","M","05X0G","启停控制","4346.0",null,"验证通过","BOOL","备用 5层全局启停控制",{"$f":"B185&VLOOKUP(A185,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&D185&\"_\"&VLOOKUP(E185,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"RNQLCB05X0G_C"},"RNQLCB05X0G_C AT%M4346.0 :BOOL; (*备用 5层全局启停控制*)","RNQLCB05X0G_C           AT%M4346.0     :BOOL; (*备用 5层全局启停控制*)"]
["照明控制箱","RNQ","M","06X0G","启停控制","4348.0",null,"验证通过","BOOL","备用 6层全局启停控制",{"$f":"B186&VLOOKUP(A186,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&D186&\"_\"&VLOOKUP(E186,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"RNQLCB06X0G_C"},"RNQLCB06X0G_C AT%M4348.0 :BOOL; (*备用 6层全局启停控制*)","RNQLCB06X0G_C           AT%M4348.0     :BOOL; (*备用 6层全局启停控制*)"]
["照明控制箱","RNQ","M","07X0G","启停控制","4350.0",null,"验证通过","BOOL","备用 7层全局启停控制",{"$f":"B187&VLOOKUP(A187,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&D187&\"_\"&VLOOKUP(E187,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"RNQLCB07X0G_C"},{"$f":"K187&\" \"&\"AT%\"&C187&F187&\" \"&\":\"&I187&\";\"&\" \"&\"(*\"&J187&\"*)\"","v":"RNQLCB07X0G_C AT%M4350.0 :BOOL; (*备用 7层全局启停控制*)"},{"$f":"REPLACE(REPLACE(L187,SEARCH(\"AT%\",L187),,REPT(\" \",25-SEARCH(\"AT%\",L187))),SEARCH(\":\",REPLACE(L187,SEARCH(\"AT%\",L187),,REPT(\" \",25-SEARCH(\"AT%\",L187)))),,REPT(\" \",40-SEARCH(\":\",REPLACE(L187,SEARCH(\"AT%\",L187),,REPT(\" \",25-SEARCH(\"AT%\",L187))))))","v":"RNQLCB07X0G_C           AT%M4350.0     :BOOL; (*备用 7层全局启停控制*)"}]
["照明控制箱","RNQ","M","08X0G","启停控制","4352.0",null,"验证通过","BOOL","备用 8层全局启停控制",{"$f":"B188&VLOOKUP(A188,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&D188&\"_\"&VLOOKUP(E188,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"RNQLCB08X0G_C"},"RNQLCB08X0G_C AT%M4352.0 :BOOL; (*备用 8层全局启停控制*)","RNQLCB08X0G_C           AT%M4352.0     :BOOL; (*备用 8层全局启停控制*)"]
["照明控制箱","RNQ","M","B3X0H","启停控制","4354.0",null,"验证通过","BOOL","备用 B3层全局启停控制",{"$f":"B189&VLOOKUP(A189,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&D189&\"_\"&VLOOKUP(E189,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"RNQLCBB3X0H_C"},"RNQLCBB3X0H_C AT%M4354.0 :BOOL; (*备用 B3层全局启停控制*)","RNQLCBB3X0H_C           AT%M4354.0     :BOOL; (*备用 B3层全局启停控制*)"]
["照明控制箱","RNQ","M","B2X0H","启停控制","4356.0",null,"验证通过","BOOL","备用 B2层全局启停控制",{"$f":"B190&VLOOKUP(A190,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&D190&\"_\"&VLOOKUP(E190,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"RNQLCBB2X0H_C"},"RNQLCBB2X0H_C AT%M4356.0 :BOOL; (*备用 B2层全局启停控制*)","RNQLCBB2X0H_C           AT%M4356.0     :BOOL; (*备用 B2层全局启停控制*)"]
["照明控制箱","RNQ","M","B1X0H","启停控制","4358.0",null,"验证通过","BOOL","备用 B1层全局启停控制",{"$f":"B191&VLOOKUP(A191,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&D191&\"_\"&VLOOKUP(E191,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"RNQLCBB1X0H_C"},"RNQLCBB1X0H_C AT%M4358.0 :BOOL; (*备用 B1层全局启停控制*)","RNQLCBB1X0H_C           AT%M4358.0     :BOOL; (*备用 B1层全局启停控制*)"]
["照明控制箱","RNQ","M","01X0H","启停控制","4360.0",null,"验证通过","BOOL","备用 1层全局启停控制",{"$f":"B192&VLOOKUP(A192,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&D192&\"_\"&VLOOKUP(E192,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"RNQLCB01X0H_C"},"RNQLCB01X0H_C AT%M4360.0 :BOOL; (*备用 1层全局启停控制*)","RNQLCB01X0H_C           AT%M4360.0     :BOOL; (*备用 1层全局启停控制*)"]
["照明控制箱","RNQ","M","02X0H","启停控制","4362.0",null,"验证通过","BOOL","备用 2层全局启停控制",{"$f":"B193&VLOOKUP(A193,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&D193&\"_\"&VLOOKUP(E193,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"RNQLCB02X0H_C"},"RNQLCB02X0H_C AT%M4362.0 :BOOL; (*备用 2层全局启停控制*)","RNQLCB02X0H_C           AT%M4362.0     :BOOL; (*备用 2层全局启停控制*)"]
["照明控制箱","RNQ","M","03X0H","启停控制","4364.0",null,"验证通过","BOOL","备用 3层全局启停控制",{"$f":"B194&VLOOKUP(A194,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&D194&\"_\"&VLOOKUP(E194,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"RNQLCB03X0H_C"},"RNQLCB03X0H_C AT%M4364.0 :BOOL; (*备用 3层全局启停控制*)","RNQLCB03X0H_C           AT%M4364.0     :BOOL; (*备用 3层全局启停控制*)"]
["照明控制箱","RNQ","M","04X0H","启停控制","4366.0",null,"验证通过","BOOL","备用 4层全局启停控制",{"$f":"B195&VLOOKUP(A195,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&D195&\"_\"&VLOOKUP(E195,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"RNQLCB04X0H_C"},"RNQLCB04X0H_C AT%M4366.0 :BOOL; (*备用 4层全局启停控制*)","RNQLCB04X0H_C           AT%M4366.0     :BOOL; (*备用 4层全局启停控制*)"]
["照明控制箱","RNQ","M","05X0H","启停控制","4368.0",null,"验证通过","BOOL","备用 5层全局启停控制",{"$f":"B196&VLOOKUP(A196,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&D196&\"_\"&VLOOKUP(E196,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"RNQLCB05X0H_C"},{"$f":"K196&\" \"&\"AT%\"&C196&F196&\" \"&\":\"&I196&\";\"&\" \"&\"(*\"&J196&\"*)\"","v":"RNQLCB05X0H_C AT%M4368.0 :BOOL; (*备用 5层全局启停控制*)"},"RNQLCB05X0H_C           AT%M4368.0     :BOOL; (*备用 5层全局启停控制*)"]
["照明控制箱","RNQ","M","06X0H","启停控制","4370.0",null,"验证通过","BOOL","备用 6层全局启停控制",{"$f":"B197&VLOOKUP(A197,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&D197&\"_\"&VLOOKUP(E197,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"RNQLCB06X0H_C"},"RNQLCB06X0H_C AT%M4370.0 :BOOL; (*备用 6层全局启停控制*)","RNQLCB06X0H_C           AT%M4370.0     :BOOL; (*备用 6层全局启停控制*)"]
["照明控制箱","RNQ","M","07X0H","启停控制","4372.0",null,"验证通过","BOOL","备用 7层全局启停控制",{"$f":"B198&VLOOKUP(A198,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&D198&\"_\"&VLOOKUP(E198,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"RNQLCB07X0H_C"},{"$f":"K198&\" \"&\"AT%\"&C198&F198&\" \"&\":\"&I198&\";\"&\" \"&\"(*\"&J198&\"*)\"","v":"RNQLCB07X0H_C AT%M4372.0 :BOOL; (*备用 7层全局启停控制*)"},{"$f":"REPLACE(REPLACE(L198,SEARCH(\"AT%\",L198),,REPT(\" \",25-SEARCH(\"AT%\",L198))),SEARCH(\":\",REPLACE(L198,SEARCH(\"AT%\",L198),,REPT(\" \",25-SEARCH(\"AT%\",L198)))),,REPT(\" \",40-SEARCH(\":\",REPLACE(L198,SEARCH(\"AT%\",L198),,REPT(\" \",25-SEARCH(\"AT%\",L198))))))","v":"RNQLCB07X0H_C           AT%M4372.0     :BOOL; (*备用 7层全局启停控制*)"}]
["照明控制箱","RNQ","M","08X0H","启停控制","4374.0",null,"验证通过","BOOL","备用 8层全局启停控制",{"$f":"B199&VLOOKUP(A199,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&D199&\"_\"&VLOOKUP(E199,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"RNQLCB08X0H_C"},"RNQLCB08X0H_C AT%M4374.0 :BOOL; (*备用 8层全局启停控制*)","RNQLCB08X0H_C           AT%M4374.0     :BOOL; (*备用 8层全局启停控制*)"]
["P新风机组","RNQ","M","05X00","设定温度值","4380.0",null,"验证通过","REAL","新风机组5层温度全局设定",{"$f":"B200&VLOOKUP(A200,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&D200&\"_\"&VLOOKUP(E200,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"RNQPAU05X00_TSET"},"RNQPAU05X00_TSET AT%M4380.0 :REAL; (*新风机组5层温度全局设定*)","RNQPAU05X00_TSET        AT%M4380.0     :REAL; (*新风机组5层温度全局设定*)"]
["P新风机组","RNQ","M","06X00","设定温度值","4384.0",null,"验证通过","REAL","新风机组6层温度全局设定",{"$f":"B201&VLOOKUP(A201,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&D201&\"_\"&VLOOKUP(E201,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"RNQPAU06X00_TSET"},"RNQPAU06X00_TSET AT%M4384.0 :REAL; (*新风机组6层温度全局设定*)","RNQPAU06X00_TSET        AT%M4384.0     :REAL; (*新风机组6层温度全局设定*)"]
["P新风机组","RNQ","M","07X00","设定温度值","4388.0",null,"验证通过","REAL","新风机组7层温度全局设定",{"$f":"B202&VLOOKUP(A202,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&D202&\"_\"&VLOOKUP(E202,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"RNQPAU07X00_TSET"},"RNQPAU07X00_TSET AT%M4388.0 :REAL; (*新风机组7层温度全局设定*)","RNQPAU07X00_TSET        AT%M4388.0     :REAL; (*新风机组7层温度全局设定*)"]
["P新风机组","RNQ","M","08X00","设定温度值","4392.0",null,"验证通过","REAL","新风机组8层温度全局设定",{"$f":"B203&VLOOKUP(A203,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&D203&\"_\"&VLOOKUP(E203,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"RNQPAU08X00_TSET"},"RNQPAU08X00_TSET AT%M4392.0 :REAL; (*新风机组8层温度全局设定*)","RNQPAU08X00_TSET        AT%M4392.0     :REAL; (*新风机组8层温度全局设定*)"]
["P新风机组","RNQ","M","09X00","设定温度值","4396.0",null,"验证通过","REAL","新风机组9层温度全局设定",{"$f":"B204&VLOOKUP(A204,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&D204&\"_\"&VLOOKUP(E204,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"RNQPAU09X00_TSET"},"RNQPAU09X00_TSET AT%M4396.0 :REAL; (*新风机组9层温度全局设定*)","RNQPAU09X00_TSET        AT%M4396.0     :REAL; (*新风机组9层温度全局设定*)"]
["P新风机组","RNQ","M","05X00","季节模式","4400.0",null,"验证通过","INT","新风机组5层季节模式全局设定",{"$f":"B205&VLOOKUP(A205,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&D205&\"_\"&VLOOKUP(E205,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"RNQPAU05X00_SM"},"RNQPAU05X00_SM AT%M4400.0 :INT; (*新风机组5层季节模式全局设定*)","RNQPAU05X00_SM          AT%M4400.0     :INT; (*新风机组5层季节模式全局设定*)"]
["P新风机组","RNQ","M","06X00","季节模式","4402.0",null,"验证通过","INT","新风机组6层季节模式全局设定",{"$f":"B206&VLOOKUP(A206,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&D206&\"_\"&VLOOKUP(E206,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"RNQPAU06X00_SM"},"RNQPAU06X00_SM AT%M4402.0 :INT; (*新风机组6层季节模式全局设定*)","RNQPAU06X00_SM          AT%M4402.0     :INT; (*新风机组6层季节模式全局设定*)"]
["P新风机组","RNQ","M","07X00","季节模式","4404.0",null,"验证通过","INT","新风机组7层季节模式全局设定",{"$f":"B207&VLOOKUP(A207,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&D207&\"_\"&VLOOKUP(E207,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"RNQPAU07X00_SM"},"RNQPAU07X00_SM AT%M4404.0 :INT; (*新风机组7层季节模式全局设定*)","RNQPAU07X00_SM          AT%M4404.0     :INT; (*新风机组7层季节模式全局设定*)"]
["P新风机组","RNQ","M","08X00","季节模式","4406.0",null,"验证通过","INT","新风机组8层季节模式全局设定",{"$f":"B208&VLOOKUP(A208,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&D208&\"_\"&VLOOKUP(E208,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"RNQPAU08X00_SM"},"RNQPAU08X00_SM AT%M4406.0 :INT; (*新风机组8层季节模式全局设定*)","RNQPAU08X00_SM          AT%M4406.0     :INT; (*新风机组8层季节模式全局设定*)"]
["P新风机组","RNQ","M","09X00","季节模式","4408.0",null,"验证通过","INT","新风机组9层季节模式全局设定",{"$f":"B209&VLOOKUP(A209,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&D209&\"_\"&VLOOKUP(E209,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"RNQPAU09X00_SM"},"RNQPAU09X00_SM AT%M4408.0 :INT; (*新风机组9层季节模式全局设定*)","RNQPAU09X00_SM          AT%M4408.0     :INT; (*新风机组9层季节模式全局设定*)"]
["P新风机组","RNQ","M","05X00","程序控制","4410.0",null,"验证通过","BOOL","新风机组5层启停控制",{"$f":"B210&VLOOKUP(A210,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&D210&\"_\"&VLOOKUP(E210,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"RNQPAU05X00_PC"},"RNQPAU05X00_PC AT%M4410.0 :BOOL; (*新风机组5层启停控制*)","RNQPAU05X00_PC          AT%M4410.0     :BOOL; (*新风机组5层启停控制*)"]
["P新风机组","RNQ","M","06X00","程序控制","4412.0",null,"验证通过","BOOL","新风机组6层启停控制",{"$f":"B211&VLOOKUP(A211,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&D211&\"_\"&VLOOKUP(E211,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"RNQPAU06X00_PC"},"RNQPAU06X00_PC AT%M4412.0 :BOOL; (*新风机组6层启停控制*)","RNQPAU06X00_PC          AT%M4412.0     :BOOL; (*新风机组6层启停控制*)"]
["P新风机组","RNQ","M","07X00","程序控制","4414.0",null,"验证通过","BOOL","新风机组7层启停控制",{"$f":"B212&VLOOKUP(A212,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&D212&\"_\"&VLOOKUP(E212,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"RNQPAU07X00_PC"},"RNQPAU07X00_PC AT%M4414.0 :BOOL; (*新风机组7层启停控制*)","RNQPAU07X00_PC          AT%M4414.0     :BOOL; (*新风机组7层启停控制*)"]
["P新风机组","RNQ","M","08X00","程序控制","4416.0",null,"验证通过","BOOL","新风机组8层启停控制",{"$f":"B213&VLOOKUP(A213,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&D213&\"_\"&VLOOKUP(E213,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"RNQPAU08X00_PC"},"RNQPAU08X00_PC AT%M4416.0 :BOOL; (*新风机组8层启停控制*)","RNQPAU08X00_PC          AT%M4416.0     :BOOL; (*新风机组8层启停控制*)"]
["P新风机组","RNQ","M","09X00","程序控制","4418.0",null,"验证通过","BOOL","新风机组9层启停控制",{"$f":"B214&VLOOKUP(A214,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&D214&\"_\"&VLOOKUP(E214,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"RNQPAU09X00_PC"},"RNQPAU09X00_PC AT%M4418.0 :BOOL; (*新风机组9层启停控制*)","RNQPAU09X00_PC          AT%M4418.0     :BOOL; (*新风机组9层启停控制*)"]
["送风机","RNQ","M","B3X00","程序控制","4420.0",null,"验证通过","BOOL","送风机B3层启停控制",{"$f":"B215&VLOOKUP(A215,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&D215&\"_\"&VLOOKUP(E215,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"RNQSAFB3X00_PC"},"RNQSAFB3X00_PC AT%M4420.0 :BOOL; (*送风机B3层启停控制*)","RNQSAFB3X00_PC          AT%M4420.0     :BOOL; (*送风机B3层启停控制*)"]
["送风机","RNQ","M","B2X00","程序控制","4422.0",null,"验证通过","BOOL","送风机B2层启停控制",{"$f":"B216&VLOOKUP(A216,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&D216&\"_\"&VLOOKUP(E216,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"RNQSAFB2X00_PC"},"RNQSAFB2X00_PC AT%M4422.0 :BOOL; (*送风机B2层启停控制*)","RNQSAFB2X00_PC          AT%M4422.0     :BOOL; (*送风机B2层启停控制*)"]
["送风机","RNQ","M","B1X00","程序控制","4424.0",null,"验证通过","BOOL","送风机B1层启停控制",{"$f":"B217&VLOOKUP(A217,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&D217&\"_\"&VLOOKUP(E217,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"RNQSAFB1X00_PC"},"RNQSAFB1X00_PC AT%M4424.0 :BOOL; (*送风机B1层启停控制*)","RNQSAFB1X00_PC          AT%M4424.0     :BOOL; (*送风机B1层启停控制*)"]
["送风机","RNQ","M","05X00","程序控制","4426.0",null,"验证通过","BOOL","送风机5层启停控制",{"$f":"B218&VLOOKUP(A218,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&D218&\"_\"&VLOOKUP(E218,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"RNQSAF05X00_PC"},"RNQSAF05X00_PC AT%M4426.0 :BOOL; (*送风机5层启停控制*)","RNQSAF05X00_PC          AT%M4426.0     :BOOL; (*送风机5层启停控制*)"]
["送风机","RNQ","M","06X00","程序控制","4428.0",null,"验证通过","BOOL","送风机6层启停控制",{"$f":"B219&VLOOKUP(A219,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&D219&\"_\"&VLOOKUP(E219,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"RNQSAF06X00_PC"},"RNQSAF06X00_PC AT%M4428.0 :BOOL; (*送风机6层启停控制*)","RNQSAF06X00_PC          AT%M4428.0     :BOOL; (*送风机6层启停控制*)"]
["送风机","RNQ","M","07X00","程序控制","4430.0",null,"验证通过","BOOL","送风机7层启停控制",{"$f":"B220&VLOOKUP(A220,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&D220&\"_\"&VLOOKUP(E220,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"RNQSAF07X00_PC"},"RNQSAF07X00_PC AT%M4430.0 :BOOL; (*送风机7层启停控制*)","RNQSAF07X00_PC          AT%M4430.0     :BOOL; (*送风机7层启停控制*)"]
["送风机","RNQ","M","08X00","程序控制","4432.0",null,"验证通过","BOOL","送风机8层启停控制",{"$f":"B221&VLOOKUP(A221,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&D221&\"_\"&VLOOKUP(E221,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"RNQSAF08X00_PC"},"RNQSAF08X00_PC AT%M4432.0 :BOOL; (*送风机8层启停控制*)","RNQSAF08X00_PC          AT%M4432.0     :BOOL; (*送风机8层启停控制*)"]
["送风机","RNQ","M","09X00","程序控制","4434.0",null,"验证通过","BOOL","送风机9层启停控制",{"$f":"B222&VLOOKUP(A222,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&D222&\"_\"&VLOOKUP(E222,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"RNQSAF09X00_PC"},"RNQSAF09X00_PC AT%M4434.0 :BOOL; (*送风机9层启停控制*)","RNQSAF09X00_PC          AT%M4434.0     :BOOL; (*送风机9层启停控制*)"]
["排风机","RNQ","M","B3X00","程序控制","4436.0",null,"验证通过","BOOL","排风机B3层启停控制",{"$f":"B223&VLOOKUP(A223,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&D223&\"_\"&VLOOKUP(E223,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"RNQEAFB3X00_PC"},"RNQEAFB3X00_PC AT%M4436.0 :BOOL; (*排风机B3层启停控制*)","RNQEAFB3X00_PC          AT%M4436.0     :BOOL; (*排风机B3层启停控制*)"]
["排风机","RNQ","M","B2X00","程序控制","4438.0",null,"验证通过","BOOL","排风机B2层启停控制",{"$f":"B224&VLOOKUP(A224,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&D224&\"_\"&VLOOKUP(E224,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"RNQEAFB2X00_PC"},"RNQEAFB2X00_PC AT%M4438.0 :BOOL; (*排风机B2层启停控制*)","RNQEAFB2X00_PC          AT%M4438.0     :BOOL; (*排风机B2层启停控制*)"]
["排风机","RNQ","M","B1X00","程序控制","4440.0",null,{"$f":"IF((IF(OR(I225=\"INT\",I225=\"WORD\",I225=\"BOOL\"),MOD(F225,2),MOD(F225,4)))=0,\"验证通过\",\"验证失败\")","v":"验证通过"},"BOOL","排风机B1层启停控制",{"$f":"B225&VLOOKUP(A225,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&D225&\"_\"&VLOOKUP(E225,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"RNQEAFB1X00_PC"},"RNQEAFB1X00_PC AT%M4440.0 :BOOL; (*排风机B1层启停控制*)","RNQEAFB1X00_PC          AT%M4440.0     :BOOL; (*排风机B1层启停控制*)"]
["排风机","RNQ","M","05X00","程序控制","4442.0",null,"验证通过","BOOL","排风机5层启停控制",{"$f":"B226&VLOOKUP(A226,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&D226&\"_\"&VLOOKUP(E226,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"RNQEAF05X00_PC"},"RNQEAF05X00_PC AT%M4442.0 :BOOL; (*排风机5层启停控制*)","RNQEAF05X00_PC          AT%M4442.0     :BOOL; (*排风机5层启停控制*)"]
["排风机","RNQ","M","06X00","程序控制","4444.0",null,"验证通过","BOOL","排风机6层启停控制",{"$f":"B227&VLOOKUP(A227,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&D227&\"_\"&VLOOKUP(E227,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"RNQEAF06X00_PC"},"RNQEAF06X00_PC AT%M4444.0 :BOOL; (*排风机6层启停控制*)","RNQEAF06X00_PC          AT%M4444.0     :BOOL; (*排风机6层启停控制*)"]
["排风机","RNQ","M","07X00","程序控制","4446.0",null,"验证通过","BOOL","排风机7层启停控制",{"$f":"B228&VLOOKUP(A228,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&D228&\"_\"&VLOOKUP(E228,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"RNQEAF07X00_PC"},"RNQEAF07X00_PC AT%M4446.0 :BOOL; (*排风机7层启停控制*)",{"$f":"REPLACE(REPLACE(L228,SEARCH(\"AT%\",L228),,REPT(\" \",25-SEARCH(\"AT%\",L228))),SEARCH(\":\",REPLACE(L228,SEARCH(\"AT%\",L228),,REPT(\" \",25-SEARCH(\"AT%\",L228)))),,REPT(\" \",40-SEARCH(\":\",REPLACE(L228,SEARCH(\"AT%\",L228),,REPT(\" \",25-SEARCH(\"AT%\",L228))))))","v":"RNQEAF07X00_PC          AT%M4446.0     :BOOL; (*排风机7层启停控制*)"}]
["排风机","RNQ","M","08X00","程序控制","4448.0",null,"验证通过","BOOL","排风机8层启停控制",{"$f":"B229&VLOOKUP(A229,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&D229&\"_\"&VLOOKUP(E229,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"RNQEAF08X00_PC"},"RNQEAF08X00_PC AT%M4448.0 :BOOL; (*排风机8层启停控制*)","RNQEAF08X00_PC          AT%M4448.0     :BOOL; (*排风机8层启停控制*)"]
["排风机","RNQ","M","09X00","程序控制","4450.0",null,"验证通过","BOOL","排风机9层启停控制",{"$f":"B230&VLOOKUP(A230,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&D230&\"_\"&VLOOKUP(E230,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"RNQEAF09X00_PC"},"RNQEAF09X00_PC AT%M4450.0 :BOOL; (*排风机9层启停控制*)","RNQEAF09X00_PC          AT%M4450.0     :BOOL; (*排风机9层启停控制*)"]
["风幕机","RNQ","M","B3X00","程序控制","4452.0",null,"验证通过","BOOL","风幕机B3层启停控制",{"$f":"B231&VLOOKUP(A231,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&D231&\"_\"&VLOOKUP(E231,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"RNQFMJB3X00_PC"},"RNQFMJB3X00_PC AT%M4452.0 :BOOL; (*风幕机B3层启停控制*)","RNQFMJB3X00_PC          AT%M4452.0     :BOOL; (*风幕机B3层启停控制*)"]
["风幕机","RNQ","M","B2X00","程序控制","4454.0",null,"验证通过","BOOL","风幕机B2层启停控制",{"$f":"B232&VLOOKUP(A232,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&D232&\"_\"&VLOOKUP(E232,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"RNQFMJB2X00_PC"},"RNQFMJB2X00_PC AT%M4454.0 :BOOL; (*风幕机B2层启停控制*)","RNQFMJB2X00_PC          AT%M4454.0     :BOOL; (*风幕机B2层启停控制*)"]
["风幕机","RNQ","M","B1X00","程序控制","4456.0",null,"验证通过","BOOL","风幕机B1层启停控制",{"$f":"B233&VLOOKUP(A233,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&D233&\"_\"&VLOOKUP(E233,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"RNQFMJB1X00_PC"},"RNQFMJB1X00_PC AT%M4456.0 :BOOL; (*风幕机B1层启停控制*)","RNQFMJB1X00_PC          AT%M4456.0     :BOOL; (*风幕机B1层启停控制*)"]
["风幕机","RNQ","M","01X00","程序控制","4458.0",null,"验证通过","BOOL","风幕机1层启停控制",{"$f":"B234&VLOOKUP(A234,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&D234&\"_\"&VLOOKUP(E234,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"RNQFMJ01X00_PC"},"RNQFMJ01X00_PC AT%M4458.0 :BOOL; (*风幕机1层启停控制*)","RNQFMJ01X00_PC          AT%M4458.0     :BOOL; (*风幕机1层启停控制*)"]
["风幕机","RNQ","M","02X00","程序控制","4460.0",null,"验证通过","BOOL","风幕机2层启停控制",{"$f":"B235&VLOOKUP(A235,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&D235&\"_\"&VLOOKUP(E235,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"RNQFMJ02X00_PC"},"RNQFMJ02X00_PC AT%M4460.0 :BOOL; (*风幕机2层启停控制*)","RNQFMJ02X00_PC          AT%M4460.0     :BOOL; (*风幕机2层启停控制*)"]
["风幕机","RNQ","M","03X00","程序控制","4462.0",null,"验证通过","BOOL","风幕机3层启停控制",{"$f":"B236&VLOOKUP(A236,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&D236&\"_\"&VLOOKUP(E236,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"RNQFMJ03X00_PC"},"RNQFMJ03X00_PC AT%M4462.0 :BOOL; (*风幕机3层启停控制*)","RNQFMJ03X00_PC          AT%M4462.0     :BOOL; (*风幕机3层启停控制*)"]
["风幕机","RNQ","M","04X00","程序控制","4464.0",null,"验证通过","BOOL","风幕机4层启停控制",{"$f":"B237&VLOOKUP(A237,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&D237&\"_\"&VLOOKUP(E237,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"RNQFMJ04X00_PC"},"RNQFMJ04X00_PC AT%M4464.0 :BOOL; (*风幕机4层启停控制*)","RNQFMJ04X00_PC          AT%M4464.0     :BOOL; (*风幕机4层启停控制*)"]
["风幕机","RNQ","M","05X00","程序控制","4466.0",null,"验证通过","BOOL","风幕机5层启停控制",{"$f":"B238&VLOOKUP(A238,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&D238&\"_\"&VLOOKUP(E238,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"RNQFMJ05X00_PC"},"RNQFMJ05X00_PC AT%M4466.0 :BOOL; (*风幕机5层启停控制*)","RNQFMJ05X00_PC          AT%M4466.0     :BOOL; (*风幕机5层启停控制*)"]
["风幕机","RNQ","M","06X00","程序控制","4468.0",null,{"$f":"IF((IF(OR(I239=\"INT\",I239=\"WORD\",I239=\"BOOL\"),MOD(F239,2),MOD(F239,4)))=0,\"验证通过\",\"验证失败\")","v":"验证通过"},"BOOL","风幕机6层启停控制",{"$f":"B239&VLOOKUP(A239,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&D239&\"_\"&VLOOKUP(E239,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"RNQFMJ06X00_PC"},{"$f":"K239&\" \"&\"AT%\"&C239&F239&\" \"&\":\"&I239&\";\"&\" \"&\"(*\"&J239&\"*)\"","v":"RNQFMJ06X00_PC AT%M4468.0 :BOOL; (*风幕机6层启停控制*)"},{"$f":"REPLACE(REPLACE(L239,SEARCH(\"AT%\",L239),,REPT(\" \",25-SEARCH(\"AT%\",L239))),SEARCH(\":\",REPLACE(L239,SEARCH(\"AT%\",L239),,REPT(\" \",25-SEARCH(\"AT%\",L239)))),,REPT(\" \",40-SEARCH(\":\",REPLACE(L239,SEARCH(\"AT%\",L239),,REPT(\" \",25-SEARCH(\"AT%\",L239))))))","v":"RNQFMJ06X00_PC          AT%M4468.0     :BOOL; (*风幕机6层启停控制*)"}]
["风幕机","RNQ","M","07X00","程序控制","4470.0",null,"验证通过","BOOL","风幕机7层启停控制",{"$f":"B240&VLOOKUP(A240,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&D240&\"_\"&VLOOKUP(E240,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"RNQFMJ07X00_PC"},{"$f":"K240&\" \"&\"AT%\"&C240&F240&\" \"&\":\"&I240&\";\"&\" \"&\"(*\"&J240&\"*)\"","v":"RNQFMJ07X00_PC AT%M4470.0 :BOOL; (*风幕机7层启停控制*)"},"RNQFMJ07X00_PC          AT%M4470.0     :BOOL; (*风幕机7层启停控制*)"]
["风幕机","RNQ","M","08X00","程序控制",{"$f":"IF(OR(I240=\"REAL\",I240=\"DWORD\",I240=\"DINT\"),(IF(OR(I241=\"REAL\",I241=\"DWORD\",I241=\"DINT\"),F240+4+MOD(F240,4),F240+4)),(IF(OR(I241=\"REAL\",I241=\"DWORD\",I241=\"DINT\"),F240+4+MOD(F240,4),F240+2)))&\".0\"","v":"4472.0"},null,"验证通过","BOOL","风幕机8层启停控制",{"$f":"B241&VLOOKUP(A241,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&D241&\"_\"&VLOOKUP(E241,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"RNQFMJ08X00_PC"},"RNQFMJ08X00_PC AT%M4472.0 :BOOL; (*风幕机8层启停控制*)","RNQFMJ08X00_PC          AT%M4472.0     :BOOL; (*风幕机8层启停控制*)"]
["水幕机","RNQ","M","B3X00","程序控制","4474.0",null,"验证通过","BOOL","水幕机B3层启停控制",{"$f":"B242&VLOOKUP(A242,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&D242&\"_\"&VLOOKUP(E242,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"RNQSMJB3X00_PC"},"RNQSMJB3X00_PC AT%M4474.0 :BOOL; (*水幕机B3层启停控制*)","RNQSMJB3X00_PC          AT%M4474.0     :BOOL; (*水幕机B3层启停控制*)"]
["水幕机","RNQ","M","B2X00","程序控制","4476.0",null,"验证通过","BOOL","水幕机B2层启停控制",{"$f":"B243&VLOOKUP(A243,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&D243&\"_\"&VLOOKUP(E243,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"RNQSMJB2X00_PC"},"RNQSMJB2X00_PC AT%M4476.0 :BOOL; (*水幕机B2层启停控制*)","RNQSMJB2X00_PC          AT%M4476.0     :BOOL; (*水幕机B2层启停控制*)"]
["水幕机","RNQ","M","B1X00","程序控制","4478.0",null,"验证通过","BOOL","水幕机B1层启停控制",{"$f":"B244&VLOOKUP(A244,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&D244&\"_\"&VLOOKUP(E244,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"RNQSMJB1X00_PC"},"RNQSMJB1X00_PC AT%M4478.0 :BOOL; (*水幕机B1层启停控制*)","RNQSMJB1X00_PC          AT%M4478.0     :BOOL; (*水幕机B1层启停控制*)"]
["水幕机","RNQ","M","01X00","程序控制","4480.0",null,"验证通过","BOOL","水幕机1层启停控制",{"$f":"B245&VLOOKUP(A245,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&D245&\"_\"&VLOOKUP(E245,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"RNQSMJ01X00_PC"},"RNQSMJ01X00_PC AT%M4480.0 :BOOL; (*水幕机1层启停控制*)","RNQSMJ01X00_PC          AT%M4480.0     :BOOL; (*水幕机1层启停控制*)"]
["水幕机","RNQ","M","02X00","程序控制","4482.0",null,"验证通过","BOOL","水幕机2层启停控制",{"$f":"B246&VLOOKUP(A246,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&D246&\"_\"&VLOOKUP(E246,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"RNQSMJ02X00_PC"},"RNQSMJ02X00_PC AT%M4482.0 :BOOL; (*水幕机2层启停控制*)","RNQSMJ02X00_PC          AT%M4482.0     :BOOL; (*水幕机2层启停控制*)"]
["水幕机","RNQ","M","03X00","程序控制","4484.0",null,"验证通过","BOOL","水幕机3层启停控制",{"$f":"B247&VLOOKUP(A247,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&D247&\"_\"&VLOOKUP(E247,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"RNQSMJ03X00_PC"},"RNQSMJ03X00_PC AT%M4484.0 :BOOL; (*水幕机3层启停控制*)","RNQSMJ03X00_PC          AT%M4484.0     :BOOL; (*水幕机3层启停控制*)"]
["水幕机","RNQ","M","04X00","程序控制","4486.0",null,"验证通过","BOOL","水幕机4层启停控制",{"$f":"B248&VLOOKUP(A248,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&D248&\"_\"&VLOOKUP(E248,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"RNQSMJ04X00_PC"},"RNQSMJ04X00_PC AT%M4486.0 :BOOL; (*水幕机4层启停控制*)","RNQSMJ04X00_PC          AT%M4486.0     :BOOL; (*水幕机4层启停控制*)"]
["水幕机","RNQ","M","05X00","程序控制","4488.0",null,"验证通过","BOOL","水幕机5层启停控制",{"$f":"B249&VLOOKUP(A249,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&D249&\"_\"&VLOOKUP(E249,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"RNQSMJ05X00_PC"},"RNQSMJ05X00_PC AT%M4488.0 :BOOL; (*水幕机5层启停控制*)","RNQSMJ05X00_PC          AT%M4488.0     :BOOL; (*水幕机5层启停控制*)"]
["水幕机","RNQ","M","06X00","程序控制","4490.0",null,{"$f":"IF((IF(OR(I250=\"INT\",I250=\"WORD\",I250=\"BOOL\"),MOD(F250,2),MOD(F250,4)))=0,\"验证通过\",\"验证失败\")","v":"验证通过"},"BOOL","水幕机6层启停控制",{"$f":"B250&VLOOKUP(A250,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&D250&\"_\"&VLOOKUP(E250,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"RNQSMJ06X00_PC"},{"$f":"K250&\" \"&\"AT%\"&C250&F250&\" \"&\":\"&I250&\";\"&\" \"&\"(*\"&J250&\"*)\"","v":"RNQSMJ06X00_PC AT%M4490.0 :BOOL; (*水幕机6层启停控制*)"},{"$f":"REPLACE(REPLACE(L250,SEARCH(\"AT%\",L250),,REPT(\" \",25-SEARCH(\"AT%\",L250))),SEARCH(\":\",REPLACE(L250,SEARCH(\"AT%\",L250),,REPT(\" \",25-SEARCH(\"AT%\",L250)))),,REPT(\" \",40-SEARCH(\":\",REPLACE(L250,SEARCH(\"AT%\",L250),,REPT(\" \",25-SEARCH(\"AT%\",L250))))))","v":"RNQSMJ06X00_PC          AT%M4490.0     :BOOL; (*水幕机6层启停控制*)"}]
["水幕机","RNQ","M","07X00","程序控制","4492.0",null,"验证通过","BOOL","水幕机7层启停控制",{"$f":"B251&VLOOKUP(A251,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&D251&\"_\"&VLOOKUP(E251,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"RNQSMJ07X00_PC"},"RNQSMJ07X00_PC AT%M4492.0 :BOOL; (*水幕机7层启停控制*)","RNQSMJ07X00_PC          AT%M4492.0     :BOOL; (*水幕机7层启停控制*)"]
["水幕机","RNQ","M","08X00","程序控制","4494.0",null,"验证通过","BOOL","水幕机8层启停控制",{"$f":"B252&VLOOKUP(A252,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&D252&\"_\"&VLOOKUP(E252,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"RNQSMJ08X00_PC"},"RNQSMJ08X00_PC AT%M4494.0 :BOOL; (*水幕机8层启停控制*)","RNQSMJ08X00_PC          AT%M4494.0     :BOOL; (*水幕机8层启停控制*)"]
["冷水机组",{"$nulls":6},"验证通过","BOOL",null,{"$f":"B253&VLOOKUP(A253,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&D253&\"_\"&VLOOKUP(E253,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"}]
[{"$nulls":7},"验证通过","BOOL",null,{"$f":"B254&VLOOKUP(A254,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&D254&\"_\"&VLOOKUP(E254,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"}]
[{"$nulls":7},"验证通过","BOOL",null,{"$f":"B255&VLOOKUP(A255,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&D255&\"_\"&VLOOKUP(E255,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"}]
[{"$nulls":7},"验证通过","BOOL",null,{"$f":"B256&VLOOKUP(A256,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&D256&\"_\"&VLOOKUP(E256,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"}]
[{"$nulls":7},"验证通过","BOOL",null,{"$f":"B257&VLOOKUP(A257,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&D257&\"_\"&VLOOKUP(E257,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"}]
[]
[{"$nulls":10},{"$f":"B259&VLOOKUP(A259,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&D239&\"_\"&VLOOKUP(E259,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"K259&\" \"&\"AT%\"&C259&F259&\" \"&\":\"&I259&\";\"&\" \"&\"(*\"&J259&\"*)\"","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"REPLACE(REPLACE(L259,SEARCH(\"AT%\",L259),,REPT(\" \",25-SEARCH(\"AT%\",L259))),SEARCH(\":\",REPLACE(L259,SEARCH(\"AT%\",L259),,REPT(\" \",25-SEARCH(\"AT%\",L259)))),,REPT(\" \",40-SEARCH(\":\",REPLACE(L259,SEARCH(\"AT%\",L259),,REPT(\" \",25-SEARCH(\"AT%\",L259))))))","v":{"$error":"#N/A"}}]
["OPCDA"]
["照明控制箱","L","M","B3X0A","启停控制","100.0",null,{"$f":"IF((IF(OR(I261=\"INT\",I261=\"WORD\",I261=\"BOOL\"),MOD(F261,2),MOD(F261,4)))=0,\"验证通过\",\"验证失败\")","v":"验证通过"},"BOOL",{"$f":"A261&D261&\"-\"&E261","v":"照明控制箱B3X0A-启停控制"},{"$f":"B261&VLOOKUP(A261,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&D261&\"_\"&VLOOKUP(E261,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"LLCBB3X0A_C"},"LLCBB3X0A_C AT%M100.0 :BOOL; (*照明控制箱B3X0A-启停控制*)","LLCBB3X0A_C             AT%M100.0      :BOOL; (*照明控制箱B3X0A-启停控制*)"]
["照明控制箱","L","M","B2X0A","启停控制",{"$f":"IF(OR(I261=\"REAL\",I261=\"DWORD\",I261=\"DINT\"),(IF(OR(I262=\"REAL\",I262=\"DWORD\",I262=\"DINT\"),F261+4+MOD(F261,4),F261+4)),(IF(OR(I262=\"REAL\",I262=\"DWORD\",I262=\"DINT\"),F261+4+MOD(F261,4),F261+2)))&\".0\"","v":"102.0"},null,"验证通过","BOOL",{"$f":"A262&D262&\"-\"&E262","v":"照明控制箱B2X0A-启停控制"},{"$f":"B262&VLOOKUP(A262,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&D262&\"_\"&VLOOKUP(E262,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"LLCBB2X0A_C"},"LLCBB2X0A_C AT%M102.0 :BOOL; (*照明控制箱B2X0A-启停控制*)","LLCBB2X0A_C             AT%M102.0      :BOOL; (*照明控制箱B2X0A-启停控制*)"]
["照明控制箱","L","M","B1X0A","启停控制","104.0",null,"验证通过","BOOL","照明控制箱B1X0A-启停控制",{"$f":"B263&VLOOKUP(A263,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&D263&\"_\"&VLOOKUP(E263,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"LLCBB1X0A_C"},"LLCBB1X0A_C AT%M104.0 :BOOL; (*照明控制箱B1X0A-启停控制*)","LLCBB1X0A_C             AT%M104.0      :BOOL; (*照明控制箱B1X0A-启停控制*)"]
["照明控制箱","L","M","01X0A","启停控制","106.0",null,"验证通过","BOOL","照明控制箱01X0A-启停控制",{"$f":"B264&VLOOKUP(A264,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&D264&\"_\"&VLOOKUP(E264,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"LLCB01X0A_C"},"LLCB01X0A_C AT%M106.0 :BOOL; (*照明控制箱01X0A-启停控制*)","LLCB01X0A_C             AT%M106.0      :BOOL; (*照明控制箱01X0A-启停控制*)"]
["照明控制箱","L","M","02X0A","启停控制","108.0",null,"验证通过","BOOL","照明控制箱02X0A-启停控制",{"$f":"B265&VLOOKUP(A265,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&D265&\"_\"&VLOOKUP(E265,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"LLCB02X0A_C"},"LLCB02X0A_C AT%M108.0 :BOOL; (*照明控制箱02X0A-启停控制*)","LLCB02X0A_C             AT%M108.0      :BOOL; (*照明控制箱02X0A-启停控制*)"]
["照明控制箱","L","M","03X0A","启停控制","110.0",null,"验证通过","BOOL","照明控制箱03X0A-启停控制",{"$f":"B266&VLOOKUP(A266,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&D266&\"_\"&VLOOKUP(E266,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"LLCB03X0A_C"},"LLCB03X0A_C AT%M110.0 :BOOL; (*照明控制箱03X0A-启停控制*)","LLCB03X0A_C             AT%M110.0      :BOOL; (*照明控制箱03X0A-启停控制*)"]
["照明控制箱","L","M","04X0A","启停控制","112.0",null,"验证通过","BOOL","照明控制箱04X0A-启停控制",{"$f":"B267&VLOOKUP(A267,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&D267&\"_\"&VLOOKUP(E267,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"LLCB04X0A_C"},"LLCB04X0A_C AT%M112.0 :BOOL; (*照明控制箱04X0A-启停控制*)","LLCB04X0A_C             AT%M112.0      :BOOL; (*照明控制箱04X0A-启停控制*)"]
["照明控制箱","L","M","05X0A","启停控制","114.0",null,"验证通过","BOOL","照明控制箱05X0A-启停控制",{"$f":"B268&VLOOKUP(A268,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&D268&\"_\"&VLOOKUP(E268,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"LLCB05X0A_C"},"LLCB05X0A_C AT%M114.0 :BOOL; (*照明控制箱05X0A-启停控制*)","LLCB05X0A_C             AT%M114.0      :BOOL; (*照明控制箱05X0A-启停控制*)"]
["照明控制箱","L","M","06X0A","启停控制","116.0",null,"验证通过","BOOL","照明控制箱06X0A-启停控制",{"$f":"B269&VLOOKUP(A269,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&D269&\"_\"&VLOOKUP(E269,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"LLCB06X0A_C"},"LLCB06X0A_C AT%M116.0 :BOOL; (*照明控制箱06X0A-启停控制*)","LLCB06X0A_C             AT%M116.0      :BOOL; (*照明控制箱06X0A-启停控制*)"]
["照明控制箱","L","M","07X0A","启停控制","118.0",null,{"$f":"IF((IF(OR(I270=\"INT\",I270=\"WORD\",I270=\"BOOL\"),MOD(F270,2),MOD(F270,4)))=0,\"验证通过\",\"验证失败\")","v":"验证通过"},"BOOL",{"$f":"A270&D270&\"-\"&E270","v":"照明控制箱07X0A-启停控制"},{"$f":"B270&VLOOKUP(A270,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&D270&\"_\"&VLOOKUP(E270,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"LLCB07X0A_C"},{"$f":"K270&\" \"&\"AT%\"&C270&F270&\" \"&\":\"&I270&\";\"&\" \"&\"(*\"&J270&\"*)\"","v":"LLCB07X0A_C AT%M118.0 :BOOL; (*照明控制箱07X0A-启停控制*)"},{"$f":"REPLACE(REPLACE(L270,SEARCH(\"AT%\",L270),,REPT(\" \",25-SEARCH(\"AT%\",L270))),SEARCH(\":\",REPLACE(L270,SEARCH(\"AT%\",L270),,REPT(\" \",25-SEARCH(\"AT%\",L270)))),,REPT(\" \",40-SEARCH(\":\",REPLACE(L270,SEARCH(\"AT%\",L270),,REPT(\" \",25-SEARCH(\"AT%\",L270))))))","v":"LLCB07X0A_C             AT%M118.0      :BOOL; (*照明控制箱07X0A-启停控制*)"}]
["照明控制箱","L","M","08X0A","启停控制","120.0",null,"验证通过","BOOL","照明控制箱08X0A-启停控制",{"$f":"B271&VLOOKUP(A271,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&D271&\"_\"&VLOOKUP(E271,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"LLCB08X0A_C"},"LLCB08X0A_C AT%M120.0 :BOOL; (*照明控制箱08X0A-启停控制*)","LLCB08X0A_C             AT%M120.0      :BOOL; (*照明控制箱08X0A-启停控制*)"]
["照明控制箱","L","M","B3X0B","启停控制","122.0",null,"验证通过","BOOL","照明控制箱B3X0B-启停控制",{"$f":"B272&VLOOKUP(A272,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&D272&\"_\"&VLOOKUP(E272,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"LLCBB3X0B_C"},"LLCBB3X0B_C AT%M122.0 :BOOL; (*照明控制箱B3X0B-启停控制*)","LLCBB3X0B_C             AT%M122.0      :BOOL; (*照明控制箱B3X0B-启停控制*)"]
["照明控制箱","L","M","B2X0B","启停控制","124.0",null,"验证通过","BOOL","照明控制箱B2X0B-启停控制",{"$f":"B273&VLOOKUP(A273,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&D273&\"_\"&VLOOKUP(E273,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"LLCBB2X0B_C"},"LLCBB2X0B_C AT%M124.0 :BOOL; (*照明控制箱B2X0B-启停控制*)","LLCBB2X0B_C             AT%M124.0      :BOOL; (*照明控制箱B2X0B-启停控制*)"]
["照明控制箱","L","M","B1X0B","启停控制","126.0",null,"验证通过","BOOL","照明控制箱B1X0B-启停控制",{"$f":"B274&VLOOKUP(A274,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&D274&\"_\"&VLOOKUP(E274,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"LLCBB1X0B_C"},"LLCBB1X0B_C AT%M126.0 :BOOL; (*照明控制箱B1X0B-启停控制*)","LLCBB1X0B_C             AT%M126.0      :BOOL; (*照明控制箱B1X0B-启停控制*)"]
["照明控制箱","L","M","01X0B","启停控制","128.0",null,"验证通过","BOOL","照明控制箱01X0B-启停控制",{"$f":"B275&VLOOKUP(A275,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&D275&\"_\"&VLOOKUP(E275,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"LLCB01X0B_C"},"LLCB01X0B_C AT%M128.0 :BOOL; (*照明控制箱01X0B-启停控制*)","LLCB01X0B_C             AT%M128.0      :BOOL; (*照明控制箱01X0B-启停控制*)"]
["照明控制箱","L","M","02X0B","启停控制","130.0",null,"验证通过","BOOL","照明控制箱02X0B-启停控制",{"$f":"B276&VLOOKUP(A276,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&D276&\"_\"&VLOOKUP(E276,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"LLCB02X0B_C"},"LLCB02X0B_C AT%M130.0 :BOOL; (*照明控制箱02X0B-启停控制*)","LLCB02X0B_C             AT%M130.0      :BOOL; (*照明控制箱02X0B-启停控制*)"]
["照明控制箱","L","M","03X0B","启停控制","132.0",null,"验证通过","BOOL","照明控制箱03X0B-启停控制",{"$f":"B277&VLOOKUP(A277,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&D277&\"_\"&VLOOKUP(E277,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"LLCB03X0B_C"},"LLCB03X0B_C AT%M132.0 :BOOL; (*照明控制箱03X0B-启停控制*)","LLCB03X0B_C             AT%M132.0      :BOOL; (*照明控制箱03X0B-启停控制*)"]
["照明控制箱","L","M","04X0B","启停控制","134.0",null,"验证通过","BOOL","照明控制箱04X0B-启停控制",{"$f":"B278&VLOOKUP(A278,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&D278&\"_\"&VLOOKUP(E278,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"LLCB04X0B_C"},"LLCB04X0B_C AT%M134.0 :BOOL; (*照明控制箱04X0B-启停控制*)","LLCB04X0B_C             AT%M134.0      :BOOL; (*照明控制箱04X0B-启停控制*)"]
["照明控制箱","L","M","05X0B","启停控制","136.0",null,"验证通过","BOOL","照明控制箱05X0B-启停控制",{"$f":"B279&VLOOKUP(A279,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&D279&\"_\"&VLOOKUP(E279,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"LLCB05X0B_C"},"LLCB05X0B_C AT%M136.0 :BOOL; (*照明控制箱05X0B-启停控制*)","LLCB05X0B_C             AT%M136.0      :BOOL; (*照明控制箱05X0B-启停控制*)"]
["照明控制箱","L","M","06X0B","启停控制","138.0",null,"验证通过","BOOL","照明控制箱06X0B-启停控制",{"$f":"B280&VLOOKUP(A280,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&D280&\"_\"&VLOOKUP(E280,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"LLCB06X0B_C"},"LLCB06X0B_C AT%M138.0 :BOOL; (*照明控制箱06X0B-启停控制*)","LLCB06X0B_C             AT%M138.0      :BOOL; (*照明控制箱06X0B-启停控制*)"]
["照明控制箱","L","M","07X0B","启停控制","140.0",null,{"$f":"IF((IF(OR(I281=\"INT\",I281=\"WORD\",I281=\"BOOL\"),MOD(F281,2),MOD(F281,4)))=0,\"验证通过\",\"验证失败\")","v":"验证通过"},"BOOL",{"$f":"A281&D281&\"-\"&E281","v":"照明控制箱07X0B-启停控制"},{"$f":"B281&VLOOKUP(A281,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&D281&\"_\"&VLOOKUP(E281,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"LLCB07X0B_C"},{"$f":"K281&\" \"&\"AT%\"&C281&F281&\" \"&\":\"&I281&\";\"&\" \"&\"(*\"&J281&\"*)\"","v":"LLCB07X0B_C AT%M140.0 :BOOL; (*照明控制箱07X0B-启停控制*)"},{"$f":"REPLACE(REPLACE(L281,SEARCH(\"AT%\",L281),,REPT(\" \",25-SEARCH(\"AT%\",L281))),SEARCH(\":\",REPLACE(L281,SEARCH(\"AT%\",L281),,REPT(\" \",25-SEARCH(\"AT%\",L281)))),,REPT(\" \",40-SEARCH(\":\",REPLACE(L281,SEARCH(\"AT%\",L281),,REPT(\" \",25-SEARCH(\"AT%\",L281))))))","v":"LLCB07X0B_C             AT%M140.0      :BOOL; (*照明控制箱07X0B-启停控制*)"}]
["照明控制箱","L","M","08X0B","启停控制","142.0",null,"验证通过","BOOL","照明控制箱08X0B-启停控制",{"$f":"B282&VLOOKUP(A282,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&D282&\"_\"&VLOOKUP(E282,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"LLCB08X0B_C"},"LLCB08X0B_C AT%M142.0 :BOOL; (*照明控制箱08X0B-启停控制*)","LLCB08X0B_C             AT%M142.0      :BOOL; (*照明控制箱08X0B-启停控制*)"]
["照明控制箱","L","M","B3X0C","启停控制","144.0",null,"验证通过","BOOL","照明控制箱B3X0C-启停控制",{"$f":"B283&VLOOKUP(A283,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&D283&\"_\"&VLOOKUP(E283,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"LLCBB3X0C_C"},"LLCBB3X0C_C AT%M144.0 :BOOL; (*照明控制箱B3X0C-启停控制*)","LLCBB3X0C_C             AT%M144.0      :BOOL; (*照明控制箱B3X0C-启停控制*)"]
["照明控制箱","L","M","B2X0C","启停控制","146.0",null,"验证通过","BOOL","照明控制箱B2X0C-启停控制",{"$f":"B284&VLOOKUP(A284,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&D284&\"_\"&VLOOKUP(E284,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"LLCBB2X0C_C"},"LLCBB2X0C_C AT%M146.0 :BOOL; (*照明控制箱B2X0C-启停控制*)","LLCBB2X0C_C             AT%M146.0      :BOOL; (*照明控制箱B2X0C-启停控制*)"]
["照明控制箱","L","M","B1X0C","启停控制","148.0",null,"验证通过","BOOL","照明控制箱B1X0C-启停控制",{"$f":"B285&VLOOKUP(A285,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&D285&\"_\"&VLOOKUP(E285,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"LLCBB1X0C_C"},"LLCBB1X0C_C AT%M148.0 :BOOL; (*照明控制箱B1X0C-启停控制*)","LLCBB1X0C_C             AT%M148.0      :BOOL; (*照明控制箱B1X0C-启停控制*)"]
["照明控制箱","L","M","01X0C","启停控制","150.0",null,"验证通过","BOOL","照明控制箱01X0C-启停控制",{"$f":"B286&VLOOKUP(A286,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&D286&\"_\"&VLOOKUP(E286,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"LLCB01X0C_C"},"LLCB01X0C_C AT%M150.0 :BOOL; (*照明控制箱01X0C-启停控制*)","LLCB01X0C_C             AT%M150.0      :BOOL; (*照明控制箱01X0C-启停控制*)"]
["照明控制箱","L","M","02X0C","启停控制","152.0",null,"验证通过","BOOL","照明控制箱02X0C-启停控制",{"$f":"B287&VLOOKUP(A287,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&D287&\"_\"&VLOOKUP(E287,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"LLCB02X0C_C"},"LLCB02X0C_C AT%M152.0 :BOOL; (*照明控制箱02X0C-启停控制*)","LLCB02X0C_C             AT%M152.0      :BOOL; (*照明控制箱02X0C-启停控制*)"]
["照明控制箱","L","M","03X0C","启停控制","154.0",null,"验证通过","BOOL","照明控制箱03X0C-启停控制",{"$f":"B288&VLOOKUP(A288,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&D288&\"_\"&VLOOKUP(E288,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"LLCB03X0C_C"},"LLCB03X0C_C AT%M154.0 :BOOL; (*照明控制箱03X0C-启停控制*)","LLCB03X0C_C             AT%M154.0      :BOOL; (*照明控制箱03X0C-启停控制*)"]
["照明控制箱","L","M","04X0C","启停控制","156.0",null,"验证通过","BOOL","照明控制箱04X0C-启停控制",{"$f":"B289&VLOOKUP(A289,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&D289&\"_\"&VLOOKUP(E289,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"LLCB04X0C_C"},"LLCB04X0C_C AT%M156.0 :BOOL; (*照明控制箱04X0C-启停控制*)","LLCB04X0C_C             AT%M156.0      :BOOL; (*照明控制箱04X0C-启停控制*)"]
["照明控制箱","L","M","05X0C","启停控制","158.0",null,"验证通过","BOOL","照明控制箱05X0C-启停控制",{"$f":"B290&VLOOKUP(A290,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&D290&\"_\"&VLOOKUP(E290,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"LLCB05X0C_C"},"LLCB05X0C_C AT%M158.0 :BOOL; (*照明控制箱05X0C-启停控制*)","LLCB05X0C_C             AT%M158.0      :BOOL; (*照明控制箱05X0C-启停控制*)"]
["照明控制箱","L","M","06X0C","启停控制","160.0",null,"验证通过","BOOL","照明控制箱06X0C-启停控制",{"$f":"B291&VLOOKUP(A291,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&D291&\"_\"&VLOOKUP(E291,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"LLCB06X0C_C"},"LLCB06X0C_C AT%M160.0 :BOOL; (*照明控制箱06X0C-启停控制*)","LLCB06X0C_C             AT%M160.0      :BOOL; (*照明控制箱06X0C-启停控制*)"]
["照明控制箱","L","M","07X0C","启停控制","162.0",null,{"$f":"IF((IF(OR(I292=\"INT\",I292=\"WORD\",I292=\"BOOL\"),MOD(F292,2),MOD(F292,4)))=0,\"验证通过\",\"验证失败\")","v":"验证通过"},"BOOL",{"$f":"A292&D292&\"-\"&E292","v":"照明控制箱07X0C-启停控制"},{"$f":"B292&VLOOKUP(A292,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&D292&\"_\"&VLOOKUP(E292,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"LLCB07X0C_C"},{"$f":"K292&\" \"&\"AT%\"&C292&F292&\" \"&\":\"&I292&\";\"&\" \"&\"(*\"&J292&\"*)\"","v":"LLCB07X0C_C AT%M162.0 :BOOL; (*照明控制箱07X0C-启停控制*)"},{"$f":"REPLACE(REPLACE(L292,SEARCH(\"AT%\",L292),,REPT(\" \",25-SEARCH(\"AT%\",L292))),SEARCH(\":\",REPLACE(L292,SEARCH(\"AT%\",L292),,REPT(\" \",25-SEARCH(\"AT%\",L292)))),,REPT(\" \",40-SEARCH(\":\",REPLACE(L292,SEARCH(\"AT%\",L292),,REPT(\" \",25-SEARCH(\"AT%\",L292))))))","v":"LLCB07X0C_C             AT%M162.0      :BOOL; (*照明控制箱07X0C-启停控制*)"}]
["照明控制箱","L","M","08X0C","启停控制","164.0",null,"验证通过","BOOL","照明控制箱08X0C-启停控制",{"$f":"B293&VLOOKUP(A293,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&D293&\"_\"&VLOOKUP(E293,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"LLCB08X0C_C"},"LLCB08X0C_C AT%M164.0 :BOOL; (*照明控制箱08X0C-启停控制*)","LLCB08X0C_C             AT%M164.0      :BOOL; (*照明控制箱08X0C-启停控制*)"]
["照明控制箱","L","M","B3X0D","启停控制","166.0",null,"验证通过","BOOL","照明控制箱B3X0D-启停控制",{"$f":"B294&VLOOKUP(A294,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&D294&\"_\"&VLOOKUP(E294,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"LLCBB3X0D_C"},"LLCBB3X0D_C AT%M166.0 :BOOL; (*照明控制箱B3X0D-启停控制*)","LLCBB3X0D_C             AT%M166.0      :BOOL; (*照明控制箱B3X0D-启停控制*)"]
["照明控制箱","L","M","B2X0D","启停控制","168.0",null,"验证通过","BOOL","照明控制箱B2X0D-启停控制",{"$f":"B295&VLOOKUP(A295,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&D295&\"_\"&VLOOKUP(E295,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"LLCBB2X0D_C"},"LLCBB2X0D_C AT%M168.0 :BOOL; (*照明控制箱B2X0D-启停控制*)","LLCBB2X0D_C             AT%M168.0      :BOOL; (*照明控制箱B2X0D-启停控制*)"]
["照明控制箱","L","M","B1X0D","启停控制","170.0",null,"验证通过","BOOL","照明控制箱B1X0D-启停控制",{"$f":"B296&VLOOKUP(A296,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&D296&\"_\"&VLOOKUP(E296,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"LLCBB1X0D_C"},"LLCBB1X0D_C AT%M170.0 :BOOL; (*照明控制箱B1X0D-启停控制*)","LLCBB1X0D_C             AT%M170.0      :BOOL; (*照明控制箱B1X0D-启停控制*)"]
["照明控制箱","L","M","01X0D","启停控制","172.0",null,"验证通过","BOOL","照明控制箱01X0D-启停控制",{"$f":"B297&VLOOKUP(A297,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&D297&\"_\"&VLOOKUP(E297,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"LLCB01X0D_C"},"LLCB01X0D_C AT%M172.0 :BOOL; (*照明控制箱01X0D-启停控制*)","LLCB01X0D_C             AT%M172.0      :BOOL; (*照明控制箱01X0D-启停控制*)"]
["照明控制箱","L","M","02X0D","启停控制","174.0",null,"验证通过","BOOL","照明控制箱02X0D-启停控制",{"$f":"B298&VLOOKUP(A298,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&D298&\"_\"&VLOOKUP(E298,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"LLCB02X0D_C"},"LLCB02X0D_C AT%M174.0 :BOOL; (*照明控制箱02X0D-启停控制*)","LLCB02X0D_C             AT%M174.0      :BOOL; (*照明控制箱02X0D-启停控制*)"]
["照明控制箱","L","M","03X0D","启停控制","176.0",null,"验证通过","BOOL","照明控制箱03X0D-启停控制",{"$f":"B299&VLOOKUP(A299,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&D299&\"_\"&VLOOKUP(E299,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"LLCB03X0D_C"},"LLCB03X0D_C AT%M176.0 :BOOL; (*照明控制箱03X0D-启停控制*)","LLCB03X0D_C             AT%M176.0      :BOOL; (*照明控制箱03X0D-启停控制*)"]
["照明控制箱","L","M","04X0D","启停控制","178.0",null,"验证通过","BOOL","照明控制箱04X0D-启停控制",{"$f":"B300&VLOOKUP(A300,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&D300&\"_\"&VLOOKUP(E300,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"LLCB04X0D_C"},"LLCB04X0D_C AT%M178.0 :BOOL; (*照明控制箱04X0D-启停控制*)","LLCB04X0D_C             AT%M178.0      :BOOL; (*照明控制箱04X0D-启停控制*)"]
["照明控制箱","L","M","05X0D","启停控制","180.0",null,"验证通过","BOOL","照明控制箱05X0D-启停控制",{"$f":"B301&VLOOKUP(A301,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&D301&\"_\"&VLOOKUP(E301,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"LLCB05X0D_C"},"LLCB05X0D_C AT%M180.0 :BOOL; (*照明控制箱05X0D-启停控制*)","LLCB05X0D_C             AT%M180.0      :BOOL; (*照明控制箱05X0D-启停控制*)"]
["照明控制箱","L","M","06X0D","启停控制","182.0",null,"验证通过","BOOL","照明控制箱06X0D-启停控制",{"$f":"B302&VLOOKUP(A302,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&D302&\"_\"&VLOOKUP(E302,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"LLCB06X0D_C"},"LLCB06X0D_C AT%M182.0 :BOOL; (*照明控制箱06X0D-启停控制*)","LLCB06X0D_C             AT%M182.0      :BOOL; (*照明控制箱06X0D-启停控制*)"]
["照明控制箱","L","M","07X0D","启停控制","184.0",null,{"$f":"IF((IF(OR(I303=\"INT\",I303=\"WORD\",I303=\"BOOL\"),MOD(F303,2),MOD(F303,4)))=0,\"验证通过\",\"验证失败\")","v":"验证通过"},"BOOL",{"$f":"A303&D303&\"-\"&E303","v":"照明控制箱07X0D-启停控制"},{"$f":"B303&VLOOKUP(A303,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&D303&\"_\"&VLOOKUP(E303,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"LLCB07X0D_C"},{"$f":"K303&\" \"&\"AT%\"&C303&F303&\" \"&\":\"&I303&\";\"&\" \"&\"(*\"&J303&\"*)\"","v":"LLCB07X0D_C AT%M184.0 :BOOL; (*照明控制箱07X0D-启停控制*)"},{"$f":"REPLACE(REPLACE(L303,SEARCH(\"AT%\",L303),,REPT(\" \",25-SEARCH(\"AT%\",L303))),SEARCH(\":\",REPLACE(L303,SEARCH(\"AT%\",L303),,REPT(\" \",25-SEARCH(\"AT%\",L303)))),,REPT(\" \",40-SEARCH(\":\",REPLACE(L303,SEARCH(\"AT%\",L303),,REPT(\" \",25-SEARCH(\"AT%\",L303))))))","v":"LLCB07X0D_C             AT%M184.0      :BOOL; (*照明控制箱07X0D-启停控制*)"}]
["照明控制箱","L","M","08X0D","启停控制","186.0",null,"验证通过","BOOL","照明控制箱08X0D-启停控制",{"$f":"B304&VLOOKUP(A304,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&D304&\"_\"&VLOOKUP(E304,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"LLCB08X0D_C"},"LLCB08X0D_C AT%M186.0 :BOOL; (*照明控制箱08X0D-启停控制*)","LLCB08X0D_C             AT%M186.0      :BOOL; (*照明控制箱08X0D-启停控制*)"]
["照明控制箱","L","M","B3X0E","启停控制","188.0",null,"验证通过","BOOL","照明控制箱B3X0E-启停控制",{"$f":"B305&VLOOKUP(A305,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&D305&\"_\"&VLOOKUP(E305,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"LLCBB3X0E_C"},"LLCBB3X0E_C AT%M188.0 :BOOL; (*照明控制箱B3X0E-启停控制*)","LLCBB3X0E_C             AT%M188.0      :BOOL; (*照明控制箱B3X0E-启停控制*)"]
["照明控制箱","L","M","B2X0E","启停控制","190.0",null,"验证通过","BOOL","照明控制箱B2X0E-启停控制",{"$f":"B306&VLOOKUP(A306,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&D306&\"_\"&VLOOKUP(E306,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"LLCBB2X0E_C"},"LLCBB2X0E_C AT%M190.0 :BOOL; (*照明控制箱B2X0E-启停控制*)","LLCBB2X0E_C             AT%M190.0      :BOOL; (*照明控制箱B2X0E-启停控制*)"]
["照明控制箱","L","M","B1X0E","启停控制","192.0",null,"验证通过","BOOL","照明控制箱B1X0E-启停控制",{"$f":"B307&VLOOKUP(A307,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&D307&\"_\"&VLOOKUP(E307,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"LLCBB1X0E_C"},"LLCBB1X0E_C AT%M192.0 :BOOL; (*照明控制箱B1X0E-启停控制*)","LLCBB1X0E_C             AT%M192.0      :BOOL; (*照明控制箱B1X0E-启停控制*)"]
["照明控制箱","L","M","01X0E","启停控制","194.0",null,"验证通过","BOOL","照明控制箱01X0E-启停控制",{"$f":"B308&VLOOKUP(A308,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&D308&\"_\"&VLOOKUP(E308,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"LLCB01X0E_C"},"LLCB01X0E_C AT%M194.0 :BOOL; (*照明控制箱01X0E-启停控制*)","LLCB01X0E_C             AT%M194.0      :BOOL; (*照明控制箱01X0E-启停控制*)"]
["照明控制箱","L","M","02X0E","启停控制","196.0",null,"验证通过","BOOL","照明控制箱02X0E-启停控制",{"$f":"B309&VLOOKUP(A309,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&D309&\"_\"&VLOOKUP(E309,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"LLCB02X0E_C"},"LLCB02X0E_C AT%M196.0 :BOOL; (*照明控制箱02X0E-启停控制*)","LLCB02X0E_C             AT%M196.0      :BOOL; (*照明控制箱02X0E-启停控制*)"]
["照明控制箱","L","M","03X0E","启停控制","198.0",null,"验证通过","BOOL","照明控制箱03X0E-启停控制",{"$f":"B310&VLOOKUP(A310,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&D310&\"_\"&VLOOKUP(E310,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"LLCB03X0E_C"},"LLCB03X0E_C AT%M198.0 :BOOL; (*照明控制箱03X0E-启停控制*)","LLCB03X0E_C             AT%M198.0      :BOOL; (*照明控制箱03X0E-启停控制*)"]
["照明控制箱","L","M","04X0E","启停控制","200.0",null,"验证通过","BOOL","照明控制箱04X0E-启停控制",{"$f":"B311&VLOOKUP(A311,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&D311&\"_\"&VLOOKUP(E311,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"LLCB04X0E_C"},"LLCB04X0E_C AT%M200.0 :BOOL; (*照明控制箱04X0E-启停控制*)","LLCB04X0E_C             AT%M200.0      :BOOL; (*照明控制箱04X0E-启停控制*)"]
["照明控制箱","L","M","05X0E","启停控制","202.0",null,"验证通过","BOOL","照明控制箱05X0E-启停控制",{"$f":"B312&VLOOKUP(A312,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&D312&\"_\"&VLOOKUP(E312,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"LLCB05X0E_C"},"LLCB05X0E_C AT%M202.0 :BOOL; (*照明控制箱05X0E-启停控制*)","LLCB05X0E_C             AT%M202.0      :BOOL; (*照明控制箱05X0E-启停控制*)"]
["照明控制箱","L","M","06X0E","启停控制","204.0",null,"验证通过","BOOL","照明控制箱06X0E-启停控制",{"$f":"B313&VLOOKUP(A313,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&D313&\"_\"&VLOOKUP(E313,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"LLCB06X0E_C"},"LLCB06X0E_C AT%M204.0 :BOOL; (*照明控制箱06X0E-启停控制*)","LLCB06X0E_C             AT%M204.0      :BOOL; (*照明控制箱06X0E-启停控制*)"]
["照明控制箱","L","M","07X0E","启停控制","206.0",null,"验证通过","BOOL","照明控制箱07X0E-启停控制",{"$f":"B314&VLOOKUP(A314,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&D314&\"_\"&VLOOKUP(E314,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"LLCB07X0E_C"},"LLCB07X0E_C AT%M206.0 :BOOL; (*照明控制箱07X0E-启停控制*)","LLCB07X0E_C             AT%M206.0      :BOOL; (*照明控制箱07X0E-启停控制*)"]
["照明控制箱","L","M","08X0E","启停控制","208.0",null,"验证通过","BOOL","照明控制箱08X0E-启停控制",{"$f":"B315&VLOOKUP(A315,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&D315&\"_\"&VLOOKUP(E315,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"LLCB08X0E_C"},"LLCB08X0E_C AT%M208.0 :BOOL; (*照明控制箱08X0E-启停控制*)","LLCB08X0E_C             AT%M208.0      :BOOL; (*照明控制箱08X0E-启停控制*)"]
["照明控制箱","L","M","B3X0F","启停控制","210.0",null,"验证通过","BOOL","照明控制箱B3X0F-启停控制",{"$f":"B316&VLOOKUP(A316,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&D316&\"_\"&VLOOKUP(E316,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"LLCBB3X0F_C"},"LLCBB3X0F_C AT%M210.0 :BOOL; (*照明控制箱B3X0F-启停控制*)","LLCBB3X0F_C             AT%M210.0      :BOOL; (*照明控制箱B3X0F-启停控制*)"]
["照明控制箱","L","M","B2X0F","启停控制","212.0",null,"验证通过","BOOL","照明控制箱B2X0F-启停控制",{"$f":"B317&VLOOKUP(A317,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&D317&\"_\"&VLOOKUP(E317,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"LLCBB2X0F_C"},"LLCBB2X0F_C AT%M212.0 :BOOL; (*照明控制箱B2X0F-启停控制*)","LLCBB2X0F_C             AT%M212.0      :BOOL; (*照明控制箱B2X0F-启停控制*)"]
["照明控制箱","L","M","B1X0F","启停控制","214.0",null,"验证通过","BOOL","照明控制箱B1X0F-启停控制",{"$f":"B318&VLOOKUP(A318,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&D318&\"_\"&VLOOKUP(E318,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"LLCBB1X0F_C"},"LLCBB1X0F_C AT%M214.0 :BOOL; (*照明控制箱B1X0F-启停控制*)","LLCBB1X0F_C             AT%M214.0      :BOOL; (*照明控制箱B1X0F-启停控制*)"]
["照明控制箱","L","M","01X0F","启停控制","216.0",null,"验证通过","BOOL","照明控制箱01X0F-启停控制",{"$f":"B319&VLOOKUP(A319,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&D319&\"_\"&VLOOKUP(E319,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"LLCB01X0F_C"},"LLCB01X0F_C AT%M216.0 :BOOL; (*照明控制箱01X0F-启停控制*)","LLCB01X0F_C             AT%M216.0      :BOOL; (*照明控制箱01X0F-启停控制*)"]
["照明控制箱","L","M","02X0F","启停控制","218.0",null,"验证通过","BOOL","照明控制箱02X0F-启停控制",{"$f":"B320&VLOOKUP(A320,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&D320&\"_\"&VLOOKUP(E320,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"LLCB02X0F_C"},"LLCB02X0F_C AT%M218.0 :BOOL; (*照明控制箱02X0F-启停控制*)","LLCB02X0F_C             AT%M218.0      :BOOL; (*照明控制箱02X0F-启停控制*)"]
["照明控制箱","L","M","03X0F","启停控制","220.0",null,"验证通过","BOOL","照明控制箱03X0F-启停控制",{"$f":"B321&VLOOKUP(A321,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&D321&\"_\"&VLOOKUP(E321,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"LLCB03X0F_C"},"LLCB03X0F_C AT%M220.0 :BOOL; (*照明控制箱03X0F-启停控制*)","LLCB03X0F_C             AT%M220.0      :BOOL; (*照明控制箱03X0F-启停控制*)"]
["照明控制箱","L","M","04X0F","启停控制","222.0",null,"验证通过","BOOL","照明控制箱04X0F-启停控制",{"$f":"B322&VLOOKUP(A322,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&D322&\"_\"&VLOOKUP(E322,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"LLCB04X0F_C"},"LLCB04X0F_C AT%M222.0 :BOOL; (*照明控制箱04X0F-启停控制*)","LLCB04X0F_C             AT%M222.0      :BOOL; (*照明控制箱04X0F-启停控制*)"]
["照明控制箱","L","M","05X0F","启停控制","224.0",null,"验证通过","BOOL","照明控制箱05X0F-启停控制",{"$f":"B323&VLOOKUP(A323,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&D323&\"_\"&VLOOKUP(E323,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"LLCB05X0F_C"},"LLCB05X0F_C AT%M224.0 :BOOL; (*照明控制箱05X0F-启停控制*)","LLCB05X0F_C             AT%M224.0      :BOOL; (*照明控制箱05X0F-启停控制*)"]
["照明控制箱","L","M","06X0F","启停控制","226.0",null,"验证通过","BOOL","照明控制箱06X0F-启停控制",{"$f":"B324&VLOOKUP(A324,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&D324&\"_\"&VLOOKUP(E324,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"LLCB06X0F_C"},"LLCB06X0F_C AT%M226.0 :BOOL; (*照明控制箱06X0F-启停控制*)","LLCB06X0F_C             AT%M226.0      :BOOL; (*照明控制箱06X0F-启停控制*)"]
["照明控制箱","L","M","07X0F","启停控制","228.0",null,{"$f":"IF((IF(OR(I325=\"INT\",I325=\"WORD\",I325=\"BOOL\"),MOD(F325,2),MOD(F325,4)))=0,\"验证通过\",\"验证失败\")","v":"验证通过"},"BOOL",{"$f":"A325&D325&\"-\"&E325","v":"照明控制箱07X0F-启停控制"},{"$f":"B325&VLOOKUP(A325,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&D325&\"_\"&VLOOKUP(E325,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"LLCB07X0F_C"},{"$f":"K325&\" \"&\"AT%\"&C325&F325&\" \"&\":\"&I325&\";\"&\" \"&\"(*\"&J325&\"*)\"","v":"LLCB07X0F_C AT%M228.0 :BOOL; (*照明控制箱07X0F-启停控制*)"},{"$f":"REPLACE(REPLACE(L325,SEARCH(\"AT%\",L325),,REPT(\" \",25-SEARCH(\"AT%\",L325))),SEARCH(\":\",REPLACE(L325,SEARCH(\"AT%\",L325),,REPT(\" \",25-SEARCH(\"AT%\",L325)))),,REPT(\" \",40-SEARCH(\":\",REPLACE(L325,SEARCH(\"AT%\",L325),,REPT(\" \",25-SEARCH(\"AT%\",L325))))))","v":"LLCB07X0F_C             AT%M228.0      :BOOL; (*照明控制箱07X0F-启停控制*)"}]
["照明控制箱","L","M","08X0F","启停控制","230.0",null,"验证通过","BOOL","照明控制箱08X0F-启停控制",{"$f":"B326&VLOOKUP(A326,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&D326&\"_\"&VLOOKUP(E326,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"LLCB08X0F_C"},"LLCB08X0F_C AT%M230.0 :BOOL; (*照明控制箱08X0F-启停控制*)","LLCB08X0F_C             AT%M230.0      :BOOL; (*照明控制箱08X0F-启停控制*)"]
["照明控制箱","L","M","B3X0G","启停控制","232.0",null,"验证通过","BOOL","照明控制箱B3X0G-启停控制",{"$f":"B327&VLOOKUP(A327,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&D327&\"_\"&VLOOKUP(E327,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"LLCBB3X0G_C"},"LLCBB3X0G_C AT%M232.0 :BOOL; (*照明控制箱B3X0G-启停控制*)","LLCBB3X0G_C             AT%M232.0      :BOOL; (*照明控制箱B3X0G-启停控制*)"]
["照明控制箱","L","M","B2X0G","启停控制","234.0",null,"验证通过","BOOL","照明控制箱B2X0G-启停控制",{"$f":"B328&VLOOKUP(A328,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&D328&\"_\"&VLOOKUP(E328,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"LLCBB2X0G_C"},"LLCBB2X0G_C AT%M234.0 :BOOL; (*照明控制箱B2X0G-启停控制*)","LLCBB2X0G_C             AT%M234.0      :BOOL; (*照明控制箱B2X0G-启停控制*)"]
["照明控制箱","L","M","B1X0G","启停控制","236.0",null,"验证通过","BOOL","照明控制箱B1X0G-启停控制",{"$f":"B329&VLOOKUP(A329,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&D329&\"_\"&VLOOKUP(E329,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"LLCBB1X0G_C"},"LLCBB1X0G_C AT%M236.0 :BOOL; (*照明控制箱B1X0G-启停控制*)","LLCBB1X0G_C             AT%M236.0      :BOOL; (*照明控制箱B1X0G-启停控制*)"]
["照明控制箱","L","M","01X0G","启停控制","238.0",null,"验证通过","BOOL","照明控制箱01X0G-启停控制",{"$f":"B330&VLOOKUP(A330,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&D330&\"_\"&VLOOKUP(E330,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"LLCB01X0G_C"},"LLCB01X0G_C AT%M238.0 :BOOL; (*照明控制箱01X0G-启停控制*)","LLCB01X0G_C             AT%M238.0      :BOOL; (*照明控制箱01X0G-启停控制*)"]
["照明控制箱","L","M","02X0G","启停控制","240.0",null,"验证通过","BOOL","照明控制箱02X0G-启停控制",{"$f":"B331&VLOOKUP(A331,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&D331&\"_\"&VLOOKUP(E331,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"LLCB02X0G_C"},"LLCB02X0G_C AT%M240.0 :BOOL; (*照明控制箱02X0G-启停控制*)","LLCB02X0G_C             AT%M240.0      :BOOL; (*照明控制箱02X0G-启停控制*)"]
["照明控制箱","L","M","03X0G","启停控制","242.0",null,"验证通过","BOOL","照明控制箱03X0G-启停控制",{"$f":"B332&VLOOKUP(A332,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&D332&\"_\"&VLOOKUP(E332,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"LLCB03X0G_C"},"LLCB03X0G_C AT%M242.0 :BOOL; (*照明控制箱03X0G-启停控制*)","LLCB03X0G_C             AT%M242.0      :BOOL; (*照明控制箱03X0G-启停控制*)"]
["照明控制箱","L","M","04X0G","启停控制","244.0",null,"验证通过","BOOL","照明控制箱04X0G-启停控制",{"$f":"B333&VLOOKUP(A333,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&D333&\"_\"&VLOOKUP(E333,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"LLCB04X0G_C"},"LLCB04X0G_C AT%M244.0 :BOOL; (*照明控制箱04X0G-启停控制*)","LLCB04X0G_C             AT%M244.0      :BOOL; (*照明控制箱04X0G-启停控制*)"]
["照明控制箱","L","M","05X0G","启停控制","246.0",null,"验证通过","BOOL","照明控制箱05X0G-启停控制",{"$f":"B334&VLOOKUP(A334,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&D334&\"_\"&VLOOKUP(E334,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"LLCB05X0G_C"},"LLCB05X0G_C AT%M246.0 :BOOL; (*照明控制箱05X0G-启停控制*)","LLCB05X0G_C             AT%M246.0      :BOOL; (*照明控制箱05X0G-启停控制*)"]
["照明控制箱","L","M","06X0G","启停控制","248.0",null,"验证通过","BOOL","照明控制箱06X0G-启停控制",{"$f":"B335&VLOOKUP(A335,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&D335&\"_\"&VLOOKUP(E335,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"LLCB06X0G_C"},{"$f":"K335&\" \"&\"AT%\"&C335&F335&\" \"&\":\"&I335&\";\"&\" \"&\"(*\"&J335&\"*)\"","v":"LLCB06X0G_C AT%M248.0 :BOOL; (*照明控制箱06X0G-启停控制*)"},{"$f":"REPLACE(REPLACE(L335,SEARCH(\"AT%\",L335),,REPT(\" \",25-SEARCH(\"AT%\",L335))),SEARCH(\":\",REPLACE(L335,SEARCH(\"AT%\",L335),,REPT(\" \",25-SEARCH(\"AT%\",L335)))),,REPT(\" \",40-SEARCH(\":\",REPLACE(L335,SEARCH(\"AT%\",L335),,REPT(\" \",25-SEARCH(\"AT%\",L335))))))","v":"LLCB06X0G_C             AT%M248.0      :BOOL; (*照明控制箱06X0G-启停控制*)"}]
["照明控制箱","L","M","07X0G","启停控制","250.0",null,"验证通过","BOOL","照明控制箱07X0G-启停控制",{"$f":"B336&VLOOKUP(A336,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&D336&\"_\"&VLOOKUP(E336,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"LLCB07X0G_C"},"LLCB07X0G_C AT%M250.0 :BOOL; (*照明控制箱07X0G-启停控制*)","LLCB07X0G_C             AT%M250.0      :BOOL; (*照明控制箱07X0G-启停控制*)"]
["照明控制箱","L","M","08X0G","启停控制","252.0",null,"验证通过","BOOL","照明控制箱08X0G-启停控制",{"$f":"B337&VLOOKUP(A337,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&D337&\"_\"&VLOOKUP(E337,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"LLCB08X0G_C"},"LLCB08X0G_C AT%M252.0 :BOOL; (*照明控制箱08X0G-启停控制*)","LLCB08X0G_C             AT%M252.0      :BOOL; (*照明控制箱08X0G-启停控制*)"]
["照明控制箱","L","M","B3X0H","启停控制","254.0",null,"验证通过","BOOL","照明控制箱B3X0H-启停控制",{"$f":"B338&VLOOKUP(A338,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&D338&\"_\"&VLOOKUP(E338,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"LLCBB3X0H_C"},"LLCBB3X0H_C AT%M254.0 :BOOL; (*照明控制箱B3X0H-启停控制*)","LLCBB3X0H_C             AT%M254.0      :BOOL; (*照明控制箱B3X0H-启停控制*)"]
["照明控制箱","L","M","B2X0H","启停控制","256.0",null,"验证通过","BOOL","照明控制箱B2X0H-启停控制",{"$f":"B339&VLOOKUP(A339,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&D339&\"_\"&VLOOKUP(E339,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"LLCBB2X0H_C"},"LLCBB2X0H_C AT%M256.0 :BOOL; (*照明控制箱B2X0H-启停控制*)","LLCBB2X0H_C             AT%M256.0      :BOOL; (*照明控制箱B2X0H-启停控制*)"]
["照明控制箱","L","M","B1X0H","启停控制",{"$f":"IF(OR(I339=\"REAL\",I339=\"DWORD\",I339=\"DINT\"),(IF(OR(I340=\"REAL\",I340=\"DWORD\",I340=\"DINT\"),F339+4+MOD(F339,4),F339+4)),(IF(OR(I340=\"REAL\",I340=\"DWORD\",I340=\"DINT\"),F339+4+MOD(F339,4),F339+2)))&\".0\"","v":"258.0"},null,"验证通过","BOOL",{"$f":"A340&D340&\"-\"&E340","v":"照明控制箱B1X0H-启停控制"},{"$f":"B340&VLOOKUP(A340,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&D340&\"_\"&VLOOKUP(E340,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"LLCBB1X0H_C"},"LLCBB1X0H_C AT%M258.0 :BOOL; (*照明控制箱B1X0H-启停控制*)","LLCBB1X0H_C             AT%M258.0      :BOOL; (*照明控制箱B1X0H-启停控制*)"]
["照明控制箱","L","M","01X0H","启停控制","260.0",null,"验证通过","BOOL","照明控制箱01X0H-启停控制",{"$f":"B341&VLOOKUP(A341,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&D341&\"_\"&VLOOKUP(E341,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"LLCB01X0H_C"},"LLCB01X0H_C AT%M260.0 :BOOL; (*照明控制箱01X0H-启停控制*)","LLCB01X0H_C             AT%M260.0      :BOOL; (*照明控制箱01X0H-启停控制*)"]
["照明控制箱","L","M","02X0H","启停控制","262.0",null,"验证通过","BOOL","照明控制箱02X0H-启停控制",{"$f":"B342&VLOOKUP(A342,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&D342&\"_\"&VLOOKUP(E342,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"LLCB02X0H_C"},"LLCB02X0H_C AT%M262.0 :BOOL; (*照明控制箱02X0H-启停控制*)","LLCB02X0H_C             AT%M262.0      :BOOL; (*照明控制箱02X0H-启停控制*)"]
["照明控制箱","L","M","03X0H","启停控制","264.0",null,"验证通过","BOOL","照明控制箱03X0H-启停控制",{"$f":"B343&VLOOKUP(A343,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&D343&\"_\"&VLOOKUP(E343,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"LLCB03X0H_C"},"LLCB03X0H_C AT%M264.0 :BOOL; (*照明控制箱03X0H-启停控制*)","LLCB03X0H_C             AT%M264.0      :BOOL; (*照明控制箱03X0H-启停控制*)"]
["照明控制箱","L","M","04X0H","启停控制","266.0",null,"验证通过","BOOL","照明控制箱04X0H-启停控制",{"$f":"B344&VLOOKUP(A344,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&D344&\"_\"&VLOOKUP(E344,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"LLCB04X0H_C"},"LLCB04X0H_C AT%M266.0 :BOOL; (*照明控制箱04X0H-启停控制*)","LLCB04X0H_C             AT%M266.0      :BOOL; (*照明控制箱04X0H-启停控制*)"]
["照明控制箱","L","M","05X0H","启停控制","268.0",null,"验证通过","BOOL","照明控制箱05X0H-启停控制",{"$f":"B345&VLOOKUP(A345,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&D345&\"_\"&VLOOKUP(E345,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"LLCB05X0H_C"},"LLCB05X0H_C AT%M268.0 :BOOL; (*照明控制箱05X0H-启停控制*)","LLCB05X0H_C             AT%M268.0      :BOOL; (*照明控制箱05X0H-启停控制*)"]
["照明控制箱","L","M","06X0H","启停控制","270.0",null,"验证通过","BOOL","照明控制箱06X0H-启停控制",{"$f":"B346&VLOOKUP(A346,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&D346&\"_\"&VLOOKUP(E346,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"LLCB06X0H_C"},"LLCB06X0H_C AT%M270.0 :BOOL; (*照明控制箱06X0H-启停控制*)","LLCB06X0H_C             AT%M270.0      :BOOL; (*照明控制箱06X0H-启停控制*)"]
["照明控制箱","L","M","07X0H","启停控制","272.0",null,{"$f":"IF((IF(OR(I347=\"INT\",I347=\"WORD\",I347=\"BOOL\"),MOD(F347,2),MOD(F347,4)))=0,\"验证通过\",\"验证失败\")","v":"验证通过"},"BOOL",{"$f":"A347&D347&\"-\"&E347","v":"照明控制箱07X0H-启停控制"},{"$f":"B347&VLOOKUP(A347,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&D347&\"_\"&VLOOKUP(E347,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"LLCB07X0H_C"},{"$f":"K347&\" \"&\"AT%\"&C347&F347&\" \"&\":\"&I347&\";\"&\" \"&\"(*\"&J347&\"*)\"","v":"LLCB07X0H_C AT%M272.0 :BOOL; (*照明控制箱07X0H-启停控制*)"},{"$f":"REPLACE(REPLACE(L347,SEARCH(\"AT%\",L347),,REPT(\" \",25-SEARCH(\"AT%\",L347))),SEARCH(\":\",REPLACE(L347,SEARCH(\"AT%\",L347),,REPT(\" \",25-SEARCH(\"AT%\",L347)))),,REPT(\" \",40-SEARCH(\":\",REPLACE(L347,SEARCH(\"AT%\",L347),,REPT(\" \",25-SEARCH(\"AT%\",L347))))))","v":"LLCB07X0H_C             AT%M272.0      :BOOL; (*照明控制箱07X0H-启停控制*)"}]
["照明控制箱","L","M","08X0H","启停控制","274.0",null,"验证通过","BOOL","照明控制箱08X0H-启停控制",{"$f":"B348&VLOOKUP(A348,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&D348&\"_\"&VLOOKUP(E348,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"LLCB08X0H_C"},"LLCB08X0H_C AT%M274.0 :BOOL; (*照明控制箱08X0H-启停控制*)","LLCB08X0H_C             AT%M274.0      :BOOL; (*照明控制箱08X0H-启停控制*)"]
["照明控制箱","L","M","B3X0A","定时控制","276.0",null,"验证通过","BOOL","照明控制箱B3X0A-定时控制",{"$f":"B349&VLOOKUP(A349,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&D349&\"_\"&VLOOKUP(E349,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"LLCBB3X0A_TC"},{"$f":"K349&\" \"&\"AT%\"&C349&F349&\" \"&\":\"&I349&\";\"&\" \"&\"(*\"&J349&\"*)\"","v":"LLCBB3X0A_TC AT%M276.0 :BOOL; (*照明控制箱B3X0A-定时控制*)"},{"$f":"REPLACE(REPLACE(L349,SEARCH(\"AT%\",L349),,REPT(\" \",25-SEARCH(\"AT%\",L349))),SEARCH(\":\",REPLACE(L349,SEARCH(\"AT%\",L349),,REPT(\" \",25-SEARCH(\"AT%\",L349)))),,REPT(\" \",40-SEARCH(\":\",REPLACE(L349,SEARCH(\"AT%\",L349),,REPT(\" \",25-SEARCH(\"AT%\",L349))))))","v":"LLCBB3X0A_TC            AT%M276.0      :BOOL; (*照明控制箱B3X0A-定时控制*)"}]
["照明控制箱","L","M","B2X0A","定时控制","278.0",null,{"$f":"IF((IF(OR(I350=\"INT\",I350=\"WORD\",I350=\"BOOL\"),MOD(F350,2),MOD(F350,4)))=0,\"验证通过\",\"验证失败\")","v":"验证通过"},"BOOL",{"$f":"A350&D350&\"-\"&E350","v":"照明控制箱B2X0A-定时控制"},{"$f":"B350&VLOOKUP(A350,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&D350&\"_\"&VLOOKUP(E350,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"LLCBB2X0A_TC"},"LLCBB2X0A_TC AT%M278.0 :BOOL; (*照明控制箱B2X0A-定时控制*)","LLCBB2X0A_TC            AT%M278.0      :BOOL; (*照明控制箱B2X0A-定时控制*)"]
["照明控制箱","L","M","B1X0A","定时控制","280.0",null,"验证通过","BOOL","照明控制箱B1X0A-定时控制",{"$f":"B351&VLOOKUP(A351,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&D351&\"_\"&VLOOKUP(E351,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"LLCBB1X0A_TC"},"LLCBB1X0A_TC AT%M280.0 :BOOL; (*照明控制箱B1X0A-定时控制*)","LLCBB1X0A_TC            AT%M280.0      :BOOL; (*照明控制箱B1X0A-定时控制*)"]
["照明控制箱","L","M","01X0A","定时控制","282.0",null,"验证通过","BOOL","照明控制箱01X0A-定时控制",{"$f":"B352&VLOOKUP(A352,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&D352&\"_\"&VLOOKUP(E352,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"LLCB01X0A_TC"},"LLCB01X0A_TC AT%M282.0 :BOOL; (*照明控制箱01X0A-定时控制*)","LLCB01X0A_TC            AT%M282.0      :BOOL; (*照明控制箱01X0A-定时控制*)"]
["照明控制箱","L","M","02X0A","定时控制","284.0",null,"验证通过","BOOL","照明控制箱02X0A-定时控制",{"$f":"B353&VLOOKUP(A353,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&D353&\"_\"&VLOOKUP(E353,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"LLCB02X0A_TC"},"LLCB02X0A_TC AT%M284.0 :BOOL; (*照明控制箱02X0A-定时控制*)","LLCB02X0A_TC            AT%M284.0      :BOOL; (*照明控制箱02X0A-定时控制*)"]
["照明控制箱","L","M","03X0A","定时控制","286.0",null,"验证通过","BOOL","照明控制箱03X0A-定时控制",{"$f":"B354&VLOOKUP(A354,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&D354&\"_\"&VLOOKUP(E354,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"LLCB03X0A_TC"},"LLCB03X0A_TC AT%M286.0 :BOOL; (*照明控制箱03X0A-定时控制*)","LLCB03X0A_TC            AT%M286.0      :BOOL; (*照明控制箱03X0A-定时控制*)"]
["照明控制箱","L","M","04X0A","定时控制","288.0",null,"验证通过","BOOL","照明控制箱04X0A-定时控制",{"$f":"B355&VLOOKUP(A355,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&D355&\"_\"&VLOOKUP(E355,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"LLCB04X0A_TC"},"LLCB04X0A_TC AT%M288.0 :BOOL; (*照明控制箱04X0A-定时控制*)","LLCB04X0A_TC            AT%M288.0      :BOOL; (*照明控制箱04X0A-定时控制*)"]
["照明控制箱","L","M","05X0A","定时控制","290.0",null,"验证通过","BOOL","照明控制箱05X0A-定时控制",{"$f":"B356&VLOOKUP(A356,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&D356&\"_\"&VLOOKUP(E356,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"LLCB05X0A_TC"},"LLCB05X0A_TC AT%M290.0 :BOOL; (*照明控制箱05X0A-定时控制*)","LLCB05X0A_TC            AT%M290.0      :BOOL; (*照明控制箱05X0A-定时控制*)"]
["照明控制箱","L","M","06X0A","定时控制","292.0",null,"验证通过","BOOL","照明控制箱06X0A-定时控制",{"$f":"B357&VLOOKUP(A357,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&D357&\"_\"&VLOOKUP(E357,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"LLCB06X0A_TC"},"LLCB06X0A_TC AT%M292.0 :BOOL; (*照明控制箱06X0A-定时控制*)","LLCB06X0A_TC            AT%M292.0      :BOOL; (*照明控制箱06X0A-定时控制*)"]
["照明控制箱","L","M","07X0A","定时控制","294.0",null,{"$f":"IF((IF(OR(I358=\"INT\",I358=\"WORD\",I358=\"BOOL\"),MOD(F358,2),MOD(F358,4)))=0,\"验证通过\",\"验证失败\")","v":"验证通过"},"BOOL",{"$f":"A358&D358&\"-\"&E358","v":"照明控制箱07X0A-定时控制"},{"$f":"B358&VLOOKUP(A358,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&D358&\"_\"&VLOOKUP(E358,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"LLCB07X0A_TC"},{"$f":"K358&\" \"&\"AT%\"&C358&F358&\" \"&\":\"&I358&\";\"&\" \"&\"(*\"&J358&\"*)\"","v":"LLCB07X0A_TC AT%M294.0 :BOOL; (*照明控制箱07X0A-定时控制*)"},{"$f":"REPLACE(REPLACE(L358,SEARCH(\"AT%\",L358),,REPT(\" \",25-SEARCH(\"AT%\",L358))),SEARCH(\":\",REPLACE(L358,SEARCH(\"AT%\",L358),,REPT(\" \",25-SEARCH(\"AT%\",L358)))),,REPT(\" \",40-SEARCH(\":\",REPLACE(L358,SEARCH(\"AT%\",L358),,REPT(\" \",25-SEARCH(\"AT%\",L358))))))","v":"LLCB07X0A_TC            AT%M294.0      :BOOL; (*照明控制箱07X0A-定时控制*)"}]
["照明控制箱","L","M","08X0A","定时控制","296.0",null,"验证通过","BOOL","照明控制箱08X0A-定时控制",{"$f":"B359&VLOOKUP(A359,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&D359&\"_\"&VLOOKUP(E359,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"LLCB08X0A_TC"},"LLCB08X0A_TC AT%M296.0 :BOOL; (*照明控制箱08X0A-定时控制*)","LLCB08X0A_TC            AT%M296.0      :BOOL; (*照明控制箱08X0A-定时控制*)"]
["照明控制箱","L","M","B3X0B","定时控制","298.0",null,"验证通过","BOOL","照明控制箱B3X0B-定时控制",{"$f":"B360&VLOOKUP(A360,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&D360&\"_\"&VLOOKUP(E360,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"LLCBB3X0B_TC"},"LLCBB3X0B_TC AT%M298.0 :BOOL; (*照明控制箱B3X0B-定时控制*)","LLCBB3X0B_TC            AT%M298.0      :BOOL; (*照明控制箱B3X0B-定时控制*)"]
["照明控制箱","L","M","B2X0B","定时控制","300.0",null,"验证通过","BOOL","照明控制箱B2X0B-定时控制",{"$f":"B361&VLOOKUP(A361,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&D361&\"_\"&VLOOKUP(E361,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"LLCBB2X0B_TC"},"LLCBB2X0B_TC AT%M300.0 :BOOL; (*照明控制箱B2X0B-定时控制*)","LLCBB2X0B_TC            AT%M300.0      :BOOL; (*照明控制箱B2X0B-定时控制*)"]
["照明控制箱","L","M","B1X0B","定时控制","302.0",null,"验证通过","BOOL","照明控制箱B1X0B-定时控制",{"$f":"B362&VLOOKUP(A362,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&D362&\"_\"&VLOOKUP(E362,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"LLCBB1X0B_TC"},"LLCBB1X0B_TC AT%M302.0 :BOOL; (*照明控制箱B1X0B-定时控制*)","LLCBB1X0B_TC            AT%M302.0      :BOOL; (*照明控制箱B1X0B-定时控制*)"]
["照明控制箱","L","M","01X0B","定时控制","304.0",null,"验证通过","BOOL","照明控制箱01X0B-定时控制",{"$f":"B363&VLOOKUP(A363,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&D363&\"_\"&VLOOKUP(E363,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"LLCB01X0B_TC"},"LLCB01X0B_TC AT%M304.0 :BOOL; (*照明控制箱01X0B-定时控制*)","LLCB01X0B_TC            AT%M304.0      :BOOL; (*照明控制箱01X0B-定时控制*)"]
["照明控制箱","L","M","02X0B","定时控制","306.0",null,"验证通过","BOOL","照明控制箱02X0B-定时控制",{"$f":"B364&VLOOKUP(A364,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&D364&\"_\"&VLOOKUP(E364,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"LLCB02X0B_TC"},"LLCB02X0B_TC AT%M306.0 :BOOL; (*照明控制箱02X0B-定时控制*)","LLCB02X0B_TC            AT%M306.0      :BOOL; (*照明控制箱02X0B-定时控制*)"]
["照明控制箱","L","M","03X0B","定时控制","308.0",null,"验证通过","BOOL","照明控制箱03X0B-定时控制",{"$f":"B365&VLOOKUP(A365,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&D365&\"_\"&VLOOKUP(E365,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"LLCB03X0B_TC"},"LLCB03X0B_TC AT%M308.0 :BOOL; (*照明控制箱03X0B-定时控制*)","LLCB03X0B_TC            AT%M308.0      :BOOL; (*照明控制箱03X0B-定时控制*)"]
["照明控制箱","L","M","04X0B","定时控制","310.0",null,"验证通过","BOOL","照明控制箱04X0B-定时控制",{"$f":"B366&VLOOKUP(A366,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&D366&\"_\"&VLOOKUP(E366,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"LLCB04X0B_TC"},"LLCB04X0B_TC AT%M310.0 :BOOL; (*照明控制箱04X0B-定时控制*)","LLCB04X0B_TC            AT%M310.0      :BOOL; (*照明控制箱04X0B-定时控制*)"]
["照明控制箱","L","M","05X0B","定时控制","312.0",null,"验证通过","BOOL","照明控制箱05X0B-定时控制",{"$f":"B367&VLOOKUP(A367,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&D367&\"_\"&VLOOKUP(E367,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"LLCB05X0B_TC"},"LLCB05X0B_TC AT%M312.0 :BOOL; (*照明控制箱05X0B-定时控制*)","LLCB05X0B_TC            AT%M312.0      :BOOL; (*照明控制箱05X0B-定时控制*)"]
["照明控制箱","L","M","06X0B","定时控制","314.0",null,"验证通过","BOOL","照明控制箱06X0B-定时控制",{"$f":"B368&VLOOKUP(A368,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&D368&\"_\"&VLOOKUP(E368,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"LLCB06X0B_TC"},"LLCB06X0B_TC AT%M314.0 :BOOL; (*照明控制箱06X0B-定时控制*)","LLCB06X0B_TC            AT%M314.0      :BOOL; (*照明控制箱06X0B-定时控制*)"]
["照明控制箱","L","M","07X0B","定时控制","316.0",null,{"$f":"IF((IF(OR(I369=\"INT\",I369=\"WORD\",I369=\"BOOL\"),MOD(F369,2),MOD(F369,4)))=0,\"验证通过\",\"验证失败\")","v":"验证通过"},"BOOL",{"$f":"A369&D369&\"-\"&E369","v":"照明控制箱07X0B-定时控制"},{"$f":"B369&VLOOKUP(A369,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&D369&\"_\"&VLOOKUP(E369,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"LLCB07X0B_TC"},{"$f":"K369&\" \"&\"AT%\"&C369&F369&\" \"&\":\"&I369&\";\"&\" \"&\"(*\"&J369&\"*)\"","v":"LLCB07X0B_TC AT%M316.0 :BOOL; (*照明控制箱07X0B-定时控制*)"},{"$f":"REPLACE(REPLACE(L369,SEARCH(\"AT%\",L369),,REPT(\" \",25-SEARCH(\"AT%\",L369))),SEARCH(\":\",REPLACE(L369,SEARCH(\"AT%\",L369),,REPT(\" \",25-SEARCH(\"AT%\",L369)))),,REPT(\" \",40-SEARCH(\":\",REPLACE(L369,SEARCH(\"AT%\",L369),,REPT(\" \",25-SEARCH(\"AT%\",L369))))))","v":"LLCB07X0B_TC            AT%M316.0      :BOOL; (*照明控制箱07X0B-定时控制*)"}]
["照明控制箱","L","M","08X0B","定时控制","318.0",null,"验证通过","BOOL","照明控制箱08X0B-定时控制",{"$f":"B370&VLOOKUP(A370,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&D370&\"_\"&VLOOKUP(E370,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"LLCB08X0B_TC"},"LLCB08X0B_TC AT%M318.0 :BOOL; (*照明控制箱08X0B-定时控制*)","LLCB08X0B_TC            AT%M318.0      :BOOL; (*照明控制箱08X0B-定时控制*)"]
["照明控制箱","L","M","B3X0C","定时控制","320.0",null,"验证通过","BOOL","照明控制箱B3X0C-定时控制",{"$f":"B371&VLOOKUP(A371,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&D371&\"_\"&VLOOKUP(E371,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"LLCBB3X0C_TC"},"LLCBB3X0C_TC AT%M320.0 :BOOL; (*照明控制箱B3X0C-定时控制*)","LLCBB3X0C_TC            AT%M320.0      :BOOL; (*照明控制箱B3X0C-定时控制*)"]
["照明控制箱","L","M","B2X0C","定时控制","322.0",null,"验证通过","BOOL","照明控制箱B2X0C-定时控制",{"$f":"B372&VLOOKUP(A372,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&D372&\"_\"&VLOOKUP(E372,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"LLCBB2X0C_TC"},"LLCBB2X0C_TC AT%M322.0 :BOOL; (*照明控制箱B2X0C-定时控制*)","LLCBB2X0C_TC            AT%M322.0      :BOOL; (*照明控制箱B2X0C-定时控制*)"]
["照明控制箱","L","M","B1X0C","定时控制","324.0",null,"验证通过","BOOL","照明控制箱B1X0C-定时控制",{"$f":"B373&VLOOKUP(A373,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&D373&\"_\"&VLOOKUP(E373,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"LLCBB1X0C_TC"},"LLCBB1X0C_TC AT%M324.0 :BOOL; (*照明控制箱B1X0C-定时控制*)","LLCBB1X0C_TC            AT%M324.0      :BOOL; (*照明控制箱B1X0C-定时控制*)"]
["照明控制箱","L","M","01X0C","定时控制","326.0",null,"验证通过","BOOL","照明控制箱01X0C-定时控制",{"$f":"B374&VLOOKUP(A374,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&D374&\"_\"&VLOOKUP(E374,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"LLCB01X0C_TC"},"LLCB01X0C_TC AT%M326.0 :BOOL; (*照明控制箱01X0C-定时控制*)","LLCB01X0C_TC            AT%M326.0      :BOOL; (*照明控制箱01X0C-定时控制*)"]
["照明控制箱","L","M","02X0C","定时控制","328.0",null,"验证通过","BOOL","照明控制箱02X0C-定时控制",{"$f":"B375&VLOOKUP(A375,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&D375&\"_\"&VLOOKUP(E375,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"LLCB02X0C_TC"},"LLCB02X0C_TC AT%M328.0 :BOOL; (*照明控制箱02X0C-定时控制*)","LLCB02X0C_TC            AT%M328.0      :BOOL; (*照明控制箱02X0C-定时控制*)"]
["照明控制箱","L","M","03X0C","定时控制","330.0",null,"验证通过","BOOL","照明控制箱03X0C-定时控制",{"$f":"B376&VLOOKUP(A376,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&D376&\"_\"&VLOOKUP(E376,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"LLCB03X0C_TC"},"LLCB03X0C_TC AT%M330.0 :BOOL; (*照明控制箱03X0C-定时控制*)","LLCB03X0C_TC            AT%M330.0      :BOOL; (*照明控制箱03X0C-定时控制*)"]
["照明控制箱","L","M","04X0C","定时控制","332.0",null,"验证通过","BOOL","照明控制箱04X0C-定时控制",{"$f":"B377&VLOOKUP(A377,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&D377&\"_\"&VLOOKUP(E377,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"LLCB04X0C_TC"},"LLCB04X0C_TC AT%M332.0 :BOOL; (*照明控制箱04X0C-定时控制*)","LLCB04X0C_TC            AT%M332.0      :BOOL; (*照明控制箱04X0C-定时控制*)"]
["照明控制箱","L","M","05X0C","定时控制","334.0",null,"验证通过","BOOL","照明控制箱05X0C-定时控制",{"$f":"B378&VLOOKUP(A378,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&D378&\"_\"&VLOOKUP(E378,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"LLCB05X0C_TC"},"LLCB05X0C_TC AT%M334.0 :BOOL; (*照明控制箱05X0C-定时控制*)","LLCB05X0C_TC            AT%M334.0      :BOOL; (*照明控制箱05X0C-定时控制*)"]
["照明控制箱","L","M","06X0C","定时控制","336.0",null,"验证通过","BOOL","照明控制箱06X0C-定时控制",{"$f":"B379&VLOOKUP(A379,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&D379&\"_\"&VLOOKUP(E379,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"LLCB06X0C_TC"},"LLCB06X0C_TC AT%M336.0 :BOOL; (*照明控制箱06X0C-定时控制*)","LLCB06X0C_TC            AT%M336.0      :BOOL; (*照明控制箱06X0C-定时控制*)"]
["照明控制箱","L","M","07X0C","定时控制","338.0",null,{"$f":"IF((IF(OR(I380=\"INT\",I380=\"WORD\",I380=\"BOOL\"),MOD(F380,2),MOD(F380,4)))=0,\"验证通过\",\"验证失败\")","v":"验证通过"},"BOOL",{"$f":"A380&D380&\"-\"&E380","v":"照明控制箱07X0C-定时控制"},{"$f":"B380&VLOOKUP(A380,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&D380&\"_\"&VLOOKUP(E380,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"LLCB07X0C_TC"},{"$f":"K380&\" \"&\"AT%\"&C380&F380&\" \"&\":\"&I380&\";\"&\" \"&\"(*\"&J380&\"*)\"","v":"LLCB07X0C_TC AT%M338.0 :BOOL; (*照明控制箱07X0C-定时控制*)"},{"$f":"REPLACE(REPLACE(L380,SEARCH(\"AT%\",L380),,REPT(\" \",25-SEARCH(\"AT%\",L380))),SEARCH(\":\",REPLACE(L380,SEARCH(\"AT%\",L380),,REPT(\" \",25-SEARCH(\"AT%\",L380)))),,REPT(\" \",40-SEARCH(\":\",REPLACE(L380,SEARCH(\"AT%\",L380),,REPT(\" \",25-SEARCH(\"AT%\",L380))))))","v":"LLCB07X0C_TC            AT%M338.0      :BOOL; (*照明控制箱07X0C-定时控制*)"}]
["照明控制箱","L","M","08X0C","定时控制","340.0",null,"验证通过","BOOL","照明控制箱08X0C-定时控制",{"$f":"B381&VLOOKUP(A381,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&D381&\"_\"&VLOOKUP(E381,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"LLCB08X0C_TC"},"LLCB08X0C_TC AT%M340.0 :BOOL; (*照明控制箱08X0C-定时控制*)","LLCB08X0C_TC            AT%M340.0      :BOOL; (*照明控制箱08X0C-定时控制*)"]
["照明控制箱","L","M","B3X0D","定时控制","342.0",null,"验证通过","BOOL","照明控制箱B3X0D-定时控制",{"$f":"B382&VLOOKUP(A382,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&D382&\"_\"&VLOOKUP(E382,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"LLCBB3X0D_TC"},"LLCBB3X0D_TC AT%M342.0 :BOOL; (*照明控制箱B3X0D-定时控制*)","LLCBB3X0D_TC            AT%M342.0      :BOOL; (*照明控制箱B3X0D-定时控制*)"]
["照明控制箱","L","M","B2X0D","定时控制","344.0",null,"验证通过","BOOL","照明控制箱B2X0D-定时控制",{"$f":"B383&VLOOKUP(A383,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&D383&\"_\"&VLOOKUP(E383,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"LLCBB2X0D_TC"},{"$f":"K383&\" \"&\"AT%\"&C383&F383&\" \"&\":\"&I383&\";\"&\" \"&\"(*\"&J383&\"*)\"","v":"LLCBB2X0D_TC AT%M344.0 :BOOL; (*照明控制箱B2X0D-定时控制*)"},{"$f":"REPLACE(REPLACE(L383,SEARCH(\"AT%\",L383),,REPT(\" \",25-SEARCH(\"AT%\",L383))),SEARCH(\":\",REPLACE(L383,SEARCH(\"AT%\",L383),,REPT(\" \",25-SEARCH(\"AT%\",L383)))),,REPT(\" \",40-SEARCH(\":\",REPLACE(L383,SEARCH(\"AT%\",L383),,REPT(\" \",25-SEARCH(\"AT%\",L383))))))","v":"LLCBB2X0D_TC            AT%M344.0      :BOOL; (*照明控制箱B2X0D-定时控制*)"}]
["照明控制箱","L","M","B1X0D","定时控制","346.0",null,"验证通过","BOOL","照明控制箱B1X0D-定时控制",{"$f":"B384&VLOOKUP(A384,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&D384&\"_\"&VLOOKUP(E384,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"LLCBB1X0D_TC"},"LLCBB1X0D_TC AT%M346.0 :BOOL; (*照明控制箱B1X0D-定时控制*)","LLCBB1X0D_TC            AT%M346.0      :BOOL; (*照明控制箱B1X0D-定时控制*)"]
["照明控制箱","L","M","01X0D","定时控制","348.0",null,"验证通过","BOOL","照明控制箱01X0D-定时控制",{"$f":"B385&VLOOKUP(A385,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&D385&\"_\"&VLOOKUP(E385,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"LLCB01X0D_TC"},"LLCB01X0D_TC AT%M348.0 :BOOL; (*照明控制箱01X0D-定时控制*)","LLCB01X0D_TC            AT%M348.0      :BOOL; (*照明控制箱01X0D-定时控制*)"]
["照明控制箱","L","M","02X0D","定时控制","350.0",null,"验证通过","BOOL","照明控制箱02X0D-定时控制",{"$f":"B386&VLOOKUP(A386,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&D386&\"_\"&VLOOKUP(E386,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"LLCB02X0D_TC"},"LLCB02X0D_TC AT%M350.0 :BOOL; (*照明控制箱02X0D-定时控制*)","LLCB02X0D_TC            AT%M350.0      :BOOL; (*照明控制箱02X0D-定时控制*)"]
["照明控制箱","L","M","03X0D","定时控制","352.0",null,"验证通过","BOOL","照明控制箱03X0D-定时控制",{"$f":"B387&VLOOKUP(A387,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&D387&\"_\"&VLOOKUP(E387,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"LLCB03X0D_TC"},"LLCB03X0D_TC AT%M352.0 :BOOL; (*照明控制箱03X0D-定时控制*)","LLCB03X0D_TC            AT%M352.0      :BOOL; (*照明控制箱03X0D-定时控制*)"]
["照明控制箱","L","M","04X0D","定时控制","354.0",null,"验证通过","BOOL","照明控制箱04X0D-定时控制",{"$f":"B388&VLOOKUP(A388,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&D388&\"_\"&VLOOKUP(E388,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"LLCB04X0D_TC"},"LLCB04X0D_TC AT%M354.0 :BOOL; (*照明控制箱04X0D-定时控制*)","LLCB04X0D_TC            AT%M354.0      :BOOL; (*照明控制箱04X0D-定时控制*)"]
["照明控制箱","L","M","05X0D","定时控制","356.0",null,"验证通过","BOOL","照明控制箱05X0D-定时控制",{"$f":"B389&VLOOKUP(A389,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&D389&\"_\"&VLOOKUP(E389,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"LLCB05X0D_TC"},"LLCB05X0D_TC AT%M356.0 :BOOL; (*照明控制箱05X0D-定时控制*)","LLCB05X0D_TC            AT%M356.0      :BOOL; (*照明控制箱05X0D-定时控制*)"]
["照明控制箱","L","M","06X0D","定时控制","358.0",null,"验证通过","BOOL","照明控制箱06X0D-定时控制",{"$f":"B390&VLOOKUP(A390,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&D390&\"_\"&VLOOKUP(E390,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"LLCB06X0D_TC"},"LLCB06X0D_TC AT%M358.0 :BOOL; (*照明控制箱06X0D-定时控制*)","LLCB06X0D_TC            AT%M358.0      :BOOL; (*照明控制箱06X0D-定时控制*)"]
["照明控制箱","L","M","07X0D","定时控制","360.0",null,{"$f":"IF((IF(OR(I391=\"INT\",I391=\"WORD\",I391=\"BOOL\"),MOD(F391,2),MOD(F391,4)))=0,\"验证通过\",\"验证失败\")","v":"验证通过"},"BOOL",{"$f":"A391&D391&\"-\"&E391","v":"照明控制箱07X0D-定时控制"},{"$f":"B391&VLOOKUP(A391,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&D391&\"_\"&VLOOKUP(E391,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"LLCB07X0D_TC"},{"$f":"K391&\" \"&\"AT%\"&C391&F391&\" \"&\":\"&I391&\";\"&\" \"&\"(*\"&J391&\"*)\"","v":"LLCB07X0D_TC AT%M360.0 :BOOL; (*照明控制箱07X0D-定时控制*)"},{"$f":"REPLACE(REPLACE(L391,SEARCH(\"AT%\",L391),,REPT(\" \",25-SEARCH(\"AT%\",L391))),SEARCH(\":\",REPLACE(L391,SEARCH(\"AT%\",L391),,REPT(\" \",25-SEARCH(\"AT%\",L391)))),,REPT(\" \",40-SEARCH(\":\",REPLACE(L391,SEARCH(\"AT%\",L391),,REPT(\" \",25-SEARCH(\"AT%\",L391))))))","v":"LLCB07X0D_TC            AT%M360.0      :BOOL; (*照明控制箱07X0D-定时控制*)"}]
["照明控制箱","L","M","08X0D","定时控制","362.0",null,"验证通过","BOOL","照明控制箱08X0D-定时控制",{"$f":"B392&VLOOKUP(A392,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&D392&\"_\"&VLOOKUP(E392,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"LLCB08X0D_TC"},"LLCB08X0D_TC AT%M362.0 :BOOL; (*照明控制箱08X0D-定时控制*)","LLCB08X0D_TC            AT%M362.0      :BOOL; (*照明控制箱08X0D-定时控制*)"]
["照明控制箱","L","M","B3X0E","定时控制","364.0",null,"验证通过","BOOL","照明控制箱B3X0E-定时控制",{"$f":"B393&VLOOKUP(A393,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&D393&\"_\"&VLOOKUP(E393,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"LLCBB3X0E_TC"},"LLCBB3X0E_TC AT%M364.0 :BOOL; (*照明控制箱B3X0E-定时控制*)","LLCBB3X0E_TC            AT%M364.0      :BOOL; (*照明控制箱B3X0E-定时控制*)"]
["照明控制箱","L","M","B2X0E","定时控制","366.0",null,"验证通过","BOOL","照明控制箱B2X0E-定时控制",{"$f":"B394&VLOOKUP(A394,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&D394&\"_\"&VLOOKUP(E394,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"LLCBB2X0E_TC"},"LLCBB2X0E_TC AT%M366.0 :BOOL; (*照明控制箱B2X0E-定时控制*)","LLCBB2X0E_TC            AT%M366.0      :BOOL; (*照明控制箱B2X0E-定时控制*)"]
["照明控制箱","L","M","B1X0E","定时控制","368.0",null,"验证通过","BOOL","照明控制箱B1X0E-定时控制",{"$f":"B395&VLOOKUP(A395,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&D395&\"_\"&VLOOKUP(E395,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"LLCBB1X0E_TC"},"LLCBB1X0E_TC AT%M368.0 :BOOL; (*照明控制箱B1X0E-定时控制*)","LLCBB1X0E_TC            AT%M368.0      :BOOL; (*照明控制箱B1X0E-定时控制*)"]
["照明控制箱","L","M","01X0E","定时控制","370.0",null,"验证通过","BOOL","照明控制箱01X0E-定时控制",{"$f":"B396&VLOOKUP(A396,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&D396&\"_\"&VLOOKUP(E396,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"LLCB01X0E_TC"},"LLCB01X0E_TC AT%M370.0 :BOOL; (*照明控制箱01X0E-定时控制*)","LLCB01X0E_TC            AT%M370.0      :BOOL; (*照明控制箱01X0E-定时控制*)"]
["照明控制箱","L","M","02X0E","定时控制","372.0",null,"验证通过","BOOL","照明控制箱02X0E-定时控制",{"$f":"B397&VLOOKUP(A397,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&D397&\"_\"&VLOOKUP(E397,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"LLCB02X0E_TC"},"LLCB02X0E_TC AT%M372.0 :BOOL; (*照明控制箱02X0E-定时控制*)","LLCB02X0E_TC            AT%M372.0      :BOOL; (*照明控制箱02X0E-定时控制*)"]
["照明控制箱","L","M","03X0E","定时控制","374.0",null,"验证通过","BOOL","照明控制箱03X0E-定时控制",{"$f":"B398&VLOOKUP(A398,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&D398&\"_\"&VLOOKUP(E398,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"LLCB03X0E_TC"},"LLCB03X0E_TC AT%M374.0 :BOOL; (*照明控制箱03X0E-定时控制*)","LLCB03X0E_TC            AT%M374.0      :BOOL; (*照明控制箱03X0E-定时控制*)"]
["照明控制箱","L","M","04X0E","定时控制","376.0",null,"验证通过","BOOL","照明控制箱04X0E-定时控制",{"$f":"B399&VLOOKUP(A399,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&D399&\"_\"&VLOOKUP(E399,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"LLCB04X0E_TC"},"LLCB04X0E_TC AT%M376.0 :BOOL; (*照明控制箱04X0E-定时控制*)","LLCB04X0E_TC            AT%M376.0      :BOOL; (*照明控制箱04X0E-定时控制*)"]
["照明控制箱","L","M","05X0E","定时控制","378.0",null,"验证通过","BOOL","照明控制箱05X0E-定时控制",{"$f":"B400&VLOOKUP(A400,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&D400&\"_\"&VLOOKUP(E400,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"LLCB05X0E_TC"},"LLCB05X0E_TC AT%M378.0 :BOOL; (*照明控制箱05X0E-定时控制*)","LLCB05X0E_TC            AT%M378.0      :BOOL; (*照明控制箱05X0E-定时控制*)"]
["照明控制箱","L","M","06X0E","定时控制","380.0",null,"验证通过","BOOL","照明控制箱06X0E-定时控制",{"$f":"B401&VLOOKUP(A401,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&D401&\"_\"&VLOOKUP(E401,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"LLCB06X0E_TC"},"LLCB06X0E_TC AT%M380.0 :BOOL; (*照明控制箱06X0E-定时控制*)","LLCB06X0E_TC            AT%M380.0      :BOOL; (*照明控制箱06X0E-定时控制*)"]
["照明控制箱","L","M","07X0E","定时控制","382.0",null,{"$f":"IF((IF(OR(I402=\"INT\",I402=\"WORD\",I402=\"BOOL\"),MOD(F402,2),MOD(F402,4)))=0,\"验证通过\",\"验证失败\")","v":"验证通过"},"BOOL",{"$f":"A402&D402&\"-\"&E402","v":"照明控制箱07X0E-定时控制"},{"$f":"B402&VLOOKUP(A402,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&D402&\"_\"&VLOOKUP(E402,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"LLCB07X0E_TC"},{"$f":"K402&\" \"&\"AT%\"&C402&F402&\" \"&\":\"&I402&\";\"&\" \"&\"(*\"&J402&\"*)\"","v":"LLCB07X0E_TC AT%M382.0 :BOOL; (*照明控制箱07X0E-定时控制*)"},{"$f":"REPLACE(REPLACE(L402,SEARCH(\"AT%\",L402),,REPT(\" \",25-SEARCH(\"AT%\",L402))),SEARCH(\":\",REPLACE(L402,SEARCH(\"AT%\",L402),,REPT(\" \",25-SEARCH(\"AT%\",L402)))),,REPT(\" \",40-SEARCH(\":\",REPLACE(L402,SEARCH(\"AT%\",L402),,REPT(\" \",25-SEARCH(\"AT%\",L402))))))","v":"LLCB07X0E_TC            AT%M382.0      :BOOL; (*照明控制箱07X0E-定时控制*)"}]
["照明控制箱","L","M","08X0E","定时控制","384.0",null,"验证通过","BOOL","照明控制箱08X0E-定时控制",{"$f":"B403&VLOOKUP(A403,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&D403&\"_\"&VLOOKUP(E403,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"LLCB08X0E_TC"},"LLCB08X0E_TC AT%M384.0 :BOOL; (*照明控制箱08X0E-定时控制*)","LLCB08X0E_TC            AT%M384.0      :BOOL; (*照明控制箱08X0E-定时控制*)"]
["照明控制箱","L","M","B3X0F","定时控制",{"$f":"IF(OR(I403=\"REAL\",I403=\"DWORD\",I403=\"DINT\"),(IF(OR(I404=\"REAL\",I404=\"DWORD\",I404=\"DINT\"),F403+4+MOD(F403,4),F403+4)),(IF(OR(I404=\"REAL\",I404=\"DWORD\",I404=\"DINT\"),F403+4+MOD(F403,4),F403+2)))&\".0\"","v":"386.0"},null,"验证通过","BOOL","照明控制箱B3X0F-定时控制",{"$f":"B404&VLOOKUP(A404,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&D404&\"_\"&VLOOKUP(E404,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"LLCBB3X0F_TC"},"LLCBB3X0F_TC AT%M386.0 :BOOL; (*照明控制箱B3X0F-定时控制*)","LLCBB3X0F_TC            AT%M386.0      :BOOL; (*照明控制箱B3X0F-定时控制*)"]
["照明控制箱","L","M","B2X0F","定时控制","388.0",null,"验证通过","BOOL","照明控制箱B2X0F-定时控制",{"$f":"B405&VLOOKUP(A405,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&D405&\"_\"&VLOOKUP(E405,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"LLCBB2X0F_TC"},"LLCBB2X0F_TC AT%M388.0 :BOOL; (*照明控制箱B2X0F-定时控制*)","LLCBB2X0F_TC            AT%M388.0      :BOOL; (*照明控制箱B2X0F-定时控制*)"]
["照明控制箱","L","M","B1X0F","定时控制","390.0",null,"验证通过","BOOL","照明控制箱B1X0F-定时控制",{"$f":"B406&VLOOKUP(A406,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&D406&\"_\"&VLOOKUP(E406,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"LLCBB1X0F_TC"},"LLCBB1X0F_TC AT%M390.0 :BOOL; (*照明控制箱B1X0F-定时控制*)","LLCBB1X0F_TC            AT%M390.0      :BOOL; (*照明控制箱B1X0F-定时控制*)"]
["照明控制箱","L","M","01X0F","定时控制","392.0",null,"验证通过","BOOL","照明控制箱01X0F-定时控制",{"$f":"B407&VLOOKUP(A407,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&D407&\"_\"&VLOOKUP(E407,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"LLCB01X0F_TC"},"LLCB01X0F_TC AT%M392.0 :BOOL; (*照明控制箱01X0F-定时控制*)","LLCB01X0F_TC            AT%M392.0      :BOOL; (*照明控制箱01X0F-定时控制*)"]
["照明控制箱","L","M","02X0F","定时控制","394.0",null,"验证通过","BOOL","照明控制箱02X0F-定时控制",{"$f":"B408&VLOOKUP(A408,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&D408&\"_\"&VLOOKUP(E408,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"LLCB02X0F_TC"},"LLCB02X0F_TC AT%M394.0 :BOOL; (*照明控制箱02X0F-定时控制*)","LLCB02X0F_TC            AT%M394.0      :BOOL; (*照明控制箱02X0F-定时控制*)"]
["照明控制箱","L","M","03X0F","定时控制","396.0",null,"验证通过","BOOL","照明控制箱03X0F-定时控制",{"$f":"B409&VLOOKUP(A409,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&D409&\"_\"&VLOOKUP(E409,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"LLCB03X0F_TC"},"LLCB03X0F_TC AT%M396.0 :BOOL; (*照明控制箱03X0F-定时控制*)","LLCB03X0F_TC            AT%M396.0      :BOOL; (*照明控制箱03X0F-定时控制*)"]
["照明控制箱","L","M","04X0F","定时控制","398.0",null,"验证通过","BOOL","照明控制箱04X0F-定时控制",{"$f":"B410&VLOOKUP(A410,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&D410&\"_\"&VLOOKUP(E410,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"LLCB04X0F_TC"},"LLCB04X0F_TC AT%M398.0 :BOOL; (*照明控制箱04X0F-定时控制*)","LLCB04X0F_TC            AT%M398.0      :BOOL; (*照明控制箱04X0F-定时控制*)"]
["照明控制箱","L","M","05X0F","定时控制","400.0",null,"验证通过","BOOL","照明控制箱05X0F-定时控制",{"$f":"B411&VLOOKUP(A411,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&D411&\"_\"&VLOOKUP(E411,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"LLCB05X0F_TC"},"LLCB05X0F_TC AT%M400.0 :BOOL; (*照明控制箱05X0F-定时控制*)","LLCB05X0F_TC            AT%M400.0      :BOOL; (*照明控制箱05X0F-定时控制*)"]
["照明控制箱","L","M","06X0F","定时控制","402.0",null,"验证通过","BOOL","照明控制箱06X0F-定时控制",{"$f":"B412&VLOOKUP(A412,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&D412&\"_\"&VLOOKUP(E412,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"LLCB06X0F_TC"},"LLCB06X0F_TC AT%M402.0 :BOOL; (*照明控制箱06X0F-定时控制*)","LLCB06X0F_TC            AT%M402.0      :BOOL; (*照明控制箱06X0F-定时控制*)"]
["照明控制箱","L","M","07X0F","定时控制","404.0",null,{"$f":"IF((IF(OR(I413=\"INT\",I413=\"WORD\",I413=\"BOOL\"),MOD(F413,2),MOD(F413,4)))=0,\"验证通过\",\"验证失败\")","v":"验证通过"},"BOOL",{"$f":"A413&D413&\"-\"&E413","v":"照明控制箱07X0F-定时控制"},{"$f":"B413&VLOOKUP(A413,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&D413&\"_\"&VLOOKUP(E413,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"LLCB07X0F_TC"},{"$f":"K413&\" \"&\"AT%\"&C413&F413&\" \"&\":\"&I413&\";\"&\" \"&\"(*\"&J413&\"*)\"","v":"LLCB07X0F_TC AT%M404.0 :BOOL; (*照明控制箱07X0F-定时控制*)"},{"$f":"REPLACE(REPLACE(L413,SEARCH(\"AT%\",L413),,REPT(\" \",25-SEARCH(\"AT%\",L413))),SEARCH(\":\",REPLACE(L413,SEARCH(\"AT%\",L413),,REPT(\" \",25-SEARCH(\"AT%\",L413)))),,REPT(\" \",40-SEARCH(\":\",REPLACE(L413,SEARCH(\"AT%\",L413),,REPT(\" \",25-SEARCH(\"AT%\",L413))))))","v":"LLCB07X0F_TC            AT%M404.0      :BOOL; (*照明控制箱07X0F-定时控制*)"}]
["照明控制箱","L","M","08X0F","定时控制","406.0",null,"验证通过","BOOL","照明控制箱08X0F-定时控制",{"$f":"B414&VLOOKUP(A414,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&D414&\"_\"&VLOOKUP(E414,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"LLCB08X0F_TC"},"LLCB08X0F_TC AT%M406.0 :BOOL; (*照明控制箱08X0F-定时控制*)","LLCB08X0F_TC            AT%M406.0      :BOOL; (*照明控制箱08X0F-定时控制*)"]
["照明控制箱","L","M","B3X0G","定时控制","408.0",null,"验证通过","BOOL","照明控制箱B3X0G-定时控制",{"$f":"B415&VLOOKUP(A415,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&D415&\"_\"&VLOOKUP(E415,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"LLCBB3X0G_TC"},"LLCBB3X0G_TC AT%M408.0 :BOOL; (*照明控制箱B3X0G-定时控制*)","LLCBB3X0G_TC            AT%M408.0      :BOOL; (*照明控制箱B3X0G-定时控制*)"]
["照明控制箱","L","M","B2X0G","定时控制","410.0",null,"验证通过","BOOL","照明控制箱B2X0G-定时控制",{"$f":"B416&VLOOKUP(A416,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&D416&\"_\"&VLOOKUP(E416,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"LLCBB2X0G_TC"},"LLCBB2X0G_TC AT%M410.0 :BOOL; (*照明控制箱B2X0G-定时控制*)","LLCBB2X0G_TC            AT%M410.0      :BOOL; (*照明控制箱B2X0G-定时控制*)"]
["照明控制箱","L","M","B1X0G","定时控制","412.0",null,"验证通过","BOOL","照明控制箱B1X0G-定时控制",{"$f":"B417&VLOOKUP(A417,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&D417&\"_\"&VLOOKUP(E417,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"LLCBB1X0G_TC"},"LLCBB1X0G_TC AT%M412.0 :BOOL; (*照明控制箱B1X0G-定时控制*)","LLCBB1X0G_TC            AT%M412.0      :BOOL; (*照明控制箱B1X0G-定时控制*)"]
["照明控制箱","L","M","01X0G","定时控制","414.0",null,"验证通过","BOOL","照明控制箱01X0G-定时控制",{"$f":"B418&VLOOKUP(A418,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&D418&\"_\"&VLOOKUP(E418,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"LLCB01X0G_TC"},"LLCB01X0G_TC AT%M414.0 :BOOL; (*照明控制箱01X0G-定时控制*)","LLCB01X0G_TC            AT%M414.0      :BOOL; (*照明控制箱01X0G-定时控制*)"]
["照明控制箱","L","M","02X0G","定时控制","416.0",null,"验证通过","BOOL","照明控制箱02X0G-定时控制",{"$f":"B419&VLOOKUP(A419,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&D419&\"_\"&VLOOKUP(E419,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"LLCB02X0G_TC"},"LLCB02X0G_TC AT%M416.0 :BOOL; (*照明控制箱02X0G-定时控制*)","LLCB02X0G_TC            AT%M416.0      :BOOL; (*照明控制箱02X0G-定时控制*)"]
["照明控制箱","L","M","03X0G","定时控制","418.0",null,"验证通过","BOOL","照明控制箱03X0G-定时控制",{"$f":"B420&VLOOKUP(A420,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&D420&\"_\"&VLOOKUP(E420,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"LLCB03X0G_TC"},"LLCB03X0G_TC AT%M418.0 :BOOL; (*照明控制箱03X0G-定时控制*)","LLCB03X0G_TC            AT%M418.0      :BOOL; (*照明控制箱03X0G-定时控制*)"]
["照明控制箱","L","M","04X0G","定时控制","420.0",null,"验证通过","BOOL","照明控制箱04X0G-定时控制",{"$f":"B421&VLOOKUP(A421,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&D421&\"_\"&VLOOKUP(E421,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"LLCB04X0G_TC"},"LLCB04X0G_TC AT%M420.0 :BOOL; (*照明控制箱04X0G-定时控制*)","LLCB04X0G_TC            AT%M420.0      :BOOL; (*照明控制箱04X0G-定时控制*)"]
["照明控制箱","L","M","05X0G","定时控制","422.0",null,"验证通过","BOOL","照明控制箱05X0G-定时控制",{"$f":"B422&VLOOKUP(A422,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&D422&\"_\"&VLOOKUP(E422,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"LLCB05X0G_TC"},"LLCB05X0G_TC AT%M422.0 :BOOL; (*照明控制箱05X0G-定时控制*)","LLCB05X0G_TC            AT%M422.0      :BOOL; (*照明控制箱05X0G-定时控制*)"]
["照明控制箱","L","M","06X0G","定时控制","424.0",null,"验证通过","BOOL","照明控制箱06X0G-定时控制",{"$f":"B423&VLOOKUP(A423,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&D423&\"_\"&VLOOKUP(E423,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"LLCB06X0G_TC"},"LLCB06X0G_TC AT%M424.0 :BOOL; (*照明控制箱06X0G-定时控制*)","LLCB06X0G_TC            AT%M424.0      :BOOL; (*照明控制箱06X0G-定时控制*)"]
["照明控制箱","L","M","07X0G","定时控制","426.0",null,{"$f":"IF((IF(OR(I424=\"INT\",I424=\"WORD\",I424=\"BOOL\"),MOD(F424,2),MOD(F424,4)))=0,\"验证通过\",\"验证失败\")","v":"验证通过"},"BOOL",{"$f":"A424&D424&\"-\"&E424","v":"照明控制箱07X0G-定时控制"},{"$f":"B424&VLOOKUP(A424,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&D424&\"_\"&VLOOKUP(E424,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"LLCB07X0G_TC"},{"$f":"K424&\" \"&\"AT%\"&C424&F424&\" \"&\":\"&I424&\";\"&\" \"&\"(*\"&J424&\"*)\"","v":"LLCB07X0G_TC AT%M426.0 :BOOL; (*照明控制箱07X0G-定时控制*)"},{"$f":"REPLACE(REPLACE(L424,SEARCH(\"AT%\",L424),,REPT(\" \",25-SEARCH(\"AT%\",L424))),SEARCH(\":\",REPLACE(L424,SEARCH(\"AT%\",L424),,REPT(\" \",25-SEARCH(\"AT%\",L424)))),,REPT(\" \",40-SEARCH(\":\",REPLACE(L424,SEARCH(\"AT%\",L424),,REPT(\" \",25-SEARCH(\"AT%\",L424))))))","v":"LLCB07X0G_TC            AT%M426.0      :BOOL; (*照明控制箱07X0G-定时控制*)"}]
["照明控制箱","L","M","08X0G","定时控制","428.0",null,"验证通过","BOOL","照明控制箱08X0G-定时控制",{"$f":"B425&VLOOKUP(A425,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&D425&\"_\"&VLOOKUP(E425,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"LLCB08X0G_TC"},"LLCB08X0G_TC AT%M428.0 :BOOL; (*照明控制箱08X0G-定时控制*)","LLCB08X0G_TC            AT%M428.0      :BOOL; (*照明控制箱08X0G-定时控制*)"]
["照明控制箱","L","M","B3X0H","定时控制","430.0",null,"验证通过","BOOL","照明控制箱B3X0H-定时控制",{"$f":"B426&VLOOKUP(A426,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&D426&\"_\"&VLOOKUP(E426,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"LLCBB3X0H_TC"},"LLCBB3X0H_TC AT%M430.0 :BOOL; (*照明控制箱B3X0H-定时控制*)","LLCBB3X0H_TC            AT%M430.0      :BOOL; (*照明控制箱B3X0H-定时控制*)"]
["照明控制箱","L","M","B2X0H","定时控制","432.0",null,"验证通过","BOOL","照明控制箱B2X0H-定时控制",{"$f":"B427&VLOOKUP(A427,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&D427&\"_\"&VLOOKUP(E427,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"LLCBB2X0H_TC"},"LLCBB2X0H_TC AT%M432.0 :BOOL; (*照明控制箱B2X0H-定时控制*)","LLCBB2X0H_TC            AT%M432.0      :BOOL; (*照明控制箱B2X0H-定时控制*)"]
["照明控制箱","L","M","B1X0H","定时控制","434.0",null,{"$f":"IF((IF(OR(I428=\"INT\",I428=\"WORD\",I428=\"BOOL\"),MOD(F428,2),MOD(F428,4)))=0,\"验证通过\",\"验证失败\")","v":"验证通过"},"BOOL",{"$f":"A428&D428&\"-\"&E428","v":"照明控制箱B1X0H-定时控制"},{"$f":"B428&VLOOKUP(A428,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&D428&\"_\"&VLOOKUP(E428,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"LLCBB1X0H_TC"},"LLCBB1X0H_TC AT%M434.0 :BOOL; (*照明控制箱B1X0H-定时控制*)","LLCBB1X0H_TC            AT%M434.0      :BOOL; (*照明控制箱B1X0H-定时控制*)"]
["照明控制箱","L","M","01X0H","定时控制","436.0",null,"验证通过","BOOL","照明控制箱01X0H-定时控制",{"$f":"B429&VLOOKUP(A429,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&D429&\"_\"&VLOOKUP(E429,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"LLCB01X0H_TC"},"LLCB01X0H_TC AT%M436.0 :BOOL; (*照明控制箱01X0H-定时控制*)","LLCB01X0H_TC            AT%M436.0      :BOOL; (*照明控制箱01X0H-定时控制*)"]
["照明控制箱","L","M","02X0H","定时控制","438.0",null,"验证通过","BOOL","照明控制箱02X0H-定时控制",{"$f":"B430&VLOOKUP(A430,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&D430&\"_\"&VLOOKUP(E430,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"LLCB02X0H_TC"},"LLCB02X0H_TC AT%M438.0 :BOOL; (*照明控制箱02X0H-定时控制*)","LLCB02X0H_TC            AT%M438.0      :BOOL; (*照明控制箱02X0H-定时控制*)"]
["照明控制箱","L","M","03X0H","定时控制","440.0",null,"验证通过","BOOL","照明控制箱03X0H-定时控制",{"$f":"B431&VLOOKUP(A431,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&D431&\"_\"&VLOOKUP(E431,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"LLCB03X0H_TC"},"LLCB03X0H_TC AT%M440.0 :BOOL; (*照明控制箱03X0H-定时控制*)","LLCB03X0H_TC            AT%M440.0      :BOOL; (*照明控制箱03X0H-定时控制*)"]
["照明控制箱","L","M","04X0H","定时控制","442.0",null,"验证通过","BOOL","照明控制箱04X0H-定时控制",{"$f":"B432&VLOOKUP(A432,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&D432&\"_\"&VLOOKUP(E432,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"LLCB04X0H_TC"},"LLCB04X0H_TC AT%M442.0 :BOOL; (*照明控制箱04X0H-定时控制*)","LLCB04X0H_TC            AT%M442.0      :BOOL; (*照明控制箱04X0H-定时控制*)"]
["照明控制箱","L","M","05X0H","定时控制","444.0",null,"验证通过","BOOL","照明控制箱05X0H-定时控制",{"$f":"B433&VLOOKUP(A433,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&D433&\"_\"&VLOOKUP(E433,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"LLCB05X0H_TC"},"LLCB05X0H_TC AT%M444.0 :BOOL; (*照明控制箱05X0H-定时控制*)","LLCB05X0H_TC            AT%M444.0      :BOOL; (*照明控制箱05X0H-定时控制*)"]
["照明控制箱","L","M","06X0H","定时控制","446.0",null,"验证通过","BOOL","照明控制箱06X0H-定时控制",{"$f":"B434&VLOOKUP(A434,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&D434&\"_\"&VLOOKUP(E434,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"LLCB06X0H_TC"},"LLCB06X0H_TC AT%M446.0 :BOOL; (*照明控制箱06X0H-定时控制*)","LLCB06X0H_TC            AT%M446.0      :BOOL; (*照明控制箱06X0H-定时控制*)"]
["照明控制箱","L","M","07X0H","定时控制","448.0",null,{"$f":"IF((IF(OR(I435=\"INT\",I435=\"WORD\",I435=\"BOOL\"),MOD(F435,2),MOD(F435,4)))=0,\"验证通过\",\"验证失败\")","v":"验证通过"},"BOOL",{"$f":"A435&D435&\"-\"&E435","v":"照明控制箱07X0H-定时控制"},{"$f":"B435&VLOOKUP(A435,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&D435&\"_\"&VLOOKUP(E435,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"LLCB07X0H_TC"},{"$f":"K435&\" \"&\"AT%\"&C435&F435&\" \"&\":\"&I435&\";\"&\" \"&\"(*\"&J435&\"*)\"","v":"LLCB07X0H_TC AT%M448.0 :BOOL; (*照明控制箱07X0H-定时控制*)"},{"$f":"REPLACE(REPLACE(L435,SEARCH(\"AT%\",L435),,REPT(\" \",25-SEARCH(\"AT%\",L435))),SEARCH(\":\",REPLACE(L435,SEARCH(\"AT%\",L435),,REPT(\" \",25-SEARCH(\"AT%\",L435)))),,REPT(\" \",40-SEARCH(\":\",REPLACE(L435,SEARCH(\"AT%\",L435),,REPT(\" \",25-SEARCH(\"AT%\",L435))))))","v":"LLCB07X0H_TC            AT%M448.0      :BOOL; (*照明控制箱07X0H-定时控制*)"}]
["照明控制箱","L","M","08X0H","定时控制","450.0",null,"验证通过","BOOL","照明控制箱08X0H-定时控制",{"$f":"B436&VLOOKUP(A436,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&D436&\"_\"&VLOOKUP(E436,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"LLCB08X0H_TC"},"LLCB08X0H_TC AT%M450.0 :BOOL; (*照明控制箱08X0H-定时控制*)","LLCB08X0H_TC            AT%M450.0      :BOOL; (*照明控制箱08X0H-定时控制*)"]
["照明控制箱","L","M","B3X0A","定时模式","452.0",null,"验证通过","BOOL","照明控制箱B3X0A-定时模式",{"$f":"B437&VLOOKUP(A437,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&D437&\"_\"&VLOOKUP(E437,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"LLCBB3X0A_TM"},"LLCBB3X0A_TM AT%M452.0 :BOOL; (*照明控制箱B3X0A-定时模式*)","LLCBB3X0A_TM            AT%M452.0      :BOOL; (*照明控制箱B3X0A-定时模式*)"]
["照明控制箱","L","M","B2X0A","定时模式","454.0",null,"验证通过","BOOL","照明控制箱B2X0A-定时模式",{"$f":"B438&VLOOKUP(A438,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&D438&\"_\"&VLOOKUP(E438,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"LLCBB2X0A_TM"},"LLCBB2X0A_TM AT%M454.0 :BOOL; (*照明控制箱B2X0A-定时模式*)","LLCBB2X0A_TM            AT%M454.0      :BOOL; (*照明控制箱B2X0A-定时模式*)"]
["照明控制箱","L","M","B1X0A","定时模式","456.0",null,"验证通过","BOOL","照明控制箱B1X0A-定时模式",{"$f":"B439&VLOOKUP(A439,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&D439&\"_\"&VLOOKUP(E439,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"LLCBB1X0A_TM"},"LLCBB1X0A_TM AT%M456.0 :BOOL; (*照明控制箱B1X0A-定时模式*)","LLCBB1X0A_TM            AT%M456.0      :BOOL; (*照明控制箱B1X0A-定时模式*)"]
["照明控制箱","L","M","01X0A","定时模式","458.0",null,"验证通过","BOOL","照明控制箱01X0A-定时模式",{"$f":"B440&VLOOKUP(A440,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&D440&\"_\"&VLOOKUP(E440,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"LLCB01X0A_TM"},"LLCB01X0A_TM AT%M458.0 :BOOL; (*照明控制箱01X0A-定时模式*)","LLCB01X0A_TM            AT%M458.0      :BOOL; (*照明控制箱01X0A-定时模式*)"]
["照明控制箱","L","M","02X0A","定时模式","460.0",null,"验证通过","BOOL","照明控制箱02X0A-定时模式",{"$f":"B441&VLOOKUP(A441,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&D441&\"_\"&VLOOKUP(E441,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"LLCB02X0A_TM"},"LLCB02X0A_TM AT%M460.0 :BOOL; (*照明控制箱02X0A-定时模式*)","LLCB02X0A_TM            AT%M460.0      :BOOL; (*照明控制箱02X0A-定时模式*)"]
["照明控制箱","L","M","03X0A","定时模式","462.0",null,"验证通过","BOOL","照明控制箱03X0A-定时模式",{"$f":"B442&VLOOKUP(A442,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&D442&\"_\"&VLOOKUP(E442,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"LLCB03X0A_TM"},"LLCB03X0A_TM AT%M462.0 :BOOL; (*照明控制箱03X0A-定时模式*)","LLCB03X0A_TM            AT%M462.0      :BOOL; (*照明控制箱03X0A-定时模式*)"]
["照明控制箱","L","M","04X0A","定时模式","464.0",null,"验证通过","BOOL","照明控制箱04X0A-定时模式",{"$f":"B443&VLOOKUP(A443,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&D443&\"_\"&VLOOKUP(E443,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"LLCB04X0A_TM"},"LLCB04X0A_TM AT%M464.0 :BOOL; (*照明控制箱04X0A-定时模式*)","LLCB04X0A_TM            AT%M464.0      :BOOL; (*照明控制箱04X0A-定时模式*)"]
["照明控制箱","L","M","05X0A","定时模式","466.0",null,"验证通过","BOOL","照明控制箱05X0A-定时模式",{"$f":"B444&VLOOKUP(A444,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&D444&\"_\"&VLOOKUP(E444,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"LLCB05X0A_TM"},"LLCB05X0A_TM AT%M466.0 :BOOL; (*照明控制箱05X0A-定时模式*)","LLCB05X0A_TM            AT%M466.0      :BOOL; (*照明控制箱05X0A-定时模式*)"]
["照明控制箱","L","M","06X0A","定时模式","468.0",null,"验证通过","BOOL","照明控制箱06X0A-定时模式",{"$f":"B445&VLOOKUP(A445,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&D445&\"_\"&VLOOKUP(E445,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"LLCB06X0A_TM"},"LLCB06X0A_TM AT%M468.0 :BOOL; (*照明控制箱06X0A-定时模式*)","LLCB06X0A_TM            AT%M468.0      :BOOL; (*照明控制箱06X0A-定时模式*)"]
["照明控制箱","L","M","07X0A","定时模式","470.0",null,{"$f":"IF((IF(OR(I446=\"INT\",I446=\"WORD\",I446=\"BOOL\"),MOD(F446,2),MOD(F446,4)))=0,\"验证通过\",\"验证失败\")","v":"验证通过"},"BOOL",{"$f":"A446&D446&\"-\"&E446","v":"照明控制箱07X0A-定时模式"},{"$f":"B446&VLOOKUP(A446,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&D446&\"_\"&VLOOKUP(E446,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"LLCB07X0A_TM"},{"$f":"K446&\" \"&\"AT%\"&C446&F446&\" \"&\":\"&I446&\";\"&\" \"&\"(*\"&J446&\"*)\"","v":"LLCB07X0A_TM AT%M470.0 :BOOL; (*照明控制箱07X0A-定时模式*)"},{"$f":"REPLACE(REPLACE(L446,SEARCH(\"AT%\",L446),,REPT(\" \",25-SEARCH(\"AT%\",L446))),SEARCH(\":\",REPLACE(L446,SEARCH(\"AT%\",L446),,REPT(\" \",25-SEARCH(\"AT%\",L446)))),,REPT(\" \",40-SEARCH(\":\",REPLACE(L446,SEARCH(\"AT%\",L446),,REPT(\" \",25-SEARCH(\"AT%\",L446))))))","v":"LLCB07X0A_TM            AT%M470.0      :BOOL; (*照明控制箱07X0A-定时模式*)"}]
["照明控制箱","L","M","08X0A","定时模式","472.0",null,"验证通过","BOOL","照明控制箱08X0A-定时模式",{"$f":"B447&VLOOKUP(A447,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&D447&\"_\"&VLOOKUP(E447,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"LLCB08X0A_TM"},"LLCB08X0A_TM AT%M472.0 :BOOL; (*照明控制箱08X0A-定时模式*)","LLCB08X0A_TM            AT%M472.0      :BOOL; (*照明控制箱08X0A-定时模式*)"]
["照明控制箱","L","M","B3X0B","定时模式","474.0",null,"验证通过","BOOL","照明控制箱B3X0B-定时模式",{"$f":"B448&VLOOKUP(A448,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&D448&\"_\"&VLOOKUP(E448,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"LLCBB3X0B_TM"},"LLCBB3X0B_TM AT%M474.0 :BOOL; (*照明控制箱B3X0B-定时模式*)","LLCBB3X0B_TM            AT%M474.0      :BOOL; (*照明控制箱B3X0B-定时模式*)"]
["照明控制箱","L","M","B2X0B","定时模式","476.0",null,"验证通过","BOOL","照明控制箱B2X0B-定时模式",{"$f":"B449&VLOOKUP(A449,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&D449&\"_\"&VLOOKUP(E449,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"LLCBB2X0B_TM"},"LLCBB2X0B_TM AT%M476.0 :BOOL; (*照明控制箱B2X0B-定时模式*)","LLCBB2X0B_TM            AT%M476.0      :BOOL; (*照明控制箱B2X0B-定时模式*)"]
["照明控制箱","L","M","B1X0B","定时模式","478.0",null,"验证通过","BOOL","照明控制箱B1X0B-定时模式",{"$f":"B450&VLOOKUP(A450,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&D450&\"_\"&VLOOKUP(E450,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"LLCBB1X0B_TM"},"LLCBB1X0B_TM AT%M478.0 :BOOL; (*照明控制箱B1X0B-定时模式*)","LLCBB1X0B_TM            AT%M478.0      :BOOL; (*照明控制箱B1X0B-定时模式*)"]
["照明控制箱","L","M","01X0B","定时模式","480.0",null,"验证通过","BOOL","照明控制箱01X0B-定时模式",{"$f":"B451&VLOOKUP(A451,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&D451&\"_\"&VLOOKUP(E451,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"LLCB01X0B_TM"},"LLCB01X0B_TM AT%M480.0 :BOOL; (*照明控制箱01X0B-定时模式*)","LLCB01X0B_TM            AT%M480.0      :BOOL; (*照明控制箱01X0B-定时模式*)"]
["照明控制箱","L","M","02X0B","定时模式","482.0",null,"验证通过","BOOL","照明控制箱02X0B-定时模式",{"$f":"B452&VLOOKUP(A452,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&D452&\"_\"&VLOOKUP(E452,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"LLCB02X0B_TM"},"LLCB02X0B_TM AT%M482.0 :BOOL; (*照明控制箱02X0B-定时模式*)","LLCB02X0B_TM            AT%M482.0      :BOOL; (*照明控制箱02X0B-定时模式*)"]
["照明控制箱","L","M","03X0B","定时模式","484.0",null,"验证通过","BOOL","照明控制箱03X0B-定时模式",{"$f":"B453&VLOOKUP(A453,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&D453&\"_\"&VLOOKUP(E453,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"LLCB03X0B_TM"},"LLCB03X0B_TM AT%M484.0 :BOOL; (*照明控制箱03X0B-定时模式*)","LLCB03X0B_TM            AT%M484.0      :BOOL; (*照明控制箱03X0B-定时模式*)"]
["照明控制箱","L","M","04X0B","定时模式","486.0",null,"验证通过","BOOL","照明控制箱04X0B-定时模式",{"$f":"B454&VLOOKUP(A454,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&D454&\"_\"&VLOOKUP(E454,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"LLCB04X0B_TM"},"LLCB04X0B_TM AT%M486.0 :BOOL; (*照明控制箱04X0B-定时模式*)","LLCB04X0B_TM            AT%M486.0      :BOOL; (*照明控制箱04X0B-定时模式*)"]
["照明控制箱","L","M","05X0B","定时模式","488.0",null,"验证通过","BOOL","照明控制箱05X0B-定时模式",{"$f":"B455&VLOOKUP(A455,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&D455&\"_\"&VLOOKUP(E455,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"LLCB05X0B_TM"},"LLCB05X0B_TM AT%M488.0 :BOOL; (*照明控制箱05X0B-定时模式*)","LLCB05X0B_TM            AT%M488.0      :BOOL; (*照明控制箱05X0B-定时模式*)"]
["照明控制箱","L","M","06X0B","定时模式","490.0",null,"验证通过","BOOL","照明控制箱06X0B-定时模式",{"$f":"B456&VLOOKUP(A456,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&D456&\"_\"&VLOOKUP(E456,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"LLCB06X0B_TM"},"LLCB06X0B_TM AT%M490.0 :BOOL; (*照明控制箱06X0B-定时模式*)","LLCB06X0B_TM            AT%M490.0      :BOOL; (*照明控制箱06X0B-定时模式*)"]
["照明控制箱","L","M","07X0B","定时模式","492.0",null,{"$f":"IF((IF(OR(I457=\"INT\",I457=\"WORD\",I457=\"BOOL\"),MOD(F457,2),MOD(F457,4)))=0,\"验证通过\",\"验证失败\")","v":"验证通过"},"BOOL",{"$f":"A457&D457&\"-\"&E457","v":"照明控制箱07X0B-定时模式"},{"$f":"B457&VLOOKUP(A457,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&D457&\"_\"&VLOOKUP(E457,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"LLCB07X0B_TM"},{"$f":"K457&\" \"&\"AT%\"&C457&F457&\" \"&\":\"&I457&\";\"&\" \"&\"(*\"&J457&\"*)\"","v":"LLCB07X0B_TM AT%M492.0 :BOOL; (*照明控制箱07X0B-定时模式*)"},{"$f":"REPLACE(REPLACE(L457,SEARCH(\"AT%\",L457),,REPT(\" \",25-SEARCH(\"AT%\",L457))),SEARCH(\":\",REPLACE(L457,SEARCH(\"AT%\",L457),,REPT(\" \",25-SEARCH(\"AT%\",L457)))),,REPT(\" \",40-SEARCH(\":\",REPLACE(L457,SEARCH(\"AT%\",L457),,REPT(\" \",25-SEARCH(\"AT%\",L457))))))","v":"LLCB07X0B_TM            AT%M492.0      :BOOL; (*照明控制箱07X0B-定时模式*)"}]
["照明控制箱","L","M","08X0B","定时模式","494.0",null,"验证通过","BOOL","照明控制箱08X0B-定时模式",{"$f":"B458&VLOOKUP(A458,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&D458&\"_\"&VLOOKUP(E458,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"LLCB08X0B_TM"},"LLCB08X0B_TM AT%M494.0 :BOOL; (*照明控制箱08X0B-定时模式*)","LLCB08X0B_TM            AT%M494.0      :BOOL; (*照明控制箱08X0B-定时模式*)"]
["照明控制箱","L","M","B3X0C","定时模式","496.0",null,"验证通过","BOOL","照明控制箱B3X0C-定时模式",{"$f":"B459&VLOOKUP(A459,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&D459&\"_\"&VLOOKUP(E459,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"LLCBB3X0C_TM"},"LLCBB3X0C_TM AT%M496.0 :BOOL; (*照明控制箱B3X0C-定时模式*)","LLCBB3X0C_TM            AT%M496.0      :BOOL; (*照明控制箱B3X0C-定时模式*)"]
["照明控制箱","L","M","B2X0C","定时模式","498.0",null,"验证通过","BOOL","照明控制箱B2X0C-定时模式",{"$f":"B460&VLOOKUP(A460,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&D460&\"_\"&VLOOKUP(E460,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"LLCBB2X0C_TM"},"LLCBB2X0C_TM AT%M498.0 :BOOL; (*照明控制箱B2X0C-定时模式*)","LLCBB2X0C_TM            AT%M498.0      :BOOL; (*照明控制箱B2X0C-定时模式*)"]
["照明控制箱","L","M","B1X0C","定时模式","500.0",null,"验证通过","BOOL","照明控制箱B1X0C-定时模式",{"$f":"B461&VLOOKUP(A461,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&D461&\"_\"&VLOOKUP(E461,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"LLCBB1X0C_TM"},{"$f":"K461&\" \"&\"AT%\"&C461&F461&\" \"&\":\"&I461&\";\"&\" \"&\"(*\"&J461&\"*)\"","v":"LLCBB1X0C_TM AT%M500.0 :BOOL; (*照明控制箱B1X0C-定时模式*)"},{"$f":"REPLACE(REPLACE(L461,SEARCH(\"AT%\",L461),,REPT(\" \",25-SEARCH(\"AT%\",L461))),SEARCH(\":\",REPLACE(L461,SEARCH(\"AT%\",L461),,REPT(\" \",25-SEARCH(\"AT%\",L461)))),,REPT(\" \",40-SEARCH(\":\",REPLACE(L461,SEARCH(\"AT%\",L461),,REPT(\" \",25-SEARCH(\"AT%\",L461))))))","v":"LLCBB1X0C_TM            AT%M500.0      :BOOL; (*照明控制箱B1X0C-定时模式*)"}]
["照明控制箱","L","M","01X0C","定时模式","502.0",null,"验证通过","BOOL","照明控制箱01X0C-定时模式",{"$f":"B462&VLOOKUP(A462,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&D462&\"_\"&VLOOKUP(E462,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"LLCB01X0C_TM"},"LLCB01X0C_TM AT%M502.0 :BOOL; (*照明控制箱01X0C-定时模式*)","LLCB01X0C_TM            AT%M502.0      :BOOL; (*照明控制箱01X0C-定时模式*)"]
["照明控制箱","L","M","02X0C","定时模式","504.0",null,"验证通过","BOOL","照明控制箱02X0C-定时模式",{"$f":"B463&VLOOKUP(A463,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&D463&\"_\"&VLOOKUP(E463,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"LLCB02X0C_TM"},"LLCB02X0C_TM AT%M504.0 :BOOL; (*照明控制箱02X0C-定时模式*)","LLCB02X0C_TM            AT%M504.0      :BOOL; (*照明控制箱02X0C-定时模式*)"]
["照明控制箱","L","M","03X0C","定时模式","506.0",null,"验证通过","BOOL","照明控制箱03X0C-定时模式",{"$f":"B464&VLOOKUP(A464,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&D464&\"_\"&VLOOKUP(E464,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"LLCB03X0C_TM"},"LLCB03X0C_TM AT%M506.0 :BOOL; (*照明控制箱03X0C-定时模式*)","LLCB03X0C_TM            AT%M506.0      :BOOL; (*照明控制箱03X0C-定时模式*)"]
["照明控制箱","L","M","04X0C","定时模式","508.0",null,"验证通过","BOOL","照明控制箱04X0C-定时模式",{"$f":"B465&VLOOKUP(A465,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&D465&\"_\"&VLOOKUP(E465,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"LLCB04X0C_TM"},"LLCB04X0C_TM AT%M508.0 :BOOL; (*照明控制箱04X0C-定时模式*)","LLCB04X0C_TM            AT%M508.0      :BOOL; (*照明控制箱04X0C-定时模式*)"]
["照明控制箱","L","M","05X0C","定时模式","510.0",null,"验证通过","BOOL","照明控制箱05X0C-定时模式",{"$f":"B466&VLOOKUP(A466,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&D466&\"_\"&VLOOKUP(E466,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"LLCB05X0C_TM"},"LLCB05X0C_TM AT%M510.0 :BOOL; (*照明控制箱05X0C-定时模式*)","LLCB05X0C_TM            AT%M510.0      :BOOL; (*照明控制箱05X0C-定时模式*)"]
["照明控制箱","L","M","06X0C","定时模式","512.0",null,"验证通过","BOOL","照明控制箱06X0C-定时模式",{"$f":"B467&VLOOKUP(A467,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&D467&\"_\"&VLOOKUP(E467,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"LLCB06X0C_TM"},"LLCB06X0C_TM AT%M512.0 :BOOL; (*照明控制箱06X0C-定时模式*)","LLCB06X0C_TM            AT%M512.0      :BOOL; (*照明控制箱06X0C-定时模式*)"]
["照明控制箱","L","M","07X0C","定时模式",{"$f":"IF(OR(I467=\"REAL\",I467=\"DWORD\",I467=\"DINT\"),(IF(OR(I468=\"REAL\",I468=\"DWORD\",I468=\"DINT\"),F467+4+MOD(F467,4),F467+4)),(IF(OR(I468=\"REAL\",I468=\"DWORD\",I468=\"DINT\"),F467+4+MOD(F467,4),F467+2)))&\".0\"","v":"514.0"},null,{"$f":"IF((IF(OR(I468=\"INT\",I468=\"WORD\",I468=\"BOOL\"),MOD(F468,2),MOD(F468,4)))=0,\"验证通过\",\"验证失败\")","v":"验证通过"},"BOOL",{"$f":"A468&D468&\"-\"&E468","v":"照明控制箱07X0C-定时模式"},{"$f":"B468&VLOOKUP(A468,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&D468&\"_\"&VLOOKUP(E468,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"LLCB07X0C_TM"},{"$f":"K468&\" \"&\"AT%\"&C468&F468&\" \"&\":\"&I468&\";\"&\" \"&\"(*\"&J468&\"*)\"","v":"LLCB07X0C_TM AT%M514.0 :BOOL; (*照明控制箱07X0C-定时模式*)"},{"$f":"REPLACE(REPLACE(L468,SEARCH(\"AT%\",L468),,REPT(\" \",25-SEARCH(\"AT%\",L468))),SEARCH(\":\",REPLACE(L468,SEARCH(\"AT%\",L468),,REPT(\" \",25-SEARCH(\"AT%\",L468)))),,REPT(\" \",40-SEARCH(\":\",REPLACE(L468,SEARCH(\"AT%\",L468),,REPT(\" \",25-SEARCH(\"AT%\",L468))))))","v":"LLCB07X0C_TM            AT%M514.0      :BOOL; (*照明控制箱07X0C-定时模式*)"}]
["照明控制箱","L","M","08X0C","定时模式","516.0",null,"验证通过","BOOL","照明控制箱08X0C-定时模式",{"$f":"B469&VLOOKUP(A469,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&D469&\"_\"&VLOOKUP(E469,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"LLCB08X0C_TM"},"LLCB08X0C_TM AT%M516.0 :BOOL; (*照明控制箱08X0C-定时模式*)","LLCB08X0C_TM            AT%M516.0      :BOOL; (*照明控制箱08X0C-定时模式*)"]
["照明控制箱","L","M","B3X0D","定时模式","518.0",null,"验证通过","BOOL","照明控制箱B3X0D-定时模式",{"$f":"B470&VLOOKUP(A470,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&D470&\"_\"&VLOOKUP(E470,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"LLCBB3X0D_TM"},"LLCBB3X0D_TM AT%M518.0 :BOOL; (*照明控制箱B3X0D-定时模式*)","LLCBB3X0D_TM            AT%M518.0      :BOOL; (*照明控制箱B3X0D-定时模式*)"]
["照明控制箱","L","M","B2X0D","定时模式","520.0",null,"验证通过","BOOL","照明控制箱B2X0D-定时模式",{"$f":"B471&VLOOKUP(A471,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&D471&\"_\"&VLOOKUP(E471,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"LLCBB2X0D_TM"},"LLCBB2X0D_TM AT%M520.0 :BOOL; (*照明控制箱B2X0D-定时模式*)","LLCBB2X0D_TM            AT%M520.0      :BOOL; (*照明控制箱B2X0D-定时模式*)"]
["照明控制箱","L","M","B1X0D","定时模式","522.0",null,"验证通过","BOOL","照明控制箱B1X0D-定时模式",{"$f":"B472&VLOOKUP(A472,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&D472&\"_\"&VLOOKUP(E472,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"LLCBB1X0D_TM"},"LLCBB1X0D_TM AT%M522.0 :BOOL; (*照明控制箱B1X0D-定时模式*)","LLCBB1X0D_TM            AT%M522.0      :BOOL; (*照明控制箱B1X0D-定时模式*)"]
["照明控制箱","L","M","01X0D","定时模式","524.0",null,"验证通过","BOOL","照明控制箱01X0D-定时模式",{"$f":"B473&VLOOKUP(A473,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&D473&\"_\"&VLOOKUP(E473,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"LLCB01X0D_TM"},"LLCB01X0D_TM AT%M524.0 :BOOL; (*照明控制箱01X0D-定时模式*)","LLCB01X0D_TM            AT%M524.0      :BOOL; (*照明控制箱01X0D-定时模式*)"]
["照明控制箱","L","M","02X0D","定时模式","526.0",null,"验证通过","BOOL","照明控制箱02X0D-定时模式",{"$f":"B474&VLOOKUP(A474,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&D474&\"_\"&VLOOKUP(E474,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"LLCB02X0D_TM"},"LLCB02X0D_TM AT%M526.0 :BOOL; (*照明控制箱02X0D-定时模式*)","LLCB02X0D_TM            AT%M526.0      :BOOL; (*照明控制箱02X0D-定时模式*)"]
["照明控制箱","L","M","03X0D","定时模式","528.0",null,"验证通过","BOOL","照明控制箱03X0D-定时模式",{"$f":"B475&VLOOKUP(A475,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&D475&\"_\"&VLOOKUP(E475,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"LLCB03X0D_TM"},"LLCB03X0D_TM AT%M528.0 :BOOL; (*照明控制箱03X0D-定时模式*)","LLCB03X0D_TM            AT%M528.0      :BOOL; (*照明控制箱03X0D-定时模式*)"]
["照明控制箱","L","M","04X0D","定时模式","530.0",null,"验证通过","BOOL","照明控制箱04X0D-定时模式",{"$f":"B476&VLOOKUP(A476,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&D476&\"_\"&VLOOKUP(E476,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"LLCB04X0D_TM"},"LLCB04X0D_TM AT%M530.0 :BOOL; (*照明控制箱04X0D-定时模式*)","LLCB04X0D_TM            AT%M530.0      :BOOL; (*照明控制箱04X0D-定时模式*)"]
["照明控制箱","L","M","05X0D","定时模式","532.0",null,"验证通过","BOOL","照明控制箱05X0D-定时模式",{"$f":"B477&VLOOKUP(A477,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&D477&\"_\"&VLOOKUP(E477,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"LLCB05X0D_TM"},"LLCB05X0D_TM AT%M532.0 :BOOL; (*照明控制箱05X0D-定时模式*)","LLCB05X0D_TM            AT%M532.0      :BOOL; (*照明控制箱05X0D-定时模式*)"]
["照明控制箱","L","M","06X0D","定时模式","534.0",null,"验证通过","BOOL","照明控制箱06X0D-定时模式",{"$f":"B478&VLOOKUP(A478,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&D478&\"_\"&VLOOKUP(E478,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"LLCB06X0D_TM"},"LLCB06X0D_TM AT%M534.0 :BOOL; (*照明控制箱06X0D-定时模式*)","LLCB06X0D_TM            AT%M534.0      :BOOL; (*照明控制箱06X0D-定时模式*)"]
["照明控制箱","L","M","07X0D","定时模式","536.0",null,{"$f":"IF((IF(OR(I479=\"INT\",I479=\"WORD\",I479=\"BOOL\"),MOD(F479,2),MOD(F479,4)))=0,\"验证通过\",\"验证失败\")","v":"验证通过"},"BOOL",{"$f":"A479&D479&\"-\"&E479","v":"照明控制箱07X0D-定时模式"},{"$f":"B479&VLOOKUP(A479,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&D479&\"_\"&VLOOKUP(E479,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"LLCB07X0D_TM"},{"$f":"K479&\" \"&\"AT%\"&C479&F479&\" \"&\":\"&I479&\";\"&\" \"&\"(*\"&J479&\"*)\"","v":"LLCB07X0D_TM AT%M536.0 :BOOL; (*照明控制箱07X0D-定时模式*)"},{"$f":"REPLACE(REPLACE(L479,SEARCH(\"AT%\",L479),,REPT(\" \",25-SEARCH(\"AT%\",L479))),SEARCH(\":\",REPLACE(L479,SEARCH(\"AT%\",L479),,REPT(\" \",25-SEARCH(\"AT%\",L479)))),,REPT(\" \",40-SEARCH(\":\",REPLACE(L479,SEARCH(\"AT%\",L479),,REPT(\" \",25-SEARCH(\"AT%\",L479))))))","v":"LLCB07X0D_TM            AT%M536.0      :BOOL; (*照明控制箱07X0D-定时模式*)"}]
["照明控制箱","L","M","08X0D","定时模式","538.0",null,"验证通过","BOOL","照明控制箱08X0D-定时模式",{"$f":"B480&VLOOKUP(A480,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&D480&\"_\"&VLOOKUP(E480,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"LLCB08X0D_TM"},"LLCB08X0D_TM AT%M538.0 :BOOL; (*照明控制箱08X0D-定时模式*)","LLCB08X0D_TM            AT%M538.0      :BOOL; (*照明控制箱08X0D-定时模式*)"]
["照明控制箱","L","M","B3X0E","定时模式","540.0",null,"验证通过","BOOL","照明控制箱B3X0E-定时模式",{"$f":"B481&VLOOKUP(A481,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&D481&\"_\"&VLOOKUP(E481,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"LLCBB3X0E_TM"},"LLCBB3X0E_TM AT%M540.0 :BOOL; (*照明控制箱B3X0E-定时模式*)","LLCBB3X0E_TM            AT%M540.0      :BOOL; (*照明控制箱B3X0E-定时模式*)"]
["照明控制箱","L","M","B2X0E","定时模式","542.0",null,"验证通过","BOOL","照明控制箱B2X0E-定时模式",{"$f":"B482&VLOOKUP(A482,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&D482&\"_\"&VLOOKUP(E482,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"LLCBB2X0E_TM"},"LLCBB2X0E_TM AT%M542.0 :BOOL; (*照明控制箱B2X0E-定时模式*)","LLCBB2X0E_TM            AT%M542.0      :BOOL; (*照明控制箱B2X0E-定时模式*)"]
["照明控制箱","L","M","B1X0E","定时模式","544.0",null,"验证通过","BOOL","照明控制箱B1X0E-定时模式",{"$f":"B483&VLOOKUP(A483,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&D483&\"_\"&VLOOKUP(E483,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"LLCBB1X0E_TM"},"LLCBB1X0E_TM AT%M544.0 :BOOL; (*照明控制箱B1X0E-定时模式*)","LLCBB1X0E_TM            AT%M544.0      :BOOL; (*照明控制箱B1X0E-定时模式*)"]
["照明控制箱","L","M","01X0E","定时模式","546.0",null,"验证通过","BOOL","照明控制箱01X0E-定时模式",{"$f":"B484&VLOOKUP(A484,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&D484&\"_\"&VLOOKUP(E484,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"LLCB01X0E_TM"},"LLCB01X0E_TM AT%M546.0 :BOOL; (*照明控制箱01X0E-定时模式*)","LLCB01X0E_TM            AT%M546.0      :BOOL; (*照明控制箱01X0E-定时模式*)"]
["照明控制箱","L","M","02X0E","定时模式","548.0",null,"验证通过","BOOL","照明控制箱02X0E-定时模式",{"$f":"B485&VLOOKUP(A485,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&D485&\"_\"&VLOOKUP(E485,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"LLCB02X0E_TM"},"LLCB02X0E_TM AT%M548.0 :BOOL; (*照明控制箱02X0E-定时模式*)","LLCB02X0E_TM            AT%M548.0      :BOOL; (*照明控制箱02X0E-定时模式*)"]
["照明控制箱","L","M","03X0E","定时模式","550.0",null,"验证通过","BOOL","照明控制箱03X0E-定时模式",{"$f":"B486&VLOOKUP(A486,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&D486&\"_\"&VLOOKUP(E486,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"LLCB03X0E_TM"},"LLCB03X0E_TM AT%M550.0 :BOOL; (*照明控制箱03X0E-定时模式*)","LLCB03X0E_TM            AT%M550.0      :BOOL; (*照明控制箱03X0E-定时模式*)"]
["照明控制箱","L","M","04X0E","定时模式","552.0",null,"验证通过","BOOL","照明控制箱04X0E-定时模式",{"$f":"B487&VLOOKUP(A487,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&D487&\"_\"&VLOOKUP(E487,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"LLCB04X0E_TM"},"LLCB04X0E_TM AT%M552.0 :BOOL; (*照明控制箱04X0E-定时模式*)","LLCB04X0E_TM            AT%M552.0      :BOOL; (*照明控制箱04X0E-定时模式*)"]
["照明控制箱","L","M","05X0E","定时模式","554.0",null,"验证通过","BOOL","照明控制箱05X0E-定时模式",{"$f":"B488&VLOOKUP(A488,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&D488&\"_\"&VLOOKUP(E488,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"LLCB05X0E_TM"},"LLCB05X0E_TM AT%M554.0 :BOOL; (*照明控制箱05X0E-定时模式*)","LLCB05X0E_TM            AT%M554.0      :BOOL; (*照明控制箱05X0E-定时模式*)"]
["照明控制箱","L","M","06X0E","定时模式","556.0",null,"验证通过","BOOL","照明控制箱06X0E-定时模式",{"$f":"B489&VLOOKUP(A489,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&D489&\"_\"&VLOOKUP(E489,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"LLCB06X0E_TM"},"LLCB06X0E_TM AT%M556.0 :BOOL; (*照明控制箱06X0E-定时模式*)","LLCB06X0E_TM            AT%M556.0      :BOOL; (*照明控制箱06X0E-定时模式*)"]
["照明控制箱","L","M","07X0E","定时模式","558.0",null,{"$f":"IF((IF(OR(I490=\"INT\",I490=\"WORD\",I490=\"BOOL\"),MOD(F490,2),MOD(F490,4)))=0,\"验证通过\",\"验证失败\")","v":"验证通过"},"BOOL",{"$f":"A490&D490&\"-\"&E490","v":"照明控制箱07X0E-定时模式"},{"$f":"B490&VLOOKUP(A490,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&D490&\"_\"&VLOOKUP(E490,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"LLCB07X0E_TM"},{"$f":"K490&\" \"&\"AT%\"&C490&F490&\" \"&\":\"&I490&\";\"&\" \"&\"(*\"&J490&\"*)\"","v":"LLCB07X0E_TM AT%M558.0 :BOOL; (*照明控制箱07X0E-定时模式*)"},{"$f":"REPLACE(REPLACE(L490,SEARCH(\"AT%\",L490),,REPT(\" \",25-SEARCH(\"AT%\",L490))),SEARCH(\":\",REPLACE(L490,SEARCH(\"AT%\",L490),,REPT(\" \",25-SEARCH(\"AT%\",L490)))),,REPT(\" \",40-SEARCH(\":\",REPLACE(L490,SEARCH(\"AT%\",L490),,REPT(\" \",25-SEARCH(\"AT%\",L490))))))","v":"LLCB07X0E_TM            AT%M558.0      :BOOL; (*照明控制箱07X0E-定时模式*)"}]
["照明控制箱","L","M","08X0E","定时模式","560.0",null,"验证通过","BOOL","照明控制箱08X0E-定时模式",{"$f":"B491&VLOOKUP(A491,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&D491&\"_\"&VLOOKUP(E491,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"LLCB08X0E_TM"},"LLCB08X0E_TM AT%M560.0 :BOOL; (*照明控制箱08X0E-定时模式*)","LLCB08X0E_TM            AT%M560.0      :BOOL; (*照明控制箱08X0E-定时模式*)"]
["照明控制箱","L","M","B3X0F","定时模式","562.0",null,"验证通过","BOOL","照明控制箱B3X0F-定时模式",{"$f":"B492&VLOOKUP(A492,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&D492&\"_\"&VLOOKUP(E492,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"LLCBB3X0F_TM"},"LLCBB3X0F_TM AT%M562.0 :BOOL; (*照明控制箱B3X0F-定时模式*)","LLCBB3X0F_TM            AT%M562.0      :BOOL; (*照明控制箱B3X0F-定时模式*)"]
["照明控制箱","L","M","B2X0F","定时模式","564.0",null,"验证通过","BOOL","照明控制箱B2X0F-定时模式",{"$f":"B493&VLOOKUP(A493,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&D493&\"_\"&VLOOKUP(E493,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"LLCBB2X0F_TM"},"LLCBB2X0F_TM AT%M564.0 :BOOL; (*照明控制箱B2X0F-定时模式*)","LLCBB2X0F_TM            AT%M564.0      :BOOL; (*照明控制箱B2X0F-定时模式*)"]
["照明控制箱","L","M","B1X0F","定时模式","566.0",null,"验证通过","BOOL","照明控制箱B1X0F-定时模式",{"$f":"B494&VLOOKUP(A494,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&D494&\"_\"&VLOOKUP(E494,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"LLCBB1X0F_TM"},"LLCBB1X0F_TM AT%M566.0 :BOOL; (*照明控制箱B1X0F-定时模式*)","LLCBB1X0F_TM            AT%M566.0      :BOOL; (*照明控制箱B1X0F-定时模式*)"]
["照明控制箱","L","M","01X0F","定时模式","568.0",null,"验证通过","BOOL","照明控制箱01X0F-定时模式",{"$f":"B495&VLOOKUP(A495,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&D495&\"_\"&VLOOKUP(E495,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"LLCB01X0F_TM"},"LLCB01X0F_TM AT%M568.0 :BOOL; (*照明控制箱01X0F-定时模式*)","LLCB01X0F_TM            AT%M568.0      :BOOL; (*照明控制箱01X0F-定时模式*)"]
["照明控制箱","L","M","02X0F","定时模式","570.0",null,"验证通过","BOOL","照明控制箱02X0F-定时模式",{"$f":"B496&VLOOKUP(A496,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&D496&\"_\"&VLOOKUP(E496,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"LLCB02X0F_TM"},"LLCB02X0F_TM AT%M570.0 :BOOL; (*照明控制箱02X0F-定时模式*)","LLCB02X0F_TM            AT%M570.0      :BOOL; (*照明控制箱02X0F-定时模式*)"]
["照明控制箱","L","M","03X0F","定时模式","572.0",null,"验证通过","BOOL","照明控制箱03X0F-定时模式",{"$f":"B497&VLOOKUP(A497,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&D497&\"_\"&VLOOKUP(E497,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"LLCB03X0F_TM"},"LLCB03X0F_TM AT%M572.0 :BOOL; (*照明控制箱03X0F-定时模式*)","LLCB03X0F_TM            AT%M572.0      :BOOL; (*照明控制箱03X0F-定时模式*)"]
["照明控制箱","L","M","04X0F","定时模式","574.0",null,"验证通过","BOOL","照明控制箱04X0F-定时模式",{"$f":"B498&VLOOKUP(A498,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&D498&\"_\"&VLOOKUP(E498,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"LLCB04X0F_TM"},"LLCB04X0F_TM AT%M574.0 :BOOL; (*照明控制箱04X0F-定时模式*)","LLCB04X0F_TM            AT%M574.0      :BOOL; (*照明控制箱04X0F-定时模式*)"]
["照明控制箱","L","M","05X0F","定时模式","576.0",null,"验证通过","BOOL","照明控制箱05X0F-定时模式",{"$f":"B499&VLOOKUP(A499,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&D499&\"_\"&VLOOKUP(E499,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"LLCB05X0F_TM"},{"$f":"K499&\" \"&\"AT%\"&C499&F499&\" \"&\":\"&I499&\";\"&\" \"&\"(*\"&J499&\"*)\"","v":"LLCB05X0F_TM AT%M576.0 :BOOL; (*照明控制箱05X0F-定时模式*)"},{"$f":"REPLACE(REPLACE(L499,SEARCH(\"AT%\",L499),,REPT(\" \",25-SEARCH(\"AT%\",L499))),SEARCH(\":\",REPLACE(L499,SEARCH(\"AT%\",L499),,REPT(\" \",25-SEARCH(\"AT%\",L499)))),,REPT(\" \",40-SEARCH(\":\",REPLACE(L499,SEARCH(\"AT%\",L499),,REPT(\" \",25-SEARCH(\"AT%\",L499))))))","v":"LLCB05X0F_TM            AT%M576.0      :BOOL; (*照明控制箱05X0F-定时模式*)"}]
["照明控制箱","L","M","06X0F","定时模式","578.0",null,"验证通过","BOOL","照明控制箱06X0F-定时模式",{"$f":"B500&VLOOKUP(A500,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&D500&\"_\"&VLOOKUP(E500,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"LLCB06X0F_TM"},"LLCB06X0F_TM AT%M578.0 :BOOL; (*照明控制箱06X0F-定时模式*)","LLCB06X0F_TM            AT%M578.0      :BOOL; (*照明控制箱06X0F-定时模式*)"]
["照明控制箱","L","M","07X0F","定时模式","580.0",null,{"$f":"IF((IF(OR(I501=\"INT\",I501=\"WORD\",I501=\"BOOL\"),MOD(F501,2),MOD(F501,4)))=0,\"验证通过\",\"验证失败\")","v":"验证通过"},"BOOL",{"$f":"A501&D501&\"-\"&E501","v":"照明控制箱07X0F-定时模式"},{"$f":"B501&VLOOKUP(A501,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&D501&\"_\"&VLOOKUP(E501,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"LLCB07X0F_TM"},{"$f":"K501&\" \"&\"AT%\"&C501&F501&\" \"&\":\"&I501&\";\"&\" \"&\"(*\"&J501&\"*)\"","v":"LLCB07X0F_TM AT%M580.0 :BOOL; (*照明控制箱07X0F-定时模式*)"},{"$f":"REPLACE(REPLACE(L501,SEARCH(\"AT%\",L501),,REPT(\" \",25-SEARCH(\"AT%\",L501))),SEARCH(\":\",REPLACE(L501,SEARCH(\"AT%\",L501),,REPT(\" \",25-SEARCH(\"AT%\",L501)))),,REPT(\" \",40-SEARCH(\":\",REPLACE(L501,SEARCH(\"AT%\",L501),,REPT(\" \",25-SEARCH(\"AT%\",L501))))))","v":"LLCB07X0F_TM            AT%M580.0      :BOOL; (*照明控制箱07X0F-定时模式*)"}]
["照明控制箱","L","M","08X0F","定时模式","582.0",null,"验证通过","BOOL","照明控制箱08X0F-定时模式",{"$f":"B502&VLOOKUP(A502,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&D502&\"_\"&VLOOKUP(E502,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"LLCB08X0F_TM"},"LLCB08X0F_TM AT%M582.0 :BOOL; (*照明控制箱08X0F-定时模式*)","LLCB08X0F_TM            AT%M582.0      :BOOL; (*照明控制箱08X0F-定时模式*)"]
["照明控制箱","L","M","B3X0G","定时模式","584.0",null,"验证通过","BOOL","照明控制箱B3X0G-定时模式",{"$f":"B503&VLOOKUP(A503,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&D503&\"_\"&VLOOKUP(E503,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"LLCBB3X0G_TM"},"LLCBB3X0G_TM AT%M584.0 :BOOL; (*照明控制箱B3X0G-定时模式*)","LLCBB3X0G_TM            AT%M584.0      :BOOL; (*照明控制箱B3X0G-定时模式*)"]
["照明控制箱","L","M","B2X0G","定时模式","586.0",null,"验证通过","BOOL","照明控制箱B2X0G-定时模式",{"$f":"B504&VLOOKUP(A504,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&D504&\"_\"&VLOOKUP(E504,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"LLCBB2X0G_TM"},"LLCBB2X0G_TM AT%M586.0 :BOOL; (*照明控制箱B2X0G-定时模式*)","LLCBB2X0G_TM            AT%M586.0      :BOOL; (*照明控制箱B2X0G-定时模式*)"]
["照明控制箱","L","M","B1X0G","定时模式","588.0",null,"验证通过","BOOL","照明控制箱B1X0G-定时模式",{"$f":"B505&VLOOKUP(A505,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&D505&\"_\"&VLOOKUP(E505,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"LLCBB1X0G_TM"},"LLCBB1X0G_TM AT%M588.0 :BOOL; (*照明控制箱B1X0G-定时模式*)","LLCBB1X0G_TM            AT%M588.0      :BOOL; (*照明控制箱B1X0G-定时模式*)"]
["照明控制箱","L","M","01X0G","定时模式","590.0",null,{"$f":"IF((IF(OR(I506=\"INT\",I506=\"WORD\",I506=\"BOOL\"),MOD(F506,2),MOD(F506,4)))=0,\"验证通过\",\"验证失败\")","v":"验证通过"},"BOOL",{"$f":"A506&D506&\"-\"&E506","v":"照明控制箱01X0G-定时模式"},{"$f":"B506&VLOOKUP(A506,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&D506&\"_\"&VLOOKUP(E506,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"LLCB01X0G_TM"},"LLCB01X0G_TM AT%M590.0 :BOOL; (*照明控制箱01X0G-定时模式*)","LLCB01X0G_TM            AT%M590.0      :BOOL; (*照明控制箱01X0G-定时模式*)"]
["照明控制箱","L","M","02X0G","定时模式","592.0",null,"验证通过","BOOL","照明控制箱02X0G-定时模式",{"$f":"B507&VLOOKUP(A507,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&D507&\"_\"&VLOOKUP(E507,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"LLCB02X0G_TM"},"LLCB02X0G_TM AT%M592.0 :BOOL; (*照明控制箱02X0G-定时模式*)","LLCB02X0G_TM            AT%M592.0      :BOOL; (*照明控制箱02X0G-定时模式*)"]
["照明控制箱","L","M","03X0G","定时模式","594.0",null,"验证通过","BOOL","照明控制箱03X0G-定时模式",{"$f":"B508&VLOOKUP(A508,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&D508&\"_\"&VLOOKUP(E508,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"LLCB03X0G_TM"},"LLCB03X0G_TM AT%M594.0 :BOOL; (*照明控制箱03X0G-定时模式*)","LLCB03X0G_TM            AT%M594.0      :BOOL; (*照明控制箱03X0G-定时模式*)"]
["照明控制箱","L","M","04X0G","定时模式","596.0",null,"验证通过","BOOL","照明控制箱04X0G-定时模式",{"$f":"B509&VLOOKUP(A509,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&D509&\"_\"&VLOOKUP(E509,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"LLCB04X0G_TM"},"LLCB04X0G_TM AT%M596.0 :BOOL; (*照明控制箱04X0G-定时模式*)","LLCB04X0G_TM            AT%M596.0      :BOOL; (*照明控制箱04X0G-定时模式*)"]
["照明控制箱","L","M","05X0G","定时模式","598.0",null,"验证通过","BOOL","照明控制箱05X0G-定时模式",{"$f":"B510&VLOOKUP(A510,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&D510&\"_\"&VLOOKUP(E510,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"LLCB05X0G_TM"},"LLCB05X0G_TM AT%M598.0 :BOOL; (*照明控制箱05X0G-定时模式*)","LLCB05X0G_TM            AT%M598.0      :BOOL; (*照明控制箱05X0G-定时模式*)"]
["照明控制箱","L","M","06X0G","定时模式","600.0",null,"验证通过","BOOL","照明控制箱06X0G-定时模式",{"$f":"B511&VLOOKUP(A511,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&D511&\"_\"&VLOOKUP(E511,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"LLCB06X0G_TM"},"LLCB06X0G_TM AT%M600.0 :BOOL; (*照明控制箱06X0G-定时模式*)","LLCB06X0G_TM            AT%M600.0      :BOOL; (*照明控制箱06X0G-定时模式*)"]
["照明控制箱","L","M","07X0G","定时模式","602.0",null,{"$f":"IF((IF(OR(I512=\"INT\",I512=\"WORD\",I512=\"BOOL\"),MOD(F512,2),MOD(F512,4)))=0,\"验证通过\",\"验证失败\")","v":"验证通过"},"BOOL",{"$f":"A512&D512&\"-\"&E512","v":"照明控制箱07X0G-定时模式"},{"$f":"B512&VLOOKUP(A512,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&D512&\"_\"&VLOOKUP(E512,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"LLCB07X0G_TM"},{"$f":"K512&\" \"&\"AT%\"&C512&F512&\" \"&\":\"&I512&\";\"&\" \"&\"(*\"&J512&\"*)\"","v":"LLCB07X0G_TM AT%M602.0 :BOOL; (*照明控制箱07X0G-定时模式*)"},{"$f":"REPLACE(REPLACE(L512,SEARCH(\"AT%\",L512),,REPT(\" \",25-SEARCH(\"AT%\",L512))),SEARCH(\":\",REPLACE(L512,SEARCH(\"AT%\",L512),,REPT(\" \",25-SEARCH(\"AT%\",L512)))),,REPT(\" \",40-SEARCH(\":\",REPLACE(L512,SEARCH(\"AT%\",L512),,REPT(\" \",25-SEARCH(\"AT%\",L512))))))","v":"LLCB07X0G_TM            AT%M602.0      :BOOL; (*照明控制箱07X0G-定时模式*)"}]
["照明控制箱","L","M","08X0G","定时模式","604.0",null,"验证通过","BOOL","照明控制箱08X0G-定时模式",{"$f":"B513&VLOOKUP(A513,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&D513&\"_\"&VLOOKUP(E513,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"LLCB08X0G_TM"},"LLCB08X0G_TM AT%M604.0 :BOOL; (*照明控制箱08X0G-定时模式*)","LLCB08X0G_TM            AT%M604.0      :BOOL; (*照明控制箱08X0G-定时模式*)"]
["照明控制箱","L","M","B3X0H","定时模式","606.0",null,"验证通过","BOOL","照明控制箱B3X0H-定时模式",{"$f":"B514&VLOOKUP(A514,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&D514&\"_\"&VLOOKUP(E514,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"LLCBB3X0H_TM"},"LLCBB3X0H_TM AT%M606.0 :BOOL; (*照明控制箱B3X0H-定时模式*)","LLCBB3X0H_TM            AT%M606.0      :BOOL; (*照明控制箱B3X0H-定时模式*)"]
["照明控制箱","L","M","B2X0H","定时模式","608.0",null,"验证通过","BOOL","照明控制箱B2X0H-定时模式",{"$f":"B515&VLOOKUP(A515,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&D515&\"_\"&VLOOKUP(E515,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"LLCBB2X0H_TM"},"LLCBB2X0H_TM AT%M608.0 :BOOL; (*照明控制箱B2X0H-定时模式*)","LLCBB2X0H_TM            AT%M608.0      :BOOL; (*照明控制箱B2X0H-定时模式*)"]
["照明控制箱","L","M","B1X0H","定时模式","610.0",null,"验证通过","BOOL","照明控制箱B1X0H-定时模式",{"$f":"B516&VLOOKUP(A516,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&D516&\"_\"&VLOOKUP(E516,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"LLCBB1X0H_TM"},"LLCBB1X0H_TM AT%M610.0 :BOOL; (*照明控制箱B1X0H-定时模式*)","LLCBB1X0H_TM            AT%M610.0      :BOOL; (*照明控制箱B1X0H-定时模式*)"]
["照明控制箱","L","M","01X0H","定时模式","612.0",null,"验证通过","BOOL","照明控制箱01X0H-定时模式",{"$f":"B517&VLOOKUP(A517,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&D517&\"_\"&VLOOKUP(E517,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"LLCB01X0H_TM"},"LLCB01X0H_TM AT%M612.0 :BOOL; (*照明控制箱01X0H-定时模式*)","LLCB01X0H_TM            AT%M612.0      :BOOL; (*照明控制箱01X0H-定时模式*)"]
["照明控制箱","L","M","02X0H","定时模式","614.0",null,"验证通过","BOOL","照明控制箱02X0H-定时模式",{"$f":"B518&VLOOKUP(A518,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&D518&\"_\"&VLOOKUP(E518,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"LLCB02X0H_TM"},"LLCB02X0H_TM AT%M614.0 :BOOL; (*照明控制箱02X0H-定时模式*)","LLCB02X0H_TM            AT%M614.0      :BOOL; (*照明控制箱02X0H-定时模式*)"]
["照明控制箱","L","M","03X0H","定时模式","616.0",null,"验证通过","BOOL","照明控制箱03X0H-定时模式",{"$f":"B519&VLOOKUP(A519,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&D519&\"_\"&VLOOKUP(E519,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"LLCB03X0H_TM"},"LLCB03X0H_TM AT%M616.0 :BOOL; (*照明控制箱03X0H-定时模式*)","LLCB03X0H_TM            AT%M616.0      :BOOL; (*照明控制箱03X0H-定时模式*)"]
["照明控制箱","L","M","04X0H","定时模式","618.0",null,"验证通过","BOOL","照明控制箱04X0H-定时模式",{"$f":"B520&VLOOKUP(A520,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&D520&\"_\"&VLOOKUP(E520,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"LLCB04X0H_TM"},"LLCB04X0H_TM AT%M618.0 :BOOL; (*照明控制箱04X0H-定时模式*)","LLCB04X0H_TM            AT%M618.0      :BOOL; (*照明控制箱04X0H-定时模式*)"]
["照明控制箱","L","M","05X0H","定时模式","620.0",null,"验证通过","BOOL","照明控制箱05X0H-定时模式",{"$f":"B521&VLOOKUP(A521,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&D521&\"_\"&VLOOKUP(E521,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"LLCB05X0H_TM"},"LLCB05X0H_TM AT%M620.0 :BOOL; (*照明控制箱05X0H-定时模式*)","LLCB05X0H_TM            AT%M620.0      :BOOL; (*照明控制箱05X0H-定时模式*)"]
["照明控制箱","L","M","06X0H","定时模式","622.0",null,"验证通过","BOOL","照明控制箱06X0H-定时模式",{"$f":"B522&VLOOKUP(A522,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&D522&\"_\"&VLOOKUP(E522,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"LLCB06X0H_TM"},"LLCB06X0H_TM AT%M622.0 :BOOL; (*照明控制箱06X0H-定时模式*)","LLCB06X0H_TM            AT%M622.0      :BOOL; (*照明控制箱06X0H-定时模式*)"]
["照明控制箱","L","M","07X0H","定时模式","624.0",null,{"$f":"IF((IF(OR(I523=\"INT\",I523=\"WORD\",I523=\"BOOL\"),MOD(F523,2),MOD(F523,4)))=0,\"验证通过\",\"验证失败\")","v":"验证通过"},"BOOL",{"$f":"A523&D523&\"-\"&E523","v":"照明控制箱07X0H-定时模式"},{"$f":"B523&VLOOKUP(A523,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&D523&\"_\"&VLOOKUP(E523,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"LLCB07X0H_TM"},{"$f":"K523&\" \"&\"AT%\"&C523&F523&\" \"&\":\"&I523&\";\"&\" \"&\"(*\"&J523&\"*)\"","v":"LLCB07X0H_TM AT%M624.0 :BOOL; (*照明控制箱07X0H-定时模式*)"},{"$f":"REPLACE(REPLACE(L523,SEARCH(\"AT%\",L523),,REPT(\" \",25-SEARCH(\"AT%\",L523))),SEARCH(\":\",REPLACE(L523,SEARCH(\"AT%\",L523),,REPT(\" \",25-SEARCH(\"AT%\",L523)))),,REPT(\" \",40-SEARCH(\":\",REPLACE(L523,SEARCH(\"AT%\",L523),,REPT(\" \",25-SEARCH(\"AT%\",L523))))))","v":"LLCB07X0H_TM            AT%M624.0      :BOOL; (*照明控制箱07X0H-定时模式*)"}]
["照明控制箱","L","M","08X0H","定时模式","626.0",null,"验证通过","BOOL","照明控制箱08X0H-定时模式",{"$f":"B524&VLOOKUP(A524,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&D524&\"_\"&VLOOKUP(E524,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"LLCB08X0H_TM"},"LLCB08X0H_TM AT%M626.0 :BOOL; (*照明控制箱08X0H-定时模式*)","LLCB08X0H_TM            AT%M626.0      :BOOL; (*照明控制箱08X0H-定时模式*)"]
["照明控制箱","R","M","B3X0A","启停控制","628.0",null,{"$f":"IF((IF(OR(I525=\"INT\",I525=\"WORD\",I525=\"BOOL\"),MOD(F525,2),MOD(F525,4)))=0,\"验证通过\",\"验证失败\")","v":"验证通过"},"BOOL",{"$f":"A525&D525&\"-新云平台\"&E525","v":"照明控制箱B3X0A-新云平台启停控制"},{"$f":"B525&VLOOKUP(A525,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&D525&\"_\"&VLOOKUP(E525,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"RLCBB3X0A_C"},"RLCBB3X0A_C AT%M628.0 :BOOL; (*照明控制箱B3X0A-新云平台启停控制*)","RLCBB3X0A_C             AT%M628.0      :BOOL; (*照明控制箱B3X0A-新云平台启停控制*)"]
["照明控制箱","R","M","B2X0A","启停控制","630.0",null,"验证通过","BOOL",{"$f":"A526&D526&\"-新云平台\"&E526","v":"照明控制箱B2X0A-新云平台启停控制"},{"$f":"B526&VLOOKUP(A526,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&D526&\"_\"&VLOOKUP(E526,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"RLCBB2X0A_C"},"RLCBB2X0A_C AT%M630.0 :BOOL; (*照明控制箱B2X0A-新云平台启停控制*)","RLCBB2X0A_C             AT%M630.0      :BOOL; (*照明控制箱B2X0A-新云平台启停控制*)"]
["照明控制箱","R","M","B1X0A","启停控制","632.0",null,"验证通过","BOOL","照明控制箱B1X0A-新云平台启停控制",{"$f":"B527&VLOOKUP(A527,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&D527&\"_\"&VLOOKUP(E527,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"RLCBB1X0A_C"},"RLCBB1X0A_C AT%M632.0 :BOOL; (*照明控制箱B1X0A-新云平台启停控制*)","RLCBB1X0A_C             AT%M632.0      :BOOL; (*照明控制箱B1X0A-新云平台启停控制*)"]
["照明控制箱","R","M","01X0A","启停控制","634.0",null,"验证通过","BOOL","照明控制箱01X0A-新云平台启停控制",{"$f":"B528&VLOOKUP(A528,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&D528&\"_\"&VLOOKUP(E528,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"RLCB01X0A_C"},"RLCB01X0A_C AT%M634.0 :BOOL; (*照明控制箱01X0A-新云平台启停控制*)","RLCB01X0A_C             AT%M634.0      :BOOL; (*照明控制箱01X0A-新云平台启停控制*)"]
["照明控制箱","R","M","02X0A","启停控制","636.0",null,"验证通过","BOOL","照明控制箱02X0A-新云平台启停控制",{"$f":"B529&VLOOKUP(A529,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&D529&\"_\"&VLOOKUP(E529,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"RLCB02X0A_C"},"RLCB02X0A_C AT%M636.0 :BOOL; (*照明控制箱02X0A-新云平台启停控制*)","RLCB02X0A_C             AT%M636.0      :BOOL; (*照明控制箱02X0A-新云平台启停控制*)"]
["照明控制箱","R","M","03X0A","启停控制","638.0",null,"验证通过","BOOL","照明控制箱03X0A-新云平台启停控制",{"$f":"B530&VLOOKUP(A530,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&D530&\"_\"&VLOOKUP(E530,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"RLCB03X0A_C"},"RLCB03X0A_C AT%M638.0 :BOOL; (*照明控制箱03X0A-新云平台启停控制*)","RLCB03X0A_C             AT%M638.0      :BOOL; (*照明控制箱03X0A-新云平台启停控制*)"]
["照明控制箱","R","M","04X0A","启停控制","640.0",null,"验证通过","BOOL","照明控制箱04X0A-新云平台启停控制",{"$f":"B531&VLOOKUP(A531,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&D531&\"_\"&VLOOKUP(E531,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"RLCB04X0A_C"},"RLCB04X0A_C AT%M640.0 :BOOL; (*照明控制箱04X0A-新云平台启停控制*)","RLCB04X0A_C             AT%M640.0      :BOOL; (*照明控制箱04X0A-新云平台启停控制*)"]
["照明控制箱","R","M","05X0A","启停控制",{"$f":"IF(OR(I531=\"REAL\",I531=\"DWORD\",I531=\"DINT\"),(IF(OR(I532=\"REAL\",I532=\"DWORD\",I532=\"DINT\"),F531+4+MOD(F531,4),F531+4)),(IF(OR(I532=\"REAL\",I532=\"DWORD\",I532=\"DINT\"),F531+4+MOD(F531,4),F531+2)))&\".0\"","v":"642.0"},null,"验证通过","BOOL","照明控制箱05X0A-新云平台启停控制",{"$f":"B532&VLOOKUP(A532,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&D532&\"_\"&VLOOKUP(E532,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"RLCB05X0A_C"},"RLCB05X0A_C AT%M642.0 :BOOL; (*照明控制箱05X0A-新云平台启停控制*)","RLCB05X0A_C             AT%M642.0      :BOOL; (*照明控制箱05X0A-新云平台启停控制*)"]
["照明控制箱","R","M","06X0A","启停控制","644.0",null,"验证通过","BOOL","照明控制箱06X0A-新云平台启停控制",{"$f":"B533&VLOOKUP(A533,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&D533&\"_\"&VLOOKUP(E533,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"RLCB06X0A_C"},"RLCB06X0A_C AT%M644.0 :BOOL; (*照明控制箱06X0A-新云平台启停控制*)","RLCB06X0A_C             AT%M644.0      :BOOL; (*照明控制箱06X0A-新云平台启停控制*)"]
["照明控制箱","R","M","07X0A","启停控制","646.0",null,{"$f":"IF((IF(OR(I534=\"INT\",I534=\"WORD\",I534=\"BOOL\"),MOD(F534,2),MOD(F534,4)))=0,\"验证通过\",\"验证失败\")","v":"验证通过"},"BOOL",{"$f":"A534&D534&\"-新云平台\"&E534","v":"照明控制箱07X0A-新云平台启停控制"},{"$f":"B534&VLOOKUP(A534,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&D534&\"_\"&VLOOKUP(E534,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"RLCB07X0A_C"},{"$f":"K534&\" \"&\"AT%\"&C534&F534&\" \"&\":\"&I534&\";\"&\" \"&\"(*\"&J534&\"*)\"","v":"RLCB07X0A_C AT%M646.0 :BOOL; (*照明控制箱07X0A-新云平台启停控制*)"},{"$f":"REPLACE(REPLACE(L534,SEARCH(\"AT%\",L534),,REPT(\" \",25-SEARCH(\"AT%\",L534))),SEARCH(\":\",REPLACE(L534,SEARCH(\"AT%\",L534),,REPT(\" \",25-SEARCH(\"AT%\",L534)))),,REPT(\" \",40-SEARCH(\":\",REPLACE(L534,SEARCH(\"AT%\",L534),,REPT(\" \",25-SEARCH(\"AT%\",L534))))))","v":"RLCB07X0A_C             AT%M646.0      :BOOL; (*照明控制箱07X0A-新云平台启停控制*)"}]
["照明控制箱","R","M","08X0A","启停控制","648.0",null,"验证通过","BOOL","照明控制箱08X0A-新云平台启停控制",{"$f":"B535&VLOOKUP(A535,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&D535&\"_\"&VLOOKUP(E535,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"RLCB08X0A_C"},"RLCB08X0A_C AT%M648.0 :BOOL; (*照明控制箱08X0A-新云平台启停控制*)","RLCB08X0A_C             AT%M648.0      :BOOL; (*照明控制箱08X0A-新云平台启停控制*)"]
["照明控制箱","R","M","B3X0B","启停控制","650.0",null,"验证通过","BOOL","照明控制箱B3X0B-新云平台启停控制",{"$f":"B536&VLOOKUP(A536,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&D536&\"_\"&VLOOKUP(E536,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"RLCBB3X0B_C"},"RLCBB3X0B_C AT%M650.0 :BOOL; (*照明控制箱B3X0B-新云平台启停控制*)","RLCBB3X0B_C             AT%M650.0      :BOOL; (*照明控制箱B3X0B-新云平台启停控制*)"]
["照明控制箱","R","M","B2X0B","启停控制","652.0",null,"验证通过","BOOL","照明控制箱B2X0B-新云平台启停控制",{"$f":"B537&VLOOKUP(A537,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&D537&\"_\"&VLOOKUP(E537,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"RLCBB2X0B_C"},"RLCBB2X0B_C AT%M652.0 :BOOL; (*照明控制箱B2X0B-新云平台启停控制*)","RLCBB2X0B_C             AT%M652.0      :BOOL; (*照明控制箱B2X0B-新云平台启停控制*)"]
["照明控制箱","R","M","B1X0B","启停控制","654.0",null,"验证通过","BOOL","照明控制箱B1X0B-新云平台启停控制",{"$f":"B538&VLOOKUP(A538,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&D538&\"_\"&VLOOKUP(E538,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"RLCBB1X0B_C"},"RLCBB1X0B_C AT%M654.0 :BOOL; (*照明控制箱B1X0B-新云平台启停控制*)","RLCBB1X0B_C             AT%M654.0      :BOOL; (*照明控制箱B1X0B-新云平台启停控制*)"]
["照明控制箱","R","M","01X0B","启停控制","656.0",null,"验证通过","BOOL","照明控制箱01X0B-新云平台启停控制",{"$f":"B539&VLOOKUP(A539,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&D539&\"_\"&VLOOKUP(E539,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"RLCB01X0B_C"},"RLCB01X0B_C AT%M656.0 :BOOL; (*照明控制箱01X0B-新云平台启停控制*)","RLCB01X0B_C             AT%M656.0      :BOOL; (*照明控制箱01X0B-新云平台启停控制*)"]
["照明控制箱","R","M","02X0B","启停控制","658.0",null,"验证通过","BOOL","照明控制箱02X0B-新云平台启停控制",{"$f":"B540&VLOOKUP(A540,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&D540&\"_\"&VLOOKUP(E540,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"RLCB02X0B_C"},"RLCB02X0B_C AT%M658.0 :BOOL; (*照明控制箱02X0B-新云平台启停控制*)","RLCB02X0B_C             AT%M658.0      :BOOL; (*照明控制箱02X0B-新云平台启停控制*)"]
["照明控制箱","R","M","03X0B","启停控制","660.0",null,"验证通过","BOOL","照明控制箱03X0B-新云平台启停控制",{"$f":"B541&VLOOKUP(A541,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&D541&\"_\"&VLOOKUP(E541,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"RLCB03X0B_C"},"RLCB03X0B_C AT%M660.0 :BOOL; (*照明控制箱03X0B-新云平台启停控制*)","RLCB03X0B_C             AT%M660.0      :BOOL; (*照明控制箱03X0B-新云平台启停控制*)"]
["照明控制箱","R","M","04X0B","启停控制","662.0",null,"验证通过","BOOL","照明控制箱04X0B-新云平台启停控制",{"$f":"B542&VLOOKUP(A542,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&D542&\"_\"&VLOOKUP(E542,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"RLCB04X0B_C"},"RLCB04X0B_C AT%M662.0 :BOOL; (*照明控制箱04X0B-新云平台启停控制*)","RLCB04X0B_C             AT%M662.0      :BOOL; (*照明控制箱04X0B-新云平台启停控制*)"]
["照明控制箱","R","M","05X0B","启停控制","664.0",null,"验证通过","BOOL","照明控制箱05X0B-新云平台启停控制",{"$f":"B543&VLOOKUP(A543,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&D543&\"_\"&VLOOKUP(E543,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"RLCB05X0B_C"},"RLCB05X0B_C AT%M664.0 :BOOL; (*照明控制箱05X0B-新云平台启停控制*)","RLCB05X0B_C             AT%M664.0      :BOOL; (*照明控制箱05X0B-新云平台启停控制*)"]
["照明控制箱","R","M","06X0B","启停控制","666.0",null,"验证通过","BOOL","照明控制箱06X0B-新云平台启停控制",{"$f":"B544&VLOOKUP(A544,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&D544&\"_\"&VLOOKUP(E544,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"RLCB06X0B_C"},"RLCB06X0B_C AT%M666.0 :BOOL; (*照明控制箱06X0B-新云平台启停控制*)","RLCB06X0B_C             AT%M666.0      :BOOL; (*照明控制箱06X0B-新云平台启停控制*)"]
["照明控制箱","R","M","07X0B","启停控制","668.0",null,{"$f":"IF((IF(OR(I545=\"INT\",I545=\"WORD\",I545=\"BOOL\"),MOD(F545,2),MOD(F545,4)))=0,\"验证通过\",\"验证失败\")","v":"验证通过"},"BOOL",{"$f":"A545&D545&\"-新云平台\"&E545","v":"照明控制箱07X0B-新云平台启停控制"},{"$f":"B545&VLOOKUP(A545,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&D545&\"_\"&VLOOKUP(E545,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"RLCB07X0B_C"},{"$f":"K545&\" \"&\"AT%\"&C545&F545&\" \"&\":\"&I545&\";\"&\" \"&\"(*\"&J545&\"*)\"","v":"RLCB07X0B_C AT%M668.0 :BOOL; (*照明控制箱07X0B-新云平台启停控制*)"},{"$f":"REPLACE(REPLACE(L545,SEARCH(\"AT%\",L545),,REPT(\" \",25-SEARCH(\"AT%\",L545))),SEARCH(\":\",REPLACE(L545,SEARCH(\"AT%\",L545),,REPT(\" \",25-SEARCH(\"AT%\",L545)))),,REPT(\" \",40-SEARCH(\":\",REPLACE(L545,SEARCH(\"AT%\",L545),,REPT(\" \",25-SEARCH(\"AT%\",L545))))))","v":"RLCB07X0B_C             AT%M668.0      :BOOL; (*照明控制箱07X0B-新云平台启停控制*)"}]
["照明控制箱","R","M","08X0B","启停控制","670.0",null,"验证通过","BOOL","照明控制箱08X0B-新云平台启停控制",{"$f":"B546&VLOOKUP(A546,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&D546&\"_\"&VLOOKUP(E546,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"RLCB08X0B_C"},"RLCB08X0B_C AT%M670.0 :BOOL; (*照明控制箱08X0B-新云平台启停控制*)","RLCB08X0B_C             AT%M670.0      :BOOL; (*照明控制箱08X0B-新云平台启停控制*)"]
["照明控制箱","R","M","B3X0C","启停控制","672.0",null,"验证通过","BOOL","照明控制箱B3X0C-新云平台启停控制",{"$f":"B547&VLOOKUP(A547,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&D547&\"_\"&VLOOKUP(E547,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"RLCBB3X0C_C"},"RLCBB3X0C_C AT%M672.0 :BOOL; (*照明控制箱B3X0C-新云平台启停控制*)","RLCBB3X0C_C             AT%M672.0      :BOOL; (*照明控制箱B3X0C-新云平台启停控制*)"]
["照明控制箱","R","M","B2X0C","启停控制","674.0",null,"验证通过","BOOL","照明控制箱B2X0C-新云平台启停控制",{"$f":"B548&VLOOKUP(A548,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&D548&\"_\"&VLOOKUP(E548,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"RLCBB2X0C_C"},"RLCBB2X0C_C AT%M674.0 :BOOL; (*照明控制箱B2X0C-新云平台启停控制*)","RLCBB2X0C_C             AT%M674.0      :BOOL; (*照明控制箱B2X0C-新云平台启停控制*)"]
["照明控制箱","R","M","B1X0C","启停控制","676.0",null,"验证通过","BOOL","照明控制箱B1X0C-新云平台启停控制",{"$f":"B549&VLOOKUP(A549,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&D549&\"_\"&VLOOKUP(E549,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"RLCBB1X0C_C"},"RLCBB1X0C_C AT%M676.0 :BOOL; (*照明控制箱B1X0C-新云平台启停控制*)","RLCBB1X0C_C             AT%M676.0      :BOOL; (*照明控制箱B1X0C-新云平台启停控制*)"]
["照明控制箱","R","M","01X0C","启停控制","678.0",null,"验证通过","BOOL","照明控制箱01X0C-新云平台启停控制",{"$f":"B550&VLOOKUP(A550,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&D550&\"_\"&VLOOKUP(E550,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"RLCB01X0C_C"},"RLCB01X0C_C AT%M678.0 :BOOL; (*照明控制箱01X0C-新云平台启停控制*)","RLCB01X0C_C             AT%M678.0      :BOOL; (*照明控制箱01X0C-新云平台启停控制*)"]
["照明控制箱","R","M","02X0C","启停控制","680.0",null,"验证通过","BOOL","照明控制箱02X0C-新云平台启停控制",{"$f":"B551&VLOOKUP(A551,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&D551&\"_\"&VLOOKUP(E551,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"RLCB02X0C_C"},"RLCB02X0C_C AT%M680.0 :BOOL; (*照明控制箱02X0C-新云平台启停控制*)","RLCB02X0C_C             AT%M680.0      :BOOL; (*照明控制箱02X0C-新云平台启停控制*)"]
["照明控制箱","R","M","03X0C","启停控制","682.0",null,"验证通过","BOOL","照明控制箱03X0C-新云平台启停控制",{"$f":"B552&VLOOKUP(A552,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&D552&\"_\"&VLOOKUP(E552,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"RLCB03X0C_C"},"RLCB03X0C_C AT%M682.0 :BOOL; (*照明控制箱03X0C-新云平台启停控制*)","RLCB03X0C_C             AT%M682.0      :BOOL; (*照明控制箱03X0C-新云平台启停控制*)"]
["照明控制箱","R","M","04X0C","启停控制","684.0",null,"验证通过","BOOL","照明控制箱04X0C-新云平台启停控制",{"$f":"B553&VLOOKUP(A553,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&D553&\"_\"&VLOOKUP(E553,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"RLCB04X0C_C"},"RLCB04X0C_C AT%M684.0 :BOOL; (*照明控制箱04X0C-新云平台启停控制*)","RLCB04X0C_C             AT%M684.0      :BOOL; (*照明控制箱04X0C-新云平台启停控制*)"]
["照明控制箱","R","M","05X0C","启停控制","686.0",null,"验证通过","BOOL","照明控制箱05X0C-新云平台启停控制",{"$f":"B554&VLOOKUP(A554,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&D554&\"_\"&VLOOKUP(E554,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"RLCB05X0C_C"},"RLCB05X0C_C AT%M686.0 :BOOL; (*照明控制箱05X0C-新云平台启停控制*)","RLCB05X0C_C             AT%M686.0      :BOOL; (*照明控制箱05X0C-新云平台启停控制*)"]
["照明控制箱","R","M","06X0C","启停控制","688.0",null,"验证通过","BOOL","照明控制箱06X0C-新云平台启停控制",{"$f":"B555&VLOOKUP(A555,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&D555&\"_\"&VLOOKUP(E555,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"RLCB06X0C_C"},"RLCB06X0C_C AT%M688.0 :BOOL; (*照明控制箱06X0C-新云平台启停控制*)","RLCB06X0C_C             AT%M688.0      :BOOL; (*照明控制箱06X0C-新云平台启停控制*)"]
["照明控制箱","R","M","07X0C","启停控制","690.0",null,{"$f":"IF((IF(OR(I556=\"INT\",I556=\"WORD\",I556=\"BOOL\"),MOD(F556,2),MOD(F556,4)))=0,\"验证通过\",\"验证失败\")","v":"验证通过"},"BOOL",{"$f":"A556&D556&\"-新云平台\"&E556","v":"照明控制箱07X0C-新云平台启停控制"},{"$f":"B556&VLOOKUP(A556,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&D556&\"_\"&VLOOKUP(E556,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"RLCB07X0C_C"},{"$f":"K556&\" \"&\"AT%\"&C556&F556&\" \"&\":\"&I556&\";\"&\" \"&\"(*\"&J556&\"*)\"","v":"RLCB07X0C_C AT%M690.0 :BOOL; (*照明控制箱07X0C-新云平台启停控制*)"},{"$f":"REPLACE(REPLACE(L556,SEARCH(\"AT%\",L556),,REPT(\" \",25-SEARCH(\"AT%\",L556))),SEARCH(\":\",REPLACE(L556,SEARCH(\"AT%\",L556),,REPT(\" \",25-SEARCH(\"AT%\",L556)))),,REPT(\" \",40-SEARCH(\":\",REPLACE(L556,SEARCH(\"AT%\",L556),,REPT(\" \",25-SEARCH(\"AT%\",L556))))))","v":"RLCB07X0C_C             AT%M690.0      :BOOL; (*照明控制箱07X0C-新云平台启停控制*)"}]
["照明控制箱","R","M","08X0C","启停控制","692.0",null,"验证通过","BOOL","照明控制箱08X0C-新云平台启停控制",{"$f":"B557&VLOOKUP(A557,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&D557&\"_\"&VLOOKUP(E557,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"RLCB08X0C_C"},"RLCB08X0C_C AT%M692.0 :BOOL; (*照明控制箱08X0C-新云平台启停控制*)","RLCB08X0C_C             AT%M692.0      :BOOL; (*照明控制箱08X0C-新云平台启停控制*)"]
["照明控制箱","R","M","B3X0D","启停控制","694.0",null,"验证通过","BOOL","照明控制箱B3X0D-新云平台启停控制",{"$f":"B558&VLOOKUP(A558,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&D558&\"_\"&VLOOKUP(E558,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"RLCBB3X0D_C"},"RLCBB3X0D_C AT%M694.0 :BOOL; (*照明控制箱B3X0D-新云平台启停控制*)","RLCBB3X0D_C             AT%M694.0      :BOOL; (*照明控制箱B3X0D-新云平台启停控制*)"]
["照明控制箱","R","M","B2X0D","启停控制","696.0",null,"验证通过","BOOL","照明控制箱B2X0D-新云平台启停控制",{"$f":"B559&VLOOKUP(A559,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&D559&\"_\"&VLOOKUP(E559,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"RLCBB2X0D_C"},"RLCBB2X0D_C AT%M696.0 :BOOL; (*照明控制箱B2X0D-新云平台启停控制*)","RLCBB2X0D_C             AT%M696.0      :BOOL; (*照明控制箱B2X0D-新云平台启停控制*)"]
["照明控制箱","R","M","B1X0D","启停控制","698.0",null,"验证通过","BOOL","照明控制箱B1X0D-新云平台启停控制",{"$f":"B560&VLOOKUP(A560,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&D560&\"_\"&VLOOKUP(E560,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"RLCBB1X0D_C"},"RLCBB1X0D_C AT%M698.0 :BOOL; (*照明控制箱B1X0D-新云平台启停控制*)","RLCBB1X0D_C             AT%M698.0      :BOOL; (*照明控制箱B1X0D-新云平台启停控制*)"]
["照明控制箱","R","M","01X0D","启停控制","700.0",null,"验证通过","BOOL","照明控制箱01X0D-新云平台启停控制",{"$f":"B561&VLOOKUP(A561,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&D561&\"_\"&VLOOKUP(E561,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"RLCB01X0D_C"},"RLCB01X0D_C AT%M700.0 :BOOL; (*照明控制箱01X0D-新云平台启停控制*)","RLCB01X0D_C             AT%M700.0      :BOOL; (*照明控制箱01X0D-新云平台启停控制*)"]
["照明控制箱","R","M","02X0D","启停控制","702.0",null,"验证通过","BOOL","照明控制箱02X0D-新云平台启停控制",{"$f":"B562&VLOOKUP(A562,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&D562&\"_\"&VLOOKUP(E562,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"RLCB02X0D_C"},"RLCB02X0D_C AT%M702.0 :BOOL; (*照明控制箱02X0D-新云平台启停控制*)","RLCB02X0D_C             AT%M702.0      :BOOL; (*照明控制箱02X0D-新云平台启停控制*)"]
["照明控制箱","R","M","03X0D","启停控制","704.0",null,"验证通过","BOOL","照明控制箱03X0D-新云平台启停控制",{"$f":"B563&VLOOKUP(A563,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&D563&\"_\"&VLOOKUP(E563,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"RLCB03X0D_C"},"RLCB03X0D_C AT%M704.0 :BOOL; (*照明控制箱03X0D-新云平台启停控制*)","RLCB03X0D_C             AT%M704.0      :BOOL; (*照明控制箱03X0D-新云平台启停控制*)"]
["照明控制箱","R","M","04X0D","启停控制","706.0",null,"验证通过","BOOL","照明控制箱04X0D-新云平台启停控制",{"$f":"B564&VLOOKUP(A564,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&D564&\"_\"&VLOOKUP(E564,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"RLCB04X0D_C"},"RLCB04X0D_C AT%M706.0 :BOOL; (*照明控制箱04X0D-新云平台启停控制*)","RLCB04X0D_C             AT%M706.0      :BOOL; (*照明控制箱04X0D-新云平台启停控制*)"]
["照明控制箱","R","M","05X0D","启停控制","708.0",null,"验证通过","BOOL","照明控制箱05X0D-新云平台启停控制",{"$f":"B565&VLOOKUP(A565,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&D565&\"_\"&VLOOKUP(E565,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"RLCB05X0D_C"},"RLCB05X0D_C AT%M708.0 :BOOL; (*照明控制箱05X0D-新云平台启停控制*)","RLCB05X0D_C             AT%M708.0      :BOOL; (*照明控制箱05X0D-新云平台启停控制*)"]
["照明控制箱","R","M","06X0D","启停控制","710.0",null,"验证通过","BOOL","照明控制箱06X0D-新云平台启停控制",{"$f":"B566&VLOOKUP(A566,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&D566&\"_\"&VLOOKUP(E566,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"RLCB06X0D_C"},"RLCB06X0D_C AT%M710.0 :BOOL; (*照明控制箱06X0D-新云平台启停控制*)","RLCB06X0D_C             AT%M710.0      :BOOL; (*照明控制箱06X0D-新云平台启停控制*)"]
["照明控制箱","R","M","07X0D","启停控制","712.0",null,{"$f":"IF((IF(OR(I567=\"INT\",I567=\"WORD\",I567=\"BOOL\"),MOD(F567,2),MOD(F567,4)))=0,\"验证通过\",\"验证失败\")","v":"验证通过"},"BOOL",{"$f":"A567&D567&\"-新云平台\"&E567","v":"照明控制箱07X0D-新云平台启停控制"},{"$f":"B567&VLOOKUP(A567,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&D567&\"_\"&VLOOKUP(E567,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"RLCB07X0D_C"},{"$f":"K567&\" \"&\"AT%\"&C567&F567&\" \"&\":\"&I567&\";\"&\" \"&\"(*\"&J567&\"*)\"","v":"RLCB07X0D_C AT%M712.0 :BOOL; (*照明控制箱07X0D-新云平台启停控制*)"},{"$f":"REPLACE(REPLACE(L567,SEARCH(\"AT%\",L567),,REPT(\" \",25-SEARCH(\"AT%\",L567))),SEARCH(\":\",REPLACE(L567,SEARCH(\"AT%\",L567),,REPT(\" \",25-SEARCH(\"AT%\",L567)))),,REPT(\" \",40-SEARCH(\":\",REPLACE(L567,SEARCH(\"AT%\",L567),,REPT(\" \",25-SEARCH(\"AT%\",L567))))))","v":"RLCB07X0D_C             AT%M712.0      :BOOL; (*照明控制箱07X0D-新云平台启停控制*)"}]
["照明控制箱","R","M","08X0D","启停控制","714.0",null,"验证通过","BOOL","照明控制箱08X0D-新云平台启停控制",{"$f":"B568&VLOOKUP(A568,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&D568&\"_\"&VLOOKUP(E568,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"RLCB08X0D_C"},"RLCB08X0D_C AT%M714.0 :BOOL; (*照明控制箱08X0D-新云平台启停控制*)","RLCB08X0D_C             AT%M714.0      :BOOL; (*照明控制箱08X0D-新云平台启停控制*)"]
["照明控制箱","R","M","B3X0E","启停控制","716.0",null,"验证通过","BOOL","照明控制箱B3X0E-新云平台启停控制",{"$f":"B569&VLOOKUP(A569,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&D569&\"_\"&VLOOKUP(E569,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"RLCBB3X0E_C"},"RLCBB3X0E_C AT%M716.0 :BOOL; (*照明控制箱B3X0E-新云平台启停控制*)","RLCBB3X0E_C             AT%M716.0      :BOOL; (*照明控制箱B3X0E-新云平台启停控制*)"]
["照明控制箱","R","M","B2X0E","启停控制","718.0",null,"验证通过","BOOL","照明控制箱B2X0E-新云平台启停控制",{"$f":"B570&VLOOKUP(A570,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&D570&\"_\"&VLOOKUP(E570,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"RLCBB2X0E_C"},"RLCBB2X0E_C AT%M718.0 :BOOL; (*照明控制箱B2X0E-新云平台启停控制*)","RLCBB2X0E_C             AT%M718.0      :BOOL; (*照明控制箱B2X0E-新云平台启停控制*)"]
["照明控制箱","R","M","B1X0E","启停控制","720.0",null,"验证通过","BOOL","照明控制箱B1X0E-新云平台启停控制",{"$f":"B571&VLOOKUP(A571,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&D571&\"_\"&VLOOKUP(E571,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"RLCBB1X0E_C"},"RLCBB1X0E_C AT%M720.0 :BOOL; (*照明控制箱B1X0E-新云平台启停控制*)","RLCBB1X0E_C             AT%M720.0      :BOOL; (*照明控制箱B1X0E-新云平台启停控制*)"]
["照明控制箱","R","M","01X0E","启停控制","722.0",null,"验证通过","BOOL","照明控制箱01X0E-新云平台启停控制",{"$f":"B572&VLOOKUP(A572,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&D572&\"_\"&VLOOKUP(E572,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"RLCB01X0E_C"},"RLCB01X0E_C AT%M722.0 :BOOL; (*照明控制箱01X0E-新云平台启停控制*)","RLCB01X0E_C             AT%M722.0      :BOOL; (*照明控制箱01X0E-新云平台启停控制*)"]
["照明控制箱","R","M","02X0E","启停控制","724.0",null,"验证通过","BOOL","照明控制箱02X0E-新云平台启停控制",{"$f":"B573&VLOOKUP(A573,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&D573&\"_\"&VLOOKUP(E573,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"RLCB02X0E_C"},"RLCB02X0E_C AT%M724.0 :BOOL; (*照明控制箱02X0E-新云平台启停控制*)","RLCB02X0E_C             AT%M724.0      :BOOL; (*照明控制箱02X0E-新云平台启停控制*)"]
["照明控制箱","R","M","03X0E","启停控制","726.0",null,"验证通过","BOOL","照明控制箱03X0E-新云平台启停控制",{"$f":"B574&VLOOKUP(A574,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&D574&\"_\"&VLOOKUP(E574,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"RLCB03X0E_C"},"RLCB03X0E_C AT%M726.0 :BOOL; (*照明控制箱03X0E-新云平台启停控制*)","RLCB03X0E_C             AT%M726.0      :BOOL; (*照明控制箱03X0E-新云平台启停控制*)"]
["照明控制箱","R","M","04X0E","启停控制","728.0",null,"验证通过","BOOL","照明控制箱04X0E-新云平台启停控制",{"$f":"B575&VLOOKUP(A575,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&D575&\"_\"&VLOOKUP(E575,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"RLCB04X0E_C"},"RLCB04X0E_C AT%M728.0 :BOOL; (*照明控制箱04X0E-新云平台启停控制*)","RLCB04X0E_C             AT%M728.0      :BOOL; (*照明控制箱04X0E-新云平台启停控制*)"]
["照明控制箱","R","M","05X0E","启停控制","730.0",null,"验证通过","BOOL","照明控制箱05X0E-新云平台启停控制",{"$f":"B576&VLOOKUP(A576,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&D576&\"_\"&VLOOKUP(E576,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"RLCB05X0E_C"},"RLCB05X0E_C AT%M730.0 :BOOL; (*照明控制箱05X0E-新云平台启停控制*)","RLCB05X0E_C             AT%M730.0      :BOOL; (*照明控制箱05X0E-新云平台启停控制*)"]
["照明控制箱","R","M","06X0E","启停控制","732.0",null,"验证通过","BOOL","照明控制箱06X0E-新云平台启停控制",{"$f":"B577&VLOOKUP(A577,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&D577&\"_\"&VLOOKUP(E577,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"RLCB06X0E_C"},"RLCB06X0E_C AT%M732.0 :BOOL; (*照明控制箱06X0E-新云平台启停控制*)","RLCB06X0E_C             AT%M732.0      :BOOL; (*照明控制箱06X0E-新云平台启停控制*)"]
["照明控制箱","R","M","07X0E","启停控制","734.0",null,{"$f":"IF((IF(OR(I578=\"INT\",I578=\"WORD\",I578=\"BOOL\"),MOD(F578,2),MOD(F578,4)))=0,\"验证通过\",\"验证失败\")","v":"验证通过"},"BOOL",{"$f":"A578&D578&\"-新云平台\"&E578","v":"照明控制箱07X0E-新云平台启停控制"},{"$f":"B578&VLOOKUP(A578,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&D578&\"_\"&VLOOKUP(E578,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"RLCB07X0E_C"},{"$f":"K578&\" \"&\"AT%\"&C578&F578&\" \"&\":\"&I578&\";\"&\" \"&\"(*\"&J578&\"*)\"","v":"RLCB07X0E_C AT%M734.0 :BOOL; (*照明控制箱07X0E-新云平台启停控制*)"},{"$f":"REPLACE(REPLACE(L578,SEARCH(\"AT%\",L578),,REPT(\" \",25-SEARCH(\"AT%\",L578))),SEARCH(\":\",REPLACE(L578,SEARCH(\"AT%\",L578),,REPT(\" \",25-SEARCH(\"AT%\",L578)))),,REPT(\" \",40-SEARCH(\":\",REPLACE(L578,SEARCH(\"AT%\",L578),,REPT(\" \",25-SEARCH(\"AT%\",L578))))))","v":"RLCB07X0E_C             AT%M734.0      :BOOL; (*照明控制箱07X0E-新云平台启停控制*)"}]
["照明控制箱","R","M","08X0E","启停控制","736.0",null,"验证通过","BOOL","照明控制箱08X0E-新云平台启停控制",{"$f":"B579&VLOOKUP(A579,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&D579&\"_\"&VLOOKUP(E579,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"RLCB08X0E_C"},"RLCB08X0E_C AT%M736.0 :BOOL; (*照明控制箱08X0E-新云平台启停控制*)","RLCB08X0E_C             AT%M736.0      :BOOL; (*照明控制箱08X0E-新云平台启停控制*)"]
["照明控制箱","R","M","B3X0F","启停控制","738.0",null,"验证通过","BOOL","照明控制箱B3X0F-新云平台启停控制",{"$f":"B580&VLOOKUP(A580,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&D580&\"_\"&VLOOKUP(E580,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"RLCBB3X0F_C"},"RLCBB3X0F_C AT%M738.0 :BOOL; (*照明控制箱B3X0F-新云平台启停控制*)","RLCBB3X0F_C             AT%M738.0      :BOOL; (*照明控制箱B3X0F-新云平台启停控制*)"]
["照明控制箱","R","M","B2X0F","启停控制","740.0",null,"验证通过","BOOL","照明控制箱B2X0F-新云平台启停控制",{"$f":"B581&VLOOKUP(A581,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&D581&\"_\"&VLOOKUP(E581,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"RLCBB2X0F_C"},"RLCBB2X0F_C AT%M740.0 :BOOL; (*照明控制箱B2X0F-新云平台启停控制*)","RLCBB2X0F_C             AT%M740.0      :BOOL; (*照明控制箱B2X0F-新云平台启停控制*)"]
["照明控制箱","R","M","B1X0F","启停控制","742.0",null,"验证通过","BOOL","照明控制箱B1X0F-新云平台启停控制",{"$f":"B582&VLOOKUP(A582,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&D582&\"_\"&VLOOKUP(E582,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"RLCBB1X0F_C"},"RLCBB1X0F_C AT%M742.0 :BOOL; (*照明控制箱B1X0F-新云平台启停控制*)","RLCBB1X0F_C             AT%M742.0      :BOOL; (*照明控制箱B1X0F-新云平台启停控制*)"]
["照明控制箱","R","M","01X0F","启停控制","744.0",null,"验证通过","BOOL","照明控制箱01X0F-新云平台启停控制",{"$f":"B583&VLOOKUP(A583,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&D583&\"_\"&VLOOKUP(E583,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"RLCB01X0F_C"},"RLCB01X0F_C AT%M744.0 :BOOL; (*照明控制箱01X0F-新云平台启停控制*)","RLCB01X0F_C             AT%M744.0      :BOOL; (*照明控制箱01X0F-新云平台启停控制*)"]
["照明控制箱","R","M","02X0F","启停控制","746.0",null,"验证通过","BOOL","照明控制箱02X0F-新云平台启停控制",{"$f":"B584&VLOOKUP(A584,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&D584&\"_\"&VLOOKUP(E584,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"RLCB02X0F_C"},"RLCB02X0F_C AT%M746.0 :BOOL; (*照明控制箱02X0F-新云平台启停控制*)","RLCB02X0F_C             AT%M746.0      :BOOL; (*照明控制箱02X0F-新云平台启停控制*)"]
["照明控制箱","R","M","03X0F","启停控制","748.0",null,"验证通过","BOOL","照明控制箱03X0F-新云平台启停控制",{"$f":"B585&VLOOKUP(A585,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&D585&\"_\"&VLOOKUP(E585,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"RLCB03X0F_C"},"RLCB03X0F_C AT%M748.0 :BOOL; (*照明控制箱03X0F-新云平台启停控制*)","RLCB03X0F_C             AT%M748.0      :BOOL; (*照明控制箱03X0F-新云平台启停控制*)"]
["照明控制箱","R","M","04X0F","启停控制","750.0",null,"验证通过","BOOL","照明控制箱04X0F-新云平台启停控制",{"$f":"B586&VLOOKUP(A586,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&D586&\"_\"&VLOOKUP(E586,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"RLCB04X0F_C"},"RLCB04X0F_C AT%M750.0 :BOOL; (*照明控制箱04X0F-新云平台启停控制*)","RLCB04X0F_C             AT%M750.0      :BOOL; (*照明控制箱04X0F-新云平台启停控制*)"]
["照明控制箱","R","M","05X0F","启停控制","752.0",null,"验证通过","BOOL","照明控制箱05X0F-新云平台启停控制",{"$f":"B587&VLOOKUP(A587,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&D587&\"_\"&VLOOKUP(E587,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"RLCB05X0F_C"},"RLCB05X0F_C AT%M752.0 :BOOL; (*照明控制箱05X0F-新云平台启停控制*)","RLCB05X0F_C             AT%M752.0      :BOOL; (*照明控制箱05X0F-新云平台启停控制*)"]
["照明控制箱","R","M","06X0F","启停控制","754.0",null,"验证通过","BOOL","照明控制箱06X0F-新云平台启停控制",{"$f":"B588&VLOOKUP(A588,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&D588&\"_\"&VLOOKUP(E588,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"RLCB06X0F_C"},"RLCB06X0F_C AT%M754.0 :BOOL; (*照明控制箱06X0F-新云平台启停控制*)","RLCB06X0F_C             AT%M754.0      :BOOL; (*照明控制箱06X0F-新云平台启停控制*)"]
["照明控制箱","R","M","07X0F","启停控制","756.0",null,{"$f":"IF((IF(OR(I589=\"INT\",I589=\"WORD\",I589=\"BOOL\"),MOD(F589,2),MOD(F589,4)))=0,\"验证通过\",\"验证失败\")","v":"验证通过"},"BOOL",{"$f":"A589&D589&\"-新云平台\"&E589","v":"照明控制箱07X0F-新云平台启停控制"},{"$f":"B589&VLOOKUP(A589,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&D589&\"_\"&VLOOKUP(E589,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"RLCB07X0F_C"},{"$f":"K589&\" \"&\"AT%\"&C589&F589&\" \"&\":\"&I589&\";\"&\" \"&\"(*\"&J589&\"*)\"","v":"RLCB07X0F_C AT%M756.0 :BOOL; (*照明控制箱07X0F-新云平台启停控制*)"},{"$f":"REPLACE(REPLACE(L589,SEARCH(\"AT%\",L589),,REPT(\" \",25-SEARCH(\"AT%\",L589))),SEARCH(\":\",REPLACE(L589,SEARCH(\"AT%\",L589),,REPT(\" \",25-SEARCH(\"AT%\",L589)))),,REPT(\" \",40-SEARCH(\":\",REPLACE(L589,SEARCH(\"AT%\",L589),,REPT(\" \",25-SEARCH(\"AT%\",L589))))))","v":"RLCB07X0F_C             AT%M756.0      :BOOL; (*照明控制箱07X0F-新云平台启停控制*)"}]
["照明控制箱","R","M","08X0F","启停控制","758.0",null,"验证通过","BOOL","照明控制箱08X0F-新云平台启停控制",{"$f":"B590&VLOOKUP(A590,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&D590&\"_\"&VLOOKUP(E590,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"RLCB08X0F_C"},"RLCB08X0F_C AT%M758.0 :BOOL; (*照明控制箱08X0F-新云平台启停控制*)","RLCB08X0F_C             AT%M758.0      :BOOL; (*照明控制箱08X0F-新云平台启停控制*)"]
["照明控制箱","R","M","B3X0G","启停控制","760.0",null,"验证通过","BOOL","照明控制箱B3X0G-新云平台启停控制",{"$f":"B591&VLOOKUP(A591,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&D591&\"_\"&VLOOKUP(E591,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"RLCBB3X0G_C"},{"$f":"K591&\" \"&\"AT%\"&C591&F591&\" \"&\":\"&I591&\";\"&\" \"&\"(*\"&J591&\"*)\"","v":"RLCBB3X0G_C AT%M760.0 :BOOL; (*照明控制箱B3X0G-新云平台启停控制*)"},{"$f":"REPLACE(REPLACE(L591,SEARCH(\"AT%\",L591),,REPT(\" \",25-SEARCH(\"AT%\",L591))),SEARCH(\":\",REPLACE(L591,SEARCH(\"AT%\",L591),,REPT(\" \",25-SEARCH(\"AT%\",L591)))),,REPT(\" \",40-SEARCH(\":\",REPLACE(L591,SEARCH(\"AT%\",L591),,REPT(\" \",25-SEARCH(\"AT%\",L591))))))","v":"RLCBB3X0G_C             AT%M760.0      :BOOL; (*照明控制箱B3X0G-新云平台启停控制*)"}]
["照明控制箱","R","M","B2X0G","启停控制","762.0",null,"验证通过","BOOL","照明控制箱B2X0G-新云平台启停控制",{"$f":"B592&VLOOKUP(A592,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&D592&\"_\"&VLOOKUP(E592,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"RLCBB2X0G_C"},"RLCBB2X0G_C AT%M762.0 :BOOL; (*照明控制箱B2X0G-新云平台启停控制*)","RLCBB2X0G_C             AT%M762.0      :BOOL; (*照明控制箱B2X0G-新云平台启停控制*)"]
["照明控制箱","R","M","B1X0G","启停控制","764.0",null,"验证通过","BOOL","照明控制箱B1X0G-新云平台启停控制",{"$f":"B593&VLOOKUP(A593,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&D593&\"_\"&VLOOKUP(E593,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"RLCBB1X0G_C"},"RLCBB1X0G_C AT%M764.0 :BOOL; (*照明控制箱B1X0G-新云平台启停控制*)","RLCBB1X0G_C             AT%M764.0      :BOOL; (*照明控制箱B1X0G-新云平台启停控制*)"]
["照明控制箱","R","M","01X0G","启停控制","766.0",null,"验证通过","BOOL","照明控制箱01X0G-新云平台启停控制",{"$f":"B594&VLOOKUP(A594,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&D594&\"_\"&VLOOKUP(E594,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"RLCB01X0G_C"},"RLCB01X0G_C AT%M766.0 :BOOL; (*照明控制箱01X0G-新云平台启停控制*)","RLCB01X0G_C             AT%M766.0      :BOOL; (*照明控制箱01X0G-新云平台启停控制*)"]
["照明控制箱","R","M","02X0G","启停控制","768.0",null,"验证通过","BOOL","照明控制箱02X0G-新云平台启停控制",{"$f":"B595&VLOOKUP(A595,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&D595&\"_\"&VLOOKUP(E595,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"RLCB02X0G_C"},"RLCB02X0G_C AT%M768.0 :BOOL; (*照明控制箱02X0G-新云平台启停控制*)","RLCB02X0G_C             AT%M768.0      :BOOL; (*照明控制箱02X0G-新云平台启停控制*)"]
["照明控制箱","R","M","03X0G","启停控制",{"$f":"IF(OR(I595=\"REAL\",I595=\"DWORD\",I595=\"DINT\"),(IF(OR(I596=\"REAL\",I596=\"DWORD\",I596=\"DINT\"),F595+4+MOD(F595,4),F595+4)),(IF(OR(I596=\"REAL\",I596=\"DWORD\",I596=\"DINT\"),F595+4+MOD(F595,4),F595+2)))&\".0\"","v":"770.0"},null,"验证通过","BOOL","照明控制箱03X0G-新云平台启停控制",{"$f":"B596&VLOOKUP(A596,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&D596&\"_\"&VLOOKUP(E596,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"RLCB03X0G_C"},"RLCB03X0G_C AT%M770.0 :BOOL; (*照明控制箱03X0G-新云平台启停控制*)","RLCB03X0G_C             AT%M770.0      :BOOL; (*照明控制箱03X0G-新云平台启停控制*)"]
["照明控制箱","R","M","04X0G","启停控制","772.0",null,"验证通过","BOOL","照明控制箱04X0G-新云平台启停控制",{"$f":"B597&VLOOKUP(A597,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&D597&\"_\"&VLOOKUP(E597,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"RLCB04X0G_C"},"RLCB04X0G_C AT%M772.0 :BOOL; (*照明控制箱04X0G-新云平台启停控制*)","RLCB04X0G_C             AT%M772.0      :BOOL; (*照明控制箱04X0G-新云平台启停控制*)"]
["照明控制箱","R","M","05X0G","启停控制","774.0",null,"验证通过","BOOL","照明控制箱05X0G-新云平台启停控制",{"$f":"B598&VLOOKUP(A598,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&D598&\"_\"&VLOOKUP(E598,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"RLCB05X0G_C"},"RLCB05X0G_C AT%M774.0 :BOOL; (*照明控制箱05X0G-新云平台启停控制*)","RLCB05X0G_C             AT%M774.0      :BOOL; (*照明控制箱05X0G-新云平台启停控制*)"]
["照明控制箱","R","M","06X0G","启停控制","776.0",null,"验证通过","BOOL","照明控制箱06X0G-新云平台启停控制",{"$f":"B599&VLOOKUP(A599,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&D599&\"_\"&VLOOKUP(E599,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"RLCB06X0G_C"},"RLCB06X0G_C AT%M776.0 :BOOL; (*照明控制箱06X0G-新云平台启停控制*)","RLCB06X0G_C             AT%M776.0      :BOOL; (*照明控制箱06X0G-新云平台启停控制*)"]
["照明控制箱","R","M","07X0G","启停控制","778.0",null,{"$f":"IF((IF(OR(I600=\"INT\",I600=\"WORD\",I600=\"BOOL\"),MOD(F600,2),MOD(F600,4)))=0,\"验证通过\",\"验证失败\")","v":"验证通过"},"BOOL",{"$f":"A600&D600&\"-新云平台\"&E600","v":"照明控制箱07X0G-新云平台启停控制"},{"$f":"B600&VLOOKUP(A600,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&D600&\"_\"&VLOOKUP(E600,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"RLCB07X0G_C"},{"$f":"K600&\" \"&\"AT%\"&C600&F600&\" \"&\":\"&I600&\";\"&\" \"&\"(*\"&J600&\"*)\"","v":"RLCB07X0G_C AT%M778.0 :BOOL; (*照明控制箱07X0G-新云平台启停控制*)"},{"$f":"REPLACE(REPLACE(L600,SEARCH(\"AT%\",L600),,REPT(\" \",25-SEARCH(\"AT%\",L600))),SEARCH(\":\",REPLACE(L600,SEARCH(\"AT%\",L600),,REPT(\" \",25-SEARCH(\"AT%\",L600)))),,REPT(\" \",40-SEARCH(\":\",REPLACE(L600,SEARCH(\"AT%\",L600),,REPT(\" \",25-SEARCH(\"AT%\",L600))))))","v":"RLCB07X0G_C             AT%M778.0      :BOOL; (*照明控制箱07X0G-新云平台启停控制*)"}]
["照明控制箱","R","M","08X0G","启停控制","780.0",null,"验证通过","BOOL","照明控制箱08X0G-新云平台启停控制",{"$f":"B601&VLOOKUP(A601,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&D601&\"_\"&VLOOKUP(E601,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"RLCB08X0G_C"},"RLCB08X0G_C AT%M780.0 :BOOL; (*照明控制箱08X0G-新云平台启停控制*)","RLCB08X0G_C             AT%M780.0      :BOOL; (*照明控制箱08X0G-新云平台启停控制*)"]
["照明控制箱","R","M","B3X0H","启停控制","782.0",null,"验证通过","BOOL","照明控制箱B3X0H-新云平台启停控制",{"$f":"B602&VLOOKUP(A602,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&D602&\"_\"&VLOOKUP(E602,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"RLCBB3X0H_C"},"RLCBB3X0H_C AT%M782.0 :BOOL; (*照明控制箱B3X0H-新云平台启停控制*)","RLCBB3X0H_C             AT%M782.0      :BOOL; (*照明控制箱B3X0H-新云平台启停控制*)"]
["照明控制箱","R","M","B2X0H","启停控制","784.0",null,"验证通过","BOOL","照明控制箱B2X0H-新云平台启停控制",{"$f":"B603&VLOOKUP(A603,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&D603&\"_\"&VLOOKUP(E603,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"RLCBB2X0H_C"},"RLCBB2X0H_C AT%M784.0 :BOOL; (*照明控制箱B2X0H-新云平台启停控制*)","RLCBB2X0H_C             AT%M784.0      :BOOL; (*照明控制箱B2X0H-新云平台启停控制*)"]
["照明控制箱","R","M","B1X0H","启停控制","786.0",null,"验证通过","BOOL",{"$f":"A604&D604&\"-新云平台\"&E604","v":"照明控制箱B1X0H-新云平台启停控制"},{"$f":"B604&VLOOKUP(A604,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&D604&\"_\"&VLOOKUP(E604,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"RLCBB1X0H_C"},"RLCBB1X0H_C AT%M786.0 :BOOL; (*照明控制箱B1X0H-新云平台启停控制*)","RLCBB1X0H_C             AT%M786.0      :BOOL; (*照明控制箱B1X0H-新云平台启停控制*)"]
["照明控制箱","R","M","01X0H","启停控制","788.0",null,"验证通过","BOOL","照明控制箱01X0H-新云平台启停控制",{"$f":"B605&VLOOKUP(A605,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&D605&\"_\"&VLOOKUP(E605,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"RLCB01X0H_C"},"RLCB01X0H_C AT%M788.0 :BOOL; (*照明控制箱01X0H-新云平台启停控制*)","RLCB01X0H_C             AT%M788.0      :BOOL; (*照明控制箱01X0H-新云平台启停控制*)"]
["照明控制箱","R","M","02X0H","启停控制","790.0",null,"验证通过","BOOL","照明控制箱02X0H-新云平台启停控制",{"$f":"B606&VLOOKUP(A606,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&D606&\"_\"&VLOOKUP(E606,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"RLCB02X0H_C"},"RLCB02X0H_C AT%M790.0 :BOOL; (*照明控制箱02X0H-新云平台启停控制*)","RLCB02X0H_C             AT%M790.0      :BOOL; (*照明控制箱02X0H-新云平台启停控制*)"]
["照明控制箱","R","M","03X0H","启停控制","792.0",null,"验证通过","BOOL","照明控制箱03X0H-新云平台启停控制",{"$f":"B607&VLOOKUP(A607,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&D607&\"_\"&VLOOKUP(E607,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"RLCB03X0H_C"},"RLCB03X0H_C AT%M792.0 :BOOL; (*照明控制箱03X0H-新云平台启停控制*)","RLCB03X0H_C             AT%M792.0      :BOOL; (*照明控制箱03X0H-新云平台启停控制*)"]
["照明控制箱","R","M","04X0H","启停控制","794.0",null,"验证通过","BOOL","照明控制箱04X0H-新云平台启停控制",{"$f":"B608&VLOOKUP(A608,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&D608&\"_\"&VLOOKUP(E608,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"RLCB04X0H_C"},"RLCB04X0H_C AT%M794.0 :BOOL; (*照明控制箱04X0H-新云平台启停控制*)","RLCB04X0H_C             AT%M794.0      :BOOL; (*照明控制箱04X0H-新云平台启停控制*)"]
["照明控制箱","R","M","05X0H","启停控制","796.0",null,"验证通过","BOOL","照明控制箱05X0H-新云平台启停控制",{"$f":"B609&VLOOKUP(A609,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&D609&\"_\"&VLOOKUP(E609,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"RLCB05X0H_C"},"RLCB05X0H_C AT%M796.0 :BOOL; (*照明控制箱05X0H-新云平台启停控制*)","RLCB05X0H_C             AT%M796.0      :BOOL; (*照明控制箱05X0H-新云平台启停控制*)"]
["照明控制箱","R","M","06X0H","启停控制","798.0",null,"验证通过","BOOL","照明控制箱06X0H-新云平台启停控制",{"$f":"B610&VLOOKUP(A610,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&D610&\"_\"&VLOOKUP(E610,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"RLCB06X0H_C"},"RLCB06X0H_C AT%M798.0 :BOOL; (*照明控制箱06X0H-新云平台启停控制*)","RLCB06X0H_C             AT%M798.0      :BOOL; (*照明控制箱06X0H-新云平台启停控制*)"]
["照明控制箱","R","M","07X0H","启停控制","800.0",null,{"$f":"IF((IF(OR(I611=\"INT\",I611=\"WORD\",I611=\"BOOL\"),MOD(F611,2),MOD(F611,4)))=0,\"验证通过\",\"验证失败\")","v":"验证通过"},"BOOL",{"$f":"A611&D611&\"-新云平台\"&E611","v":"照明控制箱07X0H-新云平台启停控制"},{"$f":"B611&VLOOKUP(A611,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&D611&\"_\"&VLOOKUP(E611,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"RLCB07X0H_C"},{"$f":"K611&\" \"&\"AT%\"&C611&F611&\" \"&\":\"&I611&\";\"&\" \"&\"(*\"&J611&\"*)\"","v":"RLCB07X0H_C AT%M800.0 :BOOL; (*照明控制箱07X0H-新云平台启停控制*)"},{"$f":"REPLACE(REPLACE(L611,SEARCH(\"AT%\",L611),,REPT(\" \",25-SEARCH(\"AT%\",L611))),SEARCH(\":\",REPLACE(L611,SEARCH(\"AT%\",L611),,REPT(\" \",25-SEARCH(\"AT%\",L611)))),,REPT(\" \",40-SEARCH(\":\",REPLACE(L611,SEARCH(\"AT%\",L611),,REPT(\" \",25-SEARCH(\"AT%\",L611))))))","v":"RLCB07X0H_C             AT%M800.0      :BOOL; (*照明控制箱07X0H-新云平台启停控制*)"}]
["照明控制箱","R","M","08X0H","启停控制","802.0",null,"验证通过","BOOL","照明控制箱08X0H-新云平台启停控制",{"$f":"B612&VLOOKUP(A612,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&D612&\"_\"&VLOOKUP(E612,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"RLCB08X0H_C"},"RLCB08X0H_C AT%M802.0 :BOOL; (*照明控制箱08X0H-新云平台启停控制*)","RLCB08X0H_C             AT%M802.0      :BOOL; (*照明控制箱08X0H-新云平台启停控制*)"]
["空调机组","L","M","B3X00","设定温度值","808.0",null,{"$f":"IF((IF(OR(I613=\"INT\",I613=\"WORD\",I613=\"BOOL\"),MOD(F613,2),MOD(F613,4)))=0,\"验证通过\",\"验证失败\")","v":"验证通过"},"REAL",{"$f":"A613&D613&\"-\"&E613","v":"空调机组B3X00-设定温度值"},{"$f":"B613&VLOOKUP(A613,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&D613&\"_\"&VLOOKUP(E613,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"LAHUB3X00_TSET"},{"$f":"K613&\" \"&\"AT%\"&C613&F613&\" \"&\":\"&I613&\";\"&\" \"&\"(*\"&J613&\"*)\"","v":"LAHUB3X00_TSET AT%M808.0 :REAL; (*空调机组B3X00-设定温度值*)"},{"$f":"REPLACE(REPLACE(L613,SEARCH(\"AT%\",L613),,REPT(\" \",25-SEARCH(\"AT%\",L613))),SEARCH(\":\",REPLACE(L613,SEARCH(\"AT%\",L613),,REPT(\" \",25-SEARCH(\"AT%\",L613)))),,REPT(\" \",40-SEARCH(\":\",REPLACE(L613,SEARCH(\"AT%\",L613),,REPT(\" \",25-SEARCH(\"AT%\",L613))))))","v":"LAHUB3X00_TSET          AT%M808.0      :REAL; (*空调机组B3X00-设定温度值*)"}]
["空调机组","L","M","B2X00","设定温度值","812.0",null,"验证通过","REAL","空调机组B2X00-设定温度值",{"$f":"B614&VLOOKUP(A614,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&D614&\"_\"&VLOOKUP(E614,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"LAHUB2X00_TSET"},"LAHUB2X00_TSET AT%M812.0 :REAL; (*空调机组B2X00-设定温度值*)","LAHUB2X00_TSET          AT%M812.0      :REAL; (*空调机组B2X00-设定温度值*)"]
["空调机组","L","M","B1X00","设定温度值","816.0",null,"验证通过","REAL","空调机组B1X00-设定温度值",{"$f":"B615&VLOOKUP(A615,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&D615&\"_\"&VLOOKUP(E615,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"LAHUB1X00_TSET"},"LAHUB1X00_TSET AT%M816.0 :REAL; (*空调机组B1X00-设定温度值*)","LAHUB1X00_TSET          AT%M816.0      :REAL; (*空调机组B1X00-设定温度值*)"]
["空调机组","L","M","01X00","设定温度值","820.0",null,"验证通过","REAL","空调机组01X00-设定温度值",{"$f":"B616&VLOOKUP(A616,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&D616&\"_\"&VLOOKUP(E616,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"LAHU01X00_TSET"},"LAHU01X00_TSET AT%M820.0 :REAL; (*空调机组01X00-设定温度值*)","LAHU01X00_TSET          AT%M820.0      :REAL; (*空调机组01X00-设定温度值*)"]
["空调机组","L","M","02X00","设定温度值","824.0",null,"验证通过","REAL","空调机组02X00-设定温度值",{"$f":"B617&VLOOKUP(A617,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&D617&\"_\"&VLOOKUP(E617,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"LAHU02X00_TSET"},"LAHU02X00_TSET AT%M824.0 :REAL; (*空调机组02X00-设定温度值*)","LAHU02X00_TSET          AT%M824.0      :REAL; (*空调机组02X00-设定温度值*)"]
["空调机组","L","M","03X00","设定温度值","828.0",null,"验证通过","REAL","空调机组03X00-设定温度值",{"$f":"B618&VLOOKUP(A618,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&D618&\"_\"&VLOOKUP(E618,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"LAHU03X00_TSET"},"LAHU03X00_TSET AT%M828.0 :REAL; (*空调机组03X00-设定温度值*)","LAHU03X00_TSET          AT%M828.0      :REAL; (*空调机组03X00-设定温度值*)"]
["空调机组","L","M","04X00","设定温度值","832.0",null,"验证通过","REAL","空调机组04X00-设定温度值",{"$f":"B619&VLOOKUP(A619,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&D619&\"_\"&VLOOKUP(E619,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"LAHU04X00_TSET"},"LAHU04X00_TSET AT%M832.0 :REAL; (*空调机组04X00-设定温度值*)","LAHU04X00_TSET          AT%M832.0      :REAL; (*空调机组04X00-设定温度值*)"]
["空调机组","L","M","05X00","设定温度值","836.0",null,"验证通过","REAL","空调机组05X00-设定温度值",{"$f":"B620&VLOOKUP(A620,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&D620&\"_\"&VLOOKUP(E620,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"LAHU05X00_TSET"},"LAHU05X00_TSET AT%M836.0 :REAL; (*空调机组05X00-设定温度值*)","LAHU05X00_TSET          AT%M836.0      :REAL; (*空调机组05X00-设定温度值*)"]
["空调机组","L","M","06X00","设定温度值","840.0",null,"验证通过","REAL","空调机组06X00-设定温度值",{"$f":"B621&VLOOKUP(A621,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&D621&\"_\"&VLOOKUP(E621,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"LAHU06X00_TSET"},"LAHU06X00_TSET AT%M840.0 :REAL; (*空调机组06X00-设定温度值*)","LAHU06X00_TSET          AT%M840.0      :REAL; (*空调机组06X00-设定温度值*)"]
["空调机组","L","M","07X00","设定温度值","844.0",null,{"$f":"IF((IF(OR(I622=\"INT\",I622=\"WORD\",I622=\"BOOL\"),MOD(F622,2),MOD(F622,4)))=0,\"验证通过\",\"验证失败\")","v":"验证通过"},"REAL",{"$f":"A622&D622&\"-\"&E622","v":"空调机组07X00-设定温度值"},{"$f":"B622&VLOOKUP(A622,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&D622&\"_\"&VLOOKUP(E622,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"LAHU07X00_TSET"},{"$f":"K622&\" \"&\"AT%\"&C622&F622&\" \"&\":\"&I622&\";\"&\" \"&\"(*\"&J622&\"*)\"","v":"LAHU07X00_TSET AT%M844.0 :REAL; (*空调机组07X00-设定温度值*)"},{"$f":"REPLACE(REPLACE(L622,SEARCH(\"AT%\",L622),,REPT(\" \",25-SEARCH(\"AT%\",L622))),SEARCH(\":\",REPLACE(L622,SEARCH(\"AT%\",L622),,REPT(\" \",25-SEARCH(\"AT%\",L622)))),,REPT(\" \",40-SEARCH(\":\",REPLACE(L622,SEARCH(\"AT%\",L622),,REPT(\" \",25-SEARCH(\"AT%\",L622))))))","v":"LAHU07X00_TSET          AT%M844.0      :REAL; (*空调机组07X00-设定温度值*)"}]
["空调机组","L","M","08X00","设定温度值","848.0",null,"验证通过","REAL","空调机组08X00-设定温度值",{"$f":"B623&VLOOKUP(A623,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&D623&\"_\"&VLOOKUP(E623,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"LAHU08X00_TSET"},"LAHU08X00_TSET AT%M848.0 :REAL; (*空调机组08X00-设定温度值*)","LAHU08X00_TSET          AT%M848.0      :REAL; (*空调机组08X00-设定温度值*)"]
["空调机组","L","M","B3X00","季节模式","852.0",null,"验证通过","INT","空调机组B3X00-季节模式",{"$f":"B624&VLOOKUP(A624,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&D624&\"_\"&VLOOKUP(E624,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"LAHUB3X00_SM"},{"$f":"K624&\" \"&\"AT%\"&C624&F624&\" \"&\":\"&I624&\";\"&\" \"&\"(*\"&J624&\"*)\"","v":"LAHUB3X00_SM AT%M852.0 :INT; (*空调机组B3X00-季节模式*)"},{"$f":"REPLACE(REPLACE(L624,SEARCH(\"AT%\",L624),,REPT(\" \",25-SEARCH(\"AT%\",L624))),SEARCH(\":\",REPLACE(L624,SEARCH(\"AT%\",L624),,REPT(\" \",25-SEARCH(\"AT%\",L624)))),,REPT(\" \",40-SEARCH(\":\",REPLACE(L624,SEARCH(\"AT%\",L624),,REPT(\" \",25-SEARCH(\"AT%\",L624))))))","v":"LAHUB3X00_SM            AT%M852.0      :INT; (*空调机组B3X00-季节模式*)"}]
["空调机组","L","M","B2X00","季节模式","854.0",null,"验证通过","INT","空调机组B2X00-季节模式",{"$f":"B625&VLOOKUP(A625,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&D625&\"_\"&VLOOKUP(E625,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"LAHUB2X00_SM"},"LAHUB2X00_SM AT%M854.0 :INT; (*空调机组B2X00-季节模式*)","LAHUB2X00_SM            AT%M854.0      :INT; (*空调机组B2X00-季节模式*)"]
["空调机组","L","M","B1X00","季节模式","856.0",null,"验证通过","INT","空调机组B1X00-季节模式",{"$f":"B626&VLOOKUP(A626,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&D626&\"_\"&VLOOKUP(E626,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"LAHUB1X00_SM"},"LAHUB1X00_SM AT%M856.0 :INT; (*空调机组B1X00-季节模式*)","LAHUB1X00_SM            AT%M856.0      :INT; (*空调机组B1X00-季节模式*)"]
["空调机组","L","M","01X00","季节模式","858.0",null,"验证通过","INT","空调机组01X00-季节模式",{"$f":"B627&VLOOKUP(A627,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&D627&\"_\"&VLOOKUP(E627,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"LAHU01X00_SM"},"LAHU01X00_SM AT%M858.0 :INT; (*空调机组01X00-季节模式*)","LAHU01X00_SM            AT%M858.0      :INT; (*空调机组01X00-季节模式*)"]
["空调机组","L","M","02X00","季节模式","860.0",null,"验证通过","INT","空调机组02X00-季节模式",{"$f":"B628&VLOOKUP(A628,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&D628&\"_\"&VLOOKUP(E628,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"LAHU02X00_SM"},"LAHU02X00_SM AT%M860.0 :INT; (*空调机组02X00-季节模式*)","LAHU02X00_SM            AT%M860.0      :INT; (*空调机组02X00-季节模式*)"]
["空调机组","L","M","03X00","季节模式","862.0",null,"验证通过","INT","空调机组03X00-季节模式",{"$f":"B629&VLOOKUP(A629,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&D629&\"_\"&VLOOKUP(E629,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"LAHU03X00_SM"},"LAHU03X00_SM AT%M862.0 :INT; (*空调机组03X00-季节模式*)","LAHU03X00_SM            AT%M862.0      :INT; (*空调机组03X00-季节模式*)"]
["空调机组","L","M","04X00","季节模式","864.0",null,"验证通过","INT","空调机组04X00-季节模式",{"$f":"B630&VLOOKUP(A630,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&D630&\"_\"&VLOOKUP(E630,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"LAHU04X00_SM"},"LAHU04X00_SM AT%M864.0 :INT; (*空调机组04X00-季节模式*)","LAHU04X00_SM            AT%M864.0      :INT; (*空调机组04X00-季节模式*)"]
["空调机组","L","M","05X00","季节模式","866.0",null,"验证通过","INT","空调机组05X00-季节模式",{"$f":"B631&VLOOKUP(A631,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&D631&\"_\"&VLOOKUP(E631,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"LAHU05X00_SM"},"LAHU05X00_SM AT%M866.0 :INT; (*空调机组05X00-季节模式*)","LAHU05X00_SM            AT%M866.0      :INT; (*空调机组05X00-季节模式*)"]
["空调机组","L","M","06X00","季节模式","868.0",null,"验证通过","INT","空调机组06X00-季节模式",{"$f":"B632&VLOOKUP(A632,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&D632&\"_\"&VLOOKUP(E632,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"LAHU06X00_SM"},"LAHU06X00_SM AT%M868.0 :INT; (*空调机组06X00-季节模式*)","LAHU06X00_SM            AT%M868.0      :INT; (*空调机组06X00-季节模式*)"]
["空调机组","L","M","07X00","季节模式","870.0",null,{"$f":"IF((IF(OR(I633=\"INT\",I633=\"WORD\",I633=\"BOOL\"),MOD(F633,2),MOD(F633,4)))=0,\"验证通过\",\"验证失败\")","v":"验证通过"},"INT",{"$f":"A633&D633&\"-\"&E633","v":"空调机组07X00-季节模式"},{"$f":"B633&VLOOKUP(A633,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&D633&\"_\"&VLOOKUP(E633,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"LAHU07X00_SM"},{"$f":"K633&\" \"&\"AT%\"&C633&F633&\" \"&\":\"&I633&\";\"&\" \"&\"(*\"&J633&\"*)\"","v":"LAHU07X00_SM AT%M870.0 :INT; (*空调机组07X00-季节模式*)"},{"$f":"REPLACE(REPLACE(L633,SEARCH(\"AT%\",L633),,REPT(\" \",25-SEARCH(\"AT%\",L633))),SEARCH(\":\",REPLACE(L633,SEARCH(\"AT%\",L633),,REPT(\" \",25-SEARCH(\"AT%\",L633)))),,REPT(\" \",40-SEARCH(\":\",REPLACE(L633,SEARCH(\"AT%\",L633),,REPT(\" \",25-SEARCH(\"AT%\",L633))))))","v":"LAHU07X00_SM            AT%M870.0      :INT; (*空调机组07X00-季节模式*)"}]
["空调机组","L","M","08X00","季节模式","872.0",null,"验证通过","INT","空调机组08X00-季节模式",{"$f":"B634&VLOOKUP(A634,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&D634&\"_\"&VLOOKUP(E634,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"LAHU08X00_SM"},"LAHU08X00_SM AT%M872.0 :INT; (*空调机组08X00-季节模式*)","LAHU08X00_SM            AT%M872.0      :INT; (*空调机组08X00-季节模式*)"]
["空调机组","L","M","B3X00","启停控制","874.0",null,"验证通过","BOOL","空调机组B3X00-启停控制",{"$f":"B635&VLOOKUP(A635,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&D635&\"_\"&VLOOKUP(E635,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"LAHUB3X00_C"},{"$f":"K635&\" \"&\"AT%\"&C635&F635&\" \"&\":\"&I635&\";\"&\" \"&\"(*\"&J635&\"*)\"","v":"LAHUB3X00_C AT%M874.0 :BOOL; (*空调机组B3X00-启停控制*)"},{"$f":"REPLACE(REPLACE(L635,SEARCH(\"AT%\",L635),,REPT(\" \",25-SEARCH(\"AT%\",L635))),SEARCH(\":\",REPLACE(L635,SEARCH(\"AT%\",L635),,REPT(\" \",25-SEARCH(\"AT%\",L635)))),,REPT(\" \",40-SEARCH(\":\",REPLACE(L635,SEARCH(\"AT%\",L635),,REPT(\" \",25-SEARCH(\"AT%\",L635))))))","v":"LAHUB3X00_C             AT%M874.0      :BOOL; (*空调机组B3X00-启停控制*)"}]
["空调机组","L","M","B2X00","启停控制","876.0",null,"验证通过","BOOL","空调机组B2X00-启停控制",{"$f":"B636&VLOOKUP(A636,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&D636&\"_\"&VLOOKUP(E636,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"LAHUB2X00_C"},"LAHUB2X00_C AT%M876.0 :BOOL; (*空调机组B2X00-启停控制*)","LAHUB2X00_C             AT%M876.0      :BOOL; (*空调机组B2X00-启停控制*)"]
["空调机组","L","M","B1X00","启停控制","878.0",null,"验证通过","BOOL","空调机组B1X00-启停控制",{"$f":"B637&VLOOKUP(A637,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&D637&\"_\"&VLOOKUP(E637,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"LAHUB1X00_C"},"LAHUB1X00_C AT%M878.0 :BOOL; (*空调机组B1X00-启停控制*)","LAHUB1X00_C             AT%M878.0      :BOOL; (*空调机组B1X00-启停控制*)"]
["空调机组","L","M","01X00","启停控制","880.0",null,"验证通过","BOOL","空调机组01X00-启停控制",{"$f":"B638&VLOOKUP(A638,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&D638&\"_\"&VLOOKUP(E638,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"LAHU01X00_C"},"LAHU01X00_C AT%M880.0 :BOOL; (*空调机组01X00-启停控制*)","LAHU01X00_C             AT%M880.0      :BOOL; (*空调机组01X00-启停控制*)"]
["空调机组","L","M","02X00","启停控制","882.0",null,"验证通过","BOOL","空调机组02X00-启停控制",{"$f":"B639&VLOOKUP(A639,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&D639&\"_\"&VLOOKUP(E639,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"LAHU02X00_C"},"LAHU02X00_C AT%M882.0 :BOOL; (*空调机组02X00-启停控制*)","LAHU02X00_C             AT%M882.0      :BOOL; (*空调机组02X00-启停控制*)"]
["空调机组","L","M","03X00","启停控制","884.0",null,"验证通过","BOOL","空调机组03X00-启停控制",{"$f":"B640&VLOOKUP(A640,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&D640&\"_\"&VLOOKUP(E640,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"LAHU03X00_C"},"LAHU03X00_C AT%M884.0 :BOOL; (*空调机组03X00-启停控制*)","LAHU03X00_C             AT%M884.0      :BOOL; (*空调机组03X00-启停控制*)"]
["空调机组","L","M","04X00","启停控制","886.0",null,"验证通过","BOOL","空调机组04X00-启停控制",{"$f":"B641&VLOOKUP(A641,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&D641&\"_\"&VLOOKUP(E641,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"LAHU04X00_C"},"LAHU04X00_C AT%M886.0 :BOOL; (*空调机组04X00-启停控制*)","LAHU04X00_C             AT%M886.0      :BOOL; (*空调机组04X00-启停控制*)"]
["空调机组","L","M","05X00","启停控制","888.0",null,"验证通过","BOOL","空调机组05X00-启停控制",{"$f":"B642&VLOOKUP(A642,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&D642&\"_\"&VLOOKUP(E642,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"LAHU05X00_C"},"LAHU05X00_C AT%M888.0 :BOOL; (*空调机组05X00-启停控制*)","LAHU05X00_C             AT%M888.0      :BOOL; (*空调机组05X00-启停控制*)"]
["空调机组","L","M","06X00","启停控制","890.0",null,"验证通过","BOOL","空调机组06X00-启停控制",{"$f":"B643&VLOOKUP(A643,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&D643&\"_\"&VLOOKUP(E643,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"LAHU06X00_C"},"LAHU06X00_C AT%M890.0 :BOOL; (*空调机组06X00-启停控制*)","LAHU06X00_C             AT%M890.0      :BOOL; (*空调机组06X00-启停控制*)"]
["空调机组","L","M","07X00","启停控制","892.0",null,{"$f":"IF((IF(OR(I644=\"INT\",I644=\"WORD\",I644=\"BOOL\"),MOD(F644,2),MOD(F644,4)))=0,\"验证通过\",\"验证失败\")","v":"验证通过"},"BOOL",{"$f":"A644&D644&\"-\"&E644","v":"空调机组07X00-启停控制"},{"$f":"B644&VLOOKUP(A644,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&D644&\"_\"&VLOOKUP(E644,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"LAHU07X00_C"},{"$f":"K644&\" \"&\"AT%\"&C644&F644&\" \"&\":\"&I644&\";\"&\" \"&\"(*\"&J644&\"*)\"","v":"LAHU07X00_C AT%M892.0 :BOOL; (*空调机组07X00-启停控制*)"},{"$f":"REPLACE(REPLACE(L644,SEARCH(\"AT%\",L644),,REPT(\" \",25-SEARCH(\"AT%\",L644))),SEARCH(\":\",REPLACE(L644,SEARCH(\"AT%\",L644),,REPT(\" \",25-SEARCH(\"AT%\",L644)))),,REPT(\" \",40-SEARCH(\":\",REPLACE(L644,SEARCH(\"AT%\",L644),,REPT(\" \",25-SEARCH(\"AT%\",L644))))))","v":"LAHU07X00_C             AT%M892.0      :BOOL; (*空调机组07X00-启停控制*)"}]
["空调机组","L","M","08X00","启停控制","894.0",null,"验证通过","BOOL","空调机组08X00-启停控制",{"$f":"B645&VLOOKUP(A645,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&D645&\"_\"&VLOOKUP(E645,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"LAHU08X00_C"},"LAHU08X00_C AT%M894.0 :BOOL; (*空调机组08X00-启停控制*)","LAHU08X00_C             AT%M894.0      :BOOL; (*空调机组08X00-启停控制*)"]
["空调机组","L","M","B3X00","定时控制","896.0",null,{"$f":"IF((IF(OR(I646=\"INT\",I646=\"WORD\",I646=\"BOOL\"),MOD(F646,2),MOD(F646,4)))=0,\"验证通过\",\"验证失败\")","v":"验证通过"},"BOOL","空调机组B3X00-定时控制",{"$f":"B646&VLOOKUP(A646,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&D646&\"_\"&VLOOKUP(E646,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"LAHUB3X00_TC"},"LAHUB3X00_TC AT%M896.0 :BOOL; (*空调机组B3X00-定时控制*)","LAHUB3X00_TC            AT%M896.0      :BOOL; (*空调机组B3X00-定时控制*)"]
["空调机组","L","M","B2X00","定时控制","898.0",null,"验证通过","BOOL","空调机组B2X00-定时控制",{"$f":"B647&VLOOKUP(A647,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&D647&\"_\"&VLOOKUP(E647,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"LAHUB2X00_TC"},"LAHUB2X00_TC AT%M898.0 :BOOL; (*空调机组B2X00-定时控制*)","LAHUB2X00_TC            AT%M898.0      :BOOL; (*空调机组B2X00-定时控制*)"]
["空调机组","L","M","B1X00","定时控制","900.0",null,"验证通过","BOOL","空调机组B1X00-定时控制",{"$f":"B648&VLOOKUP(A648,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&D648&\"_\"&VLOOKUP(E648,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"LAHUB1X00_TC"},"LAHUB1X00_TC AT%M900.0 :BOOL; (*空调机组B1X00-定时控制*)","LAHUB1X00_TC            AT%M900.0      :BOOL; (*空调机组B1X00-定时控制*)"]
["空调机组","L","M","01X00","定时控制","902.0",null,"验证通过","BOOL","空调机组01X00-定时控制",{"$f":"B649&VLOOKUP(A649,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&D649&\"_\"&VLOOKUP(E649,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"LAHU01X00_TC"},"LAHU01X00_TC AT%M902.0 :BOOL; (*空调机组01X00-定时控制*)","LAHU01X00_TC            AT%M902.0      :BOOL; (*空调机组01X00-定时控制*)"]
["空调机组","L","M","02X00","定时控制","904.0",null,"验证通过","BOOL","空调机组02X00-定时控制",{"$f":"B650&VLOOKUP(A650,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&D650&\"_\"&VLOOKUP(E650,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"LAHU02X00_TC"},"LAHU02X00_TC AT%M904.0 :BOOL; (*空调机组02X00-定时控制*)","LAHU02X00_TC            AT%M904.0      :BOOL; (*空调机组02X00-定时控制*)"]
["空调机组","L","M","03X00","定时控制","906.0",null,"验证通过","BOOL","空调机组03X00-定时控制",{"$f":"B651&VLOOKUP(A651,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&D651&\"_\"&VLOOKUP(E651,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"LAHU03X00_TC"},"LAHU03X00_TC AT%M906.0 :BOOL; (*空调机组03X00-定时控制*)","LAHU03X00_TC            AT%M906.0      :BOOL; (*空调机组03X00-定时控制*)"]
["空调机组","L","M","04X00","定时控制","908.0",null,"验证通过","BOOL","空调机组04X00-定时控制",{"$f":"B652&VLOOKUP(A652,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&D652&\"_\"&VLOOKUP(E652,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"LAHU04X00_TC"},"LAHU04X00_TC AT%M908.0 :BOOL; (*空调机组04X00-定时控制*)","LAHU04X00_TC            AT%M908.0      :BOOL; (*空调机组04X00-定时控制*)"]
["空调机组","L","M","05X00","定时控制","910.0",null,"验证通过","BOOL","空调机组05X00-定时控制",{"$f":"B653&VLOOKUP(A653,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&D653&\"_\"&VLOOKUP(E653,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"LAHU05X00_TC"},"LAHU05X00_TC AT%M910.0 :BOOL; (*空调机组05X00-定时控制*)","LAHU05X00_TC            AT%M910.0      :BOOL; (*空调机组05X00-定时控制*)"]
["空调机组","L","M","06X00","定时控制","912.0",null,"验证通过","BOOL","空调机组06X00-定时控制",{"$f":"B654&VLOOKUP(A654,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&D654&\"_\"&VLOOKUP(E654,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"LAHU06X00_TC"},"LAHU06X00_TC AT%M912.0 :BOOL; (*空调机组06X00-定时控制*)","LAHU06X00_TC            AT%M912.0      :BOOL; (*空调机组06X00-定时控制*)"]
["空调机组","L","M","07X00","定时控制","914.0",null,{"$f":"IF((IF(OR(I655=\"INT\",I655=\"WORD\",I655=\"BOOL\"),MOD(F655,2),MOD(F655,4)))=0,\"验证通过\",\"验证失败\")","v":"验证通过"},"BOOL",{"$f":"A655&D655&\"-\"&E655","v":"空调机组07X00-定时控制"},{"$f":"B655&VLOOKUP(A655,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&D655&\"_\"&VLOOKUP(E655,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"LAHU07X00_TC"},{"$f":"K655&\" \"&\"AT%\"&C655&F655&\" \"&\":\"&I655&\";\"&\" \"&\"(*\"&J655&\"*)\"","v":"LAHU07X00_TC AT%M914.0 :BOOL; (*空调机组07X00-定时控制*)"},{"$f":"REPLACE(REPLACE(L655,SEARCH(\"AT%\",L655),,REPT(\" \",25-SEARCH(\"AT%\",L655))),SEARCH(\":\",REPLACE(L655,SEARCH(\"AT%\",L655),,REPT(\" \",25-SEARCH(\"AT%\",L655)))),,REPT(\" \",40-SEARCH(\":\",REPLACE(L655,SEARCH(\"AT%\",L655),,REPT(\" \",25-SEARCH(\"AT%\",L655))))))","v":"LAHU07X00_TC            AT%M914.0      :BOOL; (*空调机组07X00-定时控制*)"}]
["空调机组","L","M","08X00","定时控制","916.0",null,"验证通过","BOOL","空调机组08X00-定时控制",{"$f":"B656&VLOOKUP(A656,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&D656&\"_\"&VLOOKUP(E656,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"LAHU08X00_TC"},"LAHU08X00_TC AT%M916.0 :BOOL; (*空调机组08X00-定时控制*)","LAHU08X00_TC            AT%M916.0      :BOOL; (*空调机组08X00-定时控制*)"]
["空调机组","L","M","B3X00","定时模式","918.0",null,"验证通过","BOOL","空调机组B3X00-定时模式",{"$f":"B657&VLOOKUP(A657,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&D657&\"_\"&VLOOKUP(E657,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"LAHUB3X00_TM"},"LAHUB3X00_TM AT%M918.0 :BOOL; (*空调机组B3X00-定时模式*)","LAHUB3X00_TM            AT%M918.0      :BOOL; (*空调机组B3X00-定时模式*)"]
["空调机组","L","M","B2X00","定时模式","920.0",null,"验证通过","BOOL","空调机组B2X00-定时模式",{"$f":"B658&VLOOKUP(A658,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&D658&\"_\"&VLOOKUP(E658,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"LAHUB2X00_TM"},"LAHUB2X00_TM AT%M920.0 :BOOL; (*空调机组B2X00-定时模式*)","LAHUB2X00_TM            AT%M920.0      :BOOL; (*空调机组B2X00-定时模式*)"]
["空调机组","L","M","B1X00","定时模式","922.0",null,"验证通过","BOOL","空调机组B1X00-定时模式",{"$f":"B659&VLOOKUP(A659,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&D659&\"_\"&VLOOKUP(E659,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"LAHUB1X00_TM"},"LAHUB1X00_TM AT%M922.0 :BOOL; (*空调机组B1X00-定时模式*)","LAHUB1X00_TM            AT%M922.0      :BOOL; (*空调机组B1X00-定时模式*)"]
["空调机组","L","M","01X00","定时模式",{"$f":"IF(OR(I659=\"REAL\",I659=\"DWORD\",I659=\"DINT\"),(IF(OR(I660=\"REAL\",I660=\"DWORD\",I660=\"DINT\"),F659+4+MOD(F659,4),F659+4)),(IF(OR(I660=\"REAL\",I660=\"DWORD\",I660=\"DINT\"),F659+4+MOD(F659,4),F659+2)))&\".0\"","v":"924.0"},null,"验证通过","BOOL","空调机组01X00-定时模式",{"$f":"B660&VLOOKUP(A660,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&D660&\"_\"&VLOOKUP(E660,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"LAHU01X00_TM"},"LAHU01X00_TM AT%M924.0 :BOOL; (*空调机组01X00-定时模式*)","LAHU01X00_TM            AT%M924.0      :BOOL; (*空调机组01X00-定时模式*)"]
["空调机组","L","M","02X00","定时模式","926.0",null,"验证通过","BOOL","空调机组02X00-定时模式",{"$f":"B661&VLOOKUP(A661,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&D661&\"_\"&VLOOKUP(E661,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"LAHU02X00_TM"},"LAHU02X00_TM AT%M926.0 :BOOL; (*空调机组02X00-定时模式*)","LAHU02X00_TM            AT%M926.0      :BOOL; (*空调机组02X00-定时模式*)"]
["空调机组","L","M","03X00","定时模式","928.0",null,"验证通过","BOOL","空调机组03X00-定时模式",{"$f":"B662&VLOOKUP(A662,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&D662&\"_\"&VLOOKUP(E662,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"LAHU03X00_TM"},"LAHU03X00_TM AT%M928.0 :BOOL; (*空调机组03X00-定时模式*)","LAHU03X00_TM            AT%M928.0      :BOOL; (*空调机组03X00-定时模式*)"]
["空调机组","L","M","04X00","定时模式","930.0",null,"验证通过","BOOL","空调机组04X00-定时模式",{"$f":"B663&VLOOKUP(A663,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&D663&\"_\"&VLOOKUP(E663,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"LAHU04X00_TM"},"LAHU04X00_TM AT%M930.0 :BOOL; (*空调机组04X00-定时模式*)","LAHU04X00_TM            AT%M930.0      :BOOL; (*空调机组04X00-定时模式*)"]
["空调机组","L","M","05X00","定时模式","932.0",null,"验证通过","BOOL","空调机组05X00-定时模式",{"$f":"B664&VLOOKUP(A664,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&D664&\"_\"&VLOOKUP(E664,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"LAHU05X00_TM"},"LAHU05X00_TM AT%M932.0 :BOOL; (*空调机组05X00-定时模式*)","LAHU05X00_TM            AT%M932.0      :BOOL; (*空调机组05X00-定时模式*)"]
["空调机组","L","M","06X00","定时模式","934.0",null,"验证通过","BOOL","空调机组06X00-定时模式",{"$f":"B665&VLOOKUP(A665,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&D665&\"_\"&VLOOKUP(E665,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"LAHU06X00_TM"},"LAHU06X00_TM AT%M934.0 :BOOL; (*空调机组06X00-定时模式*)","LAHU06X00_TM            AT%M934.0      :BOOL; (*空调机组06X00-定时模式*)"]
["空调机组","L","M","07X00","定时模式","936.0",null,{"$f":"IF((IF(OR(I666=\"INT\",I666=\"WORD\",I666=\"BOOL\"),MOD(F666,2),MOD(F666,4)))=0,\"验证通过\",\"验证失败\")","v":"验证通过"},"BOOL",{"$f":"A666&D666&\"-\"&E666","v":"空调机组07X00-定时模式"},{"$f":"B666&VLOOKUP(A666,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&D666&\"_\"&VLOOKUP(E666,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"LAHU07X00_TM"},{"$f":"K666&\" \"&\"AT%\"&C666&F666&\" \"&\":\"&I666&\";\"&\" \"&\"(*\"&J666&\"*)\"","v":"LAHU07X00_TM AT%M936.0 :BOOL; (*空调机组07X00-定时模式*)"},{"$f":"REPLACE(REPLACE(L666,SEARCH(\"AT%\",L666),,REPT(\" \",25-SEARCH(\"AT%\",L666))),SEARCH(\":\",REPLACE(L666,SEARCH(\"AT%\",L666),,REPT(\" \",25-SEARCH(\"AT%\",L666)))),,REPT(\" \",40-SEARCH(\":\",REPLACE(L666,SEARCH(\"AT%\",L666),,REPT(\" \",25-SEARCH(\"AT%\",L666))))))","v":"LAHU07X00_TM            AT%M936.0      :BOOL; (*空调机组07X00-定时模式*)"}]
["空调机组","L","M","08X00","定时模式","938.0",null,"验证通过","BOOL","空调机组08X00-定时模式",{"$f":"B667&VLOOKUP(A667,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&D667&\"_\"&VLOOKUP(E667,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"LAHU08X00_TM"},"LAHU08X00_TM AT%M938.0 :BOOL; (*空调机组08X00-定时模式*)","LAHU08X00_TM            AT%M938.0      :BOOL; (*空调机组08X00-定时模式*)"]
["空调机组","R","M","B3X00","设定温度值","944.0",null,{"$f":"IF((IF(OR(I668=\"INT\",I668=\"WORD\",I668=\"BOOL\"),MOD(F668,2),MOD(F668,4)))=0,\"验证通过\",\"验证失败\")","v":"验证通过"},"REAL",{"$f":"A668&D668&\"-新云平台\"&E668","v":"空调机组B3X00-新云平台设定温度值"},{"$f":"B668&VLOOKUP(A668,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&D668&\"_\"&VLOOKUP(E668,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"RAHUB3X00_TSET"},"RAHUB3X00_TSET AT%M944.0 :REAL; (*空调机组B3X00-新云平台设定温度值*)","RAHUB3X00_TSET          AT%M944.0      :REAL; (*空调机组B3X00-新云平台设定温度值*)"]
["空调机组","R","M","B2X00","设定温度值","948.0",null,"验证通过","REAL",{"$f":"A669&D669&\"-新云平台\"&E669","v":"空调机组B2X00-新云平台设定温度值"},{"$f":"B669&VLOOKUP(A669,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&D669&\"_\"&VLOOKUP(E669,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"RAHUB2X00_TSET"},"RAHUB2X00_TSET AT%M948.0 :REAL; (*空调机组B2X00-新云平台设定温度值*)","RAHUB2X00_TSET          AT%M948.0      :REAL; (*空调机组B2X00-新云平台设定温度值*)"]
["空调机组","R","M","B1X00","设定温度值","952.0",null,"验证通过","REAL","空调机组B1X00-新云平台设定温度值",{"$f":"B670&VLOOKUP(A670,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&D670&\"_\"&VLOOKUP(E670,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"RAHUB1X00_TSET"},"RAHUB1X00_TSET AT%M952.0 :REAL; (*空调机组B1X00-新云平台设定温度值*)","RAHUB1X00_TSET          AT%M952.0      :REAL; (*空调机组B1X00-新云平台设定温度值*)"]
["空调机组","R","M","01X00","设定温度值","956.0",null,"验证通过","REAL","空调机组01X00-新云平台设定温度值",{"$f":"B671&VLOOKUP(A671,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&D671&\"_\"&VLOOKUP(E671,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"RAHU01X00_TSET"},"RAHU01X00_TSET AT%M956.0 :REAL; (*空调机组01X00-新云平台设定温度值*)","RAHU01X00_TSET          AT%M956.0      :REAL; (*空调机组01X00-新云平台设定温度值*)"]
["空调机组","R","M","02X00","设定温度值","960.0",null,"验证通过","REAL","空调机组02X00-新云平台设定温度值",{"$f":"B672&VLOOKUP(A672,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&D672&\"_\"&VLOOKUP(E672,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"RAHU02X00_TSET"},"RAHU02X00_TSET AT%M960.0 :REAL; (*空调机组02X00-新云平台设定温度值*)","RAHU02X00_TSET          AT%M960.0      :REAL; (*空调机组02X00-新云平台设定温度值*)"]
["空调机组","R","M","03X00","设定温度值","964.0",null,"验证通过","REAL","空调机组03X00-新云平台设定温度值",{"$f":"B673&VLOOKUP(A673,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&D673&\"_\"&VLOOKUP(E673,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"RAHU03X00_TSET"},"RAHU03X00_TSET AT%M964.0 :REAL; (*空调机组03X00-新云平台设定温度值*)","RAHU03X00_TSET          AT%M964.0      :REAL; (*空调机组03X00-新云平台设定温度值*)"]
["空调机组","R","M","04X00","设定温度值","968.0",null,"验证通过","REAL","空调机组04X00-新云平台设定温度值",{"$f":"B674&VLOOKUP(A674,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&D674&\"_\"&VLOOKUP(E674,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"RAHU04X00_TSET"},"RAHU04X00_TSET AT%M968.0 :REAL; (*空调机组04X00-新云平台设定温度值*)","RAHU04X00_TSET          AT%M968.0      :REAL; (*空调机组04X00-新云平台设定温度值*)"]
["空调机组","R","M","05X00","设定温度值","972.0",null,"验证通过","REAL","空调机组05X00-新云平台设定温度值",{"$f":"B675&VLOOKUP(A675,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&D675&\"_\"&VLOOKUP(E675,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"RAHU05X00_TSET"},"RAHU05X00_TSET AT%M972.0 :REAL; (*空调机组05X00-新云平台设定温度值*)","RAHU05X00_TSET          AT%M972.0      :REAL; (*空调机组05X00-新云平台设定温度值*)"]
["空调机组","R","M","06X00","设定温度值","976.0",null,"验证通过","REAL","空调机组06X00-新云平台设定温度值",{"$f":"B676&VLOOKUP(A676,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&D676&\"_\"&VLOOKUP(E676,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"RAHU06X00_TSET"},"RAHU06X00_TSET AT%M976.0 :REAL; (*空调机组06X00-新云平台设定温度值*)","RAHU06X00_TSET          AT%M976.0      :REAL; (*空调机组06X00-新云平台设定温度值*)"]
["空调机组","R","M","07X00","设定温度值","980.0",null,{"$f":"IF((IF(OR(I677=\"INT\",I677=\"WORD\",I677=\"BOOL\"),MOD(F677,2),MOD(F677,4)))=0,\"验证通过\",\"验证失败\")","v":"验证通过"},"REAL",{"$f":"A677&D677&\"-新云平台\"&E677","v":"空调机组07X00-新云平台设定温度值"},{"$f":"B677&VLOOKUP(A677,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&D677&\"_\"&VLOOKUP(E677,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"RAHU07X00_TSET"},{"$f":"K677&\" \"&\"AT%\"&C677&F677&\" \"&\":\"&I677&\";\"&\" \"&\"(*\"&J677&\"*)\"","v":"RAHU07X00_TSET AT%M980.0 :REAL; (*空调机组07X00-新云平台设定温度值*)"},{"$f":"REPLACE(REPLACE(L677,SEARCH(\"AT%\",L677),,REPT(\" \",25-SEARCH(\"AT%\",L677))),SEARCH(\":\",REPLACE(L677,SEARCH(\"AT%\",L677),,REPT(\" \",25-SEARCH(\"AT%\",L677)))),,REPT(\" \",40-SEARCH(\":\",REPLACE(L677,SEARCH(\"AT%\",L677),,REPT(\" \",25-SEARCH(\"AT%\",L677))))))","v":"RAHU07X00_TSET          AT%M980.0      :REAL; (*空调机组07X00-新云平台设定温度值*)"}]
["空调机组","R","M","08X00","设定温度值","984.0",null,"验证通过","REAL","空调机组08X00-新云平台设定温度值",{"$f":"B678&VLOOKUP(A678,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&D678&\"_\"&VLOOKUP(E678,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"RAHU08X00_TSET"},"RAHU08X00_TSET AT%M984.0 :REAL; (*空调机组08X00-新云平台设定温度值*)","RAHU08X00_TSET          AT%M984.0      :REAL; (*空调机组08X00-新云平台设定温度值*)"]
["空调机组","R","M","B3X00","季节模式","988.0",null,"验证通过","INT","空调机组B3X00-新云平台季节模式",{"$f":"B679&VLOOKUP(A679,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&D679&\"_\"&VLOOKUP(E679,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"RAHUB3X00_SM"},"RAHUB3X00_SM AT%M988.0 :INT; (*空调机组B3X00-新云平台季节模式*)","RAHUB3X00_SM            AT%M988.0      :INT; (*空调机组B3X00-新云平台季节模式*)"]
["空调机组","R","M","B2X00","季节模式","990.0",null,"验证通过","INT","空调机组B2X00-新云平台季节模式",{"$f":"B680&VLOOKUP(A680,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&D680&\"_\"&VLOOKUP(E680,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"RAHUB2X00_SM"},"RAHUB2X00_SM AT%M990.0 :INT; (*空调机组B2X00-新云平台季节模式*)","RAHUB2X00_SM            AT%M990.0      :INT; (*空调机组B2X00-新云平台季节模式*)"]
["空调机组","R","M","B1X00","季节模式","992.0",null,"验证通过","INT","空调机组B1X00-新云平台季节模式",{"$f":"B681&VLOOKUP(A681,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&D681&\"_\"&VLOOKUP(E681,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"RAHUB1X00_SM"},"RAHUB1X00_SM AT%M992.0 :INT; (*空调机组B1X00-新云平台季节模式*)","RAHUB1X00_SM            AT%M992.0      :INT; (*空调机组B1X00-新云平台季节模式*)"]
["空调机组","R","M","01X00","季节模式","994.0",null,"验证通过","INT","空调机组01X00-新云平台季节模式",{"$f":"B682&VLOOKUP(A682,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&D682&\"_\"&VLOOKUP(E682,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"RAHU01X00_SM"},"RAHU01X00_SM AT%M994.0 :INT; (*空调机组01X00-新云平台季节模式*)","RAHU01X00_SM            AT%M994.0      :INT; (*空调机组01X00-新云平台季节模式*)"]
["空调机组","R","M","02X00","季节模式","996.0",null,"验证通过","INT","空调机组02X00-新云平台季节模式",{"$f":"B683&VLOOKUP(A683,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&D683&\"_\"&VLOOKUP(E683,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"RAHU02X00_SM"},"RAHU02X00_SM AT%M996.0 :INT; (*空调机组02X00-新云平台季节模式*)","RAHU02X00_SM            AT%M996.0      :INT; (*空调机组02X00-新云平台季节模式*)"]
["空调机组","R","M","03X00","季节模式","998.0",null,"验证通过","INT","空调机组03X00-新云平台季节模式",{"$f":"B684&VLOOKUP(A684,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&D684&\"_\"&VLOOKUP(E684,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"RAHU03X00_SM"},"RAHU03X00_SM AT%M998.0 :INT; (*空调机组03X00-新云平台季节模式*)","RAHU03X00_SM            AT%M998.0      :INT; (*空调机组03X00-新云平台季节模式*)"]
["空调机组","R","M","04X00","季节模式","1000.0",null,"验证通过","INT","空调机组04X00-新云平台季节模式",{"$f":"B685&VLOOKUP(A685,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&D685&\"_\"&VLOOKUP(E685,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"RAHU04X00_SM"},"RAHU04X00_SM AT%M1000.0 :INT; (*空调机组04X00-新云平台季节模式*)","RAHU04X00_SM            AT%M1000.0     :INT; (*空调机组04X00-新云平台季节模式*)"]
["空调机组","R","M","05X00","季节模式","1002.0",null,"验证通过","INT","空调机组05X00-新云平台季节模式",{"$f":"B686&VLOOKUP(A686,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&D686&\"_\"&VLOOKUP(E686,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"RAHU05X00_SM"},"RAHU05X00_SM AT%M1002.0 :INT; (*空调机组05X00-新云平台季节模式*)","RAHU05X00_SM            AT%M1002.0     :INT; (*空调机组05X00-新云平台季节模式*)"]
["空调机组","R","M","06X00","季节模式","1004.0",null,"验证通过","INT","空调机组06X00-新云平台季节模式",{"$f":"B687&VLOOKUP(A687,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&D687&\"_\"&VLOOKUP(E687,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"RAHU06X00_SM"},"RAHU06X00_SM AT%M1004.0 :INT; (*空调机组06X00-新云平台季节模式*)","RAHU06X00_SM            AT%M1004.0     :INT; (*空调机组06X00-新云平台季节模式*)"]
["空调机组","R","M","07X00","季节模式","1006.0",null,{"$f":"IF((IF(OR(I688=\"INT\",I688=\"WORD\",I688=\"BOOL\"),MOD(F688,2),MOD(F688,4)))=0,\"验证通过\",\"验证失败\")","v":"验证通过"},"INT",{"$f":"A688&D688&\"-新云平台\"&E688","v":"空调机组07X00-新云平台季节模式"},{"$f":"B688&VLOOKUP(A688,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&D688&\"_\"&VLOOKUP(E688,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"RAHU07X00_SM"},{"$f":"K688&\" \"&\"AT%\"&C688&F688&\" \"&\":\"&I688&\";\"&\" \"&\"(*\"&J688&\"*)\"","v":"RAHU07X00_SM AT%M1006.0 :INT; (*空调机组07X00-新云平台季节模式*)"},{"$f":"REPLACE(REPLACE(L688,SEARCH(\"AT%\",L688),,REPT(\" \",25-SEARCH(\"AT%\",L688))),SEARCH(\":\",REPLACE(L688,SEARCH(\"AT%\",L688),,REPT(\" \",25-SEARCH(\"AT%\",L688)))),,REPT(\" \",40-SEARCH(\":\",REPLACE(L688,SEARCH(\"AT%\",L688),,REPT(\" \",25-SEARCH(\"AT%\",L688))))))","v":"RAHU07X00_SM            AT%M1006.0     :INT; (*空调机组07X00-新云平台季节模式*)"}]
["空调机组","R","M","08X00","季节模式","1008.0",null,"验证通过","INT","空调机组08X00-新云平台季节模式",{"$f":"B689&VLOOKUP(A689,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&D689&\"_\"&VLOOKUP(E689,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"RAHU08X00_SM"},"RAHU08X00_SM AT%M1008.0 :INT; (*空调机组08X00-新云平台季节模式*)","RAHU08X00_SM            AT%M1008.0     :INT; (*空调机组08X00-新云平台季节模式*)"]
["空调机组","R","M","B3X00","启停控制","1010.0",null,"验证通过","BOOL","空调机组B3X00-新云平台启停控制",{"$f":"B690&VLOOKUP(A690,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&D690&\"_\"&VLOOKUP(E690,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"RAHUB3X00_C"},{"$f":"K690&\" \"&\"AT%\"&C690&F690&\" \"&\":\"&I690&\";\"&\" \"&\"(*\"&J690&\"*)\"","v":"RAHUB3X00_C AT%M1010.0 :BOOL; (*空调机组B3X00-新云平台启停控制*)"},{"$f":"REPLACE(REPLACE(L690,SEARCH(\"AT%\",L690),,REPT(\" \",25-SEARCH(\"AT%\",L690))),SEARCH(\":\",REPLACE(L690,SEARCH(\"AT%\",L690),,REPT(\" \",25-SEARCH(\"AT%\",L690)))),,REPT(\" \",40-SEARCH(\":\",REPLACE(L690,SEARCH(\"AT%\",L690),,REPT(\" \",25-SEARCH(\"AT%\",L690))))))","v":"RAHUB3X00_C             AT%M1010.0     :BOOL; (*空调机组B3X00-新云平台启停控制*)"}]
["空调机组","R","M","B2X00","启停控制","1012.0",null,"验证通过","BOOL","空调机组B2X00-新云平台启停控制",{"$f":"B691&VLOOKUP(A691,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&D691&\"_\"&VLOOKUP(E691,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"RAHUB2X00_C"},"RAHUB2X00_C AT%M1012.0 :BOOL; (*空调机组B2X00-新云平台启停控制*)","RAHUB2X00_C             AT%M1012.0     :BOOL; (*空调机组B2X00-新云平台启停控制*)"]
["空调机组","R","M","B1X00","启停控制","1014.0",null,"验证通过","BOOL","空调机组B1X00-新云平台启停控制",{"$f":"B692&VLOOKUP(A692,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&D692&\"_\"&VLOOKUP(E692,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"RAHUB1X00_C"},"RAHUB1X00_C AT%M1014.0 :BOOL; (*空调机组B1X00-新云平台启停控制*)","RAHUB1X00_C             AT%M1014.0     :BOOL; (*空调机组B1X00-新云平台启停控制*)"]
["空调机组","R","M","01X00","启停控制","1016.0",null,"验证通过","BOOL","空调机组01X00-新云平台启停控制",{"$f":"B693&VLOOKUP(A693,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&D693&\"_\"&VLOOKUP(E693,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"RAHU01X00_C"},"RAHU01X00_C AT%M1016.0 :BOOL; (*空调机组01X00-新云平台启停控制*)","RAHU01X00_C             AT%M1016.0     :BOOL; (*空调机组01X00-新云平台启停控制*)"]
["空调机组","R","M","02X00","启停控制","1018.0",null,"验证通过","BOOL","空调机组02X00-新云平台启停控制",{"$f":"B694&VLOOKUP(A694,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&D694&\"_\"&VLOOKUP(E694,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"RAHU02X00_C"},"RAHU02X00_C AT%M1018.0 :BOOL; (*空调机组02X00-新云平台启停控制*)","RAHU02X00_C             AT%M1018.0     :BOOL; (*空调机组02X00-新云平台启停控制*)"]
["空调机组","R","M","03X00","启停控制","1020.0",null,"验证通过","BOOL","空调机组03X00-新云平台启停控制",{"$f":"B695&VLOOKUP(A695,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&D695&\"_\"&VLOOKUP(E695,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"RAHU03X00_C"},"RAHU03X00_C AT%M1020.0 :BOOL; (*空调机组03X00-新云平台启停控制*)","RAHU03X00_C             AT%M1020.0     :BOOL; (*空调机组03X00-新云平台启停控制*)"]
["空调机组","R","M","04X00","启停控制","1022.0",null,"验证通过","BOOL","空调机组04X00-新云平台启停控制",{"$f":"B696&VLOOKUP(A696,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&D696&\"_\"&VLOOKUP(E696,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"RAHU04X00_C"},"RAHU04X00_C AT%M1022.0 :BOOL; (*空调机组04X00-新云平台启停控制*)","RAHU04X00_C             AT%M1022.0     :BOOL; (*空调机组04X00-新云平台启停控制*)"]
["空调机组","R","M","05X00","启停控制","1024.0",null,"验证通过","BOOL","空调机组05X00-新云平台启停控制",{"$f":"B697&VLOOKUP(A697,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&D697&\"_\"&VLOOKUP(E697,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"RAHU05X00_C"},"RAHU05X00_C AT%M1024.0 :BOOL; (*空调机组05X00-新云平台启停控制*)","RAHU05X00_C             AT%M1024.0     :BOOL; (*空调机组05X00-新云平台启停控制*)"]
["空调机组","R","M","06X00","启停控制","1026.0",null,"验证通过","BOOL","空调机组06X00-新云平台启停控制",{"$f":"B698&VLOOKUP(A698,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&D698&\"_\"&VLOOKUP(E698,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"RAHU06X00_C"},"RAHU06X00_C AT%M1026.0 :BOOL; (*空调机组06X00-新云平台启停控制*)","RAHU06X00_C             AT%M1026.0     :BOOL; (*空调机组06X00-新云平台启停控制*)"]
["空调机组","R","M","07X00","启停控制","1028.0",null,{"$f":"IF((IF(OR(I699=\"INT\",I699=\"WORD\",I699=\"BOOL\"),MOD(F699,2),MOD(F699,4)))=0,\"验证通过\",\"验证失败\")","v":"验证通过"},"BOOL",{"$f":"A699&D699&\"-新云平台\"&E699","v":"空调机组07X00-新云平台启停控制"},{"$f":"B699&VLOOKUP(A699,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&D699&\"_\"&VLOOKUP(E699,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"RAHU07X00_C"},{"$f":"K699&\" \"&\"AT%\"&C699&F699&\" \"&\":\"&I699&\";\"&\" \"&\"(*\"&J699&\"*)\"","v":"RAHU07X00_C AT%M1028.0 :BOOL; (*空调机组07X00-新云平台启停控制*)"},{"$f":"REPLACE(REPLACE(L699,SEARCH(\"AT%\",L699),,REPT(\" \",25-SEARCH(\"AT%\",L699))),SEARCH(\":\",REPLACE(L699,SEARCH(\"AT%\",L699),,REPT(\" \",25-SEARCH(\"AT%\",L699)))),,REPT(\" \",40-SEARCH(\":\",REPLACE(L699,SEARCH(\"AT%\",L699),,REPT(\" \",25-SEARCH(\"AT%\",L699))))))","v":"RAHU07X00_C             AT%M1028.0     :BOOL; (*空调机组07X00-新云平台启停控制*)"}]
["空调机组","R","M","08X00","启停控制","1030.0",null,"验证通过","BOOL","空调机组08X00-新云平台启停控制",{"$f":"B700&VLOOKUP(A700,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&D700&\"_\"&VLOOKUP(E700,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"RAHU08X00_C"},"RAHU08X00_C AT%M1030.0 :BOOL; (*空调机组08X00-新云平台启停控制*)","RAHU08X00_C             AT%M1030.0     :BOOL; (*空调机组08X00-新云平台启停控制*)"]
["风机盘管","L","M","B3X00","设定温度值","1036.0",null,{"$f":"IF((IF(OR(I701=\"INT\",I701=\"WORD\",I701=\"BOOL\"),MOD(F701,2),MOD(F701,4)))=0,\"验证通过\",\"验证失败\")","v":"验证通过"},"REAL",{"$f":"A701&D701&\"-\"&E701","v":"风机盘管B3X00-设定温度值"},{"$f":"B701&VLOOKUP(A701,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&D701&\"_\"&VLOOKUP(E701,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"LFCUB3X00_TSET"},{"$f":"K701&\" \"&\"AT%\"&C701&F701&\" \"&\":\"&I701&\";\"&\" \"&\"(*\"&J701&\"*)\"","v":"LFCUB3X00_TSET AT%M1036.0 :REAL; (*风机盘管B3X00-设定温度值*)"},{"$f":"REPLACE(REPLACE(L701,SEARCH(\"AT%\",L701),,REPT(\" \",25-SEARCH(\"AT%\",L701))),SEARCH(\":\",REPLACE(L701,SEARCH(\"AT%\",L701),,REPT(\" \",25-SEARCH(\"AT%\",L701)))),,REPT(\" \",40-SEARCH(\":\",REPLACE(L701,SEARCH(\"AT%\",L701),,REPT(\" \",25-SEARCH(\"AT%\",L701))))))","v":"LFCUB3X00_TSET          AT%M1036.0     :REAL; (*风机盘管B3X00-设定温度值*)"}]
["风机盘管","L","M","B2X00","设定温度值","1040.0",null,"验证通过","REAL",{"$f":"A702&D702&\"-\"&E702","v":"风机盘管B2X00-设定温度值"},{"$f":"B702&VLOOKUP(A702,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&D702&\"_\"&VLOOKUP(E702,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"LFCUB2X00_TSET"},"LFCUB2X00_TSET AT%M1040.0 :REAL; (*风机盘管B2X00-设定温度值*)","LFCUB2X00_TSET          AT%M1040.0     :REAL; (*风机盘管B2X00-设定温度值*)"]
["风机盘管","L","M","B1X00","设定温度值","1044.0",null,"验证通过","REAL","风机盘管B1X00-设定温度值",{"$f":"B703&VLOOKUP(A703,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&D703&\"_\"&VLOOKUP(E703,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"LFCUB1X00_TSET"},"LFCUB1X00_TSET AT%M1044.0 :REAL; (*风机盘管B1X00-设定温度值*)","LFCUB1X00_TSET          AT%M1044.0     :REAL; (*风机盘管B1X00-设定温度值*)"]
["风机盘管","L","M","01X00","设定温度值","1048.0",null,"验证通过","REAL","风机盘管01X00-设定温度值",{"$f":"B704&VLOOKUP(A704,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&D704&\"_\"&VLOOKUP(E704,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"LFCU01X00_TSET"},"LFCU01X00_TSET AT%M1048.0 :REAL; (*风机盘管01X00-设定温度值*)","LFCU01X00_TSET          AT%M1048.0     :REAL; (*风机盘管01X00-设定温度值*)"]
["风机盘管","L","M","02X00","设定温度值","1052.0",null,"验证通过","REAL","风机盘管02X00-设定温度值",{"$f":"B705&VLOOKUP(A705,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&D705&\"_\"&VLOOKUP(E705,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"LFCU02X00_TSET"},"LFCU02X00_TSET AT%M1052.0 :REAL; (*风机盘管02X00-设定温度值*)","LFCU02X00_TSET          AT%M1052.0     :REAL; (*风机盘管02X00-设定温度值*)"]
["风机盘管","L","M","03X00","设定温度值","1056.0",null,"验证通过","REAL","风机盘管03X00-设定温度值",{"$f":"B706&VLOOKUP(A706,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&D706&\"_\"&VLOOKUP(E706,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"LFCU03X00_TSET"},"LFCU03X00_TSET AT%M1056.0 :REAL; (*风机盘管03X00-设定温度值*)","LFCU03X00_TSET          AT%M1056.0     :REAL; (*风机盘管03X00-设定温度值*)"]
["风机盘管","L","M","04X00","设定温度值","1060.0",null,"验证通过","REAL","风机盘管04X00-设定温度值",{"$f":"B707&VLOOKUP(A707,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&D707&\"_\"&VLOOKUP(E707,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"LFCU04X00_TSET"},"LFCU04X00_TSET AT%M1060.0 :REAL; (*风机盘管04X00-设定温度值*)","LFCU04X00_TSET          AT%M1060.0     :REAL; (*风机盘管04X00-设定温度值*)"]
["风机盘管","L","M","05X00","设定温度值","1064.0",null,"验证通过","REAL","风机盘管05X00-设定温度值",{"$f":"B708&VLOOKUP(A708,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&D708&\"_\"&VLOOKUP(E708,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"LFCU05X00_TSET"},"LFCU05X00_TSET AT%M1064.0 :REAL; (*风机盘管05X00-设定温度值*)","LFCU05X00_TSET          AT%M1064.0     :REAL; (*风机盘管05X00-设定温度值*)"]
["风机盘管","L","M","06X00","设定温度值","1068.0",null,"验证通过","REAL","风机盘管06X00-设定温度值",{"$f":"B709&VLOOKUP(A709,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&D709&\"_\"&VLOOKUP(E709,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"LFCU06X00_TSET"},"LFCU06X00_TSET AT%M1068.0 :REAL; (*风机盘管06X00-设定温度值*)","LFCU06X00_TSET          AT%M1068.0     :REAL; (*风机盘管06X00-设定温度值*)"]
["风机盘管","L","M","07X00","设定温度值","1072.0",null,{"$f":"IF((IF(OR(I710=\"INT\",I710=\"WORD\",I710=\"BOOL\"),MOD(F710,2),MOD(F710,4)))=0,\"验证通过\",\"验证失败\")","v":"验证通过"},"REAL",{"$f":"A710&D710&\"-\"&E710","v":"风机盘管07X00-设定温度值"},{"$f":"B710&VLOOKUP(A710,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&D710&\"_\"&VLOOKUP(E710,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"LFCU07X00_TSET"},{"$f":"K710&\" \"&\"AT%\"&C710&F710&\" \"&\":\"&I710&\";\"&\" \"&\"(*\"&J710&\"*)\"","v":"LFCU07X00_TSET AT%M1072.0 :REAL; (*风机盘管07X00-设定温度值*)"},{"$f":"REPLACE(REPLACE(L710,SEARCH(\"AT%\",L710),,REPT(\" \",25-SEARCH(\"AT%\",L710))),SEARCH(\":\",REPLACE(L710,SEARCH(\"AT%\",L710),,REPT(\" \",25-SEARCH(\"AT%\",L710)))),,REPT(\" \",40-SEARCH(\":\",REPLACE(L710,SEARCH(\"AT%\",L710),,REPT(\" \",25-SEARCH(\"AT%\",L710))))))","v":"LFCU07X00_TSET          AT%M1072.0     :REAL; (*风机盘管07X00-设定温度值*)"}]
["风机盘管","L","M","08X00","设定温度值","1076.0",null,"验证通过","REAL","风机盘管08X00-设定温度值",{"$f":"B711&VLOOKUP(A711,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&D711&\"_\"&VLOOKUP(E711,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"LFCU08X00_TSET"},"LFCU08X00_TSET AT%M1076.0 :REAL; (*风机盘管08X00-设定温度值*)","LFCU08X00_TSET          AT%M1076.0     :REAL; (*风机盘管08X00-设定温度值*)"]
["风机盘管","L","M","B3X00","季节模式","1080.0",null,"验证通过","INT","风机盘管B3X00-季节模式",{"$f":"B712&VLOOKUP(A712,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&D712&\"_\"&VLOOKUP(E712,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"LFCUB3X00_SM"},"LFCUB3X00_SM AT%M1080.0 :INT; (*风机盘管B3X00-季节模式*)","LFCUB3X00_SM            AT%M1080.0     :INT; (*风机盘管B3X00-季节模式*)"]
["风机盘管","L","M","B2X00","季节模式","1082.0",null,"验证通过","INT","风机盘管B2X00-季节模式",{"$f":"B713&VLOOKUP(A713,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&D713&\"_\"&VLOOKUP(E713,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"LFCUB2X00_SM"},"LFCUB2X00_SM AT%M1082.0 :INT; (*风机盘管B2X00-季节模式*)","LFCUB2X00_SM            AT%M1082.0     :INT; (*风机盘管B2X00-季节模式*)"]
["风机盘管","L","M","B1X00","季节模式","1084.0",null,"验证通过","INT","风机盘管B1X00-季节模式",{"$f":"B714&VLOOKUP(A714,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&D714&\"_\"&VLOOKUP(E714,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"LFCUB1X00_SM"},"LFCUB1X00_SM AT%M1084.0 :INT; (*风机盘管B1X00-季节模式*)","LFCUB1X00_SM            AT%M1084.0     :INT; (*风机盘管B1X00-季节模式*)"]
["风机盘管","L","M","01X00","季节模式","1086.0",null,"验证通过","INT","风机盘管01X00-季节模式",{"$f":"B715&VLOOKUP(A715,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&D715&\"_\"&VLOOKUP(E715,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"LFCU01X00_SM"},"LFCU01X00_SM AT%M1086.0 :INT; (*风机盘管01X00-季节模式*)","LFCU01X00_SM            AT%M1086.0     :INT; (*风机盘管01X00-季节模式*)"]
["风机盘管","L","M","02X00","季节模式","1088.0",null,"验证通过","INT","风机盘管02X00-季节模式",{"$f":"B716&VLOOKUP(A716,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&D716&\"_\"&VLOOKUP(E716,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"LFCU02X00_SM"},"LFCU02X00_SM AT%M1088.0 :INT; (*风机盘管02X00-季节模式*)","LFCU02X00_SM            AT%M1088.0     :INT; (*风机盘管02X00-季节模式*)"]
["风机盘管","L","M","03X00","季节模式","1090.0",null,"验证通过","INT","风机盘管03X00-季节模式",{"$f":"B717&VLOOKUP(A717,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&D717&\"_\"&VLOOKUP(E717,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"LFCU03X00_SM"},"LFCU03X00_SM AT%M1090.0 :INT; (*风机盘管03X00-季节模式*)","LFCU03X00_SM            AT%M1090.0     :INT; (*风机盘管03X00-季节模式*)"]
["风机盘管","L","M","04X00","季节模式","1092.0",null,"验证通过","INT","风机盘管04X00-季节模式",{"$f":"B718&VLOOKUP(A718,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&D718&\"_\"&VLOOKUP(E718,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"LFCU04X00_SM"},"LFCU04X00_SM AT%M1092.0 :INT; (*风机盘管04X00-季节模式*)","LFCU04X00_SM            AT%M1092.0     :INT; (*风机盘管04X00-季节模式*)"]
["风机盘管","L","M","05X00","季节模式","1094.0",null,"验证通过","INT","风机盘管05X00-季节模式",{"$f":"B719&VLOOKUP(A719,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&D719&\"_\"&VLOOKUP(E719,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"LFCU05X00_SM"},"LFCU05X00_SM AT%M1094.0 :INT; (*风机盘管05X00-季节模式*)","LFCU05X00_SM            AT%M1094.0     :INT; (*风机盘管05X00-季节模式*)"]
["风机盘管","L","M","06X00","季节模式","1096.0",null,"验证通过","INT","风机盘管06X00-季节模式",{"$f":"B720&VLOOKUP(A720,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&D720&\"_\"&VLOOKUP(E720,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"LFCU06X00_SM"},"LFCU06X00_SM AT%M1096.0 :INT; (*风机盘管06X00-季节模式*)","LFCU06X00_SM            AT%M1096.0     :INT; (*风机盘管06X00-季节模式*)"]
["风机盘管","L","M","07X00","季节模式","1098.0",null,{"$f":"IF((IF(OR(I721=\"INT\",I721=\"WORD\",I721=\"BOOL\"),MOD(F721,2),MOD(F721,4)))=0,\"验证通过\",\"验证失败\")","v":"验证通过"},"INT",{"$f":"A721&D721&\"-\"&E721","v":"风机盘管07X00-季节模式"},{"$f":"B721&VLOOKUP(A721,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&D721&\"_\"&VLOOKUP(E721,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"LFCU07X00_SM"},{"$f":"K721&\" \"&\"AT%\"&C721&F721&\" \"&\":\"&I721&\";\"&\" \"&\"(*\"&J721&\"*)\"","v":"LFCU07X00_SM AT%M1098.0 :INT; (*风机盘管07X00-季节模式*)"},{"$f":"REPLACE(REPLACE(L721,SEARCH(\"AT%\",L721),,REPT(\" \",25-SEARCH(\"AT%\",L721))),SEARCH(\":\",REPLACE(L721,SEARCH(\"AT%\",L721),,REPT(\" \",25-SEARCH(\"AT%\",L721)))),,REPT(\" \",40-SEARCH(\":\",REPLACE(L721,SEARCH(\"AT%\",L721),,REPT(\" \",25-SEARCH(\"AT%\",L721))))))","v":"LFCU07X00_SM            AT%M1098.0     :INT; (*风机盘管07X00-季节模式*)"}]
["风机盘管","L","M","08X00","季节模式","1100.0",null,"验证通过","INT","风机盘管08X00-季节模式",{"$f":"B722&VLOOKUP(A722,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&D722&\"_\"&VLOOKUP(E722,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"LFCU08X00_SM"},"LFCU08X00_SM AT%M1100.0 :INT; (*风机盘管08X00-季节模式*)","LFCU08X00_SM            AT%M1100.0     :INT; (*风机盘管08X00-季节模式*)"]
["风机盘管","L","M","B3X00","启停控制","1102.0",null,"验证通过","BOOL","风机盘管B3X00-启停控制",{"$f":"B723&VLOOKUP(A723,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&D723&\"_\"&VLOOKUP(E723,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"LFCUB3X00_C"},{"$f":"K723&\" \"&\"AT%\"&C723&F723&\" \"&\":\"&I723&\";\"&\" \"&\"(*\"&J723&\"*)\"","v":"LFCUB3X00_C AT%M1102.0 :BOOL; (*风机盘管B3X00-启停控制*)"},{"$f":"REPLACE(REPLACE(L723,SEARCH(\"AT%\",L723),,REPT(\" \",25-SEARCH(\"AT%\",L723))),SEARCH(\":\",REPLACE(L723,SEARCH(\"AT%\",L723),,REPT(\" \",25-SEARCH(\"AT%\",L723)))),,REPT(\" \",40-SEARCH(\":\",REPLACE(L723,SEARCH(\"AT%\",L723),,REPT(\" \",25-SEARCH(\"AT%\",L723))))))","v":"LFCUB3X00_C             AT%M1102.0     :BOOL; (*风机盘管B3X00-启停控制*)"}]
["风机盘管","L","M","B2X00","启停控制",{"$f":"IF(OR(I723=\"REAL\",I723=\"DWORD\",I723=\"DINT\"),(IF(OR(I724=\"REAL\",I724=\"DWORD\",I724=\"DINT\"),F723+4+MOD(F723,4),F723+4)),(IF(OR(I724=\"REAL\",I724=\"DWORD\",I724=\"DINT\"),F723+4+MOD(F723,4),F723+2)))&\".0\"","v":"1104.0"},null,"验证通过","BOOL","风机盘管B2X00-启停控制",{"$f":"B724&VLOOKUP(A724,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&D724&\"_\"&VLOOKUP(E724,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"LFCUB2X00_C"},"LFCUB2X00_C AT%M1104.0 :BOOL; (*风机盘管B2X00-启停控制*)","LFCUB2X00_C             AT%M1104.0     :BOOL; (*风机盘管B2X00-启停控制*)"]
["风机盘管","L","M","B1X00","启停控制","1106.0",null,"验证通过","BOOL","风机盘管B1X00-启停控制",{"$f":"B725&VLOOKUP(A725,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&D725&\"_\"&VLOOKUP(E725,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"LFCUB1X00_C"},"LFCUB1X00_C AT%M1106.0 :BOOL; (*风机盘管B1X00-启停控制*)","LFCUB1X00_C             AT%M1106.0     :BOOL; (*风机盘管B1X00-启停控制*)"]
["风机盘管","L","M","01X00","启停控制","1108.0",null,"验证通过","BOOL","风机盘管01X00-启停控制",{"$f":"B726&VLOOKUP(A726,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&D726&\"_\"&VLOOKUP(E726,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"LFCU01X00_C"},"LFCU01X00_C AT%M1108.0 :BOOL; (*风机盘管01X00-启停控制*)","LFCU01X00_C             AT%M1108.0     :BOOL; (*风机盘管01X00-启停控制*)"]
["风机盘管","L","M","02X00","启停控制","1110.0",null,{"$f":"IF((IF(OR(I727=\"INT\",I727=\"WORD\",I727=\"BOOL\"),MOD(F727,2),MOD(F727,4)))=0,\"验证通过\",\"验证失败\")","v":"验证通过"},"BOOL","风机盘管02X00-启停控制",{"$f":"B727&VLOOKUP(A727,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&D727&\"_\"&VLOOKUP(E727,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"LFCU02X00_C"},"LFCU02X00_C AT%M1110.0 :BOOL; (*风机盘管02X00-启停控制*)","LFCU02X00_C             AT%M1110.0     :BOOL; (*风机盘管02X00-启停控制*)"]
["风机盘管","L","M","03X00","启停控制","1112.0",null,"验证通过","BOOL","风机盘管03X00-启停控制",{"$f":"B728&VLOOKUP(A728,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&D728&\"_\"&VLOOKUP(E728,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"LFCU03X00_C"},"LFCU03X00_C AT%M1112.0 :BOOL; (*风机盘管03X00-启停控制*)","LFCU03X00_C             AT%M1112.0     :BOOL; (*风机盘管03X00-启停控制*)"]
["风机盘管","L","M","04X00","启停控制","1114.0",null,"验证通过","BOOL","风机盘管04X00-启停控制",{"$f":"B729&VLOOKUP(A729,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&D729&\"_\"&VLOOKUP(E729,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"LFCU04X00_C"},"LFCU04X00_C AT%M1114.0 :BOOL; (*风机盘管04X00-启停控制*)","LFCU04X00_C             AT%M1114.0     :BOOL; (*风机盘管04X00-启停控制*)"]
["风机盘管","L","M","05X00","启停控制","1116.0",null,"验证通过","BOOL","风机盘管05X00-启停控制",{"$f":"B730&VLOOKUP(A730,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&D730&\"_\"&VLOOKUP(E730,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"LFCU05X00_C"},"LFCU05X00_C AT%M1116.0 :BOOL; (*风机盘管05X00-启停控制*)","LFCU05X00_C             AT%M1116.0     :BOOL; (*风机盘管05X00-启停控制*)"]
["风机盘管","L","M","06X00","启停控制","1118.0",null,"验证通过","BOOL","风机盘管06X00-启停控制",{"$f":"B731&VLOOKUP(A731,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&D731&\"_\"&VLOOKUP(E731,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"LFCU06X00_C"},"LFCU06X00_C AT%M1118.0 :BOOL; (*风机盘管06X00-启停控制*)","LFCU06X00_C             AT%M1118.0     :BOOL; (*风机盘管06X00-启停控制*)"]
["风机盘管","L","M","07X00","启停控制","1120.0",null,{"$f":"IF((IF(OR(I732=\"INT\",I732=\"WORD\",I732=\"BOOL\"),MOD(F732,2),MOD(F732,4)))=0,\"验证通过\",\"验证失败\")","v":"验证通过"},"BOOL",{"$f":"A732&D732&\"-\"&E732","v":"风机盘管07X00-启停控制"},{"$f":"B732&VLOOKUP(A732,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&D732&\"_\"&VLOOKUP(E732,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"LFCU07X00_C"},{"$f":"K732&\" \"&\"AT%\"&C732&F732&\" \"&\":\"&I732&\";\"&\" \"&\"(*\"&J732&\"*)\"","v":"LFCU07X00_C AT%M1120.0 :BOOL; (*风机盘管07X00-启停控制*)"},{"$f":"REPLACE(REPLACE(L732,SEARCH(\"AT%\",L732),,REPT(\" \",25-SEARCH(\"AT%\",L732))),SEARCH(\":\",REPLACE(L732,SEARCH(\"AT%\",L732),,REPT(\" \",25-SEARCH(\"AT%\",L732)))),,REPT(\" \",40-SEARCH(\":\",REPLACE(L732,SEARCH(\"AT%\",L732),,REPT(\" \",25-SEARCH(\"AT%\",L732))))))","v":"LFCU07X00_C             AT%M1120.0     :BOOL; (*风机盘管07X00-启停控制*)"}]
["风机盘管","L","M","08X00","启停控制","1122.0",null,"验证通过","BOOL","风机盘管08X00-启停控制",{"$f":"B733&VLOOKUP(A733,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&D733&\"_\"&VLOOKUP(E733,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"LFCU08X00_C"},"LFCU08X00_C AT%M1122.0 :BOOL; (*风机盘管08X00-启停控制*)","LFCU08X00_C             AT%M1122.0     :BOOL; (*风机盘管08X00-启停控制*)"]
["风机盘管","L","M","B3X00","定时控制","1124.0",null,"验证通过","BOOL",{"$f":"A734&D734&\"-\"&E734","v":"风机盘管B3X00-定时控制"},{"$f":"B734&VLOOKUP(A734,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&D734&\"_\"&VLOOKUP(E734,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"LFCUB3X00_TC"},"LFCUB3X00_TC AT%M1124.0 :BOOL; (*风机盘管B3X00-定时控制*)","LFCUB3X00_TC            AT%M1124.0     :BOOL; (*风机盘管B3X00-定时控制*)"]
["风机盘管","L","M","B2X00","定时控制","1126.0",null,"验证通过","BOOL","风机盘管B2X00-定时控制",{"$f":"B735&VLOOKUP(A735,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&D735&\"_\"&VLOOKUP(E735,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"LFCUB2X00_TC"},"LFCUB2X00_TC AT%M1126.0 :BOOL; (*风机盘管B2X00-定时控制*)","LFCUB2X00_TC            AT%M1126.0     :BOOL; (*风机盘管B2X00-定时控制*)"]
["风机盘管","L","M","B1X00","定时控制","1128.0",null,"验证通过","BOOL","风机盘管B1X00-定时控制",{"$f":"B736&VLOOKUP(A736,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&D736&\"_\"&VLOOKUP(E736,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"LFCUB1X00_TC"},"LFCUB1X00_TC AT%M1128.0 :BOOL; (*风机盘管B1X00-定时控制*)","LFCUB1X00_TC            AT%M1128.0     :BOOL; (*风机盘管B1X00-定时控制*)"]
["风机盘管","L","M","01X00","定时控制","1130.0",null,"验证通过","BOOL","风机盘管01X00-定时控制",{"$f":"B737&VLOOKUP(A737,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&D737&\"_\"&VLOOKUP(E737,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"LFCU01X00_TC"},"LFCU01X00_TC AT%M1130.0 :BOOL; (*风机盘管01X00-定时控制*)","LFCU01X00_TC            AT%M1130.0     :BOOL; (*风机盘管01X00-定时控制*)"]
["风机盘管","L","M","02X00","定时控制","1132.0",null,{"$f":"IF((IF(OR(I738=\"INT\",I738=\"WORD\",I738=\"BOOL\"),MOD(F738,2),MOD(F738,4)))=0,\"验证通过\",\"验证失败\")","v":"验证通过"},"BOOL","风机盘管02X00-定时控制",{"$f":"B738&VLOOKUP(A738,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&D738&\"_\"&VLOOKUP(E738,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"LFCU02X00_TC"},"LFCU02X00_TC AT%M1132.0 :BOOL; (*风机盘管02X00-定时控制*)","LFCU02X00_TC            AT%M1132.0     :BOOL; (*风机盘管02X00-定时控制*)"]
["风机盘管","L","M","03X00","定时控制","1134.0",null,"验证通过","BOOL","风机盘管03X00-定时控制",{"$f":"B739&VLOOKUP(A739,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&D739&\"_\"&VLOOKUP(E739,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"LFCU03X00_TC"},"LFCU03X00_TC AT%M1134.0 :BOOL; (*风机盘管03X00-定时控制*)","LFCU03X00_TC            AT%M1134.0     :BOOL; (*风机盘管03X00-定时控制*)"]
["风机盘管","L","M","04X00","定时控制","1136.0",null,"验证通过","BOOL","风机盘管04X00-定时控制",{"$f":"B740&VLOOKUP(A740,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&D740&\"_\"&VLOOKUP(E740,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"LFCU04X00_TC"},"LFCU04X00_TC AT%M1136.0 :BOOL; (*风机盘管04X00-定时控制*)","LFCU04X00_TC            AT%M1136.0     :BOOL; (*风机盘管04X00-定时控制*)"]
["风机盘管","L","M","05X00","定时控制","1138.0",null,"验证通过","BOOL","风机盘管05X00-定时控制",{"$f":"B741&VLOOKUP(A741,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&D741&\"_\"&VLOOKUP(E741,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"LFCU05X00_TC"},"LFCU05X00_TC AT%M1138.0 :BOOL; (*风机盘管05X00-定时控制*)","LFCU05X00_TC            AT%M1138.0     :BOOL; (*风机盘管05X00-定时控制*)"]
["风机盘管","L","M","06X00","定时控制","1140.0",null,"验证通过","BOOL","风机盘管06X00-定时控制",{"$f":"B742&VLOOKUP(A742,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&D742&\"_\"&VLOOKUP(E742,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"LFCU06X00_TC"},"LFCU06X00_TC AT%M1140.0 :BOOL; (*风机盘管06X00-定时控制*)","LFCU06X00_TC            AT%M1140.0     :BOOL; (*风机盘管06X00-定时控制*)"]
["风机盘管","L","M","07X00","定时控制","1142.0",null,{"$f":"IF((IF(OR(I743=\"INT\",I743=\"WORD\",I743=\"BOOL\"),MOD(F743,2),MOD(F743,4)))=0,\"验证通过\",\"验证失败\")","v":"验证通过"},"BOOL",{"$f":"A743&D743&\"-\"&E743","v":"风机盘管07X00-定时控制"},{"$f":"B743&VLOOKUP(A743,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&D743&\"_\"&VLOOKUP(E743,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"LFCU07X00_TC"},{"$f":"K743&\" \"&\"AT%\"&C743&F743&\" \"&\":\"&I743&\";\"&\" \"&\"(*\"&J743&\"*)\"","v":"LFCU07X00_TC AT%M1142.0 :BOOL; (*风机盘管07X00-定时控制*)"},{"$f":"REPLACE(REPLACE(L743,SEARCH(\"AT%\",L743),,REPT(\" \",25-SEARCH(\"AT%\",L743))),SEARCH(\":\",REPLACE(L743,SEARCH(\"AT%\",L743),,REPT(\" \",25-SEARCH(\"AT%\",L743)))),,REPT(\" \",40-SEARCH(\":\",REPLACE(L743,SEARCH(\"AT%\",L743),,REPT(\" \",25-SEARCH(\"AT%\",L743))))))","v":"LFCU07X00_TC            AT%M1142.0     :BOOL; (*风机盘管07X00-定时控制*)"}]
["风机盘管","L","M","08X00","定时控制","1144.0",null,"验证通过","BOOL","风机盘管08X00-定时控制",{"$f":"B744&VLOOKUP(A744,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&D744&\"_\"&VLOOKUP(E744,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"LFCU08X00_TC"},"LFCU08X00_TC AT%M1144.0 :BOOL; (*风机盘管08X00-定时控制*)","LFCU08X00_TC            AT%M1144.0     :BOOL; (*风机盘管08X00-定时控制*)"]
["风机盘管","L","M","B3X00","定时模式","1146.0",null,"验证通过","BOOL","风机盘管B3X00-定时模式",{"$f":"B745&VLOOKUP(A745,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&D745&\"_\"&VLOOKUP(E745,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"LFCUB3X00_TM"},"LFCUB3X00_TM AT%M1146.0 :BOOL; (*风机盘管B3X00-定时模式*)","LFCUB3X00_TM            AT%M1146.0     :BOOL; (*风机盘管B3X00-定时模式*)"]
["风机盘管","L","M","B2X00","定时模式","1148.0",null,"验证通过","BOOL","风机盘管B2X00-定时模式",{"$f":"B746&VLOOKUP(A746,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&D746&\"_\"&VLOOKUP(E746,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"LFCUB2X00_TM"},"LFCUB2X00_TM AT%M1148.0 :BOOL; (*风机盘管B2X00-定时模式*)","LFCUB2X00_TM            AT%M1148.0     :BOOL; (*风机盘管B2X00-定时模式*)"]
["风机盘管","L","M","B1X00","定时模式","1150.0",null,"验证通过","BOOL","风机盘管B1X00-定时模式",{"$f":"B747&VLOOKUP(A747,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&D747&\"_\"&VLOOKUP(E747,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"LFCUB1X00_TM"},"LFCUB1X00_TM AT%M1150.0 :BOOL; (*风机盘管B1X00-定时模式*)","LFCUB1X00_TM            AT%M1150.0     :BOOL; (*风机盘管B1X00-定时模式*)"]
["风机盘管","L","M","01X00","定时模式","1152.0",null,"验证通过","BOOL","风机盘管01X00-定时模式",{"$f":"B748&VLOOKUP(A748,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&D748&\"_\"&VLOOKUP(E748,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"LFCU01X00_TM"},"LFCU01X00_TM AT%M1152.0 :BOOL; (*风机盘管01X00-定时模式*)","LFCU01X00_TM            AT%M1152.0     :BOOL; (*风机盘管01X00-定时模式*)"]
["风机盘管","L","M","02X00","定时模式","1154.0",null,{"$f":"IF((IF(OR(I749=\"INT\",I749=\"WORD\",I749=\"BOOL\"),MOD(F749,2),MOD(F749,4)))=0,\"验证通过\",\"验证失败\")","v":"验证通过"},"BOOL","风机盘管02X00-定时模式",{"$f":"B749&VLOOKUP(A749,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&D749&\"_\"&VLOOKUP(E749,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"LFCU02X00_TM"},"LFCU02X00_TM AT%M1154.0 :BOOL; (*风机盘管02X00-定时模式*)","LFCU02X00_TM            AT%M1154.0     :BOOL; (*风机盘管02X00-定时模式*)"]
["风机盘管","L","M","03X00","定时模式","1156.0",null,"验证通过","BOOL","风机盘管03X00-定时模式",{"$f":"B750&VLOOKUP(A750,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&D750&\"_\"&VLOOKUP(E750,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"LFCU03X00_TM"},"LFCU03X00_TM AT%M1156.0 :BOOL; (*风机盘管03X00-定时模式*)","LFCU03X00_TM            AT%M1156.0     :BOOL; (*风机盘管03X00-定时模式*)"]
["风机盘管","L","M","04X00","定时模式","1158.0",null,"验证通过","BOOL","风机盘管04X00-定时模式",{"$f":"B751&VLOOKUP(A751,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&D751&\"_\"&VLOOKUP(E751,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"LFCU04X00_TM"},"LFCU04X00_TM AT%M1158.0 :BOOL; (*风机盘管04X00-定时模式*)","LFCU04X00_TM            AT%M1158.0     :BOOL; (*风机盘管04X00-定时模式*)"]
["风机盘管","L","M","05X00","定时模式","1160.0",null,"验证通过","BOOL","风机盘管05X00-定时模式",{"$f":"B752&VLOOKUP(A752,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&D752&\"_\"&VLOOKUP(E752,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"LFCU05X00_TM"},"LFCU05X00_TM AT%M1160.0 :BOOL; (*风机盘管05X00-定时模式*)","LFCU05X00_TM            AT%M1160.0     :BOOL; (*风机盘管05X00-定时模式*)"]
["风机盘管","L","M","06X00","定时模式","1162.0",null,"验证通过","BOOL","风机盘管06X00-定时模式",{"$f":"B753&VLOOKUP(A753,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&D753&\"_\"&VLOOKUP(E753,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"LFCU06X00_TM"},"LFCU06X00_TM AT%M1162.0 :BOOL; (*风机盘管06X00-定时模式*)","LFCU06X00_TM            AT%M1162.0     :BOOL; (*风机盘管06X00-定时模式*)"]
["风机盘管","L","M","07X00","定时模式","1164.0",null,{"$f":"IF((IF(OR(I754=\"INT\",I754=\"WORD\",I754=\"BOOL\"),MOD(F754,2),MOD(F754,4)))=0,\"验证通过\",\"验证失败\")","v":"验证通过"},"BOOL",{"$f":"A754&D754&\"-\"&E754","v":"风机盘管07X00-定时模式"},{"$f":"B754&VLOOKUP(A754,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&D754&\"_\"&VLOOKUP(E754,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"LFCU07X00_TM"},{"$f":"K754&\" \"&\"AT%\"&C754&F754&\" \"&\":\"&I754&\";\"&\" \"&\"(*\"&J754&\"*)\"","v":"LFCU07X00_TM AT%M1164.0 :BOOL; (*风机盘管07X00-定时模式*)"},{"$f":"REPLACE(REPLACE(L754,SEARCH(\"AT%\",L754),,REPT(\" \",25-SEARCH(\"AT%\",L754))),SEARCH(\":\",REPLACE(L754,SEARCH(\"AT%\",L754),,REPT(\" \",25-SEARCH(\"AT%\",L754)))),,REPT(\" \",40-SEARCH(\":\",REPLACE(L754,SEARCH(\"AT%\",L754),,REPT(\" \",25-SEARCH(\"AT%\",L754))))))","v":"LFCU07X00_TM            AT%M1164.0     :BOOL; (*风机盘管07X00-定时模式*)"}]
["风机盘管","L","M","08X00","定时模式","1166.0",null,"验证通过","BOOL","风机盘管08X00-定时模式",{"$f":"B755&VLOOKUP(A755,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&D755&\"_\"&VLOOKUP(E755,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"LFCU08X00_TM"},"LFCU08X00_TM AT%M1166.0 :BOOL; (*风机盘管08X00-定时模式*)","LFCU08X00_TM            AT%M1166.0     :BOOL; (*风机盘管08X00-定时模式*)"]
["风机盘管","R","M","B3X00","设定温度值","1172.0",null,{"$f":"IF((IF(OR(I756=\"INT\",I756=\"WORD\",I756=\"BOOL\"),MOD(F756,2),MOD(F756,4)))=0,\"验证通过\",\"验证失败\")","v":"验证通过"},"REAL",{"$f":"A756&D756&\"-新云平台\"&E756","v":"风机盘管B3X00-新云平台设定温度值"},{"$f":"B756&VLOOKUP(A756,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&D756&\"_\"&VLOOKUP(E756,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"RFCUB3X00_TSET"},{"$f":"K756&\" \"&\"AT%\"&C756&F756&\" \"&\":\"&I756&\";\"&\" \"&\"(*\"&J756&\"*)\"","v":"RFCUB3X00_TSET AT%M1172.0 :REAL; (*风机盘管B3X00-新云平台设定温度值*)"},{"$f":"REPLACE(REPLACE(L756,SEARCH(\"AT%\",L756),,REPT(\" \",25-SEARCH(\"AT%\",L756))),SEARCH(\":\",REPLACE(L756,SEARCH(\"AT%\",L756),,REPT(\" \",25-SEARCH(\"AT%\",L756)))),,REPT(\" \",40-SEARCH(\":\",REPLACE(L756,SEARCH(\"AT%\",L756),,REPT(\" \",25-SEARCH(\"AT%\",L756))))))","v":"RFCUB3X00_TSET          AT%M1172.0     :REAL; (*风机盘管B3X00-新云平台设定温度值*)"}]
["风机盘管","R","M","B2X00","设定温度值","1176.0",null,"验证通过","REAL",{"$f":"A757&D757&\"-新云平台\"&E757","v":"风机盘管B2X00-新云平台设定温度值"},{"$f":"B757&VLOOKUP(A757,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&D757&\"_\"&VLOOKUP(E757,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"RFCUB2X00_TSET"},"RFCUB2X00_TSET AT%M1176.0 :REAL; (*风机盘管B2X00-新云平台设定温度值*)","RFCUB2X00_TSET          AT%M1176.0     :REAL; (*风机盘管B2X00-新云平台设定温度值*)"]
["风机盘管","R","M","B1X00","设定温度值","1180.0",null,"验证通过","REAL","风机盘管B1X00-新云平台设定温度值",{"$f":"B758&VLOOKUP(A758,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&D758&\"_\"&VLOOKUP(E758,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"RFCUB1X00_TSET"},"RFCUB1X00_TSET AT%M1180.0 :REAL; (*风机盘管B1X00-新云平台设定温度值*)","RFCUB1X00_TSET          AT%M1180.0     :REAL; (*风机盘管B1X00-新云平台设定温度值*)"]
["风机盘管","R","M","01X00","设定温度值","1184.0",null,"验证通过","REAL","风机盘管01X00-新云平台设定温度值",{"$f":"B759&VLOOKUP(A759,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&D759&\"_\"&VLOOKUP(E759,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"RFCU01X00_TSET"},"RFCU01X00_TSET AT%M1184.0 :REAL; (*风机盘管01X00-新云平台设定温度值*)","RFCU01X00_TSET          AT%M1184.0     :REAL; (*风机盘管01X00-新云平台设定温度值*)"]
["风机盘管","R","M","02X00","设定温度值","1188.0",null,"验证通过","REAL","风机盘管02X00-新云平台设定温度值",{"$f":"B760&VLOOKUP(A760,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&D760&\"_\"&VLOOKUP(E760,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"RFCU02X00_TSET"},"RFCU02X00_TSET AT%M1188.0 :REAL; (*风机盘管02X00-新云平台设定温度值*)","RFCU02X00_TSET          AT%M1188.0     :REAL; (*风机盘管02X00-新云平台设定温度值*)"]
["风机盘管","R","M","03X00","设定温度值","1192.0",null,"验证通过","REAL","风机盘管03X00-新云平台设定温度值",{"$f":"B761&VLOOKUP(A761,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&D761&\"_\"&VLOOKUP(E761,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"RFCU03X00_TSET"},"RFCU03X00_TSET AT%M1192.0 :REAL; (*风机盘管03X00-新云平台设定温度值*)","RFCU03X00_TSET          AT%M1192.0     :REAL; (*风机盘管03X00-新云平台设定温度值*)"]
["风机盘管","R","M","04X00","设定温度值","1196.0",null,"验证通过","REAL","风机盘管04X00-新云平台设定温度值",{"$f":"B762&VLOOKUP(A762,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&D762&\"_\"&VLOOKUP(E762,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"RFCU04X00_TSET"},"RFCU04X00_TSET AT%M1196.0 :REAL; (*风机盘管04X00-新云平台设定温度值*)","RFCU04X00_TSET          AT%M1196.0     :REAL; (*风机盘管04X00-新云平台设定温度值*)"]
["风机盘管","R","M","05X00","设定温度值","1200.0",null,"验证通过","REAL","风机盘管05X00-新云平台设定温度值",{"$f":"B763&VLOOKUP(A763,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&D763&\"_\"&VLOOKUP(E763,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"RFCU05X00_TSET"},"RFCU05X00_TSET AT%M1200.0 :REAL; (*风机盘管05X00-新云平台设定温度值*)","RFCU05X00_TSET          AT%M1200.0     :REAL; (*风机盘管05X00-新云平台设定温度值*)"]
["风机盘管","R","M","06X00","设定温度值","1204.0",null,"验证通过","REAL","风机盘管06X00-新云平台设定温度值",{"$f":"B764&VLOOKUP(A764,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&D764&\"_\"&VLOOKUP(E764,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"RFCU06X00_TSET"},"RFCU06X00_TSET AT%M1204.0 :REAL; (*风机盘管06X00-新云平台设定温度值*)","RFCU06X00_TSET          AT%M1204.0     :REAL; (*风机盘管06X00-新云平台设定温度值*)"]
["风机盘管","R","M","07X00","设定温度值","1208.0",null,{"$f":"IF((IF(OR(I765=\"INT\",I765=\"WORD\",I765=\"BOOL\"),MOD(F765,2),MOD(F765,4)))=0,\"验证通过\",\"验证失败\")","v":"验证通过"},"REAL",{"$f":"A765&D765&\"-新云平台\"&E765","v":"风机盘管07X00-新云平台设定温度值"},{"$f":"B765&VLOOKUP(A765,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&D765&\"_\"&VLOOKUP(E765,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"RFCU07X00_TSET"},{"$f":"K765&\" \"&\"AT%\"&C765&F765&\" \"&\":\"&I765&\";\"&\" \"&\"(*\"&J765&\"*)\"","v":"RFCU07X00_TSET AT%M1208.0 :REAL; (*风机盘管07X00-新云平台设定温度值*)"},{"$f":"REPLACE(REPLACE(L765,SEARCH(\"AT%\",L765),,REPT(\" \",25-SEARCH(\"AT%\",L765))),SEARCH(\":\",REPLACE(L765,SEARCH(\"AT%\",L765),,REPT(\" \",25-SEARCH(\"AT%\",L765)))),,REPT(\" \",40-SEARCH(\":\",REPLACE(L765,SEARCH(\"AT%\",L765),,REPT(\" \",25-SEARCH(\"AT%\",L765))))))","v":"RFCU07X00_TSET          AT%M1208.0     :REAL; (*风机盘管07X00-新云平台设定温度值*)"}]
["风机盘管","R","M","08X00","设定温度值","1212.0",null,"验证通过","REAL","风机盘管08X00-新云平台设定温度值",{"$f":"B766&VLOOKUP(A766,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&D766&\"_\"&VLOOKUP(E766,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"RFCU08X00_TSET"},"RFCU08X00_TSET AT%M1212.0 :REAL; (*风机盘管08X00-新云平台设定温度值*)","RFCU08X00_TSET          AT%M1212.0     :REAL; (*风机盘管08X00-新云平台设定温度值*)"]
["风机盘管","R","M","B3X00","季节模式","1216.0",null,"验证通过","INT","风机盘管B3X00-新云平台季节模式",{"$f":"B767&VLOOKUP(A767,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&D767&\"_\"&VLOOKUP(E767,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"RFCUB3X00_SM"},"RFCUB3X00_SM AT%M1216.0 :INT; (*风机盘管B3X00-新云平台季节模式*)","RFCUB3X00_SM            AT%M1216.0     :INT; (*风机盘管B3X00-新云平台季节模式*)"]
["风机盘管","R","M","B2X00","季节模式","1218.0",null,"验证通过","INT","风机盘管B2X00-新云平台季节模式",{"$f":"B768&VLOOKUP(A768,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&D768&\"_\"&VLOOKUP(E768,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"RFCUB2X00_SM"},"RFCUB2X00_SM AT%M1218.0 :INT; (*风机盘管B2X00-新云平台季节模式*)","RFCUB2X00_SM            AT%M1218.0     :INT; (*风机盘管B2X00-新云平台季节模式*)"]
["风机盘管","R","M","B1X00","季节模式","1220.0",null,"验证通过","INT","风机盘管B1X00-新云平台季节模式",{"$f":"B769&VLOOKUP(A769,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&D769&\"_\"&VLOOKUP(E769,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"RFCUB1X00_SM"},"RFCUB1X00_SM AT%M1220.0 :INT; (*风机盘管B1X00-新云平台季节模式*)","RFCUB1X00_SM            AT%M1220.0     :INT; (*风机盘管B1X00-新云平台季节模式*)"]
["风机盘管","R","M","01X00","季节模式","1222.0",null,"验证通过","INT","风机盘管01X00-新云平台季节模式",{"$f":"B770&VLOOKUP(A770,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&D770&\"_\"&VLOOKUP(E770,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"RFCU01X00_SM"},"RFCU01X00_SM AT%M1222.0 :INT; (*风机盘管01X00-新云平台季节模式*)","RFCU01X00_SM            AT%M1222.0     :INT; (*风机盘管01X00-新云平台季节模式*)"]
["风机盘管","R","M","02X00","季节模式","1224.0",null,"验证通过","INT","风机盘管02X00-新云平台季节模式",{"$f":"B771&VLOOKUP(A771,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&D771&\"_\"&VLOOKUP(E771,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"RFCU02X00_SM"},"RFCU02X00_SM AT%M1224.0 :INT; (*风机盘管02X00-新云平台季节模式*)","RFCU02X00_SM            AT%M1224.0     :INT; (*风机盘管02X00-新云平台季节模式*)"]
["风机盘管","R","M","03X00","季节模式","1226.0",null,"验证通过","INT","风机盘管03X00-新云平台季节模式",{"$f":"B772&VLOOKUP(A772,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&D772&\"_\"&VLOOKUP(E772,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"RFCU03X00_SM"},"RFCU03X00_SM AT%M1226.0 :INT; (*风机盘管03X00-新云平台季节模式*)","RFCU03X00_SM            AT%M1226.0     :INT; (*风机盘管03X00-新云平台季节模式*)"]
["风机盘管","R","M","04X00","季节模式","1228.0",null,"验证通过","INT","风机盘管04X00-新云平台季节模式",{"$f":"B773&VLOOKUP(A773,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&D773&\"_\"&VLOOKUP(E773,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"RFCU04X00_SM"},"RFCU04X00_SM AT%M1228.0 :INT; (*风机盘管04X00-新云平台季节模式*)","RFCU04X00_SM            AT%M1228.0     :INT; (*风机盘管04X00-新云平台季节模式*)"]
["风机盘管","R","M","05X00","季节模式","1230.0",null,"验证通过","INT","风机盘管05X00-新云平台季节模式",{"$f":"B774&VLOOKUP(A774,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&D774&\"_\"&VLOOKUP(E774,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"RFCU05X00_SM"},"RFCU05X00_SM AT%M1230.0 :INT; (*风机盘管05X00-新云平台季节模式*)","RFCU05X00_SM            AT%M1230.0     :INT; (*风机盘管05X00-新云平台季节模式*)"]
["风机盘管","R","M","06X00","季节模式","1232.0",null,"验证通过","INT","风机盘管06X00-新云平台季节模式",{"$f":"B775&VLOOKUP(A775,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&D775&\"_\"&VLOOKUP(E775,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"RFCU06X00_SM"},"RFCU06X00_SM AT%M1232.0 :INT; (*风机盘管06X00-新云平台季节模式*)","RFCU06X00_SM            AT%M1232.0     :INT; (*风机盘管06X00-新云平台季节模式*)"]
["风机盘管","R","M","07X00","季节模式","1234.0",null,{"$f":"IF((IF(OR(I776=\"INT\",I776=\"WORD\",I776=\"BOOL\"),MOD(F776,2),MOD(F776,4)))=0,\"验证通过\",\"验证失败\")","v":"验证通过"},"INT",{"$f":"A776&D776&\"-新云平台\"&E776","v":"风机盘管07X00-新云平台季节模式"},{"$f":"B776&VLOOKUP(A776,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&D776&\"_\"&VLOOKUP(E776,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"RFCU07X00_SM"},{"$f":"K776&\" \"&\"AT%\"&C776&F776&\" \"&\":\"&I776&\";\"&\" \"&\"(*\"&J776&\"*)\"","v":"RFCU07X00_SM AT%M1234.0 :INT; (*风机盘管07X00-新云平台季节模式*)"},{"$f":"REPLACE(REPLACE(L776,SEARCH(\"AT%\",L776),,REPT(\" \",25-SEARCH(\"AT%\",L776))),SEARCH(\":\",REPLACE(L776,SEARCH(\"AT%\",L776),,REPT(\" \",25-SEARCH(\"AT%\",L776)))),,REPT(\" \",40-SEARCH(\":\",REPLACE(L776,SEARCH(\"AT%\",L776),,REPT(\" \",25-SEARCH(\"AT%\",L776))))))","v":"RFCU07X00_SM            AT%M1234.0     :INT; (*风机盘管07X00-新云平台季节模式*)"}]
["风机盘管","R","M","08X00","季节模式","1236.0",null,"验证通过","INT","风机盘管08X00-新云平台季节模式",{"$f":"B777&VLOOKUP(A777,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&D777&\"_\"&VLOOKUP(E777,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"RFCU08X00_SM"},"RFCU08X00_SM AT%M1236.0 :INT; (*风机盘管08X00-新云平台季节模式*)","RFCU08X00_SM            AT%M1236.0     :INT; (*风机盘管08X00-新云平台季节模式*)"]
["风机盘管","R","M","B3X00","启停控制","1238.0",null,"验证通过","BOOL","风机盘管B3X00-新云平台启停控制",{"$f":"B778&VLOOKUP(A778,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&D778&\"_\"&VLOOKUP(E778,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"RFCUB3X00_C"},{"$f":"K778&\" \"&\"AT%\"&C778&F778&\" \"&\":\"&I778&\";\"&\" \"&\"(*\"&J778&\"*)\"","v":"RFCUB3X00_C AT%M1238.0 :BOOL; (*风机盘管B3X00-新云平台启停控制*)"},{"$f":"REPLACE(REPLACE(L778,SEARCH(\"AT%\",L778),,REPT(\" \",25-SEARCH(\"AT%\",L778))),SEARCH(\":\",REPLACE(L778,SEARCH(\"AT%\",L778),,REPT(\" \",25-SEARCH(\"AT%\",L778)))),,REPT(\" \",40-SEARCH(\":\",REPLACE(L778,SEARCH(\"AT%\",L778),,REPT(\" \",25-SEARCH(\"AT%\",L778))))))","v":"RFCUB3X00_C             AT%M1238.0     :BOOL; (*风机盘管B3X00-新云平台启停控制*)"}]
["风机盘管","R","M","B2X00","启停控制","1240.0",null,"验证通过","BOOL","风机盘管B2X00-新云平台启停控制",{"$f":"B779&VLOOKUP(A779,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&D779&\"_\"&VLOOKUP(E779,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"RFCUB2X00_C"},"RFCUB2X00_C AT%M1240.0 :BOOL; (*风机盘管B2X00-新云平台启停控制*)","RFCUB2X00_C             AT%M1240.0     :BOOL; (*风机盘管B2X00-新云平台启停控制*)"]
["风机盘管","R","M","B1X00","启停控制","1242.0",null,"验证通过","BOOL","风机盘管B1X00-新云平台启停控制",{"$f":"B780&VLOOKUP(A780,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&D780&\"_\"&VLOOKUP(E780,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"RFCUB1X00_C"},"RFCUB1X00_C AT%M1242.0 :BOOL; (*风机盘管B1X00-新云平台启停控制*)","RFCUB1X00_C             AT%M1242.0     :BOOL; (*风机盘管B1X00-新云平台启停控制*)"]
["风机盘管","R","M","01X00","启停控制","1244.0",null,"验证通过","BOOL","风机盘管01X00-新云平台启停控制",{"$f":"B781&VLOOKUP(A781,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&D781&\"_\"&VLOOKUP(E781,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"RFCU01X00_C"},"RFCU01X00_C AT%M1244.0 :BOOL; (*风机盘管01X00-新云平台启停控制*)","RFCU01X00_C             AT%M1244.0     :BOOL; (*风机盘管01X00-新云平台启停控制*)"]
["风机盘管","R","M","02X00","启停控制","1246.0",null,{"$f":"IF((IF(OR(I782=\"INT\",I782=\"WORD\",I782=\"BOOL\"),MOD(F782,2),MOD(F782,4)))=0,\"验证通过\",\"验证失败\")","v":"验证通过"},"BOOL","风机盘管02X00-新云平台启停控制",{"$f":"B782&VLOOKUP(A782,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&D782&\"_\"&VLOOKUP(E782,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"RFCU02X00_C"},"RFCU02X00_C AT%M1246.0 :BOOL; (*风机盘管02X00-新云平台启停控制*)","RFCU02X00_C             AT%M1246.0     :BOOL; (*风机盘管02X00-新云平台启停控制*)"]
["风机盘管","R","M","03X00","启停控制","1248.0",null,"验证通过","BOOL","风机盘管03X00-新云平台启停控制",{"$f":"B783&VLOOKUP(A783,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&D783&\"_\"&VLOOKUP(E783,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"RFCU03X00_C"},"RFCU03X00_C AT%M1248.0 :BOOL; (*风机盘管03X00-新云平台启停控制*)","RFCU03X00_C             AT%M1248.0     :BOOL; (*风机盘管03X00-新云平台启停控制*)"]
["风机盘管","R","M","04X00","启停控制","1250.0",null,"验证通过","BOOL","风机盘管04X00-新云平台启停控制",{"$f":"B784&VLOOKUP(A784,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&D784&\"_\"&VLOOKUP(E784,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"RFCU04X00_C"},"RFCU04X00_C AT%M1250.0 :BOOL; (*风机盘管04X00-新云平台启停控制*)","RFCU04X00_C             AT%M1250.0     :BOOL; (*风机盘管04X00-新云平台启停控制*)"]
["风机盘管","R","M","05X00","启停控制","1252.0",null,"验证通过","BOOL","风机盘管05X00-新云平台启停控制",{"$f":"B785&VLOOKUP(A785,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&D785&\"_\"&VLOOKUP(E785,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"RFCU05X00_C"},"RFCU05X00_C AT%M1252.0 :BOOL; (*风机盘管05X00-新云平台启停控制*)","RFCU05X00_C             AT%M1252.0     :BOOL; (*风机盘管05X00-新云平台启停控制*)"]
["风机盘管","R","M","06X00","启停控制","1254.0",null,"验证通过","BOOL","风机盘管06X00-新云平台启停控制",{"$f":"B786&VLOOKUP(A786,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&D786&\"_\"&VLOOKUP(E786,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"RFCU06X00_C"},"RFCU06X00_C AT%M1254.0 :BOOL; (*风机盘管06X00-新云平台启停控制*)","RFCU06X00_C             AT%M1254.0     :BOOL; (*风机盘管06X00-新云平台启停控制*)"]
["风机盘管","R","M","07X00","启停控制","1256.0",null,{"$f":"IF((IF(OR(I787=\"INT\",I787=\"WORD\",I787=\"BOOL\"),MOD(F787,2),MOD(F787,4)))=0,\"验证通过\",\"验证失败\")","v":"验证通过"},"BOOL",{"$f":"A787&D787&\"-新云平台\"&E787","v":"风机盘管07X00-新云平台启停控制"},{"$f":"B787&VLOOKUP(A787,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&D787&\"_\"&VLOOKUP(E787,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"RFCU07X00_C"},{"$f":"K787&\" \"&\"AT%\"&C787&F787&\" \"&\":\"&I787&\";\"&\" \"&\"(*\"&J787&\"*)\"","v":"RFCU07X00_C AT%M1256.0 :BOOL; (*风机盘管07X00-新云平台启停控制*)"},{"$f":"REPLACE(REPLACE(L787,SEARCH(\"AT%\",L787),,REPT(\" \",25-SEARCH(\"AT%\",L787))),SEARCH(\":\",REPLACE(L787,SEARCH(\"AT%\",L787),,REPT(\" \",25-SEARCH(\"AT%\",L787)))),,REPT(\" \",40-SEARCH(\":\",REPLACE(L787,SEARCH(\"AT%\",L787),,REPT(\" \",25-SEARCH(\"AT%\",L787))))))","v":"RFCU07X00_C             AT%M1256.0     :BOOL; (*风机盘管07X00-新云平台启停控制*)"}]
["风机盘管","R","M","08X00","启停控制",{"$f":"IF(OR(I787=\"REAL\",I787=\"DWORD\",I787=\"DINT\"),(IF(OR(I788=\"REAL\",I788=\"DWORD\",I788=\"DINT\"),F787+4+MOD(F787,4),F787+4)),(IF(OR(I788=\"REAL\",I788=\"DWORD\",I788=\"DINT\"),F787+4+MOD(F787,4),F787+2)))&\".0\"","v":"1258.0"},null,"验证通过","BOOL","风机盘管08X00-新云平台启停控制",{"$f":"B788&VLOOKUP(A788,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&D788&\"_\"&VLOOKUP(E788,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"RFCU08X00_C"},"RFCU08X00_C AT%M1258.0 :BOOL; (*风机盘管08X00-新云平台启停控制*)","RFCU08X00_C             AT%M1258.0     :BOOL; (*风机盘管08X00-新云平台启停控制*)"]
["P新风机组","L","M","05X00","设定温度值","1264.0",null,{"$f":"IF((IF(OR(I789=\"INT\",I789=\"WORD\",I789=\"BOOL\"),MOD(F789,2),MOD(F789,4)))=0,\"验证通过\",\"验证失败\")","v":"验证通过"},"REAL","P新风机组05X00-新云平台设定温度值",{"$f":"B789&VLOOKUP(A789,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&D789&\"_\"&VLOOKUP(E789,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"LPAU05X00_TSET"},{"$f":"K789&\" \"&\"AT%\"&C789&F789&\" \"&\":\"&I789&\";\"&\" \"&\"(*\"&J789&\"*)\"","v":"LPAU05X00_TSET AT%M1264.0 :REAL; (*P新风机组05X00-新云平台设定温度值*)"},{"$f":"REPLACE(REPLACE(L789,SEARCH(\"AT%\",L789),,REPT(\" \",25-SEARCH(\"AT%\",L789))),SEARCH(\":\",REPLACE(L789,SEARCH(\"AT%\",L789),,REPT(\" \",25-SEARCH(\"AT%\",L789)))),,REPT(\" \",40-SEARCH(\":\",REPLACE(L789,SEARCH(\"AT%\",L789),,REPT(\" \",25-SEARCH(\"AT%\",L789))))))","v":"LPAU05X00_TSET          AT%M1264.0     :REAL; (*P新风机组05X00-新云平台设定温度值*)"}]
["P新风机组","L","M","06X00","设定温度值","1268.0",null,"验证通过","REAL","P新风机组06X00-新云平台设定温度值",{"$f":"B790&VLOOKUP(A790,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&D790&\"_\"&VLOOKUP(E790,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"LPAU06X00_TSET"},"LPAU06X00_TSET AT%M1268.0 :REAL; (*P新风机组06X00-新云平台设定温度值*)","LPAU06X00_TSET          AT%M1268.0     :REAL; (*P新风机组06X00-新云平台设定温度值*)"]
["P新风机组","L","M","07X00","设定温度值","1272.0",null,"验证通过","REAL","P新风机组07X00-新云平台设定温度值",{"$f":"B791&VLOOKUP(A791,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&D791&\"_\"&VLOOKUP(E791,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"LPAU07X00_TSET"},"LPAU07X00_TSET AT%M1272.0 :REAL; (*P新风机组07X00-新云平台设定温度值*)","LPAU07X00_TSET          AT%M1272.0     :REAL; (*P新风机组07X00-新云平台设定温度值*)"]
["P新风机组","L","M","08X00","设定温度值","1276.0",null,"验证通过","REAL","P新风机组08X00-新云平台设定温度值",{"$f":"B792&VLOOKUP(A792,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&D792&\"_\"&VLOOKUP(E792,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"LPAU08X00_TSET"},"LPAU08X00_TSET AT%M1276.0 :REAL; (*P新风机组08X00-新云平台设定温度值*)","LPAU08X00_TSET          AT%M1276.0     :REAL; (*P新风机组08X00-新云平台设定温度值*)"]
["P新风机组","L","M","09X00","设定温度值","1280.0",null,"验证通过","REAL","P新风机组09X00-新云平台设定温度值",{"$f":"B793&VLOOKUP(A793,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&D793&\"_\"&VLOOKUP(E793,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"LPAU09X00_TSET"},"LPAU09X00_TSET AT%M1280.0 :REAL; (*P新风机组09X00-新云平台设定温度值*)","LPAU09X00_TSET          AT%M1280.0     :REAL; (*P新风机组09X00-新云平台设定温度值*)"]
["P新风机组","L","M","05X00","季节模式","1284.0",null,"验证通过","INT","P新风机组05X00-新云平台季节模式",{"$f":"B794&VLOOKUP(A794,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&D794&\"_\"&VLOOKUP(E794,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"LPAU05X00_SM"},"LPAU05X00_SM AT%M1284.0 :INT; (*P新风机组05X00-新云平台季节模式*)","LPAU05X00_SM            AT%M1284.0     :INT; (*P新风机组05X00-新云平台季节模式*)"]
["P新风机组","L","M","06X00","季节模式","1286.0",null,"验证通过","INT","P新风机组06X00-新云平台季节模式",{"$f":"B795&VLOOKUP(A795,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&D795&\"_\"&VLOOKUP(E795,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"LPAU06X00_SM"},"LPAU06X00_SM AT%M1286.0 :INT; (*P新风机组06X00-新云平台季节模式*)","LPAU06X00_SM            AT%M1286.0     :INT; (*P新风机组06X00-新云平台季节模式*)"]
["P新风机组","L","M","07X00","季节模式","1288.0",null,"验证通过","INT","P新风机组07X00-新云平台季节模式",{"$f":"B796&VLOOKUP(A796,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&D796&\"_\"&VLOOKUP(E796,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"LPAU07X00_SM"},"LPAU07X00_SM AT%M1288.0 :INT; (*P新风机组07X00-新云平台季节模式*)","LPAU07X00_SM            AT%M1288.0     :INT; (*P新风机组07X00-新云平台季节模式*)"]
["P新风机组","L","M","08X00","季节模式","1290.0",null,"验证通过","INT","P新风机组08X00-新云平台季节模式",{"$f":"B797&VLOOKUP(A797,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&D797&\"_\"&VLOOKUP(E797,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"LPAU08X00_SM"},"LPAU08X00_SM AT%M1290.0 :INT; (*P新风机组08X00-新云平台季节模式*)","LPAU08X00_SM            AT%M1290.0     :INT; (*P新风机组08X00-新云平台季节模式*)"]
["P新风机组","L","M","09X00","季节模式","1292.0",null,"验证通过","INT","P新风机组09X00-新云平台季节模式",{"$f":"B798&VLOOKUP(A798,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&D798&\"_\"&VLOOKUP(E798,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"LPAU09X00_SM"},"LPAU09X00_SM AT%M1292.0 :INT; (*P新风机组09X00-新云平台季节模式*)","LPAU09X00_SM            AT%M1292.0     :INT; (*P新风机组09X00-新云平台季节模式*)"]
["P新风机组","L","M","05X00","启停控制","1294.0",null,"验证通过","BOOL","P新风机组05X00-新云平台启停控制",{"$f":"B799&VLOOKUP(A799,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&D799&\"_\"&VLOOKUP(E799,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"LPAU05X00_C"},"LPAU05X00_C AT%M1294.0 :BOOL; (*P新风机组05X00-新云平台启停控制*)","LPAU05X00_C             AT%M1294.0     :BOOL; (*P新风机组05X00-新云平台启停控制*)"]
["P新风机组","L","M","06X00","启停控制","1296.0",null,"验证通过","BOOL","P新风机组06X00-新云平台启停控制",{"$f":"B800&VLOOKUP(A800,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&D800&\"_\"&VLOOKUP(E800,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"LPAU06X00_C"},"LPAU06X00_C AT%M1296.0 :BOOL; (*P新风机组06X00-新云平台启停控制*)","LPAU06X00_C             AT%M1296.0     :BOOL; (*P新风机组06X00-新云平台启停控制*)"]
["P新风机组","L","M","07X00","启停控制","1298.0",null,"验证通过","BOOL","P新风机组07X00-新云平台启停控制",{"$f":"B801&VLOOKUP(A801,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&D801&\"_\"&VLOOKUP(E801,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"LPAU07X00_C"},"LPAU07X00_C AT%M1298.0 :BOOL; (*P新风机组07X00-新云平台启停控制*)","LPAU07X00_C             AT%M1298.0     :BOOL; (*P新风机组07X00-新云平台启停控制*)"]
["P新风机组","L","M","08X00","启停控制","1300.0",null,"验证通过","BOOL","P新风机组08X00-新云平台启停控制",{"$f":"B802&VLOOKUP(A802,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&D802&\"_\"&VLOOKUP(E802,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"LPAU08X00_C"},"LPAU08X00_C AT%M1300.0 :BOOL; (*P新风机组08X00-新云平台启停控制*)","LPAU08X00_C             AT%M1300.0     :BOOL; (*P新风机组08X00-新云平台启停控制*)"]
["P新风机组","L","M","09X00","启停控制","1302.0",null,"验证通过","BOOL","P新风机组09X00-新云平台启停控制",{"$f":"B803&VLOOKUP(A803,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&D803&\"_\"&VLOOKUP(E803,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"LPAU09X00_C"},"LPAU09X00_C AT%M1302.0 :BOOL; (*P新风机组09X00-新云平台启停控制*)","LPAU09X00_C             AT%M1302.0     :BOOL; (*P新风机组09X00-新云平台启停控制*)"]
["P新风机组","R","M","05X00","设定温度值","1308.0",null,"验证通过","REAL",{"$f":"A804&D804&\"-新云平台\"&E804","v":"P新风机组05X00-新云平台设定温度值"},{"$f":"B804&VLOOKUP(A804,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&D804&\"_\"&VLOOKUP(E804,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"RPAU05X00_TSET"},"RPAU05X00_TSET AT%M1308.0 :REAL; (*P新风机组05X00-新云平台设定温度值*)","RPAU05X00_TSET          AT%M1308.0     :REAL; (*P新风机组05X00-新云平台设定温度值*)"]
["P新风机组","R","M","06X00","设定温度值","1312.0",null,"验证通过","REAL","P新风机组06X00-新云平台设定温度值",{"$f":"B805&VLOOKUP(A805,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&D805&\"_\"&VLOOKUP(E805,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"RPAU06X00_TSET"},"RPAU06X00_TSET AT%M1312.0 :REAL; (*P新风机组06X00-新云平台设定温度值*)","RPAU06X00_TSET          AT%M1312.0     :REAL; (*P新风机组06X00-新云平台设定温度值*)"]
["P新风机组","R","M","07X00","设定温度值","1316.0",null,"验证通过","REAL","P新风机组07X00-新云平台设定温度值",{"$f":"B806&VLOOKUP(A806,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&D806&\"_\"&VLOOKUP(E806,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"RPAU07X00_TSET"},"RPAU07X00_TSET AT%M1316.0 :REAL; (*P新风机组07X00-新云平台设定温度值*)","RPAU07X00_TSET          AT%M1316.0     :REAL; (*P新风机组07X00-新云平台设定温度值*)"]
["P新风机组","R","M","08X00","设定温度值","1320.0",null,"验证通过","REAL","P新风机组08X00-新云平台设定温度值",{"$f":"B807&VLOOKUP(A807,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&D807&\"_\"&VLOOKUP(E807,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"RPAU08X00_TSET"},"RPAU08X00_TSET AT%M1320.0 :REAL; (*P新风机组08X00-新云平台设定温度值*)","RPAU08X00_TSET          AT%M1320.0     :REAL; (*P新风机组08X00-新云平台设定温度值*)"]
["P新风机组","R","M","09X00","设定温度值","1324.0",null,{"$f":"IF((IF(OR(I808=\"INT\",I808=\"WORD\",I808=\"BOOL\"),MOD(F808,2),MOD(F808,4)))=0,\"验证通过\",\"验证失败\")","v":"验证通过"},"REAL",{"$f":"A808&D808&\"-新云平台\"&E808","v":"P新风机组09X00-新云平台设定温度值"},{"$f":"B808&VLOOKUP(A808,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&D808&\"_\"&VLOOKUP(E808,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"RPAU09X00_TSET"},{"$f":"K808&\" \"&\"AT%\"&C808&F808&\" \"&\":\"&I808&\";\"&\" \"&\"(*\"&J808&\"*)\"","v":"RPAU09X00_TSET AT%M1324.0 :REAL; (*P新风机组09X00-新云平台设定温度值*)"},{"$f":"REPLACE(REPLACE(L808,SEARCH(\"AT%\",L808),,REPT(\" \",25-SEARCH(\"AT%\",L808))),SEARCH(\":\",REPLACE(L808,SEARCH(\"AT%\",L808),,REPT(\" \",25-SEARCH(\"AT%\",L808)))),,REPT(\" \",40-SEARCH(\":\",REPLACE(L808,SEARCH(\"AT%\",L808),,REPT(\" \",25-SEARCH(\"AT%\",L808))))))","v":"RPAU09X00_TSET          AT%M1324.0     :REAL; (*P新风机组09X00-新云平台设定温度值*)"}]
["P新风机组","R","M","05X00","季节模式","1328.0",null,"验证通过","INT","P新风机组05X00-新云平台季节模式",{"$f":"B809&VLOOKUP(A809,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&D809&\"_\"&VLOOKUP(E809,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"RPAU05X00_SM"},"RPAU05X00_SM AT%M1328.0 :INT; (*P新风机组05X00-新云平台季节模式*)","RPAU05X00_SM            AT%M1328.0     :INT; (*P新风机组05X00-新云平台季节模式*)"]
["P新风机组","R","M","06X00","季节模式","1330.0",null,"验证通过","INT","P新风机组06X00-新云平台季节模式",{"$f":"B810&VLOOKUP(A810,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&D810&\"_\"&VLOOKUP(E810,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"RPAU06X00_SM"},"RPAU06X00_SM AT%M1330.0 :INT; (*P新风机组06X00-新云平台季节模式*)","RPAU06X00_SM            AT%M1330.0     :INT; (*P新风机组06X00-新云平台季节模式*)"]
["P新风机组","R","M","07X00","季节模式","1332.0",null,"验证通过","INT","P新风机组07X00-新云平台季节模式",{"$f":"B811&VLOOKUP(A811,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&D811&\"_\"&VLOOKUP(E811,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"RPAU07X00_SM"},"RPAU07X00_SM AT%M1332.0 :INT; (*P新风机组07X00-新云平台季节模式*)","RPAU07X00_SM            AT%M1332.0     :INT; (*P新风机组07X00-新云平台季节模式*)"]
["P新风机组","R","M","08X00","季节模式","1334.0",null,"验证通过","INT","P新风机组08X00-新云平台季节模式",{"$f":"B812&VLOOKUP(A812,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&D812&\"_\"&VLOOKUP(E812,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"RPAU08X00_SM"},"RPAU08X00_SM AT%M1334.0 :INT; (*P新风机组08X00-新云平台季节模式*)","RPAU08X00_SM            AT%M1334.0     :INT; (*P新风机组08X00-新云平台季节模式*)"]
["P新风机组","R","M","09X00","季节模式","1336.0",null,{"$f":"IF((IF(OR(I813=\"INT\",I813=\"WORD\",I813=\"BOOL\"),MOD(F813,2),MOD(F813,4)))=0,\"验证通过\",\"验证失败\")","v":"验证通过"},"INT",{"$f":"A813&D813&\"-新云平台\"&E813","v":"P新风机组09X00-新云平台季节模式"},{"$f":"B813&VLOOKUP(A813,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&D813&\"_\"&VLOOKUP(E813,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"RPAU09X00_SM"},{"$f":"K813&\" \"&\"AT%\"&C813&F813&\" \"&\":\"&I813&\";\"&\" \"&\"(*\"&J813&\"*)\"","v":"RPAU09X00_SM AT%M1336.0 :INT; (*P新风机组09X00-新云平台季节模式*)"},{"$f":"REPLACE(REPLACE(L813,SEARCH(\"AT%\",L813),,REPT(\" \",25-SEARCH(\"AT%\",L813))),SEARCH(\":\",REPLACE(L813,SEARCH(\"AT%\",L813),,REPT(\" \",25-SEARCH(\"AT%\",L813)))),,REPT(\" \",40-SEARCH(\":\",REPLACE(L813,SEARCH(\"AT%\",L813),,REPT(\" \",25-SEARCH(\"AT%\",L813))))))","v":"RPAU09X00_SM            AT%M1336.0     :INT; (*P新风机组09X00-新云平台季节模式*)"}]
["P新风机组","R","M","05X00","启停控制","1338.0",null,"验证通过","BOOL","P新风机组05X00-新云平台启停控制",{"$f":"B814&VLOOKUP(A814,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&D814&\"_\"&VLOOKUP(E814,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"RPAU05X00_C"},"RPAU05X00_C AT%M1338.0 :BOOL; (*P新风机组05X00-新云平台启停控制*)","RPAU05X00_C             AT%M1338.0     :BOOL; (*P新风机组05X00-新云平台启停控制*)"]
["P新风机组","R","M","06X00","启停控制","1340.0",null,"验证通过","BOOL","P新风机组06X00-新云平台启停控制",{"$f":"B815&VLOOKUP(A815,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&D815&\"_\"&VLOOKUP(E815,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"RPAU06X00_C"},"RPAU06X00_C AT%M1340.0 :BOOL; (*P新风机组06X00-新云平台启停控制*)","RPAU06X00_C             AT%M1340.0     :BOOL; (*P新风机组06X00-新云平台启停控制*)"]
["P新风机组","R","M","07X00","启停控制","1342.0",null,"验证通过","BOOL","P新风机组07X00-新云平台启停控制",{"$f":"B816&VLOOKUP(A816,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&D816&\"_\"&VLOOKUP(E816,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"RPAU07X00_C"},"RPAU07X00_C AT%M1342.0 :BOOL; (*P新风机组07X00-新云平台启停控制*)","RPAU07X00_C             AT%M1342.0     :BOOL; (*P新风机组07X00-新云平台启停控制*)"]
["P新风机组","R","M","08X00","启停控制","1344.0",null,"验证通过","BOOL","P新风机组08X00-新云平台启停控制",{"$f":"B817&VLOOKUP(A817,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&D817&\"_\"&VLOOKUP(E817,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"RPAU08X00_C"},"RPAU08X00_C AT%M1344.0 :BOOL; (*P新风机组08X00-新云平台启停控制*)","RPAU08X00_C             AT%M1344.0     :BOOL; (*P新风机组08X00-新云平台启停控制*)"]
["P新风机组","R","M","09X00","启停控制","1346.0",null,{"$f":"IF((IF(OR(I818=\"INT\",I818=\"WORD\",I818=\"BOOL\"),MOD(F818,2),MOD(F818,4)))=0,\"验证通过\",\"验证失败\")","v":"验证通过"},"BOOL",{"$f":"A818&D818&\"-新云平台\"&E818","v":"P新风机组09X00-新云平台启停控制"},{"$f":"B818&VLOOKUP(A818,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&D818&\"_\"&VLOOKUP(E818,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"RPAU09X00_C"},{"$f":"K818&\" \"&\"AT%\"&C818&F818&\" \"&\":\"&I818&\";\"&\" \"&\"(*\"&J818&\"*)\"","v":"RPAU09X00_C AT%M1346.0 :BOOL; (*P新风机组09X00-新云平台启停控制*)"},{"$f":"REPLACE(REPLACE(L818,SEARCH(\"AT%\",L818),,REPT(\" \",25-SEARCH(\"AT%\",L818))),SEARCH(\":\",REPLACE(L818,SEARCH(\"AT%\",L818),,REPT(\" \",25-SEARCH(\"AT%\",L818)))),,REPT(\" \",40-SEARCH(\":\",REPLACE(L818,SEARCH(\"AT%\",L818),,REPT(\" \",25-SEARCH(\"AT%\",L818))))))","v":"RPAU09X00_C             AT%M1346.0     :BOOL; (*P新风机组09X00-新云平台启停控制*)"}]
["送风机","L","M","B3X00","启停控制","1348.0",null,"验证通过","BOOL","送风机B3层启停控制",{"$f":"B819&VLOOKUP(A819,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&D819&\"_\"&VLOOKUP(E819,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"LSAFB3X00_C"},"LSAFB3X00_C AT%M1348.0 :BOOL; (*送风机B3层启停控制*)","LSAFB3X00_C             AT%M1348.0     :BOOL; (*送风机B3层启停控制*)"]
["送风机","L","M","B2X00","启停控制","1350.0",null,"验证通过","BOOL","送风机B2层启停控制",{"$f":"B820&VLOOKUP(A820,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&D820&\"_\"&VLOOKUP(E820,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"LSAFB2X00_C"},"LSAFB2X00_C AT%M1350.0 :BOOL; (*送风机B2层启停控制*)","LSAFB2X00_C             AT%M1350.0     :BOOL; (*送风机B2层启停控制*)"]
["送风机","L","M","B1X00","启停控制","1352.0",null,"验证通过","BOOL","送风机B1层启停控制",{"$f":"B821&VLOOKUP(A821,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&D821&\"_\"&VLOOKUP(E821,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"LSAFB1X00_C"},"LSAFB1X00_C AT%M1352.0 :BOOL; (*送风机B1层启停控制*)","LSAFB1X00_C             AT%M1352.0     :BOOL; (*送风机B1层启停控制*)"]
["送风机","L","M","05X00","启停控制","1354.0",null,"验证通过","BOOL","送风机5层启停控制",{"$f":"B822&VLOOKUP(A822,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&D822&\"_\"&VLOOKUP(E822,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"LSAF05X00_C"},"LSAF05X00_C AT%M1354.0 :BOOL; (*送风机5层启停控制*)","LSAF05X00_C             AT%M1354.0     :BOOL; (*送风机5层启停控制*)"]
["送风机","L","M","06X00","启停控制","1356.0",null,"验证通过","BOOL","送风机6层启停控制",{"$f":"B823&VLOOKUP(A823,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&D823&\"_\"&VLOOKUP(E823,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"LSAF06X00_C"},"LSAF06X00_C AT%M1356.0 :BOOL; (*送风机6层启停控制*)","LSAF06X00_C             AT%M1356.0     :BOOL; (*送风机6层启停控制*)"]
["送风机","L","M","07X00","启停控制","1358.0",null,"验证通过","BOOL","送风机7层启停控制",{"$f":"B824&VLOOKUP(A824,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&D824&\"_\"&VLOOKUP(E824,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"LSAF07X00_C"},"LSAF07X00_C AT%M1358.0 :BOOL; (*送风机7层启停控制*)","LSAF07X00_C             AT%M1358.0     :BOOL; (*送风机7层启停控制*)"]
["送风机","L","M","08X00","启停控制","1360.0",null,"验证通过","BOOL","送风机8层启停控制",{"$f":"B825&VLOOKUP(A825,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&D825&\"_\"&VLOOKUP(E825,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"LSAF08X00_C"},"LSAF08X00_C AT%M1360.0 :BOOL; (*送风机8层启停控制*)","LSAF08X00_C             AT%M1360.0     :BOOL; (*送风机8层启停控制*)"]
["送风机","L","M","09X00","启停控制","1362.0",null,"验证通过","BOOL","送风机9层启停控制",{"$f":"B826&VLOOKUP(A826,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&D826&\"_\"&VLOOKUP(E826,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"LSAF09X00_C"},"LSAF09X00_C AT%M1362.0 :BOOL; (*送风机9层启停控制*)","LSAF09X00_C             AT%M1362.0     :BOOL; (*送风机9层启停控制*)"]
["排风机","L","M","B3X00","启停控制","1364.0",null,"验证通过","BOOL","排风机B3层启停控制",{"$f":"B827&VLOOKUP(A827,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&D827&\"_\"&VLOOKUP(E827,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"LEAFB3X00_C"},"LEAFB3X00_C AT%M1364.0 :BOOL; (*排风机B3层启停控制*)","LEAFB3X00_C             AT%M1364.0     :BOOL; (*排风机B3层启停控制*)"]
["排风机","L","M","B2X00","启停控制","1366.0",null,"验证通过","BOOL","排风机B2层启停控制",{"$f":"B828&VLOOKUP(A828,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&D828&\"_\"&VLOOKUP(E828,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"LEAFB2X00_C"},"LEAFB2X00_C AT%M1366.0 :BOOL; (*排风机B2层启停控制*)","LEAFB2X00_C             AT%M1366.0     :BOOL; (*排风机B2层启停控制*)"]
["排风机","L","M","B1X00","启停控制","1368.0",null,"验证通过","BOOL","排风机B1层启停控制",{"$f":"B829&VLOOKUP(A829,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&D829&\"_\"&VLOOKUP(E829,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"LEAFB1X00_C"},"LEAFB1X00_C AT%M1368.0 :BOOL; (*排风机B1层启停控制*)","LEAFB1X00_C             AT%M1368.0     :BOOL; (*排风机B1层启停控制*)"]
["排风机","L","M","05X00","启停控制","1370.0",null,"验证通过","BOOL","排风机5层启停控制",{"$f":"B830&VLOOKUP(A830,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&D830&\"_\"&VLOOKUP(E830,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"LEAF05X00_C"},"LEAF05X00_C AT%M1370.0 :BOOL; (*排风机5层启停控制*)","LEAF05X00_C             AT%M1370.0     :BOOL; (*排风机5层启停控制*)"]
["排风机","L","M","06X00","启停控制","1372.0",null,"验证通过","BOOL","排风机6层启停控制",{"$f":"B831&VLOOKUP(A831,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&D831&\"_\"&VLOOKUP(E831,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"LEAF06X00_C"},"LEAF06X00_C AT%M1372.0 :BOOL; (*排风机6层启停控制*)","LEAF06X00_C             AT%M1372.0     :BOOL; (*排风机6层启停控制*)"]
["排风机","L","M","07X00","启停控制","1374.0",null,"验证通过","BOOL","排风机7层启停控制",{"$f":"B832&VLOOKUP(A832,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&D832&\"_\"&VLOOKUP(E832,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"LEAF07X00_C"},"LEAF07X00_C AT%M1374.0 :BOOL; (*排风机7层启停控制*)","LEAF07X00_C             AT%M1374.0     :BOOL; (*排风机7层启停控制*)"]
["排风机","L","M","08X00","启停控制","1376.0",null,"验证通过","BOOL","排风机8层启停控制",{"$f":"B833&VLOOKUP(A833,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&D833&\"_\"&VLOOKUP(E833,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"LEAF08X00_C"},"LEAF08X00_C AT%M1376.0 :BOOL; (*排风机8层启停控制*)","LEAF08X00_C             AT%M1376.0     :BOOL; (*排风机8层启停控制*)"]
["排风机","L","M","09X00","启停控制","1378.0",null,"验证通过","BOOL","排风机9层启停控制",{"$f":"B834&VLOOKUP(A834,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&D834&\"_\"&VLOOKUP(E834,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"LEAF09X00_C"},"LEAF09X00_C AT%M1378.0 :BOOL; (*排风机9层启停控制*)","LEAF09X00_C             AT%M1378.0     :BOOL; (*排风机9层启停控制*)"]
["送风机","R","M","B3X00","启停控制","1380.0",null,{"$f":"IF((IF(OR(I835=\"INT\",I835=\"WORD\",I835=\"BOOL\"),MOD(F835,2),MOD(F835,4)))=0,\"验证通过\",\"验证失败\")","v":"验证通过"},"BOOL","送风机B3层启停控制",{"$f":"B835&VLOOKUP(A835,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&D835&\"_\"&VLOOKUP(E835,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"RSAFB3X00_C"},{"$f":"K835&\" \"&\"AT%\"&C835&F835&\" \"&\":\"&I835&\";\"&\" \"&\"(*\"&J835&\"*)\"","v":"RSAFB3X00_C AT%M1380.0 :BOOL; (*送风机B3层启停控制*)"},{"$f":"REPLACE(REPLACE(L835,SEARCH(\"AT%\",L835),,REPT(\" \",25-SEARCH(\"AT%\",L835))),SEARCH(\":\",REPLACE(L835,SEARCH(\"AT%\",L835),,REPT(\" \",25-SEARCH(\"AT%\",L835)))),,REPT(\" \",40-SEARCH(\":\",REPLACE(L835,SEARCH(\"AT%\",L835),,REPT(\" \",25-SEARCH(\"AT%\",L835))))))","v":"RSAFB3X00_C             AT%M1380.0     :BOOL; (*送风机B3层启停控制*)"}]
["送风机","R","M","B2X00","启停控制","1382.0",null,"验证通过","BOOL","送风机B2层启停控制",{"$f":"B836&VLOOKUP(A836,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&D836&\"_\"&VLOOKUP(E836,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"RSAFB2X00_C"},"RSAFB2X00_C AT%M1382.0 :BOOL; (*送风机B2层启停控制*)","RSAFB2X00_C             AT%M1382.0     :BOOL; (*送风机B2层启停控制*)"]
["送风机","R","M","B1X00","启停控制","1384.0",null,"验证通过","BOOL","送风机B1层启停控制",{"$f":"B837&VLOOKUP(A837,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&D837&\"_\"&VLOOKUP(E837,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"RSAFB1X00_C"},"RSAFB1X00_C AT%M1384.0 :BOOL; (*送风机B1层启停控制*)","RSAFB1X00_C             AT%M1384.0     :BOOL; (*送风机B1层启停控制*)"]
["送风机","R","M","05X00","启停控制","1386.0",null,"验证通过","BOOL","送风机5层启停控制",{"$f":"B838&VLOOKUP(A838,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&D838&\"_\"&VLOOKUP(E838,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"RSAF05X00_C"},"RSAF05X00_C AT%M1386.0 :BOOL; (*送风机5层启停控制*)","RSAF05X00_C             AT%M1386.0     :BOOL; (*送风机5层启停控制*)"]
["送风机","R","M","06X00","启停控制","1388.0",null,"验证通过","BOOL","送风机6层启停控制",{"$f":"B839&VLOOKUP(A839,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&D839&\"_\"&VLOOKUP(E839,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"RSAF06X00_C"},"RSAF06X00_C AT%M1388.0 :BOOL; (*送风机6层启停控制*)","RSAF06X00_C             AT%M1388.0     :BOOL; (*送风机6层启停控制*)"]
["送风机","R","M","07X00","启停控制","1390.0",null,"验证通过","BOOL","送风机7层启停控制",{"$f":"B840&VLOOKUP(A840,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&D840&\"_\"&VLOOKUP(E840,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"RSAF07X00_C"},"RSAF07X00_C AT%M1390.0 :BOOL; (*送风机7层启停控制*)","RSAF07X00_C             AT%M1390.0     :BOOL; (*送风机7层启停控制*)"]
["送风机","R","M","08X00","启停控制","1392.0",null,"验证通过","BOOL","送风机8层启停控制",{"$f":"B841&VLOOKUP(A841,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&D841&\"_\"&VLOOKUP(E841,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"RSAF08X00_C"},"RSAF08X00_C AT%M1392.0 :BOOL; (*送风机8层启停控制*)","RSAF08X00_C             AT%M1392.0     :BOOL; (*送风机8层启停控制*)"]
["送风机","R","M","09X00","启停控制","1394.0",null,"验证通过","BOOL","送风机9层启停控制",{"$f":"B842&VLOOKUP(A842,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&D842&\"_\"&VLOOKUP(E842,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"RSAF09X00_C"},"RSAF09X00_C AT%M1394.0 :BOOL; (*送风机9层启停控制*)","RSAF09X00_C             AT%M1394.0     :BOOL; (*送风机9层启停控制*)"]
["排风机","R","M","B3X00","启停控制","1396.0",null,"验证通过","BOOL","排风机B3层启停控制",{"$f":"B843&VLOOKUP(A843,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&D843&\"_\"&VLOOKUP(E843,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"REAFB3X00_C"},"REAFB3X00_C AT%M1396.0 :BOOL; (*排风机B3层启停控制*)","REAFB3X00_C             AT%M1396.0     :BOOL; (*排风机B3层启停控制*)"]
["排风机","R","M","B2X00","启停控制","1398.0",null,"验证通过","BOOL","排风机B2层启停控制",{"$f":"B844&VLOOKUP(A844,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&D844&\"_\"&VLOOKUP(E844,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"REAFB2X00_C"},"REAFB2X00_C AT%M1398.0 :BOOL; (*排风机B2层启停控制*)","REAFB2X00_C             AT%M1398.0     :BOOL; (*排风机B2层启停控制*)"]
["排风机","R","M","B1X00","启停控制","1400.0",null,"验证通过","BOOL","排风机B1层启停控制",{"$f":"B845&VLOOKUP(A845,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&D845&\"_\"&VLOOKUP(E845,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"REAFB1X00_C"},"REAFB1X00_C AT%M1400.0 :BOOL; (*排风机B1层启停控制*)","REAFB1X00_C             AT%M1400.0     :BOOL; (*排风机B1层启停控制*)"]
["排风机","R","M","05X00","启停控制","1402.0",null,"验证通过","BOOL","排风机5层启停控制",{"$f":"B846&VLOOKUP(A846,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&D846&\"_\"&VLOOKUP(E846,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"REAF05X00_C"},"REAF05X00_C AT%M1402.0 :BOOL; (*排风机5层启停控制*)","REAF05X00_C             AT%M1402.0     :BOOL; (*排风机5层启停控制*)"]
["排风机","R","M","06X00","启停控制","1404.0",null,"验证通过","BOOL","排风机6层启停控制",{"$f":"B847&VLOOKUP(A847,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&D847&\"_\"&VLOOKUP(E847,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"REAF06X00_C"},"REAF06X00_C AT%M1404.0 :BOOL; (*排风机6层启停控制*)","REAF06X00_C             AT%M1404.0     :BOOL; (*排风机6层启停控制*)"]
["排风机","R","M","07X00","启停控制","1406.0",null,"验证通过","BOOL","排风机7层启停控制",{"$f":"B848&VLOOKUP(A848,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&D848&\"_\"&VLOOKUP(E848,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"REAF07X00_C"},"REAF07X00_C AT%M1406.0 :BOOL; (*排风机7层启停控制*)","REAF07X00_C             AT%M1406.0     :BOOL; (*排风机7层启停控制*)"]
["排风机","R","M","08X00","启停控制","1408.0",null,"验证通过","BOOL","排风机8层启停控制",{"$f":"B849&VLOOKUP(A849,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&D849&\"_\"&VLOOKUP(E849,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"REAF08X00_C"},"REAF08X00_C AT%M1408.0 :BOOL; (*排风机8层启停控制*)","REAF08X00_C             AT%M1408.0     :BOOL; (*排风机8层启停控制*)"]
["排风机","R","M","09X00","启停控制","1410.0",null,"验证通过","BOOL","排风机9层启停控制",{"$f":"B850&VLOOKUP(A850,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&D850&\"_\"&VLOOKUP(E850,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"REAF09X00_C"},"REAF09X00_C AT%M1410.0 :BOOL; (*排风机9层启停控制*)","REAF09X00_C             AT%M1410.0     :BOOL; (*排风机9层启停控制*)"]
["风幕机","L","M","B3X00","启停控制","1412.0",null,"验证通过","BOOL","风幕机B3层启停控制",{"$f":"B851&VLOOKUP(A851,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&D851&\"_\"&VLOOKUP(E851,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"LFMJB3X00_C"},"LFMJB3X00_C AT%M1412.0 :BOOL; (*风幕机B3层启停控制*)","LFMJB3X00_C             AT%M1412.0     :BOOL; (*风幕机B3层启停控制*)"]
["风幕机","L","M","B2X00","启停控制",{"$f":"IF(OR(I851=\"REAL\",I851=\"DWORD\",I851=\"DINT\"),(IF(OR(I852=\"REAL\",I852=\"DWORD\",I852=\"DINT\"),F851+4+MOD(F851,4),F851+4)),(IF(OR(I852=\"REAL\",I852=\"DWORD\",I852=\"DINT\"),F851+4+MOD(F851,4),F851+2)))&\".0\"","v":"1414.0"},null,"验证通过","BOOL","风幕机B2层启停控制",{"$f":"B852&VLOOKUP(A852,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&D852&\"_\"&VLOOKUP(E852,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"LFMJB2X00_C"},"LFMJB2X00_C AT%M1414.0 :BOOL; (*风幕机B2层启停控制*)","LFMJB2X00_C             AT%M1414.0     :BOOL; (*风幕机B2层启停控制*)"]
["风幕机","L","M","B1X00","启停控制","1416.0",null,"验证通过","BOOL","风幕机B1层启停控制",{"$f":"B853&VLOOKUP(A853,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&D853&\"_\"&VLOOKUP(E853,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"LFMJB1X00_C"},"LFMJB1X00_C AT%M1416.0 :BOOL; (*风幕机B1层启停控制*)","LFMJB1X00_C             AT%M1416.0     :BOOL; (*风幕机B1层启停控制*)"]
["风幕机","L","M","01X00","启停控制","1418.0",null,"验证通过","BOOL","风幕机1层启停控制",{"$f":"B854&VLOOKUP(A854,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&D854&\"_\"&VLOOKUP(E854,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"LFMJ01X00_C"},"LFMJ01X00_C AT%M1418.0 :BOOL; (*风幕机1层启停控制*)","LFMJ01X00_C             AT%M1418.0     :BOOL; (*风幕机1层启停控制*)"]
["风幕机","L","M","02X00","启停控制","1420.0",null,"验证通过","BOOL","风幕机2层启停控制",{"$f":"B855&VLOOKUP(A855,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&D855&\"_\"&VLOOKUP(E855,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"LFMJ02X00_C"},"LFMJ02X00_C AT%M1420.0 :BOOL; (*风幕机2层启停控制*)","LFMJ02X00_C             AT%M1420.0     :BOOL; (*风幕机2层启停控制*)"]
["风幕机","L","M","03X00","启停控制","1422.0",null,"验证通过","BOOL","风幕机3层启停控制",{"$f":"B856&VLOOKUP(A856,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&D856&\"_\"&VLOOKUP(E856,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"LFMJ03X00_C"},"LFMJ03X00_C AT%M1422.0 :BOOL; (*风幕机3层启停控制*)","LFMJ03X00_C             AT%M1422.0     :BOOL; (*风幕机3层启停控制*)"]
["风幕机","L","M","04X00","启停控制","1424.0",null,"验证通过","BOOL","风幕机4层启停控制",{"$f":"B857&VLOOKUP(A857,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&D857&\"_\"&VLOOKUP(E857,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"LFMJ04X00_C"},"LFMJ04X00_C AT%M1424.0 :BOOL; (*风幕机4层启停控制*)","LFMJ04X00_C             AT%M1424.0     :BOOL; (*风幕机4层启停控制*)"]
["风幕机","L","M","05X00","启停控制","1426.0",null,"验证通过","BOOL","风幕机5层启停控制",{"$f":"B858&VLOOKUP(A858,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&D858&\"_\"&VLOOKUP(E858,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"LFMJ05X00_C"},"LFMJ05X00_C AT%M1426.0 :BOOL; (*风幕机5层启停控制*)","LFMJ05X00_C             AT%M1426.0     :BOOL; (*风幕机5层启停控制*)"]
["风幕机","L","M","06X00","启停控制","1428.0",null,"验证通过","BOOL","风幕机6层启停控制",{"$f":"B859&VLOOKUP(A859,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&D859&\"_\"&VLOOKUP(E859,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"LFMJ06X00_C"},"LFMJ06X00_C AT%M1428.0 :BOOL; (*风幕机6层启停控制*)","LFMJ06X00_C             AT%M1428.0     :BOOL; (*风幕机6层启停控制*)"]
["风幕机","L","M","07X00","启停控制","1430.0",null,"验证通过","BOOL","风幕机7层启停控制",{"$f":"B860&VLOOKUP(A860,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&D860&\"_\"&VLOOKUP(E860,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"LFMJ07X00_C"},"LFMJ07X00_C AT%M1430.0 :BOOL; (*风幕机7层启停控制*)","LFMJ07X00_C             AT%M1430.0     :BOOL; (*风幕机7层启停控制*)"]
["风幕机","L","M","08X00","启停控制","1432.0",null,"验证通过","BOOL","风幕机8层启停控制",{"$f":"B861&VLOOKUP(A861,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&D861&\"_\"&VLOOKUP(E861,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"LFMJ08X00_C"},"LFMJ08X00_C AT%M1432.0 :BOOL; (*风幕机8层启停控制*)","LFMJ08X00_C             AT%M1432.0     :BOOL; (*风幕机8层启停控制*)"]
["水幕机","L","M","B3X00","启停控制","1434.0",null,"验证通过","BOOL","水幕机B3层启停控制",{"$f":"B862&VLOOKUP(A862,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&D862&\"_\"&VLOOKUP(E862,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"LSMJB3X00_C"},"LSMJB3X00_C AT%M1434.0 :BOOL; (*水幕机B3层启停控制*)","LSMJB3X00_C             AT%M1434.0     :BOOL; (*水幕机B3层启停控制*)"]
["水幕机","L","M","B2X00","启停控制","1436.0",null,"验证通过","BOOL","水幕机B2层启停控制",{"$f":"B863&VLOOKUP(A863,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&D863&\"_\"&VLOOKUP(E863,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"LSMJB2X00_C"},"LSMJB2X00_C AT%M1436.0 :BOOL; (*水幕机B2层启停控制*)","LSMJB2X00_C             AT%M1436.0     :BOOL; (*水幕机B2层启停控制*)"]
["水幕机","L","M","B1X00","启停控制","1438.0",null,"验证通过","BOOL","水幕机B1层启停控制",{"$f":"B864&VLOOKUP(A864,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&D864&\"_\"&VLOOKUP(E864,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"LSMJB1X00_C"},"LSMJB1X00_C AT%M1438.0 :BOOL; (*水幕机B1层启停控制*)","LSMJB1X00_C             AT%M1438.0     :BOOL; (*水幕机B1层启停控制*)"]
["水幕机","L","M","01X00","启停控制","1440.0",null,"验证通过","BOOL","水幕机1层启停控制",{"$f":"B865&VLOOKUP(A865,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&D865&\"_\"&VLOOKUP(E865,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"LSMJ01X00_C"},"LSMJ01X00_C AT%M1440.0 :BOOL; (*水幕机1层启停控制*)","LSMJ01X00_C             AT%M1440.0     :BOOL; (*水幕机1层启停控制*)"]
["水幕机","L","M","02X00","启停控制","1442.0",null,"验证通过","BOOL","水幕机2层启停控制",{"$f":"B866&VLOOKUP(A866,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&D866&\"_\"&VLOOKUP(E866,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"LSMJ02X00_C"},"LSMJ02X00_C AT%M1442.0 :BOOL; (*水幕机2层启停控制*)","LSMJ02X00_C             AT%M1442.0     :BOOL; (*水幕机2层启停控制*)"]
["水幕机","L","M","03X00","启停控制","1444.0",null,"验证通过","BOOL","水幕机3层启停控制",{"$f":"B867&VLOOKUP(A867,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&D867&\"_\"&VLOOKUP(E867,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"LSMJ03X00_C"},"LSMJ03X00_C AT%M1444.0 :BOOL; (*水幕机3层启停控制*)","LSMJ03X00_C             AT%M1444.0     :BOOL; (*水幕机3层启停控制*)"]
["水幕机","L","M","04X00","启停控制","1446.0",null,"验证通过","BOOL","水幕机4层启停控制",{"$f":"B868&VLOOKUP(A868,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&D868&\"_\"&VLOOKUP(E868,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"LSMJ04X00_C"},"LSMJ04X00_C AT%M1446.0 :BOOL; (*水幕机4层启停控制*)","LSMJ04X00_C             AT%M1446.0     :BOOL; (*水幕机4层启停控制*)"]
["水幕机","L","M","05X00","启停控制","1448.0",null,"验证通过","BOOL","水幕机5层启停控制",{"$f":"B869&VLOOKUP(A869,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&D869&\"_\"&VLOOKUP(E869,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"LSMJ05X00_C"},"LSMJ05X00_C AT%M1448.0 :BOOL; (*水幕机5层启停控制*)","LSMJ05X00_C             AT%M1448.0     :BOOL; (*水幕机5层启停控制*)"]
["水幕机","L","M","06X00","启停控制","1450.0",null,"验证通过","BOOL","水幕机6层启停控制",{"$f":"B870&VLOOKUP(A870,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&D870&\"_\"&VLOOKUP(E870,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"LSMJ06X00_C"},"LSMJ06X00_C AT%M1450.0 :BOOL; (*水幕机6层启停控制*)","LSMJ06X00_C             AT%M1450.0     :BOOL; (*水幕机6层启停控制*)"]
["水幕机","L","M","07X00","启停控制","1452.0",null,"验证通过","BOOL","水幕机7层启停控制",{"$f":"B871&VLOOKUP(A871,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&D871&\"_\"&VLOOKUP(E871,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"LSMJ07X00_C"},"LSMJ07X00_C AT%M1452.0 :BOOL; (*水幕机7层启停控制*)","LSMJ07X00_C             AT%M1452.0     :BOOL; (*水幕机7层启停控制*)"]
["水幕机","L","M","08X00","启停控制","1454.0",null,"验证通过","BOOL","水幕机8层启停控制",{"$f":"B872&VLOOKUP(A872,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&D872&\"_\"&VLOOKUP(E872,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"LSMJ08X00_C"},"LSMJ08X00_C AT%M1454.0 :BOOL; (*水幕机8层启停控制*)","LSMJ08X00_C             AT%M1454.0     :BOOL; (*水幕机8层启停控制*)"]
["风幕机","R","M","B3X00","启停控制","1456.0",null,{"$f":"IF((IF(OR(I873=\"INT\",I873=\"WORD\",I873=\"BOOL\"),MOD(F873,2),MOD(F873,4)))=0,\"验证通过\",\"验证失败\")","v":"验证通过"},"BOOL","风幕机B3层启停控制",{"$f":"B873&VLOOKUP(A873,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&D873&\"_\"&VLOOKUP(E873,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"RFMJB3X00_C"},{"$f":"K873&\" \"&\"AT%\"&C873&F873&\" \"&\":\"&I873&\";\"&\" \"&\"(*\"&J873&\"*)\"","v":"RFMJB3X00_C AT%M1456.0 :BOOL; (*风幕机B3层启停控制*)"},{"$f":"REPLACE(REPLACE(L873,SEARCH(\"AT%\",L873),,REPT(\" \",25-SEARCH(\"AT%\",L873))),SEARCH(\":\",REPLACE(L873,SEARCH(\"AT%\",L873),,REPT(\" \",25-SEARCH(\"AT%\",L873)))),,REPT(\" \",40-SEARCH(\":\",REPLACE(L873,SEARCH(\"AT%\",L873),,REPT(\" \",25-SEARCH(\"AT%\",L873))))))","v":"RFMJB3X00_C             AT%M1456.0     :BOOL; (*风幕机B3层启停控制*)"}]
["风幕机","R","M","B2X00","启停控制","1458.0",null,"验证通过","BOOL","风幕机B2层启停控制",{"$f":"B874&VLOOKUP(A874,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&D874&\"_\"&VLOOKUP(E874,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"RFMJB2X00_C"},"RFMJB2X00_C AT%M1458.0 :BOOL; (*风幕机B2层启停控制*)","RFMJB2X00_C             AT%M1458.0     :BOOL; (*风幕机B2层启停控制*)"]
["风幕机","R","M","B1X00","启停控制","1460.0",null,"验证通过","BOOL","风幕机B1层启停控制",{"$f":"B875&VLOOKUP(A875,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&D875&\"_\"&VLOOKUP(E875,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"RFMJB1X00_C"},"RFMJB1X00_C AT%M1460.0 :BOOL; (*风幕机B1层启停控制*)","RFMJB1X00_C             AT%M1460.0     :BOOL; (*风幕机B1层启停控制*)"]
["风幕机","R","M","01X00","启停控制","1462.0",null,"验证通过","BOOL","风幕机1层启停控制",{"$f":"B876&VLOOKUP(A876,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&D876&\"_\"&VLOOKUP(E876,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"RFMJ01X00_C"},"RFMJ01X00_C AT%M1462.0 :BOOL; (*风幕机1层启停控制*)","RFMJ01X00_C             AT%M1462.0     :BOOL; (*风幕机1层启停控制*)"]
["风幕机","R","M","02X00","启停控制","1464.0",null,"验证通过","BOOL","风幕机2层启停控制",{"$f":"B877&VLOOKUP(A877,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&D877&\"_\"&VLOOKUP(E877,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"RFMJ02X00_C"},"RFMJ02X00_C AT%M1464.0 :BOOL; (*风幕机2层启停控制*)","RFMJ02X00_C             AT%M1464.0     :BOOL; (*风幕机2层启停控制*)"]
["风幕机","R","M","03X00","启停控制","1466.0",null,"验证通过","BOOL","风幕机3层启停控制",{"$f":"B878&VLOOKUP(A878,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&D878&\"_\"&VLOOKUP(E878,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"RFMJ03X00_C"},"RFMJ03X00_C AT%M1466.0 :BOOL; (*风幕机3层启停控制*)","RFMJ03X00_C             AT%M1466.0     :BOOL; (*风幕机3层启停控制*)"]
["风幕机","R","M","04X00","启停控制","1468.0",null,"验证通过","BOOL","风幕机4层启停控制",{"$f":"B879&VLOOKUP(A879,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&D879&\"_\"&VLOOKUP(E879,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"RFMJ04X00_C"},"RFMJ04X00_C AT%M1468.0 :BOOL; (*风幕机4层启停控制*)","RFMJ04X00_C             AT%M1468.0     :BOOL; (*风幕机4层启停控制*)"]
["风幕机","R","M","05X00","启停控制","1470.0",null,"验证通过","BOOL","风幕机5层启停控制",{"$f":"B880&VLOOKUP(A880,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&D880&\"_\"&VLOOKUP(E880,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"RFMJ05X00_C"},"RFMJ05X00_C AT%M1470.0 :BOOL; (*风幕机5层启停控制*)","RFMJ05X00_C             AT%M1470.0     :BOOL; (*风幕机5层启停控制*)"]
["风幕机","R","M","06X00","启停控制","1472.0",null,"验证通过","BOOL","风幕机6层启停控制",{"$f":"B881&VLOOKUP(A881,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&D881&\"_\"&VLOOKUP(E881,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"RFMJ06X00_C"},"RFMJ06X00_C AT%M1472.0 :BOOL; (*风幕机6层启停控制*)","RFMJ06X00_C             AT%M1472.0     :BOOL; (*风幕机6层启停控制*)"]
["风幕机","R","M","07X00","启停控制","1474.0",null,"验证通过","BOOL","风幕机7层启停控制",{"$f":"B882&VLOOKUP(A882,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&D882&\"_\"&VLOOKUP(E882,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"RFMJ07X00_C"},"RFMJ07X00_C AT%M1474.0 :BOOL; (*风幕机7层启停控制*)","RFMJ07X00_C             AT%M1474.0     :BOOL; (*风幕机7层启停控制*)"]
["风幕机","R","M","08X00","启停控制","1476.0",null,"验证通过","BOOL","风幕机8层启停控制",{"$f":"B883&VLOOKUP(A883,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&D883&\"_\"&VLOOKUP(E883,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"RFMJ08X00_C"},"RFMJ08X00_C AT%M1476.0 :BOOL; (*风幕机8层启停控制*)","RFMJ08X00_C             AT%M1476.0     :BOOL; (*风幕机8层启停控制*)"]
["水幕机","R","M","B3X00","启停控制","1478.0",null,"验证通过","BOOL","水幕机B3层启停控制",{"$f":"B884&VLOOKUP(A884,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&D884&\"_\"&VLOOKUP(E884,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"RSMJB3X00_C"},"RSMJB3X00_C AT%M1478.0 :BOOL; (*水幕机B3层启停控制*)","RSMJB3X00_C             AT%M1478.0     :BOOL; (*水幕机B3层启停控制*)"]
["水幕机","R","M","B2X00","启停控制","1480.0",null,"验证通过","BOOL","水幕机B2层启停控制",{"$f":"B885&VLOOKUP(A885,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&D885&\"_\"&VLOOKUP(E885,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"RSMJB2X00_C"},"RSMJB2X00_C AT%M1480.0 :BOOL; (*水幕机B2层启停控制*)","RSMJB2X00_C             AT%M1480.0     :BOOL; (*水幕机B2层启停控制*)"]
["水幕机","R","M","B1X00","启停控制","1482.0",null,"验证通过","BOOL","水幕机B1层启停控制",{"$f":"B886&VLOOKUP(A886,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&D886&\"_\"&VLOOKUP(E886,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"RSMJB1X00_C"},"RSMJB1X00_C AT%M1482.0 :BOOL; (*水幕机B1层启停控制*)","RSMJB1X00_C             AT%M1482.0     :BOOL; (*水幕机B1层启停控制*)"]
["水幕机","R","M","01X00","启停控制","1484.0",null,"验证通过","BOOL","水幕机1层启停控制",{"$f":"B887&VLOOKUP(A887,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&D887&\"_\"&VLOOKUP(E887,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"RSMJ01X00_C"},"RSMJ01X00_C AT%M1484.0 :BOOL; (*水幕机1层启停控制*)","RSMJ01X00_C             AT%M1484.0     :BOOL; (*水幕机1层启停控制*)"]
["水幕机","R","M","02X00","启停控制","1486.0",null,"验证通过","BOOL","水幕机2层启停控制",{"$f":"B888&VLOOKUP(A888,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&D888&\"_\"&VLOOKUP(E888,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"RSMJ02X00_C"},"RSMJ02X00_C AT%M1486.0 :BOOL; (*水幕机2层启停控制*)","RSMJ02X00_C             AT%M1486.0     :BOOL; (*水幕机2层启停控制*)"]
["水幕机","R","M","03X00","启停控制","1488.0",null,"验证通过","BOOL","水幕机3层启停控制",{"$f":"B889&VLOOKUP(A889,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&D889&\"_\"&VLOOKUP(E889,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"RSMJ03X00_C"},"RSMJ03X00_C AT%M1488.0 :BOOL; (*水幕机3层启停控制*)","RSMJ03X00_C             AT%M1488.0     :BOOL; (*水幕机3层启停控制*)"]
["水幕机","R","M","04X00","启停控制","1490.0",null,"验证通过","BOOL","水幕机4层启停控制",{"$f":"B890&VLOOKUP(A890,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&D890&\"_\"&VLOOKUP(E890,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"RSMJ04X00_C"},"RSMJ04X00_C AT%M1490.0 :BOOL; (*水幕机4层启停控制*)","RSMJ04X00_C             AT%M1490.0     :BOOL; (*水幕机4层启停控制*)"]
["水幕机","R","M","05X00","启停控制","1492.0",null,"验证通过","BOOL","水幕机5层启停控制",{"$f":"B891&VLOOKUP(A891,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&D891&\"_\"&VLOOKUP(E891,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"RSMJ05X00_C"},"RSMJ05X00_C AT%M1492.0 :BOOL; (*水幕机5层启停控制*)","RSMJ05X00_C             AT%M1492.0     :BOOL; (*水幕机5层启停控制*)"]
["水幕机","R","M","06X00","启停控制","1494.0",null,"验证通过","BOOL","水幕机6层启停控制",{"$f":"B892&VLOOKUP(A892,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&D892&\"_\"&VLOOKUP(E892,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"RSMJ06X00_C"},"RSMJ06X00_C AT%M1494.0 :BOOL; (*水幕机6层启停控制*)","RSMJ06X00_C             AT%M1494.0     :BOOL; (*水幕机6层启停控制*)"]
["水幕机","R","M","07X00","启停控制","1496.0",null,"验证通过","BOOL","水幕机7层启停控制",{"$f":"B893&VLOOKUP(A893,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&D893&\"_\"&VLOOKUP(E893,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"RSMJ07X00_C"},"RSMJ07X00_C AT%M1496.0 :BOOL; (*水幕机7层启停控制*)","RSMJ07X00_C             AT%M1496.0     :BOOL; (*水幕机7层启停控制*)"]
["水幕机","R","M","08X00","启停控制","1498.0",null,"验证通过","BOOL","水幕机8层启停控制",{"$f":"B894&VLOOKUP(A894,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&D894&\"_\"&VLOOKUP(E894,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"RSMJ08X00_C"},"RSMJ08X00_C AT%M1498.0 :BOOL; (*水幕机8层启停控制*)","RSMJ08X00_C             AT%M1498.0     :BOOL; (*水幕机8层启停控制*)"]
["风幕机","L","M","B3X00","定时控制","1500.0",null,"验证通过","BOOL",{"$f":"A895&D895&\"-\"&E895","v":"风幕机B3X00-定时控制"},{"$f":"B895&VLOOKUP(A895,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&D895&\"_\"&VLOOKUP(E895,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"LFMJB3X00_TC"},{"$f":"K895&\" \"&\"AT%\"&C895&F895&\" \"&\":\"&I895&\";\"&\" \"&\"(*\"&J895&\"*)\"","v":"LFMJB3X00_TC AT%M1500.0 :BOOL; (*风幕机B3X00-定时控制*)"},{"$f":"REPLACE(REPLACE(L895,SEARCH(\"AT%\",L895),,REPT(\" \",25-SEARCH(\"AT%\",L895))),SEARCH(\":\",REPLACE(L895,SEARCH(\"AT%\",L895),,REPT(\" \",25-SEARCH(\"AT%\",L895)))),,REPT(\" \",40-SEARCH(\":\",REPLACE(L895,SEARCH(\"AT%\",L895),,REPT(\" \",25-SEARCH(\"AT%\",L895))))))","v":"LFMJB3X00_TC            AT%M1500.0     :BOOL; (*风幕机B3X00-定时控制*)"}]
["风幕机","L","M","B2X00","定时控制","1502.0",null,"验证通过","BOOL","风幕机B2X00-定时控制",{"$f":"B896&VLOOKUP(A896,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&D896&\"_\"&VLOOKUP(E896,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"LFMJB2X00_TC"},"LFMJB2X00_TC AT%M1502.0 :BOOL; (*风幕机B2X00-定时控制*)","LFMJB2X00_TC            AT%M1502.0     :BOOL; (*风幕机B2X00-定时控制*)"]
["风幕机","L","M","B1X00","定时控制","1504.0",null,"验证通过","BOOL","风幕机B1X00-定时控制",{"$f":"B897&VLOOKUP(A897,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&D897&\"_\"&VLOOKUP(E897,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"LFMJB1X00_TC"},"LFMJB1X00_TC AT%M1504.0 :BOOL; (*风幕机B1X00-定时控制*)","LFMJB1X00_TC            AT%M1504.0     :BOOL; (*风幕机B1X00-定时控制*)"]
["风幕机","L","M","01X00","定时控制","1506.0",null,"验证通过","BOOL","风幕机01X00-定时控制",{"$f":"B898&VLOOKUP(A898,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&D898&\"_\"&VLOOKUP(E898,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"LFMJ01X00_TC"},"LFMJ01X00_TC AT%M1506.0 :BOOL; (*风幕机01X00-定时控制*)","LFMJ01X00_TC            AT%M1506.0     :BOOL; (*风幕机01X00-定时控制*)"]
["风幕机","L","M","02X00","定时控制","1508.0",null,{"$f":"IF((IF(OR(I899=\"INT\",I899=\"WORD\",I899=\"BOOL\"),MOD(F899,2),MOD(F899,4)))=0,\"验证通过\",\"验证失败\")","v":"验证通过"},"BOOL","风幕机02X00-定时控制",{"$f":"B899&VLOOKUP(A899,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&D899&\"_\"&VLOOKUP(E899,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"LFMJ02X00_TC"},"LFMJ02X00_TC AT%M1508.0 :BOOL; (*风幕机02X00-定时控制*)","LFMJ02X00_TC            AT%M1508.0     :BOOL; (*风幕机02X00-定时控制*)"]
["风幕机","L","M","03X00","定时控制","1510.0",null,"验证通过","BOOL","风幕机03X00-定时控制",{"$f":"B900&VLOOKUP(A900,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&D900&\"_\"&VLOOKUP(E900,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"LFMJ03X00_TC"},"LFMJ03X00_TC AT%M1510.0 :BOOL; (*风幕机03X00-定时控制*)","LFMJ03X00_TC            AT%M1510.0     :BOOL; (*风幕机03X00-定时控制*)"]
["风幕机","L","M","04X00","定时控制","1512.0",null,"验证通过","BOOL","风幕机04X00-定时控制",{"$f":"B901&VLOOKUP(A901,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&D901&\"_\"&VLOOKUP(E901,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"LFMJ04X00_TC"},"LFMJ04X00_TC AT%M1512.0 :BOOL; (*风幕机04X00-定时控制*)","LFMJ04X00_TC            AT%M1512.0     :BOOL; (*风幕机04X00-定时控制*)"]
["风幕机","L","M","05X00","定时控制","1514.0",null,"验证通过","BOOL","风幕机05X00-定时控制",{"$f":"B902&VLOOKUP(A902,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&D902&\"_\"&VLOOKUP(E902,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"LFMJ05X00_TC"},"LFMJ05X00_TC AT%M1514.0 :BOOL; (*风幕机05X00-定时控制*)","LFMJ05X00_TC            AT%M1514.0     :BOOL; (*风幕机05X00-定时控制*)"]
["风幕机","L","M","06X00","定时控制","1516.0",null,"验证通过","BOOL","风幕机06X00-定时控制",{"$f":"B903&VLOOKUP(A903,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&D903&\"_\"&VLOOKUP(E903,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"LFMJ06X00_TC"},"LFMJ06X00_TC AT%M1516.0 :BOOL; (*风幕机06X00-定时控制*)","LFMJ06X00_TC            AT%M1516.0     :BOOL; (*风幕机06X00-定时控制*)"]
["风幕机","L","M","07X00","定时控制","1518.0",null,"验证通过","BOOL","风幕机07X00-定时控制",{"$f":"B904&VLOOKUP(A904,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&D904&\"_\"&VLOOKUP(E904,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"LFMJ07X00_TC"},"LFMJ07X00_TC AT%M1518.0 :BOOL; (*风幕机07X00-定时控制*)","LFMJ07X00_TC            AT%M1518.0     :BOOL; (*风幕机07X00-定时控制*)"]
["风幕机","L","M","08X00","定时控制","1520.0",null,"验证通过","BOOL","风幕机08X00-定时控制",{"$f":"B905&VLOOKUP(A905,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&D905&\"_\"&VLOOKUP(E905,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"LFMJ08X00_TC"},"LFMJ08X00_TC AT%M1520.0 :BOOL; (*风幕机08X00-定时控制*)","LFMJ08X00_TC            AT%M1520.0     :BOOL; (*风幕机08X00-定时控制*)"]
["风幕机","L","M","B3X00","定时模式","1522.0",null,"验证通过","BOOL","风幕机B3X00-定时模式",{"$f":"B906&VLOOKUP(A906,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&D906&\"_\"&VLOOKUP(E906,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"LFMJB3X00_TM"},"LFMJB3X00_TM AT%M1522.0 :BOOL; (*风幕机B3X00-定时模式*)","LFMJB3X00_TM            AT%M1522.0     :BOOL; (*风幕机B3X00-定时模式*)"]
["风幕机","L","M","B2X00","定时模式","1524.0",null,"验证通过","BOOL","风幕机B2X00-定时模式",{"$f":"B907&VLOOKUP(A907,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&D907&\"_\"&VLOOKUP(E907,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"LFMJB2X00_TM"},"LFMJB2X00_TM AT%M1524.0 :BOOL; (*风幕机B2X00-定时模式*)","LFMJB2X00_TM            AT%M1524.0     :BOOL; (*风幕机B2X00-定时模式*)"]
["风幕机","L","M","B1X00","定时模式","1526.0",null,"验证通过","BOOL","风幕机B1X00-定时模式",{"$f":"B908&VLOOKUP(A908,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&D908&\"_\"&VLOOKUP(E908,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"LFMJB1X00_TM"},"LFMJB1X00_TM AT%M1526.0 :BOOL; (*风幕机B1X00-定时模式*)","LFMJB1X00_TM            AT%M1526.0     :BOOL; (*风幕机B1X00-定时模式*)"]
["风幕机","L","M","01X00","定时模式","1528.0",null,"验证通过","BOOL","风幕机01X00-定时模式",{"$f":"B909&VLOOKUP(A909,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&D909&\"_\"&VLOOKUP(E909,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"LFMJ01X00_TM"},"LFMJ01X00_TM AT%M1528.0 :BOOL; (*风幕机01X00-定时模式*)","LFMJ01X00_TM            AT%M1528.0     :BOOL; (*风幕机01X00-定时模式*)"]
["风幕机","L","M","02X00","定时模式","1530.0",null,{"$f":"IF((IF(OR(I910=\"INT\",I910=\"WORD\",I910=\"BOOL\"),MOD(F910,2),MOD(F910,4)))=0,\"验证通过\",\"验证失败\")","v":"验证通过"},"BOOL","风幕机02X00-定时模式",{"$f":"B910&VLOOKUP(A910,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&D910&\"_\"&VLOOKUP(E910,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"LFMJ02X00_TM"},"LFMJ02X00_TM AT%M1530.0 :BOOL; (*风幕机02X00-定时模式*)","LFMJ02X00_TM            AT%M1530.0     :BOOL; (*风幕机02X00-定时模式*)"]
["风幕机","L","M","03X00","定时模式","1532.0",null,"验证通过","BOOL","风幕机03X00-定时模式",{"$f":"B911&VLOOKUP(A911,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&D911&\"_\"&VLOOKUP(E911,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"LFMJ03X00_TM"},"LFMJ03X00_TM AT%M1532.0 :BOOL; (*风幕机03X00-定时模式*)","LFMJ03X00_TM            AT%M1532.0     :BOOL; (*风幕机03X00-定时模式*)"]
["风幕机","L","M","04X00","定时模式","1534.0",null,"验证通过","BOOL","风幕机04X00-定时模式",{"$f":"B912&VLOOKUP(A912,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&D912&\"_\"&VLOOKUP(E912,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"LFMJ04X00_TM"},"LFMJ04X00_TM AT%M1534.0 :BOOL; (*风幕机04X00-定时模式*)","LFMJ04X00_TM            AT%M1534.0     :BOOL; (*风幕机04X00-定时模式*)"]
["风幕机","L","M","05X00","定时模式","1536.0",null,"验证通过","BOOL","风幕机05X00-定时模式",{"$f":"B913&VLOOKUP(A913,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&D913&\"_\"&VLOOKUP(E913,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"LFMJ05X00_TM"},"LFMJ05X00_TM AT%M1536.0 :BOOL; (*风幕机05X00-定时模式*)","LFMJ05X00_TM            AT%M1536.0     :BOOL; (*风幕机05X00-定时模式*)"]
["风幕机","L","M","06X00","定时模式","1538.0",null,"验证通过","BOOL","风幕机06X00-定时模式",{"$f":"B914&VLOOKUP(A914,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&D914&\"_\"&VLOOKUP(E914,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"LFMJ06X00_TM"},"LFMJ06X00_TM AT%M1538.0 :BOOL; (*风幕机06X00-定时模式*)","LFMJ06X00_TM            AT%M1538.0     :BOOL; (*风幕机06X00-定时模式*)"]
["风幕机","L","M","07X00","定时模式","1540.0",null,"验证通过","BOOL","风幕机07X00-定时模式",{"$f":"B915&VLOOKUP(A915,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&D915&\"_\"&VLOOKUP(E915,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"LFMJ07X00_TM"},"LFMJ07X00_TM AT%M1540.0 :BOOL; (*风幕机07X00-定时模式*)","LFMJ07X00_TM            AT%M1540.0     :BOOL; (*风幕机07X00-定时模式*)"]
["风幕机","L","M","08X00","定时模式",{"$f":"IF(OR(I915=\"REAL\",I915=\"DWORD\",I915=\"DINT\"),(IF(OR(I916=\"REAL\",I916=\"DWORD\",I916=\"DINT\"),F915+4+MOD(F915,4),F915+4)),(IF(OR(I916=\"REAL\",I916=\"DWORD\",I916=\"DINT\"),F915+4+MOD(F915,4),F915+2)))&\".0\"","v":"1542.0"},null,"验证通过","BOOL","风幕机08X00-定时模式",{"$f":"B916&VLOOKUP(A916,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&D916&\"_\"&VLOOKUP(E916,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"LFMJ08X00_TM"},"LFMJ08X00_TM AT%M1542.0 :BOOL; (*风幕机08X00-定时模式*)","LFMJ08X00_TM            AT%M1542.0     :BOOL; (*风幕机08X00-定时模式*)"]
["水幕机","L","M","B3X00","定时控制","1544.0",null,"验证通过","BOOL",{"$f":"A917&D917&\"-\"&E917","v":"水幕机B3X00-定时控制"},{"$f":"B917&VLOOKUP(A917,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&D917&\"_\"&VLOOKUP(E917,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"LSMJB3X00_TC"},"LSMJB3X00_TC AT%M1544.0 :BOOL; (*水幕机B3X00-定时控制*)","LSMJB3X00_TC            AT%M1544.0     :BOOL; (*水幕机B3X00-定时控制*)"]
["水幕机","L","M","B2X00","定时控制","1546.0",null,"验证通过","BOOL","水幕机B2X00-定时控制",{"$f":"B918&VLOOKUP(A918,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&D918&\"_\"&VLOOKUP(E918,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"LSMJB2X00_TC"},"LSMJB2X00_TC AT%M1546.0 :BOOL; (*水幕机B2X00-定时控制*)","LSMJB2X00_TC            AT%M1546.0     :BOOL; (*水幕机B2X00-定时控制*)"]
["水幕机","L","M","B1X00","定时控制","1548.0",null,"验证通过","BOOL","水幕机B1X00-定时控制",{"$f":"B919&VLOOKUP(A919,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&D919&\"_\"&VLOOKUP(E919,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"LSMJB1X00_TC"},"LSMJB1X00_TC AT%M1548.0 :BOOL; (*水幕机B1X00-定时控制*)","LSMJB1X00_TC            AT%M1548.0     :BOOL; (*水幕机B1X00-定时控制*)"]
["水幕机","L","M","01X00","定时控制","1550.0",null,"验证通过","BOOL","水幕机01X00-定时控制",{"$f":"B920&VLOOKUP(A920,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&D920&\"_\"&VLOOKUP(E920,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"LSMJ01X00_TC"},"LSMJ01X00_TC AT%M1550.0 :BOOL; (*水幕机01X00-定时控制*)","LSMJ01X00_TC            AT%M1550.0     :BOOL; (*水幕机01X00-定时控制*)"]
["水幕机","L","M","02X00","定时控制","1552.0",null,{"$f":"IF((IF(OR(I921=\"INT\",I921=\"WORD\",I921=\"BOOL\"),MOD(F921,2),MOD(F921,4)))=0,\"验证通过\",\"验证失败\")","v":"验证通过"},"BOOL","水幕机02X00-定时控制",{"$f":"B921&VLOOKUP(A921,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&D921&\"_\"&VLOOKUP(E921,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"LSMJ02X00_TC"},"LSMJ02X00_TC AT%M1552.0 :BOOL; (*水幕机02X00-定时控制*)","LSMJ02X00_TC            AT%M1552.0     :BOOL; (*水幕机02X00-定时控制*)"]
["水幕机","L","M","03X00","定时控制","1554.0",null,"验证通过","BOOL","水幕机03X00-定时控制",{"$f":"B922&VLOOKUP(A922,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&D922&\"_\"&VLOOKUP(E922,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"LSMJ03X00_TC"},"LSMJ03X00_TC AT%M1554.0 :BOOL; (*水幕机03X00-定时控制*)","LSMJ03X00_TC            AT%M1554.0     :BOOL; (*水幕机03X00-定时控制*)"]
["水幕机","L","M","04X00","定时控制","1556.0",null,"验证通过","BOOL","水幕机04X00-定时控制",{"$f":"B923&VLOOKUP(A923,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&D923&\"_\"&VLOOKUP(E923,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"LSMJ04X00_TC"},"LSMJ04X00_TC AT%M1556.0 :BOOL; (*水幕机04X00-定时控制*)","LSMJ04X00_TC            AT%M1556.0     :BOOL; (*水幕机04X00-定时控制*)"]
["水幕机","L","M","05X00","定时控制","1558.0",null,"验证通过","BOOL","水幕机05X00-定时控制",{"$f":"B924&VLOOKUP(A924,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&D924&\"_\"&VLOOKUP(E924,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"LSMJ05X00_TC"},"LSMJ05X00_TC AT%M1558.0 :BOOL; (*水幕机05X00-定时控制*)","LSMJ05X00_TC            AT%M1558.0     :BOOL; (*水幕机05X00-定时控制*)"]
["水幕机","L","M","06X00","定时控制","1560.0",null,"验证通过","BOOL","水幕机06X00-定时控制",{"$f":"B925&VLOOKUP(A925,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&D925&\"_\"&VLOOKUP(E925,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"LSMJ06X00_TC"},"LSMJ06X00_TC AT%M1560.0 :BOOL; (*水幕机06X00-定时控制*)","LSMJ06X00_TC            AT%M1560.0     :BOOL; (*水幕机06X00-定时控制*)"]
["水幕机","L","M","07X00","定时控制","1562.0",null,"验证通过","BOOL","水幕机07X00-定时控制",{"$f":"B926&VLOOKUP(A926,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&D926&\"_\"&VLOOKUP(E926,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"LSMJ07X00_TC"},"LSMJ07X00_TC AT%M1562.0 :BOOL; (*水幕机07X00-定时控制*)","LSMJ07X00_TC            AT%M1562.0     :BOOL; (*水幕机07X00-定时控制*)"]
["水幕机","L","M","08X00","定时控制","1564.0",null,"验证通过","BOOL","水幕机08X00-定时控制",{"$f":"B927&VLOOKUP(A927,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&D927&\"_\"&VLOOKUP(E927,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"LSMJ08X00_TC"},"LSMJ08X00_TC AT%M1564.0 :BOOL; (*水幕机08X00-定时控制*)","LSMJ08X00_TC            AT%M1564.0     :BOOL; (*水幕机08X00-定时控制*)"]
["水幕机","L","M","B3X00","定时模式","1566.0",null,"验证通过","BOOL","水幕机B3X00-定时模式",{"$f":"B928&VLOOKUP(A928,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&D928&\"_\"&VLOOKUP(E928,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"LSMJB3X00_TM"},"LSMJB3X00_TM AT%M1566.0 :BOOL; (*水幕机B3X00-定时模式*)","LSMJB3X00_TM            AT%M1566.0     :BOOL; (*水幕机B3X00-定时模式*)"]
["水幕机","L","M","B2X00","定时模式","1568.0",null,"验证通过","BOOL","水幕机B2X00-定时模式",{"$f":"B929&VLOOKUP(A929,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&D929&\"_\"&VLOOKUP(E929,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"LSMJB2X00_TM"},"LSMJB2X00_TM AT%M1568.0 :BOOL; (*水幕机B2X00-定时模式*)","LSMJB2X00_TM            AT%M1568.0     :BOOL; (*水幕机B2X00-定时模式*)"]
["水幕机","L","M","B1X00","定时模式","1570.0",null,"验证通过","BOOL","水幕机B1X00-定时模式",{"$f":"B930&VLOOKUP(A930,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&D930&\"_\"&VLOOKUP(E930,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"LSMJB1X00_TM"},"LSMJB1X00_TM AT%M1570.0 :BOOL; (*水幕机B1X00-定时模式*)","LSMJB1X00_TM            AT%M1570.0     :BOOL; (*水幕机B1X00-定时模式*)"]
["水幕机","L","M","01X00","定时模式","1572.0",null,"验证通过","BOOL","水幕机01X00-定时模式",{"$f":"B931&VLOOKUP(A931,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&D931&\"_\"&VLOOKUP(E931,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"LSMJ01X00_TM"},"LSMJ01X00_TM AT%M1572.0 :BOOL; (*水幕机01X00-定时模式*)","LSMJ01X00_TM            AT%M1572.0     :BOOL; (*水幕机01X00-定时模式*)"]
["水幕机","L","M","02X00","定时模式","1574.0",null,{"$f":"IF((IF(OR(I932=\"INT\",I932=\"WORD\",I932=\"BOOL\"),MOD(F932,2),MOD(F932,4)))=0,\"验证通过\",\"验证失败\")","v":"验证通过"},"BOOL","水幕机02X00-定时模式",{"$f":"B932&VLOOKUP(A932,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&D932&\"_\"&VLOOKUP(E932,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"LSMJ02X00_TM"},"LSMJ02X00_TM AT%M1574.0 :BOOL; (*水幕机02X00-定时模式*)","LSMJ02X00_TM            AT%M1574.0     :BOOL; (*水幕机02X00-定时模式*)"]
["水幕机","L","M","03X00","定时模式","1576.0",null,"验证通过","BOOL","水幕机03X00-定时模式",{"$f":"B933&VLOOKUP(A933,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&D933&\"_\"&VLOOKUP(E933,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"LSMJ03X00_TM"},"LSMJ03X00_TM AT%M1576.0 :BOOL; (*水幕机03X00-定时模式*)","LSMJ03X00_TM            AT%M1576.0     :BOOL; (*水幕机03X00-定时模式*)"]
["水幕机","L","M","04X00","定时模式","1578.0",null,"验证通过","BOOL","水幕机04X00-定时模式",{"$f":"B934&VLOOKUP(A934,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&D934&\"_\"&VLOOKUP(E934,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"LSMJ04X00_TM"},"LSMJ04X00_TM AT%M1578.0 :BOOL; (*水幕机04X00-定时模式*)","LSMJ04X00_TM            AT%M1578.0     :BOOL; (*水幕机04X00-定时模式*)"]
["水幕机","L","M","05X00","定时模式","1580.0",null,"验证通过","BOOL","水幕机05X00-定时模式",{"$f":"B935&VLOOKUP(A935,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&D935&\"_\"&VLOOKUP(E935,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"LSMJ05X00_TM"},"LSMJ05X00_TM AT%M1580.0 :BOOL; (*水幕机05X00-定时模式*)","LSMJ05X00_TM            AT%M1580.0     :BOOL; (*水幕机05X00-定时模式*)"]
["水幕机","L","M","06X00","定时模式","1582.0",null,"验证通过","BOOL","水幕机06X00-定时模式",{"$f":"B936&VLOOKUP(A936,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&D936&\"_\"&VLOOKUP(E936,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"LSMJ06X00_TM"},"LSMJ06X00_TM AT%M1582.0 :BOOL; (*水幕机06X00-定时模式*)","LSMJ06X00_TM            AT%M1582.0     :BOOL; (*水幕机06X00-定时模式*)"]
["水幕机","L","M","07X00","定时模式","1584.0",null,"验证通过","BOOL","水幕机07X00-定时模式",{"$f":"B937&VLOOKUP(A937,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&D937&\"_\"&VLOOKUP(E937,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"LSMJ07X00_TM"},"LSMJ07X00_TM AT%M1584.0 :BOOL; (*水幕机07X00-定时模式*)","LSMJ07X00_TM            AT%M1584.0     :BOOL; (*水幕机07X00-定时模式*)"]
["水幕机","L","M","08X00","定时模式","1586.0",null,"验证通过","BOOL","水幕机08X00-定时模式",{"$f":"B938&VLOOKUP(A938,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&D938&\"_\"&VLOOKUP(E938,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"LSMJ08X00_TM"},"LSMJ08X00_TM AT%M1586.0 :BOOL; (*水幕机08X00-定时模式*)","LSMJ08X00_TM            AT%M1586.0     :BOOL; (*水幕机08X00-定时模式*)"]
[]
["命令","RNI","M","00001","心跳值","5000.0",null,{"$f":"IF((IF(OR(I940=\"INT\",I940=\"WORD\",I940=\"BOOL\"),MOD(F940,2),MOD(F940,4)))=0,\"验证通过\",\"验证失败\")","v":"验证通过"},"INT","心跳值",{"$f":"B940&VLOOKUP(A940,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&D940&\"_\"&VLOOKUP(E940,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"RNICMD00001_DHV"},{"$f":"K940&\" \"&\"AT%\"&C940&F940&\" \"&\":\"&I940&\";\"&\" \"&\"(*\"&J940&\"*)\"","v":"RNICMD00001_DHV AT%M5000.0 :INT; (*心跳值*)"},{"$f":"REPLACE(REPLACE(L940,SEARCH(\"AT%\",L940),,REPT(\" \",25-SEARCH(\"AT%\",L940))),SEARCH(\":\",REPLACE(L940,SEARCH(\"AT%\",L940),,REPT(\" \",25-SEARCH(\"AT%\",L940)))),,REPT(\" \",40-SEARCH(\":\",REPLACE(L940,SEARCH(\"AT%\",L940),,REPT(\" \",25-SEARCH(\"AT%\",L940))))))","v":"RNICMD00001_DHV         AT%M5000.0     :INT; (*心跳值*)"}]
["命令","RNI","M","00002","心跳值",{"$f":"IF(OR(I940=\"REAL\",I940=\"DWORD\",I940=\"DINT\"),(IF(OR(I941=\"REAL\",I941=\"DWORD\",I941=\"DINT\"),F940+4+MOD(F940,4),F940+4)),(IF(OR(I941=\"REAL\",I941=\"DWORD\",I941=\"DINT\"),F940+4+MOD(F940,4),F940+2)))&\".0\"","v":"5002.0"},null,{"$f":"IF((IF(OR(I941=\"INT\",I941=\"WORD\",I941=\"BOOL\"),MOD(F941,2),MOD(F941,4)))=0,\"验证通过\",\"验证失败\")","v":"验证通过"},"INT","心跳值",{"$f":"B941&VLOOKUP(A941,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&D941&\"_\"&VLOOKUP(E941,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"RNICMD00002_DHV"},{"$f":"K941&\" \"&\"AT%\"&C941&F941&\" \"&\":\"&I941&\";\"&\" \"&\"(*\"&J941&\"*)\"","v":"RNICMD00002_DHV AT%M5002.0 :INT; (*心跳值*)"},{"$f":"REPLACE(REPLACE(L941,SEARCH(\"AT%\",L941),,REPT(\" \",25-SEARCH(\"AT%\",L941))),SEARCH(\":\",REPLACE(L941,SEARCH(\"AT%\",L941),,REPT(\" \",25-SEARCH(\"AT%\",L941)))),,REPT(\" \",40-SEARCH(\":\",REPLACE(L941,SEARCH(\"AT%\",L941),,REPT(\" \",25-SEARCH(\"AT%\",L941))))))","v":"RNICMD00002_DHV         AT%M5002.0     :INT; (*心跳值*)"}]
["命令","RNI","M","00003","心跳值","5004.0",null,"验证通过","INT","心跳值",{"$f":"B942&VLOOKUP(A942,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&D942&\"_\"&VLOOKUP(E942,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"RNICMD00003_DHV"},"RNICMD00003_DHV AT%M5004.0 :INT; (*心跳值*)","RNICMD00003_DHV         AT%M5004.0     :INT; (*心跳值*)"]
["命令","RNI","M","00004","心跳值","5006.0",null,"验证通过","INT","心跳值",{"$f":"B943&VLOOKUP(A943,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&D943&\"_\"&VLOOKUP(E943,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"RNICMD00004_DHV"},"RNICMD00004_DHV AT%M5006.0 :INT; (*心跳值*)","RNICMD00004_DHV         AT%M5006.0     :INT; (*心跳值*)"]
["命令","RNI","M","00005","心跳值","5008.0",null,"验证通过","INT","心跳值",{"$f":"B944&VLOOKUP(A944,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&D944&\"_\"&VLOOKUP(E944,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"RNICMD00005_DHV"},"RNICMD00005_DHV AT%M5008.0 :INT; (*心跳值*)","RNICMD00005_DHV         AT%M5008.0     :INT; (*心跳值*)"]
["命令","RNI","M","00006","心跳值","5010.0",null,"验证通过","INT","心跳值",{"$f":"B945&VLOOKUP(A945,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&D945&\"_\"&VLOOKUP(E945,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"RNICMD00006_DHV"},"RNICMD00006_DHV AT%M5010.0 :INT; (*心跳值*)","RNICMD00006_DHV         AT%M5010.0     :INT; (*心跳值*)"]
["命令","RNI","M","00007","心跳值","5012.0",null,"验证通过","INT","心跳值",{"$f":"B946&VLOOKUP(A946,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&D946&\"_\"&VLOOKUP(E946,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"RNICMD00007_DHV"},"RNICMD00007_DHV AT%M5012.0 :INT; (*心跳值*)","RNICMD00007_DHV         AT%M5012.0     :INT; (*心跳值*)"]
["命令","RNI","M","00008","心跳值","5014.0",null,"验证通过","INT","心跳值",{"$f":"B947&VLOOKUP(A947,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&D947&\"_\"&VLOOKUP(E947,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"RNICMD00008_DHV"},"RNICMD00008_DHV AT%M5014.0 :INT; (*心跳值*)","RNICMD00008_DHV         AT%M5014.0     :INT; (*心跳值*)"]
["命令","RNI","M","00009","心跳值","5016.0",null,"验证通过","INT","心跳值",{"$f":"B948&VLOOKUP(A948,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&D948&\"_\"&VLOOKUP(E948,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"RNICMD00009_DHV"},"RNICMD00009_DHV AT%M5016.0 :INT; (*心跳值*)","RNICMD00009_DHV         AT%M5016.0     :INT; (*心跳值*)"]
["命令","RNI","M","00010","心跳值","5018.0",null,"验证通过","INT","心跳值",{"$f":"B949&VLOOKUP(A949,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&D949&\"_\"&VLOOKUP(E949,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"RNICMD00010_DHV"},"RNICMD00010_DHV AT%M5018.0 :INT; (*心跳值*)","RNICMD00010_DHV         AT%M5018.0     :INT; (*心跳值*)"]
["命令","RNI","M","00011","心跳值","5020.0",null,"验证通过","INT","心跳值",{"$f":"B950&VLOOKUP(A950,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&D950&\"_\"&VLOOKUP(E950,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"RNICMD00011_DHV"},"RNICMD00011_DHV AT%M5020.0 :INT; (*心跳值*)","RNICMD00011_DHV         AT%M5020.0     :INT; (*心跳值*)"]
["命令","RNI","M","00012","心跳值","5022.0",null,"验证通过","INT","心跳值",{"$f":"B951&VLOOKUP(A951,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&D951&\"_\"&VLOOKUP(E951,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"RNICMD00012_DHV"},"RNICMD00012_DHV AT%M5022.0 :INT; (*心跳值*)","RNICMD00012_DHV         AT%M5022.0     :INT; (*心跳值*)"]
["命令","RNI","M","00013","心跳值","5024.0",null,"验证通过","INT","心跳值",{"$f":"B952&VLOOKUP(A952,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&D952&\"_\"&VLOOKUP(E952,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"RNICMD00013_DHV"},"RNICMD00013_DHV AT%M5024.0 :INT; (*心跳值*)","RNICMD00013_DHV         AT%M5024.0     :INT; (*心跳值*)"]
["命令","RNI","M","00014","心跳值","5026.0",null,"验证通过","INT","心跳值",{"$f":"B953&VLOOKUP(A953,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&D953&\"_\"&VLOOKUP(E953,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"RNICMD00014_DHV"},"RNICMD00014_DHV AT%M5026.0 :INT; (*心跳值*)","RNICMD00014_DHV         AT%M5026.0     :INT; (*心跳值*)"]
["命令","RNI","M","00015","心跳值","5028.0",null,"验证通过","INT","心跳值",{"$f":"B954&VLOOKUP(A954,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&D954&\"_\"&VLOOKUP(E954,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"RNICMD00015_DHV"},"RNICMD00015_DHV AT%M5028.0 :INT; (*心跳值*)","RNICMD00015_DHV         AT%M5028.0     :INT; (*心跳值*)"]
["命令","RNI","M","00016","心跳值","5030.0",null,"验证通过","INT","心跳值",{"$f":"B955&VLOOKUP(A955,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&D955&\"_\"&VLOOKUP(E955,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"RNICMD00016_DHV"},"RNICMD00016_DHV AT%M5030.0 :INT; (*心跳值*)","RNICMD00016_DHV         AT%M5030.0     :INT; (*心跳值*)"]
["命令","RNI","M","00017","心跳值","5032.0",null,"验证通过","INT","心跳值",{"$f":"B956&VLOOKUP(A956,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&D956&\"_\"&VLOOKUP(E956,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"RNICMD00017_DHV"},"RNICMD00017_DHV AT%M5032.0 :INT; (*心跳值*)","RNICMD00017_DHV         AT%M5032.0     :INT; (*心跳值*)"]
["命令","RNI","M","00018","心跳值","5034.0",null,"验证通过","INT","心跳值",{"$f":"B957&VLOOKUP(A957,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&D957&\"_\"&VLOOKUP(E957,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"RNICMD00018_DHV"},"RNICMD00018_DHV AT%M5034.0 :INT; (*心跳值*)","RNICMD00018_DHV         AT%M5034.0     :INT; (*心跳值*)"]
["命令","RNI","M","00019","心跳值","5036.0",null,"验证通过","INT","心跳值",{"$f":"B958&VLOOKUP(A958,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&D958&\"_\"&VLOOKUP(E958,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"RNICMD00019_DHV"},"RNICMD00019_DHV AT%M5036.0 :INT; (*心跳值*)","RNICMD00019_DHV         AT%M5036.0     :INT; (*心跳值*)"]
["命令","RNI","M","00020","心跳值","5038.0",null,"验证通过","INT","心跳值",{"$f":"B959&VLOOKUP(A959,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&D959&\"_\"&VLOOKUP(E959,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"RNICMD00020_DHV"},"RNICMD00020_DHV AT%M5038.0 :INT; (*心跳值*)","RNICMD00020_DHV         AT%M5038.0     :INT; (*心跳值*)"]
["命令","RNI","M","00021","心跳值",{"$f":"IF(OR(I959=\"REAL\",I959=\"DWORD\",I959=\"DINT\"),(IF(OR(I960=\"REAL\",I960=\"DWORD\",I960=\"DINT\"),F959+4+MOD(F959,4),F959+4)),(IF(OR(I960=\"REAL\",I960=\"DWORD\",I960=\"DINT\"),F959+4+MOD(F959,4),F959+2)))&\".0\"","v":"5040.0"},null,{"$f":"IF((IF(OR(I960=\"INT\",I960=\"WORD\",I960=\"BOOL\"),MOD(F960,2),MOD(F960,4)))=0,\"验证通过\",\"验证失败\")","v":"验证通过"},"INT","心跳值",{"$f":"B960&VLOOKUP(A960,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&D960&\"_\"&VLOOKUP(E960,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"RNICMD00021_DHV"},{"$f":"K960&\" \"&\"AT%\"&C960&F960&\" \"&\":\"&I960&\";\"&\" \"&\"(*\"&J960&\"*)\"","v":"RNICMD00021_DHV AT%M5040.0 :INT; (*心跳值*)"},{"$f":"REPLACE(REPLACE(L960,SEARCH(\"AT%\",L960),,REPT(\" \",25-SEARCH(\"AT%\",L960))),SEARCH(\":\",REPLACE(L960,SEARCH(\"AT%\",L960),,REPT(\" \",25-SEARCH(\"AT%\",L960)))),,REPT(\" \",40-SEARCH(\":\",REPLACE(L960,SEARCH(\"AT%\",L960),,REPT(\" \",25-SEARCH(\"AT%\",L960))))))","v":"RNICMD00021_DHV         AT%M5040.0     :INT; (*心跳值*)"}]
["命令","RNI","M","00022","心跳值","5042.0",null,"验证通过","INT","心跳值",{"$f":"B961&VLOOKUP(A961,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&D961&\"_\"&VLOOKUP(E961,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"RNICMD00022_DHV"},"RNICMD00022_DHV AT%M5042.0 :INT; (*心跳值*)","RNICMD00022_DHV         AT%M5042.0     :INT; (*心跳值*)"]
["命令","RNI","M","00023","心跳值","5044.0",null,"验证通过","INT","心跳值",{"$f":"B962&VLOOKUP(A962,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&D962&\"_\"&VLOOKUP(E962,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"RNICMD00023_DHV"},"RNICMD00023_DHV AT%M5044.0 :INT; (*心跳值*)","RNICMD00023_DHV         AT%M5044.0     :INT; (*心跳值*)"]
["命令","RNI","M","00024","心跳值","5046.0",null,"验证通过","INT","心跳值",{"$f":"B963&VLOOKUP(A963,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&D963&\"_\"&VLOOKUP(E963,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"RNICMD00024_DHV"},"RNICMD00024_DHV AT%M5046.0 :INT; (*心跳值*)","RNICMD00024_DHV         AT%M5046.0     :INT; (*心跳值*)"]
["命令","RNI","M","00025","心跳值","5048.0",null,"验证通过","INT","心跳值",{"$f":"B964&VLOOKUP(A964,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&D964&\"_\"&VLOOKUP(E964,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"RNICMD00025_DHV"},"RNICMD00025_DHV AT%M5048.0 :INT; (*心跳值*)","RNICMD00025_DHV         AT%M5048.0     :INT; (*心跳值*)"]
["命令","RNI","M","00026","心跳值","5050.0",null,"验证通过","INT","心跳值",{"$f":"B965&VLOOKUP(A965,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&D965&\"_\"&VLOOKUP(E965,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"RNICMD00026_DHV"},"RNICMD00026_DHV AT%M5050.0 :INT; (*心跳值*)","RNICMD00026_DHV         AT%M5050.0     :INT; (*心跳值*)"]
["命令","RNI","M","00027","心跳值","5052.0",null,"验证通过","INT","心跳值",{"$f":"B966&VLOOKUP(A966,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&D966&\"_\"&VLOOKUP(E966,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"RNICMD00027_DHV"},"RNICMD00027_DHV AT%M5052.0 :INT; (*心跳值*)","RNICMD00027_DHV         AT%M5052.0     :INT; (*心跳值*)"]
["命令","RNI","M","00028","心跳值","5054.0",null,"验证通过","INT","心跳值",{"$f":"B967&VLOOKUP(A967,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&D967&\"_\"&VLOOKUP(E967,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"RNICMD00028_DHV"},"RNICMD00028_DHV AT%M5054.0 :INT; (*心跳值*)","RNICMD00028_DHV         AT%M5054.0     :INT; (*心跳值*)"]
["命令","RNI","M","00029","心跳值","5056.0",null,"验证通过","INT","心跳值",{"$f":"B968&VLOOKUP(A968,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&D968&\"_\"&VLOOKUP(E968,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"RNICMD00029_DHV"},"RNICMD00029_DHV AT%M5056.0 :INT; (*心跳值*)","RNICMD00029_DHV         AT%M5056.0     :INT; (*心跳值*)"]
["命令","RNI","M","00030","心跳值","5058.0",null,"验证通过","INT","心跳值",{"$f":"B969&VLOOKUP(A969,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&D969&\"_\"&VLOOKUP(E969,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"RNICMD00030_DHV"},"RNICMD00030_DHV AT%M5058.0 :INT; (*心跳值*)","RNICMD00030_DHV         AT%M5058.0     :INT; (*心跳值*)"]
["命令","RNI","M","00031","心跳值","5060.0",null,"验证通过","INT","心跳值",{"$f":"B970&VLOOKUP(A970,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&D970&\"_\"&VLOOKUP(E970,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"RNICMD00031_DHV"},"RNICMD00031_DHV AT%M5060.0 :INT; (*心跳值*)","RNICMD00031_DHV         AT%M5060.0     :INT; (*心跳值*)"]
["命令","RNI","M","00032","心跳值",{"$f":"IF(OR(I970=\"REAL\",I970=\"DWORD\",I970=\"DINT\"),(IF(OR(I971=\"REAL\",I971=\"DWORD\",I971=\"DINT\"),F970+4+MOD(F970,4),F970+4)),(IF(OR(I971=\"REAL\",I971=\"DWORD\",I971=\"DINT\"),F970+4+MOD(F970,4),F970+2)))&\".0\"","v":"5062.0"},null,{"$f":"IF((IF(OR(I971=\"INT\",I971=\"WORD\",I971=\"BOOL\"),MOD(F971,2),MOD(F971,4)))=0,\"验证通过\",\"验证失败\")","v":"验证通过"},"INT","心跳值",{"$f":"B971&VLOOKUP(A971,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&D971&\"_\"&VLOOKUP(E971,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"RNICMD00032_DHV"},{"$f":"K971&\" \"&\"AT%\"&C971&F971&\" \"&\":\"&I971&\";\"&\" \"&\"(*\"&J971&\"*)\"","v":"RNICMD00032_DHV AT%M5062.0 :INT; (*心跳值*)"},{"$f":"REPLACE(REPLACE(L971,SEARCH(\"AT%\",L971),,REPT(\" \",25-SEARCH(\"AT%\",L971))),SEARCH(\":\",REPLACE(L971,SEARCH(\"AT%\",L971),,REPT(\" \",25-SEARCH(\"AT%\",L971)))),,REPT(\" \",40-SEARCH(\":\",REPLACE(L971,SEARCH(\"AT%\",L971),,REPT(\" \",25-SEARCH(\"AT%\",L971))))))","v":"RNICMD00032_DHV         AT%M5062.0     :INT; (*心跳值*)"}]

{"sheet":"从CPU","index":4,"n_rows":597,"n_cols":13,"rows_kept":597,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[0,0,0,12],[1,0,2,0],[1,1,2,1],[1,2,2,2],[1,3,2,3],[1,4,2,4],[1,7,2,7],[1,8,2,8],[1,9,2,9],[1,10,2,10],[1,11,2,11],[1,12,2,12],[1,5,2,6]]}
["NI 0-1023 NQ 1024-2047"]
["设备类型","总线编号","P2P标记","程序编号","点位功能","发送地址\n接收地址",null,"数据类型\n整除验证","数据类型","变量备注","变量名.auto","编程变量声明.auto","编程变量声明(结构整理).auto"]
[]
["从CPU（地上）接收",{"$nulls":4},"接收地址","发送地址.auto"]
["命令","RNI","M","00000","心跳值","5000.0",null,{"$f":"IF((IF(OR(I5=\"INT\",I5=\"WORD\",I5=\"BOOL\"),MOD(F5,2),MOD(F5,4)))=0,\"验证通过\",\"验证失败\")","v":"验证通过"},"INT","心跳值",{"$f":"B5&VLOOKUP(A5,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&D5&\"_\"&VLOOKUP(E5,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"RNICMD00000_DHV"},{"$f":"K5&\" \"&\"AT%\"&C5&F5&\" \"&\":\"&I5&\";\"&\" \"&\"(*\"&J5&\"*)\"","v":"RNICMD00000_DHV AT%M5000.0 :INT; (*心跳值*)"},{"$f":"REPLACE(REPLACE(L5,SEARCH(\"AT%\",L5),,REPT(\" \",25-SEARCH(\"AT%\",L5))),SEARCH(\":\",REPLACE(L5,SEARCH(\"AT%\",L5),,REPT(\" \",25-SEARCH(\"AT%\",L5)))),,REPT(\" \",40-SEARCH(\":\",REPLACE(L5,SEARCH(\"AT%\",L5),,REPT(\" \",25-SEARCH(\"AT%\",L5))))))","v":"RNICMD00000_DHV         AT%M5000.0     :INT; (*心跳值*)"}]
["空调机组","RNI","M","00000","新云模式",{"$f":"IF(OR(I5=\"REAL\",I5=\"DWORD\",I5=\"DINT\"),(IF(OR(I6=\"REAL\",I6=\"DWORD\",I6=\"DINT\"),F5+4+MOD(F5,4),F5+4)),(IF(OR(I6=\"REAL\",I6=\"DWORD\",I6=\"DINT\"),F5+4+MOD(F5,4),F5+2)))&\".0\"","v":"5002.0"},null,"验证通过","BOOL","空调机组新云模式",{"$f":"B6&VLOOKUP(A6,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&D6&\"_\"&VLOOKUP(E6,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"RNIAHU00000_CM"},"RNIAHU00000_CM AT%M5002.0 :BOOL; (*空调机组新云模式*)","RNIAHU00000_CM          AT%M5002.0     :BOOL; (*空调机组新云模式*)"]
["风机盘管","RNI","M","00000","新云模式",{"$f":"IF(OR(I6=\"REAL\",I6=\"DWORD\",I6=\"DINT\"),(IF(OR(I7=\"REAL\",I7=\"DWORD\",I7=\"DINT\"),F6+4+MOD(F6,4),F6+4)),(IF(OR(I7=\"REAL\",I7=\"DWORD\",I7=\"DINT\"),F6+4+MOD(F6,4),F6+2)))&\".0\"","v":"5004.0"},null,"验证通过","BOOL","风机盘管新云模式",{"$f":"B7&VLOOKUP(A7,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&D7&\"_\"&VLOOKUP(E7,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"RNIFCU00000_CM"},"RNIFCU00000_CM AT%M5004.0 :BOOL; (*风机盘管新云模式*)","RNIFCU00000_CM          AT%M5004.0     :BOOL; (*风机盘管新云模式*)"]
["照明控制箱","RNI","M","00000","新云模式","5006.0",null,"验证通过","BOOL","照明控制箱新云模式",{"$f":"B8&VLOOKUP(A8,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&D8&\"_\"&VLOOKUP(E8,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"RNILCB00000_CM"},{"$f":"K8&\" \"&\"AT%\"&C8&F8&\" \"&\":\"&I8&\";\"&\" \"&\"(*\"&J8&\"*)\"","v":"RNILCB00000_CM AT%M5006.0 :BOOL; (*照明控制箱新云模式*)"},{"$f":"REPLACE(REPLACE(L8,SEARCH(\"AT%\",L8),,REPT(\" \",25-SEARCH(\"AT%\",L8))),SEARCH(\":\",REPLACE(L8,SEARCH(\"AT%\",L8),,REPT(\" \",25-SEARCH(\"AT%\",L8)))),,REPT(\" \",40-SEARCH(\":\",REPLACE(L8,SEARCH(\"AT%\",L8),,REPT(\" \",25-SEARCH(\"AT%\",L8))))))","v":"RNILCB00000_CM          AT%M5006.0     :BOOL; (*照明控制箱新云模式*)"}]
["排风机","RNI","M","00000","新云模式","5008.0",null,"验证通过","BOOL","送排风机新云模式",{"$f":"B9&VLOOKUP(A9,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&D9&\"_\"&VLOOKUP(E9,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"RNIEAF00000_CM"},{"$f":"K9&\" \"&\"AT%\"&C9&F9&\" \"&\":\"&I9&\";\"&\" \"&\"(*\"&J9&\"*)\"","v":"RNIEAF00000_CM AT%M5008.0 :BOOL; (*送排风机新云模式*)"},{"$f":"REPLACE(REPLACE(L9,SEARCH(\"AT%\",L9),,REPT(\" \",25-SEARCH(\"AT%\",L9))),SEARCH(\":\",REPLACE(L9,SEARCH(\"AT%\",L9),,REPT(\" \",25-SEARCH(\"AT%\",L9)))),,REPT(\" \",40-SEARCH(\":\",REPLACE(L9,SEARCH(\"AT%\",L9),,REPT(\" \",25-SEARCH(\"AT%\",L9))))))","v":"RNIEAF00000_CM          AT%M5008.0     :BOOL; (*送排风机新云模式*)"}]
["P新风机组","RNI","M","00000","新云模式","5010.0",null,"验证通过","BOOL","新风机组新云模式",{"$f":"B10&VLOOKUP(A10,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&D10&\"_\"&VLOOKUP(E10,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"RNIPAU00000_CM"},"RNIPAU00000_CM AT%M5010.0 :BOOL; (*新风机组新云模式*)","RNIPAU00000_CM          AT%M5010.0     :BOOL; (*新风机组新云模式*)"]
["风幕机","RNI","M","00000","新云模式","5012.0",null,"验证通过","BOOL","风幕机新云模式",{"$f":"B11&VLOOKUP(A11,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&D11&\"_\"&VLOOKUP(E11,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"RNIFMJ00000_CM"},"RNIFMJ00000_CM AT%M5012.0 :BOOL; (*风幕机新云模式*)","RNIFMJ00000_CM          AT%M5012.0     :BOOL; (*风幕机新云模式*)"]
["冷水机组","RNI","M","00000","新云模式","5014.0",null,"验证通过","BOOL","冷源新云模式",{"$f":"B12&VLOOKUP(A12,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&D12&\"_\"&VLOOKUP(E12,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"RNICHR00000_CM"},"RNICHR00000_CM AT%M5014.0 :BOOL; (*冷源新云模式*)","RNICHR00000_CM          AT%M5014.0     :BOOL; (*冷源新云模式*)"]
["空调机组","RNI","M","B3X00","设定温度值","5020.0",null,"验证通过","REAL","空调机组B3层温度全局设定",{"$f":"B13&VLOOKUP(A13,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&D13&\"_\"&VLOOKUP(E13,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"RNIAHUB3X00_TSET"},{"$f":"K13&\" \"&\"AT%\"&C13&F13&\" \"&\":\"&I13&\";\"&\" \"&\"(*\"&J13&\"*)\"","v":"RNIAHUB3X00_TSET AT%M5020.0 :REAL; (*空调机组B3层温度全局设定*)"},{"$f":"REPLACE(REPLACE(L13,SEARCH(\"AT%\",L13),,REPT(\" \",25-SEARCH(\"AT%\",L13))),SEARCH(\":\",REPLACE(L13,SEARCH(\"AT%\",L13),,REPT(\" \",25-SEARCH(\"AT%\",L13)))),,REPT(\" \",40-SEARCH(\":\",REPLACE(L13,SEARCH(\"AT%\",L13),,REPT(\" \",25-SEARCH(\"AT%\",L13))))))","v":"RNIAHUB3X00_TSET        AT%M5020.0     :REAL; (*空调机组B3层温度全局设定*)"}]
["空调机组","RNI","M","B2X00","设定温度值","5024.0",null,"验证通过","REAL","空调机组B2层温度全局设定",{"$f":"B14&VLOOKUP(A14,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&D14&\"_\"&VLOOKUP(E14,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"RNIAHUB2X00_TSET"},"RNIAHUB2X00_TSET AT%M5024.0 :REAL; (*空调机组B2层温度全局设定*)","RNIAHUB2X00_TSET        AT%M5024.0     :REAL; (*空调机组B2层温度全局设定*)"]
["空调机组","RNI","M","B1X00","设定温度值","5028.0",null,"验证通过","REAL","空调机组B1层温度全局设定",{"$f":"B15&VLOOKUP(A15,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&D15&\"_\"&VLOOKUP(E15,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"RNIAHUB1X00_TSET"},"RNIAHUB1X00_TSET AT%M5028.0 :REAL; (*空调机组B1层温度全局设定*)","RNIAHUB1X00_TSET        AT%M5028.0     :REAL; (*空调机组B1层温度全局设定*)"]
["空调机组","RNI","M","01X00","设定温度值","5032.0",null,"验证通过","REAL","空调机组1层温度全局设定",{"$f":"B16&VLOOKUP(A16,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&D16&\"_\"&VLOOKUP(E16,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"RNIAHU01X00_TSET"},"RNIAHU01X00_TSET AT%M5032.0 :REAL; (*空调机组1层温度全局设定*)","RNIAHU01X00_TSET        AT%M5032.0     :REAL; (*空调机组1层温度全局设定*)"]
["空调机组","RNI","M","02X00","设定温度值","5036.0",null,"验证通过","REAL","空调机组2层温度全局设定",{"$f":"B17&VLOOKUP(A17,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&D17&\"_\"&VLOOKUP(E17,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"RNIAHU02X00_TSET"},"RNIAHU02X00_TSET AT%M5036.0 :REAL; (*空调机组2层温度全局设定*)","RNIAHU02X00_TSET        AT%M5036.0     :REAL; (*空调机组2层温度全局设定*)"]
["空调机组","RNI","M","03X00","设定温度值","5040.0",null,"验证通过","REAL","空调机组3层温度全局设定",{"$f":"B18&VLOOKUP(A18,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&D18&\"_\"&VLOOKUP(E18,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"RNIAHU03X00_TSET"},"RNIAHU03X00_TSET AT%M5040.0 :REAL; (*空调机组3层温度全局设定*)","RNIAHU03X00_TSET        AT%M5040.0     :REAL; (*空调机组3层温度全局设定*)"]
["空调机组","RNI","M","04X00","设定温度值","5044.0",null,"验证通过","REAL","空调机组4层温度全局设定",{"$f":"B19&VLOOKUP(A19,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&D19&\"_\"&VLOOKUP(E19,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"RNIAHU04X00_TSET"},"RNIAHU04X00_TSET AT%M5044.0 :REAL; (*空调机组4层温度全局设定*)","RNIAHU04X00_TSET        AT%M5044.0     :REAL; (*空调机组4层温度全局设定*)"]
["空调机组","RNI","M","05X00","设定温度值","5048.0",null,"验证通过","REAL","空调机组5层温度全局设定",{"$f":"B20&VLOOKUP(A20,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&D20&\"_\"&VLOOKUP(E20,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"RNIAHU05X00_TSET"},"RNIAHU05X00_TSET AT%M5048.0 :REAL; (*空调机组5层温度全局设定*)","RNIAHU05X00_TSET        AT%M5048.0     :REAL; (*空调机组5层温度全局设定*)"]
["空调机组","RNI","M","06X00","设定温度值","5052.0",null,"验证通过","REAL","空调机组6层温度全局设定",{"$f":"B21&VLOOKUP(A21,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&D21&\"_\"&VLOOKUP(E21,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"RNIAHU06X00_TSET"},"RNIAHU06X00_TSET AT%M5052.0 :REAL; (*空调机组6层温度全局设定*)","RNIAHU06X00_TSET        AT%M5052.0     :REAL; (*空调机组6层温度全局设定*)"]
["空调机组","RNI","M","07X00","设定温度值","5056.0",null,"验证通过","REAL","空调机组7层温度全局设定",{"$f":"B22&VLOOKUP(A22,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&D22&\"_\"&VLOOKUP(E22,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"RNIAHU07X00_TSET"},"RNIAHU07X00_TSET AT%M5056.0 :REAL; (*空调机组7层温度全局设定*)","RNIAHU07X00_TSET        AT%M5056.0     :REAL; (*空调机组7层温度全局设定*)"]
["空调机组","RNI","M","08X00","设定温度值","5060.0",null,"验证通过","REAL","空调机组8层温度全局设定",{"$f":"B23&VLOOKUP(A23,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&D23&\"_\"&VLOOKUP(E23,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"RNIAHU08X00_TSET"},"RNIAHU08X00_TSET AT%M5060.0 :REAL; (*空调机组8层温度全局设定*)","RNIAHU08X00_TSET        AT%M5060.0     :REAL; (*空调机组8层温度全局设定*)"]
["空调机组","RNI","M","B3X00","季节模式","5064.0",null,"验证通过","INT","空调机组B3层季节模式全局设定",{"$f":"B24&VLOOKUP(A24,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&D24&\"_\"&VLOOKUP(E24,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"RNIAHUB3X00_SM"},"RNIAHUB3X00_SM AT%M5064.0 :INT; (*空调机组B3层季节模式全局设定*)","RNIAHUB3X00_SM          AT%M5064.0     :INT; (*空调机组B3层季节模式全局设定*)"]
["空调机组","RNI","M","B2X00","季节模式","5066.0",null,"验证通过","INT","空调机组B2层季节模式全局设定",{"$f":"B25&VLOOKUP(A25,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&D25&\"_\"&VLOOKUP(E25,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"RNIAHUB2X00_SM"},"RNIAHUB2X00_SM AT%M5066.0 :INT; (*空调机组B2层季节模式全局设定*)","RNIAHUB2X00_SM          AT%M5066.0     :INT; (*空调机组B2层季节模式全局设定*)"]
["空调机组","RNI","M","B1X00","季节模式","5068.0",null,"验证通过","INT","空调机组B1层季节模式全局设定",{"$f":"B26&VLOOKUP(A26,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&D26&\"_\"&VLOOKUP(E26,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"RNIAHUB1X00_SM"},"RNIAHUB1X00_SM AT%M5068.0 :INT; (*空调机组B1层季节模式全局设定*)","RNIAHUB1X00_SM          AT%M5068.0     :INT; (*空调机组B1层季节模式全局设定*)"]
["空调机组","RNI","M","01X00","季节模式","5070.0",null,"验证通过","INT","空调机组1层季节模式全局设定",{"$f":"B27&VLOOKUP(A27,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&D27&\"_\"&VLOOKUP(E27,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"RNIAHU01X00_SM"},"RNIAHU01X00_SM AT%M5070.0 :INT; (*空调机组1层季节模式全局设定*)","RNIAHU01X00_SM          AT%M5070.0     :INT; (*空调机组1层季节模式全局设定*)"]
["空调机组","RNI","M","02X00","季节模式","5072.0",null,"验证通过","INT","空调机组2层季节模式全局设定",{"$f":"B28&VLOOKUP(A28,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&D28&\"_\"&VLOOKUP(E28,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"RNIAHU02X00_SM"},"RNIAHU02X00_SM AT%M5072.0 :INT; (*空调机组2层季节模式全局设定*)","RNIAHU02X00_SM          AT%M5072.0     :INT; (*空调机组2层季节模式全局设定*)"]
["空调机组","RNI","M","03X00","季节模式","5074.0",null,"验证通过","INT","空调机组3层季节模式全局设定",{"$f":"B29&VLOOKUP(A29,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&D29&\"_\"&VLOOKUP(E29,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"RNIAHU03X00_SM"},"RNIAHU03X00_SM AT%M5074.0 :INT; (*空调机组3层季节模式全局设定*)","RNIAHU03X00_SM          AT%M5074.0     :INT; (*空调机组3层季节模式全局设定*)"]
["空调机组","RNI","M","04X00","季节模式","5076.0",null,"验证通过","INT","空调机组4层季节模式全局设定",{"$f":"B30&VLOOKUP(A30,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&D30&\"_\"&VLOOKUP(E30,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"RNIAHU04X00_SM"},"RNIAHU04X00_SM AT%M5076.0 :INT; (*空调机组4层季节模式全局设定*)","RNIAHU04X00_SM          AT%M5076.0     :INT; (*空调机组4层季节模式全局设定*)"]
["空调机组","RNI","M","05X00","季节模式","5078.0",null,"验证通过","INT","空调机组5层季节模式全局设定",{"$f":"B31&VLOOKUP(A31,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&D31&\"_\"&VLOOKUP(E31,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"RNIAHU05X00_SM"},"RNIAHU05X00_SM AT%M5078.0 :INT; (*空调机组5层季节模式全局设定*)","RNIAHU05X00_SM          AT%M5078.0     :INT; (*空调机组5层季节模式全局设定*)"]
["空调机组","RNI","M","06X00","季节模式","5080.0",null,"验证通过","INT","空调机组6层季节模式全局设定",{"$f":"B32&VLOOKUP(A32,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&D32&\"_\"&VLOOKUP(E32,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"RNIAHU06X00_SM"},"RNIAHU06X00_SM AT%M5080.0 :INT; (*空调机组6层季节模式全局设定*)","RNIAHU06X00_SM          AT%M5080.0     :INT; (*空调机组6层季节模式全局设定*)"]
["空调机组","RNI","M","07X00","季节模式","5082.0",null,"验证通过","INT","空调机组7层季节模式全局设定",{"$f":"B33&VLOOKUP(A33,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&D33&\"_\"&VLOOKUP(E33,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"RNIAHU07X00_SM"},"RNIAHU07X00_SM AT%M5082.0 :INT; (*空调机组7层季节模式全局设定*)","RNIAHU07X00_SM          AT%M5082.0     :INT; (*空调机组7层季节模式全局设定*)"]
["空调机组","RNI","M","08X00","季节模式","5084.0",null,"验证通过","INT","空调机组8层季节模式全局设定",{"$f":"B34&VLOOKUP(A34,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&D34&\"_\"&VLOOKUP(E34,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"RNIAHU08X00_SM"},"RNIAHU08X00_SM AT%M5084.0 :INT; (*空调机组8层季节模式全局设定*)","RNIAHU08X00_SM          AT%M5084.0     :INT; (*空调机组8层季节模式全局设定*)"]
["空调机组","RNI","M","B3X00","程序控制","5086.0",null,"验证通过","BOOL","空调机组B3层启停控制",{"$f":"B35&VLOOKUP(A35,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&D35&\"_\"&VLOOKUP(E35,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"RNIAHUB3X00_PC"},"RNIAHUB3X00_PC AT%M5086.0 :BOOL; (*空调机组B3层启停控制*)","RNIAHUB3X00_PC          AT%M5086.0     :BOOL; (*空调机组B3层启停控制*)"]
["空调机组","RNI","M","B2X00","程序控制","5088.0",null,"验证通过","BOOL","空调机组B2层启停控制",{"$f":"B36&VLOOKUP(A36,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&D36&\"_\"&VLOOKUP(E36,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"RNIAHUB2X00_PC"},"RNIAHUB2X00_PC AT%M5088.0 :BOOL; (*空调机组B2层启停控制*)","RNIAHUB2X00_PC          AT%M5088.0     :BOOL; (*空调机组B2层启停控制*)"]
["空调机组","RNI","M","B1X00","程序控制","5090.0",null,"验证通过","BOOL","空调机组B1层启停控制",{"$f":"B37&VLOOKUP(A37,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&D37&\"_\"&VLOOKUP(E37,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"RNIAHUB1X00_PC"},"RNIAHUB1X00_PC AT%M5090.0 :BOOL; (*空调机组B1层启停控制*)","RNIAHUB1X00_PC          AT%M5090.0     :BOOL; (*空调机组B1层启停控制*)"]
["空调机组","RNI","M","01X00","程序控制","5092.0",null,"验证通过","BOOL","空调机组1层启停控制",{"$f":"B38&VLOOKUP(A38,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&D38&\"_\"&VLOOKUP(E38,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"RNIAHU01X00_PC"},"RNIAHU01X00_PC AT%M5092.0 :BOOL; (*空调机组1层启停控制*)","RNIAHU01X00_PC          AT%M5092.0     :BOOL; (*空调机组1层启停控制*)"]
["空调机组","RNI","M","02X00","程序控制","5094.0",null,"验证通过","BOOL","空调机组2层启停控制",{"$f":"B39&VLOOKUP(A39,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&D39&\"_\"&VLOOKUP(E39,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"RNIAHU02X00_PC"},"RNIAHU02X00_PC AT%M5094.0 :BOOL; (*空调机组2层启停控制*)","RNIAHU02X00_PC          AT%M5094.0     :BOOL; (*空调机组2层启停控制*)"]
["空调机组","RNI","M","03X00","程序控制","5096.0",null,"验证通过","BOOL","空调机组3层启停控制",{"$f":"B40&VLOOKUP(A40,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&D40&\"_\"&VLOOKUP(E40,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"RNIAHU03X00_PC"},"RNIAHU03X00_PC AT%M5096.0 :BOOL; (*空调机组3层启停控制*)","RNIAHU03X00_PC          AT%M5096.0     :BOOL; (*空调机组3层启停控制*)"]
["空调机组","RNI","M","04X00","程序控制","5098.0",null,"验证通过","BOOL","空调机组4层启停控制",{"$f":"B41&VLOOKUP(A41,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&D41&\"_\"&VLOOKUP(E41,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"RNIAHU04X00_PC"},"RNIAHU04X00_PC AT%M5098.0 :BOOL; (*空调机组4层启停控制*)","RNIAHU04X00_PC          AT%M5098.0     :BOOL; (*空调机组4层启停控制*)"]
["空调机组","RNI","M","05X00","程序控制","5100.0",null,"验证通过","BOOL","空调机组5层启停控制",{"$f":"B42&VLOOKUP(A42,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&D42&\"_\"&VLOOKUP(E42,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"RNIAHU05X00_PC"},"RNIAHU05X00_PC AT%M5100.0 :BOOL; (*空调机组5层启停控制*)","RNIAHU05X00_PC          AT%M5100.0     :BOOL; (*空调机组5层启停控制*)"]
["空调机组","RNI","M","06X00","程序控制","5102.0",null,"验证通过","BOOL","空调机组6层启停控制",{"$f":"B43&VLOOKUP(A43,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&D43&\"_\"&VLOOKUP(E43,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"RNIAHU06X00_PC"},"RNIAHU06X00_PC AT%M5102.0 :BOOL; (*空调机组6层启停控制*)","RNIAHU06X00_PC          AT%M5102.0     :BOOL; (*空调机组6层启停控制*)"]
["空调机组","RNI","M","07X00","程序控制","5104.0",null,"验证通过","BOOL","空调机组7层启停控制",{"$f":"B44&VLOOKUP(A44,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&D44&\"_\"&VLOOKUP(E44,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"RNIAHU07X00_PC"},"RNIAHU07X00_PC AT%M5104.0 :BOOL; (*空调机组7层启停控制*)","RNIAHU07X00_PC          AT%M5104.0     :BOOL; (*空调机组7层启停控制*)"]
["空调机组","RNI","M","08X00","程序控制","5106.0",null,"验证通过","BOOL","空调机组8层启停控制",{"$f":"B45&VLOOKUP(A45,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&D45&\"_\"&VLOOKUP(E45,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"RNIAHU08X00_PC"},"RNIAHU08X00_PC AT%M5106.0 :BOOL; (*空调机组8层启停控制*)","RNIAHU08X00_PC          AT%M5106.0     :BOOL; (*空调机组8层启停控制*)"]
["风机盘管","RNI","M","B3X00","设定温度值","5112.0",null,"验证通过","REAL","风机盘管B3层温度全局设定",{"$f":"B46&VLOOKUP(A46,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&D46&\"_\"&VLOOKUP(E46,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"RNIFCUB3X00_TSET"},"RNIFCUB3X00_TSET AT%M5112.0 :REAL; (*风机盘管B3层温度全局设定*)","RNIFCUB3X00_TSET        AT%M5112.0     :REAL; (*风机盘管B3层温度全局设定*)"]
["风机盘管","RNI","M","B2X00","设定温度值","5116.0",null,"验证通过","REAL","风机盘管B2层温度全局设定",{"$f":"B47&VLOOKUP(A47,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&D47&\"_\"&VLOOKUP(E47,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"RNIFCUB2X00_TSET"},"RNIFCUB2X00_TSET AT%M5116.0 :REAL; (*风机盘管B2层温度全局设定*)","RNIFCUB2X00_TSET        AT%M5116.0     :REAL; (*风机盘管B2层温度全局设定*)"]
["风机盘管","RNI","M","B1X00","设定温度值","5120.0",null,"验证通过","REAL","风机盘管B1层温度全局设定",{"$f":"B48&VLOOKUP(A48,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&D48&\"_\"&VLOOKUP(E48,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"RNIFCUB1X00_TSET"},"RNIFCUB1X00_TSET AT%M5120.0 :REAL; (*风机盘管B1层温度全局设定*)","RNIFCUB1X00_TSET        AT%M5120.0     :REAL; (*风机盘管B1层温度全局设定*)"]
["风机盘管","RNI","M","01X00","设定温度值","5124.0",null,"验证通过","REAL","风机盘管1层温度全局设定",{"$f":"B49&VLOOKUP(A49,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&D49&\"_\"&VLOOKUP(E49,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"RNIFCU01X00_TSET"},"RNIFCU01X00_TSET AT%M5124.0 :REAL; (*风机盘管1层温度全局设定*)","RNIFCU01X00_TSET        AT%M5124.0     :REAL; (*风机盘管1层温度全局设定*)"]
["风机盘管","RNI","M","02X00","设定温度值","5128.0",null,"验证通过","REAL","风机盘管2层温度全局设定",{"$f":"B50&VLOOKUP(A50,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&D50&\"_\"&VLOOKUP(E50,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"RNIFCU02X00_TSET"},"RNIFCU02X00_TSET AT%M5128.0 :REAL; (*风机盘管2层温度全局设定*)","RNIFCU02X00_TSET        AT%M5128.0     :REAL; (*风机盘管2层温度全局设定*)"]
["风机盘管","RNI","M","03X00","设定温度值","5132.0",null,"验证通过","REAL","风机盘管3层温度全局设定",{"$f":"B51&VLOOKUP(A51,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&D51&\"_\"&VLOOKUP(E51,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"RNIFCU03X00_TSET"},"RNIFCU03X00_TSET AT%M5132.0 :REAL; (*风机盘管3层温度全局设定*)","RNIFCU03X00_TSET        AT%M5132.0     :REAL; (*风机盘管3层温度全局设定*)"]
["风机盘管","RNI","M","04X00","设定温度值","5136.0",null,"验证通过","REAL","风机盘管4层温度全局设定",{"$f":"B52&VLOOKUP(A52,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&D52&\"_\"&VLOOKUP(E52,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"RNIFCU04X00_TSET"},"RNIFCU04X00_TSET AT%M5136.0 :REAL; (*风机盘管4层温度全局设定*)","RNIFCU04X00_TSET        AT%M5136.0     :REAL; (*风机盘管4层温度全局设定*)"]
["风机盘管","RNI","M","05X00","设定温度值","5140.0",null,"验证通过","REAL","风机盘管5层温度全局设定",{"$f":"B53&VLOOKUP(A53,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&D53&\"_\"&VLOOKUP(E53,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"RNIFCU05X00_TSET"},"RNIFCU05X00_TSET AT%M5140.0 :REAL; (*风机盘管5层温度全局设定*)","RNIFCU05X00_TSET        AT%M5140.0     :REAL; (*风机盘管5层温度全局设定*)"]
["风机盘管","RNI","M","06X00","设定温度值","5144.0",null,"验证通过","REAL","风机盘管6层温度全局设定",{"$f":"B54&VLOOKUP(A54,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&D54&\"_\"&VLOOKUP(E54,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"RNIFCU06X00_TSET"},"RNIFCU06X00_TSET AT%M5144.0 :REAL; (*风机盘管6层温度全局设定*)","RNIFCU06X00_TSET        AT%M5144.0     :REAL; (*风机盘管6层温度全局设定*)"]
["风机盘管","RNI","M","07X00","设定温度值","5148.0",null,"验证通过","REAL","风机盘管7层温度全局设定",{"$f":"B55&VLOOKUP(A55,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&D55&\"_\"&VLOOKUP(E55,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"RNIFCU07X00_TSET"},"RNIFCU07X00_TSET AT%M5148.0 :REAL; (*风机盘管7层温度全局设定*)","RNIFCU07X00_TSET        AT%M5148.0     :REAL; (*风机盘管7层温度全局设定*)"]
["风机盘管","RNI","M","08X00","设定温度值","5152.0",null,"验证通过","REAL","风机盘管8层温度全局设定",{"$f":"B56&VLOOKUP(A56,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&D56&\"_\"&VLOOKUP(E56,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"RNIFCU08X00_TSET"},"RNIFCU08X00_TSET AT%M5152.0 :REAL; (*风机盘管8层温度全局设定*)","RNIFCU08X00_TSET        AT%M5152.0     :REAL; (*风机盘管8层温度全局设定*)"]
["风机盘管","RNI","M","B3X00","季节模式","5156.0",null,"验证通过","INT","风机盘管B3层季节模式全局设定",{"$f":"B57&VLOOKUP(A57,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&D57&\"_\"&VLOOKUP(E57,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"RNIFCUB3X00_SM"},"RNIFCUB3X00_SM AT%M5156.0 :INT; (*风机盘管B3层季节模式全局设定*)","RNIFCUB3X00_SM          AT%M5156.0     :INT; (*风机盘管B3层季节模式全局设定*)"]
["风机盘管","RNI","M","B2X00","季节模式","5158.0",null,"验证通过","INT","风机盘管B2层季节模式全局设定",{"$f":"B58&VLOOKUP(A58,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&D58&\"_\"&VLOOKUP(E58,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"RNIFCUB2X00_SM"},"RNIFCUB2X00_SM AT%M5158.0 :INT; (*风机盘管B2层季节模式全局设定*)","RNIFCUB2X00_SM          AT%M5158.0     :INT; (*风机盘管B2层季节模式全局设定*)"]
["风机盘管","RNI","M","B1X00","季节模式","5160.0",null,"验证通过","INT","风机盘管B1层季节模式全局设定",{"$f":"B59&VLOOKUP(A59,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&D59&\"_\"&VLOOKUP(E59,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"RNIFCUB1X00_SM"},"RNIFCUB1X00_SM AT%M5160.0 :INT; (*风机盘管B1层季节模式全局设定*)","RNIFCUB1X00_SM          AT%M5160.0     :INT; (*风机盘管B1层季节模式全局设定*)"]
["风机盘管","RNI","M","01X00","季节模式","5162.0",null,"验证通过","INT","风机盘管1层季节模式全局设定",{"$f":"B60&VLOOKUP(A60,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&D60&\"_\"&VLOOKUP(E60,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"RNIFCU01X00_SM"},"RNIFCU01X00_SM AT%M5162.0 :INT; (*风机盘管1层季节模式全局设定*)","RNIFCU01X00_SM          AT%M5162.0     :INT; (*风机盘管1层季节模式全局设定*)"]
["风机盘管","RNI","M","02X00","季节模式","5164.0",null,"验证通过","INT","风机盘管2层季节模式全局设定",{"$f":"B61&VLOOKUP(A61,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&D61&\"_\"&VLOOKUP(E61,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"RNIFCU02X00_SM"},"RNIFCU02X00_SM AT%M5164.0 :INT; (*风机盘管2层季节模式全局设定*)","RNIFCU02X00_SM          AT%M5164.0     :INT; (*风机盘管2层季节模式全局设定*)"]
["风机盘管","RNI","M","03X00","季节模式","5166.0",null,"验证通过","INT","风机盘管3层季节模式全局设定",{"$f":"B62&VLOOKUP(A62,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&D62&\"_\"&VLOOKUP(E62,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"RNIFCU03X00_SM"},"RNIFCU03X00_SM AT%M5166.0 :INT; (*风机盘管3层季节模式全局设定*)","RNIFCU03X00_SM          AT%M5166.0     :INT; (*风机盘管3层季节模式全局设定*)"]
["风机盘管","RNI","M","04X00","季节模式","5168.0",null,"验证通过","INT","风机盘管4层季节模式全局设定",{"$f":"B63&VLOOKUP(A63,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&D63&\"_\"&VLOOKUP(E63,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"RNIFCU04X00_SM"},"RNIFCU04X00_SM AT%M5168.0 :INT; (*风机盘管4层季节模式全局设定*)","RNIFCU04X00_SM          AT%M5168.0     :INT; (*风机盘管4层季节模式全局设定*)"]
["风机盘管","RNI","M","05X00","季节模式","5170.0",null,"验证通过","INT","风机盘管5层季节模式全局设定",{"$f":"B64&VLOOKUP(A64,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&D64&\"_\"&VLOOKUP(E64,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"RNIFCU05X00_SM"},"RNIFCU05X00_SM AT%M5170.0 :INT; (*风机盘管5层季节模式全局设定*)","RNIFCU05X00_SM          AT%M5170.0     :INT; (*风机盘管5层季节模式全局设定*)"]
["风机盘管","RNI","M","06X00","季节模式","5172.0",null,"验证通过","INT","风机盘管6层季节模式全局设定",{"$f":"B65&VLOOKUP(A65,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&D65&\"_\"&VLOOKUP(E65,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"RNIFCU06X00_SM"},"RNIFCU06X00_SM AT%M5172.0 :INT; (*风机盘管6层季节模式全局设定*)","RNIFCU06X00_SM          AT%M5172.0     :INT; (*风机盘管6层季节模式全局设定*)"]
["风机盘管","RNI","M","07X00","季节模式","5174.0",null,"验证通过","INT","风机盘管7层季节模式全局设定",{"$f":"B66&VLOOKUP(A66,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&D66&\"_\"&VLOOKUP(E66,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"RNIFCU07X00_SM"},"RNIFCU07X00_SM AT%M5174.0 :INT; (*风机盘管7层季节模式全局设定*)","RNIFCU07X00_SM          AT%M5174.0     :INT; (*风机盘管7层季节模式全局设定*)"]
["风机盘管","RNI","M","08X00","季节模式","5176.0",null,"验证通过","INT","风机盘管8层季节模式全局设定",{"$f":"B67&VLOOKUP(A67,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&D67&\"_\"&VLOOKUP(E67,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"RNIFCU08X00_SM"},"RNIFCU08X00_SM AT%M5176.0 :INT; (*风机盘管8层季节模式全局设定*)","RNIFCU08X00_SM          AT%M5176.0     :INT; (*风机盘管8层季节模式全局设定*)"]
["风机盘管","RNI","M","B3X00","程序控制","5178.0",null,"验证通过","BOOL","风机盘管B3层启停控制",{"$f":"B68&VLOOKUP(A68,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&D68&\"_\"&VLOOKUP(E68,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"RNIFCUB3X00_PC"},"RNIFCUB3X00_PC AT%M5178.0 :BOOL; (*风机盘管B3层启停控制*)","RNIFCUB3X00_PC          AT%M5178.0     :BOOL; (*风机盘管B3层启停控制*)"]
["风机盘管","RNI","M","B2X00","程序控制","5180.0",null,"验证通过","BOOL","风机盘管B2层启停控制",{"$f":"B69&VLOOKUP(A69,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&D69&\"_\"&VLOOKUP(E69,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"RNIFCUB2X00_PC"},"RNIFCUB2X00_PC AT%M5180.0 :BOOL; (*风机盘管B2层启停控制*)","RNIFCUB2X00_PC          AT%M5180.0     :BOOL; (*风机盘管B2层启停控制*)"]
["风机盘管","RNI","M","B1X00","程序控制","5182.0",null,"验证通过","BOOL","风机盘管B1层启停控制",{"$f":"B70&VLOOKUP(A70,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&D70&\"_\"&VLOOKUP(E70,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"RNIFCUB1X00_PC"},"RNIFCUB1X00_PC AT%M5182.0 :BOOL; (*风机盘管B1层启停控制*)","RNIFCUB1X00_PC          AT%M5182.0     :BOOL; (*风机盘管B1层启停控制*)"]
["风机盘管","RNI","M","01X00","程序控制",{"$f":"IF(OR(I70=\"REAL\",I70=\"DWORD\",I70=\"DINT\"),(IF(OR(I71=\"REAL\",I71=\"DWORD\",I71=\"DINT\"),F70+4+MOD(F70,4),F70+4)),(IF(OR(I71=\"REAL\",I71=\"DWORD\",I71=\"DINT\"),F70+4+MOD(F70,4),F70+2)))&\".0\"","v":"5184.0"},null,"验证通过","BOOL","风机盘管1层启停控制",{"$f":"B71&VLOOKUP(A71,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&D71&\"_\"&VLOOKUP(E71,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"RNIFCU01X00_PC"},"RNIFCU01X00_PC AT%M5184.0 :BOOL; (*风机盘管1层启停控制*)","RNIFCU01X00_PC          AT%M5184.0     :BOOL; (*风机盘管1层启停控制*)"]
["风机盘管","RNI","M","02X00","程序控制","5186.0",null,"验证通过","BOOL","风机盘管2层启停控制",{"$f":"B72&VLOOKUP(A72,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&D72&\"_\"&VLOOKUP(E72,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"RNIFCU02X00_PC"},"RNIFCU02X00_PC AT%M5186.0 :BOOL; (*风机盘管2层启停控制*)","RNIFCU02X00_PC          AT%M5186.0     :BOOL; (*风机盘管2层启停控制*)"]
["风机盘管","RNI","M","03X00","程序控制","5188.0",null,"验证通过","BOOL","风机盘管3层启停控制",{"$f":"B73&VLOOKUP(A73,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&D73&\"_\"&VLOOKUP(E73,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"RNIFCU03X00_PC"},"RNIFCU03X00_PC AT%M5188.0 :BOOL; (*风机盘管3层启停控制*)","RNIFCU03X00_PC          AT%M5188.0     :BOOL; (*风机盘管3层启停控制*)"]
["风机盘管","RNI","M","04X00","程序控制","5190.0",null,"验证通过","BOOL","风机盘管4层启停控制",{"$f":"B74&VLOOKUP(A74,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&D74&\"_\"&VLOOKUP(E74,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"RNIFCU04X00_PC"},"RNIFCU04X00_PC AT%M5190.0 :BOOL; (*风机盘管4层启停控制*)","RNIFCU04X00_PC          AT%M5190.0     :BOOL; (*风机盘管4层启停控制*)"]
["风机盘管","RNI","M","05X00","程序控制","5192.0",null,"验证通过","BOOL","风机盘管5层启停控制",{"$f":"B75&VLOOKUP(A75,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&D75&\"_\"&VLOOKUP(E75,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"RNIFCU05X00_PC"},"RNIFCU05X00_PC AT%M5192.0 :BOOL; (*风机盘管5层启停控制*)","RNIFCU05X00_PC          AT%M5192.0     :BOOL; (*风机盘管5层启停控制*)"]
["风机盘管","RNI","M","06X00","程序控制","5194.0",null,"验证通过","BOOL","风机盘管6层启停控制",{"$f":"B76&VLOOKUP(A76,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&D76&\"_\"&VLOOKUP(E76,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"RNIFCU06X00_PC"},"RNIFCU06X00_PC AT%M5194.0 :BOOL; (*风机盘管6层启停控制*)","RNIFCU06X00_PC          AT%M5194.0     :BOOL; (*风机盘管6层启停控制*)"]
["风机盘管","RNI","M","07X00","程序控制","5196.0",null,"验证通过","BOOL","风机盘管7层启停控制",{"$f":"B77&VLOOKUP(A77,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&D77&\"_\"&VLOOKUP(E77,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"RNIFCU07X00_PC"},{"$f":"K77&\" \"&\"AT%\"&C77&F77&\" \"&\":\"&I77&\";\"&\" \"&\"(*\"&J77&\"*)\"","v":"RNIFCU07X00_PC AT%M5196.0 :BOOL; (*风机盘管7层启停控制*)"},{"$f":"REPLACE(REPLACE(L77,SEARCH(\"AT%\",L77),,REPT(\" \",25-SEARCH(\"AT%\",L77))),SEARCH(\":\",REPLACE(L77,SEARCH(\"AT%\",L77),,REPT(\" \",25-SEARCH(\"AT%\",L77)))),,REPT(\" \",40-SEARCH(\":\",REPLACE(L77,SEARCH(\"AT%\",L77),,REPT(\" \",25-SEARCH(\"AT%\",L77))))))","v":"RNIFCU07X00_PC          AT%M5196.0     :BOOL; (*风机盘管7层启停控制*)"}]
["风机盘管","RNI","M","08X00","程序控制",{"$f":"IF(OR(I77=\"REAL\",I77=\"DWORD\",I77=\"DINT\"),(IF(OR(I78=\"REAL\",I78=\"DWORD\",I78=\"DINT\"),F77+4+MOD(F77,4),F77+4)),(IF(OR(I78=\"REAL\",I78=\"DWORD\",I78=\"DINT\"),F77+4+MOD(F77,4),F77+2)))&\".0\"","v":"5198.0"},null,"验证通过","BOOL","风机盘管8层启停控制",{"$f":"B78&VLOOKUP(A78,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&D78&\"_\"&VLOOKUP(E78,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"RNIFCU08X00_PC"},"RNIFCU08X00_PC AT%M5198.0 :BOOL; (*风机盘管8层启停控制*)","RNIFCU08X00_PC          AT%M5198.0     :BOOL; (*风机盘管8层启停控制*)"]
["照明控制箱","RNI","M","B3X0A","启停控制","5200.0",null,"验证通过","BOOL","基础照明A B3层全局启停控制",{"$f":"B79&VLOOKUP(A79,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&D79&\"_\"&VLOOKUP(E79,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"RNILCBB3X0A_C"},"RNILCBB3X0A_C AT%M5200.0 :BOOL; (*基础照明A B3层全局启停控制*)","RNILCBB3X0A_C           AT%M5200.0     :BOOL; (*基础照明A B3层全局启停控制*)"]
["照明控制箱","RNI","M","B2X0A","启停控制",{"$f":"IF(OR(I79=\"REAL\",I79=\"DWORD\",I79=\"DINT\"),(IF(OR(I80=\"REAL\",I80=\"DWORD\",I80=\"DINT\"),F79+4+MOD(F79,4),F79+4)),(IF(OR(I80=\"REAL\",I80=\"DWORD\",I80=\"DINT\"),F79+4+MOD(F79,4),F79+2)))&\".0\"","v":"5202.0"},null,"验证通过","BOOL","基础照明A B2层全局启停控制",{"$f":"B80&VLOOKUP(A80,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&D80&\"_\"&VLOOKUP(E80,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"RNILCBB2X0A_C"},"RNILCBB2X0A_C AT%M5202.0 :BOOL; (*基础照明A B2层全局启停控制*)","RNILCBB2X0A_C           AT%M5202.0     :BOOL; (*基础照明A B2层全局启停控制*)"]
["照明控制箱","RNI","M","B1X0A","启停控制","5204.0",null,"验证通过","BOOL","基础照明A B1层全局启停控制",{"$f":"B81&VLOOKUP(A81,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&D81&\"_\"&VLOOKUP(E81,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"RNILCBB1X0A_C"},"RNILCBB1X0A_C AT%M5204.0 :BOOL; (*基础照明A B1层全局启停控制*)","RNILCBB1X0A_C           AT%M5204.0     :BOOL; (*基础照明A B1层全局启停控制*)"]
["照明控制箱","RNI","M","01X0A","启停控制","5206.0",null,"验证通过","BOOL","基础照明A 1层全局启停控制",{"$f":"B82&VLOOKUP(A82,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&D82&\"_\"&VLOOKUP(E82,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"RNILCB01X0A_C"},"RNILCB01X0A_C AT%M5206.0 :BOOL; (*基础照明A 1层全局启停控制*)","RNILCB01X0A_C           AT%M5206.0     :BOOL; (*基础照明A 1层全局启停控制*)"]
["照明控制箱","RNI","M","02X0A","启停控制","5208.0",null,"验证通过","BOOL","基础照明A 2层全局启停控制",{"$f":"B83&VLOOKUP(A83,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&D83&\"_\"&VLOOKUP(E83,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"RNILCB02X0A_C"},"RNILCB02X0A_C AT%M5208.0 :BOOL; (*基础照明A 2层全局启停控制*)","RNILCB02X0A_C           AT%M5208.0     :BOOL; (*基础照明A 2层全局启停控制*)"]
["照明控制箱","RNI","M","03X0A","启停控制","5210.0",null,"验证通过","BOOL","基础照明A 3层全局启停控制",{"$f":"B84&VLOOKUP(A84,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&D84&\"_\"&VLOOKUP(E84,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"RNILCB03X0A_C"},"RNILCB03X0A_C AT%M5210.0 :BOOL; (*基础照明A 3层全局启停控制*)","RNILCB03X0A_C           AT%M5210.0     :BOOL; (*基础照明A 3层全局启停控制*)"]
["照明控制箱","RNI","M","04X0A","启停控制","5212.0",null,"验证通过","BOOL","基础照明A 4层全局启停控制",{"$f":"B85&VLOOKUP(A85,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&D85&\"_\"&VLOOKUP(E85,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"RNILCB04X0A_C"},"RNILCB04X0A_C AT%M5212.0 :BOOL; (*基础照明A 4层全局启停控制*)","RNILCB04X0A_C           AT%M5212.0     :BOOL; (*基础照明A 4层全局启停控制*)"]
["照明控制箱","RNI","M","05X0A","启停控制","5214.0",null,"验证通过","BOOL","基础照明A 5层全局启停控制",{"$f":"B86&VLOOKUP(A86,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&D86&\"_\"&VLOOKUP(E86,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"RNILCB05X0A_C"},"RNILCB05X0A_C AT%M5214.0 :BOOL; (*基础照明A 5层全局启停控制*)","RNILCB05X0A_C           AT%M5214.0     :BOOL; (*基础照明A 5层全局启停控制*)"]
["照明控制箱","RNI","M","06X0A","启停控制","5216.0",null,"验证通过","BOOL","基础照明A 6层全局启停控制",{"$f":"B87&VLOOKUP(A87,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&D87&\"_\"&VLOOKUP(E87,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"RNILCB06X0A_C"},"RNILCB06X0A_C AT%M5216.0 :BOOL; (*基础照明A 6层全局启停控制*)","RNILCB06X0A_C           AT%M5216.0     :BOOL; (*基础照明A 6层全局启停控制*)"]
["照明控制箱","RNI","M","07X0A","启停控制","5218.0",null,"验证通过","BOOL","基础照明A 7层全局启停控制",{"$f":"B88&VLOOKUP(A88,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&D88&\"_\"&VLOOKUP(E88,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"RNILCB07X0A_C"},"RNILCB07X0A_C AT%M5218.0 :BOOL; (*基础照明A 7层全局启停控制*)","RNILCB07X0A_C           AT%M5218.0     :BOOL; (*基础照明A 7层全局启停控制*)"]
["照明控制箱","RNI","M","08X0A","启停控制","5220.0",null,"验证通过","BOOL","基础照明A 8层全局启停控制",{"$f":"B89&VLOOKUP(A89,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&D89&\"_\"&VLOOKUP(E89,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"RNILCB08X0A_C"},"RNILCB08X0A_C AT%M5220.0 :BOOL; (*基础照明A 8层全局启停控制*)","RNILCB08X0A_C           AT%M5220.0     :BOOL; (*基础照明A 8层全局启停控制*)"]
["照明控制箱","RNI","M","B3X0B","启停控制","5222.0",null,"验证通过","BOOL","基础照明B B3层全局启停控制",{"$f":"B90&VLOOKUP(A90,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&D90&\"_\"&VLOOKUP(E90,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"RNILCBB3X0B_C"},"RNILCBB3X0B_C AT%M5222.0 :BOOL; (*基础照明B B3层全局启停控制*)","RNILCBB3X0B_C           AT%M5222.0     :BOOL; (*基础照明B B3层全局启停控制*)"]
["照明控制箱","RNI","M","B2X0B","启停控制","5224.0",null,"验证通过","BOOL","基础照明B B2层全局启停控制",{"$f":"B91&VLOOKUP(A91,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&D91&\"_\"&VLOOKUP(E91,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"RNILCBB2X0B_C"},"RNILCBB2X0B_C AT%M5224.0 :BOOL; (*基础照明B B2层全局启停控制*)","RNILCBB2X0B_C           AT%M5224.0     :BOOL; (*基础照明B B2层全局启停控制*)"]
["照明控制箱","RNI","M","B1X0B","启停控制","5226.0",null,"验证通过","BOOL","基础照明B B1层全局启停控制",{"$f":"B92&VLOOKUP(A92,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&D92&\"_\"&VLOOKUP(E92,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"RNILCBB1X0B_C"},"RNILCBB1X0B_C AT%M5226.0 :BOOL; (*基础照明B B1层全局启停控制*)","RNILCBB1X0B_C           AT%M5226.0     :BOOL; (*基础照明B B1层全局启停控制*)"]
["照明控制箱","RNI","M","01X0B","启停控制","5228.0",null,"验证通过","BOOL","基础照明B 1层全局启停控制",{"$f":"B93&VLOOKUP(A93,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&D93&\"_\"&VLOOKUP(E93,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"RNILCB01X0B_C"},"RNILCB01X0B_C AT%M5228.0 :BOOL; (*基础照明B 1层全局启停控制*)","RNILCB01X0B_C           AT%M5228.0     :BOOL; (*基础照明B 1层全局启停控制*)"]
["照明控制箱","RNI","M","02X0B","启停控制","5230.0",null,"验证通过","BOOL","基础照明B 2层全局启停控制",{"$f":"B94&VLOOKUP(A94,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&D94&\"_\"&VLOOKUP(E94,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"RNILCB02X0B_C"},"RNILCB02X0B_C AT%M5230.0 :BOOL; (*基础照明B 2层全局启停控制*)","RNILCB02X0B_C           AT%M5230.0     :BOOL; (*基础照明B 2层全局启停控制*)"]
["照明控制箱","RNI","M","03X0B","启停控制","5232.0",null,"验证通过","BOOL","基础照明B 3层全局启停控制",{"$f":"B95&VLOOKUP(A95,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&D95&\"_\"&VLOOKUP(E95,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"RNILCB03X0B_C"},"RNILCB03X0B_C AT%M5232.0 :BOOL; (*基础照明B 3层全局启停控制*)","RNILCB03X0B_C           AT%M5232.0     :BOOL; (*基础照明B 3层全局启停控制*)"]
["照明控制箱","RNI","M","04X0B","启停控制","5234.0",null,"验证通过","BOOL","基础照明B 4层全局启停控制",{"$f":"B96&VLOOKUP(A96,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&D96&\"_\"&VLOOKUP(E96,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"RNILCB04X0B_C"},"RNILCB04X0B_C AT%M5234.0 :BOOL; (*基础照明B 4层全局启停控制*)","RNILCB04X0B_C           AT%M5234.0     :BOOL; (*基础照明B 4层全局启停控制*)"]
["照明控制箱","RNI","M","05X0B","启停控制","5236.0",null,"验证通过","BOOL","基础照明B 5层全局启停控制",{"$f":"B97&VLOOKUP(A97,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&D97&\"_\"&VLOOKUP(E97,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"RNILCB05X0B_C"},"RNILCB05X0B_C AT%M5236.0 :BOOL; (*基础照明B 5层全局启停控制*)","RNILCB05X0B_C           AT%M5236.0     :BOOL; (*基础照明B 5层全局启停控制*)"]
["照明控制箱","RNI","M","06X0B","启停控制","5238.0",null,"验证通过","BOOL","基础照明B 6层全局启停控制",{"$f":"B98&VLOOKUP(A98,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&D98&\"_\"&VLOOKUP(E98,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"RNILCB06X0B_C"},"RNILCB06X0B_C AT%M5238.0 :BOOL; (*基础照明B 6层全局启停控制*)","RNILCB06X0B_C           AT%M5238.0     :BOOL; (*基础照明B 6层全局启停控制*)"]
["照明控制箱","RNI","M","07X0B","启停控制","5240.0",null,"验证通过","BOOL","基础照明B 7层全局启停控制",{"$f":"B99&VLOOKUP(A99,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&D99&\"_\"&VLOOKUP(E99,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"RNILCB07X0B_C"},"RNILCB07X0B_C AT%M5240.0 :BOOL; (*基础照明B 7层全局启停控制*)","RNILCB07X0B_C           AT%M5240.0     :BOOL; (*基础照明B 7层全局启停控制*)"]
["照明控制箱","RNI","M","08X0B","启停控制","5242.0",null,"验证通过","BOOL","基础照明B 8层全局启停控制",{"$f":"B100&VLOOKUP(A100,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&D100&\"_\"&VLOOKUP(E100,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"RNILCB08X0B_C"},"RNILCB08X0B_C AT%M5242.0 :BOOL; (*基础照明B 8层全局启停控制*)","RNILCB08X0B_C           AT%M5242.0     :BOOL; (*基础照明B 8层全局启停控制*)"]
["照明控制箱","RNI","M","B3X0C","启停控制","5244.0",null,"验证通过","BOOL","灯带 B3层全局启停控制",{"$f":"B101&VLOOKUP(A101,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&D101&\"_\"&VLOOKUP(E101,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"RNILCBB3X0C_C"},"RNILCBB3X0C_C AT%M5244.0 :BOOL; (*灯带 B3层全局启停控制*)","RNILCBB3X0C_C           AT%M5244.0     :BOOL; (*灯带 B3层全局启停控制*)"]
["照明控制箱","RNI","M","B2X0C","启停控制","5246.0",null,"验证通过","BOOL","灯带 B2层全局启停控制",{"$f":"B102&VLOOKUP(A102,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&D102&\"_\"&VLOOKUP(E102,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"RNILCBB2X0C_C"},"RNILCBB2X0C_C AT%M5246.0 :BOOL; (*灯带 B2层全局启停控制*)","RNILCBB2X0C_C           AT%M5246.0     :BOOL; (*灯带 B2层全局启停控制*)"]
["照明控制箱","RNI","M","B1X0C","启停控制","5248.0",null,"验证通过","BOOL","灯带 B1层全局启停控制",{"$f":"B103&VLOOKUP(A103,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&D103&\"_\"&VLOOKUP(E103,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"RNILCBB1X0C_C"},"RNILCBB1X0C_C AT%M5248.0 :BOOL; (*灯带 B1层全局启停控制*)","RNILCBB1X0C_C           AT%M5248.0     :BOOL; (*灯带 B1层全局启停控制*)"]
["照明控制箱","RNI","M","01X0C","启停控制","5250.0",null,"验证通过","BOOL","灯带 1层全局启停控制",{"$f":"B104&VLOOKUP(A104,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&D104&\"_\"&VLOOKUP(E104,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"RNILCB01X0C_C"},"RNILCB01X0C_C AT%M5250.0 :BOOL; (*灯带 1层全局启停控制*)","RNILCB01X0C_C           AT%M5250.0     :BOOL; (*灯带 1层全局启停控制*)"]
["照明控制箱","RNI","M","02X0C","启停控制","5252.0",null,"验证通过","BOOL","灯带 2层全局启停控制",{"$f":"B105&VLOOKUP(A105,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&D105&\"_\"&VLOOKUP(E105,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"RNILCB02X0C_C"},"RNILCB02X0C_C AT%M5252.0 :BOOL; (*灯带 2层全局启停控制*)","RNILCB02X0C_C           AT%M5252.0     :BOOL; (*灯带 2层全局启停控制*)"]
["照明控制箱","RNI","M","03X0C","启停控制","5254.0",null,"验证通过","BOOL","灯带 3层全局启停控制",{"$f":"B106&VLOOKUP(A106,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&D106&\"_\"&VLOOKUP(E106,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"RNILCB03X0C_C"},"RNILCB03X0C_C AT%M5254.0 :BOOL; (*灯带 3层全局启停控制*)","RNILCB03X0C_C           AT%M5254.0     :BOOL; (*灯带 3层全局启停控制*)"]
["照明控制箱","RNI","M","04X0C","启停控制","5256.0",null,"验证通过","BOOL","灯带 4层全局启停控制",{"$f":"B107&VLOOKUP(A107,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&D107&\"_\"&VLOOKUP(E107,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"RNILCB04X0C_C"},"RNILCB04X0C_C AT%M5256.0 :BOOL; (*灯带 4层全局启停控制*)","RNILCB04X0C_C           AT%M5256.0     :BOOL; (*灯带 4层全局启停控制*)"]
["照明控制箱","RNI","M","05X0C","启停控制","5258.0",null,"验证通过","BOOL","灯带 5层全局启停控制",{"$f":"B108&VLOOKUP(A108,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&D108&\"_\"&VLOOKUP(E108,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"RNILCB05X0C_C"},"RNILCB05X0C_C AT%M5258.0 :BOOL; (*灯带 5层全局启停控制*)","RNILCB05X0C_C           AT%M5258.0     :BOOL; (*灯带 5层全局启停控制*)"]
["照明控制箱","RNI","M","06X0C","启停控制","5260.0",null,"验证通过","BOOL","灯带 6层全局启停控制",{"$f":"B109&VLOOKUP(A109,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&D109&\"_\"&VLOOKUP(E109,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"RNILCB06X0C_C"},"RNILCB06X0C_C AT%M5260.0 :BOOL; (*灯带 6层全局启停控制*)","RNILCB06X0C_C           AT%M5260.0     :BOOL; (*灯带 6层全局启停控制*)"]
["照明控制箱","RNI","M","07X0C","启停控制","5262.0",null,"验证通过","BOOL","灯带 7层全局启停控制",{"$f":"B110&VLOOKUP(A110,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&D110&\"_\"&VLOOKUP(E110,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"RNILCB07X0C_C"},"RNILCB07X0C_C AT%M5262.0 :BOOL; (*灯带 7层全局启停控制*)","RNILCB07X0C_C           AT%M5262.0     :BOOL; (*灯带 7层全局启停控制*)"]
["照明控制箱","RNI","M","08X0C","启停控制","5264.0",null,"验证通过","BOOL","灯带 8层全局启停控制",{"$f":"B111&VLOOKUP(A111,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&D111&\"_\"&VLOOKUP(E111,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"RNILCB08X0C_C"},"RNILCB08X0C_C AT%M5264.0 :BOOL; (*灯带 8层全局启停控制*)","RNILCB08X0C_C           AT%M5264.0     :BOOL; (*灯带 8层全局启停控制*)"]
["照明控制箱","RNI","M","B3X0D","启停控制","5266.0",null,"验证通过","BOOL","广告 B3层全局启停控制",{"$f":"B112&VLOOKUP(A112,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&D112&\"_\"&VLOOKUP(E112,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"RNILCBB3X0D_C"},"RNILCBB3X0D_C AT%M5266.0 :BOOL; (*广告 B3层全局启停控制*)","RNILCBB3X0D_C           AT%M5266.0     :BOOL; (*广告 B3层全局启停控制*)"]
["照明控制箱","RNI","M","B2X0D","启停控制","5268.0",null,"验证通过","BOOL","广告 B2层全局启停控制",{"$f":"B113&VLOOKUP(A113,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&D113&\"_\"&VLOOKUP(E113,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"RNILCBB2X0D_C"},"RNILCBB2X0D_C AT%M5268.0 :BOOL; (*广告 B2层全局启停控制*)","RNILCBB2X0D_C           AT%M5268.0     :BOOL; (*广告 B2层全局启停控制*)"]
["照明控制箱","RNI","M","B1X0D","启停控制","5270.0",null,"验证通过","BOOL","广告 B1层全局启停控制",{"$f":"B114&VLOOKUP(A114,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&D114&\"_\"&VLOOKUP(E114,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"RNILCBB1X0D_C"},"RNILCBB1X0D_C AT%M5270.0 :BOOL; (*广告 B1层全局启停控制*)","RNILCBB1X0D_C           AT%M5270.0     :BOOL; (*广告 B1层全局启停控制*)"]
["照明控制箱","RNI","M","01X0D","启停控制","5272.0",null,"验证通过","BOOL","广告 1层全局启停控制",{"$f":"B115&VLOOKUP(A115,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&D115&\"_\"&VLOOKUP(E115,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"RNILCB01X0D_C"},"RNILCB01X0D_C AT%M5272.0 :BOOL; (*广告 1层全局启停控制*)","RNILCB01X0D_C           AT%M5272.0     :BOOL; (*广告 1层全局启停控制*)"]
["照明控制箱","RNI","M","02X0D","启停控制","5274.0",null,"验证通过","BOOL","广告 2层全局启停控制",{"$f":"B116&VLOOKUP(A116,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&D116&\"_\"&VLOOKUP(E116,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"RNILCB02X0D_C"},"RNILCB02X0D_C AT%M5274.0 :BOOL; (*广告 2层全局启停控制*)","RNILCB02X0D_C           AT%M5274.0     :BOOL; (*广告 2层全局启停控制*)"]
["照明控制箱","RNI","M","03X0D","启停控制","5276.0",null,"验证通过","BOOL","广告 3层全局启停控制",{"$f":"B117&VLOOKUP(A117,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&D117&\"_\"&VLOOKUP(E117,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"RNILCB03X0D_C"},"RNILCB03X0D_C AT%M5276.0 :BOOL; (*广告 3层全局启停控制*)","RNILCB03X0D_C           AT%M5276.0     :BOOL; (*广告 3层全局启停控制*)"]
["照明控制箱","RNI","M","04X0D","启停控制","5278.0",null,"验证通过","BOOL","广告 4层全局启停控制",{"$f":"B118&VLOOKUP(A118,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&D118&\"_\"&VLOOKUP(E118,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"RNILCB04X0D_C"},"RNILCB04X0D_C AT%M5278.0 :BOOL; (*广告 4层全局启停控制*)","RNILCB04X0D_C           AT%M5278.0     :BOOL; (*广告 4层全局启停控制*)"]
["照明控制箱","RNI","M","05X0D","启停控制","5280.0",null,"验证通过","BOOL","广告 5层全局启停控制",{"$f":"B119&VLOOKUP(A119,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&D119&\"_\"&VLOOKUP(E119,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"RNILCB05X0D_C"},"RNILCB05X0D_C AT%M5280.0 :BOOL; (*广告 5层全局启停控制*)","RNILCB05X0D_C           AT%M5280.0     :BOOL; (*广告 5层全局启停控制*)"]
["照明控制箱","RNI","M","06X0D","启停控制","5282.0",null,"验证通过","BOOL","广告 6层全局启停控制",{"$f":"B120&VLOOKUP(A120,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&D120&\"_\"&VLOOKUP(E120,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"RNILCB06X0D_C"},"RNILCB06X0D_C AT%M5282.0 :BOOL; (*广告 6层全局启停控制*)","RNILCB06X0D_C           AT%M5282.0     :BOOL; (*广告 6层全局启停控制*)"]
["照明控制箱","RNI","M","07X0D","启停控制","5284.0",null,"验证通过","BOOL","广告 7层全局启停控制",{"$f":"B121&VLOOKUP(A121,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&D121&\"_\"&VLOOKUP(E121,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"RNILCB07X0D_C"},"RNILCB07X0D_C AT%M5284.0 :BOOL; (*广告 7层全局启停控制*)","RNILCB07X0D_C           AT%M5284.0     :BOOL; (*广告 7层全局启停控制*)"]
["照明控制箱","RNI","M","08X0D","启停控制","5286.0",null,"验证通过","BOOL","广告 8层全局启停控制",{"$f":"B122&VLOOKUP(A122,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&D122&\"_\"&VLOOKUP(E122,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"RNILCB08X0D_C"},"RNILCB08X0D_C AT%M5286.0 :BOOL; (*广告 8层全局启停控制*)","RNILCB08X0D_C           AT%M5286.0     :BOOL; (*广告 8层全局启停控制*)"]
["照明控制箱","RNI","M","B3X0E","启停控制","5288.0",null,"验证通过","BOOL","标识 B3层全局启停控制",{"$f":"B123&VLOOKUP(A123,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&D123&\"_\"&VLOOKUP(E123,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"RNILCBB3X0E_C"},"RNILCBB3X0E_C AT%M5288.0 :BOOL; (*标识 B3层全局启停控制*)","RNILCBB3X0E_C           AT%M5288.0     :BOOL; (*标识 B3层全局启停控制*)"]
["照明控制箱","RNI","M","B2X0E","启停控制","5290.0",null,"验证通过","BOOL","标识 B2层全局启停控制",{"$f":"B124&VLOOKUP(A124,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&D124&\"_\"&VLOOKUP(E124,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"RNILCBB2X0E_C"},"RNILCBB2X0E_C AT%M5290.0 :BOOL; (*标识 B2层全局启停控制*)","RNILCBB2X0E_C           AT%M5290.0     :BOOL; (*标识 B2层全局启停控制*)"]
["照明控制箱","RNI","M","B1X0E","启停控制","5292.0",null,"验证通过","BOOL","标识 B1层全局启停控制",{"$f":"B125&VLOOKUP(A125,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&D125&\"_\"&VLOOKUP(E125,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"RNILCBB1X0E_C"},"RNILCBB1X0E_C AT%M5292.0 :BOOL; (*标识 B1层全局启停控制*)","RNILCBB1X0E_C           AT%M5292.0     :BOOL; (*标识 B1层全局启停控制*)"]
["照明控制箱","RNI","M","01X0E","启停控制","5294.0",null,"验证通过","BOOL","标识 1层全局启停控制",{"$f":"B126&VLOOKUP(A126,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&D126&\"_\"&VLOOKUP(E126,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"RNILCB01X0E_C"},"RNILCB01X0E_C AT%M5294.0 :BOOL; (*标识 1层全局启停控制*)","RNILCB01X0E_C           AT%M5294.0     :BOOL; (*标识 1层全局启停控制*)"]
["照明控制箱","RNI","M","02X0E","启停控制","5296.0",null,"验证通过","BOOL","标识 2层全局启停控制",{"$f":"B127&VLOOKUP(A127,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&D127&\"_\"&VLOOKUP(E127,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"RNILCB02X0E_C"},"RNILCB02X0E_C AT%M5296.0 :BOOL; (*标识 2层全局启停控制*)","RNILCB02X0E_C           AT%M5296.0     :BOOL; (*标识 2层全局启停控制*)"]
["照明控制箱","RNI","M","03X0E","启停控制","5298.0",null,{"$f":"IF((IF(OR(I128=\"INT\",I128=\"WORD\",I128=\"BOOL\"),MOD(F128,2),MOD(F128,4)))=0,\"验证通过\",\"验证失败\")","v":"验证通过"},"BOOL","标识 3层全局启停控制",{"$f":"B128&VLOOKUP(A128,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&D128&\"_\"&VLOOKUP(E128,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"RNILCB03X0E_C"},"RNILCB03X0E_C AT%M5298.0 :BOOL; (*标识 3层全局启停控制*)","RNILCB03X0E_C           AT%M5298.0     :BOOL; (*标识 3层全局启停控制*)"]
["照明控制箱","RNI","M","04X0E","启停控制","5300.0",null,"验证通过","BOOL","标识 4层全局启停控制",{"$f":"B129&VLOOKUP(A129,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&D129&\"_\"&VLOOKUP(E129,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"RNILCB04X0E_C"},"RNILCB04X0E_C AT%M5300.0 :BOOL; (*标识 4层全局启停控制*)","RNILCB04X0E_C           AT%M5300.0     :BOOL; (*标识 4层全局启停控制*)"]
["照明控制箱","RNI","M","05X0E","启停控制","5302.0",null,"验证通过","BOOL","标识 5层全局启停控制",{"$f":"B130&VLOOKUP(A130,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&D130&\"_\"&VLOOKUP(E130,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"RNILCB05X0E_C"},"RNILCB05X0E_C AT%M5302.0 :BOOL; (*标识 5层全局启停控制*)","RNILCB05X0E_C           AT%M5302.0     :BOOL; (*标识 5层全局启停控制*)"]
["照明控制箱","RNI","M","06X0E","启停控制","5304.0",null,"验证通过","BOOL","标识 6层全局启停控制",{"$f":"B131&VLOOKUP(A131,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&D131&\"_\"&VLOOKUP(E131,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"RNILCB06X0E_C"},"RNILCB06X0E_C AT%M5304.0 :BOOL; (*标识 6层全局启停控制*)","RNILCB06X0E_C           AT%M5304.0     :BOOL; (*标识 6层全局启停控制*)"]
["照明控制箱","RNI","M","07X0E","启停控制","5306.0",null,"验证通过","BOOL","标识 7层全局启停控制",{"$f":"B132&VLOOKUP(A132,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&D132&\"_\"&VLOOKUP(E132,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"RNILCB07X0E_C"},"RNILCB07X0E_C AT%M5306.0 :BOOL; (*标识 7层全局启停控制*)","RNILCB07X0E_C           AT%M5306.0     :BOOL; (*标识 7层全局启停控制*)"]
["照明控制箱","RNI","M","08X0E","启停控制","5308.0",null,"验证通过","BOOL","标识 8层全局启停控制",{"$f":"B133&VLOOKUP(A133,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&D133&\"_\"&VLOOKUP(E133,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"RNILCB08X0E_C"},"RNILCB08X0E_C AT%M5308.0 :BOOL; (*标识 8层全局启停控制*)","RNILCB08X0E_C           AT%M5308.0     :BOOL; (*标识 8层全局启停控制*)"]
["照明控制箱","RNI","M","B3X0F","启停控制","5310.0",null,"验证通过","BOOL","备用 B3层全局启停控制",{"$f":"B134&VLOOKUP(A134,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&D134&\"_\"&VLOOKUP(E134,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"RNILCBB3X0F_C"},"RNILCBB3X0F_C AT%M5310.0 :BOOL; (*备用 B3层全局启停控制*)","RNILCBB3X0F_C           AT%M5310.0     :BOOL; (*备用 B3层全局启停控制*)"]
["照明控制箱","RNI","M","B2X0F","启停控制","5312.0",null,"验证通过","BOOL","备用 B2层全局启停控制",{"$f":"B135&VLOOKUP(A135,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&D135&\"_\"&VLOOKUP(E135,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"RNILCBB2X0F_C"},"RNILCBB2X0F_C AT%M5312.0 :BOOL; (*备用 B2层全局启停控制*)","RNILCBB2X0F_C           AT%M5312.0     :BOOL; (*备用 B2层全局启停控制*)"]
["照明控制箱","RNI","M","B1X0F","启停控制","5314.0",null,"验证通过","BOOL","备用 B1层全局启停控制",{"$f":"B136&VLOOKUP(A136,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&D136&\"_\"&VLOOKUP(E136,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"RNILCBB1X0F_C"},"RNILCBB1X0F_C AT%M5314.0 :BOOL; (*备用 B1层全局启停控制*)","RNILCBB1X0F_C           AT%M5314.0     :BOOL; (*备用 B1层全局启停控制*)"]
["照明控制箱","RNI","M","01X0F","启停控制","5316.0",null,"验证通过","BOOL","备用 1层全局启停控制",{"$f":"B137&VLOOKUP(A137,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&D137&\"_\"&VLOOKUP(E137,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"RNILCB01X0F_C"},"RNILCB01X0F_C AT%M5316.0 :BOOL; (*备用 1层全局启停控制*)","RNILCB01X0F_C           AT%M5316.0     :BOOL; (*备用 1层全局启停控制*)"]
["照明控制箱","RNI","M","02X0F","启停控制","5318.0",null,"验证通过","BOOL","备用 2层全局启停控制",{"$f":"B138&VLOOKUP(A138,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&D138&\"_\"&VLOOKUP(E138,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"RNILCB02X0F_C"},"RNILCB02X0F_C AT%M5318.0 :BOOL; (*备用 2层全局启停控制*)","RNILCB02X0F_C           AT%M5318.0     :BOOL; (*备用 2层全局启停控制*)"]
["照明控制箱","RNI","M","03X0F","启停控制","5320.0",null,"验证通过","BOOL","备用 3层全局启停控制",{"$f":"B139&VLOOKUP(A139,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&D139&\"_\"&VLOOKUP(E139,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"RNILCB03X0F_C"},"RNILCB03X0F_C AT%M5320.0 :BOOL; (*备用 3层全局启停控制*)","RNILCB03X0F_C           AT%M5320.0     :BOOL; (*备用 3层全局启停控制*)"]
["照明控制箱","RNI","M","04X0F","启停控制","5322.0",null,"验证通过","BOOL","备用 4层全局启停控制",{"$f":"B140&VLOOKUP(A140,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&D140&\"_\"&VLOOKUP(E140,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"RNILCB04X0F_C"},"RNILCB04X0F_C AT%M5322.0 :BOOL; (*备用 4层全局启停控制*)","RNILCB04X0F_C           AT%M5322.0     :BOOL; (*备用 4层全局启停控制*)"]
["照明控制箱","RNI","M","05X0F","启停控制","5324.0",null,"验证通过","BOOL","备用 5层全局启停控制",{"$f":"B141&VLOOKUP(A141,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&D141&\"_\"&VLOOKUP(E141,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"RNILCB05X0F_C"},{"$f":"K141&\" \"&\"AT%\"&C141&F141&\" \"&\":\"&I141&\";\"&\" \"&\"(*\"&J141&\"*)\"","v":"RNILCB05X0F_C AT%M5324.0 :BOOL; (*备用 5层全局启停控制*)"},{"$f":"REPLACE(REPLACE(L141,SEARCH(\"AT%\",L141),,REPT(\" \",25-SEARCH(\"AT%\",L141))),SEARCH(\":\",REPLACE(L141,SEARCH(\"AT%\",L141),,REPT(\" \",25-SEARCH(\"AT%\",L141)))),,REPT(\" \",40-SEARCH(\":\",REPLACE(L141,SEARCH(\"AT%\",L141),,REPT(\" \",25-SEARCH(\"AT%\",L141))))))","v":"RNILCB05X0F_C           AT%M5324.0     :BOOL; (*备用 5层全局启停控制*)"}]
["照明控制箱","RNI","M","06X0F","启停控制","5326.0",null,"验证通过","BOOL","备用 6层全局启停控制",{"$f":"B142&VLOOKUP(A142,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&D142&\"_\"&VLOOKUP(E142,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"RNILCB06X0F_C"},"RNILCB06X0F_C AT%M5326.0 :BOOL; (*备用 6层全局启停控制*)","RNILCB06X0F_C           AT%M5326.0     :BOOL; (*备用 6层全局启停控制*)"]
["照明控制箱","RNI","M","07X0F","启停控制","5328.0",null,"验证通过","BOOL","备用 7层全局启停控制",{"$f":"B143&VLOOKUP(A143,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&D143&\"_\"&VLOOKUP(E143,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"RNILCB07X0F_C"},"RNILCB07X0F_C AT%M5328.0 :BOOL; (*备用 7层全局启停控制*)","RNILCB07X0F_C           AT%M5328.0     :BOOL; (*备用 7层全局启停控制*)"]
["照明控制箱","RNI","M","08X0F","启停控制",{"$f":"IF(OR(I143=\"REAL\",I143=\"DWORD\",I143=\"DINT\"),(IF(OR(I144=\"REAL\",I144=\"DWORD\",I144=\"DINT\"),F143+4+MOD(F143,4),F143+4)),(IF(OR(I144=\"REAL\",I144=\"DWORD\",I144=\"DINT\"),F143+4+MOD(F143,4),F143+2)))&\".0\"","v":"5330.0"},null,"验证通过","BOOL","备用 8层全局启停控制",{"$f":"B144&VLOOKUP(A144,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&D144&\"_\"&VLOOKUP(E144,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"RNILCB08X0F_C"},"RNILCB08X0F_C AT%M5330.0 :BOOL; (*备用 8层全局启停控制*)","RNILCB08X0F_C           AT%M5330.0     :BOOL; (*备用 8层全局启停控制*)"]
["照明控制箱","RNI","M","B3X0G","启停控制","5332.0",null,"验证通过","BOOL","备用 B3层全局启停控制",{"$f":"B145&VLOOKUP(A145,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&D145&\"_\"&VLOOKUP(E145,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"RNILCBB3X0G_C"},"RNILCBB3X0G_C AT%M5332.0 :BOOL; (*备用 B3层全局启停控制*)","RNILCBB3X0G_C           AT%M5332.0     :BOOL; (*备用 B3层全局启停控制*)"]
["照明控制箱","RNI","M","B2X0G","启停控制","5334.0",null,"验证通过","BOOL","备用 B2层全局启停控制",{"$f":"B146&VLOOKUP(A146,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&D146&\"_\"&VLOOKUP(E146,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"RNILCBB2X0G_C"},"RNILCBB2X0G_C AT%M5334.0 :BOOL; (*备用 B2层全局启停控制*)","RNILCBB2X0G_C           AT%M5334.0     :BOOL; (*备用 B2层全局启停控制*)"]
["照明控制箱","RNI","M","B1X0G","启停控制","5336.0",null,"验证通过","BOOL","备用 B1层全局启停控制",{"$f":"B147&VLOOKUP(A147,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&D147&\"_\"&VLOOKUP(E147,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"RNILCBB1X0G_C"},"RNILCBB1X0G_C AT%M5336.0 :BOOL; (*备用 B1层全局启停控制*)","RNILCBB1X0G_C           AT%M5336.0     :BOOL; (*备用 B1层全局启停控制*)"]
["照明控制箱","RNI","M","01X0G","启停控制","5338.0",null,"验证通过","BOOL","备用 1层全局启停控制",{"$f":"B148&VLOOKUP(A148,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&D148&\"_\"&VLOOKUP(E148,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"RNILCB01X0G_C"},"RNILCB01X0G_C AT%M5338.0 :BOOL; (*备用 1层全局启停控制*)","RNILCB01X0G_C           AT%M5338.0     :BOOL; (*备用 1层全局启停控制*)"]
["照明控制箱","RNI","M","02X0G","启停控制","5340.0",null,"验证通过","BOOL","备用 2层全局启停控制",{"$f":"B149&VLOOKUP(A149,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&D149&\"_\"&VLOOKUP(E149,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"RNILCB02X0G_C"},"RNILCB02X0G_C AT%M5340.0 :BOOL; (*备用 2层全局启停控制*)","RNILCB02X0G_C           AT%M5340.0     :BOOL; (*备用 2层全局启停控制*)"]
["照明控制箱","RNI","M","03X0G","启停控制","5342.0",null,"验证通过","BOOL","备用 3层全局启停控制",{"$f":"B150&VLOOKUP(A150,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&D150&\"_\"&VLOOKUP(E150,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"RNILCB03X0G_C"},"RNILCB03X0G_C AT%M5342.0 :BOOL; (*备用 3层全局启停控制*)","RNILCB03X0G_C           AT%M5342.0     :BOOL; (*备用 3层全局启停控制*)"]
["照明控制箱","RNI","M","04X0G","启停控制","5344.0",null,"验证通过","BOOL","备用 4层全局启停控制",{"$f":"B151&VLOOKUP(A151,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&D151&\"_\"&VLOOKUP(E151,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"RNILCB04X0G_C"},"RNILCB04X0G_C AT%M5344.0 :BOOL; (*备用 4层全局启停控制*)","RNILCB04X0G_C           AT%M5344.0     :BOOL; (*备用 4层全局启停控制*)"]
["照明控制箱","RNI","M","05X0G","启停控制","5346.0",null,"验证通过","BOOL","备用 5层全局启停控制",{"$f":"B152&VLOOKUP(A152,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&D152&\"_\"&VLOOKUP(E152,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"RNILCB05X0G_C"},"RNILCB05X0G_C AT%M5346.0 :BOOL; (*备用 5层全局启停控制*)","RNILCB05X0G_C           AT%M5346.0     :BOOL; (*备用 5层全局启停控制*)"]
["照明控制箱","RNI","M","06X0G","启停控制","5348.0",null,"验证通过","BOOL","备用 6层全局启停控制",{"$f":"B153&VLOOKUP(A153,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&D153&\"_\"&VLOOKUP(E153,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"RNILCB06X0G_C"},"RNILCB06X0G_C AT%M5348.0 :BOOL; (*备用 6层全局启停控制*)","RNILCB06X0G_C           AT%M5348.0     :BOOL; (*备用 6层全局启停控制*)"]
["照明控制箱","RNI","M","07X0G","启停控制","5350.0",null,"验证通过","BOOL","备用 7层全局启停控制",{"$f":"B154&VLOOKUP(A154,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&D154&\"_\"&VLOOKUP(E154,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"RNILCB07X0G_C"},"RNILCB07X0G_C AT%M5350.0 :BOOL; (*备用 7层全局启停控制*)","RNILCB07X0G_C           AT%M5350.0     :BOOL; (*备用 7层全局启停控制*)"]
["照明控制箱","RNI","M","08X0G","启停控制","5352.0",null,"验证通过","BOOL","备用 8层全局启停控制",{"$f":"B155&VLOOKUP(A155,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&D155&\"_\"&VLOOKUP(E155,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"RNILCB08X0G_C"},"RNILCB08X0G_C AT%M5352.0 :BOOL; (*备用 8层全局启停控制*)","RNILCB08X0G_C           AT%M5352.0     :BOOL; (*备用 8层全局启停控制*)"]
["照明控制箱","RNI","M","B3X0H","启停控制","5354.0",null,"验证通过","BOOL","备用 B3层全局启停控制",{"$f":"B156&VLOOKUP(A156,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&D156&\"_\"&VLOOKUP(E156,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"RNILCBB3X0H_C"},"RNILCBB3X0H_C AT%M5354.0 :BOOL; (*备用 B3层全局启停控制*)","RNILCBB3X0H_C           AT%M5354.0     :BOOL; (*备用 B3层全局启停控制*)"]
["照明控制箱","RNI","M","B2X0H","启停控制","5356.0",null,"验证通过","BOOL","备用 B2层全局启停控制",{"$f":"B157&VLOOKUP(A157,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&D157&\"_\"&VLOOKUP(E157,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"RNILCBB2X0H_C"},"RNILCBB2X0H_C AT%M5356.0 :BOOL; (*备用 B2层全局启停控制*)","RNILCBB2X0H_C           AT%M5356.0     :BOOL; (*备用 B2层全局启停控制*)"]
["照明控制箱","RNI","M","B1X0H","启停控制","5358.0",null,"验证通过","BOOL","备用 B1层全局启停控制",{"$f":"B158&VLOOKUP(A158,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&D158&\"_\"&VLOOKUP(E158,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"RNILCBB1X0H_C"},"RNILCBB1X0H_C AT%M5358.0 :BOOL; (*备用 B1层全局启停控制*)","RNILCBB1X0H_C           AT%M5358.0     :BOOL; (*备用 B1层全局启停控制*)"]
["照明控制箱","RNI","M","01X0H","启停控制","5360.0",null,"验证通过","BOOL","备用 1层全局启停控制",{"$f":"B159&VLOOKUP(A159,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&D159&\"_\"&VLOOKUP(E159,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"RNILCB01X0H_C"},"RNILCB01X0H_C AT%M5360.0 :BOOL; (*备用 1层全局启停控制*)","RNILCB01X0H_C           AT%M5360.0     :BOOL; (*备用 1层全局启停控制*)"]
["照明控制箱","RNI","M","02X0H","启停控制","5362.0",null,"验证通过","BOOL","备用 2层全局启停控制",{"$f":"B160&VLOOKUP(A160,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&D160&\"_\"&VLOOKUP(E160,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"RNILCB02X0H_C"},"RNILCB02X0H_C AT%M5362.0 :BOOL; (*备用 2层全局启停控制*)","RNILCB02X0H_C           AT%M5362.0     :BOOL; (*备用 2层全局启停控制*)"]
["照明控制箱","RNI","M","03X0H","启停控制","5364.0",null,"验证通过","BOOL","备用 3层全局启停控制",{"$f":"B161&VLOOKUP(A161,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&D161&\"_\"&VLOOKUP(E161,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"RNILCB03X0H_C"},"RNILCB03X0H_C AT%M5364.0 :BOOL; (*备用 3层全局启停控制*)","RNILCB03X0H_C           AT%M5364.0     :BOOL; (*备用 3层全局启停控制*)"]
["照明控制箱","RNI","M","04X0H","启停控制","5366.0",null,"验证通过","BOOL","备用 4层全局启停控制",{"$f":"B162&VLOOKUP(A162,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&D162&\"_\"&VLOOKUP(E162,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"RNILCB04X0H_C"},"RNILCB04X0H_C AT%M5366.0 :BOOL; (*备用 4层全局启停控制*)","RNILCB04X0H_C           AT%M5366.0     :BOOL; (*备用 4层全局启停控制*)"]
["照明控制箱","RNI","M","05X0H","启停控制","5368.0",null,"验证通过","BOOL","备用 5层全局启停控制",{"$f":"B163&VLOOKUP(A163,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&D163&\"_\"&VLOOKUP(E163,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"RNILCB05X0H_C"},"RNILCB05X0H_C AT%M5368.0 :BOOL; (*备用 5层全局启停控制*)","RNILCB05X0H_C           AT%M5368.0     :BOOL; (*备用 5层全局启停控制*)"]
["照明控制箱","RNI","M","06X0H","启停控制","5370.0",null,"验证通过","BOOL","备用 6层全局启停控制",{"$f":"B164&VLOOKUP(A164,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&D164&\"_\"&VLOOKUP(E164,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"RNILCB06X0H_C"},"RNILCB06X0H_C AT%M5370.0 :BOOL; (*备用 6层全局启停控制*)","RNILCB06X0H_C           AT%M5370.0     :BOOL; (*备用 6层全局启停控制*)"]
["照明控制箱","RNI","M","07X0H","启停控制","5372.0",null,"验证通过","BOOL","备用 7层全局启停控制",{"$f":"B165&VLOOKUP(A165,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&D165&\"_\"&VLOOKUP(E165,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"RNILCB07X0H_C"},"RNILCB07X0H_C AT%M5372.0 :BOOL; (*备用 7层全局启停控制*)","RNILCB07X0H_C           AT%M5372.0     :BOOL; (*备用 7层全局启停控制*)"]
["照明控制箱","RNI","M","08X0H","启停控制","5374.0",null,"验证通过","BOOL","备用 8层全局启停控制",{"$f":"B166&VLOOKUP(A166,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&D166&\"_\"&VLOOKUP(E166,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"RNILCB08X0H_C"},"RNILCB08X0H_C AT%M5374.0 :BOOL; (*备用 8层全局启停控制*)","RNILCB08X0H_C           AT%M5374.0     :BOOL; (*备用 8层全局启停控制*)"]
["P新风机组","RNI","M","05X00","设定温度值","5380.0",null,"验证通过","REAL","新风机组5层温度全局设定",{"$f":"B167&VLOOKUP(A167,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&D167&\"_\"&VLOOKUP(E167,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"RNIPAU05X00_TSET"},"RNIPAU05X00_TSET AT%M5380.0 :REAL; (*新风机组5层温度全局设定*)","RNIPAU05X00_TSET        AT%M5380.0     :REAL; (*新风机组5层温度全局设定*)"]
["P新风机组","RNI","M","06X00","设定温度值","5384.0",null,"验证通过","REAL","新风机组6层温度全局设定",{"$f":"B168&VLOOKUP(A168,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&D168&\"_\"&VLOOKUP(E168,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"RNIPAU06X00_TSET"},"RNIPAU06X00_TSET AT%M5384.0 :REAL; (*新风机组6层温度全局设定*)","RNIPAU06X00_TSET        AT%M5384.0     :REAL; (*新风机组6层温度全局设定*)"]
["P新风机组","RNI","M","07X00","设定温度值","5388.0",null,"验证通过","REAL","新风机组7层温度全局设定",{"$f":"B169&VLOOKUP(A169,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&D169&\"_\"&VLOOKUP(E169,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"RNIPAU07X00_TSET"},"RNIPAU07X00_TSET AT%M5388.0 :REAL; (*新风机组7层温度全局设定*)","RNIPAU07X00_TSET        AT%M5388.0     :REAL; (*新风机组7层温度全局设定*)"]
["P新风机组","RNI","M","08X00","设定温度值","5392.0",null,"验证通过","REAL","新风机组8层温度全局设定",{"$f":"B170&VLOOKUP(A170,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&D170&\"_\"&VLOOKUP(E170,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"RNIPAU08X00_TSET"},"RNIPAU08X00_TSET AT%M5392.0 :REAL; (*新风机组8层温度全局设定*)","RNIPAU08X00_TSET        AT%M5392.0     :REAL; (*新风机组8层温度全局设定*)"]
["P新风机组","RNI","M","09X00","设定温度值","5396.0",null,"验证通过","REAL","新风机组9层温度全局设定",{"$f":"B171&VLOOKUP(A171,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&D171&\"_\"&VLOOKUP(E171,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"RNIPAU09X00_TSET"},"RNIPAU09X00_TSET AT%M5396.0 :REAL; (*新风机组9层温度全局设定*)","RNIPAU09X00_TSET        AT%M5396.0     :REAL; (*新风机组9层温度全局设定*)"]
["P新风机组","RNI","M","05X00","季节模式","5400.0",null,"验证通过","INT","新风机组5层季节模式全局设定",{"$f":"B172&VLOOKUP(A172,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&D172&\"_\"&VLOOKUP(E172,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"RNIPAU05X00_SM"},"RNIPAU05X00_SM AT%M5400.0 :INT; (*新风机组5层季节模式全局设定*)","RNIPAU05X00_SM          AT%M5400.0     :INT; (*新风机组5层季节模式全局设定*)"]
["P新风机组","RNI","M","06X00","季节模式","5402.0",null,"验证通过","INT","新风机组6层季节模式全局设定",{"$f":"B173&VLOOKUP(A173,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&D173&\"_\"&VLOOKUP(E173,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"RNIPAU06X00_SM"},"RNIPAU06X00_SM AT%M5402.0 :INT; (*新风机组6层季节模式全局设定*)","RNIPAU06X00_SM          AT%M5402.0     :INT; (*新风机组6层季节模式全局设定*)"]
["P新风机组","RNI","M","07X00","季节模式","5404.0",null,"验证通过","INT","新风机组7层季节模式全局设定",{"$f":"B174&VLOOKUP(A174,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&D174&\"_\"&VLOOKUP(E174,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"RNIPAU07X00_SM"},"RNIPAU07X00_SM AT%M5404.0 :INT; (*新风机组7层季节模式全局设定*)","RNIPAU07X00_SM          AT%M5404.0     :INT; (*新风机组7层季节模式全局设定*)"]
["P新风机组","RNI","M","08X00","季节模式","5406.0",null,"验证通过","INT","新风机组8层季节模式全局设定",{"$f":"B175&VLOOKUP(A175,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&D175&\"_\"&VLOOKUP(E175,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"RNIPAU08X00_SM"},"RNIPAU08X00_SM AT%M5406.0 :INT; (*新风机组8层季节模式全局设定*)","RNIPAU08X00_SM          AT%M5406.0     :INT; (*新风机组8层季节模式全局设定*)"]
["P新风机组","RNI","M","09X00","季节模式","5408.0",null,"验证通过","INT","新风机组9层季节模式全局设定",{"$f":"B176&VLOOKUP(A176,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&D176&\"_\"&VLOOKUP(E176,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"RNIPAU09X00_SM"},"RNIPAU09X00_SM AT%M5408.0 :INT; (*新风机组9层季节模式全局设定*)","RNIPAU09X00_SM          AT%M5408.0     :INT; (*新风机组9层季节模式全局设定*)"]
["P新风机组","RNI","M","05X00","程序控制","5410.0",null,"验证通过","BOOL","新风机组5层启停控制",{"$f":"B177&VLOOKUP(A177,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&D177&\"_\"&VLOOKUP(E177,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"RNIPAU05X00_PC"},"RNIPAU05X00_PC AT%M5410.0 :BOOL; (*新风机组5层启停控制*)","RNIPAU05X00_PC          AT%M5410.0     :BOOL; (*新风机组5层启停控制*)"]
["P新风机组","RNI","M","06X00","程序控制","5412.0",null,"验证通过","BOOL","新风机组6层启停控制",{"$f":"B178&VLOOKUP(A178,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&D178&\"_\"&VLOOKUP(E178,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"RNIPAU06X00_PC"},"RNIPAU06X00_PC AT%M5412.0 :BOOL; (*新风机组6层启停控制*)","RNIPAU06X00_PC          AT%M5412.0     :BOOL; (*新风机组6层启停控制*)"]
["P新风机组","RNI","M","07X00","程序控制","5414.0",null,"验证通过","BOOL","新风机组7层启停控制",{"$f":"B179&VLOOKUP(A179,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&D179&\"_\"&VLOOKUP(E179,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"RNIPAU07X00_PC"},"RNIPAU07X00_PC AT%M5414.0 :BOOL; (*新风机组7层启停控制*)","RNIPAU07X00_PC          AT%M5414.0     :BOOL; (*新风机组7层启停控制*)"]
["P新风机组","RNI","M","08X00","程序控制","5416.0",null,"验证通过","BOOL","新风机组8层启停控制",{"$f":"B180&VLOOKUP(A180,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&D180&\"_\"&VLOOKUP(E180,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"RNIPAU08X00_PC"},"RNIPAU08X00_PC AT%M5416.0 :BOOL; (*新风机组8层启停控制*)","RNIPAU08X00_PC          AT%M5416.0     :BOOL; (*新风机组8层启停控制*)"]
["P新风机组","RNI","M","09X00","程序控制","5418.0",null,"验证通过","BOOL","新风机组9层启停控制",{"$f":"B181&VLOOKUP(A181,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&D181&\"_\"&VLOOKUP(E181,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"RNIPAU09X00_PC"},"RNIPAU09X00_PC AT%M5418.0 :BOOL; (*新风机组9层启停控制*)","RNIPAU09X00_PC          AT%M5418.0     :BOOL; (*新风机组9层启停控制*)"]
["送风机","RNI","M","B3X00","程序控制","5420.0",null,"验证通过","BOOL","送风机B3层启停控制",{"$f":"B182&VLOOKUP(A182,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&D182&\"_\"&VLOOKUP(E182,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"RNISAFB3X00_PC"},"RNISAFB3X00_PC AT%M5420.0 :BOOL; (*送风机B3层启停控制*)","RNISAFB3X00_PC          AT%M5420.0     :BOOL; (*送风机B3层启停控制*)"]
["送风机","RNI","M","B2X00","程序控制","5422.0",null,"验证通过","BOOL","送风机B2层启停控制",{"$f":"B183&VLOOKUP(A183,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&D183&\"_\"&VLOOKUP(E183,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"RNISAFB2X00_PC"},"RNISAFB2X00_PC AT%M5422.0 :BOOL; (*送风机B2层启停控制*)","RNISAFB2X00_PC          AT%M5422.0     :BOOL; (*送风机B2层启停控制*)"]
["送风机","RNI","M","B1X00","程序控制","5424.0",null,"验证通过","BOOL","送风机B1层启停控制",{"$f":"B184&VLOOKUP(A184,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&D184&\"_\"&VLOOKUP(E184,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"RNISAFB1X00_PC"},"RNISAFB1X00_PC AT%M5424.0 :BOOL; (*送风机B1层启停控制*)","RNISAFB1X00_PC          AT%M5424.0     :BOOL; (*送风机B1层启停控制*)"]
["送风机","RNI","M","05X00","程序控制","5426.0",null,"验证通过","BOOL","送风机5层启停控制",{"$f":"B185&VLOOKUP(A185,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&D185&\"_\"&VLOOKUP(E185,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"RNISAF05X00_PC"},"RNISAF05X00_PC AT%M5426.0 :BOOL; (*送风机5层启停控制*)","RNISAF05X00_PC          AT%M5426.0     :BOOL; (*送风机5层启停控制*)"]
["送风机","RNI","M","06X00","程序控制","5428.0",null,"验证通过","BOOL","送风机6层启停控制",{"$f":"B186&VLOOKUP(A186,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&D186&\"_\"&VLOOKUP(E186,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"RNISAF06X00_PC"},"RNISAF06X00_PC AT%M5428.0 :BOOL; (*送风机6层启停控制*)","RNISAF06X00_PC          AT%M5428.0     :BOOL; (*送风机6层启停控制*)"]
["送风机","RNI","M","07X00","程序控制","5430.0",null,"验证通过","BOOL","送风机7层启停控制",{"$f":"B187&VLOOKUP(A187,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&D187&\"_\"&VLOOKUP(E187,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"RNISAF07X00_PC"},"RNISAF07X00_PC AT%M5430.0 :BOOL; (*送风机7层启停控制*)","RNISAF07X00_PC          AT%M5430.0     :BOOL; (*送风机7层启停控制*)"]
["送风机","RNI","M","08X00","程序控制","5432.0",null,"验证通过","BOOL","送风机8层启停控制",{"$f":"B188&VLOOKUP(A188,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&D188&\"_\"&VLOOKUP(E188,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"RNISAF08X00_PC"},"RNISAF08X00_PC AT%M5432.0 :BOOL; (*送风机8层启停控制*)","RNISAF08X00_PC          AT%M5432.0     :BOOL; (*送风机8层启停控制*)"]
["送风机","RNI","M","09X00","程序控制","5434.0",null,"验证通过","BOOL","送风机9层启停控制",{"$f":"B189&VLOOKUP(A189,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&D189&\"_\"&VLOOKUP(E189,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"RNISAF09X00_PC"},"RNISAF09X00_PC AT%M5434.0 :BOOL; (*送风机9层启停控制*)","RNISAF09X00_PC          AT%M5434.0     :BOOL; (*送风机9层启停控制*)"]
["排风机","RNI","M","B3X00","程序控制","5436.0",null,"验证通过","BOOL","排风机B3层启停控制",{"$f":"B190&VLOOKUP(A190,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&D190&\"_\"&VLOOKUP(E190,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"RNIEAFB3X00_PC"},"RNIEAFB3X00_PC AT%M5436.0 :BOOL; (*排风机B3层启停控制*)","RNIEAFB3X00_PC          AT%M5436.0     :BOOL; (*排风机B3层启停控制*)"]
["排风机","RNI","M","B2X00","程序控制","5438.0",null,"验证通过","BOOL","排风机B2层启停控制",{"$f":"B191&VLOOKUP(A191,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&D191&\"_\"&VLOOKUP(E191,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"RNIEAFB2X00_PC"},"RNIEAFB2X00_PC AT%M5438.0 :BOOL; (*排风机B2层启停控制*)","RNIEAFB2X00_PC          AT%M5438.0     :BOOL; (*排风机B2层启停控制*)"]
["排风机","RNI","M","B1X00","程序控制","5440.0",null,{"$f":"IF((IF(OR(I192=\"INT\",I192=\"WORD\",I192=\"BOOL\"),MOD(F192,2),MOD(F192,4)))=0,\"验证通过\",\"验证失败\")","v":"验证通过"},"BOOL","排风机B1层启停控制",{"$f":"B192&VLOOKUP(A192,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&D192&\"_\"&VLOOKUP(E192,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"RNIEAFB1X00_PC"},"RNIEAFB1X00_PC AT%M5440.0 :BOOL; (*排风机B1层启停控制*)","RNIEAFB1X00_PC          AT%M5440.0     :BOOL; (*排风机B1层启停控制*)"]
["排风机","RNI","M","05X00","程序控制","5442.0",null,"验证通过","BOOL","排风机5层启停控制",{"$f":"B193&VLOOKUP(A193,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&D193&\"_\"&VLOOKUP(E193,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"RNIEAF05X00_PC"},"RNIEAF05X00_PC AT%M5442.0 :BOOL; (*排风机5层启停控制*)","RNIEAF05X00_PC          AT%M5442.0     :BOOL; (*排风机5层启停控制*)"]
["排风机","RNI","M","06X00","程序控制","5444.0",null,"验证通过","BOOL","排风机6层启停控制",{"$f":"B194&VLOOKUP(A194,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&D194&\"_\"&VLOOKUP(E194,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"RNIEAF06X00_PC"},"RNIEAF06X00_PC AT%M5444.0 :BOOL; (*排风机6层启停控制*)","RNIEAF06X00_PC          AT%M5444.0     :BOOL; (*排风机6层启停控制*)"]
["排风机","RNI","M","07X00","程序控制","5446.0",null,"验证通过","BOOL","排风机7层启停控制",{"$f":"B195&VLOOKUP(A195,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&D195&\"_\"&VLOOKUP(E195,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"RNIEAF07X00_PC"},"RNIEAF07X00_PC AT%M5446.0 :BOOL; (*排风机7层启停控制*)","RNIEAF07X00_PC          AT%M5446.0     :BOOL; (*排风机7层启停控制*)"]
["排风机","RNI","M","08X00","程序控制","5448.0",null,"验证通过","BOOL","排风机8层启停控制",{"$f":"B196&VLOOKUP(A196,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&D196&\"_\"&VLOOKUP(E196,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"RNIEAF08X00_PC"},"RNIEAF08X00_PC AT%M5448.0 :BOOL; (*排风机8层启停控制*)","RNIEAF08X00_PC          AT%M5448.0     :BOOL; (*排风机8层启停控制*)"]
["排风机","RNI","M","09X00","程序控制","5450.0",null,"验证通过","BOOL","排风机9层启停控制",{"$f":"B197&VLOOKUP(A197,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&D197&\"_\"&VLOOKUP(E197,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"RNIEAF09X00_PC"},"RNIEAF09X00_PC AT%M5450.0 :BOOL; (*排风机9层启停控制*)","RNIEAF09X00_PC          AT%M5450.0     :BOOL; (*排风机9层启停控制*)"]
["风幕机","RNI","M","B3X00","程序控制","5452.0",null,"验证通过","BOOL","风幕机B3层启停控制",{"$f":"B198&VLOOKUP(A198,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&D198&\"_\"&VLOOKUP(E198,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"RNIFMJB3X00_PC"},"RNIFMJB3X00_PC AT%M5452.0 :BOOL; (*风幕机B3层启停控制*)","RNIFMJB3X00_PC          AT%M5452.0     :BOOL; (*风幕机B3层启停控制*)"]
["风幕机","RNI","M","B2X00","程序控制","5454.0",null,"验证通过","BOOL","风幕机B2层启停控制",{"$f":"B199&VLOOKUP(A199,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&D199&\"_\"&VLOOKUP(E199,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"RNIFMJB2X00_PC"},"RNIFMJB2X00_PC AT%M5454.0 :BOOL; (*风幕机B2层启停控制*)","RNIFMJB2X00_PC          AT%M5454.0     :BOOL; (*风幕机B2层启停控制*)"]
["风幕机","RNI","M","B1X00","程序控制","5456.0",null,"验证通过","BOOL","风幕机B1层启停控制",{"$f":"B200&VLOOKUP(A200,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&D200&\"_\"&VLOOKUP(E200,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"RNIFMJB1X00_PC"},"RNIFMJB1X00_PC AT%M5456.0 :BOOL; (*风幕机B1层启停控制*)","RNIFMJB1X00_PC          AT%M5456.0     :BOOL; (*风幕机B1层启停控制*)"]
["风幕机","RNI","M","01X00","程序控制","5458.0",null,"验证通过","BOOL","风幕机1层启停控制",{"$f":"B201&VLOOKUP(A201,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&D201&\"_\"&VLOOKUP(E201,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"RNIFMJ01X00_PC"},"RNIFMJ01X00_PC AT%M5458.0 :BOOL; (*风幕机1层启停控制*)","RNIFMJ01X00_PC          AT%M5458.0     :BOOL; (*风幕机1层启停控制*)"]
["风幕机","RNI","M","02X00","程序控制","5460.0",null,"验证通过","BOOL","风幕机2层启停控制",{"$f":"B202&VLOOKUP(A202,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&D202&\"_\"&VLOOKUP(E202,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"RNIFMJ02X00_PC"},"RNIFMJ02X00_PC AT%M5460.0 :BOOL; (*风幕机2层启停控制*)","RNIFMJ02X00_PC          AT%M5460.0     :BOOL; (*风幕机2层启停控制*)"]
["风幕机","RNI","M","03X00","程序控制","5462.0",null,"验证通过","BOOL","风幕机3层启停控制",{"$f":"B203&VLOOKUP(A203,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&D203&\"_\"&VLOOKUP(E203,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"RNIFMJ03X00_PC"},"RNIFMJ03X00_PC AT%M5462.0 :BOOL; (*风幕机3层启停控制*)","RNIFMJ03X00_PC          AT%M5462.0     :BOOL; (*风幕机3层启停控制*)"]
["风幕机","RNI","M","04X00","程序控制","5464.0",null,"验证通过","BOOL","风幕机4层启停控制",{"$f":"B204&VLOOKUP(A204,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&D204&\"_\"&VLOOKUP(E204,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"RNIFMJ04X00_PC"},"RNIFMJ04X00_PC AT%M5464.0 :BOOL; (*风幕机4层启停控制*)","RNIFMJ04X00_PC          AT%M5464.0     :BOOL; (*风幕机4层启停控制*)"]
["风幕机","RNI","M","05X00","程序控制","5466.0",null,"验证通过","BOOL","风幕机5层启停控制",{"$f":"B205&VLOOKUP(A205,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&D205&\"_\"&VLOOKUP(E205,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"RNIFMJ05X00_PC"},{"$f":"K205&\" \"&\"AT%\"&C205&F205&\" \"&\":\"&I205&\";\"&\" \"&\"(*\"&J205&\"*)\"","v":"RNIFMJ05X00_PC AT%M5466.0 :BOOL; (*风幕机5层启停控制*)"},{"$f":"REPLACE(REPLACE(L205,SEARCH(\"AT%\",L205),,REPT(\" \",25-SEARCH(\"AT%\",L205))),SEARCH(\":\",REPLACE(L205,SEARCH(\"AT%\",L205),,REPT(\" \",25-SEARCH(\"AT%\",L205)))),,REPT(\" \",40-SEARCH(\":\",REPLACE(L205,SEARCH(\"AT%\",L205),,REPT(\" \",25-SEARCH(\"AT%\",L205))))))","v":"RNIFMJ05X00_PC          AT%M5466.0     :BOOL; (*风幕机5层启停控制*)"}]
["风幕机","RNI","M","06X00","程序控制","5468.0",null,"验证通过","BOOL","风幕机6层启停控制",{"$f":"B206&VLOOKUP(A206,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&D206&\"_\"&VLOOKUP(E206,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"RNIFMJ06X00_PC"},"RNIFMJ06X00_PC AT%M5468.0 :BOOL; (*风幕机6层启停控制*)","RNIFMJ06X00_PC          AT%M5468.0     :BOOL; (*风幕机6层启停控制*)"]
["风幕机","RNI","M","07X00","程序控制","5470.0",null,"验证通过","BOOL","风幕机7层启停控制",{"$f":"B207&VLOOKUP(A207,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&D207&\"_\"&VLOOKUP(E207,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"RNIFMJ07X00_PC"},"RNIFMJ07X00_PC AT%M5470.0 :BOOL; (*风幕机7层启停控制*)","RNIFMJ07X00_PC          AT%M5470.0     :BOOL; (*风幕机7层启停控制*)"]
["风幕机","RNI","M","08X00","程序控制",{"$f":"IF(OR(I207=\"REAL\",I207=\"DWORD\",I207=\"DINT\"),(IF(OR(I208=\"REAL\",I208=\"DWORD\",I208=\"DINT\"),F207+4+MOD(F207,4),F207+4)),(IF(OR(I208=\"REAL\",I208=\"DWORD\",I208=\"DINT\"),F207+4+MOD(F207,4),F207+2)))&\".0\"","v":"5472.0"},null,"验证通过","BOOL","风幕机8层启停控制",{"$f":"B208&VLOOKUP(A208,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&D208&\"_\"&VLOOKUP(E208,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"RNIFMJ08X00_PC"},"RNIFMJ08X00_PC AT%M5472.0 :BOOL; (*风幕机8层启停控制*)","RNIFMJ08X00_PC          AT%M5472.0     :BOOL; (*风幕机8层启停控制*)"]
["水幕机","RNI","M","B3X00","程序控制","5474.0",null,"验证通过","BOOL","水幕机B3层启停控制",{"$f":"B209&VLOOKUP(A209,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&D209&\"_\"&VLOOKUP(E209,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"RNISMJB3X00_PC"},"RNISMJB3X00_PC AT%M5474.0 :BOOL; (*水幕机B3层启停控制*)","RNISMJB3X00_PC          AT%M5474.0     :BOOL; (*水幕机B3层启停控制*)"]
["水幕机","RNI","M","B2X00","程序控制","5476.0",null,"验证通过","BOOL","水幕机B2层启停控制",{"$f":"B210&VLOOKUP(A210,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&D210&\"_\"&VLOOKUP(E210,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"RNISMJB2X00_PC"},"RNISMJB2X00_PC AT%M5476.0 :BOOL; (*水幕机B2层启停控制*)","RNISMJB2X00_PC          AT%M5476.0     :BOOL; (*水幕机B2层启停控制*)"]
["水幕机","RNI","M","B1X00","程序控制","5478.0",null,"验证通过","BOOL","水幕机B1层启停控制",{"$f":"B211&VLOOKUP(A211,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&D211&\"_\"&VLOOKUP(E211,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"RNISMJB1X00_PC"},"RNISMJB1X00_PC AT%M5478.0 :BOOL; (*水幕机B1层启停控制*)","RNISMJB1X00_PC          AT%M5478.0     :BOOL; (*水幕机B1层启停控制*)"]
["水幕机","RNI","M","01X00","程序控制","5480.0",null,"验证通过","BOOL","水幕机1层启停控制",{"$f":"B212&VLOOKUP(A212,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&D212&\"_\"&VLOOKUP(E212,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"RNISMJ01X00_PC"},"RNISMJ01X00_PC AT%M5480.0 :BOOL; (*水幕机1层启停控制*)","RNISMJ01X00_PC          AT%M5480.0     :BOOL; (*水幕机1层启停控制*)"]
["水幕机","RNI","M","02X00","程序控制","5482.0",null,"验证通过","BOOL","水幕机2层启停控制",{"$f":"B213&VLOOKUP(A213,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&D213&\"_\"&VLOOKUP(E213,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"RNISMJ02X00_PC"},"RNISMJ02X00_PC AT%M5482.0 :BOOL; (*水幕机2层启停控制*)","RNISMJ02X00_PC          AT%M5482.0     :BOOL; (*水幕机2层启停控制*)"]
["水幕机","RNI","M","03X00","程序控制","5484.0",null,"验证通过","BOOL","水幕机3层启停控制",{"$f":"B214&VLOOKUP(A214,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&D214&\"_\"&VLOOKUP(E214,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"RNISMJ03X00_PC"},"RNISMJ03X00_PC AT%M5484.0 :BOOL; (*水幕机3层启停控制*)","RNISMJ03X00_PC          AT%M5484.0     :BOOL; (*水幕机3层启停控制*)"]
["水幕机","RNI","M","04X00","程序控制","5486.0",null,"验证通过","BOOL","水幕机4层启停控制",{"$f":"B215&VLOOKUP(A215,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&D215&\"_\"&VLOOKUP(E215,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"RNISMJ04X00_PC"},"RNISMJ04X00_PC AT%M5486.0 :BOOL; (*水幕机4层启停控制*)","RNISMJ04X00_PC          AT%M5486.0     :BOOL; (*水幕机4层启停控制*)"]
["水幕机","RNI","M","05X00","程序控制","5488.0",null,"验证通过","BOOL","水幕机5层启停控制",{"$f":"B216&VLOOKUP(A216,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&D216&\"_\"&VLOOKUP(E216,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"RNISMJ05X00_PC"},"RNISMJ05X00_PC AT%M5488.0 :BOOL; (*水幕机5层启停控制*)","RNISMJ05X00_PC          AT%M5488.0     :BOOL; (*水幕机5层启停控制*)"]
["水幕机","RNI","M","06X00","程序控制","5490.0",null,"验证通过","BOOL","水幕机6层启停控制",{"$f":"B217&VLOOKUP(A217,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&D217&\"_\"&VLOOKUP(E217,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"RNISMJ06X00_PC"},"RNISMJ06X00_PC AT%M5490.0 :BOOL; (*水幕机6层启停控制*)","RNISMJ06X00_PC          AT%M5490.0     :BOOL; (*水幕机6层启停控制*)"]
["水幕机","RNI","M","07X00","程序控制","5492.0",null,"验证通过","BOOL","水幕机7层启停控制",{"$f":"B218&VLOOKUP(A218,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&D218&\"_\"&VLOOKUP(E218,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"RNISMJ07X00_PC"},"RNISMJ07X00_PC AT%M5492.0 :BOOL; (*水幕机7层启停控制*)","RNISMJ07X00_PC          AT%M5492.0     :BOOL; (*水幕机7层启停控制*)"]
["水幕机","RNI","M","08X00","程序控制","5494.0",null,"验证通过","BOOL","水幕机8层启停控制",{"$f":"B219&VLOOKUP(A219,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&D219&\"_\"&VLOOKUP(E219,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"RNISMJ08X00_PC"},"RNISMJ08X00_PC AT%M5494.0 :BOOL; (*水幕机8层启停控制*)","RNISMJ08X00_PC          AT%M5494.0     :BOOL; (*水幕机8层启停控制*)"]
{"$rows_empty":12}
["从CPU-->主控CPU",{"$nulls":5},"接收地址.auto"]
["命令","RNQ","M","00000","心跳值","6000.0",{"$f":"F233-1024&\".0\"","v":"4976.0"},{"$f":"IF((IF(OR(I233=\"INT\",I233=\"WORD\",I233=\"BOOL\"),MOD(F233,2),MOD(F233,4)))=0,\"验证通过\",\"验证失败\")","v":"验证通过"},"INT","心跳值",{"$f":"B233&VLOOKUP(A233,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&D233&\"_\"&VLOOKUP(E233,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"RNQCMD00000_DHV"},{"$f":"K233&\" \"&\"AT%\"&C233&F233&\" \"&\":\"&I233&\";\"&\" \"&\"(*\"&J233&\"*)\"","v":"RNQCMD00000_DHV AT%M6000.0 :INT; (*心跳值*)"},{"$f":"REPLACE(REPLACE(L233,SEARCH(\"AT%\",L233),,REPT(\" \",25-SEARCH(\"AT%\",L233))),SEARCH(\":\",REPLACE(L233,SEARCH(\"AT%\",L233),,REPT(\" \",25-SEARCH(\"AT%\",L233)))),,REPT(\" \",40-SEARCH(\":\",REPLACE(L233,SEARCH(\"AT%\",L233),,REPT(\" \",25-SEARCH(\"AT%\",L233))))))","v":"RNQCMD00000_DHV         AT%M6000.0     :INT; (*心跳值*)"}]
[{"$nulls":10},{"$f":"B234&VLOOKUP(A234,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&D234&\"_\"&VLOOKUP(E234,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"K234&\" \"&\"AT%\"&C234&F234&\" \"&\":\"&I234&\";\"&\" \"&\"(*\"&J234&\"*)\"","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"REPLACE(REPLACE(L234,SEARCH(\"AT%\",L234),,REPT(\" \",25-SEARCH(\"AT%\",L234))),SEARCH(\":\",REPLACE(L234,SEARCH(\"AT%\",L234),,REPT(\" \",25-SEARCH(\"AT%\",L234)))),,REPT(\" \",40-SEARCH(\":\",REPLACE(L234,SEARCH(\"AT%\",L234),,REPT(\" \",25-SEARCH(\"AT%\",L234))))))","v":{"$error":"#N/A"}}]
[{"$nulls":10},{"$f":"B235&VLOOKUP(A235,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&D235&\"_\"&VLOOKUP(E235,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"}]
[{"$nulls":10},{"$f":"B236&VLOOKUP(A236,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&D236&\"_\"&VLOOKUP(E236,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"}]
[{"$nulls":10},{"$f":"B237&VLOOKUP(A237,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&D237&\"_\"&VLOOKUP(E237,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"}]
[{"$nulls":10},{"$f":"B238&VLOOKUP(A238,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&D238&\"_\"&VLOOKUP(E238,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"}]
[{"$nulls":10},{"$f":"B239&VLOOKUP(A239,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&D239&\"_\"&VLOOKUP(E239,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"}]
[{"$nulls":10},{"$f":"B240&VLOOKUP(A240,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&D240&\"_\"&VLOOKUP(E240,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"}]
[{"$nulls":10},{"$f":"B241&VLOOKUP(A241,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&D241&\"_\"&VLOOKUP(E241,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"}]
[{"$nulls":10},{"$f":"B242&VLOOKUP(A242,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&D242&\"_\"&VLOOKUP(E242,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"}]
[{"$nulls":10},{"$f":"B243&VLOOKUP(A243,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&D243&\"_\"&VLOOKUP(E243,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"}]
[{"$nulls":10},{"$f":"B244&VLOOKUP(A244,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&D244&\"_\"&VLOOKUP(E244,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"}]
[{"$nulls":10},{"$f":"B245&VLOOKUP(A245,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&D245&\"_\"&VLOOKUP(E245,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"}]
[{"$nulls":10},{"$f":"B246&VLOOKUP(A246,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&D246&\"_\"&VLOOKUP(E246,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"}]
[{"$nulls":10},{"$f":"B247&VLOOKUP(A247,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&D247&\"_\"&VLOOKUP(E247,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"}]
[{"$nulls":10},{"$f":"B248&VLOOKUP(A248,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&D248&\"_\"&VLOOKUP(E248,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"}]
[{"$nulls":10},{"$f":"B249&VLOOKUP(A249,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&D249&\"_\"&VLOOKUP(E249,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"}]
[{"$nulls":10},{"$f":"B250&VLOOKUP(A250,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&D250&\"_\"&VLOOKUP(E250,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"}]
[{"$nulls":10},{"$f":"B251&VLOOKUP(A251,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&D251&\"_\"&VLOOKUP(E251,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"}]
[{"$nulls":10},{"$f":"B252&VLOOKUP(A252,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&D252&\"_\"&VLOOKUP(E252,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"}]
[{"$nulls":10},{"$f":"B253&VLOOKUP(A253,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&D253&\"_\"&VLOOKUP(E253,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"}]
[{"$nulls":10},{"$f":"B254&VLOOKUP(A254,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&D254&\"_\"&VLOOKUP(E254,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"}]
[{"$nulls":10},{"$f":"B255&VLOOKUP(A255,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&D255&\"_\"&VLOOKUP(E255,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"}]
[{"$nulls":10},{"$f":"B256&VLOOKUP(A256,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&D256&\"_\"&VLOOKUP(E256,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"K256&\" \"&\"AT%\"&C256&F256&\" \"&\":\"&I256&\";\"&\" \"&\"(*\"&J256&\"*)\"","v":{"$error":"#N/A"}},{"$error":"#N/A"}]
[{"$nulls":10},{"$f":"B257&VLOOKUP(A257,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&D257&\"_\"&VLOOKUP(E257,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"}]
[{"$nulls":10},{"$f":"B258&VLOOKUP(A258,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&D258&\"_\"&VLOOKUP(E258,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"}]
[{"$nulls":10},{"$f":"B259&VLOOKUP(A259,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&D259&\"_\"&VLOOKUP(E259,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"}]
[{"$nulls":10},{"$f":"B260&VLOOKUP(A260,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&D260&\"_\"&VLOOKUP(E260,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"}]
[{"$nulls":10},{"$f":"B261&VLOOKUP(A261,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&D261&\"_\"&VLOOKUP(E261,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"}]
[{"$nulls":10},{"$f":"B262&VLOOKUP(A262,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&D262&\"_\"&VLOOKUP(E262,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"}]
[{"$nulls":10},{"$f":"B263&VLOOKUP(A263,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&D263&\"_\"&VLOOKUP(E263,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"}]
[{"$nulls":10},{"$f":"B264&VLOOKUP(A264,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&D264&\"_\"&VLOOKUP(E264,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"}]
[{"$nulls":10},{"$f":"B265&VLOOKUP(A265,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&D265&\"_\"&VLOOKUP(E265,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"}]
[{"$nulls":10},{"$f":"B266&VLOOKUP(A266,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&D266&\"_\"&VLOOKUP(E266,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"}]
[{"$nulls":10},{"$f":"B267&VLOOKUP(A267,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&D267&\"_\"&VLOOKUP(E267,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"}]
[{"$nulls":10},{"$f":"B268&VLOOKUP(A268,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&D268&\"_\"&VLOOKUP(E268,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"}]
[{"$nulls":10},{"$f":"B269&VLOOKUP(A269,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&D269&\"_\"&VLOOKUP(E269,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"}]
[{"$nulls":10},{"$f":"B270&VLOOKUP(A270,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&D270&\"_\"&VLOOKUP(E270,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"}]
[{"$nulls":10},{"$f":"B271&VLOOKUP(A271,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&D271&\"_\"&VLOOKUP(E271,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"}]
[{"$nulls":10},{"$f":"B272&VLOOKUP(A272,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&D272&\"_\"&VLOOKUP(E272,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"}]
[{"$nulls":10},{"$f":"B273&VLOOKUP(A273,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&D273&\"_\"&VLOOKUP(E273,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"}]
[{"$nulls":10},{"$f":"B274&VLOOKUP(A274,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&D274&\"_\"&VLOOKUP(E274,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"}]
[{"$nulls":10},{"$f":"B275&VLOOKUP(A275,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&D275&\"_\"&VLOOKUP(E275,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"}]
[{"$nulls":10},{"$f":"B276&VLOOKUP(A276,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&D276&\"_\"&VLOOKUP(E276,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"}]
[{"$nulls":10},{"$f":"B277&VLOOKUP(A277,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&D277&\"_\"&VLOOKUP(E277,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"}]
[{"$nulls":10},{"$f":"B278&VLOOKUP(A278,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&D278&\"_\"&VLOOKUP(E278,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"}]
[{"$nulls":10},{"$f":"B279&VLOOKUP(A279,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&D279&\"_\"&VLOOKUP(E279,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"}]
[{"$nulls":10},{"$f":"B280&VLOOKUP(A280,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&D280&\"_\"&VLOOKUP(E280,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"}]
[{"$nulls":10},{"$f":"B281&VLOOKUP(A281,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&D281&\"_\"&VLOOKUP(E281,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"}]
[{"$nulls":10},{"$f":"B282&VLOOKUP(A282,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&D282&\"_\"&VLOOKUP(E282,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"}]
[{"$nulls":10},{"$f":"B283&VLOOKUP(A283,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&D283&\"_\"&VLOOKUP(E283,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"}]
[{"$nulls":10},{"$f":"B284&VLOOKUP(A284,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&D284&\"_\"&VLOOKUP(E284,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"}]
[{"$nulls":10},{"$f":"B285&VLOOKUP(A285,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&D285&\"_\"&VLOOKUP(E285,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"}]
[{"$nulls":10},{"$f":"B286&VLOOKUP(A286,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&D286&\"_\"&VLOOKUP(E286,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"}]
[{"$nulls":10},{"$f":"B287&VLOOKUP(A287,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&D287&\"_\"&VLOOKUP(E287,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"}]
[{"$nulls":10},{"$f":"B288&VLOOKUP(A288,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&D288&\"_\"&VLOOKUP(E288,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"}]
[{"$nulls":10},{"$f":"B289&VLOOKUP(A289,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&D289&\"_\"&VLOOKUP(E289,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"}]
[{"$nulls":10},{"$f":"B290&VLOOKUP(A290,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&D290&\"_\"&VLOOKUP(E290,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"}]
[{"$nulls":10},{"$f":"B291&VLOOKUP(A291,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&D291&\"_\"&VLOOKUP(E291,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"}]
[{"$nulls":10},{"$f":"B292&VLOOKUP(A292,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&D292&\"_\"&VLOOKUP(E292,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"}]
[{"$nulls":10},{"$f":"B293&VLOOKUP(A293,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&D293&\"_\"&VLOOKUP(E293,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"}]
[{"$nulls":10},{"$f":"B294&VLOOKUP(A294,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&D294&\"_\"&VLOOKUP(E294,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"}]
[{"$nulls":10},{"$f":"B295&VLOOKUP(A295,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&D295&\"_\"&VLOOKUP(E295,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"}]
[{"$nulls":10},{"$f":"B296&VLOOKUP(A296,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&D296&\"_\"&VLOOKUP(E296,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"}]
[{"$nulls":10},{"$f":"B297&VLOOKUP(A297,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&D297&\"_\"&VLOOKUP(E297,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"}]
[{"$nulls":10},{"$f":"B298&VLOOKUP(A298,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&D298&\"_\"&VLOOKUP(E298,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$error":"#N/A"},{"$f":"REPLACE(REPLACE(L298,SEARCH(\"AT%\",L298),,REPT(\" \",25-SEARCH(\"AT%\",L298))),SEARCH(\":\",REPLACE(L298,SEARCH(\"AT%\",L298),,REPT(\" \",25-SEARCH(\"AT%\",L298)))),,REPT(\" \",40-SEARCH(\":\",REPLACE(L298,SEARCH(\"AT%\",L298),,REPT(\" \",25-SEARCH(\"AT%\",L298))))))","v":{"$error":"#N/A"}}]
[{"$nulls":10},{"$f":"B299&VLOOKUP(A299,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&D299&\"_\"&VLOOKUP(E299,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"}]
[{"$nulls":10},{"$f":"B300&VLOOKUP(A300,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&D300&\"_\"&VLOOKUP(E300,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"}]
[{"$nulls":10},{"$f":"B301&VLOOKUP(A301,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&D301&\"_\"&VLOOKUP(E301,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"}]
[{"$nulls":10},{"$f":"B302&VLOOKUP(A302,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&D302&\"_\"&VLOOKUP(E302,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"}]
[{"$nulls":10},{"$f":"B303&VLOOKUP(A303,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&D303&\"_\"&VLOOKUP(E303,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"}]
[{"$nulls":10},{"$f":"B304&VLOOKUP(A304,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&D304&\"_\"&VLOOKUP(E304,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"}]
[{"$nulls":10},{"$f":"B305&VLOOKUP(A305,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&D305&\"_\"&VLOOKUP(E305,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"}]
[{"$nulls":10},{"$f":"B306&VLOOKUP(A306,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&D306&\"_\"&VLOOKUP(E306,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"}]
[{"$nulls":10},{"$f":"B307&VLOOKUP(A307,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&D307&\"_\"&VLOOKUP(E307,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"}]
[{"$nulls":10},{"$f":"B308&VLOOKUP(A308,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&D308&\"_\"&VLOOKUP(E308,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"}]
[{"$nulls":10},{"$f":"B309&VLOOKUP(A309,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&D309&\"_\"&VLOOKUP(E309,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"}]
[{"$nulls":10},{"$f":"B310&VLOOKUP(A310,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&D310&\"_\"&VLOOKUP(E310,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"}]
[{"$nulls":10},{"$f":"B311&VLOOKUP(A311,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&D311&\"_\"&VLOOKUP(E311,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"}]
[{"$nulls":10},{"$f":"B312&VLOOKUP(A312,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&D312&\"_\"&VLOOKUP(E312,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"}]
[{"$nulls":10},{"$f":"B313&VLOOKUP(A313,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&D313&\"_\"&VLOOKUP(E313,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"}]
[{"$nulls":10},{"$f":"B314&VLOOKUP(A314,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&D314&\"_\"&VLOOKUP(E314,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"}]
[{"$nulls":10},{"$f":"B315&VLOOKUP(A315,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&D315&\"_\"&VLOOKUP(E315,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"}]
[{"$nulls":10},{"$f":"B316&VLOOKUP(A316,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&D316&\"_\"&VLOOKUP(E316,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"}]
[{"$nulls":10},{"$f":"B317&VLOOKUP(A317,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&D317&\"_\"&VLOOKUP(E317,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"}]
[{"$nulls":10},{"$f":"B318&VLOOKUP(A318,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&D318&\"_\"&VLOOKUP(E318,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"}]
[{"$nulls":10},{"$f":"B319&VLOOKUP(A319,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&D319&\"_\"&VLOOKUP(E319,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"}]
[{"$nulls":10},{"$f":"B320&VLOOKUP(A320,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&D320&\"_\"&VLOOKUP(E320,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"K320&\" \"&\"AT%\"&C320&F320&\" \"&\":\"&I320&\";\"&\" \"&\"(*\"&J320&\"*)\"","v":{"$error":"#N/A"}},{"$error":"#N/A"}]
[{"$nulls":10},{"$f":"B321&VLOOKUP(A321,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&D321&\"_\"&VLOOKUP(E321,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"}]
[{"$nulls":10},{"$f":"B322&VLOOKUP(A322,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&D322&\"_\"&VLOOKUP(E322,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"}]
[{"$nulls":10},{"$f":"B323&VLOOKUP(A323,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&D323&\"_\"&VLOOKUP(E323,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"}]
[{"$nulls":10},{"$f":"B324&VLOOKUP(A324,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&D324&\"_\"&VLOOKUP(E324,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"}]
[{"$nulls":10},{"$f":"B325&VLOOKUP(A325,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&D325&\"_\"&VLOOKUP(E325,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"}]
[{"$nulls":10},{"$f":"B326&VLOOKUP(A326,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&D326&\"_\"&VLOOKUP(E326,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"}]
[{"$nulls":10},{"$f":"B327&VLOOKUP(A327,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&D327&\"_\"&VLOOKUP(E327,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"}]
[{"$nulls":10},{"$f":"B328&VLOOKUP(A328,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&D328&\"_\"&VLOOKUP(E328,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"}]
[{"$nulls":10},{"$f":"B329&VLOOKUP(A329,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&D329&\"_\"&VLOOKUP(E329,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"}]
[{"$nulls":10},{"$f":"B330&VLOOKUP(A330,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&D330&\"_\"&VLOOKUP(E330,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"}]
[{"$nulls":10},{"$f":"B331&VLOOKUP(A331,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&D331&\"_\"&VLOOKUP(E331,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"}]
[{"$nulls":10},{"$f":"B332&VLOOKUP(A332,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&D332&\"_\"&VLOOKUP(E332,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"}]
[{"$nulls":10},{"$f":"B333&VLOOKUP(A333,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&D333&\"_\"&VLOOKUP(E333,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"}]
[{"$nulls":10},{"$f":"B334&VLOOKUP(A334,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&D334&\"_\"&VLOOKUP(E334,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"}]
[{"$nulls":10},{"$f":"B335&VLOOKUP(A335,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&D335&\"_\"&VLOOKUP(E335,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"}]
[{"$nulls":10},{"$f":"B336&VLOOKUP(A336,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&D336&\"_\"&VLOOKUP(E336,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"}]
[{"$nulls":10},{"$f":"B337&VLOOKUP(A337,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&D337&\"_\"&VLOOKUP(E337,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"}]
[{"$nulls":10},{"$f":"B338&VLOOKUP(A338,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&D338&\"_\"&VLOOKUP(E338,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"}]
[{"$nulls":10},{"$f":"B339&VLOOKUP(A339,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&D339&\"_\"&VLOOKUP(E339,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"}]
[{"$nulls":10},{"$f":"B340&VLOOKUP(A340,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&D340&\"_\"&VLOOKUP(E340,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"}]
[{"$nulls":10},{"$f":"B341&VLOOKUP(A341,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&D341&\"_\"&VLOOKUP(E341,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"}]
[{"$nulls":10},{"$f":"B342&VLOOKUP(A342,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&D342&\"_\"&VLOOKUP(E342,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"}]
[{"$nulls":10},{"$f":"B343&VLOOKUP(A343,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&D343&\"_\"&VLOOKUP(E343,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"}]
[{"$nulls":10},{"$f":"B344&VLOOKUP(A344,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&D344&\"_\"&VLOOKUP(E344,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"}]
[{"$nulls":10},{"$f":"B345&VLOOKUP(A345,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&D345&\"_\"&VLOOKUP(E345,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"}]
[{"$nulls":10},{"$f":"B346&VLOOKUP(A346,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&D346&\"_\"&VLOOKUP(E346,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"}]
[{"$nulls":10},{"$f":"B347&VLOOKUP(A347,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&D347&\"_\"&VLOOKUP(E347,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"}]
[{"$nulls":10},{"$f":"B348&VLOOKUP(A348,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&D348&\"_\"&VLOOKUP(E348,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"}]
[{"$nulls":10},{"$f":"B349&VLOOKUP(A349,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&D349&\"_\"&VLOOKUP(E349,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"}]
[{"$nulls":10},{"$f":"B350&VLOOKUP(A350,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&D350&\"_\"&VLOOKUP(E350,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"}]
[{"$nulls":10},{"$f":"B351&VLOOKUP(A351,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&D351&\"_\"&VLOOKUP(E351,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"}]
[{"$nulls":10},{"$f":"B352&VLOOKUP(A352,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&D352&\"_\"&VLOOKUP(E352,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"}]
[{"$nulls":10},{"$f":"B353&VLOOKUP(A353,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&D353&\"_\"&VLOOKUP(E353,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"}]
[{"$nulls":10},{"$f":"B354&VLOOKUP(A354,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&D354&\"_\"&VLOOKUP(E354,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"}]
[{"$nulls":10},{"$f":"B355&VLOOKUP(A355,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&D355&\"_\"&VLOOKUP(E355,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"}]
[{"$nulls":10},{"$f":"B356&VLOOKUP(A356,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&D356&\"_\"&VLOOKUP(E356,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"}]
[{"$nulls":10},{"$f":"B357&VLOOKUP(A357,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&D357&\"_\"&VLOOKUP(E357,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"}]
[{"$nulls":10},{"$f":"B358&VLOOKUP(A358,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&D358&\"_\"&VLOOKUP(E358,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"}]
[{"$nulls":10},{"$f":"B359&VLOOKUP(A359,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&D359&\"_\"&VLOOKUP(E359,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"}]
[{"$nulls":10},{"$f":"B360&VLOOKUP(A360,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&D360&\"_\"&VLOOKUP(E360,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"}]
[{"$nulls":10},{"$f":"B361&VLOOKUP(A361,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&D361&\"_\"&VLOOKUP(E361,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"}]
[{"$nulls":10},{"$f":"B362&VLOOKUP(A362,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&D362&\"_\"&VLOOKUP(E362,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$error":"#N/A"},{"$f":"REPLACE(REPLACE(L362,SEARCH(\"AT%\",L362),,REPT(\" \",25-SEARCH(\"AT%\",L362))),SEARCH(\":\",REPLACE(L362,SEARCH(\"AT%\",L362),,REPT(\" \",25-SEARCH(\"AT%\",L362)))),,REPT(\" \",40-SEARCH(\":\",REPLACE(L362,SEARCH(\"AT%\",L362),,REPT(\" \",25-SEARCH(\"AT%\",L362))))))","v":{"$error":"#N/A"}}]
[{"$nulls":10},{"$f":"B363&VLOOKUP(A363,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&D363&\"_\"&VLOOKUP(E363,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"}]
[{"$nulls":10},{"$f":"B364&VLOOKUP(A364,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&D364&\"_\"&VLOOKUP(E364,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"}]
[{"$nulls":10},{"$f":"B365&VLOOKUP(A365,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&D365&\"_\"&VLOOKUP(E365,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"}]
[{"$nulls":10},{"$f":"B366&VLOOKUP(A366,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&D366&\"_\"&VLOOKUP(E366,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"}]
[{"$nulls":10},{"$f":"B367&VLOOKUP(A367,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&D367&\"_\"&VLOOKUP(E367,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"}]
[{"$nulls":10},{"$f":"B368&VLOOKUP(A368,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&D368&\"_\"&VLOOKUP(E368,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"}]
[{"$nulls":10},{"$f":"B369&VLOOKUP(A369,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&D369&\"_\"&VLOOKUP(E369,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"}]
[{"$nulls":10},{"$f":"B370&VLOOKUP(A370,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&D370&\"_\"&VLOOKUP(E370,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"}]
[{"$nulls":10},{"$f":"B371&VLOOKUP(A371,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&D371&\"_\"&VLOOKUP(E371,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"}]
[{"$nulls":10},{"$f":"B372&VLOOKUP(A372,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&D372&\"_\"&VLOOKUP(E372,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"}]
[{"$nulls":10},{"$f":"B373&VLOOKUP(A373,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&D373&\"_\"&VLOOKUP(E373,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"}]
[{"$nulls":10},{"$f":"B374&VLOOKUP(A374,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&D374&\"_\"&VLOOKUP(E374,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"}]
[{"$nulls":10},{"$f":"B375&VLOOKUP(A375,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&D375&\"_\"&VLOOKUP(E375,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"}]
[{"$nulls":10},{"$f":"B376&VLOOKUP(A376,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&D376&\"_\"&VLOOKUP(E376,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"}]
[{"$nulls":10},{"$f":"B377&VLOOKUP(A377,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&D377&\"_\"&VLOOKUP(E377,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"}]
[{"$nulls":10},{"$f":"B378&VLOOKUP(A378,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&D378&\"_\"&VLOOKUP(E378,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"}]
[{"$nulls":10},{"$f":"B379&VLOOKUP(A379,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&D379&\"_\"&VLOOKUP(E379,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"}]
[{"$nulls":10},{"$f":"B380&VLOOKUP(A380,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&D380&\"_\"&VLOOKUP(E380,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"}]
[{"$nulls":10},{"$f":"B381&VLOOKUP(A381,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&D381&\"_\"&VLOOKUP(E381,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"}]
[{"$nulls":10},{"$f":"B382&VLOOKUP(A382,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&D382&\"_\"&VLOOKUP(E382,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"}]
[{"$nulls":10},{"$f":"B383&VLOOKUP(A383,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&D383&\"_\"&VLOOKUP(E383,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"}]
[{"$nulls":10},{"$f":"B384&VLOOKUP(A384,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&D384&\"_\"&VLOOKUP(E384,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"K384&\" \"&\"AT%\"&C384&F384&\" \"&\":\"&I384&\";\"&\" \"&\"(*\"&J384&\"*)\"","v":{"$error":"#N/A"}},{"$error":"#N/A"}]
[{"$nulls":10},{"$f":"B385&VLOOKUP(A385,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&D385&\"_\"&VLOOKUP(E385,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"}]
[{"$nulls":10},{"$f":"B386&VLOOKUP(A386,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&D386&\"_\"&VLOOKUP(E386,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"}]
[{"$nulls":10},{"$f":"B387&VLOOKUP(A387,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&D387&\"_\"&VLOOKUP(E387,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"}]
[{"$nulls":10},{"$f":"B388&VLOOKUP(A388,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&D388&\"_\"&VLOOKUP(E388,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"}]
[{"$nulls":10},{"$f":"B389&VLOOKUP(A389,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&D389&\"_\"&VLOOKUP(E389,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"}]
[{"$nulls":10},{"$f":"B390&VLOOKUP(A390,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&D390&\"_\"&VLOOKUP(E390,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"}]
[{"$nulls":10},{"$f":"B391&VLOOKUP(A391,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&D391&\"_\"&VLOOKUP(E391,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"}]
[{"$nulls":10},{"$f":"B392&VLOOKUP(A392,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&D392&\"_\"&VLOOKUP(E392,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"}]
[{"$nulls":10},{"$f":"B393&VLOOKUP(A393,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&D393&\"_\"&VLOOKUP(E393,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"}]
[{"$nulls":10},{"$f":"B394&VLOOKUP(A394,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&D394&\"_\"&VLOOKUP(E394,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"}]
[{"$nulls":10},{"$f":"B395&VLOOKUP(A395,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&D395&\"_\"&VLOOKUP(E395,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"}]
[{"$nulls":10},{"$f":"B396&VLOOKUP(A396,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&D396&\"_\"&VLOOKUP(E396,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"}]
[{"$nulls":10},{"$f":"B397&VLOOKUP(A397,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&D397&\"_\"&VLOOKUP(E397,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"}]
[{"$nulls":10},{"$f":"B398&VLOOKUP(A398,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&D398&\"_\"&VLOOKUP(E398,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"}]
[{"$nulls":10},{"$f":"B399&VLOOKUP(A399,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&D399&\"_\"&VLOOKUP(E399,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"}]
[{"$nulls":10},{"$f":"B400&VLOOKUP(A400,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&D400&\"_\"&VLOOKUP(E400,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"}]
[{"$nulls":10},{"$f":"B401&VLOOKUP(A401,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&D401&\"_\"&VLOOKUP(E401,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"}]
[{"$nulls":10},{"$f":"B402&VLOOKUP(A402,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&D402&\"_\"&VLOOKUP(E402,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"}]
[{"$nulls":10},{"$f":"B403&VLOOKUP(A403,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&D403&\"_\"&VLOOKUP(E403,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"}]
[{"$nulls":10},{"$f":"B404&VLOOKUP(A404,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&D404&\"_\"&VLOOKUP(E404,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"}]
[{"$nulls":10},{"$f":"B405&VLOOKUP(A405,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&D405&\"_\"&VLOOKUP(E405,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"}]
[{"$nulls":10},{"$f":"B406&VLOOKUP(A406,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&D406&\"_\"&VLOOKUP(E406,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"}]
[{"$nulls":10},{"$f":"B407&VLOOKUP(A407,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&D407&\"_\"&VLOOKUP(E407,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"}]
[{"$nulls":10},{"$f":"B408&VLOOKUP(A408,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&D408&\"_\"&VLOOKUP(E408,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"}]
[{"$nulls":10},{"$f":"B409&VLOOKUP(A409,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&D409&\"_\"&VLOOKUP(E409,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"}]
[{"$nulls":10},{"$f":"B410&VLOOKUP(A410,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&D410&\"_\"&VLOOKUP(E410,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"}]
[{"$nulls":10},{"$f":"B411&VLOOKUP(A411,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&D411&\"_\"&VLOOKUP(E411,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"}]
[{"$nulls":10},{"$f":"B412&VLOOKUP(A412,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&D412&\"_\"&VLOOKUP(E412,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"}]
[{"$nulls":10},{"$f":"B413&VLOOKUP(A413,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&D413&\"_\"&VLOOKUP(E413,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"}]
[{"$nulls":10},{"$f":"B414&VLOOKUP(A414,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&D414&\"_\"&VLOOKUP(E414,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"}]
[{"$nulls":10},{"$f":"B415&VLOOKUP(A415,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&D415&\"_\"&VLOOKUP(E415,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"}]
[{"$nulls":10},{"$f":"B416&VLOOKUP(A416,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&D416&\"_\"&VLOOKUP(E416,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"}]
[{"$nulls":10},{"$f":"B417&VLOOKUP(A417,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&D417&\"_\"&VLOOKUP(E417,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"}]
[{"$nulls":10},{"$f":"B418&VLOOKUP(A418,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&D418&\"_\"&VLOOKUP(E418,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"}]
[{"$nulls":10},{"$f":"B419&VLOOKUP(A419,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&D419&\"_\"&VLOOKUP(E419,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"}]
[{"$nulls":10},{"$f":"B420&VLOOKUP(A420,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&D420&\"_\"&VLOOKUP(E420,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"}]
[{"$nulls":10},{"$f":"B421&VLOOKUP(A421,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&D421&\"_\"&VLOOKUP(E421,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"}]
[{"$nulls":10},{"$f":"B422&VLOOKUP(A422,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&D422&\"_\"&VLOOKUP(E422,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"}]
[{"$nulls":10},{"$f":"B423&VLOOKUP(A423,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&D423&\"_\"&VLOOKUP(E423,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"}]
[{"$nulls":10},{"$f":"B424&VLOOKUP(A424,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&D424&\"_\"&VLOOKUP(E424,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"}]
[{"$nulls":10},{"$f":"B425&VLOOKUP(A425,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&D425&\"_\"&VLOOKUP(E425,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"}]
[{"$nulls":10},{"$f":"B426&VLOOKUP(A426,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&D426&\"_\"&VLOOKUP(E426,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$error":"#N/A"},{"$f":"REPLACE(REPLACE(L426,SEARCH(\"AT%\",L426),,REPT(\" \",25-SEARCH(\"AT%\",L426))),SEARCH(\":\",REPLACE(L426,SEARCH(\"AT%\",L426),,REPT(\" \",25-SEARCH(\"AT%\",L426)))),,REPT(\" \",40-SEARCH(\":\",REPLACE(L426,SEARCH(\"AT%\",L426),,REPT(\" \",25-SEARCH(\"AT%\",L426))))))","v":{"$error":"#N/A"}}]
[{"$nulls":10},{"$f":"B427&VLOOKUP(A427,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&D427&\"_\"&VLOOKUP(E427,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"}]
[{"$nulls":10},{"$f":"B428&VLOOKUP(A428,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&D428&\"_\"&VLOOKUP(E428,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"}]
[{"$nulls":10},{"$f":"B429&VLOOKUP(A429,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&D429&\"_\"&VLOOKUP(E429,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"}]
[{"$nulls":10},{"$f":"B430&VLOOKUP(A430,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&D430&\"_\"&VLOOKUP(E430,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"}]
[{"$nulls":10},{"$f":"B431&VLOOKUP(A431,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&D431&\"_\"&VLOOKUP(E431,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"}]
[{"$nulls":10},{"$f":"B432&VLOOKUP(A432,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&D432&\"_\"&VLOOKUP(E432,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"}]
[{"$nulls":10},{"$f":"B433&VLOOKUP(A433,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&D433&\"_\"&VLOOKUP(E433,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"}]
[{"$nulls":10},{"$f":"B434&VLOOKUP(A434,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&D434&\"_\"&VLOOKUP(E434,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"}]
[{"$nulls":10},{"$f":"B435&VLOOKUP(A435,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&D435&\"_\"&VLOOKUP(E435,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"}]
[{"$nulls":10},{"$f":"B436&VLOOKUP(A436,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&D436&\"_\"&VLOOKUP(E436,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"}]
[{"$nulls":10},{"$f":"B437&VLOOKUP(A437,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&D437&\"_\"&VLOOKUP(E437,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"}]
[{"$nulls":10},{"$f":"B438&VLOOKUP(A438,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&D438&\"_\"&VLOOKUP(E438,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"}]
[{"$nulls":10},{"$f":"B439&VLOOKUP(A439,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&D439&\"_\"&VLOOKUP(E439,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"}]
[{"$nulls":10},{"$f":"B440&VLOOKUP(A440,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&D440&\"_\"&VLOOKUP(E440,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"}]
[{"$nulls":10},{"$f":"B441&VLOOKUP(A441,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&D441&\"_\"&VLOOKUP(E441,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"}]
[{"$nulls":10},{"$f":"B442&VLOOKUP(A442,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&D442&\"_\"&VLOOKUP(E442,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"}]
[{"$nulls":10},{"$f":"B443&VLOOKUP(A443,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&D443&\"_\"&VLOOKUP(E443,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"}]
[{"$nulls":10},{"$f":"B444&VLOOKUP(A444,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&D444&\"_\"&VLOOKUP(E444,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"}]
[{"$nulls":10},{"$f":"B445&VLOOKUP(A445,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&D445&\"_\"&VLOOKUP(E445,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"}]
[{"$nulls":10},{"$f":"B446&VLOOKUP(A446,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&D446&\"_\"&VLOOKUP(E446,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"}]
[{"$nulls":10},{"$f":"B447&VLOOKUP(A447,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&D447&\"_\"&VLOOKUP(E447,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"}]
[{"$nulls":10},{"$f":"B448&VLOOKUP(A448,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&D448&\"_\"&VLOOKUP(E448,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"K448&\" \"&\"AT%\"&C448&F448&\" \"&\":\"&I448&\";\"&\" \"&\"(*\"&J448&\"*)\"","v":{"$error":"#N/A"}},{"$error":"#N/A"}]
[{"$nulls":10},{"$f":"B449&VLOOKUP(A449,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&D449&\"_\"&VLOOKUP(E449,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"}]
[{"$nulls":10},{"$f":"B450&VLOOKUP(A450,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&D450&\"_\"&VLOOKUP(E450,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"}]
[{"$nulls":10},{"$f":"B451&VLOOKUP(A451,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&D451&\"_\"&VLOOKUP(E451,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"}]
[{"$nulls":10},{"$f":"B452&VLOOKUP(A452,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&D452&\"_\"&VLOOKUP(E452,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"}]
[{"$nulls":10},{"$f":"B453&VLOOKUP(A453,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&D453&\"_\"&VLOOKUP(E453,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"}]
[{"$nulls":10},{"$f":"B454&VLOOKUP(A454,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&D454&\"_\"&VLOOKUP(E454,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"}]
[{"$nulls":10},{"$f":"B455&VLOOKUP(A455,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&D455&\"_\"&VLOOKUP(E455,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"}]
[{"$nulls":10},{"$f":"B456&VLOOKUP(A456,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&D456&\"_\"&VLOOKUP(E456,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"}]
[{"$nulls":10},{"$f":"B457&VLOOKUP(A457,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&D457&\"_\"&VLOOKUP(E457,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"}]
[{"$nulls":10},{"$f":"B458&VLOOKUP(A458,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&D458&\"_\"&VLOOKUP(E458,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"}]
[{"$nulls":10},{"$f":"B459&VLOOKUP(A459,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&D459&\"_\"&VLOOKUP(E459,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"}]
[{"$nulls":10},{"$f":"B460&VLOOKUP(A460,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&D460&\"_\"&VLOOKUP(E460,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"}]
[{"$nulls":10},{"$f":"B461&VLOOKUP(A461,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&D461&\"_\"&VLOOKUP(E461,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"}]
[{"$nulls":10},{"$f":"B462&VLOOKUP(A462,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&D462&\"_\"&VLOOKUP(E462,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"}]
[{"$nulls":10},{"$f":"B463&VLOOKUP(A463,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&D463&\"_\"&VLOOKUP(E463,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"}]
[{"$nulls":10},{"$f":"B464&VLOOKUP(A464,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&D464&\"_\"&VLOOKUP(E464,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"}]
[{"$nulls":10},{"$f":"B465&VLOOKUP(A465,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&D465&\"_\"&VLOOKUP(E465,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"}]
[{"$nulls":10},{"$f":"B466&VLOOKUP(A466,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&D466&\"_\"&VLOOKUP(E466,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"}]
[{"$nulls":10},{"$f":"B467&VLOOKUP(A467,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&D467&\"_\"&VLOOKUP(E467,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"}]
[{"$nulls":10},{"$f":"B468&VLOOKUP(A468,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&D468&\"_\"&VLOOKUP(E468,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"}]
[{"$nulls":10},{"$f":"B469&VLOOKUP(A469,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&D469&\"_\"&VLOOKUP(E469,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"}]
[{"$nulls":10},{"$f":"B470&VLOOKUP(A470,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&D470&\"_\"&VLOOKUP(E470,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"}]
[{"$nulls":10},{"$f":"B471&VLOOKUP(A471,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&D471&\"_\"&VLOOKUP(E471,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"}]
[{"$nulls":10},{"$f":"B472&VLOOKUP(A472,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&D472&\"_\"&VLOOKUP(E472,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"}]
[{"$nulls":10},{"$f":"B473&VLOOKUP(A473,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&D473&\"_\"&VLOOKUP(E473,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"}]
[{"$nulls":10},{"$f":"B474&VLOOKUP(A474,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&D474&\"_\"&VLOOKUP(E474,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"}]
[{"$nulls":10},{"$f":"B475&VLOOKUP(A475,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&D475&\"_\"&VLOOKUP(E475,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"}]
[{"$nulls":10},{"$f":"B476&VLOOKUP(A476,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&D476&\"_\"&VLOOKUP(E476,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"}]
[{"$nulls":10},{"$f":"B477&VLOOKUP(A477,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&D477&\"_\"&VLOOKUP(E477,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"}]
[{"$nulls":10},{"$f":"B478&VLOOKUP(A478,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&D478&\"_\"&VLOOKUP(E478,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"}]
[{"$nulls":10},{"$f":"B479&VLOOKUP(A479,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&D479&\"_\"&VLOOKUP(E479,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"}]
[{"$nulls":10},{"$f":"B480&VLOOKUP(A480,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&D480&\"_\"&VLOOKUP(E480,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"}]
[{"$nulls":10},{"$f":"B481&VLOOKUP(A481,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&D481&\"_\"&VLOOKUP(E481,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"}]
[{"$nulls":10},{"$f":"B482&VLOOKUP(A482,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&D482&\"_\"&VLOOKUP(E482,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"}]
[{"$nulls":10},{"$f":"B483&VLOOKUP(A483,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&D483&\"_\"&VLOOKUP(E483,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"}]
[{"$nulls":10},{"$f":"B484&VLOOKUP(A484,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&D484&\"_\"&VLOOKUP(E484,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"}]
[{"$nulls":10},{"$f":"B485&VLOOKUP(A485,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&D485&\"_\"&VLOOKUP(E485,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"}]
[{"$nulls":10},{"$f":"B486&VLOOKUP(A486,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&D486&\"_\"&VLOOKUP(E486,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"}]
[{"$nulls":10},{"$f":"B487&VLOOKUP(A487,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&D487&\"_\"&VLOOKUP(E487,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"}]
[{"$nulls":10},{"$f":"B488&VLOOKUP(A488,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&D488&\"_\"&VLOOKUP(E488,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"}]
[{"$nulls":10},{"$f":"B489&VLOOKUP(A489,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&D489&\"_\"&VLOOKUP(E489,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"}]
[{"$nulls":10},{"$f":"B490&VLOOKUP(A490,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&D490&\"_\"&VLOOKUP(E490,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$error":"#N/A"},{"$f":"REPLACE(REPLACE(L490,SEARCH(\"AT%\",L490),,REPT(\" \",25-SEARCH(\"AT%\",L490))),SEARCH(\":\",REPLACE(L490,SEARCH(\"AT%\",L490),,REPT(\" \",25-SEARCH(\"AT%\",L490)))),,REPT(\" \",40-SEARCH(\":\",REPLACE(L490,SEARCH(\"AT%\",L490),,REPT(\" \",25-SEARCH(\"AT%\",L490))))))","v":{"$error":"#N/A"}}]
[{"$nulls":10},{"$f":"B491&VLOOKUP(A491,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&D491&\"_\"&VLOOKUP(E491,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"}]
[{"$nulls":10},{"$f":"B492&VLOOKUP(A492,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&D492&\"_\"&VLOOKUP(E492,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"}]
[{"$nulls":10},{"$f":"B493&VLOOKUP(A493,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&D493&\"_\"&VLOOKUP(E493,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"}]
[{"$nulls":10},{"$f":"B494&VLOOKUP(A494,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&D494&\"_\"&VLOOKUP(E494,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"}]
[{"$nulls":10},{"$f":"B495&VLOOKUP(A495,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&D495&\"_\"&VLOOKUP(E495,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"}]
[{"$nulls":10},{"$f":"B496&VLOOKUP(A496,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&D496&\"_\"&VLOOKUP(E496,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"}]
[{"$nulls":10},{"$f":"B497&VLOOKUP(A497,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&D497&\"_\"&VLOOKUP(E497,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"}]
[{"$nulls":10},{"$f":"B498&VLOOKUP(A498,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&D498&\"_\"&VLOOKUP(E498,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"}]
[{"$nulls":10},{"$f":"B499&VLOOKUP(A499,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&D499&\"_\"&VLOOKUP(E499,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"}]
[{"$nulls":10},{"$f":"B500&VLOOKUP(A500,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&D500&\"_\"&VLOOKUP(E500,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"}]
[{"$nulls":10},{"$f":"B501&VLOOKUP(A501,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&D501&\"_\"&VLOOKUP(E501,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"}]
[{"$nulls":10},{"$f":"B502&VLOOKUP(A502,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&D502&\"_\"&VLOOKUP(E502,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"}]
[{"$nulls":10},{"$f":"B503&VLOOKUP(A503,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&D503&\"_\"&VLOOKUP(E503,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"}]
[{"$nulls":10},{"$f":"B504&VLOOKUP(A504,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&D504&\"_\"&VLOOKUP(E504,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"}]
[{"$nulls":10},{"$f":"B505&VLOOKUP(A505,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&D505&\"_\"&VLOOKUP(E505,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"}]
[{"$nulls":10},{"$f":"B506&VLOOKUP(A506,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&D506&\"_\"&VLOOKUP(E506,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"}]
[{"$nulls":10},{"$f":"B507&VLOOKUP(A507,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&D507&\"_\"&VLOOKUP(E507,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"}]
[{"$nulls":10},{"$f":"B508&VLOOKUP(A508,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&D508&\"_\"&VLOOKUP(E508,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"}]
[{"$nulls":10},{"$f":"B509&VLOOKUP(A509,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&D509&\"_\"&VLOOKUP(E509,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"}]
[{"$nulls":10},{"$f":"B510&VLOOKUP(A510,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&D510&\"_\"&VLOOKUP(E510,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"}]
[{"$nulls":10},{"$f":"B511&VLOOKUP(A511,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&D511&\"_\"&VLOOKUP(E511,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"}]
[{"$nulls":10},{"$f":"B512&VLOOKUP(A512,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&D512&\"_\"&VLOOKUP(E512,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"K512&\" \"&\"AT%\"&C512&F512&\" \"&\":\"&I512&\";\"&\" \"&\"(*\"&J512&\"*)\"","v":{"$error":"#N/A"}},{"$error":"#N/A"}]
[{"$nulls":10},{"$f":"B513&VLOOKUP(A513,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&D513&\"_\"&VLOOKUP(E513,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"}]
[{"$nulls":10},{"$f":"B514&VLOOKUP(A514,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&D514&\"_\"&VLOOKUP(E514,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"}]
[{"$nulls":10},{"$f":"B515&VLOOKUP(A515,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&D515&\"_\"&VLOOKUP(E515,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"}]
[{"$nulls":10},{"$f":"B516&VLOOKUP(A516,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&D516&\"_\"&VLOOKUP(E516,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"}]
[{"$nulls":10},{"$f":"B517&VLOOKUP(A517,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&D517&\"_\"&VLOOKUP(E517,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"}]
[{"$nulls":10},{"$f":"B518&VLOOKUP(A518,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&D518&\"_\"&VLOOKUP(E518,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"}]
[{"$nulls":10},{"$f":"B519&VLOOKUP(A519,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&D519&\"_\"&VLOOKUP(E519,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"}]
[{"$nulls":10},{"$f":"B520&VLOOKUP(A520,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&D520&\"_\"&VLOOKUP(E520,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"}]
[{"$nulls":10},{"$f":"B521&VLOOKUP(A521,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&D521&\"_\"&VLOOKUP(E521,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"}]
[{"$nulls":10},{"$f":"B522&VLOOKUP(A522,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&D522&\"_\"&VLOOKUP(E522,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"}]
[{"$nulls":10},{"$f":"B523&VLOOKUP(A523,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&D523&\"_\"&VLOOKUP(E523,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"}]
[{"$nulls":10},{"$f":"B524&VLOOKUP(A524,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&D524&\"_\"&VLOOKUP(E524,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"}]
[{"$nulls":10},{"$f":"B525&VLOOKUP(A525,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&D525&\"_\"&VLOOKUP(E525,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"}]
[{"$nulls":10},{"$f":"B526&VLOOKUP(A526,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&D526&\"_\"&VLOOKUP(E526,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"}]
[{"$nulls":10},{"$f":"B527&VLOOKUP(A527,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&D527&\"_\"&VLOOKUP(E527,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"}]
[{"$nulls":10},{"$f":"B528&VLOOKUP(A528,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&D528&\"_\"&VLOOKUP(E528,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"}]
[{"$nulls":10},{"$f":"B529&VLOOKUP(A529,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&D529&\"_\"&VLOOKUP(E529,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"}]
[{"$nulls":10},{"$f":"B530&VLOOKUP(A530,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&D530&\"_\"&VLOOKUP(E530,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"}]
[{"$nulls":10},{"$f":"B531&VLOOKUP(A531,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&D531&\"_\"&VLOOKUP(E531,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"}]
[{"$nulls":10},{"$f":"B532&VLOOKUP(A532,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&D532&\"_\"&VLOOKUP(E532,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"}]
[{"$nulls":10},{"$f":"B533&VLOOKUP(A533,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&D533&\"_\"&VLOOKUP(E533,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"}]
[{"$nulls":10},{"$f":"B534&VLOOKUP(A534,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&D534&\"_\"&VLOOKUP(E534,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"}]
[{"$nulls":10},{"$f":"B535&VLOOKUP(A535,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&D535&\"_\"&VLOOKUP(E535,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"}]
[{"$nulls":10},{"$f":"B536&VLOOKUP(A536,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&D536&\"_\"&VLOOKUP(E536,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"}]
[{"$nulls":10},{"$f":"B537&VLOOKUP(A537,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&D537&\"_\"&VLOOKUP(E537,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"}]
[{"$nulls":10},{"$f":"B538&VLOOKUP(A538,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&D538&\"_\"&VLOOKUP(E538,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"}]
[{"$nulls":10},{"$f":"B539&VLOOKUP(A539,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&D539&\"_\"&VLOOKUP(E539,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"}]
[{"$nulls":10},{"$f":"B540&VLOOKUP(A540,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&D540&\"_\"&VLOOKUP(E540,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"}]
[{"$nulls":10},{"$f":"B541&VLOOKUP(A541,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&D541&\"_\"&VLOOKUP(E541,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"}]
[{"$nulls":10},{"$f":"B542&VLOOKUP(A542,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&D542&\"_\"&VLOOKUP(E542,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"}]
[{"$nulls":10},{"$f":"B543&VLOOKUP(A543,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&D543&\"_\"&VLOOKUP(E543,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"}]
[{"$nulls":10},{"$f":"B544&VLOOKUP(A544,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&D544&\"_\"&VLOOKUP(E544,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"}]
[{"$nulls":10},{"$f":"B545&VLOOKUP(A545,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&D545&\"_\"&VLOOKUP(E545,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"}]
[{"$nulls":10},{"$f":"B546&VLOOKUP(A546,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&D546&\"_\"&VLOOKUP(E546,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"}]
[{"$nulls":10},{"$f":"B547&VLOOKUP(A547,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&D547&\"_\"&VLOOKUP(E547,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"}]
[{"$nulls":10},{"$f":"B548&VLOOKUP(A548,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&D548&\"_\"&VLOOKUP(E548,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"}]
[{"$nulls":10},{"$f":"B549&VLOOKUP(A549,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&D549&\"_\"&VLOOKUP(E549,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"}]
[{"$nulls":10},{"$f":"B550&VLOOKUP(A550,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&D550&\"_\"&VLOOKUP(E550,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"}]
[{"$nulls":10},{"$f":"B551&VLOOKUP(A551,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&D551&\"_\"&VLOOKUP(E551,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"}]
[{"$nulls":10},{"$f":"B552&VLOOKUP(A552,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&D552&\"_\"&VLOOKUP(E552,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"}]
[{"$nulls":10},{"$f":"B553&VLOOKUP(A553,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&D553&\"_\"&VLOOKUP(E553,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"}]
[{"$nulls":10},{"$f":"B554&VLOOKUP(A554,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&D554&\"_\"&VLOOKUP(E554,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$error":"#N/A"},{"$f":"REPLACE(REPLACE(L554,SEARCH(\"AT%\",L554),,REPT(\" \",25-SEARCH(\"AT%\",L554))),SEARCH(\":\",REPLACE(L554,SEARCH(\"AT%\",L554),,REPT(\" \",25-SEARCH(\"AT%\",L554)))),,REPT(\" \",40-SEARCH(\":\",REPLACE(L554,SEARCH(\"AT%\",L554),,REPT(\" \",25-SEARCH(\"AT%\",L554))))))","v":{"$error":"#N/A"}}]
[{"$nulls":10},{"$f":"B555&VLOOKUP(A555,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&D555&\"_\"&VLOOKUP(E555,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"}]
[{"$nulls":10},{"$f":"B556&VLOOKUP(A556,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&D556&\"_\"&VLOOKUP(E556,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"}]
[{"$nulls":10},{"$f":"B557&VLOOKUP(A557,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&D557&\"_\"&VLOOKUP(E557,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"}]
[{"$nulls":10},{"$f":"B558&VLOOKUP(A558,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&D558&\"_\"&VLOOKUP(E558,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"}]
[{"$nulls":10},{"$f":"B559&VLOOKUP(A559,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&D559&\"_\"&VLOOKUP(E559,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"}]
[{"$nulls":10},{"$f":"B560&VLOOKUP(A560,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&D560&\"_\"&VLOOKUP(E560,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"}]
[{"$nulls":10},{"$f":"B561&VLOOKUP(A561,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&D561&\"_\"&VLOOKUP(E561,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"}]
[{"$nulls":10},{"$f":"B562&VLOOKUP(A562,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&D562&\"_\"&VLOOKUP(E562,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"}]
[{"$nulls":10},{"$f":"B563&VLOOKUP(A563,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&D563&\"_\"&VLOOKUP(E563,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"}]
[{"$nulls":10},{"$f":"B564&VLOOKUP(A564,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&D564&\"_\"&VLOOKUP(E564,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"}]
[{"$nulls":10},{"$f":"B565&VLOOKUP(A565,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&D565&\"_\"&VLOOKUP(E565,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"}]
[{"$nulls":10},{"$f":"B566&VLOOKUP(A566,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&D566&\"_\"&VLOOKUP(E566,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"}]
[{"$nulls":10},{"$f":"B567&VLOOKUP(A567,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&D567&\"_\"&VLOOKUP(E567,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"}]
[{"$nulls":10},{"$f":"B568&VLOOKUP(A568,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&D568&\"_\"&VLOOKUP(E568,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"}]
[{"$nulls":10},{"$f":"B569&VLOOKUP(A569,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&D569&\"_\"&VLOOKUP(E569,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"}]
[{"$nulls":10},{"$f":"B570&VLOOKUP(A570,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&D570&\"_\"&VLOOKUP(E570,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"}]
[{"$nulls":10},{"$f":"B571&VLOOKUP(A571,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&D571&\"_\"&VLOOKUP(E571,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"}]
[{"$nulls":10},{"$f":"B572&VLOOKUP(A572,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&D572&\"_\"&VLOOKUP(E572,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"}]
[{"$nulls":10},{"$f":"B573&VLOOKUP(A573,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&D573&\"_\"&VLOOKUP(E573,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"}]
[{"$nulls":10},{"$f":"B574&VLOOKUP(A574,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&D574&\"_\"&VLOOKUP(E574,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"}]
[{"$nulls":10},{"$f":"B575&VLOOKUP(A575,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&D575&\"_\"&VLOOKUP(E575,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"}]
[{"$nulls":10},{"$f":"B576&VLOOKUP(A576,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&D576&\"_\"&VLOOKUP(E576,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"K576&\" \"&\"AT%\"&C576&F576&\" \"&\":\"&I576&\";\"&\" \"&\"(*\"&J576&\"*)\"","v":{"$error":"#N/A"}},{"$error":"#N/A"}]
[{"$nulls":10},{"$f":"B577&VLOOKUP(A577,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&D577&\"_\"&VLOOKUP(E577,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"}]
[{"$nulls":10},{"$f":"B578&VLOOKUP(A578,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&D578&\"_\"&VLOOKUP(E578,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"}]
[{"$nulls":10},{"$f":"B579&VLOOKUP(A579,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&D579&\"_\"&VLOOKUP(E579,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"}]
[{"$nulls":10},{"$f":"B580&VLOOKUP(A580,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&D580&\"_\"&VLOOKUP(E580,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"}]
[{"$nulls":10},{"$f":"B581&VLOOKUP(A581,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&D581&\"_\"&VLOOKUP(E581,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"}]
[{"$nulls":10},{"$f":"B582&VLOOKUP(A582,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&D582&\"_\"&VLOOKUP(E582,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"}]
[{"$nulls":10},{"$f":"B583&VLOOKUP(A583,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&D583&\"_\"&VLOOKUP(E583,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"}]
[{"$nulls":10},{"$f":"B584&VLOOKUP(A584,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&D584&\"_\"&VLOOKUP(E584,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"}]
[{"$nulls":10},{"$f":"B585&VLOOKUP(A585,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&D585&\"_\"&VLOOKUP(E585,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"}]
[{"$nulls":10},{"$f":"B586&VLOOKUP(A586,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&D586&\"_\"&VLOOKUP(E586,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"}]
[{"$nulls":10},{"$f":"B587&VLOOKUP(A587,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&D587&\"_\"&VLOOKUP(E587,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"}]
[{"$nulls":10},{"$f":"B588&VLOOKUP(A588,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&D588&\"_\"&VLOOKUP(E588,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"}]
[{"$nulls":10},{"$f":"B589&VLOOKUP(A589,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&D589&\"_\"&VLOOKUP(E589,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"}]
[{"$nulls":10},{"$f":"B590&VLOOKUP(A590,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&D590&\"_\"&VLOOKUP(E590,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"}]
[{"$nulls":10},{"$f":"B591&VLOOKUP(A591,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&D591&\"_\"&VLOOKUP(E591,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"}]
[{"$nulls":10},{"$f":"B592&VLOOKUP(A592,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&D592&\"_\"&VLOOKUP(E592,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"}]
[{"$nulls":10},{"$f":"B593&VLOOKUP(A593,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&D593&\"_\"&VLOOKUP(E593,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"}]
[{"$nulls":10},{"$f":"B594&VLOOKUP(A594,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&D594&\"_\"&VLOOKUP(E594,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"}]
[{"$nulls":10},{"$f":"B595&VLOOKUP(A595,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&D595&\"_\"&VLOOKUP(E595,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"}]
[{"$nulls":10},{"$f":"B596&VLOOKUP(A596,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&D596&\"_\"&VLOOKUP(E596,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"}]
[{"$nulls":10},{"$f":"B597&VLOOKUP(A597,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&D597&\"_\"&VLOOKUP(E597,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"}]

{"sheet":"New (2)","index":5,"n_rows":143,"n_cols":45,"rows_kept":143,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[0,9,0,25],[3,1,3,28],[3,29,3,31],[3,32,3,40],[3,41,3,44],[4,27,4,28],[7,5,7,6],[7,9,7,25],[8,5,8,6],[8,9,8,25],[9,5,9,6],[9,9,9,25],[10,5,10,6],[10,9,10,25],[11,5,11,6],[11,9,11,25],[12,5,12,6],[12,9,12,25],[13,5,13,6],[13,9,13,25],[14,5,14,6],[14,9,14,25],[15,5,15,6],[15,9,15,25],[16,5,16,6],[16,9,16,25],[17,5,17,6],[17,9,17,25],[18,5,18,6],[18,9,18,25],[19,5,19,6],[19,9,19,25],[20,5,20,6],[20,9,20,25],[21,5,21,6],[21,9,21,25],[22,5,22,6],[22,9,22,25],[24,5,24,6],[24,9,24,25],[25,5,25,6],[25,9,25,25],[26,5,26,6],[26,9,26,25],[27,5,27,6],[27,9,27,25],[28,5,28,6],[28,9,28,25],[29,5,29,6],[29,9,29,25],[30,5,30,6],[30,9,30,25],[31,5,31,6],[31,9,31,25],[32,5,32,6],[32,9,32,25],[33,5,33,6],[33,9,33,25],[34,5,34,6],[34,9,34,25],[35,5,35,6],[35,9,35,25],[36,5,36,6],[36,9,36,25],[37,5,37,6],[37,9,37,25],[38,5,38,6],[38,9,38,25],[39,5,39,6],[39,9,39,25],[41,5,41,6],[41,9,41,25],[42,5,42,6],[42,9,42,25],[43,5,43,6],[43,9,43,25],[44,5,44,6],[44,9,44,25],[45,5,45,6],[45,9,45,25],[46,5,46,6],[46,9,46,25],[47,5,47,6],[47,9,47,25],[48,5,48,6],[48,9,48,25],[49,5,49,6],[49,9,49,25],[50,5,50,6],[50,9,50,25],[51,5,51,6],[51,9,51,25],[52,5,52,6],[52,9,52,25],[53,5,53,6],[53,9,53,25],[54,5,54,6],[54,9,54,25],[55,5,55,6],[55,9,55,25],[56,5,56,6],[56,9,56,25],[58,5,58,6],[58,9,58,25],[59,5,59,6],[59,9,59,25],[60,5,60,6],[60,9,60,25],[61,5,61,6],[61,9,61,25],[62,5,62,6],[62,9,62,25],[63,5,63,6],[63,9,63,25],[64,5,64,6],[64,9,64,25],[65,5,65,6],[65,9,65,25],[66,5,66,6],[66,9,66,25],[67,5,67,6],[67,9,67,25],[68,5,68,6],[68,9,68,25],[69,5,69,6],[69,9,69,25],[70,5,70,6],[70,9,70,25],[71,5,71,6],[71,9,71,25],[72,5,72,6],[72,9,72,25],[73,5,73,6],[73,9,73,25],[75,5,75,6],[75,9,75,25],[76,5,76,6],[76,9,76,25],[77,5,77,6],[77,9,77,25],[78,5,78,6],[78,9,78,25],[79,5,79,6],[79,9,79,25],[80,5,80,6],[80,9,80,25],[81,5,81,6],[81,9,81,25],[82,5,82,6],[82,9,82,25],[83,5,83,6],[83,9,83,25],[84,5,84,6],[84,9,84,25],[85,5,85,6],[85,9,85,25],[86,5,86,6],[86,9,86,25],[87,5,87,6],[87,9,87,25],[88,5,88,6],[88,9,88,25],[89,5,89,6],[89,9,89,25],[90,5,90,6],[90,9,90,25],[92,5,92,6],[92,9,92,25],[93,5,93,6],[93,9,93,25],[94,5,94,6],[94,9,94,25],[95,5,95,6],[95,9,95,25],[96,5,96,6],[96,9,96,25],[97,5,97,6],[97,9,97,25],[98,5,98,6],[98,9,98,25],[99,5,99,6],[99,9,99,25],[101,5,101,6],[101,9,101,25],[102,5,102,6],[102,9,102,25],[103,5,103,6],[103,9,103,25],[104,5,104,6],[104,9,104,25],[105,5,105,6],[105,9,105,25],[106,5,106,6],[106,9,106,25],[107,5,107,6],[107,9,107,25],[108,5,108,6],[108,9,108,25],[109,5,109,6],[109,9,109,25],[110,5,110,6],[110,9,110,25],[111,5,111,6],[111,9,111,25],[112,5,112,6],[112,9,112,25],[113,5,113,6],[113,9,113,25],[114,5,114,6],[114,9,114,25],[115,5,115,6],[115,9,115,25],[116,5,116,6],[116,9,116,25],[118,5,118,6],[118,9,118,25],[119,5,119,6],[119,9,119,25],[120,5,120,6],[120,9,120,25],[121,5,121,6],[121,9,121,25],[122,5,122,6],[122,9,122,25],[123,5,123,6],[123,9,123,25],[124,5,124,6],[124,9,124,25],[125,5,125,6],[125,9,125,25],[126,5,126,6],[126,9,126,25],[127,5,127,6],[127,9,127,25],[128,5,128,6],[128,9,128,25],[129,5,129,6],[129,9,129,25],[130,5,130,6],[130,9,130,25],[131,5,131,6],[131,9,131,25],[132,5,132,6],[132,9,132,25],[133,5,133,6],[133,9,133,25],[135,5,135,6],[135,9,135,25],[136,5,136,6],[136,9,136,25],[137,5,137,6],[137,9,137,25],[138,5,138,6],[138,9,138,25],[139,5,139,6],[139,9,139,25],[140,5,140,6],[140,9,140,25],[141,5,141,6],[141,9,141,25],[142,5,142,6],[142,9,142,25],[4,1,5,1],[11,1,22,1],[28,1,39,1],[45,1,56,1],[62,1,73,1],[79,1,90,1],[96,1,99,1],[105,1,116,1],[122,1,133,1],[139,1,142,1],[4,26,5,26],[4,29,5,29],[4,30,5,30],[4,31,5,31],[4,32,5,32],[4,33,5,33],[4,34,5,34],[4,35,5,35],[4,36,5,36],[4,37,5,37],[4,38,5,38],[4,39,5,39],[4,40,5,40],[4,41,5,41],[4,42,5,42],[4,43,5,43],[4,44,5,44],[126,2,133,4],[109,2,116,4],[83,2,90,4],[66,2,73,4],[49,2,56,4],[32,2,39,4],[15,2,22,4],[4,2,5,4],[4,5,5,6],[4,7,5,8],[4,9,5,25]]}
[null,4.5,1.5,1.5,1.5,1.5,1.5,1.75,1.75,35,{"$nulls":16},15,10,10]
[12,"L01",0,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,null,"X","X","X","X"]
[12,null,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,{"$nulls":8},20]
[25,"DDC-X-X 现场实施段",{"$nulls":27},"调试记录段",null,null,"下位机声明段",{"$nulls":8},"上位机声明段"]
[20,"模块类型","拨码\n设置",null,null,"点位序号",null,"端子编号",null,"线缆功能.auto",{"$nulls":16},"设备编号.auto","前端接线备注.auto",null,"DBG","调试记录","调试备注","PRG","设备类型","设备编号","程序编号","点位功能","接线备注\n判断区","变量名.auto","编程变量声明.auto","编程变量声明(结构整理).auto","HMI","上位机组态.auto","上位机注释.auto","MODBUS偏置量.auto"]
[20,{"$nulls":26},"端子编号","线色备注"]
[null,"IOM.1601R D7",{"$nulls":38},{"$f":"\"(* \"&B12&\"地址: \"&B9&\" *)\"","v":"(* IOM 1601R D7地址: 1 *)"}]
[null,"addr",1,{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(DEC2BIN(B9),REPT(0,5))),5,1))","v":1},{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(DEC2BIN(B9),REPT(0,5))),5,1))","v":1},1,null,1,"C",{"$f":"AH8&AA8&\"-\"&AK8","v":"-"},{"$nulls":16},{"$f":"IF(AI8=\"\",\"\",AI8)","v":""},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL8,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL8,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":8},{"$f":"AH8&\"-\"&AK8","v":"-"},{"$f":"VLOOKUP(AH8,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ8&\"_\"&VLOOKUP(AK8,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM8&\" \"&\"AT%I\"&B9*16&\".0\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J8&\"*)\",\" \")","v":""},{"$f":"IFERROR(REPLACE(REPLACE(AN8,SEARCH(\"AT%\",AN8),,REPT(\" \",30-SEARCH(\"AT%\",AN8))),SEARCH(\":\",REPLACE(AN8,SEARCH(\"AT%\",AN8),,REPT(\" \",30-SEARCH(\"AT%\",AN8)))),,REPT(\" \",35-SEARCH(\":\",REPLACE(AN8,SEARCH(\"AT%\",AN8),,REPT(\" \",25-SEARCH(\"AT%\",AN8)))))),\" \")","v":""},null,{"$f":"$B$2&\"\\\"&$B$2&AM8","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"J8","v":"-"},{"$f":"10000+($B9*16*8+F8-1)","v":10128}]
[null,1,2,{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(DEC2BIN(B9),REPT(0,5))),4,1))","v":0},{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(DEC2BIN(B9),REPT(0,5))),4,1))","v":0},2,null,2,"C","-",{"$nulls":16},{"$f":"IF(AI9=\"\",\"\",AI9)","v":""},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL9,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL9,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":8},{"$f":"AH9&\"-\"&AK9","v":"-"},{"$f":"VLOOKUP(AH9,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ9&\"_\"&VLOOKUP(AK9,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM9&\" \"&\"AT%I\"&B9*16&\".1\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J9&\"*)\",\" \")","v":""},"",null,{"$error":"#N/A"},{"$f":"J9","v":"-"},{"$f":"AS8+1","v":10129}]
[null,"kbs",3,{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(DEC2BIN(B9),REPT(0,5))),3,1))","v":0},{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(DEC2BIN(B9),REPT(0,5))),3,1))","v":0},3,null,3,"C","-",{"$nulls":16},"",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL10,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL10,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":8},"-",{"$f":"VLOOKUP(AH10,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ10&\"_\"&VLOOKUP(AK10,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM10&\" \"&\"AT%I\"&B9*16&\".2\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J10&\"*)\",\" \")","v":""},"",null,{"$error":"#N/A"},"-",{"$f":"AS9+1","v":10130}]
[null,125,4,{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(DEC2BIN(B9),REPT(0,5))),2,1))","v":0},{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(DEC2BIN(B9),REPT(0,5))),2,1))","v":0},4,null,4,"C","-",{"$nulls":16},"",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL11,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL11,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":8},"-",{"$f":"VLOOKUP(AH11,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ11&\"_\"&VLOOKUP(AK11,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM11&\" \"&\"AT%I\"&B9*16&\".3\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J11&\"*)\",\" \")","v":""},"",null,{"$error":"#N/A"},"-",10131]
[null,"IOM 1601R D7",5,{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(DEC2BIN(B9),REPT(0,5))),1,1))","v":0},{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(DEC2BIN(B9),REPT(0,5))),1,1))","v":0},5,null,5,"C","-",{"$nulls":16},"",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL12,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL12,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":8},"-",{"$f":"VLOOKUP(AH12,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ12&\"_\"&VLOOKUP(AK12,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM12&\" \"&\"AT%I\"&B9*16&\".4\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J12&\"*)\",\" \")","v":""},"",null,{"$error":"#N/A"},"-",10132]
[null,null,6,{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(IF(B11=20,1,IF(B11=50,10,IF(B11=125,11,IF(B11=250,100,IF(B11=500,101,IF(B11=800,110,IF(B11=1000,111,0))))))),REPT(0,3))),3,1))","v":1},{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(IF(B11=20,1,IF(B11=50,10,IF(B11=125,11,IF(B11=250,100,IF(B11=500,101,IF(B11=800,110,IF(B11=1000,111,0))))))),REPT(0,3))),3,1))","v":1},6,null,6,"C","-",{"$nulls":16},"",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL13,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL13,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":8},"-",{"$f":"VLOOKUP(AH13,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ13&\"_\"&VLOOKUP(AK13,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM13&\" \"&\"AT%I\"&B9*16&\".5\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J13&\"*)\",\" \")","v":""},"",null,{"$error":"#N/A"},"-",10133]
[null,null,7,{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(IF(B11=20,1,IF(B11=50,10,IF(B11=125,11,IF(B11=250,100,IF(B11=500,101,IF(B11=800,110,IF(B11=1000,111,0))))))),REPT(0,3))),2,1))","v":1},{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(IF(B11=20,1,IF(B11=50,10,IF(B11=125,11,IF(B11=250,100,IF(B11=500,101,IF(B11=800,110,IF(B11=1000,111,0))))))),REPT(0,3))),2,1))","v":1},7,null,7,"C","-",{"$nulls":16},"",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL14,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL14,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":8},"-",{"$f":"VLOOKUP(AH14,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ14&\"_\"&VLOOKUP(AK14,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM14&\" \"&\"AT%I\"&B9*16&\".6\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J14&\"*)\",\" \")","v":""},"",null,{"$error":"#N/A"},"-",10134]
[null,null,8,{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(IF(B11=20,1,IF(B11=50,10,IF(B11=125,11,IF(B11=250,100,IF(B11=500,101,IF(B11=800,110,IF(B11=1000,111,0))))))),REPT(0,3))),1,1))","v":0},{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(IF(B11=20,1,IF(B11=50,10,IF(B11=125,11,IF(B11=250,100,IF(B11=500,101,IF(B11=800,110,IF(B11=1000,111,0))))))),REPT(0,3))),1,1))","v":0},8,null,8,"C","-",{"$nulls":16},"",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL15,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL15,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":8},"-",{"$f":"VLOOKUP(AH15,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ15&\"_\"&VLOOKUP(AK15,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM15&\" \"&\"AT%I\"&B9*16&\".7\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J15&\"*)\",\" \")","v":""},"",null,{"$error":"#N/A"},"-",10135]
[{"$nulls":5},9,null,9,"C","-",{"$nulls":16},"",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL16,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL16,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":8},"-",{"$f":"VLOOKUP(AH16,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ16&\"_\"&VLOOKUP(AK16,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM16&\" \"&\"AT%I\"&B9*16+1&\".0\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J16&\"*)\",\" \")","v":""},"",null,{"$error":"#N/A"},"-",10136]
[{"$nulls":5},10,null,10,"C","-",{"$nulls":16},{"$f":"IF(AI17=\"\",\"\",AI17)","v":""},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL17,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL17,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":8},{"$f":"AH17&\"-\"&AK17","v":"-"},{"$f":"VLOOKUP(AH17,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ17&\"_\"&VLOOKUP(AK17,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM17&\" \"&\"AT%I\"&B9*16+1&\".1\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J17&\"*)\",\" \")","v":""},"",null,{"$error":"#N/A"},{"$f":"J17","v":"-"},10137]
[{"$nulls":5},11,null,11,"C","-",{"$nulls":16},"",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL18,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL18,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":8},"-",{"$f":"VLOOKUP(AH18,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ18&\"_\"&VLOOKUP(AK18,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM18&\" \"&\"AT%I\"&B9*16+1&\".2\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J18&\"*)\",\" \")","v":""},"",null,{"$error":"#N/A"},"-",10138]
[{"$nulls":5},12,null,12,"C","-",{"$nulls":16},"",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL19,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL19,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":8},"-",{"$f":"VLOOKUP(AH19,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ19&\"_\"&VLOOKUP(AK19,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM19&\" \"&\"AT%I\"&B9*16+1&\".3\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J19&\"*)\",\" \")","v":""},"",null,{"$error":"#N/A"},"-",10139]
[{"$nulls":5},13,null,13,"C","-",{"$nulls":16},"",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL20,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL20,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":8},"-",{"$f":"VLOOKUP(AH20,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ20&\"_\"&VLOOKUP(AK20,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM20&\" \"&\"AT%I\"&B9*16+1&\".4\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J20&\"*)\",\" \")","v":""},"",null,{"$error":"#N/A"},"-",10140]
[{"$nulls":5},14,null,14,"C","-",{"$nulls":16},"",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL21,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL21,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":8},"-",{"$f":"VLOOKUP(AH21,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ21&\"_\"&VLOOKUP(AK21,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM21&\" \"&\"AT%I\"&B9*16+1&\".5\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J21&\"*)\",\" \")","v":""},"",null,{"$error":"#N/A"},"-",10141]
[{"$nulls":5},15,null,15,"C","-",{"$nulls":16},"",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL22,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL22,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":8},"-",{"$f":"VLOOKUP(AH22,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ22&\"_\"&VLOOKUP(AK22,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM22&\" \"&\"AT%I\"&B9*16+1&\".6\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J22&\"*)\",\" \")","v":""},"",null,{"$error":"#N/A"},"-",10142]
[".",{"$nulls":4},16,null,16,"C","-",{"$nulls":16},"",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL23,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL23,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":8},"-",{"$f":"VLOOKUP(AH23,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ23&\"_\"&VLOOKUP(AK23,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM23&\" \"&\"AT%I\"&B9*16+1&\".7\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J23&\"*)\",\" \")","v":""},"",null,{"$error":"#N/A"},"-",10143]
[null,"IOM.1601R D7",{"$nulls":38},{"$f":"\"(* \"&B29&\"地址: \"&B26&\" *)\"","v":"(* IOM 1601R D7地址: 1 *)"}]
[null,"addr",1,{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(DEC2BIN(B26),REPT(0,5))),5,1))","v":1},{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(DEC2BIN(B26),REPT(0,5))),5,1))","v":1},1,null,1,"C",{"$f":"AH25&AA25&\"-\"&AK25","v":"-"},{"$nulls":16},{"$f":"IF(AI25=\"\",\"\",AI25)","v":""},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL25,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL25,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":8},{"$f":"AH25&\"-\"&AK25","v":"-"},{"$f":"VLOOKUP(AH25,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ25&\"_\"&VLOOKUP(AK25,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM25&\" \"&\"AT%I\"&B26*16&\".0\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J25&\"*)\",\" \")","v":""},{"$f":"IFERROR(REPLACE(REPLACE(AN25,SEARCH(\"AT%\",AN25),,REPT(\" \",30-SEARCH(\"AT%\",AN25))),SEARCH(\":\",REPLACE(AN25,SEARCH(\"AT%\",AN25),,REPT(\" \",30-SEARCH(\"AT%\",AN25)))),,REPT(\" \",35-SEARCH(\":\",REPLACE(AN25,SEARCH(\"AT%\",AN25),,REPT(\" \",25-SEARCH(\"AT%\",AN25)))))),\" \")","v":""},null,{"$f":"$B$2&\"\\\"&$B$2&AM25","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"J25","v":"-"},{"$f":"10000+($B26*16*8+F25-1)","v":10128}]
[null,1,2,{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(DEC2BIN(B26),REPT(0,5))),4,1))","v":0},{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(DEC2BIN(B26),REPT(0,5))),4,1))","v":0},2,null,2,"C","-",{"$nulls":16},{"$f":"IF(AI26=\"\",\"\",AI26)","v":""},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL26,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL26,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":8},{"$f":"AH26&\"-\"&AK26","v":"-"},{"$f":"VLOOKUP(AH26,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ26&\"_\"&VLOOKUP(AK26,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM26&\" \"&\"AT%I\"&B26*16&\".1\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J26&\"*)\",\" \")","v":""},"",null,{"$error":"#N/A"},{"$f":"J26","v":"-"},{"$f":"AS25+1","v":10129}]
[null,"kbs",3,{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(DEC2BIN(B26),REPT(0,5))),3,1))","v":0},{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(DEC2BIN(B26),REPT(0,5))),3,1))","v":0},3,null,3,"C","-",{"$nulls":16},"",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL27,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL27,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":8},"-",{"$f":"VLOOKUP(AH27,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ27&\"_\"&VLOOKUP(AK27,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM27&\" \"&\"AT%I\"&B26*16&\".2\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J27&\"*)\",\" \")","v":""},"",null,{"$error":"#N/A"},"-",{"$f":"AS26+1","v":10130}]
[null,125,4,{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(DEC2BIN(B26),REPT(0,5))),2,1))","v":0},{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(DEC2BIN(B26),REPT(0,5))),2,1))","v":0},4,null,4,"C","-",{"$nulls":16},"",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL28,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL28,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":8},"-",{"$f":"VLOOKUP(AH28,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ28&\"_\"&VLOOKUP(AK28,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM28&\" \"&\"AT%I\"&B26*16&\".3\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J28&\"*)\",\" \")","v":""},"",null,{"$error":"#N/A"},"-",10131]
[null,"IOM 1601R D7",5,{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(DEC2BIN(B26),REPT(0,5))),1,1))","v":0},{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(DEC2BIN(B26),REPT(0,5))),1,1))","v":0},5,null,5,"C","-",{"$nulls":16},"",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL29,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL29,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":8},"-",{"$f":"VLOOKUP(AH29,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ29&\"_\"&VLOOKUP(AK29,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM29&\" \"&\"AT%I\"&B26*16&\".4\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J29&\"*)\",\" \")","v":""},"",null,{"$error":"#N/A"},"-",10132]
[null,null,6,{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(IF(B28=20,1,IF(B28=50,10,IF(B28=125,11,IF(B28=250,100,IF(B28=500,101,IF(B28=800,110,IF(B28=1000,111,0))))))),REPT(0,3))),3,1))","v":1},{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(IF(B28=20,1,IF(B28=50,10,IF(B28=125,11,IF(B28=250,100,IF(B28=500,101,IF(B28=800,110,IF(B28=1000,111,0))))))),REPT(0,3))),3,1))","v":1},6,null,6,"C","-",{"$nulls":16},"",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL30,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL30,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":8},"-",{"$f":"VLOOKUP(AH30,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ30&\"_\"&VLOOKUP(AK30,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM30&\" \"&\"AT%I\"&B26*16&\".5\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J30&\"*)\",\" \")","v":""},"",null,{"$error":"#N/A"},"-",10133]
[null,null,7,{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(IF(B28=20,1,IF(B28=50,10,IF(B28=125,11,IF(B28=250,100,IF(B28=500,101,IF(B28=800,110,IF(B28=1000,111,0))))))),REPT(0,3))),2,1))","v":1},{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(IF(B28=20,1,IF(B28=50,10,IF(B28=125,11,IF(B28=250,100,IF(B28=500,101,IF(B28=800,110,IF(B28=1000,111,0))))))),REPT(0,3))),2,1))","v":1},7,null,7,"C","-",{"$nulls":16},"",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL31,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL31,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":8},"-",{"$f":"VLOOKUP(AH31,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ31&\"_\"&VLOOKUP(AK31,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM31&\" \"&\"AT%I\"&B26*16&\".6\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J31&\"*)\",\" \")","v":""},"",null,{"$error":"#N/A"},"-",10134]
[null,null,8,{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(IF(B28=20,1,IF(B28=50,10,IF(B28=125,11,IF(B28=250,100,IF(B28=500,101,IF(B28=800,110,IF(B28=1000,111,0))))))),REPT(0,3))),1,1))","v":0},{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(IF(B28=20,1,IF(B28=50,10,IF(B28=125,11,IF(B28=250,100,IF(B28=500,101,IF(B28=800,110,IF(B28=1000,111,0))))))),REPT(0,3))),1,1))","v":0},8,null,8,"C","-",{"$nulls":16},"",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL32,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL32,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":8},"-",{"$f":"VLOOKUP(AH32,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ32&\"_\"&VLOOKUP(AK32,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM32&\" \"&\"AT%I\"&B26*16&\".7\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J32&\"*)\",\" \")","v":""},"",null,{"$error":"#N/A"},"-",10135]
[{"$nulls":5},9,null,9,"C","-",{"$nulls":16},"",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL33,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL33,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":8},"-",{"$f":"VLOOKUP(AH33,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ33&\"_\"&VLOOKUP(AK33,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM33&\" \"&\"AT%I\"&B26*16+1&\".0\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J33&\"*)\",\" \")","v":""},"",null,{"$error":"#N/A"},"-",10136]
[{"$nulls":5},10,null,10,"C","-",{"$nulls":16},{"$f":"IF(AI34=\"\",\"\",AI34)","v":""},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL34,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL34,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":8},{"$f":"AH34&\"-\"&AK34","v":"-"},{"$f":"VLOOKUP(AH34,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ34&\"_\"&VLOOKUP(AK34,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM34&\" \"&\"AT%I\"&B26*16+1&\".1\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J34&\"*)\",\" \")","v":""},"",null,{"$error":"#N/A"},{"$f":"J34","v":"-"},10137]
[{"$nulls":5},11,null,11,"C","-",{"$nulls":16},"",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL35,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL35,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":8},"-",{"$f":"VLOOKUP(AH35,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ35&\"_\"&VLOOKUP(AK35,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM35&\" \"&\"AT%I\"&B26*16+1&\".2\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J35&\"*)\",\" \")","v":""},"",null,{"$error":"#N/A"},"-",10138]
[{"$nulls":5},12,null,12,"C","-",{"$nulls":16},"",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL36,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL36,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":8},"-",{"$f":"VLOOKUP(AH36,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ36&\"_\"&VLOOKUP(AK36,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM36&\" \"&\"AT%I\"&B26*16+1&\".3\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J36&\"*)\",\" \")","v":""},"",null,{"$error":"#N/A"},"-",10139]
[{"$nulls":5},13,null,13,"C","-",{"$nulls":16},"",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL37,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL37,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":8},"-",{"$f":"VLOOKUP(AH37,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ37&\"_\"&VLOOKUP(AK37,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM37&\" \"&\"AT%I\"&B26*16+1&\".4\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J37&\"*)\",\" \")","v":""},"",null,{"$error":"#N/A"},"-",10140]
[{"$nulls":5},14,null,14,"C","-",{"$nulls":16},"",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL38,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL38,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":8},"-",{"$f":"VLOOKUP(AH38,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ38&\"_\"&VLOOKUP(AK38,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM38&\" \"&\"AT%I\"&B26*16+1&\".5\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J38&\"*)\",\" \")","v":""},"",null,{"$error":"#N/A"},"-",10141]
[{"$nulls":5},15,null,15,"C","-",{"$nulls":16},"",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL39,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL39,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":8},"-",{"$f":"VLOOKUP(AH39,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ39&\"_\"&VLOOKUP(AK39,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM39&\" \"&\"AT%I\"&B26*16+1&\".6\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J39&\"*)\",\" \")","v":""},"",null,{"$error":"#N/A"},"-",10142]
[".",{"$nulls":4},16,null,16,"C","-",{"$nulls":16},"",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL40,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL40,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":8},"-",{"$f":"VLOOKUP(AH40,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ40&\"_\"&VLOOKUP(AK40,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM40&\" \"&\"AT%I\"&B26*16+1&\".7\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J40&\"*)\",\" \")","v":""},"",null,{"$error":"#N/A"},"-",10143]
[null,"IOM.1601R D7",{"$nulls":38},{"$f":"\"(* \"&B46&\"地址: \"&B43&\" *)\"","v":"(* IOM 1601R D7地址: 1 *)"}]
[null,"addr",1,{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(DEC2BIN(B43),REPT(0,5))),5,1))","v":1},{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(DEC2BIN(B43),REPT(0,5))),5,1))","v":1},1,null,1,"C",{"$f":"AH42&AA42&\"-\"&AK42","v":"-"},{"$nulls":16},{"$f":"IF(AI42=\"\",\"\",AI42)","v":""},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL42,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL42,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":8},{"$f":"AH42&\"-\"&AK42","v":"-"},{"$f":"VLOOKUP(AH42,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ42&\"_\"&VLOOKUP(AK42,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM42&\" \"&\"AT%I\"&B43*16&\".0\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J42&\"*)\",\" \")","v":""},{"$f":"IFERROR(REPLACE(REPLACE(AN42,SEARCH(\"AT%\",AN42),,REPT(\" \",30-SEARCH(\"AT%\",AN42))),SEARCH(\":\",REPLACE(AN42,SEARCH(\"AT%\",AN42),,REPT(\" \",30-SEARCH(\"AT%\",AN42)))),,REPT(\" \",35-SEARCH(\":\",REPLACE(AN42,SEARCH(\"AT%\",AN42),,REPT(\" \",25-SEARCH(\"AT%\",AN42)))))),\" \")","v":""},null,{"$f":"$B$2&\"\\\"&$B$2&AM42","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"J42","v":"-"},{"$f":"10000+($B43*16*8+F42-1)","v":10128}]
[null,1,2,{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(DEC2BIN(B43),REPT(0,5))),4,1))","v":0},{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(DEC2BIN(B43),REPT(0,5))),4,1))","v":0},2,null,2,"C","-",{"$nulls":16},{"$f":"IF(AI43=\"\",\"\",AI43)","v":""},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL43,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL43,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":8},{"$f":"AH43&\"-\"&AK43","v":"-"},{"$f":"VLOOKUP(AH43,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ43&\"_\"&VLOOKUP(AK43,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM43&\" \"&\"AT%I\"&B43*16&\".1\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J43&\"*)\",\" \")","v":""},"",null,{"$error":"#N/A"},{"$f":"J43","v":"-"},{"$f":"AS42+1","v":10129}]
[null,"kbs",3,{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(DEC2BIN(B43),REPT(0,5))),3,1))","v":0},{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(DEC2BIN(B43),REPT(0,5))),3,1))","v":0},3,null,3,"C","-",{"$nulls":16},"",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL44,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL44,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":8},"-",{"$f":"VLOOKUP(AH44,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ44&\"_\"&VLOOKUP(AK44,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM44&\" \"&\"AT%I\"&B43*16&\".2\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J44&\"*)\",\" \")","v":""},"",null,{"$error":"#N/A"},"-",{"$f":"AS43+1","v":10130}]
[null,125,4,{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(DEC2BIN(B43),REPT(0,5))),2,1))","v":0},{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(DEC2BIN(B43),REPT(0,5))),2,1))","v":0},4,null,4,"C","-",{"$nulls":16},"",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL45,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL45,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":8},"-",{"$f":"VLOOKUP(AH45,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ45&\"_\"&VLOOKUP(AK45,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM45&\" \"&\"AT%I\"&B43*16&\".3\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J45&\"*)\",\" \")","v":""},"",null,{"$error":"#N/A"},"-",10131]
[null,"IOM 1601R D7",5,{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(DEC2BIN(B43),REPT(0,5))),1,1))","v":0},{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(DEC2BIN(B43),REPT(0,5))),1,1))","v":0},5,null,5,"C","-",{"$nulls":16},"",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL46,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL46,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":8},"-",{"$f":"VLOOKUP(AH46,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ46&\"_\"&VLOOKUP(AK46,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM46&\" \"&\"AT%I\"&B43*16&\".4\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J46&\"*)\",\" \")","v":""},"",null,{"$error":"#N/A"},"-",10132]
[null,null,6,{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(IF(B45=20,1,IF(B45=50,10,IF(B45=125,11,IF(B45=250,100,IF(B45=500,101,IF(B45=800,110,IF(B45=1000,111,0))))))),REPT(0,3))),3,1))","v":1},{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(IF(B45=20,1,IF(B45=50,10,IF(B45=125,11,IF(B45=250,100,IF(B45=500,101,IF(B45=800,110,IF(B45=1000,111,0))))))),REPT(0,3))),3,1))","v":1},6,null,6,"C","-",{"$nulls":16},"",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL47,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL47,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":8},"-",{"$f":"VLOOKUP(AH47,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ47&\"_\"&VLOOKUP(AK47,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM47&\" \"&\"AT%I\"&B43*16&\".5\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J47&\"*)\",\" \")","v":""},"",null,{"$error":"#N/A"},"-",10133]
[null,null,7,{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(IF(B45=20,1,IF(B45=50,10,IF(B45=125,11,IF(B45=250,100,IF(B45=500,101,IF(B45=800,110,IF(B45=1000,111,0))))))),REPT(0,3))),2,1))","v":1},{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(IF(B45=20,1,IF(B45=50,10,IF(B45=125,11,IF(B45=250,100,IF(B45=500,101,IF(B45=800,110,IF(B45=1000,111,0))))))),REPT(0,3))),2,1))","v":1},7,null,7,"C","-",{"$nulls":16},"",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL48,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL48,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":8},"-",{"$f":"VLOOKUP(AH48,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ48&\"_\"&VLOOKUP(AK48,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM48&\" \"&\"AT%I\"&B43*16&\".6\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J48&\"*)\",\" \")","v":""},"",null,{"$error":"#N/A"},"-",10134]
[null,null,8,{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(IF(B45=20,1,IF(B45=50,10,IF(B45=125,11,IF(B45=250,100,IF(B45=500,101,IF(B45=800,110,IF(B45=1000,111,0))))))),REPT(0,3))),1,1))","v":0},{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(IF(B45=20,1,IF(B45=50,10,IF(B45=125,11,IF(B45=250,100,IF(B45=500,101,IF(B45=800,110,IF(B45=1000,111,0))))))),REPT(0,3))),1,1))","v":0},8,null,8,"C","-",{"$nulls":16},"",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL49,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL49,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":8},"-",{"$f":"VLOOKUP(AH49,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ49&\"_\"&VLOOKUP(AK49,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM49&\" \"&\"AT%I\"&B43*16&\".7\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J49&\"*)\",\" \")","v":""},"",null,{"$error":"#N/A"},"-",10135]
[{"$nulls":5},9,null,9,"C","-",{"$nulls":16},"",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL50,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL50,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":8},"-",{"$f":"VLOOKUP(AH50,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ50&\"_\"&VLOOKUP(AK50,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM50&\" \"&\"AT%I\"&B43*16+1&\".0\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J50&\"*)\",\" \")","v":""},"",null,{"$error":"#N/A"},"-",10136]
[{"$nulls":5},10,null,10,"C","-",{"$nulls":16},{"$f":"IF(AI51=\"\",\"\",AI51)","v":""},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL51,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL51,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":8},{"$f":"AH51&\"-\"&AK51","v":"-"},{"$f":"VLOOKUP(AH51,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ51&\"_\"&VLOOKUP(AK51,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM51&\" \"&\"AT%I\"&B43*16+1&\".1\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J51&\"*)\",\" \")","v":""},"",null,{"$error":"#N/A"},{"$f":"J51","v":"-"},10137]
[{"$nulls":5},11,null,11,"C","-",{"$nulls":16},"",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL52,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL52,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":8},"-",{"$f":"VLOOKUP(AH52,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ52&\"_\"&VLOOKUP(AK52,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM52&\" \"&\"AT%I\"&B43*16+1&\".2\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J52&\"*)\",\" \")","v":""},"",null,{"$error":"#N/A"},"-",10138]
[{"$nulls":5},12,null,12,"C","-",{"$nulls":16},"",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL53,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL53,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":8},"-",{"$f":"VLOOKUP(AH53,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ53&\"_\"&VLOOKUP(AK53,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM53&\" \"&\"AT%I\"&B43*16+1&\".3\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J53&\"*)\",\" \")","v":""},"",null,{"$error":"#N/A"},"-",10139]
[{"$nulls":5},13,null,13,"C","-",{"$nulls":16},"",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL54,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL54,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":8},"-",{"$f":"VLOOKUP(AH54,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ54&\"_\"&VLOOKUP(AK54,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM54&\" \"&\"AT%I\"&B43*16+1&\".4\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J54&\"*)\",\" \")","v":""},"",null,{"$error":"#N/A"},"-",10140]
[{"$nulls":5},14,null,14,"C","-",{"$nulls":16},"",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL55,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL55,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":8},"-",{"$f":"VLOOKUP(AH55,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ55&\"_\"&VLOOKUP(AK55,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM55&\" \"&\"AT%I\"&B43*16+1&\".5\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J55&\"*)\",\" \")","v":""},"",null,{"$error":"#N/A"},"-",10141]
[{"$nulls":5},15,null,15,"C","-",{"$nulls":16},"",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL56,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL56,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":8},"-",{"$f":"VLOOKUP(AH56,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ56&\"_\"&VLOOKUP(AK56,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM56&\" \"&\"AT%I\"&B43*16+1&\".6\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J56&\"*)\",\" \")","v":""},"",null,{"$error":"#N/A"},"-",10142]
[".",{"$nulls":4},16,null,16,"C","-",{"$nulls":16},"",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL57,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL57,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":8},"-",{"$f":"VLOOKUP(AH57,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ57&\"_\"&VLOOKUP(AK57,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM57&\" \"&\"AT%I\"&B43*16+1&\".7\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J57&\"*)\",\" \")","v":""},"",null,{"$error":"#N/A"},"-",10143]
[null,"IOM.1601R D7",{"$nulls":38},{"$f":"\"(* \"&B63&\"地址: \"&B60&\" *)\"","v":"(* IOM 1601R D7地址: 1 *)"}]
[null,"addr",1,{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(DEC2BIN(B60),REPT(0,5))),5,1))","v":1},{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(DEC2BIN(B60),REPT(0,5))),5,1))","v":1},1,null,1,"C",{"$f":"AH59&AA59&\"-\"&AK59","v":"-"},{"$nulls":16},{"$f":"IF(AI59=\"\",\"\",AI59)","v":""},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL59,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL59,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":8},{"$f":"AH59&\"-\"&AK59","v":"-"},{"$f":"VLOOKUP(AH59,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ59&\"_\"&VLOOKUP(AK59,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM59&\" \"&\"AT%I\"&B60*16&\".0\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J59&\"*)\",\" \")","v":""},{"$f":"IFERROR(REPLACE(REPLACE(AN59,SEARCH(\"AT%\",AN59),,REPT(\" \",30-SEARCH(\"AT%\",AN59))),SEARCH(\":\",REPLACE(AN59,SEARCH(\"AT%\",AN59),,REPT(\" \",30-SEARCH(\"AT%\",AN59)))),,REPT(\" \",35-SEARCH(\":\",REPLACE(AN59,SEARCH(\"AT%\",AN59),,REPT(\" \",25-SEARCH(\"AT%\",AN59)))))),\" \")","v":""},null,{"$f":"$B$2&\"\\\"&$B$2&AM59","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"J59","v":"-"},{"$f":"10000+($B60*16*8+F59-1)","v":10128}]
[null,1,2,{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(DEC2BIN(B60),REPT(0,5))),4,1))","v":0},{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(DEC2BIN(B60),REPT(0,5))),4,1))","v":0},2,null,2,"C","-",{"$nulls":16},{"$f":"IF(AI60=\"\",\"\",AI60)","v":""},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL60,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL60,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":8},{"$f":"AH60&\"-\"&AK60","v":"-"},{"$f":"VLOOKUP(AH60,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ60&\"_\"&VLOOKUP(AK60,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM60&\" \"&\"AT%I\"&B60*16&\".1\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J60&\"*)\",\" \")","v":""},"",null,{"$error":"#N/A"},{"$f":"J60","v":"-"},{"$f":"AS59+1","v":10129}]
[null,"kbs",3,{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(DEC2BIN(B60),REPT(0,5))),3,1))","v":0},{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(DEC2BIN(B60),REPT(0,5))),3,1))","v":0},3,null,3,"C","-",{"$nulls":16},"",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL61,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL61,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":8},"-",{"$f":"VLOOKUP(AH61,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ61&\"_\"&VLOOKUP(AK61,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM61&\" \"&\"AT%I\"&B60*16&\".2\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J61&\"*)\",\" \")","v":""},"",null,{"$error":"#N/A"},"-",{"$f":"AS60+1","v":10130}]
[null,125,4,{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(DEC2BIN(B60),REPT(0,5))),2,1))","v":0},{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(DEC2BIN(B60),REPT(0,5))),2,1))","v":0},4,null,4,"C","-",{"$nulls":16},"",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL62,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL62,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":8},"-",{"$f":"VLOOKUP(AH62,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ62&\"_\"&VLOOKUP(AK62,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM62&\" \"&\"AT%I\"&B60*16&\".3\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J62&\"*)\",\" \")","v":""},"",null,{"$error":"#N/A"},"-",10131]
[null,"IOM 1601R D7",5,{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(DEC2BIN(B60),REPT(0,5))),1,1))","v":0},{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(DEC2BIN(B60),REPT(0,5))),1,1))","v":0},5,null,5,"C","-",{"$nulls":16},"",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL63,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL63,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":8},"-",{"$f":"VLOOKUP(AH63,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ63&\"_\"&VLOOKUP(AK63,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM63&\" \"&\"AT%I\"&B60*16&\".4\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J63&\"*)\",\" \")","v":""},"",null,{"$error":"#N/A"},"-",10132]
[null,null,6,{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(IF(B62=20,1,IF(B62=50,10,IF(B62=125,11,IF(B62=250,100,IF(B62=500,101,IF(B62=800,110,IF(B62=1000,111,0))))))),REPT(0,3))),3,1))","v":1},{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(IF(B62=20,1,IF(B62=50,10,IF(B62=125,11,IF(B62=250,100,IF(B62=500,101,IF(B62=800,110,IF(B62=1000,111,0))))))),REPT(0,3))),3,1))","v":1},6,null,6,"C","-",{"$nulls":16},"",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL64,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL64,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":8},"-",{"$f":"VLOOKUP(AH64,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ64&\"_\"&VLOOKUP(AK64,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM64&\" \"&\"AT%I\"&B60*16&\".5\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J64&\"*)\",\" \")","v":""},"",null,{"$error":"#N/A"},"-",10133]
[null,null,7,{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(IF(B62=20,1,IF(B62=50,10,IF(B62=125,11,IF(B62=250,100,IF(B62=500,101,IF(B62=800,110,IF(B62=1000,111,0))))))),REPT(0,3))),2,1))","v":1},{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(IF(B62=20,1,IF(B62=50,10,IF(B62=125,11,IF(B62=250,100,IF(B62=500,101,IF(B62=800,110,IF(B62=1000,111,0))))))),REPT(0,3))),2,1))","v":1},7,null,7,"C","-",{"$nulls":16},"",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL65,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL65,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":8},"-",{"$f":"VLOOKUP(AH65,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ65&\"_\"&VLOOKUP(AK65,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM65&\" \"&\"AT%I\"&B60*16&\".6\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J65&\"*)\",\" \")","v":""},"",null,{"$error":"#N/A"},"-",10134]
[null,null,8,{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(IF(B62=20,1,IF(B62=50,10,IF(B62=125,11,IF(B62=250,100,IF(B62=500,101,IF(B62=800,110,IF(B62=1000,111,0))))))),REPT(0,3))),1,1))","v":0},{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(IF(B62=20,1,IF(B62=50,10,IF(B62=125,11,IF(B62=250,100,IF(B62=500,101,IF(B62=800,110,IF(B62=1000,111,0))))))),REPT(0,3))),1,1))","v":0},8,null,8,"C","-",{"$nulls":16},"",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL66,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL66,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":8},"-",{"$f":"VLOOKUP(AH66,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ66&\"_\"&VLOOKUP(AK66,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM66&\" \"&\"AT%I\"&B60*16&\".7\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J66&\"*)\",\" \")","v":""},"",null,{"$error":"#N/A"},"-",10135]
[{"$nulls":5},9,null,9,"C","-",{"$nulls":16},"",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL67,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL67,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":8},"-",{"$f":"VLOOKUP(AH67,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ67&\"_\"&VLOOKUP(AK67,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM67&\" \"&\"AT%I\"&B60*16+1&\".0\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J67&\"*)\",\" \")","v":""},"",null,{"$error":"#N/A"},"-",10136]
[{"$nulls":5},10,null,10,"C","-",{"$nulls":16},{"$f":"IF(AI68=\"\",\"\",AI68)","v":""},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL68,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL68,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":8},{"$f":"AH68&\"-\"&AK68","v":"-"},{"$f":"VLOOKUP(AH68,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ68&\"_\"&VLOOKUP(AK68,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM68&\" \"&\"AT%I\"&B60*16+1&\".1\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J68&\"*)\",\" \")","v":""},"",null,{"$error":"#N/A"},{"$f":"J68","v":"-"},10137]
[{"$nulls":5},11,null,11,"C","-",{"$nulls":16},"",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL69,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL69,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":8},"-",{"$f":"VLOOKUP(AH69,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ69&\"_\"&VLOOKUP(AK69,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM69&\" \"&\"AT%I\"&B60*16+1&\".2\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J69&\"*)\",\" \")","v":""},"",null,{"$error":"#N/A"},"-",10138]
[{"$nulls":5},12,null,12,"C","-",{"$nulls":16},"",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL70,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL70,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":8},"-",{"$f":"VLOOKUP(AH70,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ70&\"_\"&VLOOKUP(AK70,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM70&\" \"&\"AT%I\"&B60*16+1&\".3\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J70&\"*)\",\" \")","v":""},"",null,{"$error":"#N/A"},"-",10139]
[{"$nulls":5},13,null,13,"C","-",{"$nulls":16},"",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL71,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL71,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":8},"-",{"$f":"VLOOKUP(AH71,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ71&\"_\"&VLOOKUP(AK71,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM71&\" \"&\"AT%I\"&B60*16+1&\".4\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J71&\"*)\",\" \")","v":""},"",null,{"$error":"#N/A"},"-",10140]
[{"$nulls":5},14,null,14,"C","-",{"$nulls":16},"",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL72,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL72,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":8},"-",{"$f":"VLOOKUP(AH72,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ72&\"_\"&VLOOKUP(AK72,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM72&\" \"&\"AT%I\"&B60*16+1&\".5\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J72&\"*)\",\" \")","v":""},"",null,{"$error":"#N/A"},"-",10141]
[{"$nulls":5},15,null,15,"C","-",{"$nulls":16},"",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL73,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL73,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":8},"-",{"$f":"VLOOKUP(AH73,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ73&\"_\"&VLOOKUP(AK73,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM73&\" \"&\"AT%I\"&B60*16+1&\".6\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J73&\"*)\",\" \")","v":""},"",null,{"$error":"#N/A"},"-",10142]
[".",{"$nulls":4},16,null,16,"C","-",{"$nulls":16},"",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL74,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL74,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":8},"-",{"$f":"VLOOKUP(AH74,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ74&\"_\"&VLOOKUP(AK74,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM74&\" \"&\"AT%I\"&B60*16+1&\".7\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J74&\"*)\",\" \")","v":""},"",null,{"$error":"#N/A"},"-",10143]
[null,"IOM.1601R D7",{"$nulls":38},{"$f":"\"(* \"&B80&\"地址: \"&B77&\" *)\"","v":"(* IOM 1601R D7地址: 1 *)"}]
[null,"addr",1,{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(DEC2BIN(B77),REPT(0,5))),5,1))","v":1},{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(DEC2BIN(B77),REPT(0,5))),5,1))","v":1},1,null,1,"C",{"$f":"AH76&AA76&\"-\"&AK76","v":"-"},{"$nulls":16},{"$f":"IF(AI76=\"\",\"\",AI76)","v":""},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL76,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL76,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":8},{"$f":"AH76&\"-\"&AK76","v":"-"},{"$f":"VLOOKUP(AH76,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ76&\"_\"&VLOOKUP(AK76,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM76&\" \"&\"AT%I\"&B77*16&\".0\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J76&\"*)\",\" \")","v":""},{"$f":"IFERROR(REPLACE(REPLACE(AN76,SEARCH(\"AT%\",AN76),,REPT(\" \",30-SEARCH(\"AT%\",AN76))),SEARCH(\":\",REPLACE(AN76,SEARCH(\"AT%\",AN76),,REPT(\" \",30-SEARCH(\"AT%\",AN76)))),,REPT(\" \",35-SEARCH(\":\",REPLACE(AN76,SEARCH(\"AT%\",AN76),,REPT(\" \",25-SEARCH(\"AT%\",AN76)))))),\" \")","v":""},null,{"$f":"$B$2&\"\\\"&$B$2&AM76","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"J76","v":"-"},{"$f":"10000+($B77*16*8+F76-1)","v":10128}]
[null,1,2,{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(DEC2BIN(B77),REPT(0,5))),4,1))","v":0},{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(DEC2BIN(B77),REPT(0,5))),4,1))","v":0},2,null,2,"C","-",{"$nulls":16},{"$f":"IF(AI77=\"\",\"\",AI77)","v":""},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL77,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL77,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":8},{"$f":"AH77&\"-\"&AK77","v":"-"},{"$f":"VLOOKUP(AH77,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ77&\"_\"&VLOOKUP(AK77,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM77&\" \"&\"AT%I\"&B77*16&\".1\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J77&\"*)\",\" \")","v":""},"",null,{"$error":"#N/A"},{"$f":"J77","v":"-"},{"$f":"AS76+1","v":10129}]
[null,"kbs",3,{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(DEC2BIN(B77),REPT(0,5))),3,1))","v":0},{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(DEC2BIN(B77),REPT(0,5))),3,1))","v":0},3,null,3,"C","-",{"$nulls":16},"",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL78,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL78,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":8},"-",{"$f":"VLOOKUP(AH78,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ78&\"_\"&VLOOKUP(AK78,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM78&\" \"&\"AT%I\"&B77*16&\".2\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J78&\"*)\",\" \")","v":""},"",null,{"$error":"#N/A"},"-",{"$f":"AS77+1","v":10130}]
[null,125,4,{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(DEC2BIN(B77),REPT(0,5))),2,1))","v":0},{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(DEC2BIN(B77),REPT(0,5))),2,1))","v":0},4,null,4,"C","-",{"$nulls":16},"",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL79,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL79,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":8},"-",{"$f":"VLOOKUP(AH79,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ79&\"_\"&VLOOKUP(AK79,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM79&\" \"&\"AT%I\"&B77*16&\".3\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J79&\"*)\",\" \")","v":""},"",null,{"$error":"#N/A"},"-",10131]
[null,"IOM 1601R D7",5,{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(DEC2BIN(B77),REPT(0,5))),1,1))","v":0},{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(DEC2BIN(B77),REPT(0,5))),1,1))","v":0},5,null,5,"C","-",{"$nulls":16},"",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL80,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL80,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":8},"-",{"$f":"VLOOKUP(AH80,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ80&\"_\"&VLOOKUP(AK80,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM80&\" \"&\"AT%I\"&B77*16&\".4\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J80&\"*)\",\" \")","v":""},"",null,{"$error":"#N/A"},"-",10132]
[null,null,6,{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(IF(B79=20,1,IF(B79=50,10,IF(B79=125,11,IF(B79=250,100,IF(B79=500,101,IF(B79=800,110,IF(B79=1000,111,0))))))),REPT(0,3))),3,1))","v":1},{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(IF(B79=20,1,IF(B79=50,10,IF(B79=125,11,IF(B79=250,100,IF(B79=500,101,IF(B79=800,110,IF(B79=1000,111,0))))))),REPT(0,3))),3,1))","v":1},6,null,6,"C","-",{"$nulls":16},"",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL81,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL81,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":8},"-",{"$f":"VLOOKUP(AH81,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ81&\"_\"&VLOOKUP(AK81,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM81&\" \"&\"AT%I\"&B77*16&\".5\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J81&\"*)\",\" \")","v":""},"",null,{"$error":"#N/A"},"-",10133]
[null,null,7,{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(IF(B79=20,1,IF(B79=50,10,IF(B79=125,11,IF(B79=250,100,IF(B79=500,101,IF(B79=800,110,IF(B79=1000,111,0))))))),REPT(0,3))),2,1))","v":1},{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(IF(B79=20,1,IF(B79=50,10,IF(B79=125,11,IF(B79=250,100,IF(B79=500,101,IF(B79=800,110,IF(B79=1000,111,0))))))),REPT(0,3))),2,1))","v":1},7,null,7,"C","-",{"$nulls":16},"",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL82,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL82,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":8},"-",{"$f":"VLOOKUP(AH82,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ82&\"_\"&VLOOKUP(AK82,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM82&\" \"&\"AT%I\"&B77*16&\".6\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J82&\"*)\",\" \")","v":""},"",null,{"$error":"#N/A"},"-",10134]
[null,null,8,{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(IF(B79=20,1,IF(B79=50,10,IF(B79=125,11,IF(B79=250,100,IF(B79=500,101,IF(B79=800,110,IF(B79=1000,111,0))))))),REPT(0,3))),1,1))","v":0},{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(IF(B79=20,1,IF(B79=50,10,IF(B79=125,11,IF(B79=250,100,IF(B79=500,101,IF(B79=800,110,IF(B79=1000,111,0))))))),REPT(0,3))),1,1))","v":0},8,null,8,"C","-",{"$nulls":16},"",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL83,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL83,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":8},"-",{"$f":"VLOOKUP(AH83,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ83&\"_\"&VLOOKUP(AK83,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM83&\" \"&\"AT%I\"&B77*16&\".7\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J83&\"*)\",\" \")","v":""},"",null,{"$error":"#N/A"},"-",10135]
[{"$nulls":5},9,null,9,"C","-",{"$nulls":16},"",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL84,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL84,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":8},"-",{"$f":"VLOOKUP(AH84,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ84&\"_\"&VLOOKUP(AK84,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM84&\" \"&\"AT%I\"&B77*16+1&\".0\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J84&\"*)\",\" \")","v":""},"",null,{"$error":"#N/A"},"-",10136]
[{"$nulls":5},10,null,10,"C","-",{"$nulls":16},{"$f":"IF(AI85=\"\",\"\",AI85)","v":""},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL85,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL85,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":8},{"$f":"AH85&\"-\"&AK85","v":"-"},{"$f":"VLOOKUP(AH85,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ85&\"_\"&VLOOKUP(AK85,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM85&\" \"&\"AT%I\"&B77*16+1&\".1\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J85&\"*)\",\" \")","v":""},"",null,{"$error":"#N/A"},{"$f":"J85","v":"-"},10137]
[{"$nulls":5},11,null,11,"C","-",{"$nulls":16},"",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL86,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL86,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":8},"-",{"$f":"VLOOKUP(AH86,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ86&\"_\"&VLOOKUP(AK86,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM86&\" \"&\"AT%I\"&B77*16+1&\".2\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J86&\"*)\",\" \")","v":""},"",null,{"$error":"#N/A"},"-",10138]
[{"$nulls":5},12,null,12,"C","-",{"$nulls":16},"",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL87,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL87,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":8},"-",{"$f":"VLOOKUP(AH87,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ87&\"_\"&VLOOKUP(AK87,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM87&\" \"&\"AT%I\"&B77*16+1&\".3\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J87&\"*)\",\" \")","v":""},"",null,{"$error":"#N/A"},"-",10139]
[{"$nulls":5},13,null,13,"C","-",{"$nulls":16},"",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL88,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL88,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":8},"-",{"$f":"VLOOKUP(AH88,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ88&\"_\"&VLOOKUP(AK88,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM88&\" \"&\"AT%I\"&B77*16+1&\".4\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J88&\"*)\",\" \")","v":""},"",null,{"$error":"#N/A"},"-",10140]
[{"$nulls":5},14,null,14,"C","-",{"$nulls":16},"",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL89,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL89,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":8},"-",{"$f":"VLOOKUP(AH89,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ89&\"_\"&VLOOKUP(AK89,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM89&\" \"&\"AT%I\"&B77*16+1&\".5\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J89&\"*)\",\" \")","v":""},"",null,{"$error":"#N/A"},"-",10141]
[{"$nulls":5},15,null,15,"C","-",{"$nulls":16},"",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL90,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL90,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":8},"-",{"$f":"VLOOKUP(AH90,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ90&\"_\"&VLOOKUP(AK90,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM90&\" \"&\"AT%I\"&B77*16+1&\".6\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J90&\"*)\",\" \")","v":""},"",null,{"$error":"#N/A"},"-",10142]
[".",{"$nulls":4},16,null,16,"C","-",{"$nulls":16},"",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL91,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL91,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":8},"-",{"$f":"VLOOKUP(AH91,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ91&\"_\"&VLOOKUP(AK91,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM91&\" \"&\"AT%I\"&B77*16+1&\".7\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J91&\"*)\",\" \")","v":""},"",null,{"$error":"#N/A"},"-",10143]
[null,"IOM.0801R D7",{"$nulls":38},{"$f":"\"(* \"&B97&\"地址: \"&B94&\" *)\"","v":"(* IOM 0801R D7地址: 0 *)"}]
[null,"addr",1,{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(DEC2BIN(B94),REPT(0,5))),5,1))","v":0},{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(DEC2BIN(B94),REPT(0,5))),5,1))","v":0},1,null,1,"C",{"$f":"AH93&AA93&\"-\"&AK93","v":"-"},{"$nulls":16},{"$f":"IF(AI93=\"\",\"\",AI93)","v":""},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL93,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL93,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":8},{"$f":"AH93&\"-\"&AK93","v":"-"},{"$f":"VLOOKUP(AH93,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ93&\"_\"&VLOOKUP(AK93,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM93&\" \"&\"AT%I\"&B94*16&\".0\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J93&\"*)\",\" \")","v":""},{"$f":"IFERROR(REPLACE(REPLACE(AN93,SEARCH(\"AT%\",AN93),,REPT(\" \",30-SEARCH(\"AT%\",AN93))),SEARCH(\":\",REPLACE(AN93,SEARCH(\"AT%\",AN93),,REPT(\" \",30-SEARCH(\"AT%\",AN93)))),,REPT(\" \",35-SEARCH(\":\",REPLACE(AN93,SEARCH(\"AT%\",AN93),,REPT(\" \",25-SEARCH(\"AT%\",AN93)))))),\" \")","v":""},null,{"$f":"$B$2&\"\\\"&$B$2&AM93","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"J93","v":"-"},{"$f":"10000+($B94*16*8+F93-1)","v":10000}]
[null,0,2,{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(DEC2BIN(B94),REPT(0,5))),4,1))","v":0},{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(DEC2BIN(B94),REPT(0,5))),4,1))","v":0},2,null,2,"C",{"$f":"AH94&AA94&\"-\"&AK94","v":"-"},{"$nulls":16},{"$f":"IF(AI94=\"\",\"\",AI94)","v":""},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL94,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL94,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":8},{"$f":"AH94&\"-\"&AK94","v":"-"},{"$f":"VLOOKUP(AH94,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ94&\"_\"&VLOOKUP(AK94,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM94&\" \"&\"AT%I\"&B94*16&\".1\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J94&\"*)\",\" \")","v":""},"",null,{"$error":"#N/A"},{"$f":"J94","v":"-"},{"$f":"AS93+1","v":10001}]
[null,"kbs",3,{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(DEC2BIN(B94),REPT(0,5))),3,1))","v":0},{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(DEC2BIN(B94),REPT(0,5))),3,1))","v":0},3,null,3,"C",{"$f":"AH95&AA95&\"-\"&AK95","v":"-"},{"$nulls":16},"",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL95,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL95,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":8},"-",{"$f":"VLOOKUP(AH95,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ95&\"_\"&VLOOKUP(AK95,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM95&\" \"&\"AT%I\"&B94*16&\".2\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J95&\"*)\",\" \")","v":""},"",null,{"$error":"#N/A"},"-",{"$f":"AS94+1","v":10002}]
[null,125,4,{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(DEC2BIN(B94),REPT(0,5))),2,1))","v":0},{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(DEC2BIN(B94),REPT(0,5))),2,1))","v":0},4,null,4,"C",{"$f":"AH96&AA96&\"-\"&AK96","v":"-"},{"$nulls":16},"",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL96,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL96,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":8},"-",{"$f":"VLOOKUP(AH96,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ96&\"_\"&VLOOKUP(AK96,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM96&\" \"&\"AT%I\"&B94*16&\".3\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J96&\"*)\",\" \")","v":""},"",null,{"$error":"#N/A"},"-",10003]
[null,"IOM 0801R D7",5,{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(DEC2BIN(B94),REPT(0,5))),1,1))","v":0},{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(DEC2BIN(B94),REPT(0,5))),1,1))","v":0},5,null,5,"C","-",{"$nulls":16},"",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL97,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL97,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":8},"-",{"$f":"VLOOKUP(AH97,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ97&\"_\"&VLOOKUP(AK97,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM97&\" \"&\"AT%I\"&B94*16&\".4\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J97&\"*)\",\" \")","v":""},"",null,{"$error":"#N/A"},"-",10004]
[null,null,6,{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(IF(B96=20,1,IF(B96=50,10,IF(B96=125,11,IF(B96=250,100,IF(B96=500,101,IF(B96=800,110,IF(B96=1000,111,0))))))),REPT(0,3))),3,1))","v":1},{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(IF(B96=20,1,IF(B96=50,10,IF(B96=125,11,IF(B96=250,100,IF(B96=500,101,IF(B96=800,110,IF(B96=1000,111,0))))))),REPT(0,3))),3,1))","v":1},6,null,6,"C","-",{"$nulls":16},"",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL98,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL98,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":8},"-",{"$f":"VLOOKUP(AH98,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ98&\"_\"&VLOOKUP(AK98,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM98&\" \"&\"AT%I\"&B94*16&\".5\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J98&\"*)\",\" \")","v":""},"",null,{"$error":"#N/A"},"-",10005]
[null,null,7,{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(IF(B96=20,1,IF(B96=50,10,IF(B96=125,11,IF(B96=250,100,IF(B96=500,101,IF(B96=800,110,IF(B96=1000,111,0))))))),REPT(0,3))),2,1))","v":1},{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(IF(B96=20,1,IF(B96=50,10,IF(B96=125,11,IF(B96=250,100,IF(B96=500,101,IF(B96=800,110,IF(B96=1000,111,0))))))),REPT(0,3))),2,1))","v":1},7,null,7,"C","-",{"$nulls":16},"",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL99,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL99,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":8},"-",{"$f":"VLOOKUP(AH99,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ99&\"_\"&VLOOKUP(AK99,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM99&\" \"&\"AT%I\"&B94*16&\".6\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J99&\"*)\",\" \")","v":""},"",null,{"$error":"#N/A"},"-",10006]
[".",null,8,{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(IF(B96=20,1,IF(B96=50,10,IF(B96=125,11,IF(B96=250,100,IF(B96=500,101,IF(B96=800,110,IF(B96=1000,111,0))))))),REPT(0,3))),1,1))","v":0},{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(IF(B96=20,1,IF(B96=50,10,IF(B96=125,11,IF(B96=250,100,IF(B96=500,101,IF(B96=800,110,IF(B96=1000,111,0))))))),REPT(0,3))),1,1))","v":0},8,null,8,"C","-",{"$nulls":16},"",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL100,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL100,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":8},"-",{"$f":"VLOOKUP(AH100,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ100&\"_\"&VLOOKUP(AK100,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM100&\" \"&\"AT%I\"&B94*16&\".7\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J100&\"*)\",\" \")","v":""},"",null,{"$error":"#N/A"},"-",10007]
[null,{"$f":"B106","v":"IOM 1601D D7"},{"$nulls":38},{"$f":"\"(* \"&B106&\"地址: \"&B103&\" *)\"","v":"(* IOM 1601D D7地址: 0 *)"}]
[null,"addr",1,{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(DEC2BIN(B103),REPT(0,5))),5,1))","v":0},{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(DEC2BIN(B103),REPT(0,5))),5,1))","v":0},1,null,"1+","1-",{"$f":"AH102&AA102&\"-\"&AK102","v":"-"},{"$nulls":16},{"$f":"IF(AI102=\"\",\"\",AI102)","v":""},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL102,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL102,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":8},{"$f":"AH102&\"-\"&AK102","v":"-"},{"$f":"VLOOKUP(AH102,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ102&\"_\"&VLOOKUP(AK102,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM102&\" \"&\"AT%Q\"&B103*16&\".0\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J102&\"*)\",\" \")","v":""},{"$f":"IFERROR(REPLACE(REPLACE(AN102,SEARCH(\"AT%\",AN102),,REPT(\" \",30-SEARCH(\"AT%\",AN102))),SEARCH(\":\",REPLACE(AN102,SEARCH(\"AT%\",AN102),,REPT(\" \",30-SEARCH(\"AT%\",AN102)))),,REPT(\" \",35-SEARCH(\":\",REPLACE(AN102,SEARCH(\"AT%\",AN102),,REPT(\" \",25-SEARCH(\"AT%\",AN102)))))),\" \")","v":""},null,{"$f":"$B$2&\"\\\"&$B$2&AM102","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"J102","v":"-"},{"$f":"($B103*16*8+F102-1)","v":0}]
[null,0,2,{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(DEC2BIN(B103),REPT(0,5))),4,1))","v":0},{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(DEC2BIN(B103),REPT(0,5))),4,1))","v":0},2,null,"2+","2-","-",{"$nulls":16},{"$f":"IF(AI103=\"\",\"\",AI103)","v":""},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL103,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL103,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":8},{"$f":"AH103&\"-\"&AK103","v":"-"},{"$f":"VLOOKUP(AH103,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ103&\"_\"&VLOOKUP(AK103,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM103&\" \"&\"AT%Q\"&B103*16&\".1\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J103&\"*)\",\" \")","v":""},"",null,{"$error":"#N/A"},{"$f":"J103","v":"-"},{"$f":"AS102+1","v":1}]
[null,"kbs",3,{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(DEC2BIN(B103),REPT(0,5))),3,1))","v":0},{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(DEC2BIN(B103),REPT(0,5))),3,1))","v":0},3,null,"3+","3-","-",{"$nulls":16},"",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL104,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL104,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":8},"-",{"$f":"VLOOKUP(AH104,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ104&\"_\"&VLOOKUP(AK104,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM104&\" \"&\"AT%Q\"&B103*16&\".2\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J104&\"*)\",\" \")","v":""},"",null,{"$error":"#N/A"},"-",{"$f":"AS103+1","v":2}]
[null,125,4,{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(DEC2BIN(B103),REPT(0,5))),2,1))","v":0},{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(DEC2BIN(B103),REPT(0,5))),2,1))","v":0},4,null,"4+","4-","-",{"$nulls":16},"",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL105,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL105,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":8},"-",{"$f":"VLOOKUP(AH105,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ105&\"_\"&VLOOKUP(AK105,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM105&\" \"&\"AT%Q\"&B103*16&\".3\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J105&\"*)\",\" \")","v":""},"",null,{"$error":"#N/A"},"-",3]
[null,"IOM 1601D D7",5,{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(DEC2BIN(B103),REPT(0,5))),1,1))","v":0},{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(DEC2BIN(B103),REPT(0,5))),1,1))","v":0},5,null,"5+","5-","-",{"$nulls":16},"",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL106,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL106,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":8},"-",{"$f":"VLOOKUP(AH106,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ106&\"_\"&VLOOKUP(AK106,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM106&\" \"&\"AT%Q\"&B103*16&\".4\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J106&\"*)\",\" \")","v":""},"",null,{"$error":"#N/A"},"-",4]
[null,null,6,{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(IF(B105=20,1,IF(B105=50,10,IF(B105=125,11,IF(B105=250,100,IF(B105=500,101,IF(B105=800,110,IF(B105=1000,111,0))))))),REPT(0,3))),3,1))","v":1},{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(IF(B105=20,1,IF(B105=50,10,IF(B105=125,11,IF(B105=250,100,IF(B105=500,101,IF(B105=800,110,IF(B105=1000,111,0))))))),REPT(0,3))),3,1))","v":1},6,null,"6+","6-","-",{"$nulls":16},"",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL107,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL107,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":8},"-",{"$f":"VLOOKUP(AH107,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ107&\"_\"&VLOOKUP(AK107,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM107&\" \"&\"AT%Q\"&B103*16&\".5\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J107&\"*)\",\" \")","v":""},"",null,{"$error":"#N/A"},"-",5]
[null,null,7,{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(IF(B105=20,1,IF(B105=50,10,IF(B105=125,11,IF(B105=250,100,IF(B105=500,101,IF(B105=800,110,IF(B105=1000,111,0))))))),REPT(0,3))),2,1))","v":1},{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(IF(B105=20,1,IF(B105=50,10,IF(B105=125,11,IF(B105=250,100,IF(B105=500,101,IF(B105=800,110,IF(B105=1000,111,0))))))),REPT(0,3))),2,1))","v":1},7,null,"7+","7-","-",{"$nulls":16},"",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL108,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL108,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":8},"-",{"$f":"VLOOKUP(AH108,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ108&\"_\"&VLOOKUP(AK108,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM108&\" \"&\"AT%Q\"&B103*16&\".6\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J108&\"*)\",\" \")","v":""},"",null,{"$error":"#N/A"},"-",6]
[null,null,8,{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(IF(B105=20,1,IF(B105=50,10,IF(B105=125,11,IF(B105=250,100,IF(B105=500,101,IF(B105=800,110,IF(B105=1000,111,0))))))),REPT(0,3))),1,1))","v":0},{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(IF(B105=20,1,IF(B105=50,10,IF(B105=125,11,IF(B105=250,100,IF(B105=500,101,IF(B105=800,110,IF(B105=1000,111,0))))))),REPT(0,3))),1,1))","v":0},8,null,"8+","8-","-",{"$nulls":16},"",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL109,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL109,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":8},"-",{"$f":"VLOOKUP(AH109,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ109&\"_\"&VLOOKUP(AK109,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM109&\" \"&\"AT%Q\"&B103*16&\".7\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J109&\"*)\",\" \")","v":""},"",null,{"$error":"#N/A"},"-",7]
[{"$nulls":5},9,null,"9+","9-","-",{"$nulls":16},"",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL110,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL110,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":8},"-",{"$f":"VLOOKUP(AH110,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ110&\"_\"&VLOOKUP(AK110,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM110&\" \"&\"AT%Q\"&B103*16+1&\".0\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J110&\"*)\",\" \")","v":""},"",null,{"$error":"#N/A"},"-",8]
[{"$nulls":5},10,null,"10+","10-","-",{"$nulls":16},{"$f":"IF(AI111=\"\",\"\",AI111)","v":""},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL111,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL111,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":8},{"$f":"AH111&\"-\"&AK111","v":"-"},{"$f":"VLOOKUP(AH111,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ111&\"_\"&VLOOKUP(AK111,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM111&\" \"&\"AT%Q\"&B103*16+1&\".1\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J111&\"*)\",\" \")","v":""},"",null,{"$error":"#N/A"},{"$f":"J111","v":"-"},9]
[{"$nulls":5},11,null,"11+","11-","-",{"$nulls":16},"",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL112,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL112,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":8},"-",{"$f":"VLOOKUP(AH112,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ112&\"_\"&VLOOKUP(AK112,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM112&\" \"&\"AT%Q\"&B103*16+1&\".2\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J112&\"*)\",\" \")","v":""},"",null,{"$error":"#N/A"},"-",10]
[{"$nulls":5},12,null,"12+","12-","-",{"$nulls":16},"",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL113,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL113,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":8},"-",{"$f":"VLOOKUP(AH113,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ113&\"_\"&VLOOKUP(AK113,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM113&\" \"&\"AT%Q\"&B103*16+1&\".3\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J113&\"*)\",\" \")","v":""},"",null,{"$error":"#N/A"},"-",11]
[{"$nulls":5},13,null,"13+","13-","-",{"$nulls":16},"",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL114,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL114,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":8},"-",{"$f":"VLOOKUP(AH114,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ114&\"_\"&VLOOKUP(AK114,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM114&\" \"&\"AT%Q\"&B103*16+1&\".4\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J114&\"*)\",\" \")","v":""},"",null,{"$error":"#N/A"},"-",12]
[{"$nulls":5},14,null,"14+","14-","-",{"$nulls":16},"",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL115,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL115,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":8},"-",{"$f":"VLOOKUP(AH115,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ115&\"_\"&VLOOKUP(AK115,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM115&\" \"&\"AT%Q\"&B103*16+1&\".5\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J115&\"*)\",\" \")","v":""},"",null,{"$error":"#N/A"},"-",13]
[{"$nulls":5},15,null,"15+","15-","-",{"$nulls":16},"",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL116,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL116,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":8},"-",{"$f":"VLOOKUP(AH116,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ116&\"_\"&VLOOKUP(AK116,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM116&\" \"&\"AT%Q\"&B103*16+1&\".6\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J116&\"*)\",\" \")","v":""},"",null,{"$error":"#N/A"},"-",14]
[".",{"$nulls":4},16,null,"16+","16-","-",{"$nulls":16},"",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL117,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL117,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":8},"-",{"$f":"VLOOKUP(AH117,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ117&\"_\"&VLOOKUP(AK117,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM117&\" \"&\"AT%Q\"&B103*16+1&\".7\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J117&\"*)\",\" \")","v":""},"",null,{"$error":"#N/A"},"-",15]
[null,{"$f":"B123","v":"IOM 1601D D7"},{"$nulls":38},{"$f":"\"(* \"&B123&\"地址: \"&B120&\" *)\"","v":"(* IOM 1601D D7地址: 0 *)"}]
[null,"addr",1,{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(DEC2BIN(B120),REPT(0,5))),5,1))","v":0},{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(DEC2BIN(B120),REPT(0,5))),5,1))","v":0},1,null,"1+","1-",{"$f":"AH119&AA119&\"-\"&AK119","v":"-"},{"$nulls":16},{"$f":"IF(AI119=\"\",\"\",AI119)","v":""},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL119,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL119,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":8},{"$f":"AH119&\"-\"&AK119","v":"-"},{"$f":"VLOOKUP(AH119,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ119&\"_\"&VLOOKUP(AK119,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM119&\" \"&\"AT%Q\"&B120*16&\".0\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J119&\"*)\",\" \")","v":""},{"$f":"IFERROR(REPLACE(REPLACE(AN119,SEARCH(\"AT%\",AN119),,REPT(\" \",30-SEARCH(\"AT%\",AN119))),SEARCH(\":\",REPLACE(AN119,SEARCH(\"AT%\",AN119),,REPT(\" \",30-SEARCH(\"AT%\",AN119)))),,REPT(\" \",35-SEARCH(\":\",REPLACE(AN119,SEARCH(\"AT%\",AN119),,REPT(\" \",25-SEARCH(\"AT%\",AN119)))))),\" \")","v":""},null,{"$f":"$B$2&\"\\\"&$B$2&AM119","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"J119","v":"-"},{"$f":"($B120*16*8+F119-1)","v":0}]
[null,0,2,{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(DEC2BIN(B120),REPT(0,5))),4,1))","v":0},{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(DEC2BIN(B120),REPT(0,5))),4,1))","v":0},2,null,"2+","2-","-",{"$nulls":16},{"$f":"IF(AI120=\"\",\"\",AI120)","v":""},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL120,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL120,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":8},{"$f":"AH120&\"-\"&AK120","v":"-"},{"$f":"VLOOKUP(AH120,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ120&\"_\"&VLOOKUP(AK120,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM120&\" \"&\"AT%Q\"&B120*16&\".1\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J120&\"*)\",\" \")","v":""},"",null,{"$error":"#N/A"},{"$f":"J120","v":"-"},{"$f":"AS119+1","v":1}]
[null,"kbs",3,{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(DEC2BIN(B120),REPT(0,5))),3,1))","v":0},{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(DEC2BIN(B120),REPT(0,5))),3,1))","v":0},3,null,"3+","3-","-",{"$nulls":16},"",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL121,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL121,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":8},"-",{"$f":"VLOOKUP(AH121,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ121&\"_\"&VLOOKUP(AK121,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM121&\" \"&\"AT%Q\"&B120*16&\".2\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J121&\"*)\",\" \")","v":""},"",null,{"$error":"#N/A"},"-",{"$f":"AS120+1","v":2}]
[null,125,4,{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(DEC2BIN(B120),REPT(0,5))),2,1))","v":0},{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(DEC2BIN(B120),REPT(0,5))),2,1))","v":0},4,null,"4+","4-","-",{"$nulls":16},"",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL122,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL122,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":8},"-",{"$f":"VLOOKUP(AH122,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ122&\"_\"&VLOOKUP(AK122,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM122&\" \"&\"AT%Q\"&B120*16&\".3\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J122&\"*)\",\" \")","v":""},"",null,{"$error":"#N/A"},"-",3]
[null,"IOM 1601D D7",5,{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(DEC2BIN(B120),REPT(0,5))),1,1))","v":0},{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(DEC2BIN(B120),REPT(0,5))),1,1))","v":0},5,null,"5+","5-","-",{"$nulls":16},"",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL123,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL123,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":8},"-",{"$f":"VLOOKUP(AH123,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ123&\"_\"&VLOOKUP(AK123,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM123&\" \"&\"AT%Q\"&B120*16&\".4\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J123&\"*)\",\" \")","v":""},"",null,{"$error":"#N/A"},"-",4]
[null,null,6,{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(IF(B122=20,1,IF(B122=50,10,IF(B122=125,11,IF(B122=250,100,IF(B122=500,101,IF(B122=800,110,IF(B122=1000,111,0))))))),REPT(0,3))),3,1))","v":1},{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(IF(B122=20,1,IF(B122=50,10,IF(B122=125,11,IF(B122=250,100,IF(B122=500,101,IF(B122=800,110,IF(B122=1000,111,0))))))),REPT(0,3))),3,1))","v":1},6,null,"6+","6-","-",{"$nulls":16},"",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL124,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL124,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":8},"-",{"$f":"VLOOKUP(AH124,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ124&\"_\"&VLOOKUP(AK124,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM124&\" \"&\"AT%Q\"&B120*16&\".5\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J124&\"*)\",\" \")","v":""},"",null,{"$error":"#N/A"},"-",5]
[null,null,7,{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(IF(B122=20,1,IF(B122=50,10,IF(B122=125,11,IF(B122=250,100,IF(B122=500,101,IF(B122=800,110,IF(B122=1000,111,0))))))),REPT(0,3))),2,1))","v":1},{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(IF(B122=20,1,IF(B122=50,10,IF(B122=125,11,IF(B122=250,100,IF(B122=500,101,IF(B122=800,110,IF(B122=1000,111,0))))))),REPT(0,3))),2,1))","v":1},7,null,"7+","7-","-",{"$nulls":16},"",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL125,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL125,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":8},"-",{"$f":"VLOOKUP(AH125,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ125&\"_\"&VLOOKUP(AK125,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM125&\" \"&\"AT%Q\"&B120*16&\".6\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J125&\"*)\",\" \")","v":""},"",null,{"$error":"#N/A"},"-",6]
[null,null,8,{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(IF(B122=20,1,IF(B122=50,10,IF(B122=125,11,IF(B122=250,100,IF(B122=500,101,IF(B122=800,110,IF(B122=1000,111,0))))))),REPT(0,3))),1,1))","v":0},{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(IF(B122=20,1,IF(B122=50,10,IF(B122=125,11,IF(B122=250,100,IF(B122=500,101,IF(B122=800,110,IF(B122=1000,111,0))))))),REPT(0,3))),1,1))","v":0},8,null,"8+","8-","-",{"$nulls":16},"",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL126,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL126,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":8},"-",{"$f":"VLOOKUP(AH126,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ126&\"_\"&VLOOKUP(AK126,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM126&\" \"&\"AT%Q\"&B120*16&\".7\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J126&\"*)\",\" \")","v":""},"",null,{"$error":"#N/A"},"-",7]
[{"$nulls":5},9,null,"9+","9-","-",{"$nulls":16},"",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL127,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL127,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":8},"-",{"$f":"VLOOKUP(AH127,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ127&\"_\"&VLOOKUP(AK127,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM127&\" \"&\"AT%Q\"&B120*16+1&\".0\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J127&\"*)\",\" \")","v":""},"",null,{"$error":"#N/A"},"-",8]
[{"$nulls":5},10,null,"10+","10-","-",{"$nulls":16},{"$f":"IF(AI128=\"\",\"\",AI128)","v":""},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL128,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL128,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":8},{"$f":"AH128&\"-\"&AK128","v":"-"},{"$f":"VLOOKUP(AH128,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ128&\"_\"&VLOOKUP(AK128,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM128&\" \"&\"AT%Q\"&B120*16+1&\".1\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J128&\"*)\",\" \")","v":""},"",null,{"$error":"#N/A"},{"$f":"J128","v":"-"},9]
[{"$nulls":5},11,null,"11+","11-","-",{"$nulls":16},"",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL129,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL129,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":8},"-",{"$f":"VLOOKUP(AH129,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ129&\"_\"&VLOOKUP(AK129,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM129&\" \"&\"AT%Q\"&B120*16+1&\".2\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J129&\"*)\",\" \")","v":""},"",null,{"$error":"#N/A"},"-",10]
[{"$nulls":5},12,null,"12+","12-","-",{"$nulls":16},"",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL130,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL130,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":8},"-",{"$f":"VLOOKUP(AH130,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ130&\"_\"&VLOOKUP(AK130,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM130&\" \"&\"AT%Q\"&B120*16+1&\".3\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J130&\"*)\",\" \")","v":""},"",null,{"$error":"#N/A"},"-",11]
[{"$nulls":5},13,null,"13+","13-","-",{"$nulls":16},"",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL131,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL131,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":8},"-",{"$f":"VLOOKUP(AH131,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ131&\"_\"&VLOOKUP(AK131,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM131&\" \"&\"AT%Q\"&B120*16+1&\".4\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J131&\"*)\",\" \")","v":""},"",null,{"$error":"#N/A"},"-",12]
[{"$nulls":5},14,null,"14+","14-","-",{"$nulls":16},"",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL132,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL132,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":8},"-",{"$f":"VLOOKUP(AH132,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ132&\"_\"&VLOOKUP(AK132,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM132&\" \"&\"AT%Q\"&B120*16+1&\".5\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J132&\"*)\",\" \")","v":""},"",null,{"$error":"#N/A"},"-",13]
[{"$nulls":5},15,null,"15+","15-","-",{"$nulls":16},"",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL133,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL133,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":8},"-",{"$f":"VLOOKUP(AH133,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ133&\"_\"&VLOOKUP(AK133,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM133&\" \"&\"AT%Q\"&B120*16+1&\".6\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J133&\"*)\",\" \")","v":""},"",null,{"$error":"#N/A"},"-",14]
[".",{"$nulls":4},16,null,"16+","16-","-",{"$nulls":16},"",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL134,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL134,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":8},"-",{"$f":"VLOOKUP(AH134,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ134&\"_\"&VLOOKUP(AK134,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM134&\" \"&\"AT%Q\"&B120*16+1&\".7\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J134&\"*)\",\" \")","v":""},"",null,{"$error":"#N/A"},"-",15]
[null,{"$f":"B140","v":"IOM 0401U E5"},{"$nulls":38},{"$f":"\"(* \"&B140&\"地址: \"&B137&\" *)\"","v":"(* IOM 0401U E5地址: 1 *)"}]
[null,"addr",1,{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(DEC2BIN(B137),REPT(0,5))),5,1))","v":1},{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(DEC2BIN(B137),REPT(0,5))),5,1))","v":1},1,null,1,"0V",{"$f":"AH136&AA136&\"-\"&AK136","v":"-"},{"$nulls":16},{"$f":"IF(AI136=\"\",\"\",AI136)","v":""},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL136,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL136,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":8},{"$f":"AH136&\"-\"&AK136","v":"-"},{"$f":"VLOOKUP(AH136,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ136&\"_\"&VLOOKUP(AK136,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM136&\" \"&\"AT%I\"&B137*16&\".0\"&\" \"&\":INT;\"&\" \"&\"(*\"&J136&\"*)\",\" \")","v":""},{"$f":"IFERROR(REPLACE(REPLACE(AN136,SEARCH(\"AT%\",AN136),,REPT(\" \",30-SEARCH(\"AT%\",AN136))),SEARCH(\":\",REPLACE(AN136,SEARCH(\"AT%\",AN136),,REPT(\" \",30-SEARCH(\"AT%\",AN136)))),,REPT(\" \",35-SEARCH(\":\",REPLACE(AN136,SEARCH(\"AT%\",AN136),,REPT(\" \",25-SEARCH(\"AT%\",AN136)))))),\" \")","v":""},null,{"$f":"$B$2&\"\\\"&$B$2&AM136","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"J136","v":"-"},{"$f":"30000+($B137*8+F136-1)","v":30008}]
[null,1,2,{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(DEC2BIN(B137),REPT(0,5))),4,1))","v":0},{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(DEC2BIN(B137),REPT(0,5))),4,1))","v":0},2,null,2,"0V","-",{"$nulls":16},{"$f":"IF(AI137=\"\",\"\",AI137)","v":""},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL137,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL137,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":8},{"$f":"AH137&\"-\"&AK137","v":"-"},{"$f":"VLOOKUP(AH137,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ137&\"_\"&VLOOKUP(AK137,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM137&\" \"&\"AT%I\"&B137*16+2&\".0\"&\" \"&\":INT;\"&\" \"&\"(*\"&J137&\"*)\",\" \")","v":""},"",null,{"$error":"#N/A"},{"$f":"J137","v":"-"},{"$f":"AS136+1","v":30009}]
[null,"kbs",3,{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(DEC2BIN(B137),REPT(0,5))),3,1))","v":0},{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(DEC2BIN(B137),REPT(0,5))),3,1))","v":0},3,null,3,"0V","-",{"$nulls":16},"",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL138,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL138,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":8},"-",{"$f":"VLOOKUP(AH138,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ138&\"_\"&VLOOKUP(AK138,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM138&\" \"&\"AT%I\"&B137*16+4&\".0\"&\" \"&\":INT;\"&\" \"&\"(*\"&J138&\"*)\",\" \")","v":""},"",null,{"$error":"#N/A"},"-",{"$f":"AS137+1","v":30010}]
[null,125,4,{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(DEC2BIN(B137),REPT(0,5))),2,1))","v":0},{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(DEC2BIN(B137),REPT(0,5))),2,1))","v":0},4,null,4,"0V","-",{"$nulls":16},"",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL139,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL139,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":8},"-",{"$f":"VLOOKUP(AH139,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ139&\"_\"&VLOOKUP(AK139,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM139&\" \"&\"AT%I\"&B137*16+6&\".0\"&\" \"&\":INT;\"&\" \"&\"(*\"&J139&\"*)\",\" \")","v":""},"",null,{"$error":"#N/A"},"-",30011]
[null,"IOM 0401U E5",5,{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(DEC2BIN(B137),REPT(0,5))),1,1))","v":0},{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(DEC2BIN(B137),REPT(0,5))),1,1))","v":0}]
[null,null,6,{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(IF(B139=20,1,IF(B139=50,10,IF(B139=125,11,IF(B139=250,100,IF(B139=500,101,IF(B139=800,110,IF(B139=1000,111,0))))))),REPT(0,3))),3,1))","v":1},{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(IF(B139=20,1,IF(B139=50,10,IF(B139=125,11,IF(B139=250,100,IF(B139=500,101,IF(B139=800,110,IF(B139=1000,111,0))))))),REPT(0,3))),3,1))","v":1}]
[null,null,7,{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(IF(B139=20,1,IF(B139=50,10,IF(B139=125,11,IF(B139=250,100,IF(B139=500,101,IF(B139=800,110,IF(B139=1000,111,0))))))),REPT(0,3))),2,1))","v":1},{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(IF(B139=20,1,IF(B139=50,10,IF(B139=125,11,IF(B139=250,100,IF(B139=500,101,IF(B139=800,110,IF(B139=1000,111,0))))))),REPT(0,3))),2,1))","v":1}]
[".",null,8,{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(IF(B139=20,1,IF(B139=50,10,IF(B139=125,11,IF(B139=250,100,IF(B139=500,101,IF(B139=800,110,IF(B139=1000,111,0))))))),REPT(0,3))),1,1))","v":0},{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(IF(B139=20,1,IF(B139=50,10,IF(B139=125,11,IF(B139=250,100,IF(B139=500,101,IF(B139=800,110,IF(B139=1000,111,0))))))),REPT(0,3))),1,1))","v":0}]

{"sheet":"B303","index":6,"n_rows":119,"n_cols":45,"rows_kept":119,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[0,9,0,25],[3,1,3,28],[3,29,3,31],[3,32,3,40],[3,41,3,44],[4,27,4,28],[6,1,6,25],[8,5,8,6],[8,9,8,25],[9,5,9,6],[9,9,9,25],[10,5,10,6],[10,9,10,25],[11,5,11,6],[11,9,11,25],[12,5,12,6],[12,9,12,25],[13,5,13,6],[13,9,13,25],[14,5,14,6],[14,9,14,25],[15,5,15,6],[15,9,15,25],[16,5,16,6],[16,9,16,25],[17,5,17,6],[17,9,17,25],[18,5,18,6],[18,9,18,25],[19,5,19,6],[19,9,19,25],[20,5,20,6],[20,9,20,25],[21,5,21,6],[21,9,21,25],[22,5,22,6],[22,9,22,25],[23,5,23,6],[23,9,23,25],[25,5,25,6],[25,9,25,25],[26,5,26,6],[26,9,26,25],[27,5,27,6],[27,9,27,25],[28,5,28,6],[28,9,28,25],[29,5,29,6],[29,9,29,25],[30,5,30,6],[30,9,30,25],[31,5,31,6],[31,9,31,25],[32,5,32,6],[32,9,32,25],[33,5,33,6],[33,9,33,25],[34,5,34,6],[34,9,34,25],[35,5,35,6],[35,9,35,25],[36,5,36,6],[36,9,36,25],[37,5,37,6],[37,9,37,25],[38,5,38,6],[38,9,38,25],[39,5,39,6],[39,9,39,25],[40,5,40,6],[40,9,40,25],[42,5,42,6],[42,9,42,25],[43,5,43,6],[43,9,43,25],[44,5,44,6],[44,9,44,25],[45,5,45,6],[45,9,45,25],[46,5,46,6],[46,9,46,25],[47,5,47,6],[47,9,47,25],[48,5,48,6],[48,9,48,25],[49,5,49,6],[49,9,49,25],[50,5,50,6],[50,9,50,25],[51,5,51,6],[51,9,51,25],[52,5,52,6],[52,9,52,25],[53,5,53,6],[53,9,53,25],[54,5,54,6],[54,9,54,25],[55,5,55,6],[55,9,55,25],[56,5,56,6],[56,9,56,25],[57,5,57,6],[57,9,57,25],[59,5,59,6],[59,9,59,25],[60,5,60,6],[60,9,60,25],[61,5,61,6],[61,9,61,25],[62,5,62,6],[62,9,62,25],[63,5,63,6],[63,9,63,25],[64,5,64,6],[64,9,64,25],[65,5,65,6],[65,9,65,25],[66,5,66,6],[66,9,66,25],[67,5,67,6],[67,9,67,25],[68,5,68,6],[68,9,68,25],[69,5,69,6],[69,9,69,25],[70,5,70,6],[70,9,70,25],[71,5,71,6],[71,9,71,25],[72,5,72,6],[72,9,72,25],[73,5,73,6],[73,9,73,25],[74,5,74,6],[74,9,74,25],[76,5,76,6],[76,9,76,25],[77,5,77,6],[77,9,77,25],[78,5,78,6],[78,9,78,25],[79,5,79,6],[79,9,79,25],[80,5,80,6],[80,9,80,25],[81,5,81,6],[81,9,81,25],[82,5,82,6],[82,9,82,25],[83,5,83,6],[83,9,83,25],[85,5,85,6],[85,9,85,25],[86,5,86,6],[86,9,86,25],[87,5,87,6],[87,9,87,25],[88,5,88,6],[88,9,88,25],[89,5,89,6],[89,9,89,25],[90,5,90,6],[90,9,90,25],[91,5,91,6],[91,9,91,25],[92,5,92,6],[92,9,92,25],[93,5,93,6],[93,9,93,25],[94,5,94,6],[94,9,94,25],[95,5,95,6],[95,9,95,25],[96,5,96,6],[96,9,96,25],[97,5,97,6],[97,9,97,25],[98,5,98,6],[98,9,98,25],[99,5,99,6],[99,9,99,25],[100,5,100,6],[100,9,100,25],[102,5,102,6],[102,9,102,25],[103,5,103,6],[103,9,103,25],[104,5,104,6],[104,9,104,25],[105,5,105,6],[105,9,105,25],[106,5,106,6],[106,9,106,25],[107,5,107,6],[107,9,107,25],[108,5,108,6],[108,9,108,25],[109,5,109,6],[109,9,109,25],[111,5,111,6],[111,9,111,25],[112,5,112,6],[112,9,112,25],[113,5,113,6],[113,9,113,25],[114,5,114,6],[114,9,114,25],[115,5,115,6],[115,9,115,25],[116,5,116,6],[116,9,116,25],[117,5,117,6],[117,9,117,25],[118,5,118,6],[118,9,118,25],[4,1,5,1],[12,1,23,1],[29,1,40,1],[46,1,57,1],[63,1,74,1],[80,1,83,1],[89,1,100,1],[106,1,109,1],[115,1,118,1],[4,26,5,26],[4,29,5,29],[4,30,5,30],[4,31,5,31],[4,32,5,32],[4,33,5,33],[4,34,5,34],[4,35,5,35],[4,36,5,36],[4,37,5,37],[4,38,5,38],[4,39,5,39],[4,40,5,40],[4,41,5,41],[4,42,5,42],[4,43,5,43],[4,44,5,44],[93,2,100,4],[67,2,74,4],[50,2,57,4],[33,2,40,4],[16,2,23,4],[4,2,5,4],[4,5,5,6],[4,7,5,8],[4,9,5,25]]}
[null,4.5,1.5,1.5,1.5,1.5,1.5,1.75,1.75,35,{"$nulls":16},15,10,10]
[12,"L01",0,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,null,"X","X","X","X"]
[12,null,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,{"$nulls":8},20]
[25,"DDC-B3-1# 现场实施段",{"$nulls":27},"调试记录段",null,null,"下位机声明段",{"$nulls":8},"上位机声明段"]
[20,"模块类型","拨码\n设置",null,null,"点位序号",null,"端子编号",null,"线缆功能.auto",{"$nulls":16},"设备编号.auto","前端接线备注.auto",null,"DBG","调试记录","调试备注","PRG","设备类型","设备编号","程序编号","点位功能","接线备注\n判断区","变量名.auto","编程变量声明.auto","编程变量声明(结构整理).auto","HMI","上位机组态.auto","上位机注释.auto","MODBUS偏置量.auto"]
[20,{"$nulls":26},"端子编号","线色备注"]
[null,"EXC-1000"]
[null,"IOM.1601R D7",{"$nulls":38},{"$f":"\"(* \"&B13&\"地址: \"&B10&\" *)\"","v":"(* IOM 1601R地址: 9 *)"}]
[null,"addr",1,{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(DEC2BIN(B10),REPT(0,5))),5,1))","v":1},{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(DEC2BIN(B10),REPT(0,5))),5,1))","v":1},1,null,1,"C",{"$f":"AH9&AA9&\"-\"&AK9","v":"照明控制箱B3ALrD-运行状态"},{"$nulls":16},{"$f":"IF(AI9=\"\",\"\",AI9)","v":"B3ALrD"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL9,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL9,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":4},"照明控制箱","B3ALrD","B3C01","运行状态",{"$f":"AH9&\"-\"&AK9","v":"照明控制箱-运行状态"},{"$f":"VLOOKUP(AH9,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ9&\"_\"&VLOOKUP(AK9,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"LCBB3C01_R"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM9&\" \"&\"AT%I\"&B10*16&\".0\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J9&\"*)\",\" \")","v":"LLCBB3C01_R AT%I144.0 :BOOL; (*照明控制箱B3ALrD-运行状态*)"},{"$f":"IFERROR(REPLACE(REPLACE(AN9,SEARCH(\"AT%\",AN9),,REPT(\" \",25-SEARCH(\"AT%\",AN9))),SEARCH(\":\",REPLACE(AN9,SEARCH(\"AT%\",AN9),,REPT(\" \",25-SEARCH(\"AT%\",AN9)))),,REPT(\" \",40-SEARCH(\":\",REPLACE(AN9,SEARCH(\"AT%\",AN9),,REPT(\" \",25-SEARCH(\"AT%\",AN9)))))),\" \")","v":"LLCBB3C01_R             AT%I144.0      :BOOL; (*照明控制箱B3ALrD-运行状态*)"},null,{"$f":"$B$2&\"\\\"&$B$2&AM9","v":"L01\\L01LCBB3C01_R"},{"$f":"J9","v":"照明控制箱B3ALrD-运行状态"},{"$f":"10000+($B10*16*8+F9-1)","v":11152}]
[null,9,2,{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(DEC2BIN(B10),REPT(0,5))),4,1))","v":0},{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(DEC2BIN(B10),REPT(0,5))),4,1))","v":0},2,null,2,"C","照明控制箱B3ALrD-自动状态",{"$nulls":16},{"$f":"IF(AI10=\"\",\"\",AI10)","v":"B3ALrD"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL10,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL10,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":4},"照明控制箱","B3ALrD","B3C01","自动状态",{"$f":"AH10&\"-\"&AK10","v":"照明控制箱-自动状态"},{"$f":"VLOOKUP(AH10,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ10&\"_\"&VLOOKUP(AK10,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"LCBB3C01_A"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM10&\" \"&\"AT%I\"&B10*16&\".1\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J10&\"*)\",\" \")","v":"LLCBB3C01_A AT%I144.1 :BOOL; (*照明控制箱B3ALrD-自动状态*)"},"LLCBB3C01_A             AT%I144.1      :BOOL; (*照明控制箱B3ALrD-自动状态*)",null,"L01\\L01LCBB3C01_A",{"$f":"J10","v":"照明控制箱B3ALrD-自动状态"},{"$f":"AS9+1","v":11153}]
[null,"kbs",3,{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(DEC2BIN(B10),REPT(0,5))),3,1))","v":0},{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(DEC2BIN(B10),REPT(0,5))),3,1))","v":0},3,null,3,"C","照明控制箱B3ALrD-运行状态",{"$nulls":16},"B3ALrD",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL11,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL11,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":4},"照明控制箱","B3ALrD","B3C02","运行状态","照明控制箱-运行状态",{"$f":"VLOOKUP(AH11,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ11&\"_\"&VLOOKUP(AK11,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"LCBB3C02_R"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM11&\" \"&\"AT%I\"&B10*16&\".2\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J11&\"*)\",\" \")","v":"LLCBB3C02_R AT%I144.2 :BOOL; (*照明控制箱B3ALrD-运行状态*)"},"LLCBB3C02_R             AT%I144.2      :BOOL; (*照明控制箱B3ALrD-运行状态*)",null,"L01\\L01LCBB3C02_R","照明控制箱B3ALrD-运行状态",{"$f":"AS10+1","v":11154}]
[null,50,4,{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(DEC2BIN(B10),REPT(0,5))),2,1))","v":1},{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(DEC2BIN(B10),REPT(0,5))),2,1))","v":1},4,null,4,"C","照明控制箱B3ALrD-自动状态",{"$nulls":16},"B3ALrD",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL12,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL12,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":4},"照明控制箱","B3ALrD","B3C02","自动状态","照明控制箱-自动状态",{"$f":"VLOOKUP(AH12,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ12&\"_\"&VLOOKUP(AK12,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"LCBB3C02_A"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM12&\" \"&\"AT%I\"&B10*16&\".3\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J12&\"*)\",\" \")","v":"LLCBB3C02_A AT%I144.3 :BOOL; (*照明控制箱B3ALrD-自动状态*)"},"LLCBB3C02_A             AT%I144.3      :BOOL; (*照明控制箱B3ALrD-自动状态*)",null,"L01\\L01LCBB3C02_A","照明控制箱B3ALrD-自动状态",11155]
[null,"IOM 1601R",5,{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(DEC2BIN(B10),REPT(0,5))),1,1))","v":0},{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(DEC2BIN(B10),REPT(0,5))),1,1))","v":0},5,null,5,"C","照明控制箱B3ALrD-运行状态",{"$nulls":16},"B3ALrD",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL13,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL13,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":4},"照明控制箱","B3ALrD","B3C03","运行状态","照明控制箱-运行状态",{"$f":"VLOOKUP(AH13,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ13&\"_\"&VLOOKUP(AK13,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"LCBB3C03_R"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM13&\" \"&\"AT%I\"&B10*16&\".4\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J13&\"*)\",\" \")","v":"LLCBB3C03_R AT%I144.4 :BOOL; (*照明控制箱B3ALrD-运行状态*)"},"LLCBB3C03_R             AT%I144.4      :BOOL; (*照明控制箱B3ALrD-运行状态*)",null,"L01\\L01LCBB3C03_R","照明控制箱B3ALrD-运行状态",11156]
[null,null,6,{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(IF(B12=20,1,IF(B12=50,10,IF(B12=125,11,IF(B12=250,100,IF(B12=500,101,IF(B12=800,110,IF(B12=1000,111,0))))))),REPT(0,3))),3,1))","v":0},{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(IF(B12=20,1,IF(B12=50,10,IF(B12=125,11,IF(B12=250,100,IF(B12=500,101,IF(B12=800,110,IF(B12=1000,111,0))))))),REPT(0,3))),3,1))","v":0},6,null,6,"C","照明控制箱B3ALrD-自动状态",{"$nulls":16},"B3ALrD",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL14,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL14,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":4},"照明控制箱","B3ALrD","B3C03","自动状态","照明控制箱-自动状态",{"$f":"VLOOKUP(AH14,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ14&\"_\"&VLOOKUP(AK14,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"LCBB3C03_A"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM14&\" \"&\"AT%I\"&B10*16&\".5\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J14&\"*)\",\" \")","v":"LLCBB3C03_A AT%I144.5 :BOOL; (*照明控制箱B3ALrD-自动状态*)"},"LLCBB3C03_A             AT%I144.5      :BOOL; (*照明控制箱B3ALrD-自动状态*)",null,"L01\\L01LCBB3C03_A","照明控制箱B3ALrD-自动状态",11157]
[null,null,7,{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(IF(B12=20,1,IF(B12=50,10,IF(B12=125,11,IF(B12=250,100,IF(B12=500,101,IF(B12=800,110,IF(B12=1000,111,0))))))),REPT(0,3))),2,1))","v":1},{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(IF(B12=20,1,IF(B12=50,10,IF(B12=125,11,IF(B12=250,100,IF(B12=500,101,IF(B12=800,110,IF(B12=1000,111,0))))))),REPT(0,3))),2,1))","v":1},7,null,7,"C","照明控制箱B3ALrD-运行状态",{"$nulls":16},"B3ALrD",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL15,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL15,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":4},"照明控制箱","B3ALrD","B3C04","运行状态","照明控制箱-运行状态",{"$f":"VLOOKUP(AH15,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ15&\"_\"&VLOOKUP(AK15,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"LCBB3C04_R"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM15&\" \"&\"AT%I\"&B10*16&\".6\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J15&\"*)\",\" \")","v":"LLCBB3C04_R AT%I144.6 :BOOL; (*照明控制箱B3ALrD-运行状态*)"},"LLCBB3C04_R             AT%I144.6      :BOOL; (*照明控制箱B3ALrD-运行状态*)",null,"L01\\L01LCBB3C04_R","照明控制箱B3ALrD-运行状态",11158]
[null,null,8,{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(IF(B12=20,1,IF(B12=50,10,IF(B12=125,11,IF(B12=250,100,IF(B12=500,101,IF(B12=800,110,IF(B12=1000,111,0))))))),REPT(0,3))),1,1))","v":0},{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(IF(B12=20,1,IF(B12=50,10,IF(B12=125,11,IF(B12=250,100,IF(B12=500,101,IF(B12=800,110,IF(B12=1000,111,0))))))),REPT(0,3))),1,1))","v":0},8,null,8,"C","照明控制箱B3ALrD-自动状态",{"$nulls":16},"B3ALrD",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL16,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL16,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":4},"照明控制箱","B3ALrD","B3C04","自动状态","照明控制箱-自动状态",{"$f":"VLOOKUP(AH16,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ16&\"_\"&VLOOKUP(AK16,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"LCBB3C04_A"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM16&\" \"&\"AT%I\"&B10*16&\".7\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J16&\"*)\",\" \")","v":"LLCBB3C04_A AT%I144.7 :BOOL; (*照明控制箱B3ALrD-自动状态*)"},"LLCBB3C04_A             AT%I144.7      :BOOL; (*照明控制箱B3ALrD-自动状态*)",null,"L01\\L01LCBB3C04_A","照明控制箱B3ALrD-自动状态",11159]
[{"$nulls":5},9,null,9,"C","照明控制箱B3ALrD-运行状态",{"$nulls":16},"B3ALrD",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL17,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL17,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":4},"照明控制箱","B3ALrD","B3C05","运行状态","照明控制箱-运行状态",{"$f":"VLOOKUP(AH17,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ17&\"_\"&VLOOKUP(AK17,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"LCBB3C05_R"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM17&\" \"&\"AT%I\"&B10*16+1&\".0\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J17&\"*)\",\" \")","v":"LLCBB3C05_R AT%I145.0 :BOOL; (*照明控制箱B3ALrD-运行状态*)"},"LLCBB3C05_R             AT%I145.0      :BOOL; (*照明控制箱B3ALrD-运行状态*)",null,"L01\\L01LCBB3C05_R","照明控制箱B3ALrD-运行状态",11160]
[{"$nulls":5},10,null,10,"C","照明控制箱B3ALrD-自动状态",{"$nulls":16},{"$f":"IF(AI18=\"\",\"\",AI18)","v":"B3ALrD"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL18,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL18,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":4},"照明控制箱","B3ALrD","B3C05","自动状态",{"$f":"AH18&\"-\"&AK18","v":"照明控制箱-自动状态"},{"$f":"VLOOKUP(AH18,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ18&\"_\"&VLOOKUP(AK18,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"LCBB3C05_A"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM18&\" \"&\"AT%I\"&B10*16+1&\".1\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J18&\"*)\",\" \")","v":"LLCBB3C05_A AT%I145.1 :BOOL; (*照明控制箱B3ALrD-自动状态*)"},"LLCBB3C05_A             AT%I145.1      :BOOL; (*照明控制箱B3ALrD-自动状态*)",null,"L01\\L01LCBB3C05_A",{"$f":"J18","v":"照明控制箱B3ALrD-自动状态"},11161]
[{"$nulls":5},11,null,11,"C","照明控制箱B3ALrD-运行状态",{"$nulls":16},"B3ALrD",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL19,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL19,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":4},"照明控制箱","B3ALrD","B3C06","运行状态","照明控制箱-运行状态",{"$f":"VLOOKUP(AH19,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ19&\"_\"&VLOOKUP(AK19,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"LCBB3C06_R"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM19&\" \"&\"AT%I\"&B10*16+1&\".2\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J19&\"*)\",\" \")","v":"LLCBB3C06_R AT%I145.2 :BOOL; (*照明控制箱B3ALrD-运行状态*)"},"LLCBB3C06_R             AT%I145.2      :BOOL; (*照明控制箱B3ALrD-运行状态*)",null,"L01\\L01LCBB3C06_R","照明控制箱B3ALrD-运行状态",11162]
[{"$nulls":5},12,null,12,"C","照明控制箱B3ALrD-自动状态",{"$nulls":16},"B3ALrD",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL20,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL20,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":4},"照明控制箱","B3ALrD","B3C06","自动状态","照明控制箱-自动状态",{"$f":"VLOOKUP(AH20,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ20&\"_\"&VLOOKUP(AK20,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"LCBB3C06_A"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM20&\" \"&\"AT%I\"&B10*16+1&\".3\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J20&\"*)\",\" \")","v":"LLCBB3C06_A AT%I145.3 :BOOL; (*照明控制箱B3ALrD-自动状态*)"},"LLCBB3C06_A             AT%I145.3      :BOOL; (*照明控制箱B3ALrD-自动状态*)",null,"L01\\L01LCBB3C06_A","照明控制箱B3ALrD-自动状态",11163]
[{"$nulls":5},13,null,13,"C","照明控制箱B3ALrD-运行状态",{"$nulls":16},"B3ALrD",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL21,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL21,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":4},"照明控制箱","B3ALrD","B3C07","运行状态","照明控制箱-运行状态",{"$f":"VLOOKUP(AH21,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ21&\"_\"&VLOOKUP(AK21,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"LCBB3C07_R"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM21&\" \"&\"AT%I\"&B10*16+1&\".4\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J21&\"*)\",\" \")","v":"LLCBB3C07_R AT%I145.4 :BOOL; (*照明控制箱B3ALrD-运行状态*)"},"LLCBB3C07_R             AT%I145.4      :BOOL; (*照明控制箱B3ALrD-运行状态*)",null,"L01\\L01LCBB3C07_R","照明控制箱B3ALrD-运行状态",11164]
[{"$nulls":5},14,null,14,"C","照明控制箱B3ALrD-自动状态",{"$nulls":16},"B3ALrD",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL22,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL22,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":4},"照明控制箱","B3ALrD","B3C07","自动状态","照明控制箱-自动状态",{"$f":"VLOOKUP(AH22,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ22&\"_\"&VLOOKUP(AK22,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"LCBB3C07_A"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM22&\" \"&\"AT%I\"&B10*16+1&\".5\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J22&\"*)\",\" \")","v":"LLCBB3C07_A AT%I145.5 :BOOL; (*照明控制箱B3ALrD-自动状态*)"},"LLCBB3C07_A             AT%I145.5      :BOOL; (*照明控制箱B3ALrD-自动状态*)",null,"L01\\L01LCBB3C07_A","照明控制箱B3ALrD-自动状态",11165]
[{"$nulls":5},15,null,15,"C","照明控制箱B3ALrD-运行状态",{"$nulls":16},"B3ALrD",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL23,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL23,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":4},"照明控制箱","B3ALrD","B3C08","运行状态","照明控制箱-运行状态",{"$f":"VLOOKUP(AH23,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ23&\"_\"&VLOOKUP(AK23,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"LCBB3C08_R"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM23&\" \"&\"AT%I\"&B10*16+1&\".6\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J23&\"*)\",\" \")","v":"LLCBB3C08_R AT%I145.6 :BOOL; (*照明控制箱B3ALrD-运行状态*)"},"LLCBB3C08_R             AT%I145.6      :BOOL; (*照明控制箱B3ALrD-运行状态*)",null,"L01\\L01LCBB3C08_R","照明控制箱B3ALrD-运行状态",11166]
[".",{"$nulls":4},16,null,16,"C","照明控制箱B3ALrD-自动状态",{"$nulls":16},"B3ALrD",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL24,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL24,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":4},"照明控制箱","B3ALrD","B3C08","自动状态","照明控制箱-自动状态",{"$f":"VLOOKUP(AH24,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ24&\"_\"&VLOOKUP(AK24,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"LCBB3C08_A"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM24&\" \"&\"AT%I\"&B10*16+1&\".7\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J24&\"*)\",\" \")","v":"LLCBB3C08_A AT%I145.7 :BOOL; (*照明控制箱B3ALrD-自动状态*)"},"LLCBB3C08_A             AT%I145.7      :BOOL; (*照明控制箱B3ALrD-自动状态*)",null,"L01\\L01LCBB3C08_A","照明控制箱B3ALrD-自动状态",11167]
[null,"IOM.1601R D7",{"$nulls":38},{"$f":"\"(* \"&B30&\"地址: \"&B27&\" *)\"","v":"(* IOM 1601R地址: 10 *)"}]
[null,"addr",1,{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(DEC2BIN(B27),REPT(0,5))),5,1))","v":0},{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(DEC2BIN(B27),REPT(0,5))),5,1))","v":0},1,null,1,"C",{"$f":"AH26&AA26&\"-\"&AK26","v":"照明控制箱B3ALrD-运行状态"},{"$nulls":16},{"$f":"IF(AI26=\"\",\"\",AI26)","v":"B3ALrD"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL26,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL26,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":4},"照明控制箱","B3ALrD","B3C09","运行状态",{"$f":"AH26&\"-\"&AK26","v":"照明控制箱-运行状态"},{"$f":"VLOOKUP(AH26,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ26&\"_\"&VLOOKUP(AK26,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"LCBB3C09_R"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM26&\" \"&\"AT%I\"&B27*16&\".0\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J26&\"*)\",\" \")","v":"LLCBB3C09_R AT%I160.0 :BOOL; (*照明控制箱B3ALrD-运行状态*)"},"LLCBB3C09_R             AT%I160.0      :BOOL; (*照明控制箱B3ALrD-运行状态*)",null,{"$f":"$B$2&\"\\\"&$B$2&AM26","v":"L01\\L01LCBB3C09_R"},{"$f":"J26","v":"照明控制箱B3ALrD-运行状态"},{"$f":"10000+($B27*16*8+F26-1)","v":11280}]
[null,10,2,{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(DEC2BIN(B27),REPT(0,5))),4,1))","v":1},{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(DEC2BIN(B27),REPT(0,5))),4,1))","v":1},2,null,2,"C","照明控制箱B3ALrD-自动状态",{"$nulls":16},{"$f":"IF(AI27=\"\",\"\",AI27)","v":"B3ALrD"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL27,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL27,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":4},"照明控制箱","B3ALrD","B3C09","自动状态",{"$f":"AH27&\"-\"&AK27","v":"照明控制箱-自动状态"},{"$f":"VLOOKUP(AH27,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ27&\"_\"&VLOOKUP(AK27,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"LCBB3C09_A"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM27&\" \"&\"AT%I\"&B27*16&\".1\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J27&\"*)\",\" \")","v":"LLCBB3C09_A AT%I160.1 :BOOL; (*照明控制箱B3ALrD-自动状态*)"},"LLCBB3C09_A             AT%I160.1      :BOOL; (*照明控制箱B3ALrD-自动状态*)",null,"L01\\L01LCBB3C09_A",{"$f":"J27","v":"照明控制箱B3ALrD-自动状态"},{"$f":"AS26+1","v":11281}]
[null,"kbs",3,{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(DEC2BIN(B27),REPT(0,5))),3,1))","v":0},{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(DEC2BIN(B27),REPT(0,5))),3,1))","v":0},3,null,3,"C","照明控制箱B3ALrD-运行状态",{"$nulls":16},"B3ALrD",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL28,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL28,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":4},"照明控制箱","B3ALrD","B3C10","运行状态","照明控制箱-运行状态",{"$f":"VLOOKUP(AH28,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ28&\"_\"&VLOOKUP(AK28,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"LCBB3C10_R"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM28&\" \"&\"AT%I\"&B27*16&\".2\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J28&\"*)\",\" \")","v":"LLCBB3C10_R AT%I160.2 :BOOL; (*照明控制箱B3ALrD-运行状态*)"},"LLCBB3C10_R             AT%I160.2      :BOOL; (*照明控制箱B3ALrD-运行状态*)",null,"L01\\L01LCBB3C10_R","照明控制箱B3ALrD-运行状态",{"$f":"AS27+1","v":11282}]
[null,50,4,{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(DEC2BIN(B27),REPT(0,5))),2,1))","v":1},{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(DEC2BIN(B27),REPT(0,5))),2,1))","v":1},4,null,4,"C","照明控制箱B3ALrD-自动状态",{"$nulls":16},"B3ALrD",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL29,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL29,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":4},"照明控制箱","B3ALrD","B3C10","自动状态","照明控制箱-自动状态",{"$f":"VLOOKUP(AH29,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ29&\"_\"&VLOOKUP(AK29,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"LCBB3C10_A"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM29&\" \"&\"AT%I\"&B27*16&\".3\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J29&\"*)\",\" \")","v":"LLCBB3C10_A AT%I160.3 :BOOL; (*照明控制箱B3ALrD-自动状态*)"},"LLCBB3C10_A             AT%I160.3      :BOOL; (*照明控制箱B3ALrD-自动状态*)",null,"L01\\L01LCBB3C10_A","照明控制箱B3ALrD-自动状态",11283]
[null,"IOM 1601R",5,{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(DEC2BIN(B27),REPT(0,5))),1,1))","v":0},{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(DEC2BIN(B27),REPT(0,5))),1,1))","v":0},5,null,5,"C","照明控制箱B3ALrD-运行状态",{"$nulls":16},"B3ALrD",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL30,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL30,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":4},"照明控制箱","B3ALrD","B3C11","运行状态","照明控制箱-运行状态",{"$f":"VLOOKUP(AH30,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ30&\"_\"&VLOOKUP(AK30,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"LCBB3C11_R"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM30&\" \"&\"AT%I\"&B27*16&\".4\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J30&\"*)\",\" \")","v":"LLCBB3C11_R AT%I160.4 :BOOL; (*照明控制箱B3ALrD-运行状态*)"},"LLCBB3C11_R             AT%I160.4      :BOOL; (*照明控制箱B3ALrD-运行状态*)",null,"L01\\L01LCBB3C11_R","照明控制箱B3ALrD-运行状态",11284]
[null,null,6,{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(IF(B29=20,1,IF(B29=50,10,IF(B29=125,11,IF(B29=250,100,IF(B29=500,101,IF(B29=800,110,IF(B29=1000,111,0))))))),REPT(0,3))),3,1))","v":0},{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(IF(B29=20,1,IF(B29=50,10,IF(B29=125,11,IF(B29=250,100,IF(B29=500,101,IF(B29=800,110,IF(B29=1000,111,0))))))),REPT(0,3))),3,1))","v":0},6,null,6,"C","照明控制箱B3ALrD-自动状态",{"$nulls":16},"B3ALrD",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL31,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL31,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":4},"照明控制箱","B3ALrD","B3C11","自动状态","照明控制箱-自动状态",{"$f":"VLOOKUP(AH31,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ31&\"_\"&VLOOKUP(AK31,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"LCBB3C11_A"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM31&\" \"&\"AT%I\"&B27*16&\".5\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J31&\"*)\",\" \")","v":"LLCBB3C11_A AT%I160.5 :BOOL; (*照明控制箱B3ALrD-自动状态*)"},"LLCBB3C11_A             AT%I160.5      :BOOL; (*照明控制箱B3ALrD-自动状态*)",null,"L01\\L01LCBB3C11_A","照明控制箱B3ALrD-自动状态",11285]
[null,null,7,{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(IF(B29=20,1,IF(B29=50,10,IF(B29=125,11,IF(B29=250,100,IF(B29=500,101,IF(B29=800,110,IF(B29=1000,111,0))))))),REPT(0,3))),2,1))","v":1},{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(IF(B29=20,1,IF(B29=50,10,IF(B29=125,11,IF(B29=250,100,IF(B29=500,101,IF(B29=800,110,IF(B29=1000,111,0))))))),REPT(0,3))),2,1))","v":1},7,null,7,"C","照明控制箱B3ALrD-运行状态",{"$nulls":16},"B3ALrD",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL32,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL32,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":4},"照明控制箱","B3ALrD","B3C12","运行状态","照明控制箱-运行状态",{"$f":"VLOOKUP(AH32,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ32&\"_\"&VLOOKUP(AK32,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"LCBB3C12_R"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM32&\" \"&\"AT%I\"&B27*16&\".6\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J32&\"*)\",\" \")","v":"LLCBB3C12_R AT%I160.6 :BOOL; (*照明控制箱B3ALrD-运行状态*)"},"LLCBB3C12_R             AT%I160.6      :BOOL; (*照明控制箱B3ALrD-运行状态*)",null,"L01\\L01LCBB3C12_R","照明控制箱B3ALrD-运行状态",11286]
[null,null,8,{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(IF(B29=20,1,IF(B29=50,10,IF(B29=125,11,IF(B29=250,100,IF(B29=500,101,IF(B29=800,110,IF(B29=1000,111,0))))))),REPT(0,3))),1,1))","v":0},{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(IF(B29=20,1,IF(B29=50,10,IF(B29=125,11,IF(B29=250,100,IF(B29=500,101,IF(B29=800,110,IF(B29=1000,111,0))))))),REPT(0,3))),1,1))","v":0},8,null,8,"C","照明控制箱B3ALrD-自动状态",{"$nulls":16},"B3ALrD",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL33,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL33,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":4},"照明控制箱","B3ALrD","B3C12","自动状态","照明控制箱-自动状态",{"$f":"VLOOKUP(AH33,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ33&\"_\"&VLOOKUP(AK33,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"LCBB3C12_A"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM33&\" \"&\"AT%I\"&B27*16&\".7\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J33&\"*)\",\" \")","v":"LLCBB3C12_A AT%I160.7 :BOOL; (*照明控制箱B3ALrD-自动状态*)"},"LLCBB3C12_A             AT%I160.7      :BOOL; (*照明控制箱B3ALrD-自动状态*)",null,"L01\\L01LCBB3C12_A","照明控制箱B3ALrD-自动状态",11287]
[{"$nulls":5},9,null,9,"C","照明控制箱B3ALrD-运行状态",{"$nulls":16},"B3ALrD",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL34,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL34,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":4},"照明控制箱","B3ALrD","B3C13","运行状态","照明控制箱-运行状态",{"$f":"VLOOKUP(AH34,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ34&\"_\"&VLOOKUP(AK34,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"LCBB3C13_R"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM34&\" \"&\"AT%I\"&B27*16+1&\".0\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J34&\"*)\",\" \")","v":"LLCBB3C13_R AT%I161.0 :BOOL; (*照明控制箱B3ALrD-运行状态*)"},"LLCBB3C13_R             AT%I161.0      :BOOL; (*照明控制箱B3ALrD-运行状态*)",null,"L01\\L01LCBB3C13_R","照明控制箱B3ALrD-运行状态",11288]
[{"$nulls":5},10,null,10,"C","照明控制箱B3ALrD-自动状态",{"$nulls":16},{"$f":"IF(AI35=\"\",\"\",AI35)","v":"B3ALrD"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL35,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL35,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":4},"照明控制箱","B3ALrD","B3C13","自动状态",{"$f":"AH35&\"-\"&AK35","v":"照明控制箱-自动状态"},{"$f":"VLOOKUP(AH35,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ35&\"_\"&VLOOKUP(AK35,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"LCBB3C13_A"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM35&\" \"&\"AT%I\"&B27*16+1&\".1\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J35&\"*)\",\" \")","v":"LLCBB3C13_A AT%I161.1 :BOOL; (*照明控制箱B3ALrD-自动状态*)"},"LLCBB3C13_A             AT%I161.1      :BOOL; (*照明控制箱B3ALrD-自动状态*)",null,"L01\\L01LCBB3C13_A",{"$f":"J35","v":"照明控制箱B3ALrD-自动状态"},11289]
[{"$nulls":5},11,null,11,"C","照明控制箱B3ALrD-运行状态",{"$nulls":16},"B3ALrD",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL36,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL36,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":4},"照明控制箱","B3ALrD","B3C14","运行状态","照明控制箱-运行状态",{"$f":"VLOOKUP(AH36,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ36&\"_\"&VLOOKUP(AK36,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"LCBB3C14_R"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM36&\" \"&\"AT%I\"&B27*16+1&\".2\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J36&\"*)\",\" \")","v":"LLCBB3C14_R AT%I161.2 :BOOL; (*照明控制箱B3ALrD-运行状态*)"},"LLCBB3C14_R             AT%I161.2      :BOOL; (*照明控制箱B3ALrD-运行状态*)",null,"L01\\L01LCBB3C14_R","照明控制箱B3ALrD-运行状态",11290]
[{"$nulls":5},12,null,12,"C","照明控制箱B3ALrD-自动状态",{"$nulls":16},"B3ALrD",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL37,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL37,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":4},"照明控制箱","B3ALrD","B3C14","自动状态","照明控制箱-自动状态",{"$f":"VLOOKUP(AH37,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ37&\"_\"&VLOOKUP(AK37,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"LCBB3C14_A"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM37&\" \"&\"AT%I\"&B27*16+1&\".3\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J37&\"*)\",\" \")","v":"LLCBB3C14_A AT%I161.3 :BOOL; (*照明控制箱B3ALrD-自动状态*)"},"LLCBB3C14_A             AT%I161.3      :BOOL; (*照明控制箱B3ALrD-自动状态*)",null,"L01\\L01LCBB3C14_A","照明控制箱B3ALrD-自动状态",11291]
[{"$nulls":5},13,null,13,"C","照明控制箱B3ALrD-运行状态",{"$nulls":16},"B3ALrD",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL38,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL38,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":4},"照明控制箱","B3ALrD","B3C15","运行状态","照明控制箱-运行状态",{"$f":"VLOOKUP(AH38,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ38&\"_\"&VLOOKUP(AK38,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"LCBB3C15_R"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM38&\" \"&\"AT%I\"&B27*16+1&\".4\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J38&\"*)\",\" \")","v":"LLCBB3C15_R AT%I161.4 :BOOL; (*照明控制箱B3ALrD-运行状态*)"},"LLCBB3C15_R             AT%I161.4      :BOOL; (*照明控制箱B3ALrD-运行状态*)",null,"L01\\L01LCBB3C15_R","照明控制箱B3ALrD-运行状态",11292]
[{"$nulls":5},14,null,14,"C","照明控制箱B3ALrD-自动状态",{"$nulls":16},"B3ALrD",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL39,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL39,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":4},"照明控制箱","B3ALrD","B3C15","自动状态","照明控制箱-自动状态",{"$f":"VLOOKUP(AH39,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ39&\"_\"&VLOOKUP(AK39,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"LCBB3C15_A"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM39&\" \"&\"AT%I\"&B27*16+1&\".5\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J39&\"*)\",\" \")","v":"LLCBB3C15_A AT%I161.5 :BOOL; (*照明控制箱B3ALrD-自动状态*)"},"LLCBB3C15_A             AT%I161.5      :BOOL; (*照明控制箱B3ALrD-自动状态*)",null,"L01\\L01LCBB3C15_A","照明控制箱B3ALrD-自动状态",11293]
[{"$nulls":5},15,null,15,"C","照明控制箱B3ALrD-运行状态",{"$nulls":16},"B3ALrD",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL40,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL40,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":4},"照明控制箱","B3ALrD","B3C16","运行状态","照明控制箱-运行状态",{"$f":"VLOOKUP(AH40,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ40&\"_\"&VLOOKUP(AK40,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"LCBB3C16_R"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM40&\" \"&\"AT%I\"&B27*16+1&\".6\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J40&\"*)\",\" \")","v":"LLCBB3C16_R AT%I161.6 :BOOL; (*照明控制箱B3ALrD-运行状态*)"},"LLCBB3C16_R             AT%I161.6      :BOOL; (*照明控制箱B3ALrD-运行状态*)",null,"L01\\L01LCBB3C16_R","照明控制箱B3ALrD-运行状态",11294]
[".",{"$nulls":4},16,null,16,"C","照明控制箱B3ALrD-自动状态",{"$nulls":16},"B3ALrD",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL41,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL41,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":4},"照明控制箱","B3ALrD","B3C16","自动状态","照明控制箱-自动状态",{"$f":"VLOOKUP(AH41,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ41&\"_\"&VLOOKUP(AK41,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"LCBB3C16_A"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM41&\" \"&\"AT%I\"&B27*16+1&\".7\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J41&\"*)\",\" \")","v":"LLCBB3C16_A AT%I161.7 :BOOL; (*照明控制箱B3ALrD-自动状态*)"},"LLCBB3C16_A             AT%I161.7      :BOOL; (*照明控制箱B3ALrD-自动状态*)",null,"L01\\L01LCBB3C16_A","照明控制箱B3ALrD-自动状态",11295]
[null,"IOM.1601R D7",{"$nulls":38},{"$f":"\"(* \"&B47&\"地址: \"&B44&\" *)\"","v":"(* IOM 1601R地址: 11 *)"}]
[null,"addr",1,{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(DEC2BIN(B44),REPT(0,5))),5,1))","v":1},{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(DEC2BIN(B44),REPT(0,5))),5,1))","v":1},1,null,1,"C",{"$f":"AH43&AA43&\"-\"&AK43","v":"照明控制箱B3ALrD-运行状态"},{"$nulls":16},{"$f":"IF(AI43=\"\",\"\",AI43)","v":"B3ALrD"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL43,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL43,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":4},"照明控制箱","B3ALrD","B3C17","运行状态",{"$f":"AH43&\"-\"&AK43","v":"照明控制箱-运行状态"},{"$f":"VLOOKUP(AH43,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ43&\"_\"&VLOOKUP(AK43,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"LCBB3C17_R"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM43&\" \"&\"AT%I\"&B44*16&\".0\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J43&\"*)\",\" \")","v":"LLCBB3C17_R AT%I176.0 :BOOL; (*照明控制箱B3ALrD-运行状态*)"},"LLCBB3C17_R             AT%I176.0      :BOOL; (*照明控制箱B3ALrD-运行状态*)",null,{"$f":"$B$2&\"\\\"&$B$2&AM43","v":"L01\\L01LCBB3C17_R"},{"$f":"J43","v":"照明控制箱B3ALrD-运行状态"},{"$f":"10000+($B44*16*8+F43-1)","v":11408}]
[null,11,2,{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(DEC2BIN(B44),REPT(0,5))),4,1))","v":1},{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(DEC2BIN(B44),REPT(0,5))),4,1))","v":1},2,null,2,"C","照明控制箱B3ALrD-自动状态",{"$nulls":16},{"$f":"IF(AI44=\"\",\"\",AI44)","v":"B3ALrD"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL44,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL44,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":4},"照明控制箱","B3ALrD","B3C17","自动状态",{"$f":"AH44&\"-\"&AK44","v":"照明控制箱-自动状态"},{"$f":"VLOOKUP(AH44,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ44&\"_\"&VLOOKUP(AK44,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"LCBB3C17_A"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM44&\" \"&\"AT%I\"&B44*16&\".1\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J44&\"*)\",\" \")","v":"LLCBB3C17_A AT%I176.1 :BOOL; (*照明控制箱B3ALrD-自动状态*)"},"LLCBB3C17_A             AT%I176.1      :BOOL; (*照明控制箱B3ALrD-自动状态*)",null,"L01\\L01LCBB3C17_A",{"$f":"J44","v":"照明控制箱B3ALrD-自动状态"},{"$f":"AS43+1","v":11409}]
[null,"kbs",3,{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(DEC2BIN(B44),REPT(0,5))),3,1))","v":0},{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(DEC2BIN(B44),REPT(0,5))),3,1))","v":0},3,null,3,"C","潜污泵井SUMP-09-主泵运行状态",{"$nulls":16},"SUMP-09",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL45,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL45,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":4},"潜污泵井","SUMP-09","B3C01","主泵运行状态","潜污泵井-主泵运行状态",{"$f":"VLOOKUP(AH45,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ45&\"_\"&VLOOKUP(AK45,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"SWPB3C01_R1"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM45&\" \"&\"AT%I\"&B44*16&\".2\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J45&\"*)\",\" \")","v":"LSWPB3C01_R1 AT%I176.2 :BOOL; (*潜污泵井SUMP-09-主泵运行状态*)"},"LSWPB3C01_R1            AT%I176.2      :BOOL; (*潜污泵井SUMP-09-主泵运行状态*)",null,"L01\\L01SWPB3C01_R1","潜污泵井SUMP-09-主泵运行状态",{"$f":"AS44+1","v":11410}]
[null,50,4,{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(DEC2BIN(B44),REPT(0,5))),2,1))","v":1},{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(DEC2BIN(B44),REPT(0,5))),2,1))","v":1},4,null,4,"C","潜污泵井SUMP-09-备泵运行状态",{"$nulls":16},"SUMP-09",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL46,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL46,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":4},"潜污泵井","SUMP-09","B3C01","备泵运行状态","潜污泵井-备泵运行状态",{"$f":"VLOOKUP(AH46,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ46&\"_\"&VLOOKUP(AK46,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"SWPB3C01_R2"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM46&\" \"&\"AT%I\"&B44*16&\".3\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J46&\"*)\",\" \")","v":"LSWPB3C01_R2 AT%I176.3 :BOOL; (*潜污泵井SUMP-09-备泵运行状态*)"},"LSWPB3C01_R2            AT%I176.3      :BOOL; (*潜污泵井SUMP-09-备泵运行状态*)",null,"L01\\L01SWPB3C01_R2","潜污泵井SUMP-09-备泵运行状态",11411]
[null,"IOM 1601R",5,{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(DEC2BIN(B44),REPT(0,5))),1,1))","v":0},{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(DEC2BIN(B44),REPT(0,5))),1,1))","v":0},5,null,5,"C","潜污泵井SUMP-09-主泵故障状态",{"$nulls":16},"SUMP-09",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL47,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL47,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":4},"潜污泵井","SUMP-09","B3C01","主泵故障状态","潜污泵井-主泵故障状态",{"$f":"VLOOKUP(AH47,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ47&\"_\"&VLOOKUP(AK47,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"SWPB3C01_F1"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM47&\" \"&\"AT%I\"&B44*16&\".4\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J47&\"*)\",\" \")","v":"LSWPB3C01_F1 AT%I176.4 :BOOL; (*潜污泵井SUMP-09-主泵故障状态*)"},"LSWPB3C01_F1            AT%I176.4      :BOOL; (*潜污泵井SUMP-09-主泵故障状态*)",null,"L01\\L01SWPB3C01_F1","潜污泵井SUMP-09-主泵故障状态",11412]
[null,null,6,{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(IF(B46=20,1,IF(B46=50,10,IF(B46=125,11,IF(B46=250,100,IF(B46=500,101,IF(B46=800,110,IF(B46=1000,111,0))))))),REPT(0,3))),3,1))","v":0},{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(IF(B46=20,1,IF(B46=50,10,IF(B46=125,11,IF(B46=250,100,IF(B46=500,101,IF(B46=800,110,IF(B46=1000,111,0))))))),REPT(0,3))),3,1))","v":0},6,null,6,"C","潜污泵井SUMP-09-备泵故障状态",{"$nulls":16},"SUMP-09",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL48,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL48,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":4},"潜污泵井","SUMP-09","B3C01","备泵故障状态","潜污泵井-备泵故障状态",{"$f":"VLOOKUP(AH48,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ48&\"_\"&VLOOKUP(AK48,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"SWPB3C01_F2"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM48&\" \"&\"AT%I\"&B44*16&\".5\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J48&\"*)\",\" \")","v":"LSWPB3C01_F2 AT%I176.5 :BOOL; (*潜污泵井SUMP-09-备泵故障状态*)"},"LSWPB3C01_F2            AT%I176.5      :BOOL; (*潜污泵井SUMP-09-备泵故障状态*)",null,"L01\\L01SWPB3C01_F2","潜污泵井SUMP-09-备泵故障状态",11413]
[null,null,7,{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(IF(B46=20,1,IF(B46=50,10,IF(B46=125,11,IF(B46=250,100,IF(B46=500,101,IF(B46=800,110,IF(B46=1000,111,0))))))),REPT(0,3))),2,1))","v":1},{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(IF(B46=20,1,IF(B46=50,10,IF(B46=125,11,IF(B46=250,100,IF(B46=500,101,IF(B46=800,110,IF(B46=1000,111,0))))))),REPT(0,3))),2,1))","v":1},7,null,7,"C","潜污泵井SUMP-09-自动状态",{"$nulls":16},"SUMP-09",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL49,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL49,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":4},"潜污泵井","SUMP-09","B3C01","自动状态","潜污泵井-自动状态",{"$f":"VLOOKUP(AH49,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ49&\"_\"&VLOOKUP(AK49,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"SWPB3C01_A"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM49&\" \"&\"AT%I\"&B44*16&\".6\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J49&\"*)\",\" \")","v":"LSWPB3C01_A AT%I176.6 :BOOL; (*潜污泵井SUMP-09-自动状态*)"},"LSWPB3C01_A             AT%I176.6      :BOOL; (*潜污泵井SUMP-09-自动状态*)",null,"L01\\L01SWPB3C01_A","潜污泵井SUMP-09-自动状态",11414]
[null,null,8,{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(IF(B46=20,1,IF(B46=50,10,IF(B46=125,11,IF(B46=250,100,IF(B46=500,101,IF(B46=800,110,IF(B46=1000,111,0))))))),REPT(0,3))),1,1))","v":0},{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(IF(B46=20,1,IF(B46=50,10,IF(B46=125,11,IF(B46=250,100,IF(B46=500,101,IF(B46=800,110,IF(B46=1000,111,0))))))),REPT(0,3))),1,1))","v":0},8,null,8,"C","潜污泵井SUMP-09-超高液位",{"$nulls":16},"SUMP-09",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL50,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL50,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":4},"潜污泵井","SUMP-09","B3C01","超高液位","潜污泵井-超高液位",{"$f":"VLOOKUP(AH50,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ50&\"_\"&VLOOKUP(AK50,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"SWPB3C01_SHL"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM50&\" \"&\"AT%I\"&B44*16&\".7\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J50&\"*)\",\" \")","v":"LSWPB3C01_SHL AT%I176.7 :BOOL; (*潜污泵井SUMP-09-超高液位*)"},"LSWPB3C01_SHL           AT%I176.7      :BOOL; (*潜污泵井SUMP-09-超高液位*)",null,"L01\\L01SWPB3C01_SHL","潜污泵井SUMP-09-超高液位",11415]
[{"$nulls":5},9,null,9,"C","潜污泵井SUMP-10-主泵运行状态",{"$nulls":16},"SUMP-10",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL51,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL51,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":4},"潜污泵井","SUMP-10","B3C02","主泵运行状态","潜污泵井-主泵运行状态",{"$f":"VLOOKUP(AH51,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ51&\"_\"&VLOOKUP(AK51,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"SWPB3C02_R1"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM51&\" \"&\"AT%I\"&B44*16+1&\".0\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J51&\"*)\",\" \")","v":"LSWPB3C02_R1 AT%I177.0 :BOOL; (*潜污泵井SUMP-10-主泵运行状态*)"},"LSWPB3C02_R1            AT%I177.0      :BOOL; (*潜污泵井SUMP-10-主泵运行状态*)",null,"L01\\L01SWPB3C02_R1","潜污泵井SUMP-10-主泵运行状态",11416]
[{"$nulls":5},10,null,10,"C","潜污泵井SUMP-10-备泵运行状态",{"$nulls":16},{"$f":"IF(AI52=\"\",\"\",AI52)","v":"SUMP-10"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL52,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL52,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":4},"潜污泵井","SUMP-10","B3C02","备泵运行状态",{"$f":"AH52&\"-\"&AK52","v":"潜污泵井-备泵运行状态"},{"$f":"VLOOKUP(AH52,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ52&\"_\"&VLOOKUP(AK52,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"SWPB3C02_R2"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM52&\" \"&\"AT%I\"&B44*16+1&\".1\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J52&\"*)\",\" \")","v":"LSWPB3C02_R2 AT%I177.1 :BOOL; (*潜污泵井SUMP-10-备泵运行状态*)"},"LSWPB3C02_R2            AT%I177.1      :BOOL; (*潜污泵井SUMP-10-备泵运行状态*)",null,"L01\\L01SWPB3C02_R2",{"$f":"J52","v":"潜污泵井SUMP-10-备泵运行状态"},11417]
[{"$nulls":5},11,null,11,"C","潜污泵井SUMP-10-主泵故障状态",{"$nulls":16},"SUMP-10",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL53,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL53,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":4},"潜污泵井","SUMP-10","B3C02","主泵故障状态","潜污泵井-主泵故障状态",{"$f":"VLOOKUP(AH53,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ53&\"_\"&VLOOKUP(AK53,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"SWPB3C02_F1"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM53&\" \"&\"AT%I\"&B44*16+1&\".2\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J53&\"*)\",\" \")","v":"LSWPB3C02_F1 AT%I177.2 :BOOL; (*潜污泵井SUMP-10-主泵故障状态*)"},"LSWPB3C02_F1            AT%I177.2      :BOOL; (*潜污泵井SUMP-10-主泵故障状态*)",null,"L01\\L01SWPB3C02_F1","潜污泵井SUMP-10-主泵故障状态",11418]
[{"$nulls":5},12,null,12,"C","潜污泵井SUMP-10-备泵故障状态",{"$nulls":16},"SUMP-10",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL54,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL54,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":4},"潜污泵井","SUMP-10","B3C02","备泵故障状态","潜污泵井-备泵故障状态",{"$f":"VLOOKUP(AH54,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ54&\"_\"&VLOOKUP(AK54,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"SWPB3C02_F2"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM54&\" \"&\"AT%I\"&B44*16+1&\".3\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J54&\"*)\",\" \")","v":"LSWPB3C02_F2 AT%I177.3 :BOOL; (*潜污泵井SUMP-10-备泵故障状态*)"},"LSWPB3C02_F2            AT%I177.3      :BOOL; (*潜污泵井SUMP-10-备泵故障状态*)",null,"L01\\L01SWPB3C02_F2","潜污泵井SUMP-10-备泵故障状态",11419]
[{"$nulls":5},13,null,13,"C","潜污泵井SUMP-10-自动状态",{"$nulls":16},"SUMP-10",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL55,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL55,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":4},"潜污泵井","SUMP-10","B3C02","自动状态","潜污泵井-自动状态",{"$f":"VLOOKUP(AH55,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ55&\"_\"&VLOOKUP(AK55,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"SWPB3C02_A"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM55&\" \"&\"AT%I\"&B44*16+1&\".4\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J55&\"*)\",\" \")","v":"LSWPB3C02_A AT%I177.4 :BOOL; (*潜污泵井SUMP-10-自动状态*)"},"LSWPB3C02_A             AT%I177.4      :BOOL; (*潜污泵井SUMP-10-自动状态*)",null,"L01\\L01SWPB3C02_A","潜污泵井SUMP-10-自动状态",11420]
[{"$nulls":5},14,null,14,"C","潜污泵井SUMP-10-超高液位",{"$nulls":16},"SUMP-10",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL56,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL56,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":4},"潜污泵井","SUMP-10","B3C02","超高液位","潜污泵井-超高液位",{"$f":"VLOOKUP(AH56,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ56&\"_\"&VLOOKUP(AK56,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"SWPB3C02_SHL"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM56&\" \"&\"AT%I\"&B44*16+1&\".5\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J56&\"*)\",\" \")","v":"LSWPB3C02_SHL AT%I177.5 :BOOL; (*潜污泵井SUMP-10-超高液位*)"},"LSWPB3C02_SHL           AT%I177.5      :BOOL; (*潜污泵井SUMP-10-超高液位*)",null,"L01\\L01SWPB3C02_SHL","潜污泵井SUMP-10-超高液位",11421]
[{"$nulls":5},15,null,15,"C","潜污泵井SUMP-11-主泵运行状态",{"$nulls":16},"SUMP-11",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL57,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL57,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":4},"潜污泵井","SUMP-11","B3C03","主泵运行状态","潜污泵井-主泵运行状态",{"$f":"VLOOKUP(AH57,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ57&\"_\"&VLOOKUP(AK57,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"SWPB3C03_R1"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM57&\" \"&\"AT%I\"&B44*16+1&\".6\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J57&\"*)\",\" \")","v":"LSWPB3C03_R1 AT%I177.6 :BOOL; (*潜污泵井SUMP-11-主泵运行状态*)"},"LSWPB3C03_R1            AT%I177.6      :BOOL; (*潜污泵井SUMP-11-主泵运行状态*)",null,"L01\\L01SWPB3C03_R1","潜污泵井SUMP-11-主泵运行状态",11422]
[".",{"$nulls":4},16,null,16,"C","潜污泵井SUMP-11-备泵运行状态",{"$nulls":16},"SUMP-11",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL58,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL58,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":4},"潜污泵井","SUMP-11","B3C03","备泵运行状态","潜污泵井-备泵运行状态",{"$f":"VLOOKUP(AH58,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ58&\"_\"&VLOOKUP(AK58,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"SWPB3C03_R2"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM58&\" \"&\"AT%I\"&B44*16+1&\".7\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J58&\"*)\",\" \")","v":"LSWPB3C03_R2 AT%I177.7 :BOOL; (*潜污泵井SUMP-11-备泵运行状态*)"},"LSWPB3C03_R2            AT%I177.7      :BOOL; (*潜污泵井SUMP-11-备泵运行状态*)",null,"L01\\L01SWPB3C03_R2","潜污泵井SUMP-11-备泵运行状态",11423]
[null,"IOM.1601R D7",{"$nulls":38},{"$f":"\"(* \"&B64&\"地址: \"&B61&\" *)\"","v":"(* IOM 1601R地址: 12 *)"}]
[null,"addr",1,{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(DEC2BIN(B61),REPT(0,5))),5,1))","v":0},{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(DEC2BIN(B61),REPT(0,5))),5,1))","v":0},1,null,1,"C",{"$f":"AH60&AA60&\"-\"&AK60","v":"潜污泵井SUMP-11-主泵故障状态"},{"$nulls":16},{"$f":"IF(AI60=\"\",\"\",AI60)","v":"SUMP-11"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL60,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL60,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":4},"潜污泵井","SUMP-11","B3C03","主泵故障状态",{"$f":"AH60&\"-\"&AK60","v":"潜污泵井-主泵故障状态"},{"$f":"VLOOKUP(AH60,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ60&\"_\"&VLOOKUP(AK60,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"SWPB3C03_F1"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM60&\" \"&\"AT%I\"&B61*16&\".0\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J60&\"*)\",\" \")","v":"LSWPB3C03_F1 AT%I192.0 :BOOL; (*潜污泵井SUMP-11-主泵故障状态*)"},"LSWPB3C03_F1            AT%I192.0      :BOOL; (*潜污泵井SUMP-11-主泵故障状态*)",null,{"$f":"$B$2&\"\\\"&$B$2&AM60","v":"L01\\L01SWPB3C03_F1"},{"$f":"J60","v":"潜污泵井SUMP-11-主泵故障状态"},{"$f":"10000+($B61*16*8+F60-1)","v":11536}]
[null,12,2,{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(DEC2BIN(B61),REPT(0,5))),4,1))","v":0},{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(DEC2BIN(B61),REPT(0,5))),4,1))","v":0},2,null,2,"C","潜污泵井SUMP-11-备泵故障状态",{"$nulls":16},{"$f":"IF(AI61=\"\",\"\",AI61)","v":"SUMP-11"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL61,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL61,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":4},"潜污泵井","SUMP-11","B3C03","备泵故障状态",{"$f":"AH61&\"-\"&AK61","v":"潜污泵井-备泵故障状态"},{"$f":"VLOOKUP(AH61,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ61&\"_\"&VLOOKUP(AK61,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"SWPB3C03_F2"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM61&\" \"&\"AT%I\"&B61*16&\".1\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J61&\"*)\",\" \")","v":"LSWPB3C03_F2 AT%I192.1 :BOOL; (*潜污泵井SUMP-11-备泵故障状态*)"},"LSWPB3C03_F2            AT%I192.1      :BOOL; (*潜污泵井SUMP-11-备泵故障状态*)",null,"L01\\L01SWPB3C03_F2",{"$f":"J61","v":"潜污泵井SUMP-11-备泵故障状态"},{"$f":"AS60+1","v":11537}]
[null,"kbs",3,{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(DEC2BIN(B61),REPT(0,5))),3,1))","v":1},{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(DEC2BIN(B61),REPT(0,5))),3,1))","v":1},3,null,3,"C","潜污泵井SUMP-11-自动状态",{"$nulls":16},"SUMP-11",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL62,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL62,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":4},"潜污泵井","SUMP-11","B3C03","自动状态","潜污泵井-自动状态",{"$f":"VLOOKUP(AH62,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ62&\"_\"&VLOOKUP(AK62,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"SWPB3C03_A"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM62&\" \"&\"AT%I\"&B61*16&\".2\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J62&\"*)\",\" \")","v":"LSWPB3C03_A AT%I192.2 :BOOL; (*潜污泵井SUMP-11-自动状态*)"},"LSWPB3C03_A             AT%I192.2      :BOOL; (*潜污泵井SUMP-11-自动状态*)",null,"L01\\L01SWPB3C03_A","潜污泵井SUMP-11-自动状态",{"$f":"AS61+1","v":11538}]
[null,50,4,{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(DEC2BIN(B61),REPT(0,5))),2,1))","v":1},{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(DEC2BIN(B61),REPT(0,5))),2,1))","v":1},4,null,4,"C","潜污泵井SUMP-11-超高液位",{"$nulls":16},"SUMP-11",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL63,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL63,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":4},"潜污泵井","SUMP-11","B3C03","超高液位","潜污泵井-超高液位",{"$f":"VLOOKUP(AH63,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ63&\"_\"&VLOOKUP(AK63,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"SWPB3C03_SHL"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM63&\" \"&\"AT%I\"&B61*16&\".3\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J63&\"*)\",\" \")","v":"LSWPB3C03_SHL AT%I192.3 :BOOL; (*潜污泵井SUMP-11-超高液位*)"},"LSWPB3C03_SHL           AT%I192.3      :BOOL; (*潜污泵井SUMP-11-超高液位*)",null,"L01\\L01SWPB3C03_SHL","潜污泵井SUMP-11-超高液位",11539]
[null,"IOM 1601R",5,{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(DEC2BIN(B61),REPT(0,5))),1,1))","v":0},{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(DEC2BIN(B61),REPT(0,5))),1,1))","v":0},5,null,5,"C","潜污泵井SUMP-12-主泵运行状态",{"$nulls":16},"SUMP-12",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL64,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL64,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":4},"潜污泵井","SUMP-12","B3C04","主泵运行状态","潜污泵井-主泵运行状态",{"$f":"VLOOKUP(AH64,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ64&\"_\"&VLOOKUP(AK64,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"SWPB3C04_R1"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM64&\" \"&\"AT%I\"&B61*16&\".4\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J64&\"*)\",\" \")","v":"LSWPB3C04_R1 AT%I192.4 :BOOL; (*潜污泵井SUMP-12-主泵运行状态*)"},"LSWPB3C04_R1            AT%I192.4      :BOOL; (*潜污泵井SUMP-12-主泵运行状态*)",null,"L01\\L01SWPB3C04_R1","潜污泵井SUMP-12-主泵运行状态",11540]
[null,null,6,{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(IF(B63=20,1,IF(B63=50,10,IF(B63=125,11,IF(B63=250,100,IF(B63=500,101,IF(B63=800,110,IF(B63=1000,111,0))))))),REPT(0,3))),3,1))","v":0},{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(IF(B63=20,1,IF(B63=50,10,IF(B63=125,11,IF(B63=250,100,IF(B63=500,101,IF(B63=800,110,IF(B63=1000,111,0))))))),REPT(0,3))),3,1))","v":0},6,null,6,"C","潜污泵井SUMP-12-备泵运行状态",{"$nulls":16},"SUMP-12",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL65,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL65,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":4},"潜污泵井","SUMP-12","B3C04","备泵运行状态","潜污泵井-备泵运行状态",{"$f":"VLOOKUP(AH65,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ65&\"_\"&VLOOKUP(AK65,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"SWPB3C04_R2"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM65&\" \"&\"AT%I\"&B61*16&\".5\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J65&\"*)\",\" \")","v":"LSWPB3C04_R2 AT%I192.5 :BOOL; (*潜污泵井SUMP-12-备泵运行状态*)"},"LSWPB3C04_R2            AT%I192.5      :BOOL; (*潜污泵井SUMP-12-备泵运行状态*)",null,"L01\\L01SWPB3C04_R2","潜污泵井SUMP-12-备泵运行状态",11541]
[null,null,7,{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(IF(B63=20,1,IF(B63=50,10,IF(B63=125,11,IF(B63=250,100,IF(B63=500,101,IF(B63=800,110,IF(B63=1000,111,0))))))),REPT(0,3))),2,1))","v":1},{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(IF(B63=20,1,IF(B63=50,10,IF(B63=125,11,IF(B63=250,100,IF(B63=500,101,IF(B63=800,110,IF(B63=1000,111,0))))))),REPT(0,3))),2,1))","v":1},7,null,7,"C","潜污泵井SUMP-12-主泵故障状态",{"$nulls":16},"SUMP-12",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL66,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL66,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":4},"潜污泵井","SUMP-12","B3C04","主泵故障状态","潜污泵井-主泵故障状态",{"$f":"VLOOKUP(AH66,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ66&\"_\"&VLOOKUP(AK66,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"SWPB3C04_F1"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM66&\" \"&\"AT%I\"&B61*16&\".6\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J66&\"*)\",\" \")","v":"LSWPB3C04_F1 AT%I192.6 :BOOL; (*潜污泵井SUMP-12-主泵故障状态*)"},"LSWPB3C04_F1            AT%I192.6      :BOOL; (*潜污泵井SUMP-12-主泵故障状态*)",null,"L01\\L01SWPB3C04_F1","潜污泵井SUMP-12-主泵故障状态",11542]
[null,null,8,{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(IF(B63=20,1,IF(B63=50,10,IF(B63=125,11,IF(B63=250,100,IF(B63=500,101,IF(B63=800,110,IF(B63=1000,111,0))))))),REPT(0,3))),1,1))","v":0},{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(IF(B63=20,1,IF(B63=50,10,IF(B63=125,11,IF(B63=250,100,IF(B63=500,101,IF(B63=800,110,IF(B63=1000,111,0))))))),REPT(0,3))),1,1))","v":0},8,null,8,"C","潜污泵井SUMP-12-备泵故障状态",{"$nulls":16},"SUMP-12",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL67,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL67,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":4},"潜污泵井","SUMP-12","B3C04","备泵故障状态","潜污泵井-备泵故障状态",{"$f":"VLOOKUP(AH67,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ67&\"_\"&VLOOKUP(AK67,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"SWPB3C04_F2"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM67&\" \"&\"AT%I\"&B61*16&\".7\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J67&\"*)\",\" \")","v":"LSWPB3C04_F2 AT%I192.7 :BOOL; (*潜污泵井SUMP-12-备泵故障状态*)"},"LSWPB3C04_F2            AT%I192.7      :BOOL; (*潜污泵井SUMP-12-备泵故障状态*)",null,"L01\\L01SWPB3C04_F2","潜污泵井SUMP-12-备泵故障状态",11543]
[{"$nulls":5},9,null,9,"C","潜污泵井SUMP-12-自动状态",{"$nulls":16},"SUMP-12",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL68,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL68,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":4},"潜污泵井","SUMP-12","B3C04","自动状态","潜污泵井-自动状态",{"$f":"VLOOKUP(AH68,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ68&\"_\"&VLOOKUP(AK68,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"SWPB3C04_A"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM68&\" \"&\"AT%I\"&B61*16+1&\".0\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J68&\"*)\",\" \")","v":"LSWPB3C04_A AT%I193.0 :BOOL; (*潜污泵井SUMP-12-自动状态*)"},"LSWPB3C04_A             AT%I193.0      :BOOL; (*潜污泵井SUMP-12-自动状态*)",null,"L01\\L01SWPB3C04_A","潜污泵井SUMP-12-自动状态",11544]
[{"$nulls":5},10,null,10,"C","潜污泵井SUMP-12-超高液位",{"$nulls":16},{"$f":"IF(AI69=\"\",\"\",AI69)","v":"SUMP-12"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL69,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL69,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":4},"潜污泵井","SUMP-12","B3C04","超高液位",{"$f":"AH69&\"-\"&AK69","v":"潜污泵井-超高液位"},{"$f":"VLOOKUP(AH69,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ69&\"_\"&VLOOKUP(AK69,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"SWPB3C04_SHL"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM69&\" \"&\"AT%I\"&B61*16+1&\".1\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J69&\"*)\",\" \")","v":"LSWPB3C04_SHL AT%I193.1 :BOOL; (*潜污泵井SUMP-12-超高液位*)"},"LSWPB3C04_SHL           AT%I193.1      :BOOL; (*潜污泵井SUMP-12-超高液位*)",null,"L01\\L01SWPB3C04_SHL",{"$f":"J69","v":"潜污泵井SUMP-12-超高液位"},11545]
[{"$nulls":5},11,null,11,"C","排风机B3ATE(PYr)02-2-运行状态",{"$nulls":16},"B3ATE(PYr)02-2",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL70,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL70,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":4},"排风机","B3ATE(PYr)02-2","B3C01","运行状态","排风机-运行状态",{"$f":"VLOOKUP(AH70,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ70&\"_\"&VLOOKUP(AK70,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"EAFB3C01_R"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM70&\" \"&\"AT%I\"&B61*16+1&\".2\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J70&\"*)\",\" \")","v":"LEAFB3C01_R AT%I193.2 :BOOL; (*排风机B3ATE(PYr)02-2-运行状态*)"},"LEAFB3C01_R             AT%I193.2      :BOOL; (*排风机B3ATE(PYr)02-2-运行状态*)",null,"L01\\L01EAFB3C01_R","排风机B3ATE(PYr)02-2-运行状态",11546]
[{"$nulls":5},12,null,12,"C","排风机B3ATE(PYr)02-2-故障状态",{"$nulls":16},"B3ATE(PYr)02-2",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL71,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL71,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":4},"排风机","B3ATE(PYr)02-2","B3C01","故障状态","排风机-故障状态",{"$f":"VLOOKUP(AH71,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ71&\"_\"&VLOOKUP(AK71,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"EAFB3C01_F"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM71&\" \"&\"AT%I\"&B61*16+1&\".3\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J71&\"*)\",\" \")","v":"LEAFB3C01_F AT%I193.3 :BOOL; (*排风机B3ATE(PYr)02-2-故障状态*)"},"LEAFB3C01_F             AT%I193.3      :BOOL; (*排风机B3ATE(PYr)02-2-故障状态*)",null,"L01\\L01EAFB3C01_F","排风机B3ATE(PYr)02-2-故障状态",11547]
[{"$nulls":5},13,null,13,"C","排风机B3ATE(PYr)02-2-自动状态",{"$nulls":16},"B3ATE(PYr)02-2",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL72,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL72,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":4},"排风机","B3ATE(PYr)02-2","B3C01","自动状态","排风机-自动状态",{"$f":"VLOOKUP(AH72,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ72&\"_\"&VLOOKUP(AK72,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"EAFB3C01_A"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM72&\" \"&\"AT%I\"&B61*16+1&\".4\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J72&\"*)\",\" \")","v":"LEAFB3C01_A AT%I193.4 :BOOL; (*排风机B3ATE(PYr)02-2-自动状态*)"},"LEAFB3C01_A             AT%I193.4      :BOOL; (*排风机B3ATE(PYr)02-2-自动状态*)",null,"L01\\L01EAFB3C01_A","排风机B3ATE(PYr)02-2-自动状态",11548]
[{"$nulls":5},14,null,14,"C","-",{"$nulls":16},"",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL73,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL73,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":8},"-",{"$f":"VLOOKUP(AH73,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ73&\"_\"&VLOOKUP(AK73,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM73&\" \"&\"AT%I\"&B61*16+1&\".5\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J73&\"*)\",\" \")","v":" "},{"$f":"IFERROR(REPLACE(REPLACE(AN73,SEARCH(\"AT%\",AN73),,REPT(\" \",25-SEARCH(\"AT%\",AN73))),SEARCH(\":\",REPLACE(AN73,SEARCH(\"AT%\",AN73),,REPT(\" \",25-SEARCH(\"AT%\",AN73)))),,REPT(\" \",40-SEARCH(\":\",REPLACE(AN73,SEARCH(\"AT%\",AN73),,REPT(\" \",25-SEARCH(\"AT%\",AN73)))))),\" \")","v":" "},null,{"$error":"#N/A"},"-",11549]
[{"$nulls":5},15,null,15,"C","-",{"$nulls":16},"",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL74,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL74,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":8},"-",{"$f":"VLOOKUP(AH74,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ74&\"_\"&VLOOKUP(AK74,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM74&\" \"&\"AT%I\"&B61*16+1&\".6\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J74&\"*)\",\" \")","v":" "}," ",null,{"$error":"#N/A"},"-",11550]
[".",{"$nulls":4},16,null,16,"C","-",{"$nulls":16},"",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL75,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL75,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":8},"-",{"$f":"VLOOKUP(AH75,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ75&\"_\"&VLOOKUP(AK75,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM75&\" \"&\"AT%I\"&B61*16+1&\".7\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J75&\"*)\",\" \")","v":" "}," ",null,{"$error":"#N/A"},"-",11551]
[null,"IOM.0801R D7",{"$nulls":38},{"$f":"\"(* \"&B81&\"地址: \"&B78&\" *)\"","v":"(* IOM 0801R地址: 13 *)"}]
[null,"addr",1,{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(DEC2BIN(B78),REPT(0,5))),5,1))","v":1},{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(DEC2BIN(B78),REPT(0,5))),5,1))","v":1},1,null,1,"C",{"$f":"AH77&AA77&\"-\"&AK77","v":"-"},{"$nulls":16},{"$f":"IF(AI77=\"\",\"\",AI77)","v":""},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL77,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL77,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":8},{"$f":"AH77&\"-\"&AK77","v":"-"},{"$f":"VLOOKUP(AH77,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ77&\"_\"&VLOOKUP(AK77,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM77&\" \"&\"AT%I\"&B78*16&\".0\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J77&\"*)\",\" \")","v":" "},{"$f":"IFERROR(REPLACE(REPLACE(AN77,SEARCH(\"AT%\",AN77),,REPT(\" \",25-SEARCH(\"AT%\",AN77))),SEARCH(\":\",REPLACE(AN77,SEARCH(\"AT%\",AN77),,REPT(\" \",25-SEARCH(\"AT%\",AN77)))),,REPT(\" \",40-SEARCH(\":\",REPLACE(AN77,SEARCH(\"AT%\",AN77),,REPT(\" \",25-SEARCH(\"AT%\",AN77)))))),\" \")","v":" "},null,{"$f":"$B$2&\"\\\"&$B$2&AM77","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"J77","v":"-"},{"$f":"10000+($B78*16*8+F77-1)","v":11664}]
[null,13,2,{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(DEC2BIN(B78),REPT(0,5))),4,1))","v":0},{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(DEC2BIN(B78),REPT(0,5))),4,1))","v":0},2,null,2,"C",{"$f":"AH78&AA78&\"-\"&AK78","v":"-"},{"$nulls":16},{"$f":"IF(AI78=\"\",\"\",AI78)","v":""},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL78,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL78,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":8},{"$f":"AH78&\"-\"&AK78","v":"-"},{"$f":"VLOOKUP(AH78,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ78&\"_\"&VLOOKUP(AK78,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM78&\" \"&\"AT%I\"&B78*16&\".1\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J78&\"*)\",\" \")","v":" "},{"$f":"IFERROR(REPLACE(REPLACE(AN78,SEARCH(\"AT%\",AN78),,REPT(\" \",30-SEARCH(\"AT%\",AN78))),SEARCH(\":\",REPLACE(AN78,SEARCH(\"AT%\",AN78),,REPT(\" \",30-SEARCH(\"AT%\",AN78)))),,REPT(\" \",35-SEARCH(\":\",REPLACE(AN78,SEARCH(\"AT%\",AN78),,REPT(\" \",25-SEARCH(\"AT%\",AN78)))))),\" \")","v":" "},null,{"$error":"#N/A"},{"$f":"J78","v":"-"},{"$f":"AS77+1","v":11665}]
[null,"kbs",3,{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(DEC2BIN(B78),REPT(0,5))),3,1))","v":1},{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(DEC2BIN(B78),REPT(0,5))),3,1))","v":1},3,null,3,"C",{"$f":"AH79&AA79&\"-\"&AK79","v":"-"},{"$nulls":16},"",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL79,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL79,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":8},"-",{"$f":"VLOOKUP(AH79,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ79&\"_\"&VLOOKUP(AK79,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM79&\" \"&\"AT%I\"&B78*16&\".2\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J79&\"*)\",\" \")","v":" "}," ",null,{"$error":"#N/A"},"-",{"$f":"AS78+1","v":11666}]
[null,50,4,{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(DEC2BIN(B78),REPT(0,5))),2,1))","v":1},{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(DEC2BIN(B78),REPT(0,5))),2,1))","v":1},4,null,4,"C",{"$f":"AH80&AA80&\"-\"&AK80","v":"-"},{"$nulls":16},"",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL80,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL80,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":8},"-",{"$f":"VLOOKUP(AH80,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ80&\"_\"&VLOOKUP(AK80,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM80&\" \"&\"AT%I\"&B78*16&\".3\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J80&\"*)\",\" \")","v":" "}," ",null,{"$error":"#N/A"},"-",11667]
[null,"IOM 0801R",5,{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(DEC2BIN(B78),REPT(0,5))),1,1))","v":0},{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(DEC2BIN(B78),REPT(0,5))),1,1))","v":0},5,null,5,"C","-",{"$nulls":16},"",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL81,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL81,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":8},"-",{"$f":"VLOOKUP(AH81,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ81&\"_\"&VLOOKUP(AK81,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM81&\" \"&\"AT%I\"&B78*16&\".4\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J81&\"*)\",\" \")","v":" "}," ",null,{"$error":"#N/A"},"-",11668]
[null,null,6,{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(IF(B80=20,1,IF(B80=50,10,IF(B80=125,11,IF(B80=250,100,IF(B80=500,101,IF(B80=800,110,IF(B80=1000,111,0))))))),REPT(0,3))),3,1))","v":0},{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(IF(B80=20,1,IF(B80=50,10,IF(B80=125,11,IF(B80=250,100,IF(B80=500,101,IF(B80=800,110,IF(B80=1000,111,0))))))),REPT(0,3))),3,1))","v":0},6,null,6,"C","-",{"$nulls":16},"",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL82,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL82,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":8},"-",{"$f":"VLOOKUP(AH82,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ82&\"_\"&VLOOKUP(AK82,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM82&\" \"&\"AT%I\"&B78*16&\".5\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J82&\"*)\",\" \")","v":" "}," ",null,{"$error":"#N/A"},"-",11669]
[null,null,7,{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(IF(B80=20,1,IF(B80=50,10,IF(B80=125,11,IF(B80=250,100,IF(B80=500,101,IF(B80=800,110,IF(B80=1000,111,0))))))),REPT(0,3))),2,1))","v":1},{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(IF(B80=20,1,IF(B80=50,10,IF(B80=125,11,IF(B80=250,100,IF(B80=500,101,IF(B80=800,110,IF(B80=1000,111,0))))))),REPT(0,3))),2,1))","v":1},7,null,7,"C","-",{"$nulls":16},"",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL83,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL83,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":8},"-",{"$f":"VLOOKUP(AH83,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ83&\"_\"&VLOOKUP(AK83,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM83&\" \"&\"AT%I\"&B78*16&\".6\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J83&\"*)\",\" \")","v":" "}," ",null,{"$error":"#N/A"},"-",11670]
[".",null,8,{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(IF(B80=20,1,IF(B80=50,10,IF(B80=125,11,IF(B80=250,100,IF(B80=500,101,IF(B80=800,110,IF(B80=1000,111,0))))))),REPT(0,3))),1,1))","v":0},{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(IF(B80=20,1,IF(B80=50,10,IF(B80=125,11,IF(B80=250,100,IF(B80=500,101,IF(B80=800,110,IF(B80=1000,111,0))))))),REPT(0,3))),1,1))","v":0},8,null,8,"C","-",{"$nulls":16},"",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL84,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL84,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":8},"-",{"$f":"VLOOKUP(AH84,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ84&\"_\"&VLOOKUP(AK84,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM84&\" \"&\"AT%I\"&B78*16&\".7\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J84&\"*)\",\" \")","v":" "}," ",null,{"$error":"#N/A"},"-",11671]
[null,{"$f":"B90","v":"IOM 1601D"},{"$nulls":38},{"$f":"\"(* \"&B90&\"地址: \"&B87&\" *)\"","v":"(* IOM 1601D地址: 14 *)"}]
[null,"addr",1,{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(DEC2BIN(B87),REPT(0,5))),5,1))","v":0},{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(DEC2BIN(B87),REPT(0,5))),5,1))","v":0},1,null,"1+","1-",{"$f":"AH86&AA86&\"-\"&AK86","v":"照明控制箱B3ALrD-启停控制"},{"$nulls":16},{"$f":"IF(AI86=\"\",\"\",AI86)","v":"B3ALrD"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL86,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL86,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":4},"照明控制箱","B3ALrD","B3C01","启停控制",{"$f":"AH86&\"-\"&AK86","v":"照明控制箱-启停控制"},{"$f":"VLOOKUP(AH86,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ86&\"_\"&VLOOKUP(AK86,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"LCBB3C01_C"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM86&\" \"&\"AT%Q\"&B87*16&\".0\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J86&\"*)\",\" \")","v":"LLCBB3C01_C AT%Q224.0 :BOOL; (*照明控制箱B3ALrD-启停控制*)"},{"$f":"IFERROR(REPLACE(REPLACE(AN86,SEARCH(\"AT%\",AN86),,REPT(\" \",25-SEARCH(\"AT%\",AN86))),SEARCH(\":\",REPLACE(AN86,SEARCH(\"AT%\",AN86),,REPT(\" \",25-SEARCH(\"AT%\",AN86)))),,REPT(\" \",40-SEARCH(\":\",REPLACE(AN86,SEARCH(\"AT%\",AN86),,REPT(\" \",25-SEARCH(\"AT%\",AN86)))))),\" \")","v":"LLCBB3C01_C             AT%Q224.0      :BOOL; (*照明控制箱B3ALrD-启停控制*)"},null,{"$f":"$B$2&\"\\\"&$B$2&AM86","v":"L01\\L01LCBB3C01_C"},{"$f":"J86","v":"照明控制箱B3ALrD-启停控制"},{"$f":"($B87*16*8+F86-1)","v":1792}]
[null,14,2,{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(DEC2BIN(B87),REPT(0,5))),4,1))","v":1},{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(DEC2BIN(B87),REPT(0,5))),4,1))","v":1},2,null,"2+","2-","照明控制箱B3ALrD-启停控制",{"$nulls":16},{"$f":"IF(AI87=\"\",\"\",AI87)","v":"B3ALrD"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL87,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL87,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":4},"照明控制箱","B3ALrD","B3C02","启停控制",{"$f":"AH87&\"-\"&AK87","v":"照明控制箱-启停控制"},{"$f":"VLOOKUP(AH87,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ87&\"_\"&VLOOKUP(AK87,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"LCBB3C02_C"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM87&\" \"&\"AT%Q\"&B87*16&\".1\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J87&\"*)\",\" \")","v":"LLCBB3C02_C AT%Q224.1 :BOOL; (*照明控制箱B3ALrD-启停控制*)"},"LLCBB3C02_C             AT%Q224.1      :BOOL; (*照明控制箱B3ALrD-启停控制*)",null,"L01\\L01LCBB3C02_C",{"$f":"J87","v":"照明控制箱B3ALrD-启停控制"},{"$f":"AS86+1","v":1793}]
[null,"kbs",3,{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(DEC2BIN(B87),REPT(0,5))),3,1))","v":1},{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(DEC2BIN(B87),REPT(0,5))),3,1))","v":1},3,null,"3+","3-","照明控制箱B3ALrD-启停控制",{"$nulls":16},"B3ALrD",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL88,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL88,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":4},"照明控制箱","B3ALrD","B3C03","启停控制","照明控制箱-启停控制",{"$f":"VLOOKUP(AH88,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ88&\"_\"&VLOOKUP(AK88,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"LCBB3C03_C"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM88&\" \"&\"AT%Q\"&B87*16&\".2\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J88&\"*)\",\" \")","v":"LLCBB3C03_C AT%Q224.2 :BOOL; (*照明控制箱B3ALrD-启停控制*)"},"LLCBB3C03_C             AT%Q224.2      :BOOL; (*照明控制箱B3ALrD-启停控制*)",null,"L01\\L01LCBB3C03_C","照明控制箱B3ALrD-启停控制",{"$f":"AS87+1","v":1794}]
[null,50,4,{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(DEC2BIN(B87),REPT(0,5))),2,1))","v":1},{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(DEC2BIN(B87),REPT(0,5))),2,1))","v":1},4,null,"4+","4-","照明控制箱B3ALrD-启停控制",{"$nulls":16},"B3ALrD",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL89,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL89,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":4},"照明控制箱","B3ALrD","B3C04","启停控制","照明控制箱-启停控制",{"$f":"VLOOKUP(AH89,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ89&\"_\"&VLOOKUP(AK89,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"LCBB3C04_C"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM89&\" \"&\"AT%Q\"&B87*16&\".3\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J89&\"*)\",\" \")","v":"LLCBB3C04_C AT%Q224.3 :BOOL; (*照明控制箱B3ALrD-启停控制*)"},"LLCBB3C04_C             AT%Q224.3      :BOOL; (*照明控制箱B3ALrD-启停控制*)",null,"L01\\L01LCBB3C04_C","照明控制箱B3ALrD-启停控制",1795]
[null,"IOM 1601D",5,{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(DEC2BIN(B87),REPT(0,5))),1,1))","v":0},{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(DEC2BIN(B87),REPT(0,5))),1,1))","v":0},5,null,"5+","5-","照明控制箱B3ALrD-启停控制",{"$nulls":16},"B3ALrD",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL90,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL90,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":4},"照明控制箱","B3ALrD","B3C05","启停控制","照明控制箱-启停控制",{"$f":"VLOOKUP(AH90,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ90&\"_\"&VLOOKUP(AK90,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"LCBB3C05_C"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM90&\" \"&\"AT%Q\"&B87*16&\".4\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J90&\"*)\",\" \")","v":"LLCBB3C05_C AT%Q224.4 :BOOL; (*照明控制箱B3ALrD-启停控制*)"},"LLCBB3C05_C             AT%Q224.4      :BOOL; (*照明控制箱B3ALrD-启停控制*)",null,"L01\\L01LCBB3C05_C","照明控制箱B3ALrD-启停控制",1796]
[null,null,6,{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(IF(B89=20,1,IF(B89=50,10,IF(B89=125,11,IF(B89=250,100,IF(B89=500,101,IF(B89=800,110,IF(B89=1000,111,0))))))),REPT(0,3))),3,1))","v":0},{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(IF(B89=20,1,IF(B89=50,10,IF(B89=125,11,IF(B89=250,100,IF(B89=500,101,IF(B89=800,110,IF(B89=1000,111,0))))))),REPT(0,3))),3,1))","v":0},6,null,"6+","6-","照明控制箱B3ALrD-启停控制",{"$nulls":16},"B3ALrD",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL91,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL91,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":4},"照明控制箱","B3ALrD","B3C06","启停控制","照明控制箱-启停控制",{"$f":"VLOOKUP(AH91,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ91&\"_\"&VLOOKUP(AK91,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"LCBB3C06_C"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM91&\" \"&\"AT%Q\"&B87*16&\".5\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J91&\"*)\",\" \")","v":"LLCBB3C06_C AT%Q224.5 :BOOL; (*照明控制箱B3ALrD-启停控制*)"},"LLCBB3C06_C             AT%Q224.5      :BOOL; (*照明控制箱B3ALrD-启停控制*)",null,"L01\\L01LCBB3C06_C","照明控制箱B3ALrD-启停控制",1797]
[null,null,7,{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(IF(B89=20,1,IF(B89=50,10,IF(B89=125,11,IF(B89=250,100,IF(B89=500,101,IF(B89=800,110,IF(B89=1000,111,0))))))),REPT(0,3))),2,1))","v":1},{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(IF(B89=20,1,IF(B89=50,10,IF(B89=125,11,IF(B89=250,100,IF(B89=500,101,IF(B89=800,110,IF(B89=1000,111,0))))))),REPT(0,3))),2,1))","v":1},7,null,"7+","7-","照明控制箱B3ALrD-启停控制",{"$nulls":16},"B3ALrD",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL92,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL92,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":4},"照明控制箱","B3ALrD","B3C07","启停控制","照明控制箱-启停控制",{"$f":"VLOOKUP(AH92,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ92&\"_\"&VLOOKUP(AK92,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"LCBB3C07_C"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM92&\" \"&\"AT%Q\"&B87*16&\".6\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J92&\"*)\",\" \")","v":"LLCBB3C07_C AT%Q224.6 :BOOL; (*照明控制箱B3ALrD-启停控制*)"},"LLCBB3C07_C             AT%Q224.6      :BOOL; (*照明控制箱B3ALrD-启停控制*)",null,"L01\\L01LCBB3C07_C","照明控制箱B3ALrD-启停控制",1798]
[null,null,8,{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(IF(B89=20,1,IF(B89=50,10,IF(B89=125,11,IF(B89=250,100,IF(B89=500,101,IF(B89=800,110,IF(B89=1000,111,0))))))),REPT(0,3))),1,1))","v":0},{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(IF(B89=20,1,IF(B89=50,10,IF(B89=125,11,IF(B89=250,100,IF(B89=500,101,IF(B89=800,110,IF(B89=1000,111,0))))))),REPT(0,3))),1,1))","v":0},8,null,"8+","8-","照明控制箱B3ALrD-启停控制",{"$nulls":16},"B3ALrD",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL93,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL93,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":4},"照明控制箱","B3ALrD","B3C08","启停控制","照明控制箱-启停控制",{"$f":"VLOOKUP(AH93,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ93&\"_\"&VLOOKUP(AK93,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"LCBB3C08_C"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM93&\" \"&\"AT%Q\"&B87*16&\".7\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J93&\"*)\",\" \")","v":"LLCBB3C08_C AT%Q224.7 :BOOL; (*照明控制箱B3ALrD-启停控制*)"},"LLCBB3C08_C             AT%Q224.7      :BOOL; (*照明控制箱B3ALrD-启停控制*)",null,"L01\\L01LCBB3C08_C","照明控制箱B3ALrD-启停控制",1799]
[{"$nulls":5},9,null,"9+","9-","照明控制箱B3ALrD-启停控制",{"$nulls":16},"B3ALrD",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL94,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL94,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":4},"照明控制箱","B3ALrD","B3C09","启停控制","照明控制箱-启停控制",{"$f":"VLOOKUP(AH94,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ94&\"_\"&VLOOKUP(AK94,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"LCBB3C09_C"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM94&\" \"&\"AT%Q\"&B87*16+1&\".0\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J94&\"*)\",\" \")","v":"LLCBB3C09_C AT%Q225.0 :BOOL; (*照明控制箱B3ALrD-启停控制*)"},"LLCBB3C09_C             AT%Q225.0      :BOOL; (*照明控制箱B3ALrD-启停控制*)",null,"L01\\L01LCBB3C09_C","照明控制箱B3ALrD-启停控制",1800]
[{"$nulls":5},10,null,"10+","10-","照明控制箱B3ALrD-启停控制",{"$nulls":16},{"$f":"IF(AI95=\"\",\"\",AI95)","v":"B3ALrD"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL95,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL95,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":4},"照明控制箱","B3ALrD","B3C10","启停控制",{"$f":"AH95&\"-\"&AK95","v":"照明控制箱-启停控制"},{"$f":"VLOOKUP(AH95,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ95&\"_\"&VLOOKUP(AK95,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"LCBB3C10_C"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM95&\" \"&\"AT%Q\"&B87*16+1&\".1\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J95&\"*)\",\" \")","v":"LLCBB3C10_C AT%Q225.1 :BOOL; (*照明控制箱B3ALrD-启停控制*)"},"LLCBB3C10_C             AT%Q225.1      :BOOL; (*照明控制箱B3ALrD-启停控制*)",null,"L01\\L01LCBB3C10_C",{"$f":"J95","v":"照明控制箱B3ALrD-启停控制"},1801]
[{"$nulls":5},11,null,"11+","11-","照明控制箱B3ALrD-启停控制",{"$nulls":16},"B3ALrD",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL96,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL96,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":4},"照明控制箱","B3ALrD","B3C11","启停控制","照明控制箱-启停控制",{"$f":"VLOOKUP(AH96,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ96&\"_\"&VLOOKUP(AK96,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"LCBB3C11_C"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM96&\" \"&\"AT%Q\"&B87*16+1&\".2\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J96&\"*)\",\" \")","v":"LLCBB3C11_C AT%Q225.2 :BOOL; (*照明控制箱B3ALrD-启停控制*)"},"LLCBB3C11_C             AT%Q225.2      :BOOL; (*照明控制箱B3ALrD-启停控制*)",null,"L01\\L01LCBB3C11_C","照明控制箱B3ALrD-启停控制",1802]
[{"$nulls":5},12,null,"12+","12-","照明控制箱B3ALrD-启停控制",{"$nulls":16},"B3ALrD",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL97,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL97,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":4},"照明控制箱","B3ALrD","B3C12","启停控制","照明控制箱-启停控制",{"$f":"VLOOKUP(AH97,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ97&\"_\"&VLOOKUP(AK97,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"LCBB3C12_C"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM97&\" \"&\"AT%Q\"&B87*16+1&\".3\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J97&\"*)\",\" \")","v":"LLCBB3C12_C AT%Q225.3 :BOOL; (*照明控制箱B3ALrD-启停控制*)"},"LLCBB3C12_C             AT%Q225.3      :BOOL; (*照明控制箱B3ALrD-启停控制*)",null,"L01\\L01LCBB3C12_C","照明控制箱B3ALrD-启停控制",1803]
[{"$nulls":5},13,null,"13+","13-","照明控制箱B3ALrD-启停控制",{"$nulls":16},"B3ALrD",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL98,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL98,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":4},"照明控制箱","B3ALrD","B3C13","启停控制","照明控制箱-启停控制",{"$f":"VLOOKUP(AH98,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ98&\"_\"&VLOOKUP(AK98,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"LCBB3C13_C"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM98&\" \"&\"AT%Q\"&B87*16+1&\".4\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J98&\"*)\",\" \")","v":"LLCBB3C13_C AT%Q225.4 :BOOL; (*照明控制箱B3ALrD-启停控制*)"},"LLCBB3C13_C             AT%Q225.4      :BOOL; (*照明控制箱B3ALrD-启停控制*)",null,"L01\\L01LCBB3C13_C","照明控制箱B3ALrD-启停控制",1804]
[{"$nulls":5},14,null,"14+","14-","照明控制箱B3ALrD-启停控制",{"$nulls":16},"B3ALrD",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL99,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL99,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":4},"照明控制箱","B3ALrD","B3C14","启停控制","照明控制箱-启停控制",{"$f":"VLOOKUP(AH99,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ99&\"_\"&VLOOKUP(AK99,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"LCBB3C14_C"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM99&\" \"&\"AT%Q\"&B87*16+1&\".5\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J99&\"*)\",\" \")","v":"LLCBB3C14_C AT%Q225.5 :BOOL; (*照明控制箱B3ALrD-启停控制*)"},"LLCBB3C14_C             AT%Q225.5      :BOOL; (*照明控制箱B3ALrD-启停控制*)",null,"L01\\L01LCBB3C14_C","照明控制箱B3ALrD-启停控制",1805]
[{"$nulls":5},15,null,"15+","15-","照明控制箱B3ALrD-启停控制",{"$nulls":16},"B3ALrD",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL100,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL100,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":4},"照明控制箱","B3ALrD","B3C15","启停控制","照明控制箱-启停控制",{"$f":"VLOOKUP(AH100,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ100&\"_\"&VLOOKUP(AK100,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"LCBB3C15_C"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM100&\" \"&\"AT%Q\"&B87*16+1&\".6\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J100&\"*)\",\" \")","v":"LLCBB3C15_C AT%Q225.6 :BOOL; (*照明控制箱B3ALrD-启停控制*)"},"LLCBB3C15_C             AT%Q225.6      :BOOL; (*照明控制箱B3ALrD-启停控制*)",null,"L01\\L01LCBB3C15_C","照明控制箱B3ALrD-启停控制",1806]
[".",{"$nulls":4},16,null,"16+","16-","照明控制箱B3ALrD-启停控制",{"$nulls":16},"B3ALrD",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL101,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL101,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":4},"照明控制箱","B3ALrD","B3C16","启停控制","照明控制箱-启停控制",{"$f":"VLOOKUP(AH101,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ101&\"_\"&VLOOKUP(AK101,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"LCBB3C16_C"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM101&\" \"&\"AT%Q\"&B87*16+1&\".7\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J101&\"*)\",\" \")","v":"LLCBB3C16_C AT%Q225.7 :BOOL; (*照明控制箱B3ALrD-启停控制*)"},"LLCBB3C16_C             AT%Q225.7      :BOOL; (*照明控制箱B3ALrD-启停控制*)",null,"L01\\L01LCBB3C16_C","照明控制箱B3ALrD-启停控制",1807]
[null,{"$f":"B107","v":"IOM 0801D"},{"$nulls":38},{"$f":"\"(* \"&B107&\"地址: \"&B104&\" *)\"","v":"(* IOM 0801D地址: 15 *)"}]
[null,"addr",1,{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(DEC2BIN(B104),REPT(0,5))),5,1))","v":1},{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(DEC2BIN(B104),REPT(0,5))),5,1))","v":1},1,null,"1+","1-",{"$f":"AH103&AA103&\"-\"&AK103","v":"照明控制箱B3ALrD-启停控制"},{"$nulls":16},{"$f":"IF(AI103=\"\",\"\",AI103)","v":"B3ALrD"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL103,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL103,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":4},"照明控制箱","B3ALrD","B3C17","启停控制",{"$f":"AH103&\"-\"&AK103","v":"照明控制箱-启停控制"},{"$f":"VLOOKUP(AH103,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ103&\"_\"&VLOOKUP(AK103,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"LCBB3C17_C"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM103&\" \"&\"AT%Q\"&B104*16&\".0\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J103&\"*)\",\" \")","v":"LLCBB3C17_C AT%Q240.0 :BOOL; (*照明控制箱B3ALrD-启停控制*)"},{"$f":"IFERROR(REPLACE(REPLACE(AN103,SEARCH(\"AT%\",AN103),,REPT(\" \",25-SEARCH(\"AT%\",AN103))),SEARCH(\":\",REPLACE(AN103,SEARCH(\"AT%\",AN103),,REPT(\" \",25-SEARCH(\"AT%\",AN103)))),,REPT(\" \",40-SEARCH(\":\",REPLACE(AN103,SEARCH(\"AT%\",AN103),,REPT(\" \",25-SEARCH(\"AT%\",AN103)))))),\" \")","v":"LLCBB3C17_C             AT%Q240.0      :BOOL; (*照明控制箱B3ALrD-启停控制*)"},null,{"$f":"$B$2&\"\\\"&$B$2&AM103","v":"L01\\L01LCBB3C17_C"},{"$f":"J103","v":"照明控制箱B3ALrD-启停控制"},{"$f":"($B104*16*8+F103-1)","v":1920}]
[null,15,2,{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(DEC2BIN(B104),REPT(0,5))),4,1))","v":1},{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(DEC2BIN(B104),REPT(0,5))),4,1))","v":1},2,null,"2+","2-","排风机B3ATE(PYr)02-2-启停控制",{"$nulls":16},{"$f":"IF(AI104=\"\",\"\",AI104)","v":"B3ATE(PYr)02-2"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL104,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL104,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":4},"排风机","B3ATE(PYr)02-2","B3B01","启停控制",{"$f":"AH104&\"-\"&AK104","v":"排风机-启停控制"},{"$f":"VLOOKUP(AH104,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ104&\"_\"&VLOOKUP(AK104,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"EAFB3B01_C"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM104&\" \"&\"AT%Q\"&B104*16&\".1\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J104&\"*)\",\" \")","v":"LEAFB3B01_C AT%Q240.1 :BOOL; (*排风机B3ATE(PYr)02-2-启停控制*)"},"LEAFB3B01_C             AT%Q240.1      :BOOL; (*排风机B3ATE(PYr)02-2-启停控制*)",null,"L01\\L01EAFB3B01_C",{"$f":"J104","v":"排风机B3ATE(PYr)02-2-启停控制"},{"$f":"AS103+1","v":1921}]
[null,"kbs",3,{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(DEC2BIN(B104),REPT(0,5))),3,1))","v":1},{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(DEC2BIN(B104),REPT(0,5))),3,1))","v":1},3,null,"3+","3-","-",{"$nulls":16},"",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL105,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL105,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":8},"-",{"$f":"VLOOKUP(AH105,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ105&\"_\"&VLOOKUP(AK105,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM105&\" \"&\"AT%Q\"&B104*16&\".2\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J105&\"*)\",\" \")","v":" "},{"$f":"IFERROR(REPLACE(REPLACE(AN105,SEARCH(\"AT%\",AN105),,REPT(\" \",30-SEARCH(\"AT%\",AN105))),SEARCH(\":\",REPLACE(AN105,SEARCH(\"AT%\",AN105),,REPT(\" \",30-SEARCH(\"AT%\",AN105)))),,REPT(\" \",35-SEARCH(\":\",REPLACE(AN105,SEARCH(\"AT%\",AN105),,REPT(\" \",25-SEARCH(\"AT%\",AN105)))))),\" \")","v":" "},null,{"$error":"#N/A"},"-",{"$f":"AS104+1","v":1922}]
[null,50,4,{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(DEC2BIN(B104),REPT(0,5))),2,1))","v":1},{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(DEC2BIN(B104),REPT(0,5))),2,1))","v":1},4,null,"4+","4-","-",{"$nulls":16},"",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL106,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL106,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":8},"-",{"$f":"VLOOKUP(AH106,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ106&\"_\"&VLOOKUP(AK106,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM106&\" \"&\"AT%Q\"&B104*16&\".3\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J106&\"*)\",\" \")","v":" "}," ",null,{"$error":"#N/A"},"-",1923]
[null,"IOM 0801D",5,{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(DEC2BIN(B104),REPT(0,5))),1,1))","v":0},{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(DEC2BIN(B104),REPT(0,5))),1,1))","v":0},5,null,"5+","5-","-",{"$nulls":16},"",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL107,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL107,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":8},"-",{"$f":"VLOOKUP(AH107,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ107&\"_\"&VLOOKUP(AK107,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM107&\" \"&\"AT%Q\"&B104*16&\".4\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J107&\"*)\",\" \")","v":" "}," ",null,{"$error":"#N/A"},"-",1924]
[null,null,6,{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(IF(B106=20,1,IF(B106=50,10,IF(B106=125,11,IF(B106=250,100,IF(B106=500,101,IF(B106=800,110,IF(B106=1000,111,0))))))),REPT(0,3))),3,1))","v":0},{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(IF(B106=20,1,IF(B106=50,10,IF(B106=125,11,IF(B106=250,100,IF(B106=500,101,IF(B106=800,110,IF(B106=1000,111,0))))))),REPT(0,3))),3,1))","v":0},6,null,"6+","6-","-",{"$nulls":16},"",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL108,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL108,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":8},"-",{"$f":"VLOOKUP(AH108,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ108&\"_\"&VLOOKUP(AK108,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM108&\" \"&\"AT%Q\"&B104*16&\".5\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J108&\"*)\",\" \")","v":" "}," ",null,{"$error":"#N/A"},"-",1925]
[null,null,7,{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(IF(B106=20,1,IF(B106=50,10,IF(B106=125,11,IF(B106=250,100,IF(B106=500,101,IF(B106=800,110,IF(B106=1000,111,0))))))),REPT(0,3))),2,1))","v":1},{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(IF(B106=20,1,IF(B106=50,10,IF(B106=125,11,IF(B106=250,100,IF(B106=500,101,IF(B106=800,110,IF(B106=1000,111,0))))))),REPT(0,3))),2,1))","v":1},7,null,"7+","7-","-",{"$nulls":16},"",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL109,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL109,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":8},"-",{"$f":"VLOOKUP(AH109,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ109&\"_\"&VLOOKUP(AK109,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM109&\" \"&\"AT%Q\"&B104*16&\".6\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J109&\"*)\",\" \")","v":" "}," ",null,{"$error":"#N/A"},"-",1926]
[".",null,8,{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(IF(B106=20,1,IF(B106=50,10,IF(B106=125,11,IF(B106=250,100,IF(B106=500,101,IF(B106=800,110,IF(B106=1000,111,0))))))),REPT(0,3))),1,1))","v":0},{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(IF(B106=20,1,IF(B106=50,10,IF(B106=125,11,IF(B106=250,100,IF(B106=500,101,IF(B106=800,110,IF(B106=1000,111,0))))))),REPT(0,3))),1,1))","v":0},8,null,"8+","8-","-",{"$nulls":16},"",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL110,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL110,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":8},"-",{"$f":"VLOOKUP(AH110,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ110&\"_\"&VLOOKUP(AK110,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM110&\" \"&\"AT%Q\"&B104*16&\".7\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J110&\"*)\",\" \")","v":" "}," ",null,{"$error":"#N/A"},"-",1927]
[null,{"$f":"B116","v":"IOM 0401U"},{"$nulls":38},{"$f":"\"(* \"&B116&\"地址: \"&B113&\" *)\"","v":"(* IOM 0401U地址: 16 *)"}]
[null,"addr",1,{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(DEC2BIN(B113),REPT(0,5))),5,1))","v":0},{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(DEC2BIN(B113),REPT(0,5))),5,1))","v":0},1,null,1,"0V",{"$f":"AH112&AA112&\"-\"&AK112","v":"室内环境状态C0-7-一氧化碳浓度状态"},{"$nulls":16},{"$f":"IF(AI112=\"\",\"\",AI112)","v":"C0-7"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL112,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL112,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":4},"室内环境状态","C0-7","B3C01","一氧化碳浓度状态",{"$f":"AH112&\"-\"&AK112","v":"室内环境状态-一氧化碳浓度状态"},{"$f":"VLOOKUP(AH112,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ112&\"_\"&VLOOKUP(AK112,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"IESB3C01_CO"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM112&\" \"&\"AT%I\"&B113*16&\".0\"&\" \"&\":INT;\"&\" \"&\"(*\"&J112&\"*)\",\" \")","v":"LIESB3C01_CO AT%I256.0 :INT; (*室内环境状态C0-7-一氧化碳浓度状态*)"},{"$f":"IFERROR(REPLACE(REPLACE(AN112,SEARCH(\"AT%\",AN112),,REPT(\" \",25-SEARCH(\"AT%\",AN112))),SEARCH(\":\",REPLACE(AN112,SEARCH(\"AT%\",AN112),,REPT(\" \",25-SEARCH(\"AT%\",AN112)))),,REPT(\" \",40-SEARCH(\":\",REPLACE(AN112,SEARCH(\"AT%\",AN112),,REPT(\" \",25-SEARCH(\"AT%\",AN112)))))),\" \")","v":"LIESB3C01_CO            AT%I256.0      :INT; (*室内环境状态C0-7-一氧化碳浓度状态*)"},null,{"$f":"$B$2&\"\\\"&$B$2&AM112","v":"L01\\L01IESB3C01_CO"},{"$f":"J112","v":"室内环境状态C0-7-一氧化碳浓度状态"},{"$f":"30000+($B113*8+F112-1)","v":30128}]
[null,16,2,{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(DEC2BIN(B113),REPT(0,5))),4,1))","v":0},{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(DEC2BIN(B113),REPT(0,5))),4,1))","v":0},2,null,2,"0V","室内环境状态CO-8-一氧化碳浓度状态",{"$nulls":16},{"$f":"IF(AI113=\"\",\"\",AI113)","v":"CO-8"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL113,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL113,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":4},"室内环境状态","CO-8","B3C02","一氧化碳浓度状态",{"$f":"AH113&\"-\"&AK113","v":"室内环境状态-一氧化碳浓度状态"},{"$f":"VLOOKUP(AH113,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ113&\"_\"&VLOOKUP(AK113,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"IESB3C02_CO"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM113&\" \"&\"AT%I\"&B113*16+2&\".0\"&\" \"&\":INT;\"&\" \"&\"(*\"&J113&\"*)\",\" \")","v":"LIESB3C02_CO AT%I258.0 :INT; (*室内环境状态CO-8-一氧化碳浓度状态*)"},"LIESB3C02_CO            AT%I258.0      :INT; (*室内环境状态CO-8-一氧化碳浓度状态*)",null,"L01\\L01IESB3C02_CO",{"$f":"J113","v":"室内环境状态CO-8-一氧化碳浓度状态"},{"$f":"AS112+1","v":30129}]
[null,"kbs",3,{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(DEC2BIN(B113),REPT(0,5))),3,1))","v":0},{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(DEC2BIN(B113),REPT(0,5))),3,1))","v":0},3,null,3,"0V","-",{"$nulls":16},"",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL114,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL114,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":8},"-",{"$f":"VLOOKUP(AH114,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ114&\"_\"&VLOOKUP(AK114,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM114&\" \"&\"AT%I\"&B113*16+4&\".0\"&\" \"&\":INT;\"&\" \"&\"(*\"&J114&\"*)\",\" \")","v":" "}," ",null,{"$error":"#N/A"},"-",{"$f":"AS113+1","v":30130}]
[null,50,4,{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(DEC2BIN(B113),REPT(0,5))),2,1))","v":0},{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(DEC2BIN(B113),REPT(0,5))),2,1))","v":0},4,null,4,"0V","-",{"$nulls":16},"",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL115,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL115,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":8},"-",{"$f":"VLOOKUP(AH115,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ115&\"_\"&VLOOKUP(AK115,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM115&\" \"&\"AT%I\"&B113*16+6&\".0\"&\" \"&\":INT;\"&\" \"&\"(*\"&J115&\"*)\",\" \")","v":" "},{"$f":"IFERROR(REPLACE(REPLACE(AN115,SEARCH(\"AT%\",AN115),,REPT(\" \",30-SEARCH(\"AT%\",AN115))),SEARCH(\":\",REPLACE(AN115,SEARCH(\"AT%\",AN115),,REPT(\" \",30-SEARCH(\"AT%\",AN115)))),,REPT(\" \",35-SEARCH(\":\",REPLACE(AN115,SEARCH(\"AT%\",AN115),,REPT(\" \",25-SEARCH(\"AT%\",AN115)))))),\" \")","v":" "},null,{"$error":"#N/A"},"-",30131]
[null,"IOM 0401U",5,{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(DEC2BIN(B113),REPT(0,5))),1,1))","v":1},{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(DEC2BIN(B113),REPT(0,5))),1,1))","v":1}]
[null,null,6,{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(IF(B115=20,1,IF(B115=50,10,IF(B115=125,11,IF(B115=250,100,IF(B115=500,101,IF(B115=800,110,IF(B115=1000,111,0))))))),REPT(0,3))),3,1))","v":0},{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(IF(B115=20,1,IF(B115=50,10,IF(B115=125,11,IF(B115=250,100,IF(B115=500,101,IF(B115=800,110,IF(B115=1000,111,0))))))),REPT(0,3))),3,1))","v":0}]
[null,null,7,{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(IF(B115=20,1,IF(B115=50,10,IF(B115=125,11,IF(B115=250,100,IF(B115=500,101,IF(B115=800,110,IF(B115=1000,111,0))))))),REPT(0,3))),2,1))","v":1},{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(IF(B115=20,1,IF(B115=50,10,IF(B115=125,11,IF(B115=250,100,IF(B115=500,101,IF(B115=800,110,IF(B115=1000,111,0))))))),REPT(0,3))),2,1))","v":1}]
[".",null,8,{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(IF(B115=20,1,IF(B115=50,10,IF(B115=125,11,IF(B115=250,100,IF(B115=500,101,IF(B115=800,110,IF(B115=1000,111,0))))))),REPT(0,3))),1,1))","v":0},{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(IF(B115=20,1,IF(B115=50,10,IF(B115=125,11,IF(B115=250,100,IF(B115=500,101,IF(B115=800,110,IF(B115=1000,111,0))))))),REPT(0,3))),1,1))","v":0}]

{"sheet":"B301","index":7,"n_rows":143,"n_cols":45,"rows_kept":143,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[0,9,0,25],[3,1,3,28],[3,29,3,31],[3,32,3,40],[3,41,3,44],[4,27,4,28],[7,5,7,6],[7,9,7,25],[8,5,8,6],[8,9,8,25],[9,5,9,6],[9,9,9,25],[10,5,10,6],[10,9,10,25],[11,5,11,6],[11,9,11,25],[12,5,12,6],[12,9,12,25],[13,5,13,6],[13,9,13,25],[14,5,14,6],[14,9,14,25],[15,5,15,6],[15,9,15,25],[16,5,16,6],[16,9,16,25],[17,5,17,6],[17,9,17,25],[18,5,18,6],[18,9,18,25],[19,5,19,6],[19,9,19,25],[20,5,20,6],[20,9,20,25],[21,5,21,6],[21,9,21,25],[22,5,22,6],[22,9,22,25],[24,5,24,6],[24,9,24,25],[25,5,25,6],[25,9,25,25],[26,5,26,6],[26,9,26,25],[27,5,27,6],[27,9,27,25],[28,5,28,6],[28,9,28,25],[29,5,29,6],[29,9,29,25],[30,5,30,6],[30,9,30,25],[31,5,31,6],[31,9,31,25],[32,5,32,6],[32,9,32,25],[33,5,33,6],[33,9,33,25],[34,5,34,6],[34,9,34,25],[35,5,35,6],[35,9,35,25],[36,5,36,6],[36,9,36,25],[37,5,37,6],[37,9,37,25],[38,5,38,6],[38,9,38,25],[39,5,39,6],[39,9,39,25],[41,5,41,6],[41,9,41,25],[42,5,42,6],[42,9,42,25],[43,5,43,6],[43,9,43,25],[44,5,44,6],[44,9,44,25],[45,5,45,6],[45,9,45,25],[46,5,46,6],[46,9,46,25],[47,5,47,6],[47,9,47,25],[48,5,48,6],[48,9,48,25],[49,5,49,6],[49,9,49,25],[50,5,50,6],[50,9,50,25],[51,5,51,6],[51,9,51,25],[52,5,52,6],[52,9,52,25],[53,5,53,6],[53,9,53,25],[54,5,54,6],[54,9,54,25],[55,5,55,6],[55,9,55,25],[56,5,56,6],[56,9,56,25],[58,5,58,6],[58,9,58,25],[59,5,59,6],[59,9,59,25],[60,5,60,6],[60,9,60,25],[61,5,61,6],[61,9,61,25],[62,5,62,6],[62,9,62,25],[63,5,63,6],[63,9,63,25],[64,5,64,6],[64,9,64,25],[65,5,65,6],[65,9,65,25],[66,5,66,6],[66,9,66,25],[67,5,67,6],[67,9,67,25],[68,5,68,6],[68,9,68,25],[69,5,69,6],[69,9,69,25],[70,5,70,6],[70,9,70,25],[71,5,71,6],[71,9,71,25],[72,5,72,6],[72,9,72,25],[73,5,73,6],[73,9,73,25],[75,5,75,6],[75,9,75,25],[76,5,76,6],[76,9,76,25],[77,5,77,6],[77,9,77,25],[78,5,78,6],[78,9,78,25],[79,5,79,6],[79,9,79,25],[80,5,80,6],[80,9,80,25],[81,5,81,6],[81,9,81,25],[82,5,82,6],[82,9,82,25],[83,5,83,6],[83,9,83,25],[84,5,84,6],[84,9,84,25],[85,5,85,6],[85,9,85,25],[86,5,86,6],[86,9,86,25],[87,5,87,6],[87,9,87,25],[88,5,88,6],[88,9,88,25],[89,5,89,6],[89,9,89,25],[90,5,90,6],[90,9,90,25],[92,5,92,6],[92,9,92,25],[93,5,93,6],[93,9,93,25],[94,5,94,6],[94,9,94,25],[95,5,95,6],[95,9,95,25],[96,5,96,6],[96,9,96,25],[97,5,97,6],[97,9,97,25],[98,5,98,6],[98,9,98,25],[99,5,99,6],[99,9,99,25],[101,5,101,6],[101,9,101,25],[102,5,102,6],[102,9,102,25],[103,5,103,6],[103,9,103,25],[104,5,104,6],[104,9,104,25],[105,5,105,6],[105,9,105,25],[106,5,106,6],[106,9,106,25],[107,5,107,6],[107,9,107,25],[108,5,108,6],[108,9,108,25],[109,5,109,6],[109,9,109,25],[110,5,110,6],[110,9,110,25],[111,5,111,6],[111,9,111,25],[112,5,112,6],[112,9,112,25],[113,5,113,6],[113,9,113,25],[114,5,114,6],[114,9,114,25],[115,5,115,6],[115,9,115,25],[116,5,116,6],[116,9,116,25],[118,5,118,6],[118,9,118,25],[119,5,119,6],[119,9,119,25],[120,5,120,6],[120,9,120,25],[121,5,121,6],[121,9,121,25],[122,5,122,6],[122,9,122,25],[123,5,123,6],[123,9,123,25],[124,5,124,6],[124,9,124,25],[125,5,125,6],[125,9,125,25],[126,5,126,6],[126,9,126,25],[127,5,127,6],[127,9,127,25],[128,5,128,6],[128,9,128,25],[129,5,129,6],[129,9,129,25],[130,5,130,6],[130,9,130,25],[131,5,131,6],[131,9,131,25],[132,5,132,6],[132,9,132,25],[133,5,133,6],[133,9,133,25],[135,5,135,6],[135,9,135,25],[136,5,136,6],[136,9,136,25],[137,5,137,6],[137,9,137,25],[138,5,138,6],[138,9,138,25],[139,5,139,6],[139,9,139,25],[140,5,140,6],[140,9,140,25],[141,5,141,6],[141,9,141,25],[142,5,142,6],[142,9,142,25],[4,1,5,1],[11,1,22,1],[28,1,39,1],[45,1,56,1],[62,1,73,1],[79,1,90,1],[96,1,99,1],[105,1,116,1],[122,1,133,1],[139,1,142,1],[4,26,5,26],[4,29,5,29],[4,30,5,30],[4,31,5,31],[4,32,5,32],[4,33,5,33],[4,34,5,34],[4,35,5,35],[4,36,5,36],[4,37,5,37],[4,38,5,38],[4,39,5,39],[4,40,5,40],[4,41,5,41],[4,42,5,42],[4,43,5,43],[4,44,5,44],[126,2,133,4],[109,2,116,4],[83,2,90,4],[66,2,73,4],[49,2,56,4],[32,2,39,4],[15,2,22,4],[4,2,5,4],[4,5,5,6],[4,7,5,8],[4,9,5,25]]}
[null,4.5,1.5,1.5,1.5,1.5,1.5,1.75,1.75,35,{"$nulls":16},15,10,10]
[12,"L01",0,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,null,"X","X","X","X"]
[12,null,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,{"$nulls":8},20]
[25,"DDC-B3-1# 现场实施段",{"$nulls":27},"调试记录段",null,null,"下位机声明段",{"$nulls":8},"上位机声明段"]
[20,"模块类型","拨码\n设置",null,null,"点位序号",null,"端子编号",null,"线缆功能.auto",{"$nulls":16},"设备编号.auto","前端接线备注.auto",null,"DBG","调试记录","调试备注","PRG","设备类型","设备编号","程序编号","点位功能","接线备注\n判断区","变量名.auto","编程变量声明.auto","编程变量声明(结构整理).auto","HMI","上位机组态.auto","上位机注释.auto","MODBUS偏置量.auto"]
[20,{"$nulls":26},"端子编号","线色备注"]
[null,"IOM.1601R D7",{"$nulls":38},{"$f":"\"(* \"&B12&\"地址: \"&B9&\" *)\"","v":"(* IOM 1601R地址: 8 *)"}]
[null,"addr",1,{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(DEC2BIN(B9),REPT(0,5))),5,1))","v":0},{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(DEC2BIN(B9),REPT(0,5))),5,1))","v":0},1,null,1,"C",{"$f":"AH8&AA8&\"-\"&AK8","v":"照明控制箱B3ALrA-运行状态"},{"$nulls":16},{"$f":"IF(AI8=\"\",\"\",AI8)","v":"B3ALrA"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL8,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL8,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":4},"照明控制箱","B3ALrA","B3A01","运行状态",{"$f":"AH8&\"-\"&AK8","v":"照明控制箱-运行状态"},{"$f":"VLOOKUP(AH8,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ8&\"_\"&VLOOKUP(AK8,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"LCBB3A01_R"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM8&\" \"&\"AT%I\"&B9*16&\".0\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J8&\"*)\",\" \")","v":"LLCBB3A01_R AT%I128.0 :BOOL; (*照明控制箱B3ALrA-运行状态*)"},{"$f":"IFERROR(REPLACE(REPLACE(AN8,SEARCH(\"AT%\",AN8),,REPT(\" \",25-SEARCH(\"AT%\",AN8))),SEARCH(\":\",REPLACE(AN8,SEARCH(\"AT%\",AN8),,REPT(\" \",25-SEARCH(\"AT%\",AN8)))),,REPT(\" \",40-SEARCH(\":\",REPLACE(AN8,SEARCH(\"AT%\",AN8),,REPT(\" \",25-SEARCH(\"AT%\",AN8)))))),\" \")","v":"LLCBB3A01_R             AT%I128.0      :BOOL; (*照明控制箱B3ALrA-运行状态*)"},null,{"$f":"$B$2&\"\\\"&$B$2&AM8","v":"L01\\L01LCBB3A01_R"},{"$f":"J8","v":"照明控制箱B3ALrA-运行状态"},{"$f":"10000+($B9*16*8+F8-1)","v":11024}]
[null,8,2,{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(DEC2BIN(B9),REPT(0,5))),4,1))","v":0},{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(DEC2BIN(B9),REPT(0,5))),4,1))","v":0},2,null,2,"C","照明控制箱B3ALrA-自动状态",{"$nulls":16},{"$f":"IF(AI9=\"\",\"\",AI9)","v":"B3ALrA"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL9,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL9,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":4},"照明控制箱","B3ALrA","B3A01","自动状态",{"$f":"AH9&\"-\"&AK9","v":"照明控制箱-自动状态"},{"$f":"VLOOKUP(AH9,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ9&\"_\"&VLOOKUP(AK9,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"LCBB3A01_A"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM9&\" \"&\"AT%I\"&B9*16&\".1\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J9&\"*)\",\" \")","v":"LLCBB3A01_A AT%I128.1 :BOOL; (*照明控制箱B3ALrA-自动状态*)"},"LLCBB3A01_A             AT%I128.1      :BOOL; (*照明控制箱B3ALrA-自动状态*)",null,"L01\\L01LCBB3A01_A",{"$f":"J9","v":"照明控制箱B3ALrA-自动状态"},{"$f":"AS8+1","v":11025}]
[null,"kbs",3,{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(DEC2BIN(B9),REPT(0,5))),3,1))","v":0},{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(DEC2BIN(B9),REPT(0,5))),3,1))","v":0},3,null,3,"C","照明控制箱B3ALrA-运行状态",{"$nulls":16},"B3ALrA",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL10,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL10,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":4},"照明控制箱","B3ALrA","B3A02","运行状态","照明控制箱-运行状态",{"$f":"VLOOKUP(AH10,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ10&\"_\"&VLOOKUP(AK10,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"LCBB3A02_R"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM10&\" \"&\"AT%I\"&B9*16&\".2\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J10&\"*)\",\" \")","v":"LLCBB3A02_R AT%I128.2 :BOOL; (*照明控制箱B3ALrA-运行状态*)"},"LLCBB3A02_R             AT%I128.2      :BOOL; (*照明控制箱B3ALrA-运行状态*)",null,"L01\\L01LCBB3A02_R","照明控制箱B3ALrA-运行状态",{"$f":"AS9+1","v":11026}]
[null,50,4,{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(DEC2BIN(B9),REPT(0,5))),2,1))","v":1},{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(DEC2BIN(B9),REPT(0,5))),2,1))","v":1},4,null,4,"C","照明控制箱B3ALrA-自动状态",{"$nulls":16},"B3ALrA",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL11,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL11,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":4},"照明控制箱","B3ALrA","B3A02","自动状态","照明控制箱-自动状态",{"$f":"VLOOKUP(AH11,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ11&\"_\"&VLOOKUP(AK11,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"LCBB3A02_A"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM11&\" \"&\"AT%I\"&B9*16&\".3\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J11&\"*)\",\" \")","v":"LLCBB3A02_A AT%I128.3 :BOOL; (*照明控制箱B3ALrA-自动状态*)"},"LLCBB3A02_A             AT%I128.3      :BOOL; (*照明控制箱B3ALrA-自动状态*)",null,"L01\\L01LCBB3A02_A","照明控制箱B3ALrA-自动状态",11027]
[null,"IOM 1601R",5,{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(DEC2BIN(B9),REPT(0,5))),1,1))","v":0},{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(DEC2BIN(B9),REPT(0,5))),1,1))","v":0},5,null,5,"C","照明控制箱B3ALrA-运行状态",{"$nulls":16},"B3ALrA",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL12,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL12,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":4},"照明控制箱","B3ALrA","B3A03","运行状态","照明控制箱-运行状态",{"$f":"VLOOKUP(AH12,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ12&\"_\"&VLOOKUP(AK12,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"LCBB3A03_R"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM12&\" \"&\"AT%I\"&B9*16&\".4\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J12&\"*)\",\" \")","v":"LLCBB3A03_R AT%I128.4 :BOOL; (*照明控制箱B3ALrA-运行状态*)"},"LLCBB3A03_R             AT%I128.4      :BOOL; (*照明控制箱B3ALrA-运行状态*)",null,"L01\\L01LCBB3A03_R","照明控制箱B3ALrA-运行状态",11028]
[null,null,6,{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(IF(B11=20,1,IF(B11=50,10,IF(B11=125,11,IF(B11=250,100,IF(B11=500,101,IF(B11=800,110,IF(B11=1000,111,0))))))),REPT(0,3))),3,1))","v":0},{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(IF(B11=20,1,IF(B11=50,10,IF(B11=125,11,IF(B11=250,100,IF(B11=500,101,IF(B11=800,110,IF(B11=1000,111,0))))))),REPT(0,3))),3,1))","v":0},6,null,6,"C","照明控制箱B3ALrA-自动状态",{"$nulls":16},"B3ALrA",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL13,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL13,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":4},"照明控制箱","B3ALrA","B3A03","自动状态","照明控制箱-自动状态",{"$f":"VLOOKUP(AH13,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ13&\"_\"&VLOOKUP(AK13,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"LCBB3A03_A"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM13&\" \"&\"AT%I\"&B9*16&\".5\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J13&\"*)\",\" \")","v":"LLCBB3A03_A AT%I128.5 :BOOL; (*照明控制箱B3ALrA-自动状态*)"},"LLCBB3A03_A             AT%I128.5      :BOOL; (*照明控制箱B3ALrA-自动状态*)",null,"L01\\L01LCBB3A03_A","照明控制箱B3ALrA-自动状态",11029]
[null,null,7,{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(IF(B11=20,1,IF(B11=50,10,IF(B11=125,11,IF(B11=250,100,IF(B11=500,101,IF(B11=800,110,IF(B11=1000,111,0))))))),REPT(0,3))),2,1))","v":1},{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(IF(B11=20,1,IF(B11=50,10,IF(B11=125,11,IF(B11=250,100,IF(B11=500,101,IF(B11=800,110,IF(B11=1000,111,0))))))),REPT(0,3))),2,1))","v":1},7,null,7,"C","照明控制箱B3ALrA-运行状态",{"$nulls":16},"B3ALrA",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL14,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL14,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":4},"照明控制箱","B3ALrA","B3A04","运行状态","照明控制箱-运行状态",{"$f":"VLOOKUP(AH14,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ14&\"_\"&VLOOKUP(AK14,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"LCBB3A04_R"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM14&\" \"&\"AT%I\"&B9*16&\".6\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J14&\"*)\",\" \")","v":"LLCBB3A04_R AT%I128.6 :BOOL; (*照明控制箱B3ALrA-运行状态*)"},"LLCBB3A04_R             AT%I128.6      :BOOL; (*照明控制箱B3ALrA-运行状态*)",null,"L01\\L01LCBB3A04_R","照明控制箱B3ALrA-运行状态",11030]
[null,null,8,{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(IF(B11=20,1,IF(B11=50,10,IF(B11=125,11,IF(B11=250,100,IF(B11=500,101,IF(B11=800,110,IF(B11=1000,111,0))))))),REPT(0,3))),1,1))","v":0},{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(IF(B11=20,1,IF(B11=50,10,IF(B11=125,11,IF(B11=250,100,IF(B11=500,101,IF(B11=800,110,IF(B11=1000,111,0))))))),REPT(0,3))),1,1))","v":0},8,null,8,"C","照明控制箱B3ALrA-自动状态",{"$nulls":16},"B3ALrA",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL15,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL15,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":4},"照明控制箱","B3ALrA","B3A04","自动状态","照明控制箱-自动状态",{"$f":"VLOOKUP(AH15,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ15&\"_\"&VLOOKUP(AK15,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"LCBB3A04_A"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM15&\" \"&\"AT%I\"&B9*16&\".7\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J15&\"*)\",\" \")","v":"LLCBB3A04_A AT%I128.7 :BOOL; (*照明控制箱B3ALrA-自动状态*)"},"LLCBB3A04_A             AT%I128.7      :BOOL; (*照明控制箱B3ALrA-自动状态*)",null,"L01\\L01LCBB3A04_A","照明控制箱B3ALrA-自动状态",11031]
[{"$nulls":5},9,null,9,"C","照明控制箱B3ALrA-运行状态",{"$nulls":16},"B3ALrA",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL16,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL16,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":4},"照明控制箱","B3ALrA","B3A05","运行状态","照明控制箱-运行状态",{"$f":"VLOOKUP(AH16,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ16&\"_\"&VLOOKUP(AK16,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"LCBB3A05_R"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM16&\" \"&\"AT%I\"&B9*16+1&\".0\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J16&\"*)\",\" \")","v":"LLCBB3A05_R AT%I129.0 :BOOL; (*照明控制箱B3ALrA-运行状态*)"},"LLCBB3A05_R             AT%I129.0      :BOOL; (*照明控制箱B3ALrA-运行状态*)",null,"L01\\L01LCBB3A05_R","照明控制箱B3ALrA-运行状态",11032]
[{"$nulls":5},10,null,10,"C","照明控制箱B3ALrA-自动状态",{"$nulls":16},{"$f":"IF(AI17=\"\",\"\",AI17)","v":"B3ALrA"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL17,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL17,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":4},"照明控制箱","B3ALrA","B3A05","自动状态",{"$f":"AH17&\"-\"&AK17","v":"照明控制箱-自动状态"},{"$f":"VLOOKUP(AH17,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ17&\"_\"&VLOOKUP(AK17,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"LCBB3A05_A"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM17&\" \"&\"AT%I\"&B9*16+1&\".1\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J17&\"*)\",\" \")","v":"LLCBB3A05_A AT%I129.1 :BOOL; (*照明控制箱B3ALrA-自动状态*)"},"LLCBB3A05_A             AT%I129.1      :BOOL; (*照明控制箱B3ALrA-自动状态*)",null,"L01\\L01LCBB3A05_A",{"$f":"J17","v":"照明控制箱B3ALrA-自动状态"},11033]
[{"$nulls":5},11,null,11,"C","照明控制箱B3ALrA-运行状态",{"$nulls":16},"B3ALrA",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL18,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL18,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":4},"照明控制箱","B3ALrA","B3A06","运行状态","照明控制箱-运行状态",{"$f":"VLOOKUP(AH18,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ18&\"_\"&VLOOKUP(AK18,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"LCBB3A06_R"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM18&\" \"&\"AT%I\"&B9*16+1&\".2\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J18&\"*)\",\" \")","v":"LLCBB3A06_R AT%I129.2 :BOOL; (*照明控制箱B3ALrA-运行状态*)"},"LLCBB3A06_R             AT%I129.2      :BOOL; (*照明控制箱B3ALrA-运行状态*)",null,"L01\\L01LCBB3A06_R","照明控制箱B3ALrA-运行状态",11034]
[{"$nulls":5},12,null,12,"C","照明控制箱B3ALrA-自动状态",{"$nulls":16},"B3ALrA",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL19,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL19,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":4},"照明控制箱","B3ALrA","B3A06","自动状态","照明控制箱-自动状态",{"$f":"VLOOKUP(AH19,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ19&\"_\"&VLOOKUP(AK19,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"LCBB3A06_A"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM19&\" \"&\"AT%I\"&B9*16+1&\".3\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J19&\"*)\",\" \")","v":"LLCBB3A06_A AT%I129.3 :BOOL; (*照明控制箱B3ALrA-自动状态*)"},"LLCBB3A06_A             AT%I129.3      :BOOL; (*照明控制箱B3ALrA-自动状态*)",null,"L01\\L01LCBB3A06_A","照明控制箱B3ALrA-自动状态",11035]
[{"$nulls":5},13,null,13,"C","照明控制箱B3ALrA-运行状态",{"$nulls":16},"B3ALrA",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL20,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL20,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":4},"照明控制箱","B3ALrA","B3A07","运行状态","照明控制箱-运行状态",{"$f":"VLOOKUP(AH20,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ20&\"_\"&VLOOKUP(AK20,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"LCBB3A07_R"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM20&\" \"&\"AT%I\"&B9*16+1&\".4\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J20&\"*)\",\" \")","v":"LLCBB3A07_R AT%I129.4 :BOOL; (*照明控制箱B3ALrA-运行状态*)"},"LLCBB3A07_R             AT%I129.4      :BOOL; (*照明控制箱B3ALrA-运行状态*)",null,"L01\\L01LCBB3A07_R","照明控制箱B3ALrA-运行状态",11036]
[{"$nulls":5},14,null,14,"C","照明控制箱B3ALrA-自动状态",{"$nulls":16},"B3ALrA",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL21,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL21,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":4},"照明控制箱","B3ALrA","B3A07","自动状态","照明控制箱-自动状态",{"$f":"VLOOKUP(AH21,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ21&\"_\"&VLOOKUP(AK21,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"LCBB3A07_A"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM21&\" \"&\"AT%I\"&B9*16+1&\".5\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J21&\"*)\",\" \")","v":"LLCBB3A07_A AT%I129.5 :BOOL; (*照明控制箱B3ALrA-自动状态*)"},"LLCBB3A07_A             AT%I129.5      :BOOL; (*照明控制箱B3ALrA-自动状态*)",null,"L01\\L01LCBB3A07_A","照明控制箱B3ALrA-自动状态",11037]
[{"$nulls":5},15,null,15,"C","照明控制箱B3ALrA-运行状态",{"$nulls":16},"B3ALrA",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL22,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL22,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":4},"照明控制箱","B3ALrA","B3A08","运行状态","照明控制箱-运行状态",{"$f":"VLOOKUP(AH22,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ22&\"_\"&VLOOKUP(AK22,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"LCBB3A08_R"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM22&\" \"&\"AT%I\"&B9*16+1&\".6\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J22&\"*)\",\" \")","v":"LLCBB3A08_R AT%I129.6 :BOOL; (*照明控制箱B3ALrA-运行状态*)"},"LLCBB3A08_R             AT%I129.6      :BOOL; (*照明控制箱B3ALrA-运行状态*)",null,"L01\\L01LCBB3A08_R","照明控制箱B3ALrA-运行状态",11038]
[".",{"$nulls":4},16,null,16,"C","照明控制箱B3ALrA-自动状态",{"$nulls":16},"B3ALrA",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL23,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL23,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":4},"照明控制箱","B3ALrA","B3A08","自动状态","照明控制箱-自动状态",{"$f":"VLOOKUP(AH23,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ23&\"_\"&VLOOKUP(AK23,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"LCBB3A08_A"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM23&\" \"&\"AT%I\"&B9*16+1&\".7\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J23&\"*)\",\" \")","v":"LLCBB3A08_A AT%I129.7 :BOOL; (*照明控制箱B3ALrA-自动状态*)"},"LLCBB3A08_A             AT%I129.7      :BOOL; (*照明控制箱B3ALrA-自动状态*)",null,"L01\\L01LCBB3A08_A","照明控制箱B3ALrA-自动状态",11039]
[null,"IOM.1601R D7",{"$nulls":38},{"$f":"\"(* \"&B29&\"地址: \"&B26&\" *)\"","v":"(* IOM 1601R地址: 9 *)"}]
[null,"addr",1,{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(DEC2BIN(B26),REPT(0,5))),5,1))","v":1},{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(DEC2BIN(B26),REPT(0,5))),5,1))","v":1},1,null,1,"C",{"$f":"AH25&AA25&\"-\"&AK25","v":"照明控制箱B3ALrA-运行状态"},{"$nulls":16},{"$f":"IF(AI25=\"\",\"\",AI25)","v":"B3ALrA"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL25,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL25,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":4},"照明控制箱","B3ALrA","B3A09","运行状态",{"$f":"AH25&\"-\"&AK25","v":"照明控制箱-运行状态"},{"$f":"VLOOKUP(AH25,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ25&\"_\"&VLOOKUP(AK25,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"LCBB3A09_R"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM25&\" \"&\"AT%I\"&B26*16&\".0\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J25&\"*)\",\" \")","v":"LLCBB3A09_R AT%I144.0 :BOOL; (*照明控制箱B3ALrA-运行状态*)"},{"$f":"IFERROR(REPLACE(REPLACE(AN25,SEARCH(\"AT%\",AN25),,REPT(\" \",25-SEARCH(\"AT%\",AN25))),SEARCH(\":\",REPLACE(AN25,SEARCH(\"AT%\",AN25),,REPT(\" \",25-SEARCH(\"AT%\",AN25)))),,REPT(\" \",40-SEARCH(\":\",REPLACE(AN25,SEARCH(\"AT%\",AN25),,REPT(\" \",25-SEARCH(\"AT%\",AN25)))))),\" \")","v":"LLCBB3A09_R             AT%I144.0      :BOOL; (*照明控制箱B3ALrA-运行状态*)"},null,{"$f":"$B$2&\"\\\"&$B$2&AM25","v":"L01\\L01LCBB3A09_R"},{"$f":"J25","v":"照明控制箱B3ALrA-运行状态"},{"$f":"10000+($B26*16*8+F25-1)","v":11152}]
[null,9,2,{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(DEC2BIN(B26),REPT(0,5))),4,1))","v":0},{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(DEC2BIN(B26),REPT(0,5))),4,1))","v":0},2,null,2,"C","照明控制箱B3ALrA-自动状态",{"$nulls":16},{"$f":"IF(AI26=\"\",\"\",AI26)","v":"B3ALrA"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL26,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL26,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":4},"照明控制箱","B3ALrA","B3A09","自动状态",{"$f":"AH26&\"-\"&AK26","v":"照明控制箱-自动状态"},{"$f":"VLOOKUP(AH26,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ26&\"_\"&VLOOKUP(AK26,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"LCBB3A09_A"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM26&\" \"&\"AT%I\"&B26*16&\".1\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J26&\"*)\",\" \")","v":"LLCBB3A09_A AT%I144.1 :BOOL; (*照明控制箱B3ALrA-自动状态*)"},"LLCBB3A09_A             AT%I144.1      :BOOL; (*照明控制箱B3ALrA-自动状态*)",null,"L01\\L01LCBB3A09_A",{"$f":"J26","v":"照明控制箱B3ALrA-自动状态"},{"$f":"AS25+1","v":11153}]
[null,"kbs",3,{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(DEC2BIN(B26),REPT(0,5))),3,1))","v":0},{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(DEC2BIN(B26),REPT(0,5))),3,1))","v":0},3,null,3,"C","照明控制箱B3ALrA-运行状态",{"$nulls":16},"B3ALrA",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL27,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL27,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":4},"照明控制箱","B3ALrA","B3A10","运行状态","照明控制箱-运行状态",{"$f":"VLOOKUP(AH27,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ27&\"_\"&VLOOKUP(AK27,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"LCBB3A10_R"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM27&\" \"&\"AT%I\"&B26*16&\".2\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J27&\"*)\",\" \")","v":"LLCBB3A10_R AT%I144.2 :BOOL; (*照明控制箱B3ALrA-运行状态*)"},"LLCBB3A10_R             AT%I144.2      :BOOL; (*照明控制箱B3ALrA-运行状态*)",null,"L01\\L01LCBB3A10_R","照明控制箱B3ALrA-运行状态",{"$f":"AS26+1","v":11154}]
[null,50,4,{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(DEC2BIN(B26),REPT(0,5))),2,1))","v":1},{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(DEC2BIN(B26),REPT(0,5))),2,1))","v":1},4,null,4,"C","照明控制箱B3ALrA-自动状态",{"$nulls":16},"B3ALrA",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL28,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL28,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":4},"照明控制箱","B3ALrA","B3A10","自动状态","照明控制箱-自动状态",{"$f":"VLOOKUP(AH28,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ28&\"_\"&VLOOKUP(AK28,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"LCBB3A10_A"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM28&\" \"&\"AT%I\"&B26*16&\".3\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J28&\"*)\",\" \")","v":"LLCBB3A10_A AT%I144.3 :BOOL; (*照明控制箱B3ALrA-自动状态*)"},"LLCBB3A10_A             AT%I144.3      :BOOL; (*照明控制箱B3ALrA-自动状态*)",null,"L01\\L01LCBB3A10_A","照明控制箱B3ALrA-自动状态",11155]
[null,"IOM 1601R",5,{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(DEC2BIN(B26),REPT(0,5))),1,1))","v":0},{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(DEC2BIN(B26),REPT(0,5))),1,1))","v":0},5,null,5,"C","照明控制箱B3ALrA-运行状态",{"$nulls":16},"B3ALrA",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL29,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL29,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":4},"照明控制箱","B3ALrA","B3A11","运行状态","照明控制箱-运行状态",{"$f":"VLOOKUP(AH29,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ29&\"_\"&VLOOKUP(AK29,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"LCBB3A11_R"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM29&\" \"&\"AT%I\"&B26*16&\".4\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J29&\"*)\",\" \")","v":"LLCBB3A11_R AT%I144.4 :BOOL; (*照明控制箱B3ALrA-运行状态*)"},"LLCBB3A11_R             AT%I144.4      :BOOL; (*照明控制箱B3ALrA-运行状态*)",null,"L01\\L01LCBB3A11_R","照明控制箱B3ALrA-运行状态",11156]
[null,null,6,{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(IF(B28=20,1,IF(B28=50,10,IF(B28=125,11,IF(B28=250,100,IF(B28=500,101,IF(B28=800,110,IF(B28=1000,111,0))))))),REPT(0,3))),3,1))","v":0},{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(IF(B28=20,1,IF(B28=50,10,IF(B28=125,11,IF(B28=250,100,IF(B28=500,101,IF(B28=800,110,IF(B28=1000,111,0))))))),REPT(0,3))),3,1))","v":0},6,null,6,"C","照明控制箱B3ALrA-自动状态",{"$nulls":16},"B3ALrA",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL30,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL30,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":4},"照明控制箱","B3ALrA","B3A11","自动状态","照明控制箱-自动状态",{"$f":"VLOOKUP(AH30,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ30&\"_\"&VLOOKUP(AK30,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"LCBB3A11_A"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM30&\" \"&\"AT%I\"&B26*16&\".5\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J30&\"*)\",\" \")","v":"LLCBB3A11_A AT%I144.5 :BOOL; (*照明控制箱B3ALrA-自动状态*)"},"LLCBB3A11_A             AT%I144.5      :BOOL; (*照明控制箱B3ALrA-自动状态*)",null,"L01\\L01LCBB3A11_A","照明控制箱B3ALrA-自动状态",11157]
[null,null,7,{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(IF(B28=20,1,IF(B28=50,10,IF(B28=125,11,IF(B28=250,100,IF(B28=500,101,IF(B28=800,110,IF(B28=1000,111,0))))))),REPT(0,3))),2,1))","v":1},{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(IF(B28=20,1,IF(B28=50,10,IF(B28=125,11,IF(B28=250,100,IF(B28=500,101,IF(B28=800,110,IF(B28=1000,111,0))))))),REPT(0,3))),2,1))","v":1},7,null,7,"C","照明控制箱B3ALrA-运行状态",{"$nulls":16},"B3ALrA",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL31,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL31,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":4},"照明控制箱","B3ALrA","B3A12","运行状态","照明控制箱-运行状态",{"$f":"VLOOKUP(AH31,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ31&\"_\"&VLOOKUP(AK31,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"LCBB3A12_R"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM31&\" \"&\"AT%I\"&B26*16&\".6\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J31&\"*)\",\" \")","v":"LLCBB3A12_R AT%I144.6 :BOOL; (*照明控制箱B3ALrA-运行状态*)"},"LLCBB3A12_R             AT%I144.6      :BOOL; (*照明控制箱B3ALrA-运行状态*)",null,"L01\\L01LCBB3A12_R","照明控制箱B3ALrA-运行状态",11158]
[null,null,8,{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(IF(B28=20,1,IF(B28=50,10,IF(B28=125,11,IF(B28=250,100,IF(B28=500,101,IF(B28=800,110,IF(B28=1000,111,0))))))),REPT(0,3))),1,1))","v":0},{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(IF(B28=20,1,IF(B28=50,10,IF(B28=125,11,IF(B28=250,100,IF(B28=500,101,IF(B28=800,110,IF(B28=1000,111,0))))))),REPT(0,3))),1,1))","v":0},8,null,8,"C","照明控制箱B3ALrA-自动状态",{"$nulls":16},"B3ALrA",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL32,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL32,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":4},"照明控制箱","B3ALrA","B3A12","自动状态","照明控制箱-自动状态",{"$f":"VLOOKUP(AH32,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ32&\"_\"&VLOOKUP(AK32,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"LCBB3A12_A"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM32&\" \"&\"AT%I\"&B26*16&\".7\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J32&\"*)\",\" \")","v":"LLCBB3A12_A AT%I144.7 :BOOL; (*照明控制箱B3ALrA-自动状态*)"},"LLCBB3A12_A             AT%I144.7      :BOOL; (*照明控制箱B3ALrA-自动状态*)",null,"L01\\L01LCBB3A12_A","照明控制箱B3ALrA-自动状态",11159]
[{"$nulls":5},9,null,9,"C","照明控制箱B3ALrA-运行状态",{"$nulls":16},"B3ALrA",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL33,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL33,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":4},"照明控制箱","B3ALrA","B3A13","运行状态","照明控制箱-运行状态",{"$f":"VLOOKUP(AH33,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ33&\"_\"&VLOOKUP(AK33,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"LCBB3A13_R"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM33&\" \"&\"AT%I\"&B26*16+1&\".0\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J33&\"*)\",\" \")","v":"LLCBB3A13_R AT%I145.0 :BOOL; (*照明控制箱B3ALrA-运行状态*)"},"LLCBB3A13_R             AT%I145.0      :BOOL; (*照明控制箱B3ALrA-运行状态*)",null,"L01\\L01LCBB3A13_R","照明控制箱B3ALrA-运行状态",11160]
[{"$nulls":5},10,null,10,"C","照明控制箱B3ALrA-自动状态",{"$nulls":16},{"$f":"IF(AI34=\"\",\"\",AI34)","v":"B3ALrA"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL34,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL34,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":4},"照明控制箱","B3ALrA","B3A13","自动状态",{"$f":"AH34&\"-\"&AK34","v":"照明控制箱-自动状态"},{"$f":"VLOOKUP(AH34,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ34&\"_\"&VLOOKUP(AK34,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"LCBB3A13_A"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM34&\" \"&\"AT%I\"&B26*16+1&\".1\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J34&\"*)\",\" \")","v":"LLCBB3A13_A AT%I145.1 :BOOL; (*照明控制箱B3ALrA-自动状态*)"},"LLCBB3A13_A             AT%I145.1      :BOOL; (*照明控制箱B3ALrA-自动状态*)",null,"L01\\L01LCBB3A13_A",{"$f":"J34","v":"照明控制箱B3ALrA-自动状态"},11161]
[{"$nulls":5},11,null,11,"C","照明控制箱B3ALrC-运行状态",{"$nulls":16},"B3ALrC",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL35,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL35,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":4},"照明控制箱","B3ALrC","B3A14","运行状态","照明控制箱-运行状态",{"$f":"VLOOKUP(AH35,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ35&\"_\"&VLOOKUP(AK35,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"LCBB3A14_R"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM35&\" \"&\"AT%I\"&B26*16+1&\".2\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J35&\"*)\",\" \")","v":"LLCBB3A14_R AT%I145.2 :BOOL; (*照明控制箱B3ALrC-运行状态*)"},"LLCBB3A14_R             AT%I145.2      :BOOL; (*照明控制箱B3ALrC-运行状态*)",null,"L01\\L01LCBB3A14_R","照明控制箱B3ALrC-运行状态",11162]
[{"$nulls":5},12,null,12,"C","照明控制箱B3ALrC-自动状态",{"$nulls":16},"B3ALrC",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL36,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL36,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":4},"照明控制箱","B3ALrC","B3A14","自动状态","照明控制箱-自动状态",{"$f":"VLOOKUP(AH36,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ36&\"_\"&VLOOKUP(AK36,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"LCBB3A14_A"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM36&\" \"&\"AT%I\"&B26*16+1&\".3\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J36&\"*)\",\" \")","v":"LLCBB3A14_A AT%I145.3 :BOOL; (*照明控制箱B3ALrC-自动状态*)"},"LLCBB3A14_A             AT%I145.3      :BOOL; (*照明控制箱B3ALrC-自动状态*)",null,"L01\\L01LCBB3A14_A","照明控制箱B3ALrC-自动状态",11163]
[{"$nulls":5},13,null,13,"C","照明控制箱B3ALrC-运行状态",{"$nulls":16},"B3ALrC",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL37,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL37,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":4},"照明控制箱","B3ALrC","B3A15","运行状态","照明控制箱-运行状态",{"$f":"VLOOKUP(AH37,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ37&\"_\"&VLOOKUP(AK37,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"LCBB3A15_R"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM37&\" \"&\"AT%I\"&B26*16+1&\".4\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J37&\"*)\",\" \")","v":"LLCBB3A15_R AT%I145.4 :BOOL; (*照明控制箱B3ALrC-运行状态*)"},"LLCBB3A15_R             AT%I145.4      :BOOL; (*照明控制箱B3ALrC-运行状态*)",null,"L01\\L01LCBB3A15_R","照明控制箱B3ALrC-运行状态",11164]
[{"$nulls":5},14,null,14,"C","照明控制箱B3ALrC-自动状态",{"$nulls":16},"B3ALrC",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL38,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL38,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":4},"照明控制箱","B3ALrC","B3A15","自动状态","照明控制箱-自动状态",{"$f":"VLOOKUP(AH38,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ38&\"_\"&VLOOKUP(AK38,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"LCBB3A15_A"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM38&\" \"&\"AT%I\"&B26*16+1&\".5\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J38&\"*)\",\" \")","v":"LLCBB3A15_A AT%I145.5 :BOOL; (*照明控制箱B3ALrC-自动状态*)"},"LLCBB3A15_A             AT%I145.5      :BOOL; (*照明控制箱B3ALrC-自动状态*)",null,"L01\\L01LCBB3A15_A","照明控制箱B3ALrC-自动状态",11165]
[{"$nulls":5},15,null,15,"C","照明控制箱B3ALrC-运行状态",{"$nulls":16},"B3ALrC",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL39,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL39,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":4},"照明控制箱","B3ALrC","B3A16","运行状态","照明控制箱-运行状态",{"$f":"VLOOKUP(AH39,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ39&\"_\"&VLOOKUP(AK39,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"LCBB3A16_R"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM39&\" \"&\"AT%I\"&B26*16+1&\".6\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J39&\"*)\",\" \")","v":"LLCBB3A16_R AT%I145.6 :BOOL; (*照明控制箱B3ALrC-运行状态*)"},"LLCBB3A16_R             AT%I145.6      :BOOL; (*照明控制箱B3ALrC-运行状态*)",null,"L01\\L01LCBB3A16_R","照明控制箱B3ALrC-运行状态",11166]
[".",{"$nulls":4},16,null,16,"C","照明控制箱B3ALrC-自动状态",{"$nulls":16},"B3ALrC",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL40,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL40,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":4},"照明控制箱","B3ALrC","B3A16","自动状态","照明控制箱-自动状态",{"$f":"VLOOKUP(AH40,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ40&\"_\"&VLOOKUP(AK40,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"LCBB3A16_A"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM40&\" \"&\"AT%I\"&B26*16+1&\".7\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J40&\"*)\",\" \")","v":"LLCBB3A16_A AT%I145.7 :BOOL; (*照明控制箱B3ALrC-自动状态*)"},"LLCBB3A16_A             AT%I145.7      :BOOL; (*照明控制箱B3ALrC-自动状态*)",null,"L01\\L01LCBB3A16_A","照明控制箱B3ALrC-自动状态",11167]
[null,"IOM.1601R D7",{"$nulls":38},{"$f":"\"(* \"&B46&\"地址: \"&B43&\" *)\"","v":"(* IOM 1601R地址: 10 *)"}]
[null,"addr",1,{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(DEC2BIN(B43),REPT(0,5))),5,1))","v":0},{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(DEC2BIN(B43),REPT(0,5))),5,1))","v":0},1,null,1,"C","照明控制箱B3ALrC-运行状态",{"$nulls":16},"B3ALrC",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL42,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL42,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":4},"照明控制箱","B3ALrC","B3A17","运行状态","照明控制箱-运行状态",{"$f":"VLOOKUP(AH42,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ42&\"_\"&VLOOKUP(AK42,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"LCBB3A17_R"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM42&\" \"&\"AT%I\"&B43*16&\".0\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J42&\"*)\",\" \")","v":"LLCBB3A17_R AT%I160.0 :BOOL; (*照明控制箱B3ALrC-运行状态*)"},{"$f":"IFERROR(REPLACE(REPLACE(AN42,SEARCH(\"AT%\",AN42),,REPT(\" \",25-SEARCH(\"AT%\",AN42))),SEARCH(\":\",REPLACE(AN42,SEARCH(\"AT%\",AN42),,REPT(\" \",25-SEARCH(\"AT%\",AN42)))),,REPT(\" \",40-SEARCH(\":\",REPLACE(AN42,SEARCH(\"AT%\",AN42),,REPT(\" \",25-SEARCH(\"AT%\",AN42)))))),\" \")","v":"LLCBB3A17_R             AT%I160.0      :BOOL; (*照明控制箱B3ALrC-运行状态*)"},null,{"$f":"$B$2&\"\\\"&$B$2&AM42","v":"L01\\L01LCBB3A17_R"},{"$f":"J42","v":"照明控制箱B3ALrC-运行状态"},{"$f":"10000+($B43*16*8+F42-1)","v":11280}]
[null,10,2,{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(DEC2BIN(B43),REPT(0,5))),4,1))","v":1},{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(DEC2BIN(B43),REPT(0,5))),4,1))","v":1},2,null,2,"C","照明控制箱B3ALrC-自动状态",{"$nulls":16},"B3ALrC",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL43,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL43,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":4},"照明控制箱","B3ALrC","B3A17","自动状态","照明控制箱-自动状态",{"$f":"VLOOKUP(AH43,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ43&\"_\"&VLOOKUP(AK43,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"LCBB3A17_A"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM43&\" \"&\"AT%I\"&B43*16&\".1\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J43&\"*)\",\" \")","v":"LLCBB3A17_A AT%I160.1 :BOOL; (*照明控制箱B3ALrC-自动状态*)"},"LLCBB3A17_A             AT%I160.1      :BOOL; (*照明控制箱B3ALrC-自动状态*)",null,"L01\\L01LCBB3A17_A",{"$f":"J43","v":"照明控制箱B3ALrC-自动状态"},{"$f":"AS42+1","v":11281}]
[null,"kbs",3,{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(DEC2BIN(B43),REPT(0,5))),3,1))","v":0},{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(DEC2BIN(B43),REPT(0,5))),3,1))","v":0},3,null,3,"C","照明控制箱B3ALrC-运行状态",{"$nulls":16},"B3ALrC",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL44,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL44,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":4},"照明控制箱","B3ALrC","B3A18","运行状态","照明控制箱-运行状态",{"$f":"VLOOKUP(AH44,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ44&\"_\"&VLOOKUP(AK44,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"LCBB3A18_R"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM44&\" \"&\"AT%I\"&B43*16&\".2\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J44&\"*)\",\" \")","v":"LLCBB3A18_R AT%I160.2 :BOOL; (*照明控制箱B3ALrC-运行状态*)"},"LLCBB3A18_R             AT%I160.2      :BOOL; (*照明控制箱B3ALrC-运行状态*)",null,"L01\\L01LCBB3A18_R","照明控制箱B3ALrC-运行状态",{"$f":"AS43+1","v":11282}]
[null,50,4,{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(DEC2BIN(B43),REPT(0,5))),2,1))","v":1},{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(DEC2BIN(B43),REPT(0,5))),2,1))","v":1},4,null,4,"C","照明控制箱B3ALrC-自动状态",{"$nulls":16},"B3ALrC",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL45,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL45,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":4},"照明控制箱","B3ALrC","B3A18","自动状态","照明控制箱-自动状态",{"$f":"VLOOKUP(AH45,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ45&\"_\"&VLOOKUP(AK45,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"LCBB3A18_A"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM45&\" \"&\"AT%I\"&B43*16&\".3\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J45&\"*)\",\" \")","v":"LLCBB3A18_A AT%I160.3 :BOOL; (*照明控制箱B3ALrC-自动状态*)"},"LLCBB3A18_A             AT%I160.3      :BOOL; (*照明控制箱B3ALrC-自动状态*)",null,"L01\\L01LCBB3A18_A","照明控制箱B3ALrC-自动状态",11283]
[null,"IOM 1601R",5,{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(DEC2BIN(B43),REPT(0,5))),1,1))","v":0},{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(DEC2BIN(B43),REPT(0,5))),1,1))","v":0},5,null,5,"C","照明控制箱B3ALrC-运行状态",{"$nulls":16},"B3ALrC",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL46,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL46,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":4},"照明控制箱","B3ALrC","B3A19","运行状态","照明控制箱-运行状态",{"$f":"VLOOKUP(AH46,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ46&\"_\"&VLOOKUP(AK46,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"LCBB3A19_R"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM46&\" \"&\"AT%I\"&B43*16&\".4\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J46&\"*)\",\" \")","v":"LLCBB3A19_R AT%I160.4 :BOOL; (*照明控制箱B3ALrC-运行状态*)"},"LLCBB3A19_R             AT%I160.4      :BOOL; (*照明控制箱B3ALrC-运行状态*)",null,"L01\\L01LCBB3A19_R","照明控制箱B3ALrC-运行状态",11284]
[null,null,6,{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(IF(B45=20,1,IF(B45=50,10,IF(B45=125,11,IF(B45=250,100,IF(B45=500,101,IF(B45=800,110,IF(B45=1000,111,0))))))),REPT(0,3))),3,1))","v":0},{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(IF(B45=20,1,IF(B45=50,10,IF(B45=125,11,IF(B45=250,100,IF(B45=500,101,IF(B45=800,110,IF(B45=1000,111,0))))))),REPT(0,3))),3,1))","v":0},6,null,6,"C","照明控制箱B3ALrC-自动状态",{"$nulls":16},"B3ALrC",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL47,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL47,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":4},"照明控制箱","B3ALrC","B3A19","自动状态","照明控制箱-自动状态",{"$f":"VLOOKUP(AH47,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ47&\"_\"&VLOOKUP(AK47,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"LCBB3A19_A"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM47&\" \"&\"AT%I\"&B43*16&\".5\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J47&\"*)\",\" \")","v":"LLCBB3A19_A AT%I160.5 :BOOL; (*照明控制箱B3ALrC-自动状态*)"},"LLCBB3A19_A             AT%I160.5      :BOOL; (*照明控制箱B3ALrC-自动状态*)",null,"L01\\L01LCBB3A19_A","照明控制箱B3ALrC-自动状态",11285]
[null,null,7,{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(IF(B45=20,1,IF(B45=50,10,IF(B45=125,11,IF(B45=250,100,IF(B45=500,101,IF(B45=800,110,IF(B45=1000,111,0))))))),REPT(0,3))),2,1))","v":1},{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(IF(B45=20,1,IF(B45=50,10,IF(B45=125,11,IF(B45=250,100,IF(B45=500,101,IF(B45=800,110,IF(B45=1000,111,0))))))),REPT(0,3))),2,1))","v":1},7,null,7,"C","照明控制箱B3ALrC-运行状态",{"$nulls":16},"B3ALrC",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL48,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL48,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":4},"照明控制箱","B3ALrC","B3A20","运行状态","照明控制箱-运行状态",{"$f":"VLOOKUP(AH48,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ48&\"_\"&VLOOKUP(AK48,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"LCBB3A20_R"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM48&\" \"&\"AT%I\"&B43*16&\".6\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J48&\"*)\",\" \")","v":"LLCBB3A20_R AT%I160.6 :BOOL; (*照明控制箱B3ALrC-运行状态*)"},"LLCBB3A20_R             AT%I160.6      :BOOL; (*照明控制箱B3ALrC-运行状态*)",null,"L01\\L01LCBB3A20_R","照明控制箱B3ALrC-运行状态",11286]
[null,null,8,{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(IF(B45=20,1,IF(B45=50,10,IF(B45=125,11,IF(B45=250,100,IF(B45=500,101,IF(B45=800,110,IF(B45=1000,111,0))))))),REPT(0,3))),1,1))","v":0},{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(IF(B45=20,1,IF(B45=50,10,IF(B45=125,11,IF(B45=250,100,IF(B45=500,101,IF(B45=800,110,IF(B45=1000,111,0))))))),REPT(0,3))),1,1))","v":0},8,null,8,"C","照明控制箱B3ALrC-自动状态",{"$nulls":16},"B3ALrC",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL49,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL49,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":4},"照明控制箱","B3ALrC","B3A20","自动状态","照明控制箱-自动状态",{"$f":"VLOOKUP(AH49,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ49&\"_\"&VLOOKUP(AK49,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"LCBB3A20_A"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM49&\" \"&\"AT%I\"&B43*16&\".7\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J49&\"*)\",\" \")","v":"LLCBB3A20_A AT%I160.7 :BOOL; (*照明控制箱B3ALrC-自动状态*)"},"LLCBB3A20_A             AT%I160.7      :BOOL; (*照明控制箱B3ALrC-自动状态*)",null,"L01\\L01LCBB3A20_A","照明控制箱B3ALrC-自动状态",11287]
[{"$nulls":5},9,null,9,"C","照明控制箱B3ALrC-运行状态",{"$nulls":16},"B3ALrC",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL50,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL50,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":4},"照明控制箱","B3ALrC","B3A21","运行状态","照明控制箱-运行状态",{"$f":"VLOOKUP(AH50,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ50&\"_\"&VLOOKUP(AK50,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"LCBB3A21_R"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM50&\" \"&\"AT%I\"&B43*16+1&\".0\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J50&\"*)\",\" \")","v":"LLCBB3A21_R AT%I161.0 :BOOL; (*照明控制箱B3ALrC-运行状态*)"},"LLCBB3A21_R             AT%I161.0      :BOOL; (*照明控制箱B3ALrC-运行状态*)",null,"L01\\L01LCBB3A21_R","照明控制箱B3ALrC-运行状态",11288]
[{"$nulls":5},10,null,10,"C","照明控制箱B3ALrC-自动状态",{"$nulls":16},"B3ALrC",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL51,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL51,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":4},"照明控制箱","B3ALrC","B3A21","自动状态","照明控制箱-自动状态",{"$f":"VLOOKUP(AH51,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ51&\"_\"&VLOOKUP(AK51,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"LCBB3A21_A"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM51&\" \"&\"AT%I\"&B43*16+1&\".1\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J51&\"*)\",\" \")","v":"LLCBB3A21_A AT%I161.1 :BOOL; (*照明控制箱B3ALrC-自动状态*)"},"LLCBB3A21_A             AT%I161.1      :BOOL; (*照明控制箱B3ALrC-自动状态*)",null,"L01\\L01LCBB3A21_A",{"$f":"J51","v":"照明控制箱B3ALrC-自动状态"},11289]
[{"$nulls":5},11,null,11,"C","照明控制箱B3ALrC-运行状态",{"$nulls":16},"B3ALrC",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL52,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL52,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":4},"照明控制箱","B3ALrC","B3A22","运行状态","照明控制箱-运行状态",{"$f":"VLOOKUP(AH52,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ52&\"_\"&VLOOKUP(AK52,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"LCBB3A22_R"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM52&\" \"&\"AT%I\"&B43*16+1&\".2\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J52&\"*)\",\" \")","v":"LLCBB3A22_R AT%I161.2 :BOOL; (*照明控制箱B3ALrC-运行状态*)"},"LLCBB3A22_R             AT%I161.2      :BOOL; (*照明控制箱B3ALrC-运行状态*)",null,"L01\\L01LCBB3A22_R","照明控制箱B3ALrC-运行状态",11290]
[{"$nulls":5},12,null,12,"C","照明控制箱B3ALrC-自动状态",{"$nulls":16},"B3ALrC",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL53,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL53,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":4},"照明控制箱","B3ALrC","B3A22","自动状态","照明控制箱-自动状态",{"$f":"VLOOKUP(AH53,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ53&\"_\"&VLOOKUP(AK53,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"LCBB3A22_A"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM53&\" \"&\"AT%I\"&B43*16+1&\".3\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J53&\"*)\",\" \")","v":"LLCBB3A22_A AT%I161.3 :BOOL; (*照明控制箱B3ALrC-自动状态*)"},"LLCBB3A22_A             AT%I161.3      :BOOL; (*照明控制箱B3ALrC-自动状态*)",null,"L01\\L01LCBB3A22_A","照明控制箱B3ALrC-自动状态",11291]
[{"$nulls":5},13,null,13,"C","照明控制箱B3ALrC-运行状态",{"$nulls":16},"B3ALrC",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL54,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL54,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":4},"照明控制箱","B3ALrC","B3A23","运行状态","照明控制箱-运行状态",{"$f":"VLOOKUP(AH54,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ54&\"_\"&VLOOKUP(AK54,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"LCBB3A23_R"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM54&\" \"&\"AT%I\"&B43*16+1&\".4\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J54&\"*)\",\" \")","v":"LLCBB3A23_R AT%I161.4 :BOOL; (*照明控制箱B3ALrC-运行状态*)"},"LLCBB3A23_R             AT%I161.4      :BOOL; (*照明控制箱B3ALrC-运行状态*)",null,"L01\\L01LCBB3A23_R","照明控制箱B3ALrC-运行状态",11292]
[{"$nulls":5},14,null,14,"C","照明控制箱B3ALrC-自动状态",{"$nulls":16},"B3ALrC",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL55,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL55,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":4},"照明控制箱","B3ALrC","B3A23","自动状态","照明控制箱-自动状态",{"$f":"VLOOKUP(AH55,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ55&\"_\"&VLOOKUP(AK55,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"LCBB3A23_A"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM55&\" \"&\"AT%I\"&B43*16+1&\".5\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J55&\"*)\",\" \")","v":"LLCBB3A23_A AT%I161.5 :BOOL; (*照明控制箱B3ALrC-自动状态*)"},"LLCBB3A23_A             AT%I161.5      :BOOL; (*照明控制箱B3ALrC-自动状态*)",null,"L01\\L01LCBB3A23_A","照明控制箱B3ALrC-自动状态",11293]
[{"$nulls":5},15,null,15,"C","照明控制箱B3ALrC-运行状态",{"$nulls":16},"B3ALrC",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL56,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL56,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":4},"照明控制箱","B3ALrC","B3A24","运行状态","照明控制箱-运行状态",{"$f":"VLOOKUP(AH56,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ56&\"_\"&VLOOKUP(AK56,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"LCBB3A24_R"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM56&\" \"&\"AT%I\"&B43*16+1&\".6\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J56&\"*)\",\" \")","v":"LLCBB3A24_R AT%I161.6 :BOOL; (*照明控制箱B3ALrC-运行状态*)"},"LLCBB3A24_R             AT%I161.6      :BOOL; (*照明控制箱B3ALrC-运行状态*)",null,"L01\\L01LCBB3A24_R","照明控制箱B3ALrC-运行状态",11294]
[".",{"$nulls":4},16,null,16,"C","照明控制箱B3ALrC-自动状态",{"$nulls":16},"B3ALrC",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL57,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL57,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":4},"照明控制箱","B3ALrC","B3A24","自动状态","照明控制箱-自动状态",{"$f":"VLOOKUP(AH57,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ57&\"_\"&VLOOKUP(AK57,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"LCBB3A24_A"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM57&\" \"&\"AT%I\"&B43*16+1&\".7\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J57&\"*)\",\" \")","v":"LLCBB3A24_A AT%I161.7 :BOOL; (*照明控制箱B3ALrC-自动状态*)"},"LLCBB3A24_A             AT%I161.7      :BOOL; (*照明控制箱B3ALrC-自动状态*)",null,"L01\\L01LCBB3A24_A","照明控制箱B3ALrC-自动状态",11295]
[null,"IOM.1601R D7",{"$nulls":38},{"$f":"\"(* \"&B63&\"地址: \"&B60&\" *)\"","v":"(* IOM 1601R地址: 11 *)"}]
[null,"addr",1,{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(DEC2BIN(B60),REPT(0,5))),5,1))","v":1},{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(DEC2BIN(B60),REPT(0,5))),5,1))","v":1},1,null,1,"C","照明控制箱B3ALrC-运行状态",{"$nulls":16},"B3ALrC",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL59,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL59,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":4},"照明控制箱","B3ALrC","B3A25","运行状态","照明控制箱-运行状态",{"$f":"VLOOKUP(AH59,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ59&\"_\"&VLOOKUP(AK59,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"LCBB3A25_R"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM59&\" \"&\"AT%I\"&B60*16&\".0\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J59&\"*)\",\" \")","v":"LLCBB3A25_R AT%I176.0 :BOOL; (*照明控制箱B3ALrC-运行状态*)"},{"$f":"IFERROR(REPLACE(REPLACE(AN59,SEARCH(\"AT%\",AN59),,REPT(\" \",25-SEARCH(\"AT%\",AN59))),SEARCH(\":\",REPLACE(AN59,SEARCH(\"AT%\",AN59),,REPT(\" \",25-SEARCH(\"AT%\",AN59)))),,REPT(\" \",40-SEARCH(\":\",REPLACE(AN59,SEARCH(\"AT%\",AN59),,REPT(\" \",25-SEARCH(\"AT%\",AN59)))))),\" \")","v":"LLCBB3A25_R             AT%I176.0      :BOOL; (*照明控制箱B3ALrC-运行状态*)"},null,{"$f":"$B$2&\"\\\"&$B$2&AM59","v":"L01\\L01LCBB3A25_R"},{"$f":"J59","v":"照明控制箱B3ALrC-运行状态"},{"$f":"10000+($B60*16*8+F59-1)","v":11408}]
[null,11,2,{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(DEC2BIN(B60),REPT(0,5))),4,1))","v":1},{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(DEC2BIN(B60),REPT(0,5))),4,1))","v":1},2,null,2,"C","照明控制箱B3ALrC-自动状态",{"$nulls":16},"B3ALrC",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL60,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL60,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":4},"照明控制箱","B3ALrC","B3A25","自动状态","照明控制箱-自动状态",{"$f":"VLOOKUP(AH60,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ60&\"_\"&VLOOKUP(AK60,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"LCBB3A25_A"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM60&\" \"&\"AT%I\"&B60*16&\".1\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J60&\"*)\",\" \")","v":"LLCBB3A25_A AT%I176.1 :BOOL; (*照明控制箱B3ALrC-自动状态*)"},"LLCBB3A25_A             AT%I176.1      :BOOL; (*照明控制箱B3ALrC-自动状态*)",null,"L01\\L01LCBB3A25_A",{"$f":"J60","v":"照明控制箱B3ALrC-自动状态"},{"$f":"AS59+1","v":11409}]
[null,"kbs",3,{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(DEC2BIN(B60),REPT(0,5))),3,1))","v":0},{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(DEC2BIN(B60),REPT(0,5))),3,1))","v":0},3,null,3,"C","照明控制箱B3ALrC-运行状态",{"$nulls":16},"B3ALrC",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL61,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL61,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":4},"照明控制箱","B3ALrC","B3A26","运行状态","照明控制箱-运行状态",{"$f":"VLOOKUP(AH61,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ61&\"_\"&VLOOKUP(AK61,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"LCBB3A26_R"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM61&\" \"&\"AT%I\"&B60*16&\".2\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J61&\"*)\",\" \")","v":"LLCBB3A26_R AT%I176.2 :BOOL; (*照明控制箱B3ALrC-运行状态*)"},"LLCBB3A26_R             AT%I176.2      :BOOL; (*照明控制箱B3ALrC-运行状态*)",null,"L01\\L01LCBB3A26_R","照明控制箱B3ALrC-运行状态",{"$f":"AS60+1","v":11410}]
[null,50,4,{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(DEC2BIN(B60),REPT(0,5))),2,1))","v":1},{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(DEC2BIN(B60),REPT(0,5))),2,1))","v":1},4,null,4,"C","照明控制箱B3ALrC-自动状态",{"$nulls":16},"B3ALrC",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL62,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL62,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":4},"照明控制箱","B3ALrC","B3A26","自动状态","照明控制箱-自动状态",{"$f":"VLOOKUP(AH62,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ62&\"_\"&VLOOKUP(AK62,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"LCBB3A26_A"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM62&\" \"&\"AT%I\"&B60*16&\".3\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J62&\"*)\",\" \")","v":"LLCBB3A26_A AT%I176.3 :BOOL; (*照明控制箱B3ALrC-自动状态*)"},"LLCBB3A26_A             AT%I176.3      :BOOL; (*照明控制箱B3ALrC-自动状态*)",null,"L01\\L01LCBB3A26_A","照明控制箱B3ALrC-自动状态",11411]
[null,"IOM 1601R",5,{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(DEC2BIN(B60),REPT(0,5))),1,1))","v":0},{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(DEC2BIN(B60),REPT(0,5))),1,1))","v":0},5,null,5,"C",{"$f":"AH63&AA63&\"-\"&AK63","v":"潜污泵井SUMP-1-主泵运行状态"},{"$nulls":16},{"$f":"IF(AI63=\"\",\"\",AI63)","v":"SUMP-1"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL63,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL63,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":4},"潜污泵井","SUMP-1","B3A01","主泵运行状态",{"$f":"AH63&\"-\"&AK63","v":"潜污泵井-主泵运行状态"},{"$f":"VLOOKUP(AH63,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ63&\"_\"&VLOOKUP(AK63,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"SWPB3A01_R1"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM63&\" \"&\"AT%I\"&B60*16&\".4\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J63&\"*)\",\" \")","v":"LSWPB3A01_R1 AT%I176.4 :BOOL; (*潜污泵井SUMP-1-主泵运行状态*)"},"LSWPB3A01_R1            AT%I176.4      :BOOL; (*潜污泵井SUMP-1-主泵运行状态*)",null,"L01\\L01SWPB3A01_R1","潜污泵井SUMP-1-主泵运行状态",11412]
[null,null,6,{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(IF(B62=20,1,IF(B62=50,10,IF(B62=125,11,IF(B62=250,100,IF(B62=500,101,IF(B62=800,110,IF(B62=1000,111,0))))))),REPT(0,3))),3,1))","v":0},{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(IF(B62=20,1,IF(B62=50,10,IF(B62=125,11,IF(B62=250,100,IF(B62=500,101,IF(B62=800,110,IF(B62=1000,111,0))))))),REPT(0,3))),3,1))","v":0},6,null,6,"C",{"$f":"AH64&AA64&\"-\"&AK64","v":"潜污泵井SUMP-1-备泵运行状态"},{"$nulls":16},{"$f":"IF(AI64=\"\",\"\",AI64)","v":"SUMP-1"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL64,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL64,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":4},"潜污泵井","SUMP-1","B3A01","备泵运行状态",{"$f":"AH64&\"-\"&AK64","v":"潜污泵井-备泵运行状态"},{"$f":"VLOOKUP(AH64,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ64&\"_\"&VLOOKUP(AK64,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"SWPB3A01_R2"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM64&\" \"&\"AT%I\"&B60*16&\".5\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J64&\"*)\",\" \")","v":"LSWPB3A01_R2 AT%I176.5 :BOOL; (*潜污泵井SUMP-1-备泵运行状态*)"},"LSWPB3A01_R2            AT%I176.5      :BOOL; (*潜污泵井SUMP-1-备泵运行状态*)",null,"L01\\L01SWPB3A01_R2","潜污泵井SUMP-1-备泵运行状态",11413]
[null,null,7,{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(IF(B62=20,1,IF(B62=50,10,IF(B62=125,11,IF(B62=250,100,IF(B62=500,101,IF(B62=800,110,IF(B62=1000,111,0))))))),REPT(0,3))),2,1))","v":1},{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(IF(B62=20,1,IF(B62=50,10,IF(B62=125,11,IF(B62=250,100,IF(B62=500,101,IF(B62=800,110,IF(B62=1000,111,0))))))),REPT(0,3))),2,1))","v":1},7,null,7,"C","潜污泵井SUMP-1-主泵故障状态",{"$nulls":16},"SUMP-1",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL65,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL65,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":4},"潜污泵井","SUMP-1","B3A01","主泵故障状态","潜污泵井-主泵故障状态",{"$f":"VLOOKUP(AH65,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ65&\"_\"&VLOOKUP(AK65,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"SWPB3A01_F1"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM65&\" \"&\"AT%I\"&B60*16&\".6\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J65&\"*)\",\" \")","v":"LSWPB3A01_F1 AT%I176.6 :BOOL; (*潜污泵井SUMP-1-主泵故障状态*)"},"LSWPB3A01_F1            AT%I176.6      :BOOL; (*潜污泵井SUMP-1-主泵故障状态*)",null,"L01\\L01SWPB3A01_F1","潜污泵井SUMP-1-主泵故障状态",11414]
[null,null,8,{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(IF(B62=20,1,IF(B62=50,10,IF(B62=125,11,IF(B62=250,100,IF(B62=500,101,IF(B62=800,110,IF(B62=1000,111,0))))))),REPT(0,3))),1,1))","v":0},{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(IF(B62=20,1,IF(B62=50,10,IF(B62=125,11,IF(B62=250,100,IF(B62=500,101,IF(B62=800,110,IF(B62=1000,111,0))))))),REPT(0,3))),1,1))","v":0},8,null,8,"C","潜污泵井SUMP-1-备泵故障状态",{"$nulls":16},"SUMP-1",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL66,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL66,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":4},"潜污泵井","SUMP-1","B3A01","备泵故障状态","潜污泵井-备泵故障状态",{"$f":"VLOOKUP(AH66,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ66&\"_\"&VLOOKUP(AK66,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"SWPB3A01_F2"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM66&\" \"&\"AT%I\"&B60*16&\".7\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J66&\"*)\",\" \")","v":"LSWPB3A01_F2 AT%I176.7 :BOOL; (*潜污泵井SUMP-1-备泵故障状态*)"},"LSWPB3A01_F2            AT%I176.7      :BOOL; (*潜污泵井SUMP-1-备泵故障状态*)",null,"L01\\L01SWPB3A01_F2","潜污泵井SUMP-1-备泵故障状态",11415]
[{"$nulls":5},9,null,9,"C","潜污泵井SUMP-1-自动状态",{"$nulls":16},"SUMP-1",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL67,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL67,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":4},"潜污泵井","SUMP-1","B3A01","自动状态","潜污泵井-自动状态",{"$f":"VLOOKUP(AH67,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ67&\"_\"&VLOOKUP(AK67,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"SWPB3A01_A"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM67&\" \"&\"AT%I\"&B60*16+1&\".0\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J67&\"*)\",\" \")","v":"LSWPB3A01_A AT%I177.0 :BOOL; (*潜污泵井SUMP-1-自动状态*)"},"LSWPB3A01_A             AT%I177.0      :BOOL; (*潜污泵井SUMP-1-自动状态*)",null,"L01\\L01SWPB3A01_A","潜污泵井SUMP-1-自动状态",11416]
[{"$nulls":5},10,null,10,"C","潜污泵井SUMP-1-超高液位",{"$nulls":16},{"$f":"IF(AI68=\"\",\"\",AI68)","v":"SUMP-1"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL68,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL68,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":4},"潜污泵井","SUMP-1","B3A01","超高液位",{"$f":"AH68&\"-\"&AK68","v":"潜污泵井-超高液位"},{"$f":"VLOOKUP(AH68,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ68&\"_\"&VLOOKUP(AK68,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"SWPB3A01_SHL"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM68&\" \"&\"AT%I\"&B60*16+1&\".1\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J68&\"*)\",\" \")","v":"LSWPB3A01_SHL AT%I177.1 :BOOL; (*潜污泵井SUMP-1-超高液位*)"},"LSWPB3A01_SHL           AT%I177.1      :BOOL; (*潜污泵井SUMP-1-超高液位*)",null,"L01\\L01SWPB3A01_SHL",{"$f":"J68","v":"潜污泵井SUMP-1-超高液位"},11417]
[{"$nulls":5},11,null,11,"C","潜污泵井SUMP-2-主泵运行状态",{"$nulls":16},"SUMP-2",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL69,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL69,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":4},"潜污泵井","SUMP-2","B3A02","主泵运行状态","潜污泵井-主泵运行状态",{"$f":"VLOOKUP(AH69,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ69&\"_\"&VLOOKUP(AK69,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"SWPB3A02_R1"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM69&\" \"&\"AT%I\"&B60*16+1&\".2\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J69&\"*)\",\" \")","v":"LSWPB3A02_R1 AT%I177.2 :BOOL; (*潜污泵井SUMP-2-主泵运行状态*)"},"LSWPB3A02_R1            AT%I177.2      :BOOL; (*潜污泵井SUMP-2-主泵运行状态*)",null,"L01\\L01SWPB3A02_R1","潜污泵井SUMP-2-主泵运行状态",11418]
[{"$nulls":5},12,null,12,"C","潜污泵井SUMP-2-备泵运行状态",{"$nulls":16},"SUMP-2",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL70,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL70,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":4},"潜污泵井","SUMP-2","B3A02","备泵运行状态","潜污泵井-备泵运行状态",{"$f":"VLOOKUP(AH70,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ70&\"_\"&VLOOKUP(AK70,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"SWPB3A02_R2"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM70&\" \"&\"AT%I\"&B60*16+1&\".3\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J70&\"*)\",\" \")","v":"LSWPB3A02_R2 AT%I177.3 :BOOL; (*潜污泵井SUMP-2-备泵运行状态*)"},"LSWPB3A02_R2            AT%I177.3      :BOOL; (*潜污泵井SUMP-2-备泵运行状态*)",null,"L01\\L01SWPB3A02_R2","潜污泵井SUMP-2-备泵运行状态",11419]
[{"$nulls":5},13,null,13,"C","潜污泵井SUMP-2-主泵故障状态",{"$nulls":16},"SUMP-2",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL71,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL71,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":4},"潜污泵井","SUMP-2","B3A02","主泵故障状态","潜污泵井-主泵故障状态",{"$f":"VLOOKUP(AH71,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ71&\"_\"&VLOOKUP(AK71,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"SWPB3A02_F1"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM71&\" \"&\"AT%I\"&B60*16+1&\".4\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J71&\"*)\",\" \")","v":"LSWPB3A02_F1 AT%I177.4 :BOOL; (*潜污泵井SUMP-2-主泵故障状态*)"},"LSWPB3A02_F1            AT%I177.4      :BOOL; (*潜污泵井SUMP-2-主泵故障状态*)",null,"L01\\L01SWPB3A02_F1","潜污泵井SUMP-2-主泵故障状态",11420]
[{"$nulls":5},14,null,14,"C","潜污泵井SUMP-2-备泵故障状态",{"$nulls":16},"SUMP-2",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL72,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL72,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":4},"潜污泵井","SUMP-2","B3A02","备泵故障状态","潜污泵井-备泵故障状态",{"$f":"VLOOKUP(AH72,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ72&\"_\"&VLOOKUP(AK72,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"SWPB3A02_F2"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM72&\" \"&\"AT%I\"&B60*16+1&\".5\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J72&\"*)\",\" \")","v":"LSWPB3A02_F2 AT%I177.5 :BOOL; (*潜污泵井SUMP-2-备泵故障状态*)"},"LSWPB3A02_F2            AT%I177.5      :BOOL; (*潜污泵井SUMP-2-备泵故障状态*)",null,"L01\\L01SWPB3A02_F2","潜污泵井SUMP-2-备泵故障状态",11421]
[{"$nulls":5},15,null,15,"C","潜污泵井SUMP-2-自动状态",{"$nulls":16},"SUMP-2",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL73,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL73,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":4},"潜污泵井","SUMP-2","B3A02","自动状态","潜污泵井-自动状态",{"$f":"VLOOKUP(AH73,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ73&\"_\"&VLOOKUP(AK73,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"SWPB3A02_A"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM73&\" \"&\"AT%I\"&B60*16+1&\".6\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J73&\"*)\",\" \")","v":"LSWPB3A02_A AT%I177.6 :BOOL; (*潜污泵井SUMP-2-自动状态*)"},"LSWPB3A02_A             AT%I177.6      :BOOL; (*潜污泵井SUMP-2-自动状态*)",null,"L01\\L01SWPB3A02_A","潜污泵井SUMP-2-自动状态",11422]
[".",{"$nulls":4},16,null,16,"C","潜污泵井SUMP-2-超高液位",{"$nulls":16},"SUMP-2",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL74,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL74,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":4},"潜污泵井","SUMP-2","B3A02","超高液位","潜污泵井-超高液位",{"$f":"VLOOKUP(AH74,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ74&\"_\"&VLOOKUP(AK74,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"SWPB3A02_SHL"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM74&\" \"&\"AT%I\"&B60*16+1&\".7\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J74&\"*)\",\" \")","v":"LSWPB3A02_SHL AT%I177.7 :BOOL; (*潜污泵井SUMP-2-超高液位*)"},"LSWPB3A02_SHL           AT%I177.7      :BOOL; (*潜污泵井SUMP-2-超高液位*)",null,"L01\\L01SWPB3A02_SHL","潜污泵井SUMP-2-超高液位",11423]
[null,"IOM.1601R D7",{"$nulls":38},{"$f":"\"(* \"&B80&\"地址: \"&B77&\" *)\"","v":"(* IOM 1601R地址: 12 *)"}]
[null,"addr",1,{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(DEC2BIN(B77),REPT(0,5))),5,1))","v":0},{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(DEC2BIN(B77),REPT(0,5))),5,1))","v":0},1,null,1,"C",{"$f":"AH76&AA76&\"-\"&AK76","v":"潜污泵井SUMP-3-主泵运行状态"},{"$nulls":16},{"$f":"IF(AI76=\"\",\"\",AI76)","v":"SUMP-3"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL76,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL76,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":4},"潜污泵井","SUMP-3","B3A03","主泵运行状态",{"$f":"AH76&\"-\"&AK76","v":"潜污泵井-主泵运行状态"},{"$f":"VLOOKUP(AH76,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ76&\"_\"&VLOOKUP(AK76,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"SWPB3A03_R1"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM76&\" \"&\"AT%I\"&B77*16&\".0\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J76&\"*)\",\" \")","v":"LSWPB3A03_R1 AT%I192.0 :BOOL; (*潜污泵井SUMP-3-主泵运行状态*)"},{"$f":"IFERROR(REPLACE(REPLACE(AN76,SEARCH(\"AT%\",AN76),,REPT(\" \",25-SEARCH(\"AT%\",AN76))),SEARCH(\":\",REPLACE(AN76,SEARCH(\"AT%\",AN76),,REPT(\" \",25-SEARCH(\"AT%\",AN76)))),,REPT(\" \",40-SEARCH(\":\",REPLACE(AN76,SEARCH(\"AT%\",AN76),,REPT(\" \",25-SEARCH(\"AT%\",AN76)))))),\" \")","v":"LSWPB3A03_R1            AT%I192.0      :BOOL; (*潜污泵井SUMP-3-主泵运行状态*)"},null,{"$f":"$B$2&\"\\\"&$B$2&AM76","v":"L01\\L01SWPB3A03_R1"},{"$f":"J76","v":"潜污泵井SUMP-3-主泵运行状态"},{"$f":"10000+($B77*16*8+F76-1)","v":11536}]
[null,12,2,{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(DEC2BIN(B77),REPT(0,5))),4,1))","v":0},{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(DEC2BIN(B77),REPT(0,5))),4,1))","v":0},2,null,2,"C","潜污泵井SUMP-3-备泵运行状态",{"$nulls":16},{"$f":"IF(AI77=\"\",\"\",AI77)","v":"SUMP-3"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL77,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL77,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":4},"潜污泵井","SUMP-3","B3A03","备泵运行状态",{"$f":"AH77&\"-\"&AK77","v":"潜污泵井-备泵运行状态"},{"$f":"VLOOKUP(AH77,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ77&\"_\"&VLOOKUP(AK77,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"SWPB3A03_R2"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM77&\" \"&\"AT%I\"&B77*16&\".1\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J77&\"*)\",\" \")","v":"LSWPB3A03_R2 AT%I192.1 :BOOL; (*潜污泵井SUMP-3-备泵运行状态*)"},"LSWPB3A03_R2            AT%I192.1      :BOOL; (*潜污泵井SUMP-3-备泵运行状态*)",null,"L01\\L01SWPB3A03_R2",{"$f":"J77","v":"潜污泵井SUMP-3-备泵运行状态"},{"$f":"AS76+1","v":11537}]
[null,"kbs",3,{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(DEC2BIN(B77),REPT(0,5))),3,1))","v":1},{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(DEC2BIN(B77),REPT(0,5))),3,1))","v":1},3,null,3,"C","潜污泵井SUMP-3-主泵故障状态",{"$nulls":16},"SUMP-3",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL78,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL78,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":4},"潜污泵井","SUMP-3","B3A03","主泵故障状态","潜污泵井-主泵故障状态",{"$f":"VLOOKUP(AH78,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ78&\"_\"&VLOOKUP(AK78,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"SWPB3A03_F1"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM78&\" \"&\"AT%I\"&B77*16&\".2\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J78&\"*)\",\" \")","v":"LSWPB3A03_F1 AT%I192.2 :BOOL; (*潜污泵井SUMP-3-主泵故障状态*)"},"LSWPB3A03_F1            AT%I192.2      :BOOL; (*潜污泵井SUMP-3-主泵故障状态*)",null,"L01\\L01SWPB3A03_F1","潜污泵井SUMP-3-主泵故障状态",{"$f":"AS77+1","v":11538}]
[null,50,4,{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(DEC2BIN(B77),REPT(0,5))),2,1))","v":1},{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(DEC2BIN(B77),REPT(0,5))),2,1))","v":1},4,null,4,"C","潜污泵井SUMP-3-备泵故障状态",{"$nulls":16},"SUMP-3",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL79,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL79,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":4},"潜污泵井","SUMP-3","B3A03","备泵故障状态","潜污泵井-备泵故障状态",{"$f":"VLOOKUP(AH79,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ79&\"_\"&VLOOKUP(AK79,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"SWPB3A03_F2"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM79&\" \"&\"AT%I\"&B77*16&\".3\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J79&\"*)\",\" \")","v":"LSWPB3A03_F2 AT%I192.3 :BOOL; (*潜污泵井SUMP-3-备泵故障状态*)"},"LSWPB3A03_F2            AT%I192.3      :BOOL; (*潜污泵井SUMP-3-备泵故障状态*)",null,"L01\\L01SWPB3A03_F2","潜污泵井SUMP-3-备泵故障状态",11539]
[null,"IOM 1601R",5,{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(DEC2BIN(B77),REPT(0,5))),1,1))","v":0},{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(DEC2BIN(B77),REPT(0,5))),1,1))","v":0},5,null,5,"C","潜污泵井SUMP-3-自动状态",{"$nulls":16},"SUMP-3",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL80,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL80,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":4},"潜污泵井","SUMP-3","B3A03","自动状态","潜污泵井-自动状态",{"$f":"VLOOKUP(AH80,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ80&\"_\"&VLOOKUP(AK80,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"SWPB3A03_A"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM80&\" \"&\"AT%I\"&B77*16&\".4\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J80&\"*)\",\" \")","v":"LSWPB3A03_A AT%I192.4 :BOOL; (*潜污泵井SUMP-3-自动状态*)"},"LSWPB3A03_A             AT%I192.4      :BOOL; (*潜污泵井SUMP-3-自动状态*)",null,"L01\\L01SWPB3A03_A","潜污泵井SUMP-3-自动状态",11540]
[null,null,6,{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(IF(B79=20,1,IF(B79=50,10,IF(B79=125,11,IF(B79=250,100,IF(B79=500,101,IF(B79=800,110,IF(B79=1000,111,0))))))),REPT(0,3))),3,1))","v":0},{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(IF(B79=20,1,IF(B79=50,10,IF(B79=125,11,IF(B79=250,100,IF(B79=500,101,IF(B79=800,110,IF(B79=1000,111,0))))))),REPT(0,3))),3,1))","v":0},6,null,6,"C","潜污泵井SUMP-3-超高液位",{"$nulls":16},"SUMP-3",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL81,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL81,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":4},"潜污泵井","SUMP-3","B3A03","超高液位","潜污泵井-超高液位",{"$f":"VLOOKUP(AH81,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ81&\"_\"&VLOOKUP(AK81,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"SWPB3A03_SHL"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM81&\" \"&\"AT%I\"&B77*16&\".5\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J81&\"*)\",\" \")","v":"LSWPB3A03_SHL AT%I192.5 :BOOL; (*潜污泵井SUMP-3-超高液位*)"},"LSWPB3A03_SHL           AT%I192.5      :BOOL; (*潜污泵井SUMP-3-超高液位*)",null,"L01\\L01SWPB3A03_SHL","潜污泵井SUMP-3-超高液位",11541]
[null,null,7,{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(IF(B79=20,1,IF(B79=50,10,IF(B79=125,11,IF(B79=250,100,IF(B79=500,101,IF(B79=800,110,IF(B79=1000,111,0))))))),REPT(0,3))),2,1))","v":1},{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(IF(B79=20,1,IF(B79=50,10,IF(B79=125,11,IF(B79=250,100,IF(B79=500,101,IF(B79=800,110,IF(B79=1000,111,0))))))),REPT(0,3))),2,1))","v":1},7,null,7,"C","潜污泵井SUMP-4-主泵运行状态",{"$nulls":16},"SUMP-4",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL82,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL82,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":4},"潜污泵井","SUMP-4","B3A04","主泵运行状态","潜污泵井-主泵运行状态",{"$f":"VLOOKUP(AH82,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ82&\"_\"&VLOOKUP(AK82,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"SWPB3A04_R1"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM82&\" \"&\"AT%I\"&B77*16&\".6\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J82&\"*)\",\" \")","v":"LSWPB3A04_R1 AT%I192.6 :BOOL; (*潜污泵井SUMP-4-主泵运行状态*)"},"LSWPB3A04_R1            AT%I192.6      :BOOL; (*潜污泵井SUMP-4-主泵运行状态*)",null,"L01\\L01SWPB3A04_R1","潜污泵井SUMP-4-主泵运行状态",11542]
[null,null,8,{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(IF(B79=20,1,IF(B79=50,10,IF(B79=125,11,IF(B79=250,100,IF(B79=500,101,IF(B79=800,110,IF(B79=1000,111,0))))))),REPT(0,3))),1,1))","v":0},{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(IF(B79=20,1,IF(B79=50,10,IF(B79=125,11,IF(B79=250,100,IF(B79=500,101,IF(B79=800,110,IF(B79=1000,111,0))))))),REPT(0,3))),1,1))","v":0},8,null,8,"C","潜污泵井SUMP-4-备泵运行状态",{"$nulls":16},"SUMP-4",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL83,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL83,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":4},"潜污泵井","SUMP-4","B3A04","备泵运行状态","潜污泵井-备泵运行状态",{"$f":"VLOOKUP(AH83,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ83&\"_\"&VLOOKUP(AK83,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"SWPB3A04_R2"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM83&\" \"&\"AT%I\"&B77*16&\".7\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J83&\"*)\",\" \")","v":"LSWPB3A04_R2 AT%I192.7 :BOOL; (*潜污泵井SUMP-4-备泵运行状态*)"},"LSWPB3A04_R2            AT%I192.7      :BOOL; (*潜污泵井SUMP-4-备泵运行状态*)",null,"L01\\L01SWPB3A04_R2","潜污泵井SUMP-4-备泵运行状态",11543]
[{"$nulls":5},9,null,9,"C","潜污泵井SUMP-4-主泵故障状态",{"$nulls":16},"SUMP-4",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL84,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL84,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":4},"潜污泵井","SUMP-4","B3A04","主泵故障状态","潜污泵井-主泵故障状态",{"$f":"VLOOKUP(AH84,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ84&\"_\"&VLOOKUP(AK84,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"SWPB3A04_F1"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM84&\" \"&\"AT%I\"&B77*16+1&\".0\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J84&\"*)\",\" \")","v":"LSWPB3A04_F1 AT%I193.0 :BOOL; (*潜污泵井SUMP-4-主泵故障状态*)"},"LSWPB3A04_F1            AT%I193.0      :BOOL; (*潜污泵井SUMP-4-主泵故障状态*)",null,"L01\\L01SWPB3A04_F1","潜污泵井SUMP-4-主泵故障状态",11544]
[{"$nulls":5},10,null,10,"C","潜污泵井SUMP-4-备泵故障状态",{"$nulls":16},{"$f":"IF(AI85=\"\",\"\",AI85)","v":"SUMP-4"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL85,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL85,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":4},"潜污泵井","SUMP-4","B3A04","备泵故障状态",{"$f":"AH85&\"-\"&AK85","v":"潜污泵井-备泵故障状态"},{"$f":"VLOOKUP(AH85,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ85&\"_\"&VLOOKUP(AK85,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"SWPB3A04_F2"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM85&\" \"&\"AT%I\"&B77*16+1&\".1\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J85&\"*)\",\" \")","v":"LSWPB3A04_F2 AT%I193.1 :BOOL; (*潜污泵井SUMP-4-备泵故障状态*)"},"LSWPB3A04_F2            AT%I193.1      :BOOL; (*潜污泵井SUMP-4-备泵故障状态*)",null,"L01\\L01SWPB3A04_F2",{"$f":"J85","v":"潜污泵井SUMP-4-备泵故障状态"},11545]
[{"$nulls":5},11,null,11,"C","潜污泵井SUMP-4-自动状态",{"$nulls":16},"SUMP-4",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL86,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL86,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":4},"潜污泵井","SUMP-4","B3A04","自动状态","潜污泵井-自动状态",{"$f":"VLOOKUP(AH86,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ86&\"_\"&VLOOKUP(AK86,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"SWPB3A04_A"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM86&\" \"&\"AT%I\"&B77*16+1&\".2\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J86&\"*)\",\" \")","v":"LSWPB3A04_A AT%I193.2 :BOOL; (*潜污泵井SUMP-4-自动状态*)"},"LSWPB3A04_A             AT%I193.2      :BOOL; (*潜污泵井SUMP-4-自动状态*)",null,"L01\\L01SWPB3A04_A","潜污泵井SUMP-4-自动状态",11546]
[{"$nulls":5},12,null,12,"C","潜污泵井SUMP-4-超高液位",{"$nulls":16},"SUMP-4",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL87,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL87,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":4},"潜污泵井","SUMP-4","B3A04","超高液位","潜污泵井-超高液位",{"$f":"VLOOKUP(AH87,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ87&\"_\"&VLOOKUP(AK87,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"SWPB3A04_SHL"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM87&\" \"&\"AT%I\"&B77*16+1&\".3\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J87&\"*)\",\" \")","v":"LSWPB3A04_SHL AT%I193.3 :BOOL; (*潜污泵井SUMP-4-超高液位*)"},"LSWPB3A04_SHL           AT%I193.3      :BOOL; (*潜污泵井SUMP-4-超高液位*)",null,"L01\\L01SWPB3A04_SHL","潜污泵井SUMP-4-超高液位",11547]
[{"$nulls":5},13,null,13,"C","排风机B3ATE(PYr)01-1-运行状态",{"$nulls":16},"B3ATE(PYr)01-1",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL88,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL88,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":4},"排风机","B3ATE(PYr)01-1","B3A01","运行状态","排风机-运行状态",{"$f":"VLOOKUP(AH88,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ88&\"_\"&VLOOKUP(AK88,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"EAFB3A01_R"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM88&\" \"&\"AT%I\"&B77*16+1&\".4\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J88&\"*)\",\" \")","v":"LEAFB3A01_R AT%I193.4 :BOOL; (*排风机B3ATE(PYr)01-1-运行状态*)"},"LEAFB3A01_R             AT%I193.4      :BOOL; (*排风机B3ATE(PYr)01-1-运行状态*)",null,"L01\\L01EAFB3A01_R","排风机B3ATE(PYr)01-1-运行状态",11548]
[{"$nulls":5},14,null,14,"C","排风机B3ATE(PYr)01-1-故障状态",{"$nulls":16},"B3ATE(PYr)01-1",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL89,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL89,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":4},"排风机","B3ATE(PYr)01-1","B3A01","故障状态","排风机-故障状态",{"$f":"VLOOKUP(AH89,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ89&\"_\"&VLOOKUP(AK89,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"EAFB3A01_F"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM89&\" \"&\"AT%I\"&B77*16+1&\".5\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J89&\"*)\",\" \")","v":"LEAFB3A01_F AT%I193.5 :BOOL; (*排风机B3ATE(PYr)01-1-故障状态*)"},"LEAFB3A01_F             AT%I193.5      :BOOL; (*排风机B3ATE(PYr)01-1-故障状态*)",null,"L01\\L01EAFB3A01_F","排风机B3ATE(PYr)01-1-故障状态",11549]
[{"$nulls":5},15,null,15,"C","排风机B3ATE(PYr)01-1-自动状态",{"$nulls":16},"B3ATE(PYr)01-1",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL90,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL90,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":4},"排风机","B3ATE(PYr)01-1","B3A01","自动状态","排风机-自动状态",{"$f":"VLOOKUP(AH90,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ90&\"_\"&VLOOKUP(AK90,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"EAFB3A01_A"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM90&\" \"&\"AT%I\"&B77*16+1&\".6\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J90&\"*)\",\" \")","v":"LEAFB3A01_A AT%I193.6 :BOOL; (*排风机B3ATE(PYr)01-1-自动状态*)"},"LEAFB3A01_A             AT%I193.6      :BOOL; (*排风机B3ATE(PYr)01-1-自动状态*)",null,"L01\\L01EAFB3A01_A","排风机B3ATE(PYr)01-1-自动状态",11550]
[".",{"$nulls":4},16,null,16,"C","-",{"$nulls":16},"",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL91,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL91,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":8},"-",{"$f":"VLOOKUP(AH91,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ91&\"_\"&VLOOKUP(AK91,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM91&\" \"&\"AT%I\"&B77*16+1&\".7\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J91&\"*)\",\" \")","v":""},"",null,{"$error":"#N/A"},"-",11551]
[null,"IOM.0801R D7",{"$nulls":38},{"$f":"\"(* \"&B97&\"地址: \"&B94&\" *)\"","v":"(* IOM 0801R地址: 13 *)"}]
[null,"addr",1,{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(DEC2BIN(B94),REPT(0,5))),5,1))","v":1},{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(DEC2BIN(B94),REPT(0,5))),5,1))","v":1},1,null,1,"C",{"$f":"AH93&AA93&\"-\"&AK93","v":"-"},{"$nulls":16},{"$f":"IF(AI93=\"\",\"\",AI93)","v":""},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL93,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL93,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":8},{"$f":"AH93&\"-\"&AK93","v":"-"},{"$f":"VLOOKUP(AH93,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ93&\"_\"&VLOOKUP(AK93,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM93&\" \"&\"AT%I\"&B94*16&\".0\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J93&\"*)\",\" \")","v":""},{"$f":"IFERROR(REPLACE(REPLACE(AN93,SEARCH(\"AT%\",AN93),,REPT(\" \",25-SEARCH(\"AT%\",AN93))),SEARCH(\":\",REPLACE(AN93,SEARCH(\"AT%\",AN93),,REPT(\" \",25-SEARCH(\"AT%\",AN93)))),,REPT(\" \",40-SEARCH(\":\",REPLACE(AN93,SEARCH(\"AT%\",AN93),,REPT(\" \",25-SEARCH(\"AT%\",AN93)))))),\" \")","v":""},null,{"$f":"$B$2&\"\\\"&$B$2&AM93","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"J93","v":"-"},{"$f":"10000+($B94*16*8+F93-1)","v":11664}]
[null,13,2,{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(DEC2BIN(B94),REPT(0,5))),4,1))","v":0},{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(DEC2BIN(B94),REPT(0,5))),4,1))","v":0},2,null,2,"C",{"$f":"AH94&AA94&\"-\"&AK94","v":"-"},{"$nulls":16},{"$f":"IF(AI94=\"\",\"\",AI94)","v":""},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL94,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL94,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":8},{"$f":"AH94&\"-\"&AK94","v":"-"},{"$f":"VLOOKUP(AH94,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ94&\"_\"&VLOOKUP(AK94,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM94&\" \"&\"AT%I\"&B94*16&\".1\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J94&\"*)\",\" \")","v":""},"",null,{"$error":"#N/A"},{"$f":"J94","v":"-"},{"$f":"AS93+1","v":11665}]
[null,"kbs",3,{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(DEC2BIN(B94),REPT(0,5))),3,1))","v":1},{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(DEC2BIN(B94),REPT(0,5))),3,1))","v":1},3,null,3,"C",{"$f":"AH95&AA95&\"-\"&AK95","v":"-"},{"$nulls":16},"",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL95,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL95,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":8},"-",{"$f":"VLOOKUP(AH95,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ95&\"_\"&VLOOKUP(AK95,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM95&\" \"&\"AT%I\"&B94*16&\".2\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J95&\"*)\",\" \")","v":""},"",null,{"$error":"#N/A"},"-",{"$f":"AS94+1","v":11666}]
[null,50,4,{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(DEC2BIN(B94),REPT(0,5))),2,1))","v":1},{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(DEC2BIN(B94),REPT(0,5))),2,1))","v":1},4,null,4,"C",{"$f":"AH96&AA96&\"-\"&AK96","v":"-"},{"$nulls":16},"",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL96,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL96,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":8},"-",{"$f":"VLOOKUP(AH96,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ96&\"_\"&VLOOKUP(AK96,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM96&\" \"&\"AT%I\"&B94*16&\".3\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J96&\"*)\",\" \")","v":""},"",null,{"$error":"#N/A"},"-",11667]
[null,"IOM 0801R",5,{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(DEC2BIN(B94),REPT(0,5))),1,1))","v":0},{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(DEC2BIN(B94),REPT(0,5))),1,1))","v":0},5,null,5,"C","-",{"$nulls":16},"",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL97,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL97,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":8},"-",{"$f":"VLOOKUP(AH97,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ97&\"_\"&VLOOKUP(AK97,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM97&\" \"&\"AT%I\"&B94*16&\".4\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J97&\"*)\",\" \")","v":""},"",null,{"$error":"#N/A"},"-",11668]
[null,null,6,{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(IF(B96=20,1,IF(B96=50,10,IF(B96=125,11,IF(B96=250,100,IF(B96=500,101,IF(B96=800,110,IF(B96=1000,111,0))))))),REPT(0,3))),3,1))","v":0},{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(IF(B96=20,1,IF(B96=50,10,IF(B96=125,11,IF(B96=250,100,IF(B96=500,101,IF(B96=800,110,IF(B96=1000,111,0))))))),REPT(0,3))),3,1))","v":0},6,null,6,"C","-",{"$nulls":16},"",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL98,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL98,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":8},"-",{"$f":"VLOOKUP(AH98,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ98&\"_\"&VLOOKUP(AK98,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM98&\" \"&\"AT%I\"&B94*16&\".5\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J98&\"*)\",\" \")","v":""},"",null,{"$error":"#N/A"},"-",11669]
[null,null,7,{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(IF(B96=20,1,IF(B96=50,10,IF(B96=125,11,IF(B96=250,100,IF(B96=500,101,IF(B96=800,110,IF(B96=1000,111,0))))))),REPT(0,3))),2,1))","v":1},{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(IF(B96=20,1,IF(B96=50,10,IF(B96=125,11,IF(B96=250,100,IF(B96=500,101,IF(B96=800,110,IF(B96=1000,111,0))))))),REPT(0,3))),2,1))","v":1},7,null,7,"C","-",{"$nulls":16},"",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL99,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL99,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":8},"-",{"$f":"VLOOKUP(AH99,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ99&\"_\"&VLOOKUP(AK99,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM99&\" \"&\"AT%I\"&B94*16&\".6\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J99&\"*)\",\" \")","v":""},{"$f":"IFERROR(REPLACE(REPLACE(AN99,SEARCH(\"AT%\",AN99),,REPT(\" \",30-SEARCH(\"AT%\",AN99))),SEARCH(\":\",REPLACE(AN99,SEARCH(\"AT%\",AN99),,REPT(\" \",30-SEARCH(\"AT%\",AN99)))),,REPT(\" \",35-SEARCH(\":\",REPLACE(AN99,SEARCH(\"AT%\",AN99),,REPT(\" \",25-SEARCH(\"AT%\",AN99)))))),\" \")","v":""},null,{"$error":"#N/A"},"-",11670]
[".",null,8,{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(IF(B96=20,1,IF(B96=50,10,IF(B96=125,11,IF(B96=250,100,IF(B96=500,101,IF(B96=800,110,IF(B96=1000,111,0))))))),REPT(0,3))),1,1))","v":0},{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(IF(B96=20,1,IF(B96=50,10,IF(B96=125,11,IF(B96=250,100,IF(B96=500,101,IF(B96=800,110,IF(B96=1000,111,0))))))),REPT(0,3))),1,1))","v":0},8,null,8,"C","-",{"$nulls":16},"",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL100,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL100,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":8},"-",{"$f":"VLOOKUP(AH100,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ100&\"_\"&VLOOKUP(AK100,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM100&\" \"&\"AT%I\"&B94*16&\".7\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J100&\"*)\",\" \")","v":""},"",null,{"$error":"#N/A"},"-",11671]
[null,{"$f":"B106","v":"IOM 1601D"},{"$nulls":38},{"$f":"\"(* \"&B106&\"地址: \"&B103&\" *)\"","v":"(* IOM 1601D地址: 14 *)"}]
[null,"addr",1,{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(DEC2BIN(B103),REPT(0,5))),5,1))","v":0},{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(DEC2BIN(B103),REPT(0,5))),5,1))","v":0},1,null,"1+","1-",{"$f":"AH102&AA102&\"-\"&AK102","v":"照明控制箱B3ALrA-启停控制"},{"$nulls":16},{"$f":"IF(AI102=\"\",\"\",AI102)","v":"B3ALrA"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL102,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL102,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":4},"照明控制箱","B3ALrA","B3A01","启停控制",{"$f":"AH102&\"-\"&AK102","v":"照明控制箱-启停控制"},{"$f":"VLOOKUP(AH102,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ102&\"_\"&VLOOKUP(AK102,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"LCBB3A01_C"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM102&\" \"&\"AT%Q\"&B103*16&\".0\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J102&\"*)\",\" \")","v":"LLCBB3A01_C AT%Q224.0 :BOOL; (*照明控制箱B3ALrA-启停控制*)"},{"$f":"IFERROR(REPLACE(REPLACE(AN102,SEARCH(\"AT%\",AN102),,REPT(\" \",25-SEARCH(\"AT%\",AN102))),SEARCH(\":\",REPLACE(AN102,SEARCH(\"AT%\",AN102),,REPT(\" \",25-SEARCH(\"AT%\",AN102)))),,REPT(\" \",40-SEARCH(\":\",REPLACE(AN102,SEARCH(\"AT%\",AN102),,REPT(\" \",25-SEARCH(\"AT%\",AN102)))))),\" \")","v":"LLCBB3A01_C             AT%Q224.0      :BOOL; (*照明控制箱B3ALrA-启停控制*)"},null,{"$f":"$B$2&\"\\\"&$B$2&AM102","v":"L01\\L01LCBB3A01_C"},{"$f":"J102","v":"照明控制箱B3ALrA-启停控制"},{"$f":"($B103*16*8+F102-1)","v":1792}]
[null,14,2,{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(DEC2BIN(B103),REPT(0,5))),4,1))","v":1},{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(DEC2BIN(B103),REPT(0,5))),4,1))","v":1},2,null,"2+","2-","照明控制箱B3ALrA-启停控制",{"$nulls":16},{"$f":"IF(AI103=\"\",\"\",AI103)","v":"B3ALrA"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL103,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL103,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":4},"照明控制箱","B3ALrA","B3A02","启停控制",{"$f":"AH103&\"-\"&AK103","v":"照明控制箱-启停控制"},{"$f":"VLOOKUP(AH103,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ103&\"_\"&VLOOKUP(AK103,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"LCBB3A02_C"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM103&\" \"&\"AT%Q\"&B103*16&\".1\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J103&\"*)\",\" \")","v":"LLCBB3A02_C AT%Q224.1 :BOOL; (*照明控制箱B3ALrA-启停控制*)"},"LLCBB3A02_C             AT%Q224.1      :BOOL; (*照明控制箱B3ALrA-启停控制*)",null,"L01\\L01LCBB3A02_C",{"$f":"J103","v":"照明控制箱B3ALrA-启停控制"},{"$f":"AS102+1","v":1793}]
[null,"kbs",3,{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(DEC2BIN(B103),REPT(0,5))),3,1))","v":1},{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(DEC2BIN(B103),REPT(0,5))),3,1))","v":1},3,null,"3+","3-","照明控制箱B3ALrA-启停控制",{"$nulls":16},"B3ALrA",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL104,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL104,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":4},"照明控制箱","B3ALrA","B3A03","启停控制","照明控制箱-启停控制",{"$f":"VLOOKUP(AH104,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ104&\"_\"&VLOOKUP(AK104,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"LCBB3A03_C"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM104&\" \"&\"AT%Q\"&B103*16&\".2\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J104&\"*)\",\" \")","v":"LLCBB3A03_C AT%Q224.2 :BOOL; (*照明控制箱B3ALrA-启停控制*)"},"LLCBB3A03_C             AT%Q224.2      :BOOL; (*照明控制箱B3ALrA-启停控制*)",null,"L01\\L01LCBB3A03_C","照明控制箱B3ALrA-启停控制",{"$f":"AS103+1","v":1794}]
[null,50,4,{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(DEC2BIN(B103),REPT(0,5))),2,1))","v":1},{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(DEC2BIN(B103),REPT(0,5))),2,1))","v":1},4,null,"4+","4-","照明控制箱B3ALrA-启停控制",{"$nulls":16},"B3ALrA",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL105,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL105,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":4},"照明控制箱","B3ALrA","B3A04","启停控制","照明控制箱-启停控制",{"$f":"VLOOKUP(AH105,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ105&\"_\"&VLOOKUP(AK105,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"LCBB3A04_C"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM105&\" \"&\"AT%Q\"&B103*16&\".3\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J105&\"*)\",\" \")","v":"LLCBB3A04_C AT%Q224.3 :BOOL; (*照明控制箱B3ALrA-启停控制*)"},"LLCBB3A04_C             AT%Q224.3      :BOOL; (*照明控制箱B3ALrA-启停控制*)",null,"L01\\L01LCBB3A04_C","照明控制箱B3ALrA-启停控制",1795]
[null,"IOM 1601D",5,{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(DEC2BIN(B103),REPT(0,5))),1,1))","v":0},{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(DEC2BIN(B103),REPT(0,5))),1,1))","v":0},5,null,"5+","5-","照明控制箱B3ALrA-启停控制",{"$nulls":16},"B3ALrA",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL106,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL106,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":4},"照明控制箱","B3ALrA","B3A05","启停控制","照明控制箱-启停控制",{"$f":"VLOOKUP(AH106,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ106&\"_\"&VLOOKUP(AK106,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"LCBB3A05_C"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM106&\" \"&\"AT%Q\"&B103*16&\".4\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J106&\"*)\",\" \")","v":"LLCBB3A05_C AT%Q224.4 :BOOL; (*照明控制箱B3ALrA-启停控制*)"},"LLCBB3A05_C             AT%Q224.4      :BOOL; (*照明控制箱B3ALrA-启停控制*)",null,"L01\\L01LCBB3A05_C","照明控制箱B3ALrA-启停控制",1796]
[null,null,6,{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(IF(B105=20,1,IF(B105=50,10,IF(B105=125,11,IF(B105=250,100,IF(B105=500,101,IF(B105=800,110,IF(B105=1000,111,0))))))),REPT(0,3))),3,1))","v":0},{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(IF(B105=20,1,IF(B105=50,10,IF(B105=125,11,IF(B105=250,100,IF(B105=500,101,IF(B105=800,110,IF(B105=1000,111,0))))))),REPT(0,3))),3,1))","v":0},6,null,"6+","6-","照明控制箱B3ALrA-启停控制",{"$nulls":16},"B3ALrA",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL107,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL107,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":4},"照明控制箱","B3ALrA","B3A06","启停控制","照明控制箱-启停控制",{"$f":"VLOOKUP(AH107,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ107&\"_\"&VLOOKUP(AK107,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"LCBB3A06_C"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM107&\" \"&\"AT%Q\"&B103*16&\".5\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J107&\"*)\",\" \")","v":"LLCBB3A06_C AT%Q224.5 :BOOL; (*照明控制箱B3ALrA-启停控制*)"},"LLCBB3A06_C             AT%Q224.5      :BOOL; (*照明控制箱B3ALrA-启停控制*)",null,"L01\\L01LCBB3A06_C","照明控制箱B3ALrA-启停控制",1797]
[null,null,7,{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(IF(B105=20,1,IF(B105=50,10,IF(B105=125,11,IF(B105=250,100,IF(B105=500,101,IF(B105=800,110,IF(B105=1000,111,0))))))),REPT(0,3))),2,1))","v":1},{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(IF(B105=20,1,IF(B105=50,10,IF(B105=125,11,IF(B105=250,100,IF(B105=500,101,IF(B105=800,110,IF(B105=1000,111,0))))))),REPT(0,3))),2,1))","v":1},7,null,"7+","7-","照明控制箱B3ALrA-启停控制",{"$nulls":16},"B3ALrA",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL108,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL108,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":4},"照明控制箱","B3ALrA","B3A07","启停控制","照明控制箱-启停控制",{"$f":"VLOOKUP(AH108,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ108&\"_\"&VLOOKUP(AK108,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"LCBB3A07_C"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM108&\" \"&\"AT%Q\"&B103*16&\".6\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J108&\"*)\",\" \")","v":"LLCBB3A07_C AT%Q224.6 :BOOL; (*照明控制箱B3ALrA-启停控制*)"},"LLCBB3A07_C             AT%Q224.6      :BOOL; (*照明控制箱B3ALrA-启停控制*)",null,"L01\\L01LCBB3A07_C","照明控制箱B3ALrA-启停控制",1798]
[null,null,8,{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(IF(B105=20,1,IF(B105=50,10,IF(B105=125,11,IF(B105=250,100,IF(B105=500,101,IF(B105=800,110,IF(B105=1000,111,0))))))),REPT(0,3))),1,1))","v":0},{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(IF(B105=20,1,IF(B105=50,10,IF(B105=125,11,IF(B105=250,100,IF(B105=500,101,IF(B105=800,110,IF(B105=1000,111,0))))))),REPT(0,3))),1,1))","v":0},8,null,"8+","8-","照明控制箱B3ALrA-启停控制",{"$nulls":16},"B3ALrA",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL109,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL109,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":4},"照明控制箱","B3ALrA","B3A08","启停控制","照明控制箱-启停控制",{"$f":"VLOOKUP(AH109,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ109&\"_\"&VLOOKUP(AK109,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"LCBB3A08_C"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM109&\" \"&\"AT%Q\"&B103*16&\".7\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J109&\"*)\",\" \")","v":"LLCBB3A08_C AT%Q224.7 :BOOL; (*照明控制箱B3ALrA-启停控制*)"},"LLCBB3A08_C             AT%Q224.7      :BOOL; (*照明控制箱B3ALrA-启停控制*)",null,"L01\\L01LCBB3A08_C","照明控制箱B3ALrA-启停控制",1799]
[{"$nulls":5},9,null,"9+","9-","照明控制箱B3ALrA-启停控制",{"$nulls":16},"B3ALrA",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL110,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL110,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":4},"照明控制箱","B3ALrA","B3A09","启停控制","照明控制箱-启停控制",{"$f":"VLOOKUP(AH110,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ110&\"_\"&VLOOKUP(AK110,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"LCBB3A09_C"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM110&\" \"&\"AT%Q\"&B103*16+1&\".0\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J110&\"*)\",\" \")","v":"LLCBB3A09_C AT%Q225.0 :BOOL; (*照明控制箱B3ALrA-启停控制*)"},"LLCBB3A09_C             AT%Q225.0      :BOOL; (*照明控制箱B3ALrA-启停控制*)",null,"L01\\L01LCBB3A09_C","照明控制箱B3ALrA-启停控制",1800]
[{"$nulls":5},10,null,"10+","10-","照明控制箱B3ALrA-启停控制",{"$nulls":16},{"$f":"IF(AI111=\"\",\"\",AI111)","v":"B3ALrA"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL111,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL111,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":4},"照明控制箱","B3ALrA","B3A10","启停控制",{"$f":"AH111&\"-\"&AK111","v":"照明控制箱-启停控制"},{"$f":"VLOOKUP(AH111,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ111&\"_\"&VLOOKUP(AK111,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"LCBB3A10_C"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM111&\" \"&\"AT%Q\"&B103*16+1&\".1\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J111&\"*)\",\" \")","v":"LLCBB3A10_C AT%Q225.1 :BOOL; (*照明控制箱B3ALrA-启停控制*)"},"LLCBB3A10_C             AT%Q225.1      :BOOL; (*照明控制箱B3ALrA-启停控制*)",null,"L01\\L01LCBB3A10_C",{"$f":"J111","v":"照明控制箱B3ALrA-启停控制"},1801]
[{"$nulls":5},11,null,"11+","11-","照明控制箱B3ALrA-启停控制",{"$nulls":16},"B3ALrA",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL112,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL112,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":4},"照明控制箱","B3ALrA","B3A11","启停控制","照明控制箱-启停控制",{"$f":"VLOOKUP(AH112,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ112&\"_\"&VLOOKUP(AK112,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"LCBB3A11_C"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM112&\" \"&\"AT%Q\"&B103*16+1&\".2\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J112&\"*)\",\" \")","v":"LLCBB3A11_C AT%Q225.2 :BOOL; (*照明控制箱B3ALrA-启停控制*)"},"LLCBB3A11_C             AT%Q225.2      :BOOL; (*照明控制箱B3ALrA-启停控制*)",null,"L01\\L01LCBB3A11_C","照明控制箱B3ALrA-启停控制",1802]
[{"$nulls":5},12,null,"12+","12-","照明控制箱B3ALrA-启停控制",{"$nulls":16},"B3ALrA",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL113,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL113,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":4},"照明控制箱","B3ALrA","B3A12","启停控制","照明控制箱-启停控制",{"$f":"VLOOKUP(AH113,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ113&\"_\"&VLOOKUP(AK113,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"LCBB3A12_C"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM113&\" \"&\"AT%Q\"&B103*16+1&\".3\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J113&\"*)\",\" \")","v":"LLCBB3A12_C AT%Q225.3 :BOOL; (*照明控制箱B3ALrA-启停控制*)"},"LLCBB3A12_C             AT%Q225.3      :BOOL; (*照明控制箱B3ALrA-启停控制*)",null,"L01\\L01LCBB3A12_C","照明控制箱B3ALrA-启停控制",1803]
[{"$nulls":5},13,null,"13+","13-","照明控制箱B3ALrA-启停控制",{"$nulls":16},"B3ALrA",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL114,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL114,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":4},"照明控制箱","B3ALrA","B3A13","启停控制","照明控制箱-启停控制",{"$f":"VLOOKUP(AH114,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ114&\"_\"&VLOOKUP(AK114,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"LCBB3A13_C"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM114&\" \"&\"AT%Q\"&B103*16+1&\".4\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J114&\"*)\",\" \")","v":"LLCBB3A13_C AT%Q225.4 :BOOL; (*照明控制箱B3ALrA-启停控制*)"},"LLCBB3A13_C             AT%Q225.4      :BOOL; (*照明控制箱B3ALrA-启停控制*)",null,"L01\\L01LCBB3A13_C","照明控制箱B3ALrA-启停控制",1804]
[{"$nulls":5},14,null,"14+","14-","照明控制箱B3ALrC-启停控制",{"$nulls":16},"B3ALrC",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL115,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL115,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":4},"照明控制箱","B3ALrC","B3A14","启停控制","照明控制箱-启停控制",{"$f":"VLOOKUP(AH115,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ115&\"_\"&VLOOKUP(AK115,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"LCBB3A14_C"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM115&\" \"&\"AT%Q\"&B103*16+1&\".5\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J115&\"*)\",\" \")","v":"LLCBB3A14_C AT%Q225.5 :BOOL; (*照明控制箱B3ALrC-启停控制*)"},"LLCBB3A14_C             AT%Q225.5      :BOOL; (*照明控制箱B3ALrC-启停控制*)",null,"L01\\L01LCBB3A14_C","照明控制箱B3ALrC-启停控制",1805]
[{"$nulls":5},15,null,"15+","15-","照明控制箱B3ALrC-启停控制",{"$nulls":16},"B3ALrC",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL116,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL116,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":4},"照明控制箱","B3ALrC","B3A15","启停控制","照明控制箱-启停控制",{"$f":"VLOOKUP(AH116,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ116&\"_\"&VLOOKUP(AK116,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"LCBB3A15_C"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM116&\" \"&\"AT%Q\"&B103*16+1&\".6\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J116&\"*)\",\" \")","v":"LLCBB3A15_C AT%Q225.6 :BOOL; (*照明控制箱B3ALrC-启停控制*)"},"LLCBB3A15_C             AT%Q225.6      :BOOL; (*照明控制箱B3ALrC-启停控制*)",null,"L01\\L01LCBB3A15_C","照明控制箱B3ALrC-启停控制",1806]
[".",{"$nulls":4},16,null,"16+","16-","照明控制箱B3ALrC-启停控制",{"$nulls":16},"B3ALrC",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL117,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL117,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":4},"照明控制箱","B3ALrC","B3A16","启停控制","照明控制箱-启停控制",{"$f":"VLOOKUP(AH117,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ117&\"_\"&VLOOKUP(AK117,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"LCBB3A16_C"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM117&\" \"&\"AT%Q\"&B103*16+1&\".7\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J117&\"*)\",\" \")","v":"LLCBB3A16_C AT%Q225.7 :BOOL; (*照明控制箱B3ALrC-启停控制*)"},"LLCBB3A16_C             AT%Q225.7      :BOOL; (*照明控制箱B3ALrC-启停控制*)",null,"L01\\L01LCBB3A16_C","照明控制箱B3ALrC-启停控制",1807]
[null,{"$f":"B123","v":"IOM 1601D"},{"$nulls":38},{"$f":"\"(* \"&B123&\"地址: \"&B120&\" *)\"","v":"(* IOM 1601D 地址: 15 *)"}]
[null,"addr",1,{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(DEC2BIN(B120),REPT(0,5))),5,1))","v":1},{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(DEC2BIN(B120),REPT(0,5))),5,1))","v":1},1,null,"1+","1-",{"$f":"AH119&AA119&\"-\"&AK119","v":"照明控制箱B3ALrC-启停控制"},{"$nulls":16},{"$f":"IF(AI119=\"\",\"\",AI119)","v":"B3ALrC"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL119,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL119,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":4},"照明控制箱","B3ALrC","B3A17","启停控制",{"$f":"AH119&\"-\"&AK119","v":"照明控制箱-启停控制"},{"$f":"VLOOKUP(AH119,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ119&\"_\"&VLOOKUP(AK119,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"LCBB3A17_C"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM119&\" \"&\"AT%Q\"&B120*16&\".0\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J119&\"*)\",\" \")","v":"LLCBB3A17_C AT%Q240.0 :BOOL; (*照明控制箱B3ALrC-启停控制*)"},{"$f":"IFERROR(REPLACE(REPLACE(AN119,SEARCH(\"AT%\",AN119),,REPT(\" \",25-SEARCH(\"AT%\",AN119))),SEARCH(\":\",REPLACE(AN119,SEARCH(\"AT%\",AN119),,REPT(\" \",25-SEARCH(\"AT%\",AN119)))),,REPT(\" \",40-SEARCH(\":\",REPLACE(AN119,SEARCH(\"AT%\",AN119),,REPT(\" \",25-SEARCH(\"AT%\",AN119)))))),\" \")","v":"LLCBB3A17_C             AT%Q240.0      :BOOL; (*照明控制箱B3ALrC-启停控制*)"},null,{"$f":"$B$2&\"\\\"&$B$2&AM119","v":"L01\\L01LCBB3A17_C"},{"$f":"J119","v":"照明控制箱B3ALrC-启停控制"},{"$f":"($B120*16*8+F119-1)","v":1920}]
[null,15,2,{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(DEC2BIN(B120),REPT(0,5))),4,1))","v":1},{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(DEC2BIN(B120),REPT(0,5))),4,1))","v":1},2,null,"2+","2-","照明控制箱B3ALrC-启停控制",{"$nulls":16},{"$f":"IF(AI120=\"\",\"\",AI120)","v":"B3ALrC"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL120,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL120,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":4},"照明控制箱","B3ALrC","B3A18","启停控制",{"$f":"AH120&\"-\"&AK120","v":"照明控制箱-启停控制"},{"$f":"VLOOKUP(AH120,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ120&\"_\"&VLOOKUP(AK120,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"LCBB3A18_C"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM120&\" \"&\"AT%Q\"&B120*16&\".1\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J120&\"*)\",\" \")","v":"LLCBB3A18_C AT%Q240.1 :BOOL; (*照明控制箱B3ALrC-启停控制*)"},"LLCBB3A18_C             AT%Q240.1      :BOOL; (*照明控制箱B3ALrC-启停控制*)",null,"L01\\L01LCBB3A18_C",{"$f":"J120","v":"照明控制箱B3ALrC-启停控制"},{"$f":"AS119+1","v":1921}]
[null,"kbs",3,{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(DEC2BIN(B120),REPT(0,5))),3,1))","v":1},{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(DEC2BIN(B120),REPT(0,5))),3,1))","v":1},3,null,"3+","3-","照明控制箱B3ALrC-启停控制",{"$nulls":16},"B3ALrC",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL121,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL121,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":4},"照明控制箱","B3ALrC","B3A19","启停控制","照明控制箱-启停控制",{"$f":"VLOOKUP(AH121,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ121&\"_\"&VLOOKUP(AK121,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"LCBB3A19_C"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM121&\" \"&\"AT%Q\"&B120*16&\".2\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J121&\"*)\",\" \")","v":"LLCBB3A19_C AT%Q240.2 :BOOL; (*照明控制箱B3ALrC-启停控制*)"},"LLCBB3A19_C             AT%Q240.2      :BOOL; (*照明控制箱B3ALrC-启停控制*)",null,"L01\\L01LCBB3A19_C","照明控制箱B3ALrC-启停控制",{"$f":"AS120+1","v":1922}]
[null,50,4,{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(DEC2BIN(B120),REPT(0,5))),2,1))","v":1},{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(DEC2BIN(B120),REPT(0,5))),2,1))","v":1},4,null,"4+","4-","照明控制箱B3ALrC-启停控制",{"$nulls":16},"B3ALrC",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL122,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL122,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":4},"照明控制箱","B3ALrC","B3A20","启停控制","照明控制箱-启停控制",{"$f":"VLOOKUP(AH122,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ122&\"_\"&VLOOKUP(AK122,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"LCBB3A20_C"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM122&\" \"&\"AT%Q\"&B120*16&\".3\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J122&\"*)\",\" \")","v":"LLCBB3A20_C AT%Q240.3 :BOOL; (*照明控制箱B3ALrC-启停控制*)"},"LLCBB3A20_C             AT%Q240.3      :BOOL; (*照明控制箱B3ALrC-启停控制*)",null,"L01\\L01LCBB3A20_C","照明控制箱B3ALrC-启停控制",1923]
[null,"IOM 1601D ",5,{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(DEC2BIN(B120),REPT(0,5))),1,1))","v":0},{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(DEC2BIN(B120),REPT(0,5))),1,1))","v":0},5,null,"5+","5-","照明控制箱B3ALrC-启停控制",{"$nulls":16},"B3ALrC",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL123,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL123,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":4},"照明控制箱","B3ALrC","B3A21","启停控制","照明控制箱-启停控制",{"$f":"VLOOKUP(AH123,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ123&\"_\"&VLOOKUP(AK123,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"LCBB3A21_C"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM123&\" \"&\"AT%Q\"&B120*16&\".4\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J123&\"*)\",\" \")","v":"LLCBB3A21_C AT%Q240.4 :BOOL; (*照明控制箱B3ALrC-启停控制*)"},"LLCBB3A21_C             AT%Q240.4      :BOOL; (*照明控制箱B3ALrC-启停控制*)",null,"L01\\L01LCBB3A21_C","照明控制箱B3ALrC-启停控制",1924]
[null,null,6,{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(IF(B122=20,1,IF(B122=50,10,IF(B122=125,11,IF(B122=250,100,IF(B122=500,101,IF(B122=800,110,IF(B122=1000,111,0))))))),REPT(0,3))),3,1))","v":0},{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(IF(B122=20,1,IF(B122=50,10,IF(B122=125,11,IF(B122=250,100,IF(B122=500,101,IF(B122=800,110,IF(B122=1000,111,0))))))),REPT(0,3))),3,1))","v":0},6,null,"6+","6-","照明控制箱B3ALrC-启停控制",{"$nulls":16},"B3ALrC",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL124,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL124,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":4},"照明控制箱","B3ALrC","B3A22","启停控制","照明控制箱-启停控制",{"$f":"VLOOKUP(AH124,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ124&\"_\"&VLOOKUP(AK124,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"LCBB3A22_C"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM124&\" \"&\"AT%Q\"&B120*16&\".5\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J124&\"*)\",\" \")","v":"LLCBB3A22_C AT%Q240.5 :BOOL; (*照明控制箱B3ALrC-启停控制*)"},"LLCBB3A22_C             AT%Q240.5      :BOOL; (*照明控制箱B3ALrC-启停控制*)",null,"L01\\L01LCBB3A22_C","照明控制箱B3ALrC-启停控制",1925]
[null,null,7,{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(IF(B122=20,1,IF(B122=50,10,IF(B122=125,11,IF(B122=250,100,IF(B122=500,101,IF(B122=800,110,IF(B122=1000,111,0))))))),REPT(0,3))),2,1))","v":1},{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(IF(B122=20,1,IF(B122=50,10,IF(B122=125,11,IF(B122=250,100,IF(B122=500,101,IF(B122=800,110,IF(B122=1000,111,0))))))),REPT(0,3))),2,1))","v":1},7,null,"7+","7-","照明控制箱B3ALrC-启停控制",{"$nulls":16},"B3ALrC",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL125,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL125,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":4},"照明控制箱","B3ALrC","B3A23","启停控制","照明控制箱-启停控制",{"$f":"VLOOKUP(AH125,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ125&\"_\"&VLOOKUP(AK125,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"LCBB3A23_C"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM125&\" \"&\"AT%Q\"&B120*16&\".6\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J125&\"*)\",\" \")","v":"LLCBB3A23_C AT%Q240.6 :BOOL; (*照明控制箱B3ALrC-启停控制*)"},"LLCBB3A23_C             AT%Q240.6      :BOOL; (*照明控制箱B3ALrC-启停控制*)",null,"L01\\L01LCBB3A23_C","照明控制箱B3ALrC-启停控制",1926]
[null,null,8,{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(IF(B122=20,1,IF(B122=50,10,IF(B122=125,11,IF(B122=250,100,IF(B122=500,101,IF(B122=800,110,IF(B122=1000,111,0))))))),REPT(0,3))),1,1))","v":0},{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(IF(B122=20,1,IF(B122=50,10,IF(B122=125,11,IF(B122=250,100,IF(B122=500,101,IF(B122=800,110,IF(B122=1000,111,0))))))),REPT(0,3))),1,1))","v":0},8,null,"8+","8-","照明控制箱B3ALrC-启停控制",{"$nulls":16},"B3ALrC",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL126,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL126,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":4},"照明控制箱","B3ALrC","B3A24","启停控制","照明控制箱-启停控制",{"$f":"VLOOKUP(AH126,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ126&\"_\"&VLOOKUP(AK126,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"LCBB3A24_C"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM126&\" \"&\"AT%Q\"&B120*16&\".7\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J126&\"*)\",\" \")","v":"LLCBB3A24_C AT%Q240.7 :BOOL; (*照明控制箱B3ALrC-启停控制*)"},"LLCBB3A24_C             AT%Q240.7      :BOOL; (*照明控制箱B3ALrC-启停控制*)",null,"L01\\L01LCBB3A24_C","照明控制箱B3ALrC-启停控制",1927]
[{"$nulls":5},9,null,"9+","9-","照明控制箱B3ALrC-启停控制",{"$nulls":16},"B3ALrC",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL127,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL127,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":4},"照明控制箱","B3ALrC","B3A25","启停控制","照明控制箱-启停控制",{"$f":"VLOOKUP(AH127,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ127&\"_\"&VLOOKUP(AK127,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"LCBB3A25_C"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM127&\" \"&\"AT%Q\"&B120*16+1&\".0\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J127&\"*)\",\" \")","v":"LLCBB3A25_C AT%Q241.0 :BOOL; (*照明控制箱B3ALrC-启停控制*)"},"LLCBB3A25_C             AT%Q241.0      :BOOL; (*照明控制箱B3ALrC-启停控制*)",null,"L01\\L01LCBB3A25_C","照明控制箱B3ALrC-启停控制",1928]
[{"$nulls":5},10,null,"10+","10-","照明控制箱B3ALrC-启停控制",{"$nulls":16},{"$f":"IF(AI128=\"\",\"\",AI128)","v":"B3ALrC"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL128,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL128,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":4},"照明控制箱","B3ALrC","B3A26","启停控制",{"$f":"AH128&\"-\"&AK128","v":"照明控制箱-启停控制"},{"$f":"VLOOKUP(AH128,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ128&\"_\"&VLOOKUP(AK128,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"LCBB3A26_C"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM128&\" \"&\"AT%Q\"&B120*16+1&\".1\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J128&\"*)\",\" \")","v":"LLCBB3A26_C AT%Q241.1 :BOOL; (*照明控制箱B3ALrC-启停控制*)"},"LLCBB3A26_C             AT%Q241.1      :BOOL; (*照明控制箱B3ALrC-启停控制*)",null,"L01\\L01LCBB3A26_C",{"$f":"J128","v":"照明控制箱B3ALrC-启停控制"},1929]
[{"$nulls":5},11,null,"11+","11-","排风机B3ATE(PYr)01-1-启停控制",{"$nulls":16},"B3ATE(PYr)01-1",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL129,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL129,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":4},"排风机","B3ATE(PYr)01-1","B3A01","启停控制","排风机-启停控制",{"$f":"VLOOKUP(AH129,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ129&\"_\"&VLOOKUP(AK129,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"EAFB3A01_C"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM129&\" \"&\"AT%Q\"&B120*16+1&\".2\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J129&\"*)\",\" \")","v":"LEAFB3A01_C AT%Q241.2 :BOOL; (*排风机B3ATE(PYr)01-1-启停控制*)"},"LEAFB3A01_C             AT%Q241.2      :BOOL; (*排风机B3ATE(PYr)01-1-启停控制*)",null,"L01\\L01EAFB3A01_C","排风机B3ATE(PYr)01-1-启停控制",1930]
[{"$nulls":5},12,null,"12+","12-","-",{"$nulls":16},"",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL130,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL130,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":8},"-",{"$f":"VLOOKUP(AH130,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ130&\"_\"&VLOOKUP(AK130,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM130&\" \"&\"AT%Q\"&B120*16+1&\".3\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J130&\"*)\",\" \")","v":""},"",null,{"$error":"#N/A"},"-",1931]
[{"$nulls":5},13,null,"13+","13-","-",{"$nulls":16},"",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL131,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL131,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":8},"-",{"$f":"VLOOKUP(AH131,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ131&\"_\"&VLOOKUP(AK131,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM131&\" \"&\"AT%Q\"&B120*16+1&\".4\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J131&\"*)\",\" \")","v":""},{"$f":"IFERROR(REPLACE(REPLACE(AN131,SEARCH(\"AT%\",AN131),,REPT(\" \",30-SEARCH(\"AT%\",AN131))),SEARCH(\":\",REPLACE(AN131,SEARCH(\"AT%\",AN131),,REPT(\" \",30-SEARCH(\"AT%\",AN131)))),,REPT(\" \",35-SEARCH(\":\",REPLACE(AN131,SEARCH(\"AT%\",AN131),,REPT(\" \",25-SEARCH(\"AT%\",AN131)))))),\" \")","v":""},null,{"$error":"#N/A"},"-",1932]
[{"$nulls":5},14,null,"14+","14-","-",{"$nulls":16},"",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL132,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL132,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":8},"-",{"$f":"VLOOKUP(AH132,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ132&\"_\"&VLOOKUP(AK132,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM132&\" \"&\"AT%Q\"&B120*16+1&\".5\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J132&\"*)\",\" \")","v":""},"",null,{"$error":"#N/A"},"-",1933]
[{"$nulls":5},15,null,"15+","15-","-",{"$nulls":16},"",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL133,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL133,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":8},"-",{"$f":"VLOOKUP(AH133,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ133&\"_\"&VLOOKUP(AK133,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM133&\" \"&\"AT%Q\"&B120*16+1&\".6\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J133&\"*)\",\" \")","v":""},"",null,{"$error":"#N/A"},"-",1934]
[".",{"$nulls":4},16,null,"16+","16-","-",{"$nulls":16},"",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL134,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL134,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":8},"-",{"$f":"VLOOKUP(AH134,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ134&\"_\"&VLOOKUP(AK134,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM134&\" \"&\"AT%Q\"&B120*16+1&\".7\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J134&\"*)\",\" \")","v":""},"",null,{"$error":"#N/A"},"-",1935]
[null,{"$f":"B140","v":"IOM 0401U"},{"$nulls":38},{"$f":"\"(* \"&B140&\"地址: \"&B137&\" *)\"","v":"(* IOM 0401U 地址: 16 *)"}]
[null,"addr",1,{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(DEC2BIN(B137),REPT(0,5))),5,1))","v":0},{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(DEC2BIN(B137),REPT(0,5))),5,1))","v":0},1,null,1,"0V",{"$f":"AH136&AA136&\"-\"&AK136","v":"室内环境状态CO-1-一氧化碳浓度状态"},{"$nulls":16},{"$f":"IF(AI136=\"\",\"\",AI136)","v":"CO-1"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL136,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL136,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":4},"室内环境状态","CO-1","B3A01","一氧化碳浓度状态",{"$f":"AH136&\"-\"&AK136","v":"室内环境状态-一氧化碳浓度状态"},{"$f":"VLOOKUP(AH136,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ136&\"_\"&VLOOKUP(AK136,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"IESB3A01_CO"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM136&\" \"&\"AT%I\"&B137*16&\".0\"&\" \"&\":INT;\"&\" \"&\"(*\"&J136&\"*)\",\" \")","v":"LIESB3A01_CO AT%I256.0 :INT; (*室内环境状态CO-1-一氧化碳浓度状态*)"},{"$f":"IFERROR(REPLACE(REPLACE(AN136,SEARCH(\"AT%\",AN136),,REPT(\" \",25-SEARCH(\"AT%\",AN136))),SEARCH(\":\",REPLACE(AN136,SEARCH(\"AT%\",AN136),,REPT(\" \",25-SEARCH(\"AT%\",AN136)))),,REPT(\" \",40-SEARCH(\":\",REPLACE(AN136,SEARCH(\"AT%\",AN136),,REPT(\" \",25-SEARCH(\"AT%\",AN136)))))),\" \")","v":"LIESB3A01_CO            AT%I256.0      :INT; (*室内环境状态CO-1-一氧化碳浓度状态*)"},null,{"$f":"$B$2&\"\\\"&$B$2&AM136","v":"L01\\L01IESB3A01_CO"},{"$f":"J136","v":"室内环境状态CO-1-一氧化碳浓度状态"},{"$f":"30000+($B137*8+F136-1)","v":30128}]
[null,16,2,{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(DEC2BIN(B137),REPT(0,5))),4,1))","v":0},{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(DEC2BIN(B137),REPT(0,5))),4,1))","v":0},2,null,2,"0V","室内环境状态CO-2-一氧化碳浓度状态",{"$nulls":16},{"$f":"IF(AI137=\"\",\"\",AI137)","v":"CO-2"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL137,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL137,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":4},"室内环境状态","CO-2","B3A02","一氧化碳浓度状态",{"$f":"AH137&\"-\"&AK137","v":"室内环境状态-一氧化碳浓度状态"},{"$f":"VLOOKUP(AH137,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ137&\"_\"&VLOOKUP(AK137,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"IESB3A02_CO"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM137&\" \"&\"AT%I\"&B137*16+2&\".0\"&\" \"&\":INT;\"&\" \"&\"(*\"&J137&\"*)\",\" \")","v":"LIESB3A02_CO AT%I258.0 :INT; (*室内环境状态CO-2-一氧化碳浓度状态*)"},"LIESB3A02_CO            AT%I258.0      :INT; (*室内环境状态CO-2-一氧化碳浓度状态*)",null,"L01\\L01IESB3A02_CO",{"$f":"J137","v":"室内环境状态CO-2-一氧化碳浓度状态"},{"$f":"AS136+1","v":30129}]
[null,"kbs",3,{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(DEC2BIN(B137),REPT(0,5))),3,1))","v":0},{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(DEC2BIN(B137),REPT(0,5))),3,1))","v":0},3,null,3,"0V","-",{"$nulls":16},"",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL138,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL138,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":8},"-",{"$f":"VLOOKUP(AH138,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ138&\"_\"&VLOOKUP(AK138,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM138&\" \"&\"AT%I\"&B137*16+4&\".0\"&\" \"&\":INT;\"&\" \"&\"(*\"&J138&\"*)\",\" \")","v":""},{"$f":"IFERROR(REPLACE(REPLACE(AN138,SEARCH(\"AT%\",AN138),,REPT(\" \",30-SEARCH(\"AT%\",AN138))),SEARCH(\":\",REPLACE(AN138,SEARCH(\"AT%\",AN138),,REPT(\" \",30-SEARCH(\"AT%\",AN138)))),,REPT(\" \",35-SEARCH(\":\",REPLACE(AN138,SEARCH(\"AT%\",AN138),,REPT(\" \",25-SEARCH(\"AT%\",AN138)))))),\" \")","v":""},null,{"$error":"#N/A"},"-",{"$f":"AS137+1","v":30130}]
[null,50,4,{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(DEC2BIN(B137),REPT(0,5))),2,1))","v":0},{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(DEC2BIN(B137),REPT(0,5))),2,1))","v":0},4,null,4,"0V","-",{"$nulls":16},"",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL139,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL139,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":8},"-",{"$f":"VLOOKUP(AH139,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ139&\"_\"&VLOOKUP(AK139,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM139&\" \"&\"AT%I\"&B137*16+6&\".0\"&\" \"&\":INT;\"&\" \"&\"(*\"&J139&\"*)\",\" \")","v":""},"",null,{"$error":"#N/A"},"-",30131]
[null,"IOM 0401U ",5,{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(DEC2BIN(B137),REPT(0,5))),1,1))","v":1},{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(DEC2BIN(B137),REPT(0,5))),1,1))","v":1}]
[null,null,6,{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(IF(B139=20,1,IF(B139=50,10,IF(B139=125,11,IF(B139=250,100,IF(B139=500,101,IF(B139=800,110,IF(B139=1000,111,0))))))),REPT(0,3))),3,1))","v":0},{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(IF(B139=20,1,IF(B139=50,10,IF(B139=125,11,IF(B139=250,100,IF(B139=500,101,IF(B139=800,110,IF(B139=1000,111,0))))))),REPT(0,3))),3,1))","v":0}]
[null,null,7,{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(IF(B139=20,1,IF(B139=50,10,IF(B139=125,11,IF(B139=250,100,IF(B139=500,101,IF(B139=800,110,IF(B139=1000,111,0))))))),REPT(0,3))),2,1))","v":1},{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(IF(B139=20,1,IF(B139=50,10,IF(B139=125,11,IF(B139=250,100,IF(B139=500,101,IF(B139=800,110,IF(B139=1000,111,0))))))),REPT(0,3))),2,1))","v":1}]
[".",null,8,{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(IF(B139=20,1,IF(B139=50,10,IF(B139=125,11,IF(B139=250,100,IF(B139=500,101,IF(B139=800,110,IF(B139=1000,111,0))))))),REPT(0,3))),1,1))","v":0},{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(IF(B139=20,1,IF(B139=50,10,IF(B139=125,11,IF(B139=250,100,IF(B139=500,101,IF(B139=800,110,IF(B139=1000,111,0))))))),REPT(0,3))),1,1))","v":0}]

{"sheet":"B302","index":8,"n_rows":100,"n_cols":45,"rows_kept":100,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[0,9,0,25],[3,1,3,28],[3,29,3,31],[3,32,3,40],[3,41,3,44],[4,27,4,28],[7,5,7,6],[7,9,7,25],[8,5,8,6],[8,9,8,25],[9,5,9,6],[9,9,9,25],[10,5,10,6],[10,9,10,25],[11,5,11,6],[11,9,11,25],[12,5,12,6],[12,9,12,25],[13,5,13,6],[13,9,13,25],[14,5,14,6],[14,9,14,25],[15,5,15,6],[15,9,15,25],[16,5,16,6],[16,9,16,25],[17,5,17,6],[17,9,17,25],[18,5,18,6],[18,9,18,25],[19,5,19,6],[19,9,19,25],[20,5,20,6],[20,9,20,25],[21,5,21,6],[21,9,21,25],[22,5,22,6],[22,9,22,25],[24,5,24,6],[24,9,24,25],[25,5,25,6],[25,9,25,25],[26,5,26,6],[26,9,26,25],[27,5,27,6],[27,9,27,25],[28,5,28,6],[28,9,28,25],[29,5,29,6],[29,9,29,25],[30,5,30,6],[30,9,30,25],[31,5,31,6],[31,9,31,25],[32,5,32,6],[32,9,32,25],[33,5,33,6],[33,9,33,25],[34,5,34,6],[34,9,34,25],[35,5,35,6],[35,9,35,25],[36,5,36,6],[36,9,36,25],[37,5,37,6],[37,9,37,25],[38,5,38,6],[38,9,38,25],[39,5,39,6],[39,9,39,25],[41,5,41,6],[41,9,41,25],[42,5,42,6],[42,9,42,25],[43,5,43,6],[43,9,43,25],[44,5,44,6],[44,9,44,25],[45,5,45,6],[45,9,45,25],[46,5,46,6],[46,9,46,25],[47,5,47,6],[47,9,47,25],[48,5,48,6],[48,9,48,25],[49,5,49,6],[49,9,49,25],[50,5,50,6],[50,9,50,25],[51,5,51,6],[51,9,51,25],[52,5,52,6],[52,9,52,25],[53,5,53,6],[53,9,53,25],[54,5,54,6],[54,9,54,25],[55,5,55,6],[55,9,55,25],[56,5,56,6],[56,9,56,25],[58,5,58,6],[58,9,58,25],[59,5,59,6],[59,9,59,25],[60,5,60,6],[60,9,60,25],[61,5,61,6],[61,9,61,25],[62,5,62,6],[62,9,62,25],[63,5,63,6],[63,9,63,25],[64,5,64,6],[64,9,64,25],[65,5,65,6],[65,9,65,25],[66,5,66,6],[66,9,66,25],[67,5,67,6],[67,9,67,25],[68,5,68,6],[68,9,68,25],[69,5,69,6],[69,9,69,25],[70,5,70,6],[70,9,70,25],[71,5,71,6],[71,9,71,25],[72,5,72,6],[72,9,72,25],[73,5,73,6],[73,9,73,25],[75,5,75,6],[75,9,75,25],[76,5,76,6],[76,9,76,25],[77,5,77,6],[77,9,77,25],[78,5,78,6],[78,9,78,25],[79,5,79,6],[79,9,79,25],[80,5,80,6],[80,9,80,25],[81,5,81,6],[81,9,81,25],[82,5,82,6],[82,9,82,25],[83,5,83,6],[83,9,83,25],[84,5,84,6],[84,9,84,25],[85,5,85,6],[85,9,85,25],[86,5,86,6],[86,9,86,25],[87,5,87,6],[87,9,87,25],[88,5,88,6],[88,9,88,25],[89,5,89,6],[89,9,89,25],[90,5,90,6],[90,9,90,25],[92,5,92,6],[92,9,92,25],[93,5,93,6],[93,9,93,25],[94,5,94,6],[94,9,94,25],[95,5,95,6],[95,9,95,25],[96,5,96,6],[96,9,96,25],[97,5,97,6],[97,9,97,25],[98,5,98,6],[98,9,98,25],[99,5,99,6],[99,9,99,25],[4,1,5,1],[11,1,22,1],[28,1,39,1],[45,1,56,1],[62,1,73,1],[79,1,90,1],[96,1,99,1],[4,26,5,26],[4,29,5,29],[4,30,5,30],[4,31,5,31],[4,32,5,32],[4,33,5,33],[4,34,5,34],[4,35,5,35],[4,36,5,36],[4,37,5,37],[4,38,5,38],[4,39,5,39],[4,40,5,40],[4,41,5,41],[4,42,5,42],[4,43,5,43],[4,44,5,44],[83,2,90,4],[66,2,73,4],[32,2,39,4],[4,2,5,4],[4,5,5,6],[4,7,5,8],[4,9,5,25],[15,2,22,4],[49,2,56,4]]}
[null,4.5,1.5,1.5,1.5,1.5,1.5,1.75,1.75,35,{"$nulls":16},15,10,10]
[12,"L01",0,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,null,"X","X","X","X"]
[12,null,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,{"$nulls":8},20]
[25,"DDC-X-X 现场实施段",{"$nulls":27},"调试记录段",null,null,"下位机声明段",{"$nulls":8},"上位机声明段"]
[20,"模块类型","拨码\n设置",null,null,"点位序号",null,"端子编号",null,"线缆功能.auto",{"$nulls":16},"设备编号.auto","前端接线备注.auto",null,"DBG","调试记录","调试备注","PRG","设备类型","设备编号","程序编号","点位功能","接线备注\n判断区","变量名.auto","编程变量声明.auto","编程变量声明(结构整理).auto","HMI","上位机组态.auto","上位机注释.auto","MODBUS偏置量.auto"]
[20,{"$nulls":26},"端子编号","线色备注"]
[null,"IOM.1601R D7",{"$nulls":38},{"$f":"\"(* \"&B12&\"地址: \"&B9&\" *)\"","v":"(* IOM 1601R 地址: 0 *)"}]
[null,"addr",1,{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(DEC2BIN(B9),REPT(0,5))),5,1))","v":0},{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(DEC2BIN(B9),REPT(0,5))),5,1))","v":0},1,null,1,"C",{"$f":"AH8&AA8&\"-\"&AK8","v":"照明控制箱B3ALrB-自动状态"},{"$nulls":16},{"$f":"IF(AI8=\"\",\"\",AI8)","v":"B3ALrB"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL8,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL8,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":4},"照明控制箱","B3ALrB","B3B01","自动状态",{"$f":"AH8&\"-\"&AK8","v":"照明控制箱-自动状态"},{"$f":"VLOOKUP(AH8,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ8&\"_\"&VLOOKUP(AK8,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"LCBB3B01_A"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM8&\" \"&\"AT%I\"&B9*16&\".0\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J8&\"*)\",\" \")","v":"LLCBB3B01_A AT%I0.0 :BOOL; (*照明控制箱B3ALrB-自动状态*)"},{"$f":"IFERROR(REPLACE(REPLACE(AN8,SEARCH(\"AT%\",AN8),,REPT(\" \",25-SEARCH(\"AT%\",AN8))),SEARCH(\":\",REPLACE(AN8,SEARCH(\"AT%\",AN8),,REPT(\" \",25-SEARCH(\"AT%\",AN8)))),,REPT(\" \",40-SEARCH(\":\",REPLACE(AN8,SEARCH(\"AT%\",AN8),,REPT(\" \",25-SEARCH(\"AT%\",AN8)))))),\" \")","v":"LLCBB3B01_A             AT%I0.0        :BOOL; (*照明控制箱B3ALrB-自动状态*)"},null,{"$f":"$B$2&\"\\\"&$B$2&AM8","v":"L01\\L01LCBB3B01_A"},{"$f":"J8","v":"照明控制箱B3ALrB-自动状态"},{"$f":"10000+($B9*16*8+F8-1)","v":10000}]
[null,0,2,{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(DEC2BIN(B9),REPT(0,5))),4,1))","v":0},{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(DEC2BIN(B9),REPT(0,5))),4,1))","v":0},2,null,2,"C","照明控制箱B3ALrB-运行状态",{"$nulls":16},{"$f":"IF(AI9=\"\",\"\",AI9)","v":"B3ALrB"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL9,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL9,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":4},"照明控制箱","B3ALrB","B3B01","运行状态",{"$f":"AH9&\"-\"&AK9","v":"照明控制箱-运行状态"},{"$f":"VLOOKUP(AH9,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ9&\"_\"&VLOOKUP(AK9,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"LCBB3B01_R"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM9&\" \"&\"AT%I\"&B9*16&\".1\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J9&\"*)\",\" \")","v":"LLCBB3B01_R AT%I0.1 :BOOL; (*照明控制箱B3ALrB-运行状态*)"},"LLCBB3B01_R             AT%I0.1        :BOOL; (*照明控制箱B3ALrB-运行状态*)",null,"L01\\L01LCBB3B01_R",{"$f":"J9","v":"照明控制箱B3ALrB-运行状态"},{"$f":"AS8+1","v":10001}]
[null,"kbs",3,{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(DEC2BIN(B9),REPT(0,5))),3,1))","v":0},{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(DEC2BIN(B9),REPT(0,5))),3,1))","v":0},3,null,3,"C","照明控制箱B3ALrB-自动状态",{"$nulls":16},"B3ALrB",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL10,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL10,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":4},"照明控制箱","B3ALrB","B3B02","自动状态","照明控制箱-自动状态",{"$f":"VLOOKUP(AH10,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ10&\"_\"&VLOOKUP(AK10,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"LCBB3B02_A"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM10&\" \"&\"AT%I\"&B9*16&\".2\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J10&\"*)\",\" \")","v":"LLCBB3B02_A AT%I0.2 :BOOL; (*照明控制箱B3ALrB-自动状态*)"},"LLCBB3B02_A             AT%I0.2        :BOOL; (*照明控制箱B3ALrB-自动状态*)",null,"L01\\L01LCBB3B02_A","照明控制箱B3ALrB-自动状态",{"$f":"AS9+1","v":10002}]
[null,50,4,{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(DEC2BIN(B9),REPT(0,5))),2,1))","v":0},{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(DEC2BIN(B9),REPT(0,5))),2,1))","v":0},4,null,4,"C","照明控制箱B3ALrB-运行状态",{"$nulls":16},"B3ALrB",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL11,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL11,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":4},"照明控制箱","B3ALrB","B3B02","运行状态","照明控制箱-运行状态",{"$f":"VLOOKUP(AH11,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ11&\"_\"&VLOOKUP(AK11,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"LCBB3B02_R"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM11&\" \"&\"AT%I\"&B9*16&\".3\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J11&\"*)\",\" \")","v":"LLCBB3B02_R AT%I0.3 :BOOL; (*照明控制箱B3ALrB-运行状态*)"},"LLCBB3B02_R             AT%I0.3        :BOOL; (*照明控制箱B3ALrB-运行状态*)",null,"L01\\L01LCBB3B02_R","照明控制箱B3ALrB-运行状态",10003]
[null,"IOM 1601R ",5,{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(DEC2BIN(B9),REPT(0,5))),1,1))","v":0},{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(DEC2BIN(B9),REPT(0,5))),1,1))","v":0},5,null,5,"C","照明控制箱B3ALrB-自动状态",{"$nulls":16},"B3ALrB",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL12,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL12,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":4},"照明控制箱","B3ALrB","B3B03","自动状态","照明控制箱-自动状态",{"$f":"VLOOKUP(AH12,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ12&\"_\"&VLOOKUP(AK12,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"LCBB3B03_A"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM12&\" \"&\"AT%I\"&B9*16&\".4\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J12&\"*)\",\" \")","v":"LLCBB3B03_A AT%I0.4 :BOOL; (*照明控制箱B3ALrB-自动状态*)"},"LLCBB3B03_A             AT%I0.4        :BOOL; (*照明控制箱B3ALrB-自动状态*)",null,"L01\\L01LCBB3B03_A","照明控制箱B3ALrB-自动状态",10004]
[null,null,6,{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(IF(B11=20,1,IF(B11=50,10,IF(B11=125,11,IF(B11=250,100,IF(B11=500,101,IF(B11=800,110,IF(B11=1000,111,0))))))),REPT(0,3))),3,1))","v":0},{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(IF(B11=20,1,IF(B11=50,10,IF(B11=125,11,IF(B11=250,100,IF(B11=500,101,IF(B11=800,110,IF(B11=1000,111,0))))))),REPT(0,3))),3,1))","v":0},6,null,6,"C","照明控制箱B3ALrB-运行状态",{"$nulls":16},"B3ALrB",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL13,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL13,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":4},"照明控制箱","B3ALrB","B3B03","运行状态","照明控制箱-运行状态",{"$f":"VLOOKUP(AH13,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ13&\"_\"&VLOOKUP(AK13,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"LCBB3B03_R"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM13&\" \"&\"AT%I\"&B9*16&\".5\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J13&\"*)\",\" \")","v":"LLCBB3B03_R AT%I0.5 :BOOL; (*照明控制箱B3ALrB-运行状态*)"},"LLCBB3B03_R             AT%I0.5        :BOOL; (*照明控制箱B3ALrB-运行状态*)",null,"L01\\L01LCBB3B03_R","照明控制箱B3ALrB-运行状态",10005]
[null,null,7,{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(IF(B11=20,1,IF(B11=50,10,IF(B11=125,11,IF(B11=250,100,IF(B11=500,101,IF(B11=800,110,IF(B11=1000,111,0))))))),REPT(0,3))),2,1))","v":1},{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(IF(B11=20,1,IF(B11=50,10,IF(B11=125,11,IF(B11=250,100,IF(B11=500,101,IF(B11=800,110,IF(B11=1000,111,0))))))),REPT(0,3))),2,1))","v":1},7,null,7,"C","照明控制箱B3ALrB-自动状态",{"$nulls":16},"B3ALrB",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL14,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL14,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":4},"照明控制箱","B3ALrB","B3B04","自动状态","照明控制箱-自动状态",{"$f":"VLOOKUP(AH14,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ14&\"_\"&VLOOKUP(AK14,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"LCBB3B04_A"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM14&\" \"&\"AT%I\"&B9*16&\".6\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J14&\"*)\",\" \")","v":"LLCBB3B04_A AT%I0.6 :BOOL; (*照明控制箱B3ALrB-自动状态*)"},"LLCBB3B04_A             AT%I0.6        :BOOL; (*照明控制箱B3ALrB-自动状态*)",null,"L01\\L01LCBB3B04_A","照明控制箱B3ALrB-自动状态",10006]
[null,null,8,{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(IF(B11=20,1,IF(B11=50,10,IF(B11=125,11,IF(B11=250,100,IF(B11=500,101,IF(B11=800,110,IF(B11=1000,111,0))))))),REPT(0,3))),1,1))","v":0},{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(IF(B11=20,1,IF(B11=50,10,IF(B11=125,11,IF(B11=250,100,IF(B11=500,101,IF(B11=800,110,IF(B11=1000,111,0))))))),REPT(0,3))),1,1))","v":0},8,null,8,"C","照明控制箱B3ALrB-运行状态",{"$nulls":16},"B3ALrB",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL15,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL15,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":4},"照明控制箱","B3ALrB","B3B04","运行状态","照明控制箱-运行状态",{"$f":"VLOOKUP(AH15,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ15&\"_\"&VLOOKUP(AK15,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"LCBB3B04_R"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM15&\" \"&\"AT%I\"&B9*16&\".7\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J15&\"*)\",\" \")","v":"LLCBB3B04_R AT%I0.7 :BOOL; (*照明控制箱B3ALrB-运行状态*)"},"LLCBB3B04_R             AT%I0.7        :BOOL; (*照明控制箱B3ALrB-运行状态*)",null,"L01\\L01LCBB3B04_R","照明控制箱B3ALrB-运行状态",10007]
[{"$nulls":5},9,null,9,"C","照明控制箱B3ALrB-自动状态",{"$nulls":16},"B3ALrB",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL16,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL16,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":4},"照明控制箱","B3ALrB","B3B05","自动状态","照明控制箱-自动状态",{"$f":"VLOOKUP(AH16,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ16&\"_\"&VLOOKUP(AK16,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"LCBB3B05_A"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM16&\" \"&\"AT%I\"&B9*16+1&\".0\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J16&\"*)\",\" \")","v":"LLCBB3B05_A AT%I1.0 :BOOL; (*照明控制箱B3ALrB-自动状态*)"},"LLCBB3B05_A             AT%I1.0        :BOOL; (*照明控制箱B3ALrB-自动状态*)",null,"L01\\L01LCBB3B05_A","照明控制箱B3ALrB-自动状态",10008]
[{"$nulls":5},10,null,10,"C","照明控制箱B3ALrB-运行状态",{"$nulls":16},{"$f":"IF(AI17=\"\",\"\",AI17)","v":"B3ALrB"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL17,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL17,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":4},"照明控制箱","B3ALrB","B3B05","运行状态",{"$f":"AH17&\"-\"&AK17","v":"照明控制箱-运行状态"},{"$f":"VLOOKUP(AH17,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ17&\"_\"&VLOOKUP(AK17,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"LCBB3B05_R"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM17&\" \"&\"AT%I\"&B9*16+1&\".1\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J17&\"*)\",\" \")","v":"LLCBB3B05_R AT%I1.1 :BOOL; (*照明控制箱B3ALrB-运行状态*)"},"LLCBB3B05_R             AT%I1.1        :BOOL; (*照明控制箱B3ALrB-运行状态*)",null,"L01\\L01LCBB3B05_R",{"$f":"J17","v":"照明控制箱B3ALrB-运行状态"},10009]
[{"$nulls":5},11,null,11,"C","照明控制箱B3ALrB-自动状态",{"$nulls":16},"B3ALrB",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL18,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL18,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":4},"照明控制箱","B3ALrB","B3B06","自动状态","照明控制箱-自动状态",{"$f":"VLOOKUP(AH18,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ18&\"_\"&VLOOKUP(AK18,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"LCBB3B06_A"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM18&\" \"&\"AT%I\"&B9*16+1&\".2\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J18&\"*)\",\" \")","v":"LLCBB3B06_A AT%I1.2 :BOOL; (*照明控制箱B3ALrB-自动状态*)"},"LLCBB3B06_A             AT%I1.2        :BOOL; (*照明控制箱B3ALrB-自动状态*)",null,"L01\\L01LCBB3B06_A","照明控制箱B3ALrB-自动状态",10010]
[{"$nulls":5},12,null,12,"C","照明控制箱B3ALrB-运行状态",{"$nulls":16},"B3ALrB",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL19,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL19,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":4},"照明控制箱","B3ALrB","B3B06","运行状态","照明控制箱-运行状态",{"$f":"VLOOKUP(AH19,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ19&\"_\"&VLOOKUP(AK19,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"LCBB3B06_R"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM19&\" \"&\"AT%I\"&B9*16+1&\".3\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J19&\"*)\",\" \")","v":"LLCBB3B06_R AT%I1.3 :BOOL; (*照明控制箱B3ALrB-运行状态*)"},"LLCBB3B06_R             AT%I1.3        :BOOL; (*照明控制箱B3ALrB-运行状态*)",null,"L01\\L01LCBB3B06_R","照明控制箱B3ALrB-运行状态",10011]
[{"$nulls":5},13,null,13,"C","照明控制箱B3ALrB-自动状态",{"$nulls":16},"B3ALrB",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL20,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL20,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":4},"照明控制箱","B3ALrB","B3B07","自动状态","照明控制箱-自动状态",{"$f":"VLOOKUP(AH20,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ20&\"_\"&VLOOKUP(AK20,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"LCBB3B07_A"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM20&\" \"&\"AT%I\"&B9*16+1&\".4\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J20&\"*)\",\" \")","v":"LLCBB3B07_A AT%I1.4 :BOOL; (*照明控制箱B3ALrB-自动状态*)"},"LLCBB3B07_A             AT%I1.4        :BOOL; (*照明控制箱B3ALrB-自动状态*)",null,"L01\\L01LCBB3B07_A","照明控制箱B3ALrB-自动状态",10012]
[{"$nulls":5},14,null,14,"C","照明控制箱B3ALrB-运行状态",{"$nulls":16},"B3ALrB",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL21,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL21,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":4},"照明控制箱","B3ALrB","B3B07","运行状态","照明控制箱-运行状态",{"$f":"VLOOKUP(AH21,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ21&\"_\"&VLOOKUP(AK21,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"LCBB3B07_R"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM21&\" \"&\"AT%I\"&B9*16+1&\".5\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J21&\"*)\",\" \")","v":"LLCBB3B07_R AT%I1.5 :BOOL; (*照明控制箱B3ALrB-运行状态*)"},"LLCBB3B07_R             AT%I1.5        :BOOL; (*照明控制箱B3ALrB-运行状态*)",null,"L01\\L01LCBB3B07_R","照明控制箱B3ALrB-运行状态",10013]
[{"$nulls":5},15,null,15,"C","照明控制箱B3ALrB-自动状态",{"$nulls":16},"B3ALrB",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL22,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL22,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":4},"照明控制箱","B3ALrB","B3B08","自动状态","照明控制箱-自动状态",{"$f":"VLOOKUP(AH22,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ22&\"_\"&VLOOKUP(AK22,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"LCBB3B08_A"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM22&\" \"&\"AT%I\"&B9*16+1&\".6\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J22&\"*)\",\" \")","v":"LLCBB3B08_A AT%I1.6 :BOOL; (*照明控制箱B3ALrB-自动状态*)"},"LLCBB3B08_A             AT%I1.6        :BOOL; (*照明控制箱B3ALrB-自动状态*)",null,"L01\\L01LCBB3B08_A","照明控制箱B3ALrB-自动状态",10014]
[".",{"$nulls":4},16,null,16,"C","照明控制箱B3ALrB-运行状态",{"$nulls":16},"B3ALrB",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL23,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL23,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":4},"照明控制箱","B3ALrB","B3B08","运行状态","照明控制箱-运行状态",{"$f":"VLOOKUP(AH23,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ23&\"_\"&VLOOKUP(AK23,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"LCBB3B08_R"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM23&\" \"&\"AT%I\"&B9*16+1&\".7\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J23&\"*)\",\" \")","v":"LLCBB3B08_R AT%I1.7 :BOOL; (*照明控制箱B3ALrB-运行状态*)"},"LLCBB3B08_R             AT%I1.7        :BOOL; (*照明控制箱B3ALrB-运行状态*)",null,"L01\\L01LCBB3B08_R","照明控制箱B3ALrB-运行状态",10015]
[null,"IOM.1601R D7",{"$nulls":38},{"$f":"\"(* \"&B29&\"地址: \"&B26&\" *)\"","v":"(* IOM 1601R地址: 1 *)"}]
[null,"addr",1,{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(DEC2BIN(B26),REPT(0,5))),5,1))","v":1},{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(DEC2BIN(B26),REPT(0,5))),5,1))","v":1},1,null,1,"C",{"$f":"AH25&AA25&\"-\"&AK25","v":"照明控制箱B3ALrB-自动状态"},{"$nulls":16},{"$f":"IF(AI25=\"\",\"\",AI25)","v":"B3ALrB"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL25,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL25,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":4},"照明控制箱","B3ALrB","B3B09","自动状态",{"$f":"AH25&\"-\"&AK25","v":"照明控制箱-自动状态"},{"$f":"VLOOKUP(AH25,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ25&\"_\"&VLOOKUP(AK25,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"LCBB3B09_A"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM25&\" \"&\"AT%I\"&B26*16&\".0\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J25&\"*)\",\" \")","v":"LLCBB3B09_A AT%I16.0 :BOOL; (*照明控制箱B3ALrB-自动状态*)"},{"$f":"IFERROR(REPLACE(REPLACE(AN25,SEARCH(\"AT%\",AN25),,REPT(\" \",25-SEARCH(\"AT%\",AN25))),SEARCH(\":\",REPLACE(AN25,SEARCH(\"AT%\",AN25),,REPT(\" \",25-SEARCH(\"AT%\",AN25)))),,REPT(\" \",40-SEARCH(\":\",REPLACE(AN25,SEARCH(\"AT%\",AN25),,REPT(\" \",25-SEARCH(\"AT%\",AN25)))))),\" \")","v":"LLCBB3B09_A             AT%I16.0       :BOOL; (*照明控制箱B3ALrB-自动状态*)"},null,{"$f":"$B$2&\"\\\"&$B$2&AM25","v":"L01\\L01LCBB3B09_A"},{"$f":"J25","v":"照明控制箱B3ALrB-自动状态"},{"$f":"10000+($B26*16*8+F25-1)","v":10128}]
[null,1,2,{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(DEC2BIN(B26),REPT(0,5))),4,1))","v":0},{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(DEC2BIN(B26),REPT(0,5))),4,1))","v":0},2,null,2,"C",{"$f":"AH26&AA26&\"-\"&AK26","v":"照明控制箱B3ALrB-运行状态"},{"$nulls":16},{"$f":"IF(AI26=\"\",\"\",AI26)","v":"B3ALrB"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL26,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL26,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":4},"照明控制箱","B3ALrB","B3B09","运行状态",{"$f":"AH26&\"-\"&AK26","v":"照明控制箱-运行状态"},{"$f":"VLOOKUP(AH26,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ26&\"_\"&VLOOKUP(AK26,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"LCBB3B09_R"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM26&\" \"&\"AT%I\"&B26*16&\".1\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J26&\"*)\",\" \")","v":"LLCBB3B09_R AT%I16.1 :BOOL; (*照明控制箱B3ALrB-运行状态*)"},"LLCBB3B09_R             AT%I16.1       :BOOL; (*照明控制箱B3ALrB-运行状态*)",null,"L01\\L01LCBB3B09_R",{"$f":"J26","v":"照明控制箱B3ALrB-运行状态"},{"$f":"AS25+1","v":10129}]
[null,"kbs",3,{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(DEC2BIN(B26),REPT(0,5))),3,1))","v":0},{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(DEC2BIN(B26),REPT(0,5))),3,1))","v":0},3,null,3,"C",{"$f":"AH27&AA27&\"-\"&AK27","v":"照明控制箱B3ALrB-自动状态"},{"$nulls":16},"B3ALrB",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL27,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL27,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":4},"照明控制箱","B3ALrB","B3B10","自动状态","照明控制箱-自动状态",{"$f":"VLOOKUP(AH27,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ27&\"_\"&VLOOKUP(AK27,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"LCBB3B10_A"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM27&\" \"&\"AT%I\"&B26*16&\".2\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J27&\"*)\",\" \")","v":"LLCBB3B10_A AT%I16.2 :BOOL; (*照明控制箱B3ALrB-自动状态*)"},"LLCBB3B10_A             AT%I16.2       :BOOL; (*照明控制箱B3ALrB-自动状态*)",null,"L01\\L01LCBB3B10_A","照明控制箱B3ALrB-自动状态",{"$f":"AS26+1","v":10130}]
[null,50,4,{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(DEC2BIN(B26),REPT(0,5))),2,1))","v":0},{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(DEC2BIN(B26),REPT(0,5))),2,1))","v":0},4,null,4,"C",{"$f":"AH28&AA28&\"-\"&AK28","v":"照明控制箱B3ALrB-运行状态"},{"$nulls":16},"B3ALrB",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL28,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL28,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":4},"照明控制箱","B3ALrB","B3B10","运行状态","照明控制箱-运行状态",{"$f":"VLOOKUP(AH28,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ28&\"_\"&VLOOKUP(AK28,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"LCBB3B10_R"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM28&\" \"&\"AT%I\"&B26*16&\".3\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J28&\"*)\",\" \")","v":"LLCBB3B10_R AT%I16.3 :BOOL; (*照明控制箱B3ALrB-运行状态*)"},"LLCBB3B10_R             AT%I16.3       :BOOL; (*照明控制箱B3ALrB-运行状态*)",null,"L01\\L01LCBB3B10_R","照明控制箱B3ALrB-运行状态",10131]
[null,"IOM 1601R",5,{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(DEC2BIN(B26),REPT(0,5))),1,1))","v":0},{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(DEC2BIN(B26),REPT(0,5))),1,1))","v":0},5,null,5,"C",{"$f":"AH29&AA29&\"-\"&AK29","v":"照明控制箱B3ALrB-自动状态"},{"$nulls":16},"B3ALrB",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL29,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL29,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":4},"照明控制箱","B3ALrB","B3B11","自动状态","照明控制箱-自动状态",{"$f":"VLOOKUP(AH29,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ29&\"_\"&VLOOKUP(AK29,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"LCBB3B11_A"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM29&\" \"&\"AT%I\"&B26*16&\".4\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J29&\"*)\",\" \")","v":"LLCBB3B11_A AT%I16.4 :BOOL; (*照明控制箱B3ALrB-自动状态*)"},"LLCBB3B11_A             AT%I16.4       :BOOL; (*照明控制箱B3ALrB-自动状态*)",null,"L01\\L01LCBB3B11_A","照明控制箱B3ALrB-自动状态",10132]
[null,null,6,{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(IF(B28=20,1,IF(B28=50,10,IF(B28=125,11,IF(B28=250,100,IF(B28=500,101,IF(B28=800,110,IF(B28=1000,111,0))))))),REPT(0,3))),3,1))","v":0},{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(IF(B28=20,1,IF(B28=50,10,IF(B28=125,11,IF(B28=250,100,IF(B28=500,101,IF(B28=800,110,IF(B28=1000,111,0))))))),REPT(0,3))),3,1))","v":0},6,null,6,"C","照明控制箱B3ALrB-运行状态",{"$nulls":16},"B3ALrB",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL30,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL30,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":4},"照明控制箱","B3ALrB","B3B11","运行状态","照明控制箱-运行状态",{"$f":"VLOOKUP(AH30,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ30&\"_\"&VLOOKUP(AK30,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"LCBB3B11_R"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM30&\" \"&\"AT%I\"&B26*16&\".5\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J30&\"*)\",\" \")","v":"LLCBB3B11_R AT%I16.5 :BOOL; (*照明控制箱B3ALrB-运行状态*)"},"LLCBB3B11_R             AT%I16.5       :BOOL; (*照明控制箱B3ALrB-运行状态*)",null,"L01\\L01LCBB3B11_R","照明控制箱B3ALrB-运行状态",10133]
[null,null,7,{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(IF(B28=20,1,IF(B28=50,10,IF(B28=125,11,IF(B28=250,100,IF(B28=500,101,IF(B28=800,110,IF(B28=1000,111,0))))))),REPT(0,3))),2,1))","v":1},{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(IF(B28=20,1,IF(B28=50,10,IF(B28=125,11,IF(B28=250,100,IF(B28=500,101,IF(B28=800,110,IF(B28=1000,111,0))))))),REPT(0,3))),2,1))","v":1},7,null,7,"C","照明控制箱B3ALrB-自动状态",{"$nulls":16},"B3ALrB",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL31,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL31,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":4},"照明控制箱","B3ALrB","B3B12","自动状态","照明控制箱-自动状态",{"$f":"VLOOKUP(AH31,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ31&\"_\"&VLOOKUP(AK31,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"LCBB3B12_A"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM31&\" \"&\"AT%I\"&B26*16&\".6\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J31&\"*)\",\" \")","v":"LLCBB3B12_A AT%I16.6 :BOOL; (*照明控制箱B3ALrB-自动状态*)"},"LLCBB3B12_A             AT%I16.6       :BOOL; (*照明控制箱B3ALrB-自动状态*)",null,"L01\\L01LCBB3B12_A","照明控制箱B3ALrB-自动状态",10134]
[null,null,8,{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(IF(B28=20,1,IF(B28=50,10,IF(B28=125,11,IF(B28=250,100,IF(B28=500,101,IF(B28=800,110,IF(B28=1000,111,0))))))),REPT(0,3))),1,1))","v":0},{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(IF(B28=20,1,IF(B28=50,10,IF(B28=125,11,IF(B28=250,100,IF(B28=500,101,IF(B28=800,110,IF(B28=1000,111,0))))))),REPT(0,3))),1,1))","v":0},8,null,8,"C","照明控制箱B3ALrB-运行状态",{"$nulls":16},"B3ALrB",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL32,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL32,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":4},"照明控制箱","B3ALrB","B3B12","运行状态","照明控制箱-运行状态",{"$f":"VLOOKUP(AH32,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ32&\"_\"&VLOOKUP(AK32,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"LCBB3B12_R"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM32&\" \"&\"AT%I\"&B26*16&\".7\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J32&\"*)\",\" \")","v":"LLCBB3B12_R AT%I16.7 :BOOL; (*照明控制箱B3ALrB-运行状态*)"},"LLCBB3B12_R             AT%I16.7       :BOOL; (*照明控制箱B3ALrB-运行状态*)",null,"L01\\L01LCBB3B12_R","照明控制箱B3ALrB-运行状态",10135]
[{"$nulls":5},9,null,9,"C","照明控制箱B3ALrB-自动状态",{"$nulls":16},"B3ALrB",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL33,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL33,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":4},"照明控制箱","B3ALrB","B3B13","自动状态","照明控制箱-自动状态",{"$f":"VLOOKUP(AH33,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ33&\"_\"&VLOOKUP(AK33,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"LCBB3B13_A"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM33&\" \"&\"AT%I\"&B26*16+1&\".0\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J33&\"*)\",\" \")","v":"LLCBB3B13_A AT%I17.0 :BOOL; (*照明控制箱B3ALrB-自动状态*)"},"LLCBB3B13_A             AT%I17.0       :BOOL; (*照明控制箱B3ALrB-自动状态*)",null,"L01\\L01LCBB3B13_A","照明控制箱B3ALrB-自动状态",10136]
[{"$nulls":5},10,null,10,"C","照明控制箱B3ALrB-运行状态",{"$nulls":16},{"$f":"IF(AI34=\"\",\"\",AI34)","v":"B3ALrB"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL34,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL34,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":4},"照明控制箱","B3ALrB","B3B13","运行状态",{"$f":"AH34&\"-\"&AK34","v":"照明控制箱-运行状态"},{"$f":"VLOOKUP(AH34,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ34&\"_\"&VLOOKUP(AK34,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"LCBB3B13_R"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM34&\" \"&\"AT%I\"&B26*16+1&\".1\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J34&\"*)\",\" \")","v":"LLCBB3B13_R AT%I17.1 :BOOL; (*照明控制箱B3ALrB-运行状态*)"},"LLCBB3B13_R             AT%I17.1       :BOOL; (*照明控制箱B3ALrB-运行状态*)",null,"L01\\L01LCBB3B13_R",{"$f":"J34","v":"照明控制箱B3ALrB-运行状态"},10137]
[{"$nulls":5},11,null,11,"C","潜污泵井SUMP-05-主泵运行状态",{"$nulls":16},"SUMP-05",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL35,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL35,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":4},"潜污泵井","SUMP-05","B3B01","主泵运行状态","潜污泵井-主泵运行状态",{"$f":"VLOOKUP(AH35,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ35&\"_\"&VLOOKUP(AK35,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"SWPB3B01_R1"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM35&\" \"&\"AT%I\"&B26*16+1&\".2\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J35&\"*)\",\" \")","v":"LSWPB3B01_R1 AT%I17.2 :BOOL; (*潜污泵井SUMP-05-主泵运行状态*)"},"LSWPB3B01_R1            AT%I17.2       :BOOL; (*潜污泵井SUMP-05-主泵运行状态*)",null,"L01\\L01SWPB3B01_R1","潜污泵井SUMP-05-主泵运行状态",10138]
[{"$nulls":5},12,null,12,"C","潜污泵井SUMP-05-备泵运行状态",{"$nulls":16},"SUMP-05",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL36,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL36,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":4},"潜污泵井","SUMP-05","B3B01","备泵运行状态","潜污泵井-备泵运行状态",{"$f":"VLOOKUP(AH36,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ36&\"_\"&VLOOKUP(AK36,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"SWPB3B01_R2"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM36&\" \"&\"AT%I\"&B26*16+1&\".3\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J36&\"*)\",\" \")","v":"LSWPB3B01_R2 AT%I17.3 :BOOL; (*潜污泵井SUMP-05-备泵运行状态*)"},"LSWPB3B01_R2            AT%I17.3       :BOOL; (*潜污泵井SUMP-05-备泵运行状态*)",null,"L01\\L01SWPB3B01_R2","潜污泵井SUMP-05-备泵运行状态",10139]
[{"$nulls":5},13,null,13,"C","潜污泵井SUMP-05-主泵故障状态",{"$nulls":16},"SUMP-05",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL37,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL37,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":4},"潜污泵井","SUMP-05","B3B01","主泵故障状态","潜污泵井-主泵故障状态",{"$f":"VLOOKUP(AH37,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ37&\"_\"&VLOOKUP(AK37,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"SWPB3B01_F1"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM37&\" \"&\"AT%I\"&B26*16+1&\".4\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J37&\"*)\",\" \")","v":"LSWPB3B01_F1 AT%I17.4 :BOOL; (*潜污泵井SUMP-05-主泵故障状态*)"},"LSWPB3B01_F1            AT%I17.4       :BOOL; (*潜污泵井SUMP-05-主泵故障状态*)",null,"L01\\L01SWPB3B01_F1","潜污泵井SUMP-05-主泵故障状态",10140]
[{"$nulls":5},14,null,14,"C","潜污泵井SUMP-05-备泵故障状态",{"$nulls":16},"SUMP-05",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL38,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL38,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":4},"潜污泵井","SUMP-05","B3B01","备泵故障状态","潜污泵井-备泵故障状态",{"$f":"VLOOKUP(AH38,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ38&\"_\"&VLOOKUP(AK38,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"SWPB3B01_F2"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM38&\" \"&\"AT%I\"&B26*16+1&\".5\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J38&\"*)\",\" \")","v":"LSWPB3B01_F2 AT%I17.5 :BOOL; (*潜污泵井SUMP-05-备泵故障状态*)"},"LSWPB3B01_F2            AT%I17.5       :BOOL; (*潜污泵井SUMP-05-备泵故障状态*)",null,"L01\\L01SWPB3B01_F2","潜污泵井SUMP-05-备泵故障状态",10141]
[{"$nulls":5},15,null,15,"C","潜污泵井SUMP-05-自动状态",{"$nulls":16},"SUMP-05",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL39,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL39,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":4},"潜污泵井","SUMP-05","B3B01","自动状态","潜污泵井-自动状态",{"$f":"VLOOKUP(AH39,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ39&\"_\"&VLOOKUP(AK39,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"SWPB3B01_A"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM39&\" \"&\"AT%I\"&B26*16+1&\".6\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J39&\"*)\",\" \")","v":"LSWPB3B01_A AT%I17.6 :BOOL; (*潜污泵井SUMP-05-自动状态*)"},"LSWPB3B01_A             AT%I17.6       :BOOL; (*潜污泵井SUMP-05-自动状态*)",null,"L01\\L01SWPB3B01_A","潜污泵井SUMP-05-自动状态",10142]
[".",{"$nulls":4},16,null,16,"C","潜污泵井SUMP-05-超高液位",{"$nulls":16},"SUMP-05",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL40,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL40,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":4},"潜污泵井","SUMP-05","B3B01","超高液位","潜污泵井-超高液位",{"$f":"VLOOKUP(AH40,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ40&\"_\"&VLOOKUP(AK40,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"SWPB3B01_SHL"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM40&\" \"&\"AT%I\"&B26*16+1&\".7\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J40&\"*)\",\" \")","v":"LSWPB3B01_SHL AT%I17.7 :BOOL; (*潜污泵井SUMP-05-超高液位*)"},"LSWPB3B01_SHL           AT%I17.7       :BOOL; (*潜污泵井SUMP-05-超高液位*)",null,"L01\\L01SWPB3B01_SHL","潜污泵井SUMP-05-超高液位",10143]
[null,"IOM.1601R D7",{"$nulls":38},{"$f":"\"(* \"&B46&\"地址: \"&B43&\" *)\"","v":"(* IOM 1601R地址: 2 *)"}]
[null,"addr",1,{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(DEC2BIN(B43),REPT(0,5))),5,1))","v":0},{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(DEC2BIN(B43),REPT(0,5))),5,1))","v":0},1,null,1,"C",{"$f":"AH42&AA42&\"-\"&AK42","v":"潜污泵井SUMP-06-主泵运行状态"},{"$nulls":16},{"$f":"IF(AI42=\"\",\"\",AI42)","v":"SUMP-06"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL42,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL42,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":4},"潜污泵井","SUMP-06","B3B02","主泵运行状态",{"$f":"AH42&\"-\"&AK42","v":"潜污泵井-主泵运行状态"},{"$f":"VLOOKUP(AH42,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ42&\"_\"&VLOOKUP(AK42,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"SWPB3B02_R1"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM42&\" \"&\"AT%I\"&B43*16&\".0\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J42&\"*)\",\" \")","v":"LSWPB3B02_R1 AT%I32.0 :BOOL; (*潜污泵井SUMP-06-主泵运行状态*)"},{"$f":"IFERROR(REPLACE(REPLACE(AN42,SEARCH(\"AT%\",AN42),,REPT(\" \",25-SEARCH(\"AT%\",AN42))),SEARCH(\":\",REPLACE(AN42,SEARCH(\"AT%\",AN42),,REPT(\" \",25-SEARCH(\"AT%\",AN42)))),,REPT(\" \",40-SEARCH(\":\",REPLACE(AN42,SEARCH(\"AT%\",AN42),,REPT(\" \",25-SEARCH(\"AT%\",AN42)))))),\" \")","v":"LSWPB3B02_R1            AT%I32.0       :BOOL; (*潜污泵井SUMP-06-主泵运行状态*)"},null,{"$f":"$B$2&\"\\\"&$B$2&AM42","v":"L01\\L01SWPB3B02_R1"},{"$f":"J42","v":"潜污泵井SUMP-06-主泵运行状态"},{"$f":"10000+($B43*16*8+F42-1)","v":10256}]
[null,2,2,{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(DEC2BIN(B43),REPT(0,5))),4,1))","v":1},{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(DEC2BIN(B43),REPT(0,5))),4,1))","v":1},2,null,2,"C","潜污泵井SUMP-06-备泵运行状态",{"$nulls":16},{"$f":"IF(AI43=\"\",\"\",AI43)","v":"SUMP-06"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL43,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL43,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":4},"潜污泵井","SUMP-06","B3B02","备泵运行状态",{"$f":"AH43&\"-\"&AK43","v":"潜污泵井-备泵运行状态"},{"$f":"VLOOKUP(AH43,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ43&\"_\"&VLOOKUP(AK43,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"SWPB3B02_R2"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM43&\" \"&\"AT%I\"&B43*16&\".1\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J43&\"*)\",\" \")","v":"LSWPB3B02_R2 AT%I32.1 :BOOL; (*潜污泵井SUMP-06-备泵运行状态*)"},"LSWPB3B02_R2            AT%I32.1       :BOOL; (*潜污泵井SUMP-06-备泵运行状态*)",null,"L01\\L01SWPB3B02_R2",{"$f":"J43","v":"潜污泵井SUMP-06-备泵运行状态"},{"$f":"AS42+1","v":10257}]
[null,"kbs",3,{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(DEC2BIN(B43),REPT(0,5))),3,1))","v":0},{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(DEC2BIN(B43),REPT(0,5))),3,1))","v":0},3,null,3,"C","潜污泵井SUMP-06-主泵故障状态",{"$nulls":16},"SUMP-06",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL44,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL44,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":4},"潜污泵井","SUMP-06","B3B02","主泵故障状态","潜污泵井-主泵故障状态",{"$f":"VLOOKUP(AH44,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ44&\"_\"&VLOOKUP(AK44,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"SWPB3B02_F1"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM44&\" \"&\"AT%I\"&B43*16&\".2\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J44&\"*)\",\" \")","v":"LSWPB3B02_F1 AT%I32.2 :BOOL; (*潜污泵井SUMP-06-主泵故障状态*)"},"LSWPB3B02_F1            AT%I32.2       :BOOL; (*潜污泵井SUMP-06-主泵故障状态*)",null,"L01\\L01SWPB3B02_F1","潜污泵井SUMP-06-主泵故障状态",{"$f":"AS43+1","v":10258}]
[null,50,4,{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(DEC2BIN(B43),REPT(0,5))),2,1))","v":0},{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(DEC2BIN(B43),REPT(0,5))),2,1))","v":0},4,null,4,"C","潜污泵井SUMP-06-备泵故障状态",{"$nulls":16},"SUMP-06",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL45,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL45,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":4},"潜污泵井","SUMP-06","B3B02","备泵故障状态","潜污泵井-备泵故障状态",{"$f":"VLOOKUP(AH45,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ45&\"_\"&VLOOKUP(AK45,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"SWPB3B02_F2"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM45&\" \"&\"AT%I\"&B43*16&\".3\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J45&\"*)\",\" \")","v":"LSWPB3B02_F2 AT%I32.3 :BOOL; (*潜污泵井SUMP-06-备泵故障状态*)"},"LSWPB3B02_F2            AT%I32.3       :BOOL; (*潜污泵井SUMP-06-备泵故障状态*)",null,"L01\\L01SWPB3B02_F2","潜污泵井SUMP-06-备泵故障状态",10259]
[null,"IOM 1601R",5,{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(DEC2BIN(B43),REPT(0,5))),1,1))","v":0},{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(DEC2BIN(B43),REPT(0,5))),1,1))","v":0},5,null,5,"C","潜污泵井SUMP-06-自动状态",{"$nulls":16},"SUMP-06",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL46,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL46,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":4},"潜污泵井","SUMP-06","B3B02","自动状态","潜污泵井-自动状态",{"$f":"VLOOKUP(AH46,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ46&\"_\"&VLOOKUP(AK46,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"SWPB3B02_A"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM46&\" \"&\"AT%I\"&B43*16&\".4\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J46&\"*)\",\" \")","v":"LSWPB3B02_A AT%I32.4 :BOOL; (*潜污泵井SUMP-06-自动状态*)"},"LSWPB3B02_A             AT%I32.4       :BOOL; (*潜污泵井SUMP-06-自动状态*)",null,"L01\\L01SWPB3B02_A","潜污泵井SUMP-06-自动状态",10260]
[null,null,6,{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(IF(B45=20,1,IF(B45=50,10,IF(B45=125,11,IF(B45=250,100,IF(B45=500,101,IF(B45=800,110,IF(B45=1000,111,0))))))),REPT(0,3))),3,1))","v":0},{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(IF(B45=20,1,IF(B45=50,10,IF(B45=125,11,IF(B45=250,100,IF(B45=500,101,IF(B45=800,110,IF(B45=1000,111,0))))))),REPT(0,3))),3,1))","v":0},6,null,6,"C","潜污泵井SUMP-06-超高液位",{"$nulls":16},"SUMP-06",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL47,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL47,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":4},"潜污泵井","SUMP-06","B3B02","超高液位","潜污泵井-超高液位",{"$f":"VLOOKUP(AH47,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ47&\"_\"&VLOOKUP(AK47,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"SWPB3B02_SHL"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM47&\" \"&\"AT%I\"&B43*16&\".5\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J47&\"*)\",\" \")","v":"LSWPB3B02_SHL AT%I32.5 :BOOL; (*潜污泵井SUMP-06-超高液位*)"},"LSWPB3B02_SHL           AT%I32.5       :BOOL; (*潜污泵井SUMP-06-超高液位*)",null,"L01\\L01SWPB3B02_SHL","潜污泵井SUMP-06-超高液位",10261]
[null,null,7,{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(IF(B45=20,1,IF(B45=50,10,IF(B45=125,11,IF(B45=250,100,IF(B45=500,101,IF(B45=800,110,IF(B45=1000,111,0))))))),REPT(0,3))),2,1))","v":1},{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(IF(B45=20,1,IF(B45=50,10,IF(B45=125,11,IF(B45=250,100,IF(B45=500,101,IF(B45=800,110,IF(B45=1000,111,0))))))),REPT(0,3))),2,1))","v":1},7,null,7,"C","潜污泵井SUMP-07-主泵运行状态",{"$nulls":16},"SUMP-07",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL48,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL48,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":4},"潜污泵井","SUMP-07","B3B03","主泵运行状态","潜污泵井-主泵运行状态",{"$f":"VLOOKUP(AH48,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ48&\"_\"&VLOOKUP(AK48,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"SWPB3B03_R1"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM48&\" \"&\"AT%I\"&B43*16&\".6\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J48&\"*)\",\" \")","v":"LSWPB3B03_R1 AT%I32.6 :BOOL; (*潜污泵井SUMP-07-主泵运行状态*)"},"LSWPB3B03_R1            AT%I32.6       :BOOL; (*潜污泵井SUMP-07-主泵运行状态*)",null,"L01\\L01SWPB3B03_R1","潜污泵井SUMP-07-主泵运行状态",10262]
[null,null,8,{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(IF(B45=20,1,IF(B45=50,10,IF(B45=125,11,IF(B45=250,100,IF(B45=500,101,IF(B45=800,110,IF(B45=1000,111,0))))))),REPT(0,3))),1,1))","v":0},{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(IF(B45=20,1,IF(B45=50,10,IF(B45=125,11,IF(B45=250,100,IF(B45=500,101,IF(B45=800,110,IF(B45=1000,111,0))))))),REPT(0,3))),1,1))","v":0},8,null,8,"C","潜污泵井SUMP-07-备泵运行状态",{"$nulls":16},"SUMP-07",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL49,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL49,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":4},"潜污泵井","SUMP-07","B3B03","备泵运行状态","潜污泵井-备泵运行状态",{"$f":"VLOOKUP(AH49,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ49&\"_\"&VLOOKUP(AK49,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"SWPB3B03_R2"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM49&\" \"&\"AT%I\"&B43*16&\".7\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J49&\"*)\",\" \")","v":"LSWPB3B03_R2 AT%I32.7 :BOOL; (*潜污泵井SUMP-07-备泵运行状态*)"},"LSWPB3B03_R2            AT%I32.7       :BOOL; (*潜污泵井SUMP-07-备泵运行状态*)",null,"L01\\L01SWPB3B03_R2","潜污泵井SUMP-07-备泵运行状态",10263]
[{"$nulls":5},9,null,9,"C","潜污泵井SUMP-07-主泵故障状态",{"$nulls":16},"SUMP-07",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL50,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL50,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":4},"潜污泵井","SUMP-07","B3B03","主泵故障状态","潜污泵井-主泵故障状态",{"$f":"VLOOKUP(AH50,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ50&\"_\"&VLOOKUP(AK50,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"SWPB3B03_F1"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM50&\" \"&\"AT%I\"&B43*16+1&\".0\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J50&\"*)\",\" \")","v":"LSWPB3B03_F1 AT%I33.0 :BOOL; (*潜污泵井SUMP-07-主泵故障状态*)"},"LSWPB3B03_F1            AT%I33.0       :BOOL; (*潜污泵井SUMP-07-主泵故障状态*)",null,"L01\\L01SWPB3B03_F1","潜污泵井SUMP-07-主泵故障状态",10264]
[{"$nulls":5},10,null,10,"C","潜污泵井SUMP-07-备泵故障状态",{"$nulls":16},{"$f":"IF(AI51=\"\",\"\",AI51)","v":"SUMP-07"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL51,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL51,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":4},"潜污泵井","SUMP-07","B3B03","备泵故障状态",{"$f":"AH51&\"-\"&AK51","v":"潜污泵井-备泵故障状态"},{"$f":"VLOOKUP(AH51,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ51&\"_\"&VLOOKUP(AK51,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"SWPB3B03_F2"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM51&\" \"&\"AT%I\"&B43*16+1&\".1\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J51&\"*)\",\" \")","v":"LSWPB3B03_F2 AT%I33.1 :BOOL; (*潜污泵井SUMP-07-备泵故障状态*)"},"LSWPB3B03_F2            AT%I33.1       :BOOL; (*潜污泵井SUMP-07-备泵故障状态*)",null,"L01\\L01SWPB3B03_F2",{"$f":"J51","v":"潜污泵井SUMP-07-备泵故障状态"},10265]
[{"$nulls":5},11,null,11,"C","潜污泵井SUMP-07-自动状态",{"$nulls":16},"SUMP-07",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL52,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL52,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":4},"潜污泵井","SUMP-07","B3B03","自动状态","潜污泵井-自动状态",{"$f":"VLOOKUP(AH52,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ52&\"_\"&VLOOKUP(AK52,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"SWPB3B03_A"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM52&\" \"&\"AT%I\"&B43*16+1&\".2\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J52&\"*)\",\" \")","v":"LSWPB3B03_A AT%I33.2 :BOOL; (*潜污泵井SUMP-07-自动状态*)"},"LSWPB3B03_A             AT%I33.2       :BOOL; (*潜污泵井SUMP-07-自动状态*)",null,"L01\\L01SWPB3B03_A","潜污泵井SUMP-07-自动状态",10266]
[{"$nulls":5},12,null,12,"C","潜污泵井SUMP-07-超高液位",{"$nulls":16},"SUMP-07",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL53,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL53,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":4},"潜污泵井","SUMP-07","B3B03","超高液位","潜污泵井-超高液位",{"$f":"VLOOKUP(AH53,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ53&\"_\"&VLOOKUP(AK53,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"SWPB3B03_SHL"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM53&\" \"&\"AT%I\"&B43*16+1&\".3\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J53&\"*)\",\" \")","v":"LSWPB3B03_SHL AT%I33.3 :BOOL; (*潜污泵井SUMP-07-超高液位*)"},"LSWPB3B03_SHL           AT%I33.3       :BOOL; (*潜污泵井SUMP-07-超高液位*)",null,"L01\\L01SWPB3B03_SHL","潜污泵井SUMP-07-超高液位",10267]
[{"$nulls":5},13,null,13,"C","潜污泵井SUMP-08-主泵运行状态",{"$nulls":16},"SUMP-08",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL54,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL54,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":4},"潜污泵井","SUMP-08","B3B04","主泵运行状态","潜污泵井-主泵运行状态",{"$f":"VLOOKUP(AH54,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ54&\"_\"&VLOOKUP(AK54,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"SWPB3B04_R1"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM54&\" \"&\"AT%I\"&B43*16+1&\".4\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J54&\"*)\",\" \")","v":"LSWPB3B04_R1 AT%I33.4 :BOOL; (*潜污泵井SUMP-08-主泵运行状态*)"},"LSWPB3B04_R1            AT%I33.4       :BOOL; (*潜污泵井SUMP-08-主泵运行状态*)",null,"L01\\L01SWPB3B04_R1","潜污泵井SUMP-08-主泵运行状态",10268]
[{"$nulls":5},14,null,14,"C","潜污泵井SUMP-08-备泵运行状态",{"$nulls":16},"SUMP-08",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL55,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL55,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":4},"潜污泵井","SUMP-08","B3B04","备泵运行状态","潜污泵井-备泵运行状态",{"$f":"VLOOKUP(AH55,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ55&\"_\"&VLOOKUP(AK55,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"SWPB3B04_R2"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM55&\" \"&\"AT%I\"&B43*16+1&\".5\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J55&\"*)\",\" \")","v":"LSWPB3B04_R2 AT%I33.5 :BOOL; (*潜污泵井SUMP-08-备泵运行状态*)"},"LSWPB3B04_R2            AT%I33.5       :BOOL; (*潜污泵井SUMP-08-备泵运行状态*)",null,"L01\\L01SWPB3B04_R2","潜污泵井SUMP-08-备泵运行状态",10269]
[{"$nulls":5},15,null,15,"C","潜污泵井SUMP-08-主泵故障状态",{"$nulls":16},"SUMP-08",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL56,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL56,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":4},"潜污泵井","SUMP-08","B3B04","主泵故障状态","潜污泵井-主泵故障状态",{"$f":"VLOOKUP(AH56,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ56&\"_\"&VLOOKUP(AK56,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"SWPB3B04_F1"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM56&\" \"&\"AT%I\"&B43*16+1&\".6\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J56&\"*)\",\" \")","v":"LSWPB3B04_F1 AT%I33.6 :BOOL; (*潜污泵井SUMP-08-主泵故障状态*)"},"LSWPB3B04_F1            AT%I33.6       :BOOL; (*潜污泵井SUMP-08-主泵故障状态*)",null,"L01\\L01SWPB3B04_F1","潜污泵井SUMP-08-主泵故障状态",10270]
[".",{"$nulls":4},16,null,16,"C","潜污泵井SUMP-08-备泵故障状态",{"$nulls":16},"SUMP-08",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL57,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL57,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":4},"潜污泵井","SUMP-08","B3B04","备泵故障状态","潜污泵井-备泵故障状态",{"$f":"VLOOKUP(AH57,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ57&\"_\"&VLOOKUP(AK57,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"SWPB3B04_F2"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM57&\" \"&\"AT%I\"&B43*16+1&\".7\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J57&\"*)\",\" \")","v":"LSWPB3B04_F2 AT%I33.7 :BOOL; (*潜污泵井SUMP-08-备泵故障状态*)"},"LSWPB3B04_F2            AT%I33.7       :BOOL; (*潜污泵井SUMP-08-备泵故障状态*)",null,"L01\\L01SWPB3B04_F2","潜污泵井SUMP-08-备泵故障状态",10271]
[null,"IOM.1601R D7",{"$nulls":38},{"$f":"\"(* \"&B63&\"地址: \"&B60&\" *)\"","v":"(* IOM 1601R地址: 3 *)"}]
[null,"addr",1,{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(DEC2BIN(B60),REPT(0,5))),5,1))","v":1},{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(DEC2BIN(B60),REPT(0,5))),5,1))","v":1},1,null,1,"C",{"$f":"AH59&AA59&\"-\"&AK59","v":"潜污泵井SUMP-08-自动状态"},{"$nulls":16},{"$f":"IF(AI59=\"\",\"\",AI59)","v":"SUMP-08"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL59,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL59,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":4},"潜污泵井","SUMP-08","B3B04","自动状态",{"$f":"AH59&\"-\"&AK59","v":"潜污泵井-自动状态"},{"$f":"VLOOKUP(AH59,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ59&\"_\"&VLOOKUP(AK59,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"SWPB3B04_A"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM59&\" \"&\"AT%I\"&B60*16&\".0\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J59&\"*)\",\" \")","v":"LSWPB3B04_A AT%I48.0 :BOOL; (*潜污泵井SUMP-08-自动状态*)"},{"$f":"IFERROR(REPLACE(REPLACE(AN59,SEARCH(\"AT%\",AN59),,REPT(\" \",25-SEARCH(\"AT%\",AN59))),SEARCH(\":\",REPLACE(AN59,SEARCH(\"AT%\",AN59),,REPT(\" \",25-SEARCH(\"AT%\",AN59)))),,REPT(\" \",40-SEARCH(\":\",REPLACE(AN59,SEARCH(\"AT%\",AN59),,REPT(\" \",25-SEARCH(\"AT%\",AN59)))))),\" \")","v":"LSWPB3B04_A             AT%I48.0       :BOOL; (*潜污泵井SUMP-08-自动状态*)"},null,{"$f":"$B$2&\"\\\"&$B$2&AM59","v":"L01\\L01SWPB3B04_A"},{"$f":"J59","v":"潜污泵井SUMP-08-自动状态"},{"$f":"10000+($B60*16*8+F59-1)","v":10384}]
[null,3,2,{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(DEC2BIN(B60),REPT(0,5))),4,1))","v":1},{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(DEC2BIN(B60),REPT(0,5))),4,1))","v":1},2,null,2,"C","潜污泵井SUMP-08-超高液位",{"$nulls":16},{"$f":"IF(AI60=\"\",\"\",AI60)","v":"SUMP-08"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL60,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL60,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":4},"潜污泵井","SUMP-08","B3B04","超高液位",{"$f":"AH60&\"-\"&AK60","v":"潜污泵井-超高液位"},{"$f":"VLOOKUP(AH60,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ60&\"_\"&VLOOKUP(AK60,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"SWPB3B04_SHL"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM60&\" \"&\"AT%I\"&B60*16&\".1\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J60&\"*)\",\" \")","v":"LSWPB3B04_SHL AT%I48.1 :BOOL; (*潜污泵井SUMP-08-超高液位*)"},"LSWPB3B04_SHL           AT%I48.1       :BOOL; (*潜污泵井SUMP-08-超高液位*)",null,"L01\\L01SWPB3B04_SHL",{"$f":"J60","v":"潜污泵井SUMP-08-超高液位"},{"$f":"AS59+1","v":10385}]
[null,"kbs",3,{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(DEC2BIN(B60),REPT(0,5))),3,1))","v":0},{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(DEC2BIN(B60),REPT(0,5))),3,1))","v":0},3,null,3,"C","排风机B3ATE(PYr)01-2-运行状态",{"$nulls":16},"B3ATE(PYr)01-2",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL61,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL61,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":4},"排风机","B3ATE(PYr)01-2","B3B01","运行状态","排风机-运行状态",{"$f":"VLOOKUP(AH61,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ61&\"_\"&VLOOKUP(AK61,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"EAFB3B01_R"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM61&\" \"&\"AT%I\"&B60*16&\".2\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J61&\"*)\",\" \")","v":"LEAFB3B01_R AT%I48.2 :BOOL; (*排风机B3ATE(PYr)01-2-运行状态*)"},"LEAFB3B01_R             AT%I48.2       :BOOL; (*排风机B3ATE(PYr)01-2-运行状态*)",null,"L01\\L01EAFB3B01_R","排风机B3ATE(PYr)01-2-运行状态",{"$f":"AS60+1","v":10386}]
[null,50,4,{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(DEC2BIN(B60),REPT(0,5))),2,1))","v":0},{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(DEC2BIN(B60),REPT(0,5))),2,1))","v":0},4,null,4,"C","排风机B3ATE(PYr)01-2-故障状态",{"$nulls":16},"B3ATE(PYr)01-2",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL62,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL62,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":4},"排风机","B3ATE(PYr)01-2","B3B01","故障状态","排风机-故障状态",{"$f":"VLOOKUP(AH62,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ62&\"_\"&VLOOKUP(AK62,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"EAFB3B01_F"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM62&\" \"&\"AT%I\"&B60*16&\".3\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J62&\"*)\",\" \")","v":"LEAFB3B01_F AT%I48.3 :BOOL; (*排风机B3ATE(PYr)01-2-故障状态*)"},"LEAFB3B01_F             AT%I48.3       :BOOL; (*排风机B3ATE(PYr)01-2-故障状态*)",null,"L01\\L01EAFB3B01_F","排风机B3ATE(PYr)01-2-故障状态",10387]
[null,"IOM 1601R",5,{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(DEC2BIN(B60),REPT(0,5))),1,1))","v":0},{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(DEC2BIN(B60),REPT(0,5))),1,1))","v":0},5,null,5,"C","排风机B3ATE(PYr)01-2-自动状态",{"$nulls":16},"B3ATE(PYr)01-2",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL63,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL63,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":4},"排风机","B3ATE(PYr)01-2","B3B01","自动状态","排风机-自动状态",{"$f":"VLOOKUP(AH63,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ63&\"_\"&VLOOKUP(AK63,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"EAFB3B01_A"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM63&\" \"&\"AT%I\"&B60*16&\".4\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J63&\"*)\",\" \")","v":"LEAFB3B01_A AT%I48.4 :BOOL; (*排风机B3ATE(PYr)01-2-自动状态*)"},"LEAFB3B01_A             AT%I48.4       :BOOL; (*排风机B3ATE(PYr)01-2-自动状态*)",null,"L01\\L01EAFB3B01_A","排风机B3ATE(PYr)01-2-自动状态",10388]
[null,null,6,{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(IF(B62=20,1,IF(B62=50,10,IF(B62=125,11,IF(B62=250,100,IF(B62=500,101,IF(B62=800,110,IF(B62=1000,111,0))))))),REPT(0,3))),3,1))","v":0},{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(IF(B62=20,1,IF(B62=50,10,IF(B62=125,11,IF(B62=250,100,IF(B62=500,101,IF(B62=800,110,IF(B62=1000,111,0))))))),REPT(0,3))),3,1))","v":0},6,null,6,"C","-",{"$nulls":16},"",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL64,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL64,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":8},"-",{"$f":"VLOOKUP(AH64,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ64&\"_\"&VLOOKUP(AK64,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM64&\" \"&\"AT%I\"&B60*16&\".5\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J64&\"*)\",\" \")","v":""},"",null,{"$error":"#N/A"},"-",10389]
[null,null,7,{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(IF(B62=20,1,IF(B62=50,10,IF(B62=125,11,IF(B62=250,100,IF(B62=500,101,IF(B62=800,110,IF(B62=1000,111,0))))))),REPT(0,3))),2,1))","v":1},{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(IF(B62=20,1,IF(B62=50,10,IF(B62=125,11,IF(B62=250,100,IF(B62=500,101,IF(B62=800,110,IF(B62=1000,111,0))))))),REPT(0,3))),2,1))","v":1},7,null,7,"C","-",{"$nulls":16},"",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL65,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL65,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":8},"-",{"$f":"VLOOKUP(AH65,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ65&\"_\"&VLOOKUP(AK65,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM65&\" \"&\"AT%I\"&B60*16&\".6\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J65&\"*)\",\" \")","v":""},"",null,{"$error":"#N/A"},"-",10390]
[null,null,8,{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(IF(B62=20,1,IF(B62=50,10,IF(B62=125,11,IF(B62=250,100,IF(B62=500,101,IF(B62=800,110,IF(B62=1000,111,0))))))),REPT(0,3))),1,1))","v":0},{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(IF(B62=20,1,IF(B62=50,10,IF(B62=125,11,IF(B62=250,100,IF(B62=500,101,IF(B62=800,110,IF(B62=1000,111,0))))))),REPT(0,3))),1,1))","v":0},8,null,8,"C","-",{"$nulls":16},"",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL66,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL66,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":8},"-",{"$f":"VLOOKUP(AH66,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ66&\"_\"&VLOOKUP(AK66,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM66&\" \"&\"AT%I\"&B60*16&\".7\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J66&\"*)\",\" \")","v":""},"",null,{"$error":"#N/A"},"-",10391]
[{"$nulls":5},9,null,9,"C","-",{"$nulls":16},"",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL67,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL67,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":8},"-",{"$f":"VLOOKUP(AH67,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ67&\"_\"&VLOOKUP(AK67,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM67&\" \"&\"AT%I\"&B60*16+1&\".0\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J67&\"*)\",\" \")","v":""},"",null,{"$error":"#N/A"},"-",10392]
[{"$nulls":5},10,null,10,"C","-",{"$nulls":16},{"$f":"IF(AI68=\"\",\"\",AI68)","v":""},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL68,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL68,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":8},{"$f":"AH68&\"-\"&AK68","v":"-"},{"$f":"VLOOKUP(AH68,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ68&\"_\"&VLOOKUP(AK68,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM68&\" \"&\"AT%I\"&B60*16+1&\".1\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J68&\"*)\",\" \")","v":""},"",null,{"$error":"#N/A"},{"$f":"J68","v":"-"},10393]
[{"$nulls":5},11,null,11,"C","-",{"$nulls":16},"",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL69,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL69,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":8},"-",{"$f":"VLOOKUP(AH69,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ69&\"_\"&VLOOKUP(AK69,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM69&\" \"&\"AT%I\"&B60*16+1&\".2\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J69&\"*)\",\" \")","v":""},"",null,{"$error":"#N/A"},"-",10394]
[{"$nulls":5},12,null,12,"C","-",{"$nulls":16},"",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL70,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL70,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":8},"-",{"$f":"VLOOKUP(AH70,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ70&\"_\"&VLOOKUP(AK70,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM70&\" \"&\"AT%I\"&B60*16+1&\".3\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J70&\"*)\",\" \")","v":""},"",null,{"$error":"#N/A"},"-",10395]
[{"$nulls":5},13,null,13,"C","-",{"$nulls":16},"",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL71,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL71,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":8},"-",{"$f":"VLOOKUP(AH71,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ71&\"_\"&VLOOKUP(AK71,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM71&\" \"&\"AT%I\"&B60*16+1&\".4\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J71&\"*)\",\" \")","v":""},"",null,{"$error":"#N/A"},"-",10396]
[{"$nulls":5},14,null,14,"C","-",{"$nulls":16},"",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL72,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL72,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":8},"-",{"$f":"VLOOKUP(AH72,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ72&\"_\"&VLOOKUP(AK72,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM72&\" \"&\"AT%I\"&B60*16+1&\".5\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J72&\"*)\",\" \")","v":""},"",null,{"$error":"#N/A"},"-",10397]
[{"$nulls":5},15,null,15,"C","-",{"$nulls":16},"",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL73,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL73,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":8},"-",{"$f":"VLOOKUP(AH73,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ73&\"_\"&VLOOKUP(AK73,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM73&\" \"&\"AT%I\"&B60*16+1&\".6\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J73&\"*)\",\" \")","v":""},"",null,{"$error":"#N/A"},"-",10398]
[".",{"$nulls":4},16,null,16,"C","-",{"$nulls":16},"",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL74,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL74,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":8},"-",{"$f":"VLOOKUP(AH74,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ74&\"_\"&VLOOKUP(AK74,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM74&\" \"&\"AT%I\"&B60*16+1&\".7\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J74&\"*)\",\" \")","v":""},"",null,{"$error":"#N/A"},"-",10399]
[null,{"$f":"B80","v":"IOM 1601D"},{"$nulls":38},{"$f":"\"(* \"&B80&\"地址: \"&B77&\" *)\"","v":"(* IOM 1601D地址: 4 *)"}]
[null,"addr",1,{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(DEC2BIN(B77),REPT(0,5))),5,1))","v":0},{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(DEC2BIN(B77),REPT(0,5))),5,1))","v":0},1,null,"1+","1-",{"$f":"AH76&AA76&\"-\"&AK76","v":"照明控制箱B3ALrB-启停控制"},{"$nulls":16},{"$f":"IF(AI76=\"\",\"\",AI76)","v":"B3ALrB"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL76,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL76,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":4},"照明控制箱","B3ALrB","B3B01","启停控制",{"$f":"AH76&\"-\"&AK76","v":"照明控制箱-启停控制"},{"$f":"VLOOKUP(AH76,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ76&\"_\"&VLOOKUP(AK76,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"LCBB3B01_C"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM76&\" \"&\"AT%Q\"&B77*16&\".0\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J76&\"*)\",\" \")","v":"LLCBB3B01_C AT%Q64.0 :BOOL; (*照明控制箱B3ALrB-启停控制*)"},{"$f":"IFERROR(REPLACE(REPLACE(AN76,SEARCH(\"AT%\",AN76),,REPT(\" \",25-SEARCH(\"AT%\",AN76))),SEARCH(\":\",REPLACE(AN76,SEARCH(\"AT%\",AN76),,REPT(\" \",25-SEARCH(\"AT%\",AN76)))),,REPT(\" \",40-SEARCH(\":\",REPLACE(AN76,SEARCH(\"AT%\",AN76),,REPT(\" \",25-SEARCH(\"AT%\",AN76)))))),\" \")","v":"LLCBB3B01_C             AT%Q64.0       :BOOL; (*照明控制箱B3ALrB-启停控制*)"},null,{"$f":"$B$2&\"\\\"&$B$2&AM76","v":"L01\\L01LCBB3B01_C"},{"$f":"J76","v":"照明控制箱B3ALrB-启停控制"},{"$f":"($B77*16*8+F76-1)","v":512}]
[null,4,2,{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(DEC2BIN(B77),REPT(0,5))),4,1))","v":0},{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(DEC2BIN(B77),REPT(0,5))),4,1))","v":0},2,null,"2+","2-","照明控制箱B3ALrB-启停控制",{"$nulls":16},{"$f":"IF(AI77=\"\",\"\",AI77)","v":"B3ALrB"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL77,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL77,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":4},"照明控制箱","B3ALrB","B3B02","启停控制",{"$f":"AH77&\"-\"&AK77","v":"照明控制箱-启停控制"},{"$f":"VLOOKUP(AH77,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ77&\"_\"&VLOOKUP(AK77,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"LCBB3B02_C"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM77&\" \"&\"AT%Q\"&B77*16&\".1\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J77&\"*)\",\" \")","v":"LLCBB3B02_C AT%Q64.1 :BOOL; (*照明控制箱B3ALrB-启停控制*)"},"LLCBB3B02_C             AT%Q64.1       :BOOL; (*照明控制箱B3ALrB-启停控制*)",null,"L01\\L01LCBB3B02_C",{"$f":"J77","v":"照明控制箱B3ALrB-启停控制"},{"$f":"AS76+1","v":513}]
[null,"kbs",3,{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(DEC2BIN(B77),REPT(0,5))),3,1))","v":1},{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(DEC2BIN(B77),REPT(0,5))),3,1))","v":1},3,null,"3+","3-","照明控制箱B3ALrB-启停控制",{"$nulls":16},"B3ALrB",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL78,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL78,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":4},"照明控制箱","B3ALrB","B3B03","启停控制","照明控制箱-启停控制",{"$f":"VLOOKUP(AH78,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ78&\"_\"&VLOOKUP(AK78,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"LCBB3B03_C"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM78&\" \"&\"AT%Q\"&B77*16&\".2\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J78&\"*)\",\" \")","v":"LLCBB3B03_C AT%Q64.2 :BOOL; (*照明控制箱B3ALrB-启停控制*)"},"LLCBB3B03_C             AT%Q64.2       :BOOL; (*照明控制箱B3ALrB-启停控制*)",null,"L01\\L01LCBB3B03_C","照明控制箱B3ALrB-启停控制",{"$f":"AS77+1","v":514}]
[null,50,4,{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(DEC2BIN(B77),REPT(0,5))),2,1))","v":0},{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(DEC2BIN(B77),REPT(0,5))),2,1))","v":0},4,null,"4+","4-","照明控制箱B3ALrB-启停控制",{"$nulls":16},"B3ALrB",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL79,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL79,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":4},"照明控制箱","B3ALrB","B3B04","启停控制","照明控制箱-启停控制",{"$f":"VLOOKUP(AH79,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ79&\"_\"&VLOOKUP(AK79,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"LCBB3B04_C"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM79&\" \"&\"AT%Q\"&B77*16&\".3\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J79&\"*)\",\" \")","v":"LLCBB3B04_C AT%Q64.3 :BOOL; (*照明控制箱B3ALrB-启停控制*)"},"LLCBB3B04_C             AT%Q64.3       :BOOL; (*照明控制箱B3ALrB-启停控制*)",null,"L01\\L01LCBB3B04_C","照明控制箱B3ALrB-启停控制",515]
[null,"IOM 1601D",5,{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(DEC2BIN(B77),REPT(0,5))),1,1))","v":0},{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(DEC2BIN(B77),REPT(0,5))),1,1))","v":0},5,null,"5+","5-","照明控制箱B3ALrB-启停控制",{"$nulls":16},"B3ALrB",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL80,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL80,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":4},"照明控制箱","B3ALrB","B3B05","启停控制","照明控制箱-启停控制",{"$f":"VLOOKUP(AH80,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ80&\"_\"&VLOOKUP(AK80,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"LCBB3B05_C"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM80&\" \"&\"AT%Q\"&B77*16&\".4\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J80&\"*)\",\" \")","v":"LLCBB3B05_C AT%Q64.4 :BOOL; (*照明控制箱B3ALrB-启停控制*)"},"LLCBB3B05_C             AT%Q64.4       :BOOL; (*照明控制箱B3ALrB-启停控制*)",null,"L01\\L01LCBB3B05_C","照明控制箱B3ALrB-启停控制",516]
[null,null,6,{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(IF(B79=20,1,IF(B79=50,10,IF(B79=125,11,IF(B79=250,100,IF(B79=500,101,IF(B79=800,110,IF(B79=1000,111,0))))))),REPT(0,3))),3,1))","v":0},{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(IF(B79=20,1,IF(B79=50,10,IF(B79=125,11,IF(B79=250,100,IF(B79=500,101,IF(B79=800,110,IF(B79=1000,111,0))))))),REPT(0,3))),3,1))","v":0},6,null,"6+","6-","照明控制箱B3ALrB-启停控制",{"$nulls":16},"B3ALrB",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL81,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL81,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":4},"照明控制箱","B3ALrB","B3B06","启停控制","照明控制箱-启停控制",{"$f":"VLOOKUP(AH81,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ81&\"_\"&VLOOKUP(AK81,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"LCBB3B06_C"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM81&\" \"&\"AT%Q\"&B77*16&\".5\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J81&\"*)\",\" \")","v":"LLCBB3B06_C AT%Q64.5 :BOOL; (*照明控制箱B3ALrB-启停控制*)"},"LLCBB3B06_C             AT%Q64.5       :BOOL; (*照明控制箱B3ALrB-启停控制*)",null,"L01\\L01LCBB3B06_C","照明控制箱B3ALrB-启停控制",517]
[null,null,7,{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(IF(B79=20,1,IF(B79=50,10,IF(B79=125,11,IF(B79=250,100,IF(B79=500,101,IF(B79=800,110,IF(B79=1000,111,0))))))),REPT(0,3))),2,1))","v":1},{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(IF(B79=20,1,IF(B79=50,10,IF(B79=125,11,IF(B79=250,100,IF(B79=500,101,IF(B79=800,110,IF(B79=1000,111,0))))))),REPT(0,3))),2,1))","v":1},7,null,"7+","7-","照明控制箱B3ALrB-启停控制",{"$nulls":16},"B3ALrB",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL82,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL82,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":4},"照明控制箱","B3ALrB","B3B07","启停控制","照明控制箱-启停控制",{"$f":"VLOOKUP(AH82,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ82&\"_\"&VLOOKUP(AK82,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"LCBB3B07_C"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM82&\" \"&\"AT%Q\"&B77*16&\".6\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J82&\"*)\",\" \")","v":"LLCBB3B07_C AT%Q64.6 :BOOL; (*照明控制箱B3ALrB-启停控制*)"},"LLCBB3B07_C             AT%Q64.6       :BOOL; (*照明控制箱B3ALrB-启停控制*)",null,"L01\\L01LCBB3B07_C","照明控制箱B3ALrB-启停控制",518]
[null,null,8,{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(IF(B79=20,1,IF(B79=50,10,IF(B79=125,11,IF(B79=250,100,IF(B79=500,101,IF(B79=800,110,IF(B79=1000,111,0))))))),REPT(0,3))),1,1))","v":0},{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(IF(B79=20,1,IF(B79=50,10,IF(B79=125,11,IF(B79=250,100,IF(B79=500,101,IF(B79=800,110,IF(B79=1000,111,0))))))),REPT(0,3))),1,1))","v":0},8,null,"8+","8-","照明控制箱B3ALrB-启停控制",{"$nulls":16},"B3ALrB",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL83,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL83,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":4},"照明控制箱","B3ALrB","B3B08","启停控制","照明控制箱-启停控制",{"$f":"VLOOKUP(AH83,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ83&\"_\"&VLOOKUP(AK83,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"LCBB3B08_C"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM83&\" \"&\"AT%Q\"&B77*16&\".7\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J83&\"*)\",\" \")","v":"LLCBB3B08_C AT%Q64.7 :BOOL; (*照明控制箱B3ALrB-启停控制*)"},"LLCBB3B08_C             AT%Q64.7       :BOOL; (*照明控制箱B3ALrB-启停控制*)",null,"L01\\L01LCBB3B08_C","照明控制箱B3ALrB-启停控制",519]
[{"$nulls":5},9,null,"9+","9-","照明控制箱B3ALrB-启停控制",{"$nulls":16},"B3ALrB",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL84,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL84,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":4},"照明控制箱","B3ALrB","B3B09","启停控制","照明控制箱-启停控制",{"$f":"VLOOKUP(AH84,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ84&\"_\"&VLOOKUP(AK84,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"LCBB3B09_C"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM84&\" \"&\"AT%Q\"&B77*16+1&\".0\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J84&\"*)\",\" \")","v":"LLCBB3B09_C AT%Q65.0 :BOOL; (*照明控制箱B3ALrB-启停控制*)"},"LLCBB3B09_C             AT%Q65.0       :BOOL; (*照明控制箱B3ALrB-启停控制*)",null,"L01\\L01LCBB3B09_C","照明控制箱B3ALrB-启停控制",520]
[{"$nulls":5},10,null,"10+","10-","照明控制箱B3ALrB-启停控制",{"$nulls":16},{"$f":"IF(AI85=\"\",\"\",AI85)","v":"B3ALrB"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL85,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL85,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":4},"照明控制箱","B3ALrB","B3B10","启停控制",{"$f":"AH85&\"-\"&AK85","v":"照明控制箱-启停控制"},{"$f":"VLOOKUP(AH85,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ85&\"_\"&VLOOKUP(AK85,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"LCBB3B10_C"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM85&\" \"&\"AT%Q\"&B77*16+1&\".1\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J85&\"*)\",\" \")","v":"LLCBB3B10_C AT%Q65.1 :BOOL; (*照明控制箱B3ALrB-启停控制*)"},"LLCBB3B10_C             AT%Q65.1       :BOOL; (*照明控制箱B3ALrB-启停控制*)",null,"L01\\L01LCBB3B10_C",{"$f":"J85","v":"照明控制箱B3ALrB-启停控制"},521]
[{"$nulls":5},11,null,"11+","11-","照明控制箱B3ALrB-启停控制",{"$nulls":16},"B3ALrB",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL86,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL86,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":4},"照明控制箱","B3ALrB","B3B11","启停控制","照明控制箱-启停控制",{"$f":"VLOOKUP(AH86,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ86&\"_\"&VLOOKUP(AK86,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"LCBB3B11_C"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM86&\" \"&\"AT%Q\"&B77*16+1&\".2\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J86&\"*)\",\" \")","v":"LLCBB3B11_C AT%Q65.2 :BOOL; (*照明控制箱B3ALrB-启停控制*)"},"LLCBB3B11_C             AT%Q65.2       :BOOL; (*照明控制箱B3ALrB-启停控制*)",null,"L01\\L01LCBB3B11_C","照明控制箱B3ALrB-启停控制",522]
[{"$nulls":5},12,null,"12+","12-","照明控制箱B3ALrB-启停控制",{"$nulls":16},"B3ALrB",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL87,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL87,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":4},"照明控制箱","B3ALrB","B3B12","启停控制","照明控制箱-启停控制",{"$f":"VLOOKUP(AH87,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ87&\"_\"&VLOOKUP(AK87,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"LCBB3B12_C"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM87&\" \"&\"AT%Q\"&B77*16+1&\".3\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J87&\"*)\",\" \")","v":"LLCBB3B12_C AT%Q65.3 :BOOL; (*照明控制箱B3ALrB-启停控制*)"},"LLCBB3B12_C             AT%Q65.3       :BOOL; (*照明控制箱B3ALrB-启停控制*)",null,"L01\\L01LCBB3B12_C","照明控制箱B3ALrB-启停控制",523]
[{"$nulls":5},13,null,"13+","13-","照明控制箱B3ALrB-启停控制",{"$nulls":16},"B3ALrB",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL88,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL88,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":4},"照明控制箱","B3ALrB","B3B13","启停控制","照明控制箱-启停控制",{"$f":"VLOOKUP(AH88,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ88&\"_\"&VLOOKUP(AK88,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"LCBB3B13_C"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM88&\" \"&\"AT%Q\"&B77*16+1&\".4\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J88&\"*)\",\" \")","v":"LLCBB3B13_C AT%Q65.4 :BOOL; (*照明控制箱B3ALrB-启停控制*)"},"LLCBB3B13_C             AT%Q65.4       :BOOL; (*照明控制箱B3ALrB-启停控制*)",null,"L01\\L01LCBB3B13_C","照明控制箱B3ALrB-启停控制",524]
[{"$nulls":5},14,null,"14+","14-","排风机B3ATE(PYr)01-2-启停控制",{"$nulls":16},"B3ATE(PYr)01-2",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL89,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL89,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":4},"排风机","B3ATE(PYr)01-2","B3B01","启停控制","排风机-启停控制",{"$f":"VLOOKUP(AH89,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ89&\"_\"&VLOOKUP(AK89,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"EAFB3B01_C"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM89&\" \"&\"AT%Q\"&B77*16+1&\".5\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J89&\"*)\",\" \")","v":"LEAFB3B01_C AT%Q65.5 :BOOL; (*排风机B3ATE(PYr)01-2-启停控制*)"},"LEAFB3B01_C             AT%Q65.5       :BOOL; (*排风机B3ATE(PYr)01-2-启停控制*)",null,"L01\\L01EAFB3B01_C","排风机B3ATE(PYr)01-2-启停控制",525]
[{"$nulls":5},15,null,"15+","15-","-",{"$nulls":16},"",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL90,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL90,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":8},"-",{"$f":"VLOOKUP(AH90,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ90&\"_\"&VLOOKUP(AK90,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM90&\" \"&\"AT%Q\"&B77*16+1&\".6\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J90&\"*)\",\" \")","v":""},"",null,{"$error":"#N/A"},"-",526]
[".",{"$nulls":4},16,null,"16+","16-","-",{"$nulls":16},"",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL91,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL91,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":8},"-",{"$f":"VLOOKUP(AH91,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ91&\"_\"&VLOOKUP(AK91,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM91&\" \"&\"AT%Q\"&B77*16+1&\".7\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J91&\"*)\",\" \")","v":""},{"$f":"IFERROR(REPLACE(REPLACE(AN91,SEARCH(\"AT%\",AN91),,REPT(\" \",30-SEARCH(\"AT%\",AN91))),SEARCH(\":\",REPLACE(AN91,SEARCH(\"AT%\",AN91),,REPT(\" \",30-SEARCH(\"AT%\",AN91)))),,REPT(\" \",35-SEARCH(\":\",REPLACE(AN91,SEARCH(\"AT%\",AN91),,REPT(\" \",25-SEARCH(\"AT%\",AN91)))))),\" \")","v":""},null,{"$error":"#N/A"},"-",527]
[null,{"$f":"B97","v":"IOM 0401U"},{"$nulls":38},{"$f":"\"(* \"&B97&\"地址: \"&B94&\" *)\"","v":"(* IOM 0401U地址: 5 *)"}]
[null,"addr",1,{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(DEC2BIN(B94),REPT(0,5))),5,1))","v":1},{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(DEC2BIN(B94),REPT(0,5))),5,1))","v":1},1,null,1,"0V",{"$f":"AH93&AA93&\"-\"&AK93","v":"室内环境状态C0-3-一氧化碳浓度状态"},{"$nulls":16},{"$f":"IF(AI93=\"\",\"\",AI93)","v":"C0-3"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL93,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL93,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":4},"室内环境状态","C0-3","B3B01","一氧化碳浓度状态",{"$f":"AH93&\"-\"&AK93","v":"室内环境状态-一氧化碳浓度状态"},{"$f":"VLOOKUP(AH93,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ93&\"_\"&VLOOKUP(AK93,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"IESB3B01_CO"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM93&\" \"&\"AT%I\"&B94*16&\".0\"&\" \"&\":INT;\"&\" \"&\"(*\"&J93&\"*)\",\" \")","v":"LIESB3B01_CO AT%I80.0 :INT; (*室内环境状态C0-3-一氧化碳浓度状态*)"},{"$f":"IFERROR(REPLACE(REPLACE(AN93,SEARCH(\"AT%\",AN93),,REPT(\" \",25-SEARCH(\"AT%\",AN93))),SEARCH(\":\",REPLACE(AN93,SEARCH(\"AT%\",AN93),,REPT(\" \",25-SEARCH(\"AT%\",AN93)))),,REPT(\" \",40-SEARCH(\":\",REPLACE(AN93,SEARCH(\"AT%\",AN93),,REPT(\" \",25-SEARCH(\"AT%\",AN93)))))),\" \")","v":"LIESB3B01_CO            AT%I80.0       :INT; (*室内环境状态C0-3-一氧化碳浓度状态*)"},null,{"$f":"$B$2&\"\\\"&$B$2&AM93","v":"L01\\L01IESB3B01_CO"},{"$f":"J93","v":"室内环境状态C0-3-一氧化碳浓度状态"},{"$f":"30000+($B94*8+F93-1)","v":30040}]
[null,5,2,{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(DEC2BIN(B94),REPT(0,5))),4,1))","v":0},{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(DEC2BIN(B94),REPT(0,5))),4,1))","v":0},2,null,2,"0V","室内环境状态C0-4-一氧化碳浓度状态",{"$nulls":16},{"$f":"IF(AI94=\"\",\"\",AI94)","v":"C0-4"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL94,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL94,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":4},"室内环境状态","C0-4","B3B02","一氧化碳浓度状态",{"$f":"AH94&\"-\"&AK94","v":"室内环境状态-一氧化碳浓度状态"},{"$f":"VLOOKUP(AH94,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ94&\"_\"&VLOOKUP(AK94,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"IESB3B02_CO"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM94&\" \"&\"AT%I\"&B94*16+2&\".0\"&\" \"&\":INT;\"&\" \"&\"(*\"&J94&\"*)\",\" \")","v":"LIESB3B02_CO AT%I82.0 :INT; (*室内环境状态C0-4-一氧化碳浓度状态*)"},"LIESB3B02_CO            AT%I82.0       :INT; (*室内环境状态C0-4-一氧化碳浓度状态*)",null,"L01\\L01IESB3B02_CO",{"$f":"J94","v":"室内环境状态C0-4-一氧化碳浓度状态"},{"$f":"AS93+1","v":30041}]
[null,"kbs",3,{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(DEC2BIN(B94),REPT(0,5))),3,1))","v":1},{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(DEC2BIN(B94),REPT(0,5))),3,1))","v":1},3,null,3,"0V","室内环境状态C0-5-一氧化碳浓度状态",{"$nulls":16},"C0-5",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL95,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL95,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":4},"室内环境状态","C0-5","B3B03","一氧化碳浓度状态","室内环境状态-一氧化碳浓度状态",{"$f":"VLOOKUP(AH95,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ95&\"_\"&VLOOKUP(AK95,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"IESB3B03_CO"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM95&\" \"&\"AT%I\"&B94*16+4&\".0\"&\" \"&\":INT;\"&\" \"&\"(*\"&J95&\"*)\",\" \")","v":"LIESB3B03_CO AT%I84.0 :INT; (*室内环境状态C0-5-一氧化碳浓度状态*)"},"LIESB3B03_CO            AT%I84.0       :INT; (*室内环境状态C0-5-一氧化碳浓度状态*)",null,"L01\\L01IESB3B03_CO","室内环境状态C0-5-一氧化碳浓度状态",{"$f":"AS94+1","v":30042}]
[null,50,4,{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(DEC2BIN(B94),REPT(0,5))),2,1))","v":0},{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(DEC2BIN(B94),REPT(0,5))),2,1))","v":0},4,null,4,"0V","室内环境状态C0-6-一氧化碳浓度状态",{"$nulls":16},"C0-6",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL96,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL96,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":4},"室内环境状态","C0-6","B3B04","一氧化碳浓度状态","室内环境状态-一氧化碳浓度状态",{"$f":"VLOOKUP(AH96,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ96&\"_\"&VLOOKUP(AK96,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"IESB3B04_CO"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM96&\" \"&\"AT%I\"&B94*16+6&\".0\"&\" \"&\":INT;\"&\" \"&\"(*\"&J96&\"*)\",\" \")","v":"LIESB3B04_CO AT%I86.0 :INT; (*室内环境状态C0-6-一氧化碳浓度状态*)"},"LIESB3B04_CO            AT%I86.0       :INT; (*室内环境状态C0-6-一氧化碳浓度状态*)",null,"L01\\L01IESB3B04_CO","室内环境状态C0-6-一氧化碳浓度状态",30043]
[null,"IOM 0401U",5,{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(DEC2BIN(B94),REPT(0,5))),1,1))","v":0},{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(DEC2BIN(B94),REPT(0,5))),1,1))","v":0},{"$nulls":35},""]
[null,null,6,{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(IF(B96=20,1,IF(B96=50,10,IF(B96=125,11,IF(B96=250,100,IF(B96=500,101,IF(B96=800,110,IF(B96=1000,111,0))))))),REPT(0,3))),3,1))","v":0},{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(IF(B96=20,1,IF(B96=50,10,IF(B96=125,11,IF(B96=250,100,IF(B96=500,101,IF(B96=800,110,IF(B96=1000,111,0))))))),REPT(0,3))),3,1))","v":0},{"$nulls":35},""]
[null,null,7,{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(IF(B96=20,1,IF(B96=50,10,IF(B96=125,11,IF(B96=250,100,IF(B96=500,101,IF(B96=800,110,IF(B96=1000,111,0))))))),REPT(0,3))),2,1))","v":1},{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(IF(B96=20,1,IF(B96=50,10,IF(B96=125,11,IF(B96=250,100,IF(B96=500,101,IF(B96=800,110,IF(B96=1000,111,0))))))),REPT(0,3))),2,1))","v":1},{"$nulls":35},""]
[".",null,8,{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(IF(B96=20,1,IF(B96=50,10,IF(B96=125,11,IF(B96=250,100,IF(B96=500,101,IF(B96=800,110,IF(B96=1000,111,0))))))),REPT(0,3))),1,1))","v":0},{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(IF(B96=20,1,IF(B96=50,10,IF(B96=125,11,IF(B96=250,100,IF(B96=500,101,IF(B96=800,110,IF(B96=1000,111,0))))))),REPT(0,3))),1,1))","v":0}]

{"sheet":"B306","index":9,"n_rows":220,"n_cols":45,"rows_kept":220,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[0,9,0,25],[3,1,3,28],[3,29,3,31],[3,32,3,40],[3,41,3,44],[4,27,4,28],[7,5,7,6],[7,9,7,25],[8,5,8,6],[8,9,8,25],[9,5,9,6],[9,9,9,25],[10,5,10,6],[10,9,10,25],[11,5,11,6],[11,9,11,25],[12,5,12,6],[12,9,12,25],[13,5,13,6],[13,9,13,25],[14,5,14,6],[14,9,14,25],[15,5,15,6],[15,9,15,25],[16,5,16,6],[16,9,16,25],[17,5,17,6],[17,9,17,25],[18,5,18,6],[18,9,18,25],[19,5,19,6],[19,9,19,25],[20,5,20,6],[20,9,20,25],[21,5,21,6],[21,9,21,25],[22,5,22,6],[22,9,22,25],[24,5,24,6],[24,9,24,25],[25,5,25,6],[25,9,25,25],[26,5,26,6],[26,9,26,25],[27,5,27,6],[27,9,27,25],[28,5,28,6],[28,9,28,25],[29,5,29,6],[29,9,29,25],[30,5,30,6],[30,9,30,25],[31,5,31,6],[31,9,31,25],[32,5,32,6],[32,9,32,25],[33,5,33,6],[33,9,33,25],[34,5,34,6],[34,9,34,25],[35,5,35,6],[35,9,35,25],[36,5,36,6],[36,9,36,25],[37,5,37,6],[37,9,37,25],[38,5,38,6],[38,9,38,25],[39,5,39,6],[39,9,39,25],[41,5,41,6],[41,9,41,25],[42,5,42,6],[42,9,42,25],[43,5,43,6],[43,9,43,25],[44,5,44,6],[44,9,44,25],[45,5,45,6],[45,9,45,25],[46,5,46,6],[46,9,46,25],[47,5,47,6],[47,9,47,25],[48,5,48,6],[48,9,48,25],[49,5,49,6],[49,9,49,25],[50,5,50,6],[50,9,50,25],[51,5,51,6],[51,9,51,25],[52,5,52,6],[52,9,52,25],[53,5,53,6],[53,9,53,25],[54,5,54,6],[54,9,54,25],[55,5,55,6],[55,9,55,25],[56,5,56,6],[56,9,56,25],[58,5,58,6],[58,9,58,25],[59,5,59,6],[59,9,59,25],[60,5,60,6],[60,9,60,25],[61,5,61,6],[61,9,61,25],[62,5,62,6],[62,9,62,25],[63,5,63,6],[63,9,63,25],[64,5,64,6],[64,9,64,25],[65,5,65,6],[65,9,65,25],[66,5,66,6],[66,9,66,25],[67,5,67,6],[67,9,67,25],[68,5,68,6],[68,9,68,25],[69,5,69,6],[69,9,69,25],[70,5,70,6],[70,9,70,25],[71,5,71,6],[71,9,71,25],[72,5,72,6],[72,9,72,25],[73,5,73,6],[73,9,73,25],[75,5,75,6],[75,9,75,25],[76,5,76,6],[76,9,76,25],[77,5,77,6],[77,9,77,25],[78,5,78,6],[78,9,78,25],[79,5,79,6],[79,9,79,25],[80,5,80,6],[80,9,80,25],[81,5,81,6],[81,9,81,25],[82,5,82,6],[82,9,82,25],[83,5,83,6],[83,9,83,25],[84,5,84,6],[84,9,84,25],[85,5,85,6],[85,9,85,25],[86,5,86,6],[86,9,86,25],[87,5,87,6],[87,9,87,25],[88,5,88,6],[88,9,88,25],[89,5,89,6],[89,9,89,25],[90,5,90,6],[90,9,90,25],[92,5,92,6],[92,9,92,25],[93,5,93,6],[93,9,93,25],[94,5,94,6],[94,9,94,25],[95,5,95,6],[95,9,95,25],[96,5,96,6],[96,9,96,25],[97,5,97,6],[97,9,97,25],[98,5,98,6],[98,9,98,25],[99,5,99,6],[99,9,99,25],[100,5,100,6],[100,9,100,25],[101,5,101,6],[101,9,101,25],[102,5,102,6],[102,9,102,25],[103,5,103,6],[103,9,103,25],[104,5,104,6],[104,9,104,25],[105,5,105,6],[105,9,105,25],[106,5,106,6],[106,9,106,25],[107,5,107,6],[107,9,107,25],[109,5,109,6],[109,9,109,25],[110,5,110,6],[110,9,110,25],[111,5,111,6],[111,9,111,25],[112,5,112,6],[112,9,112,25],[113,5,113,6],[113,9,113,25],[114,5,114,6],[114,9,114,25],[115,5,115,6],[115,9,115,25],[116,5,116,6],[116,9,116,25],[117,5,117,6],[117,9,117,25],[118,5,118,6],[118,9,118,25],[119,5,119,6],[119,9,119,25],[120,5,120,6],[120,9,120,25],[121,5,121,6],[121,9,121,25],[122,5,122,6],[122,9,122,25],[123,5,123,6],[123,9,123,25],[124,5,124,6],[124,9,124,25],[126,5,126,6],[126,9,126,25],[127,5,127,6],[127,9,127,25],[128,5,128,6],[128,9,128,25],[129,5,129,6],[129,9,129,25],[130,5,130,6],[130,9,130,25],[131,5,131,6],[131,9,131,25],[132,5,132,6],[132,9,132,25],[133,5,133,6],[133,9,133,25],[134,5,134,6],[134,9,134,25],[135,5,135,6],[135,9,135,25],[136,5,136,6],[136,9,136,25],[137,5,137,6],[137,9,137,25],[138,5,138,6],[138,9,138,25],[139,5,139,6],[139,9,139,25],[140,5,140,6],[140,9,140,25],[141,5,141,6],[141,9,141,25],[143,5,143,6],[143,9,143,25],[144,5,144,6],[144,9,144,25],[145,5,145,6],[145,9,145,25],[146,5,146,6],[146,9,146,25],[147,5,147,6],[147,9,147,25],[148,5,148,6],[148,9,148,25],[149,5,149,6],[149,9,149,25],[150,5,150,6],[150,9,150,25],[151,5,151,6],[151,9,151,25],[152,5,152,6],[152,9,152,25],[153,5,153,6],[153,9,153,25],[154,5,154,6],[154,9,154,25],[155,5,155,6],[155,9,155,25],[156,5,156,6],[156,9,156,25],[157,5,157,6],[157,9,157,25],[158,5,158,6],[158,9,158,25],[160,5,160,6],[160,9,160,25],[161,5,161,6],[161,9,161,25],[162,5,162,6],[162,9,162,25],[163,5,163,6],[163,9,163,25],[164,5,164,6],[164,9,164,25],[165,5,165,6],[165,9,165,25],[166,5,166,6],[166,9,166,25],[167,5,167,6],[167,9,167,25],[168,5,168,6],[168,9,168,25],[169,5,169,6],[169,9,169,25],[170,5,170,6],[170,9,170,25],[171,5,171,6],[171,9,171,25],[172,5,172,6],[172,9,172,25],[173,5,173,6],[173,9,173,25],[174,5,174,6],[174,9,174,25],[175,5,175,6],[175,9,175,25],[177,5,177,6],[177,9,177,25],[178,5,178,6],[178,9,178,25],[179,5,179,6],[179,9,179,25],[180,5,180,6],[180,9,180,25],[181,5,181,6],[181,9,181,25],[182,5,182,6],[182,9,182,25],[183,5,183,6],[183,9,183,25],[184,5,184,6],[184,9,184,25],[185,5,185,6],[185,9,185,25],[186,5,186,6],[186,9,186,25],[187,5,187,6],[187,9,187,25],[188,5,188,6],[188,9,188,25],[189,5,189,6],[189,9,189,25],[190,5,190,6],[190,9,190,25],[191,5,191,6],[191,9,191,25],[192,5,192,6],[192,9,192,25],[194,5,194,6],[194,9,194,25],[195,5,195,6],[195,9,195,25],[196,5,196,6],[196,9,196,25],[197,5,197,6],[197,9,197,25],[198,5,198,6],[198,9,198,25],[199,5,199,6],[199,9,199,25],[200,5,200,6],[200,9,200,25],[201,5,201,6],[201,9,201,25],[202,5,202,6],[202,9,202,25],[203,5,203,6],[203,9,203,25],[204,5,204,6],[204,9,204,25],[205,5,205,6],[205,9,205,25],[206,5,206,6],[206,9,206,25],[207,5,207,6],[207,9,207,25],[208,5,208,6],[208,9,208,25],[209,5,209,6],[209,9,209,25],[211,5,211,6],[211,9,211,25],[212,5,212,6],[212,9,212,25],[213,5,213,6],[213,9,213,25],[214,5,214,6],[214,9,214,25],[215,5,215,6],[215,9,215,25],[216,5,216,6],[216,9,216,25],[217,5,217,6],[217,9,217,25],[218,5,218,6],[218,9,218,25],[4,1,5,1],[11,1,22,1],[28,1,39,1],[45,1,56,1],[62,1,73,1],[79,1,90,1],[96,1,107,1],[113,1,124,1],[130,1,141,1],[147,1,158,1],[164,1,175,1],[181,1,192,1],[198,1,209,1],[215,1,218,1],[4,26,5,26],[4,29,5,29],[4,30,5,30],[4,31,5,31],[4,32,5,32],[4,33,5,33],[4,34,5,34],[4,35,5,35],[4,36,5,36],[4,37,5,37],[4,38,5,38],[4,39,5,39],[4,40,5,40],[4,41,5,41],[4,42,5,42],[4,43,5,43],[4,44,5,44],[168,2,175,4],[151,2,158,4],[134,2,141,4],[117,2,124,4],[100,2,107,4],[202,2,209,4],[185,2,192,4],[83,2,90,4],[66,2,73,4],[49,2,56,4],[32,2,39,4],[15,2,22,4],[4,2,5,4],[4,5,5,6],[4,7,5,8],[4,9,5,25]]}
[null,4.5,1.5,1.5,1.5,1.5,1.5,1.75,1.75,35,{"$nulls":16},15,10,10]
[12,"L01",0,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,null,"X","X","X","X"]
[12,null,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,{"$nulls":8},20]
[25,"DDC-X-X 现场实施段",{"$nulls":27},"调试记录段",null,null,"下位机声明段",{"$nulls":8},"上位机声明段"]
[20,"模块类型","拨码\n设置",null,null,"点位序号",null,"端子编号",null,"线缆功能.auto",{"$nulls":16},"设备编号.auto","前端接线备注.auto",null,"DBG","调试记录","调试备注","PRG","设备类型","设备编号","程序编号","点位功能","接线备注\n判断区","变量名.auto","编程变量声明.auto","编程变量声明(结构整理).auto","HMI","上位机组态.auto","上位机注释.auto","MODBUS偏置量.auto"]
[20,{"$nulls":26},"端子编号","线色备注"]
[null,"IOM.1601R D7",{"$nulls":38},{"$f":"\"(* \"&B12&\"地址: \"&B9&\" *)\"","v":"(* IOM 1601R地址: 6 *)"}]
[null,"addr",1,{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(DEC2BIN(B9),REPT(0,5))),5,1))","v":0},{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(DEC2BIN(B9),REPT(0,5))),5,1))","v":0},1,null,1,"C",{"$f":"AH8&AA8&\"-\"&AK8","v":"照明控制箱B3ALrJ-运行状态"},{"$nulls":16},{"$f":"IF(AI8=\"\",\"\",AI8)","v":"B3ALrJ"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL8,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL8,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":4},"照明控制箱","B3ALrJ","B3F01","运行状态",{"$f":"AH8&\"-\"&AK8","v":"照明控制箱-运行状态"},{"$f":"VLOOKUP(AH8,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ8&\"_\"&VLOOKUP(AK8,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"LCBB3F01_R"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM8&\" \"&\"AT%I\"&B9*16&\".0\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J8&\"*)\",\" \")","v":"LLCBB3F01_R AT%I96.0 :BOOL; (*照明控制箱B3ALrJ-运行状态*)"},{"$f":"IFERROR(REPLACE(REPLACE(AN8,SEARCH(\"AT%\",AN8),,REPT(\" \",25-SEARCH(\"AT%\",AN8))),SEARCH(\":\",REPLACE(AN8,SEARCH(\"AT%\",AN8),,REPT(\" \",25-SEARCH(\"AT%\",AN8)))),,REPT(\" \",40-SEARCH(\":\",REPLACE(AN8,SEARCH(\"AT%\",AN8),,REPT(\" \",25-SEARCH(\"AT%\",AN8)))))),\" \")","v":"LLCBB3F01_R             AT%I96.0       :BOOL; (*照明控制箱B3ALrJ-运行状态*)"},null,{"$f":"$B$2&\"\\\"&$B$2&AM8","v":"L01\\L01LCBB3F01_R"},{"$f":"J8","v":"照明控制箱B3ALrJ-运行状态"},{"$f":"10000+($B9*16*8+F8-1)","v":10768}]
[null,6,2,{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(DEC2BIN(B9),REPT(0,5))),4,1))","v":1},{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(DEC2BIN(B9),REPT(0,5))),4,1))","v":1},2,null,2,"C","照明控制箱B3ALrJ-自动状态",{"$nulls":16},{"$f":"IF(AI9=\"\",\"\",AI9)","v":"B3ALrJ"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL9,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL9,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":4},"照明控制箱","B3ALrJ","B3F01","自动状态",{"$f":"AH9&\"-\"&AK9","v":"照明控制箱-自动状态"},{"$f":"VLOOKUP(AH9,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ9&\"_\"&VLOOKUP(AK9,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"LCBB3F01_A"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM9&\" \"&\"AT%I\"&B9*16&\".1\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J9&\"*)\",\" \")","v":"LLCBB3F01_A AT%I96.1 :BOOL; (*照明控制箱B3ALrJ-自动状态*)"},"LLCBB3F01_A             AT%I96.1       :BOOL; (*照明控制箱B3ALrJ-自动状态*)",null,"L01\\L01LCBB3F01_A",{"$f":"J9","v":"照明控制箱B3ALrJ-自动状态"},{"$f":"AS8+1","v":10769}]
[null,"kbs",3,{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(DEC2BIN(B9),REPT(0,5))),3,1))","v":1},{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(DEC2BIN(B9),REPT(0,5))),3,1))","v":1},3,null,3,"C","照明控制箱B3ALrJ-运行状态",{"$nulls":16},"B3ALrJ",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL10,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL10,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":4},"照明控制箱","B3ALrJ","B3F02","运行状态","照明控制箱-运行状态",{"$f":"VLOOKUP(AH10,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ10&\"_\"&VLOOKUP(AK10,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"LCBB3F02_R"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM10&\" \"&\"AT%I\"&B9*16&\".2\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J10&\"*)\",\" \")","v":"LLCBB3F02_R AT%I96.2 :BOOL; (*照明控制箱B3ALrJ-运行状态*)"},"LLCBB3F02_R             AT%I96.2       :BOOL; (*照明控制箱B3ALrJ-运行状态*)",null,"L01\\L01LCBB3F02_R","照明控制箱B3ALrJ-运行状态",{"$f":"AS9+1","v":10770}]
[null,50,4,{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(DEC2BIN(B9),REPT(0,5))),2,1))","v":0},{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(DEC2BIN(B9),REPT(0,5))),2,1))","v":0},4,null,4,"C","照明控制箱B3ALrJ-自动状态",{"$nulls":16},"B3ALrJ",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL11,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL11,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":4},"照明控制箱","B3ALrJ","B3F02","自动状态","照明控制箱-自动状态",{"$f":"VLOOKUP(AH11,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ11&\"_\"&VLOOKUP(AK11,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"LCBB3F02_A"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM11&\" \"&\"AT%I\"&B9*16&\".3\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J11&\"*)\",\" \")","v":"LLCBB3F02_A AT%I96.3 :BOOL; (*照明控制箱B3ALrJ-自动状态*)"},"LLCBB3F02_A             AT%I96.3       :BOOL; (*照明控制箱B3ALrJ-自动状态*)",null,"L01\\L01LCBB3F02_A","照明控制箱B3ALrJ-自动状态",10771]
[null,"IOM 1601R",5,{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(DEC2BIN(B9),REPT(0,5))),1,1))","v":0},{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(DEC2BIN(B9),REPT(0,5))),1,1))","v":0},5,null,5,"C","照明控制箱B3ALrJ-运行状态",{"$nulls":16},"B3ALrJ",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL12,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL12,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":4},"照明控制箱","B3ALrJ","B3F03","运行状态","照明控制箱-运行状态",{"$f":"VLOOKUP(AH12,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ12&\"_\"&VLOOKUP(AK12,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"LCBB3F03_R"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM12&\" \"&\"AT%I\"&B9*16&\".4\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J12&\"*)\",\" \")","v":"LLCBB3F03_R AT%I96.4 :BOOL; (*照明控制箱B3ALrJ-运行状态*)"},"LLCBB3F03_R             AT%I96.4       :BOOL; (*照明控制箱B3ALrJ-运行状态*)",null,"L01\\L01LCBB3F03_R","照明控制箱B3ALrJ-运行状态",10772]
[null,null,6,{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(IF(B11=20,1,IF(B11=50,10,IF(B11=125,11,IF(B11=250,100,IF(B11=500,101,IF(B11=800,110,IF(B11=1000,111,0))))))),REPT(0,3))),3,1))","v":0},{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(IF(B11=20,1,IF(B11=50,10,IF(B11=125,11,IF(B11=250,100,IF(B11=500,101,IF(B11=800,110,IF(B11=1000,111,0))))))),REPT(0,3))),3,1))","v":0},6,null,6,"C","照明控制箱B3ALrJ-自动状态",{"$nulls":16},"B3ALrJ",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL13,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL13,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":4},"照明控制箱","B3ALrJ","B3F03","自动状态","照明控制箱-自动状态",{"$f":"VLOOKUP(AH13,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ13&\"_\"&VLOOKUP(AK13,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"LCBB3F03_A"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM13&\" \"&\"AT%I\"&B9*16&\".5\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J13&\"*)\",\" \")","v":"LLCBB3F03_A AT%I96.5 :BOOL; (*照明控制箱B3ALrJ-自动状态*)"},"LLCBB3F03_A             AT%I96.5       :BOOL; (*照明控制箱B3ALrJ-自动状态*)",null,"L01\\L01LCBB3F03_A","照明控制箱B3ALrJ-自动状态",10773]
[null,null,7,{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(IF(B11=20,1,IF(B11=50,10,IF(B11=125,11,IF(B11=250,100,IF(B11=500,101,IF(B11=800,110,IF(B11=1000,111,0))))))),REPT(0,3))),2,1))","v":1},{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(IF(B11=20,1,IF(B11=50,10,IF(B11=125,11,IF(B11=250,100,IF(B11=500,101,IF(B11=800,110,IF(B11=1000,111,0))))))),REPT(0,3))),2,1))","v":1},7,null,7,"C","照明控制箱B3ALrJ-运行状态",{"$nulls":16},"B3ALrJ",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL14,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL14,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":4},"照明控制箱","B3ALrJ","B3F04","运行状态","照明控制箱-运行状态",{"$f":"VLOOKUP(AH14,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ14&\"_\"&VLOOKUP(AK14,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"LCBB3F04_R"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM14&\" \"&\"AT%I\"&B9*16&\".6\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J14&\"*)\",\" \")","v":"LLCBB3F04_R AT%I96.6 :BOOL; (*照明控制箱B3ALrJ-运行状态*)"},"LLCBB3F04_R             AT%I96.6       :BOOL; (*照明控制箱B3ALrJ-运行状态*)",null,"L01\\L01LCBB3F04_R","照明控制箱B3ALrJ-运行状态",10774]
[null,null,8,{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(IF(B11=20,1,IF(B11=50,10,IF(B11=125,11,IF(B11=250,100,IF(B11=500,101,IF(B11=800,110,IF(B11=1000,111,0))))))),REPT(0,3))),1,1))","v":0},{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(IF(B11=20,1,IF(B11=50,10,IF(B11=125,11,IF(B11=250,100,IF(B11=500,101,IF(B11=800,110,IF(B11=1000,111,0))))))),REPT(0,3))),1,1))","v":0},8,null,8,"C","照明控制箱B3ALrJ-自动状态",{"$nulls":16},"B3ALrJ",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL15,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL15,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":4},"照明控制箱","B3ALrJ","B3F04","自动状态","照明控制箱-自动状态",{"$f":"VLOOKUP(AH15,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ15&\"_\"&VLOOKUP(AK15,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"LCBB3F04_A"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM15&\" \"&\"AT%I\"&B9*16&\".7\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J15&\"*)\",\" \")","v":"LLCBB3F04_A AT%I96.7 :BOOL; (*照明控制箱B3ALrJ-自动状态*)"},"LLCBB3F04_A             AT%I96.7       :BOOL; (*照明控制箱B3ALrJ-自动状态*)",null,"L01\\L01LCBB3F04_A","照明控制箱B3ALrJ-自动状态",10775]
[{"$nulls":5},9,null,9,"C","照明控制箱B3ALrJ-运行状态",{"$nulls":16},"B3ALrJ",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL16,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL16,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":4},"照明控制箱","B3ALrJ","B3F05","运行状态","照明控制箱-运行状态",{"$f":"VLOOKUP(AH16,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ16&\"_\"&VLOOKUP(AK16,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"LCBB3F05_R"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM16&\" \"&\"AT%I\"&B9*16+1&\".0\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J16&\"*)\",\" \")","v":"LLCBB3F05_R AT%I97.0 :BOOL; (*照明控制箱B3ALrJ-运行状态*)"},"LLCBB3F05_R             AT%I97.0       :BOOL; (*照明控制箱B3ALrJ-运行状态*)",null,"L01\\L01LCBB3F05_R","照明控制箱B3ALrJ-运行状态",10776]
[{"$nulls":5},10,null,10,"C","照明控制箱B3ALrJ-自动状态",{"$nulls":16},{"$f":"IF(AI17=\"\",\"\",AI17)","v":"B3ALrJ"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL17,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL17,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":4},"照明控制箱","B3ALrJ","B3F05","自动状态",{"$f":"AH17&\"-\"&AK17","v":"照明控制箱-自动状态"},{"$f":"VLOOKUP(AH17,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ17&\"_\"&VLOOKUP(AK17,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"LCBB3F05_A"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM17&\" \"&\"AT%I\"&B9*16+1&\".1\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J17&\"*)\",\" \")","v":"LLCBB3F05_A AT%I97.1 :BOOL; (*照明控制箱B3ALrJ-自动状态*)"},"LLCBB3F05_A             AT%I97.1       :BOOL; (*照明控制箱B3ALrJ-自动状态*)",null,"L01\\L01LCBB3F05_A",{"$f":"J17","v":"照明控制箱B3ALrJ-自动状态"},10777]
[{"$nulls":5},11,null,11,"C","照明控制箱B3ALrJ-运行状态",{"$nulls":16},"B3ALrJ",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL18,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL18,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":4},"照明控制箱","B3ALrJ","B3F06","运行状态","照明控制箱-运行状态",{"$f":"VLOOKUP(AH18,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ18&\"_\"&VLOOKUP(AK18,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"LCBB3F06_R"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM18&\" \"&\"AT%I\"&B9*16+1&\".2\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J18&\"*)\",\" \")","v":"LLCBB3F06_R AT%I97.2 :BOOL; (*照明控制箱B3ALrJ-运行状态*)"},"LLCBB3F06_R             AT%I97.2       :BOOL; (*照明控制箱B3ALrJ-运行状态*)",null,"L01\\L01LCBB3F06_R","照明控制箱B3ALrJ-运行状态",10778]
[{"$nulls":5},12,null,12,"C","照明控制箱B3ALrJ-自动状态",{"$nulls":16},"B3ALrJ",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL19,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL19,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":4},"照明控制箱","B3ALrJ","B3F06","自动状态","照明控制箱-自动状态",{"$f":"VLOOKUP(AH19,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ19&\"_\"&VLOOKUP(AK19,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"LCBB3F06_A"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM19&\" \"&\"AT%I\"&B9*16+1&\".3\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J19&\"*)\",\" \")","v":"LLCBB3F06_A AT%I97.3 :BOOL; (*照明控制箱B3ALrJ-自动状态*)"},"LLCBB3F06_A             AT%I97.3       :BOOL; (*照明控制箱B3ALrJ-自动状态*)",null,"L01\\L01LCBB3F06_A","照明控制箱B3ALrJ-自动状态",10779]
[{"$nulls":5},13,null,13,"C","照明控制箱B3ALrJ-运行状态",{"$nulls":16},"B3ALrJ",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL20,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL20,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":4},"照明控制箱","B3ALrJ","B3F07","运行状态","照明控制箱-运行状态",{"$f":"VLOOKUP(AH20,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ20&\"_\"&VLOOKUP(AK20,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"LCBB3F07_R"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM20&\" \"&\"AT%I\"&B9*16+1&\".4\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J20&\"*)\",\" \")","v":"LLCBB3F07_R AT%I97.4 :BOOL; (*照明控制箱B3ALrJ-运行状态*)"},"LLCBB3F07_R             AT%I97.4       :BOOL; (*照明控制箱B3ALrJ-运行状态*)",null,"L01\\L01LCBB3F07_R","照明控制箱B3ALrJ-运行状态",10780]
[{"$nulls":5},14,null,14,"C","照明控制箱B3ALrJ-自动状态",{"$nulls":16},"B3ALrJ",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL21,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL21,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":4},"照明控制箱","B3ALrJ","B3F07","自动状态","照明控制箱-自动状态",{"$f":"VLOOKUP(AH21,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ21&\"_\"&VLOOKUP(AK21,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"LCBB3F07_A"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM21&\" \"&\"AT%I\"&B9*16+1&\".5\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J21&\"*)\",\" \")","v":"LLCBB3F07_A AT%I97.5 :BOOL; (*照明控制箱B3ALrJ-自动状态*)"},"LLCBB3F07_A             AT%I97.5       :BOOL; (*照明控制箱B3ALrJ-自动状态*)",null,"L01\\L01LCBB3F07_A","照明控制箱B3ALrJ-自动状态",10781]
[{"$nulls":5},15,null,15,"C","照明控制箱B3ALrJ-运行状态",{"$nulls":16},"B3ALrJ",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL22,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL22,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":4},"照明控制箱","B3ALrJ","B3F08","运行状态","照明控制箱-运行状态",{"$f":"VLOOKUP(AH22,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ22&\"_\"&VLOOKUP(AK22,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"LCBB3F08_R"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM22&\" \"&\"AT%I\"&B9*16+1&\".6\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J22&\"*)\",\" \")","v":"LLCBB3F08_R AT%I97.6 :BOOL; (*照明控制箱B3ALrJ-运行状态*)"},"LLCBB3F08_R             AT%I97.6       :BOOL; (*照明控制箱B3ALrJ-运行状态*)",null,"L01\\L01LCBB3F08_R","照明控制箱B3ALrJ-运行状态",10782]
[".",{"$nulls":4},16,null,16,"C","照明控制箱B3ALrJ-自动状态",{"$nulls":16},"B3ALrJ",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL23,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL23,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":4},"照明控制箱","B3ALrJ","B3F08","自动状态","照明控制箱-自动状态",{"$f":"VLOOKUP(AH23,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ23&\"_\"&VLOOKUP(AK23,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"LCBB3F08_A"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM23&\" \"&\"AT%I\"&B9*16+1&\".7\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J23&\"*)\",\" \")","v":"LLCBB3F08_A AT%I97.7 :BOOL; (*照明控制箱B3ALrJ-自动状态*)"},"LLCBB3F08_A             AT%I97.7       :BOOL; (*照明控制箱B3ALrJ-自动状态*)",null,"L01\\L01LCBB3F08_A","照明控制箱B3ALrJ-自动状态",10783]
[null,"IOM.1601R D7",{"$nulls":38},{"$f":"\"(* \"&B29&\"地址: \"&B26&\" *)\"","v":"(* IOM 1601R地址: 7 *)"}]
[null,"addr",1,{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(DEC2BIN(B26),REPT(0,5))),5,1))","v":1},{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(DEC2BIN(B26),REPT(0,5))),5,1))","v":1},1,null,1,"C",{"$f":"AH25&AA25&\"-\"&AK25","v":"照明控制箱B3ALrJ-运行状态"},{"$nulls":16},{"$f":"IF(AI25=\"\",\"\",AI25)","v":"B3ALrJ"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL25,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL25,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":4},"照明控制箱","B3ALrJ","B3F09","运行状态",{"$f":"AH25&\"-\"&AK25","v":"照明控制箱-运行状态"},{"$f":"VLOOKUP(AH25,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ25&\"_\"&VLOOKUP(AK25,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"LCBB3F09_R"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM25&\" \"&\"AT%I\"&B26*16&\".0\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J25&\"*)\",\" \")","v":"LLCBB3F09_R AT%I112.0 :BOOL; (*照明控制箱B3ALrJ-运行状态*)"},{"$f":"IFERROR(REPLACE(REPLACE(AN25,SEARCH(\"AT%\",AN25),,REPT(\" \",25-SEARCH(\"AT%\",AN25))),SEARCH(\":\",REPLACE(AN25,SEARCH(\"AT%\",AN25),,REPT(\" \",25-SEARCH(\"AT%\",AN25)))),,REPT(\" \",40-SEARCH(\":\",REPLACE(AN25,SEARCH(\"AT%\",AN25),,REPT(\" \",25-SEARCH(\"AT%\",AN25)))))),\" \")","v":"LLCBB3F09_R             AT%I112.0      :BOOL; (*照明控制箱B3ALrJ-运行状态*)"},null,{"$f":"$B$2&\"\\\"&$B$2&AM25","v":"L01\\L01LCBB3F09_R"},{"$f":"J25","v":"照明控制箱B3ALrJ-运行状态"},{"$f":"10000+($B26*16*8+F25-1)","v":10896}]
[null,7,2,{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(DEC2BIN(B26),REPT(0,5))),4,1))","v":1},{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(DEC2BIN(B26),REPT(0,5))),4,1))","v":1},2,null,2,"C","照明控制箱B3ALrJ-自动状态",{"$nulls":16},{"$f":"IF(AI26=\"\",\"\",AI26)","v":"B3ALrJ"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL26,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL26,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":4},"照明控制箱","B3ALrJ","B3F09","自动状态",{"$f":"AH26&\"-\"&AK26","v":"照明控制箱-自动状态"},{"$f":"VLOOKUP(AH26,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ26&\"_\"&VLOOKUP(AK26,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"LCBB3F09_A"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM26&\" \"&\"AT%I\"&B26*16&\".1\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J26&\"*)\",\" \")","v":"LLCBB3F09_A AT%I112.1 :BOOL; (*照明控制箱B3ALrJ-自动状态*)"},"LLCBB3F09_A             AT%I112.1      :BOOL; (*照明控制箱B3ALrJ-自动状态*)",null,"L01\\L01LCBB3F09_A",{"$f":"J26","v":"照明控制箱B3ALrJ-自动状态"},{"$f":"AS25+1","v":10897}]
[null,"kbs",3,{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(DEC2BIN(B26),REPT(0,5))),3,1))","v":1},{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(DEC2BIN(B26),REPT(0,5))),3,1))","v":1},3,null,3,"C","照明控制箱B3ALrJ-运行状态",{"$nulls":16},"B3ALrJ",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL27,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL27,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":4},"照明控制箱","B3ALrJ","B3F10","运行状态","照明控制箱-运行状态",{"$f":"VLOOKUP(AH27,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ27&\"_\"&VLOOKUP(AK27,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"LCBB3F10_R"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM27&\" \"&\"AT%I\"&B26*16&\".2\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J27&\"*)\",\" \")","v":"LLCBB3F10_R AT%I112.2 :BOOL; (*照明控制箱B3ALrJ-运行状态*)"},"LLCBB3F10_R             AT%I112.2      :BOOL; (*照明控制箱B3ALrJ-运行状态*)",null,"L01\\L01LCBB3F10_R","照明控制箱B3ALrJ-运行状态",{"$f":"AS26+1","v":10898}]
[null,50,4,{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(DEC2BIN(B26),REPT(0,5))),2,1))","v":0},{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(DEC2BIN(B26),REPT(0,5))),2,1))","v":0},4,null,4,"C","照明控制箱B3ALrJ-自动状态",{"$nulls":16},"B3ALrJ",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL28,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL28,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":4},"照明控制箱","B3ALrJ","B3F10","自动状态","照明控制箱-自动状态",{"$f":"VLOOKUP(AH28,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ28&\"_\"&VLOOKUP(AK28,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"LCBB3F10_A"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM28&\" \"&\"AT%I\"&B26*16&\".3\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J28&\"*)\",\" \")","v":"LLCBB3F10_A AT%I112.3 :BOOL; (*照明控制箱B3ALrJ-自动状态*)"},"LLCBB3F10_A             AT%I112.3      :BOOL; (*照明控制箱B3ALrJ-自动状态*)",null,"L01\\L01LCBB3F10_A","照明控制箱B3ALrJ-自动状态",10899]
[null,"IOM 1601R",5,{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(DEC2BIN(B26),REPT(0,5))),1,1))","v":0},{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(DEC2BIN(B26),REPT(0,5))),1,1))","v":0},5,null,5,"C","照明控制箱B3ALrJ-运行状态",{"$nulls":16},"B3ALrJ",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL29,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL29,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":4},"照明控制箱","B3ALrJ","B3F11","运行状态","照明控制箱-运行状态",{"$f":"VLOOKUP(AH29,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ29&\"_\"&VLOOKUP(AK29,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"LCBB3F11_R"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM29&\" \"&\"AT%I\"&B26*16&\".4\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J29&\"*)\",\" \")","v":"LLCBB3F11_R AT%I112.4 :BOOL; (*照明控制箱B3ALrJ-运行状态*)"},"LLCBB3F11_R             AT%I112.4      :BOOL; (*照明控制箱B3ALrJ-运行状态*)",null,"L01\\L01LCBB3F11_R","照明控制箱B3ALrJ-运行状态",10900]
[null,null,6,{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(IF(B28=20,1,IF(B28=50,10,IF(B28=125,11,IF(B28=250,100,IF(B28=500,101,IF(B28=800,110,IF(B28=1000,111,0))))))),REPT(0,3))),3,1))","v":0},{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(IF(B28=20,1,IF(B28=50,10,IF(B28=125,11,IF(B28=250,100,IF(B28=500,101,IF(B28=800,110,IF(B28=1000,111,0))))))),REPT(0,3))),3,1))","v":0},6,null,6,"C","照明控制箱B3ALrJ-自动状态",{"$nulls":16},"B3ALrJ",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL30,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL30,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":4},"照明控制箱","B3ALrJ","B3F11","自动状态","照明控制箱-自动状态",{"$f":"VLOOKUP(AH30,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ30&\"_\"&VLOOKUP(AK30,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"LCBB3F11_A"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM30&\" \"&\"AT%I\"&B26*16&\".5\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J30&\"*)\",\" \")","v":"LLCBB3F11_A AT%I112.5 :BOOL; (*照明控制箱B3ALrJ-自动状态*)"},"LLCBB3F11_A             AT%I112.5      :BOOL; (*照明控制箱B3ALrJ-自动状态*)",null,"L01\\L01LCBB3F11_A","照明控制箱B3ALrJ-自动状态",10901]
[null,null,7,{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(IF(B28=20,1,IF(B28=50,10,IF(B28=125,11,IF(B28=250,100,IF(B28=500,101,IF(B28=800,110,IF(B28=1000,111,0))))))),REPT(0,3))),2,1))","v":1},{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(IF(B28=20,1,IF(B28=50,10,IF(B28=125,11,IF(B28=250,100,IF(B28=500,101,IF(B28=800,110,IF(B28=1000,111,0))))))),REPT(0,3))),2,1))","v":1},7,null,7,"C","照明控制箱B3ALrJ-运行状态",{"$nulls":16},"B3ALrJ",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL31,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL31,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":4},"照明控制箱","B3ALrJ","B3F12","运行状态","照明控制箱-运行状态",{"$f":"VLOOKUP(AH31,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ31&\"_\"&VLOOKUP(AK31,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"LCBB3F12_R"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM31&\" \"&\"AT%I\"&B26*16&\".6\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J31&\"*)\",\" \")","v":"LLCBB3F12_R AT%I112.6 :BOOL; (*照明控制箱B3ALrJ-运行状态*)"},"LLCBB3F12_R             AT%I112.6      :BOOL; (*照明控制箱B3ALrJ-运行状态*)",null,"L01\\L01LCBB3F12_R","照明控制箱B3ALrJ-运行状态",10902]
[null,null,8,{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(IF(B28=20,1,IF(B28=50,10,IF(B28=125,11,IF(B28=250,100,IF(B28=500,101,IF(B28=800,110,IF(B28=1000,111,0))))))),REPT(0,3))),1,1))","v":0},{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(IF(B28=20,1,IF(B28=50,10,IF(B28=125,11,IF(B28=250,100,IF(B28=500,101,IF(B28=800,110,IF(B28=1000,111,0))))))),REPT(0,3))),1,1))","v":0},8,null,8,"C","照明控制箱B3ALrJ-自动状态",{"$nulls":16},"B3ALrJ",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL32,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL32,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":4},"照明控制箱","B3ALrJ","B3F12","自动状态","照明控制箱-自动状态",{"$f":"VLOOKUP(AH32,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ32&\"_\"&VLOOKUP(AK32,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"LCBB3F12_A"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM32&\" \"&\"AT%I\"&B26*16&\".7\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J32&\"*)\",\" \")","v":"LLCBB3F12_A AT%I112.7 :BOOL; (*照明控制箱B3ALrJ-自动状态*)"},"LLCBB3F12_A             AT%I112.7      :BOOL; (*照明控制箱B3ALrJ-自动状态*)",null,"L01\\L01LCBB3F12_A","照明控制箱B3ALrJ-自动状态",10903]
[{"$nulls":5},9,null,9,"C","照明控制箱B3ALrJ-运行状态",{"$nulls":16},"B3ALrJ",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL33,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL33,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":4},"照明控制箱","B3ALrJ","B3F13","运行状态","照明控制箱-运行状态",{"$f":"VLOOKUP(AH33,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ33&\"_\"&VLOOKUP(AK33,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"LCBB3F13_R"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM33&\" \"&\"AT%I\"&B26*16+1&\".0\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J33&\"*)\",\" \")","v":"LLCBB3F13_R AT%I113.0 :BOOL; (*照明控制箱B3ALrJ-运行状态*)"},"LLCBB3F13_R             AT%I113.0      :BOOL; (*照明控制箱B3ALrJ-运行状态*)",null,"L01\\L01LCBB3F13_R","照明控制箱B3ALrJ-运行状态",10904]
[{"$nulls":5},10,null,10,"C","照明控制箱B3ALrJ-自动状态",{"$nulls":16},{"$f":"IF(AI34=\"\",\"\",AI34)","v":"B3ALrJ"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL34,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL34,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":4},"照明控制箱","B3ALrJ","B3F13","自动状态",{"$f":"AH34&\"-\"&AK34","v":"照明控制箱-自动状态"},{"$f":"VLOOKUP(AH34,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ34&\"_\"&VLOOKUP(AK34,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"LCBB3F13_A"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM34&\" \"&\"AT%I\"&B26*16+1&\".1\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J34&\"*)\",\" \")","v":"LLCBB3F13_A AT%I113.1 :BOOL; (*照明控制箱B3ALrJ-自动状态*)"},"LLCBB3F13_A             AT%I113.1      :BOOL; (*照明控制箱B3ALrJ-自动状态*)",null,"L01\\L01LCBB3F13_A",{"$f":"J34","v":"照明控制箱B3ALrJ-自动状态"},10905]
[{"$nulls":5},11,null,11,"C","照明控制箱B3ALrK-运行状态",{"$nulls":16},"B3ALrK",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL35,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL35,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":4},"照明控制箱","B3ALrK","B3F14","运行状态","照明控制箱-运行状态",{"$f":"VLOOKUP(AH35,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ35&\"_\"&VLOOKUP(AK35,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"LCBB3F14_R"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM35&\" \"&\"AT%I\"&B26*16+1&\".2\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J35&\"*)\",\" \")","v":"LLCBB3F14_R AT%I113.2 :BOOL; (*照明控制箱B3ALrK-运行状态*)"},"LLCBB3F14_R             AT%I113.2      :BOOL; (*照明控制箱B3ALrK-运行状态*)",null,"L01\\L01LCBB3F14_R","照明控制箱B3ALrK-运行状态",10906]
[{"$nulls":5},12,null,12,"C","照明控制箱B3ALrK-自动状态",{"$nulls":16},"B3ALrK",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL36,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL36,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":4},"照明控制箱","B3ALrK","B3F14","自动状态","照明控制箱-自动状态",{"$f":"VLOOKUP(AH36,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ36&\"_\"&VLOOKUP(AK36,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"LCBB3F14_A"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM36&\" \"&\"AT%I\"&B26*16+1&\".3\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J36&\"*)\",\" \")","v":"LLCBB3F14_A AT%I113.3 :BOOL; (*照明控制箱B3ALrK-自动状态*)"},"LLCBB3F14_A             AT%I113.3      :BOOL; (*照明控制箱B3ALrK-自动状态*)",null,"L01\\L01LCBB3F14_A","照明控制箱B3ALrK-自动状态",10907]
[{"$nulls":5},13,null,13,"C","照明控制箱B3ALrK-运行状态",{"$nulls":16},"B3ALrK",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL37,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL37,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":4},"照明控制箱","B3ALrK","B3F15","运行状态","照明控制箱-运行状态",{"$f":"VLOOKUP(AH37,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ37&\"_\"&VLOOKUP(AK37,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"LCBB3F15_R"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM37&\" \"&\"AT%I\"&B26*16+1&\".4\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J37&\"*)\",\" \")","v":"LLCBB3F15_R AT%I113.4 :BOOL; (*照明控制箱B3ALrK-运行状态*)"},"LLCBB3F15_R             AT%I113.4      :BOOL; (*照明控制箱B3ALrK-运行状态*)",null,"L01\\L01LCBB3F15_R","照明控制箱B3ALrK-运行状态",10908]
[{"$nulls":5},14,null,14,"C","照明控制箱B3ALrK-自动状态",{"$nulls":16},"B3ALrK",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL38,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL38,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":4},"照明控制箱","B3ALrK","B3F15","自动状态","照明控制箱-自动状态",{"$f":"VLOOKUP(AH38,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ38&\"_\"&VLOOKUP(AK38,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"LCBB3F15_A"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM38&\" \"&\"AT%I\"&B26*16+1&\".5\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J38&\"*)\",\" \")","v":"LLCBB3F15_A AT%I113.5 :BOOL; (*照明控制箱B3ALrK-自动状态*)"},"LLCBB3F15_A             AT%I113.5      :BOOL; (*照明控制箱B3ALrK-自动状态*)",null,"L01\\L01LCBB3F15_A","照明控制箱B3ALrK-自动状态",10909]
[{"$nulls":5},15,null,15,"C","照明控制箱B3ALrK-运行状态",{"$nulls":16},"B3ALrK",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL39,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL39,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":4},"照明控制箱","B3ALrK","B3F16","运行状态","照明控制箱-运行状态",{"$f":"VLOOKUP(AH39,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ39&\"_\"&VLOOKUP(AK39,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"LCBB3F16_R"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM39&\" \"&\"AT%I\"&B26*16+1&\".6\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J39&\"*)\",\" \")","v":"LLCBB3F16_R AT%I113.6 :BOOL; (*照明控制箱B3ALrK-运行状态*)"},"LLCBB3F16_R             AT%I113.6      :BOOL; (*照明控制箱B3ALrK-运行状态*)",null,"L01\\L01LCBB3F16_R","照明控制箱B3ALrK-运行状态",10910]
[".",{"$nulls":4},16,null,16,"C","照明控制箱B3ALrK-自动状态",{"$nulls":16},"B3ALrK",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL40,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL40,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":4},"照明控制箱","B3ALrK","B3F16","自动状态","照明控制箱-自动状态",{"$f":"VLOOKUP(AH40,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ40&\"_\"&VLOOKUP(AK40,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"LCBB3F16_A"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM40&\" \"&\"AT%I\"&B26*16+1&\".7\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J40&\"*)\",\" \")","v":"LLCBB3F16_A AT%I113.7 :BOOL; (*照明控制箱B3ALrK-自动状态*)"},"LLCBB3F16_A             AT%I113.7      :BOOL; (*照明控制箱B3ALrK-自动状态*)",null,"L01\\L01LCBB3F16_A","照明控制箱B3ALrK-自动状态",10911]
[null,"IOM.1601R D7",{"$nulls":38},{"$f":"\"(* \"&B46&\"地址: \"&B43&\" *)\"","v":"(* IOM 1601R地址: 8 *)"}]
[null,"addr",1,{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(DEC2BIN(B43),REPT(0,5))),5,1))","v":0},{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(DEC2BIN(B43),REPT(0,5))),5,1))","v":0},1,null,1,"C",{"$f":"AH42&AA42&\"-\"&AK42","v":"照明控制箱B3ALrK-运行状态"},{"$nulls":16},{"$f":"IF(AI42=\"\",\"\",AI42)","v":"B3ALrK"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL42,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL42,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":4},"照明控制箱","B3ALrK","B3F17","运行状态",{"$f":"AH42&\"-\"&AK42","v":"照明控制箱-运行状态"},{"$f":"VLOOKUP(AH42,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ42&\"_\"&VLOOKUP(AK42,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"LCBB3F17_R"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM42&\" \"&\"AT%I\"&B43*16&\".0\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J42&\"*)\",\" \")","v":"LLCBB3F17_R AT%I128.0 :BOOL; (*照明控制箱B3ALrK-运行状态*)"},{"$f":"IFERROR(REPLACE(REPLACE(AN42,SEARCH(\"AT%\",AN42),,REPT(\" \",25-SEARCH(\"AT%\",AN42))),SEARCH(\":\",REPLACE(AN42,SEARCH(\"AT%\",AN42),,REPT(\" \",25-SEARCH(\"AT%\",AN42)))),,REPT(\" \",40-SEARCH(\":\",REPLACE(AN42,SEARCH(\"AT%\",AN42),,REPT(\" \",25-SEARCH(\"AT%\",AN42)))))),\" \")","v":"LLCBB3F17_R             AT%I128.0      :BOOL; (*照明控制箱B3ALrK-运行状态*)"},null,{"$f":"$B$2&\"\\\"&$B$2&AM42","v":"L01\\L01LCBB3F17_R"},{"$f":"J42","v":"照明控制箱B3ALrK-运行状态"},{"$f":"10000+($B43*16*8+F42-1)","v":11024}]
[null,8,2,{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(DEC2BIN(B43),REPT(0,5))),4,1))","v":0},{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(DEC2BIN(B43),REPT(0,5))),4,1))","v":0},2,null,2,"C","照明控制箱B3ALrK-自动状态",{"$nulls":16},{"$f":"IF(AI43=\"\",\"\",AI43)","v":"B3ALrK"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL43,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL43,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":4},"照明控制箱","B3ALrK","B3F17","自动状态",{"$f":"AH43&\"-\"&AK43","v":"照明控制箱-自动状态"},{"$f":"VLOOKUP(AH43,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ43&\"_\"&VLOOKUP(AK43,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"LCBB3F17_A"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM43&\" \"&\"AT%I\"&B43*16&\".1\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J43&\"*)\",\" \")","v":"LLCBB3F17_A AT%I128.1 :BOOL; (*照明控制箱B3ALrK-自动状态*)"},"LLCBB3F17_A             AT%I128.1      :BOOL; (*照明控制箱B3ALrK-自动状态*)",null,"L01\\L01LCBB3F17_A",{"$f":"J43","v":"照明控制箱B3ALrK-自动状态"},{"$f":"AS42+1","v":11025}]
[null,"kbs",3,{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(DEC2BIN(B43),REPT(0,5))),3,1))","v":0},{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(DEC2BIN(B43),REPT(0,5))),3,1))","v":0},3,null,3,"C","照明控制箱B3ALrK-运行状态",{"$nulls":16},"B3ALrK",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL44,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL44,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":4},"照明控制箱","B3ALrK","B3F18","运行状态","照明控制箱-运行状态",{"$f":"VLOOKUP(AH44,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ44&\"_\"&VLOOKUP(AK44,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"LCBB3F18_R"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM44&\" \"&\"AT%I\"&B43*16&\".2\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J44&\"*)\",\" \")","v":"LLCBB3F18_R AT%I128.2 :BOOL; (*照明控制箱B3ALrK-运行状态*)"},"LLCBB3F18_R             AT%I128.2      :BOOL; (*照明控制箱B3ALrK-运行状态*)",null,"L01\\L01LCBB3F18_R","照明控制箱B3ALrK-运行状态",{"$f":"AS43+1","v":11026}]
[null,50,4,{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(DEC2BIN(B43),REPT(0,5))),2,1))","v":1},{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(DEC2BIN(B43),REPT(0,5))),2,1))","v":1},4,null,4,"C","照明控制箱B3ALrK-自动状态",{"$nulls":16},"B3ALrK",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL45,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL45,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":4},"照明控制箱","B3ALrK","B3F18","自动状态","照明控制箱-自动状态",{"$f":"VLOOKUP(AH45,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ45&\"_\"&VLOOKUP(AK45,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"LCBB3F18_A"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM45&\" \"&\"AT%I\"&B43*16&\".3\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J45&\"*)\",\" \")","v":"LLCBB3F18_A AT%I128.3 :BOOL; (*照明控制箱B3ALrK-自动状态*)"},"LLCBB3F18_A             AT%I128.3      :BOOL; (*照明控制箱B3ALrK-自动状态*)",null,"L01\\L01LCBB3F18_A","照明控制箱B3ALrK-自动状态",11027]
[null,"IOM 1601R",5,{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(DEC2BIN(B43),REPT(0,5))),1,1))","v":0},{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(DEC2BIN(B43),REPT(0,5))),1,1))","v":0},5,null,5,"C","照明控制箱B3ALrK-运行状态",{"$nulls":16},"B3ALrK",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL46,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL46,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":4},"照明控制箱","B3ALrK","B3F19","运行状态","照明控制箱-运行状态",{"$f":"VLOOKUP(AH46,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ46&\"_\"&VLOOKUP(AK46,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"LCBB3F19_R"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM46&\" \"&\"AT%I\"&B43*16&\".4\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J46&\"*)\",\" \")","v":"LLCBB3F19_R AT%I128.4 :BOOL; (*照明控制箱B3ALrK-运行状态*)"},"LLCBB3F19_R             AT%I128.4      :BOOL; (*照明控制箱B3ALrK-运行状态*)",null,"L01\\L01LCBB3F19_R","照明控制箱B3ALrK-运行状态",11028]
[null,null,6,{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(IF(B45=20,1,IF(B45=50,10,IF(B45=125,11,IF(B45=250,100,IF(B45=500,101,IF(B45=800,110,IF(B45=1000,111,0))))))),REPT(0,3))),3,1))","v":0},{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(IF(B45=20,1,IF(B45=50,10,IF(B45=125,11,IF(B45=250,100,IF(B45=500,101,IF(B45=800,110,IF(B45=1000,111,0))))))),REPT(0,3))),3,1))","v":0},6,null,6,"C","照明控制箱B3ALrK-自动状态",{"$nulls":16},"B3ALrK",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL47,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL47,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":4},"照明控制箱","B3ALrK","B3F19","自动状态","照明控制箱-自动状态",{"$f":"VLOOKUP(AH47,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ47&\"_\"&VLOOKUP(AK47,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"LCBB3F19_A"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM47&\" \"&\"AT%I\"&B43*16&\".5\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J47&\"*)\",\" \")","v":"LLCBB3F19_A AT%I128.5 :BOOL; (*照明控制箱B3ALrK-自动状态*)"},"LLCBB3F19_A             AT%I128.5      :BOOL; (*照明控制箱B3ALrK-自动状态*)",null,"L01\\L01LCBB3F19_A","照明控制箱B3ALrK-自动状态",11029]
[null,null,7,{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(IF(B45=20,1,IF(B45=50,10,IF(B45=125,11,IF(B45=250,100,IF(B45=500,101,IF(B45=800,110,IF(B45=1000,111,0))))))),REPT(0,3))),2,1))","v":1},{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(IF(B45=20,1,IF(B45=50,10,IF(B45=125,11,IF(B45=250,100,IF(B45=500,101,IF(B45=800,110,IF(B45=1000,111,0))))))),REPT(0,3))),2,1))","v":1},7,null,7,"C","照明控制箱B3ALrK-运行状态",{"$nulls":16},"B3ALrK",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL48,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL48,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":4},"照明控制箱","B3ALrK","B3F20","运行状态","照明控制箱-运行状态",{"$f":"VLOOKUP(AH48,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ48&\"_\"&VLOOKUP(AK48,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"LCBB3F20_R"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM48&\" \"&\"AT%I\"&B43*16&\".6\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J48&\"*)\",\" \")","v":"LLCBB3F20_R AT%I128.6 :BOOL; (*照明控制箱B3ALrK-运行状态*)"},"LLCBB3F20_R             AT%I128.6      :BOOL; (*照明控制箱B3ALrK-运行状态*)",null,"L01\\L01LCBB3F20_R","照明控制箱B3ALrK-运行状态",11030]
[null,null,8,{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(IF(B45=20,1,IF(B45=50,10,IF(B45=125,11,IF(B45=250,100,IF(B45=500,101,IF(B45=800,110,IF(B45=1000,111,0))))))),REPT(0,3))),1,1))","v":0},{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(IF(B45=20,1,IF(B45=50,10,IF(B45=125,11,IF(B45=250,100,IF(B45=500,101,IF(B45=800,110,IF(B45=1000,111,0))))))),REPT(0,3))),1,1))","v":0},8,null,8,"C","照明控制箱B3ALrK-自动状态",{"$nulls":16},"B3ALrK",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL49,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL49,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":4},"照明控制箱","B3ALrK","B3F20","自动状态","照明控制箱-自动状态",{"$f":"VLOOKUP(AH49,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ49&\"_\"&VLOOKUP(AK49,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"LCBB3F20_A"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM49&\" \"&\"AT%I\"&B43*16&\".7\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J49&\"*)\",\" \")","v":"LLCBB3F20_A AT%I128.7 :BOOL; (*照明控制箱B3ALrK-自动状态*)"},"LLCBB3F20_A             AT%I128.7      :BOOL; (*照明控制箱B3ALrK-自动状态*)",null,"L01\\L01LCBB3F20_A","照明控制箱B3ALrK-自动状态",11031]
[{"$nulls":5},9,null,9,"C","照明控制箱B3ALrK-运行状态",{"$nulls":16},"B3ALrK",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL50,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL50,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":4},"照明控制箱","B3ALrK","B3F21","运行状态","照明控制箱-运行状态",{"$f":"VLOOKUP(AH50,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ50&\"_\"&VLOOKUP(AK50,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"LCBB3F21_R"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM50&\" \"&\"AT%I\"&B43*16+1&\".0\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J50&\"*)\",\" \")","v":"LLCBB3F21_R AT%I129.0 :BOOL; (*照明控制箱B3ALrK-运行状态*)"},"LLCBB3F21_R             AT%I129.0      :BOOL; (*照明控制箱B3ALrK-运行状态*)",null,"L01\\L01LCBB3F21_R","照明控制箱B3ALrK-运行状态",11032]
[{"$nulls":5},10,null,10,"C","照明控制箱B3ALrK-自动状态",{"$nulls":16},{"$f":"IF(AI51=\"\",\"\",AI51)","v":"B3ALrK"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL51,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL51,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":4},"照明控制箱","B3ALrK","B3F21","自动状态",{"$f":"AH51&\"-\"&AK51","v":"照明控制箱-自动状态"},{"$f":"VLOOKUP(AH51,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ51&\"_\"&VLOOKUP(AK51,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"LCBB3F21_A"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM51&\" \"&\"AT%I\"&B43*16+1&\".1\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J51&\"*)\",\" \")","v":"LLCBB3F21_A AT%I129.1 :BOOL; (*照明控制箱B3ALrK-自动状态*)"},"LLCBB3F21_A             AT%I129.1      :BOOL; (*照明控制箱B3ALrK-自动状态*)",null,"L01\\L01LCBB3F21_A",{"$f":"J51","v":"照明控制箱B3ALrK-自动状态"},11033]
[{"$nulls":5},11,null,11,"C","照明控制箱B3ALrK-运行状态",{"$nulls":16},"B3ALrK",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL52,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL52,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":4},"照明控制箱","B3ALrK","B3F22","运行状态","照明控制箱-运行状态",{"$f":"VLOOKUP(AH52,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ52&\"_\"&VLOOKUP(AK52,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"LCBB3F22_R"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM52&\" \"&\"AT%I\"&B43*16+1&\".2\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J52&\"*)\",\" \")","v":"LLCBB3F22_R AT%I129.2 :BOOL; (*照明控制箱B3ALrK-运行状态*)"},"LLCBB3F22_R             AT%I129.2      :BOOL; (*照明控制箱B3ALrK-运行状态*)",null,"L01\\L01LCBB3F22_R","照明控制箱B3ALrK-运行状态",11034]
[{"$nulls":5},12,null,12,"C","照明控制箱B3ALrK-自动状态",{"$nulls":16},"B3ALrK",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL53,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL53,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":4},"照明控制箱","B3ALrK","B3F22","自动状态","照明控制箱-自动状态",{"$f":"VLOOKUP(AH53,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ53&\"_\"&VLOOKUP(AK53,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"LCBB3F22_A"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM53&\" \"&\"AT%I\"&B43*16+1&\".3\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J53&\"*)\",\" \")","v":"LLCBB3F22_A AT%I129.3 :BOOL; (*照明控制箱B3ALrK-自动状态*)"},"LLCBB3F22_A             AT%I129.3      :BOOL; (*照明控制箱B3ALrK-自动状态*)",null,"L01\\L01LCBB3F22_A","照明控制箱B3ALrK-自动状态",11035]
[{"$nulls":5},13,null,13,"C","照明控制箱B3ALrK-运行状态",{"$nulls":16},"B3ALrK",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL54,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL54,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":4},"照明控制箱","B3ALrK","B3F23","运行状态","照明控制箱-运行状态",{"$f":"VLOOKUP(AH54,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ54&\"_\"&VLOOKUP(AK54,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"LCBB3F23_R"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM54&\" \"&\"AT%I\"&B43*16+1&\".4\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J54&\"*)\",\" \")","v":"LLCBB3F23_R AT%I129.4 :BOOL; (*照明控制箱B3ALrK-运行状态*)"},"LLCBB3F23_R             AT%I129.4      :BOOL; (*照明控制箱B3ALrK-运行状态*)",null,"L01\\L01LCBB3F23_R","照明控制箱B3ALrK-运行状态",11036]
[{"$nulls":5},14,null,14,"C","照明控制箱B3ALrK-自动状态",{"$nulls":16},"B3ALrK",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL55,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL55,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":4},"照明控制箱","B3ALrK","B3F23","自动状态","照明控制箱-自动状态",{"$f":"VLOOKUP(AH55,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ55&\"_\"&VLOOKUP(AK55,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"LCBB3F23_A"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM55&\" \"&\"AT%I\"&B43*16+1&\".5\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J55&\"*)\",\" \")","v":"LLCBB3F23_A AT%I129.5 :BOOL; (*照明控制箱B3ALrK-自动状态*)"},"LLCBB3F23_A             AT%I129.5      :BOOL; (*照明控制箱B3ALrK-自动状态*)",null,"L01\\L01LCBB3F23_A","照明控制箱B3ALrK-自动状态",11037]
[{"$nulls":5},15,null,15,"C","照明控制箱B3ALrK-运行状态",{"$nulls":16},"B3ALrK",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL56,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL56,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":4},"照明控制箱","B3ALrK","B3F24","运行状态","照明控制箱-运行状态",{"$f":"VLOOKUP(AH56,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ56&\"_\"&VLOOKUP(AK56,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"LCBB3F24_R"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM56&\" \"&\"AT%I\"&B43*16+1&\".6\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J56&\"*)\",\" \")","v":"LLCBB3F24_R AT%I129.6 :BOOL; (*照明控制箱B3ALrK-运行状态*)"},"LLCBB3F24_R             AT%I129.6      :BOOL; (*照明控制箱B3ALrK-运行状态*)",null,"L01\\L01LCBB3F24_R","照明控制箱B3ALrK-运行状态",11038]
[".",{"$nulls":4},16,null,16,"C","照明控制箱B3ALrK-自动状态",{"$nulls":16},"B3ALrK",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL57,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL57,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":4},"照明控制箱","B3ALrK","B3F24","自动状态","照明控制箱-自动状态",{"$f":"VLOOKUP(AH57,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ57&\"_\"&VLOOKUP(AK57,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"LCBB3F24_A"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM57&\" \"&\"AT%I\"&B43*16+1&\".7\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J57&\"*)\",\" \")","v":"LLCBB3F24_A AT%I129.7 :BOOL; (*照明控制箱B3ALrK-自动状态*)"},"LLCBB3F24_A             AT%I129.7      :BOOL; (*照明控制箱B3ALrK-自动状态*)",null,"L01\\L01LCBB3F24_A","照明控制箱B3ALrK-自动状态",11039]
[null,"IOM.1601R D7",{"$nulls":38},{"$f":"\"(* \"&B63&\"地址: \"&B60&\" *)\"","v":"(* IOM 1601R地址: 9 *)"}]
[null,"addr",1,{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(DEC2BIN(B60),REPT(0,5))),5,1))","v":1},{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(DEC2BIN(B60),REPT(0,5))),5,1))","v":1},1,null,1,"C",{"$f":"AH59&AA59&\"-\"&AK59","v":"潜污泵井SUMP-22-主泵运行状态"},{"$nulls":16},{"$f":"IF(AI59=\"\",\"\",AI59)","v":"SUMP-22"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL59,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL59,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":4},"潜污泵井","SUMP-22","B3F01","主泵运行状态",{"$f":"AH59&\"-\"&AK59","v":"潜污泵井-主泵运行状态"},{"$f":"VLOOKUP(AH59,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ59&\"_\"&VLOOKUP(AK59,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"SWPB3F01_R1"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM59&\" \"&\"AT%I\"&B60*16&\".0\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J59&\"*)\",\" \")","v":"LSWPB3F01_R1 AT%I144.0 :BOOL; (*潜污泵井SUMP-22-主泵运行状态*)"},{"$f":"IFERROR(REPLACE(REPLACE(AN59,SEARCH(\"AT%\",AN59),,REPT(\" \",25-SEARCH(\"AT%\",AN59))),SEARCH(\":\",REPLACE(AN59,SEARCH(\"AT%\",AN59),,REPT(\" \",25-SEARCH(\"AT%\",AN59)))),,REPT(\" \",40-SEARCH(\":\",REPLACE(AN59,SEARCH(\"AT%\",AN59),,REPT(\" \",25-SEARCH(\"AT%\",AN59)))))),\" \")","v":"LSWPB3F01_R1            AT%I144.0      :BOOL; (*潜污泵井SUMP-22-主泵运行状态*)"},null,{"$f":"$B$2&\"\\\"&$B$2&AM59","v":"L01\\L01SWPB3F01_R1"},{"$f":"J59","v":"潜污泵井SUMP-22-主泵运行状态"},{"$f":"10000+($B60*16*8+F59-1)","v":11152}]
[null,9,2,{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(DEC2BIN(B60),REPT(0,5))),4,1))","v":0},{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(DEC2BIN(B60),REPT(0,5))),4,1))","v":0},2,null,2,"C","潜污泵井SUMP-22-备泵运行状态",{"$nulls":16},{"$f":"IF(AI60=\"\",\"\",AI60)","v":"SUMP-22"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL60,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL60,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":4},"潜污泵井","SUMP-22","B3F01","备泵运行状态",{"$f":"AH60&\"-\"&AK60","v":"潜污泵井-备泵运行状态"},{"$f":"VLOOKUP(AH60,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ60&\"_\"&VLOOKUP(AK60,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"SWPB3F01_R2"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM60&\" \"&\"AT%I\"&B60*16&\".1\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J60&\"*)\",\" \")","v":"LSWPB3F01_R2 AT%I144.1 :BOOL; (*潜污泵井SUMP-22-备泵运行状态*)"},"LSWPB3F01_R2            AT%I144.1      :BOOL; (*潜污泵井SUMP-22-备泵运行状态*)",null,"L01\\L01SWPB3F01_R2",{"$f":"J60","v":"潜污泵井SUMP-22-备泵运行状态"},{"$f":"AS59+1","v":11153}]
[null,"kbs",3,{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(DEC2BIN(B60),REPT(0,5))),3,1))","v":0},{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(DEC2BIN(B60),REPT(0,5))),3,1))","v":0},3,null,3,"C","潜污泵井SUMP-22-主泵故障状态",{"$nulls":16},"SUMP-22",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL61,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL61,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":4},"潜污泵井","SUMP-22","B3F01","主泵故障状态","潜污泵井-主泵故障状态",{"$f":"VLOOKUP(AH61,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ61&\"_\"&VLOOKUP(AK61,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"SWPB3F01_F1"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM61&\" \"&\"AT%I\"&B60*16&\".2\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J61&\"*)\",\" \")","v":"LSWPB3F01_F1 AT%I144.2 :BOOL; (*潜污泵井SUMP-22-主泵故障状态*)"},"LSWPB3F01_F1            AT%I144.2      :BOOL; (*潜污泵井SUMP-22-主泵故障状态*)",null,"L01\\L01SWPB3F01_F1","潜污泵井SUMP-22-主泵故障状态",{"$f":"AS60+1","v":11154}]
[null,50,4,{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(DEC2BIN(B60),REPT(0,5))),2,1))","v":1},{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(DEC2BIN(B60),REPT(0,5))),2,1))","v":1},4,null,4,"C","潜污泵井SUMP-22-备泵故障状态",{"$nulls":16},"SUMP-22",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL62,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL62,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":4},"潜污泵井","SUMP-22","B3F01","备泵故障状态","潜污泵井-备泵故障状态",{"$f":"VLOOKUP(AH62,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ62&\"_\"&VLOOKUP(AK62,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"SWPB3F01_F2"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM62&\" \"&\"AT%I\"&B60*16&\".3\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J62&\"*)\",\" \")","v":"LSWPB3F01_F2 AT%I144.3 :BOOL; (*潜污泵井SUMP-22-备泵故障状态*)"},"LSWPB3F01_F2            AT%I144.3      :BOOL; (*潜污泵井SUMP-22-备泵故障状态*)",null,"L01\\L01SWPB3F01_F2","潜污泵井SUMP-22-备泵故障状态",11155]
[null,"IOM 1601R",5,{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(DEC2BIN(B60),REPT(0,5))),1,1))","v":0},{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(DEC2BIN(B60),REPT(0,5))),1,1))","v":0},5,null,5,"C","潜污泵井SUMP-22-自动状态",{"$nulls":16},"SUMP-22",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL63,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL63,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":4},"潜污泵井","SUMP-22","B3F01","自动状态","潜污泵井-自动状态",{"$f":"VLOOKUP(AH63,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ63&\"_\"&VLOOKUP(AK63,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"SWPB3F01_A"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM63&\" \"&\"AT%I\"&B60*16&\".4\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J63&\"*)\",\" \")","v":"LSWPB3F01_A AT%I144.4 :BOOL; (*潜污泵井SUMP-22-自动状态*)"},"LSWPB3F01_A             AT%I144.4      :BOOL; (*潜污泵井SUMP-22-自动状态*)",null,"L01\\L01SWPB3F01_A","潜污泵井SUMP-22-自动状态",11156]
[null,null,6,{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(IF(B62=20,1,IF(B62=50,10,IF(B62=125,11,IF(B62=250,100,IF(B62=500,101,IF(B62=800,110,IF(B62=1000,111,0))))))),REPT(0,3))),3,1))","v":0},{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(IF(B62=20,1,IF(B62=50,10,IF(B62=125,11,IF(B62=250,100,IF(B62=500,101,IF(B62=800,110,IF(B62=1000,111,0))))))),REPT(0,3))),3,1))","v":0},6,null,6,"C","潜污泵井SUMP-22-超高液位",{"$nulls":16},"SUMP-22",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL64,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL64,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":4},"潜污泵井","SUMP-22","B3F01","超高液位","潜污泵井-超高液位",{"$f":"VLOOKUP(AH64,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ64&\"_\"&VLOOKUP(AK64,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"SWPB3F01_SHL"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM64&\" \"&\"AT%I\"&B60*16&\".5\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J64&\"*)\",\" \")","v":"LSWPB3F01_SHL AT%I144.5 :BOOL; (*潜污泵井SUMP-22-超高液位*)"},"LSWPB3F01_SHL           AT%I144.5      :BOOL; (*潜污泵井SUMP-22-超高液位*)",null,"L01\\L01SWPB3F01_SHL","潜污泵井SUMP-22-超高液位",11157]
[null,null,7,{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(IF(B62=20,1,IF(B62=50,10,IF(B62=125,11,IF(B62=250,100,IF(B62=500,101,IF(B62=800,110,IF(B62=1000,111,0))))))),REPT(0,3))),2,1))","v":1},{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(IF(B62=20,1,IF(B62=50,10,IF(B62=125,11,IF(B62=250,100,IF(B62=500,101,IF(B62=800,110,IF(B62=1000,111,0))))))),REPT(0,3))),2,1))","v":1},7,null,7,"C","潜污泵井SUMP-23-主泵运行状态",{"$nulls":16},"SUMP-23",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL65,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL65,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":4},"潜污泵井","SUMP-23","B3F02","主泵运行状态","潜污泵井-主泵运行状态",{"$f":"VLOOKUP(AH65,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ65&\"_\"&VLOOKUP(AK65,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"SWPB3F02_R1"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM65&\" \"&\"AT%I\"&B60*16&\".6\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J65&\"*)\",\" \")","v":"LSWPB3F02_R1 AT%I144.6 :BOOL; (*潜污泵井SUMP-23-主泵运行状态*)"},"LSWPB3F02_R1            AT%I144.6      :BOOL; (*潜污泵井SUMP-23-主泵运行状态*)",null,"L01\\L01SWPB3F02_R1","潜污泵井SUMP-23-主泵运行状态",11158]
[null,null,8,{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(IF(B62=20,1,IF(B62=50,10,IF(B62=125,11,IF(B62=250,100,IF(B62=500,101,IF(B62=800,110,IF(B62=1000,111,0))))))),REPT(0,3))),1,1))","v":0},{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(IF(B62=20,1,IF(B62=50,10,IF(B62=125,11,IF(B62=250,100,IF(B62=500,101,IF(B62=800,110,IF(B62=1000,111,0))))))),REPT(0,3))),1,1))","v":0},8,null,8,"C","潜污泵井SUMP-23-备泵运行状态",{"$nulls":16},"SUMP-23",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL66,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL66,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":4},"潜污泵井","SUMP-23","B3F02","备泵运行状态","潜污泵井-备泵运行状态",{"$f":"VLOOKUP(AH66,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ66&\"_\"&VLOOKUP(AK66,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"SWPB3F02_R2"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM66&\" \"&\"AT%I\"&B60*16&\".7\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J66&\"*)\",\" \")","v":"LSWPB3F02_R2 AT%I144.7 :BOOL; (*潜污泵井SUMP-23-备泵运行状态*)"},"LSWPB3F02_R2            AT%I144.7      :BOOL; (*潜污泵井SUMP-23-备泵运行状态*)",null,"L01\\L01SWPB3F02_R2","潜污泵井SUMP-23-备泵运行状态",11159]
[{"$nulls":5},9,null,9,"C","潜污泵井SUMP-23-主泵故障状态",{"$nulls":16},"SUMP-23",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL67,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL67,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":4},"潜污泵井","SUMP-23","B3F02","主泵故障状态","潜污泵井-主泵故障状态",{"$f":"VLOOKUP(AH67,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ67&\"_\"&VLOOKUP(AK67,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"SWPB3F02_F1"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM67&\" \"&\"AT%I\"&B60*16+1&\".0\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J67&\"*)\",\" \")","v":"LSWPB3F02_F1 AT%I145.0 :BOOL; (*潜污泵井SUMP-23-主泵故障状态*)"},"LSWPB3F02_F1            AT%I145.0      :BOOL; (*潜污泵井SUMP-23-主泵故障状态*)",null,"L01\\L01SWPB3F02_F1","潜污泵井SUMP-23-主泵故障状态",11160]
[{"$nulls":5},10,null,10,"C","潜污泵井SUMP-23-备泵故障状态",{"$nulls":16},{"$f":"IF(AI68=\"\",\"\",AI68)","v":"SUMP-23"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL68,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL68,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":4},"潜污泵井","SUMP-23","B3F02","备泵故障状态",{"$f":"AH68&\"-\"&AK68","v":"潜污泵井-备泵故障状态"},{"$f":"VLOOKUP(AH68,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ68&\"_\"&VLOOKUP(AK68,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"SWPB3F02_F2"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM68&\" \"&\"AT%I\"&B60*16+1&\".1\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J68&\"*)\",\" \")","v":"LSWPB3F02_F2 AT%I145.1 :BOOL; (*潜污泵井SUMP-23-备泵故障状态*)"},"LSWPB3F02_F2            AT%I145.1      :BOOL; (*潜污泵井SUMP-23-备泵故障状态*)",null,"L01\\L01SWPB3F02_F2",{"$f":"J68","v":"潜污泵井SUMP-23-备泵故障状态"},11161]
[{"$nulls":5},11,null,11,"C","潜污泵井SUMP-23-自动状态",{"$nulls":16},"SUMP-23",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL69,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL69,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":4},"潜污泵井","SUMP-23","B3F02","自动状态","潜污泵井-自动状态",{"$f":"VLOOKUP(AH69,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ69&\"_\"&VLOOKUP(AK69,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"SWPB3F02_A"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM69&\" \"&\"AT%I\"&B60*16+1&\".2\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J69&\"*)\",\" \")","v":"LSWPB3F02_A AT%I145.2 :BOOL; (*潜污泵井SUMP-23-自动状态*)"},"LSWPB3F02_A             AT%I145.2      :BOOL; (*潜污泵井SUMP-23-自动状态*)",null,"L01\\L01SWPB3F02_A","潜污泵井SUMP-23-自动状态",11162]
[{"$nulls":5},12,null,12,"C","潜污泵井SUMP-23-超高液位",{"$nulls":16},"SUMP-23",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL70,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL70,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":4},"潜污泵井","SUMP-23","B3F02","超高液位","潜污泵井-超高液位",{"$f":"VLOOKUP(AH70,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ70&\"_\"&VLOOKUP(AK70,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"SWPB3F02_SHL"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM70&\" \"&\"AT%I\"&B60*16+1&\".3\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J70&\"*)\",\" \")","v":"LSWPB3F02_SHL AT%I145.3 :BOOL; (*潜污泵井SUMP-23-超高液位*)"},"LSWPB3F02_SHL           AT%I145.3      :BOOL; (*潜污泵井SUMP-23-超高液位*)",null,"L01\\L01SWPB3F02_SHL","潜污泵井SUMP-23-超高液位",11163]
[{"$nulls":5},13,null,13,"C","潜污泵井SUMP-24-主泵运行状态",{"$nulls":16},"SUMP-24",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL71,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL71,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":4},"潜污泵井","SUMP-24","B3F03","主泵运行状态","潜污泵井-主泵运行状态",{"$f":"VLOOKUP(AH71,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ71&\"_\"&VLOOKUP(AK71,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"SWPB3F03_R1"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM71&\" \"&\"AT%I\"&B60*16+1&\".4\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J71&\"*)\",\" \")","v":"LSWPB3F03_R1 AT%I145.4 :BOOL; (*潜污泵井SUMP-24-主泵运行状态*)"},"LSWPB3F03_R1            AT%I145.4      :BOOL; (*潜污泵井SUMP-24-主泵运行状态*)",null,"L01\\L01SWPB3F03_R1","潜污泵井SUMP-24-主泵运行状态",11164]
[{"$nulls":5},14,null,14,"C","潜污泵井SUMP-24-备泵运行状态",{"$nulls":16},"SUMP-24",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL72,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL72,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":4},"潜污泵井","SUMP-24","B3F03","备泵运行状态","潜污泵井-备泵运行状态",{"$f":"VLOOKUP(AH72,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ72&\"_\"&VLOOKUP(AK72,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"SWPB3F03_R2"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM72&\" \"&\"AT%I\"&B60*16+1&\".5\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J72&\"*)\",\" \")","v":"LSWPB3F03_R2 AT%I145.5 :BOOL; (*潜污泵井SUMP-24-备泵运行状态*)"},"LSWPB3F03_R2            AT%I145.5      :BOOL; (*潜污泵井SUMP-24-备泵运行状态*)",null,"L01\\L01SWPB3F03_R2","潜污泵井SUMP-24-备泵运行状态",11165]
[{"$nulls":5},15,null,15,"C","潜污泵井SUMP-24-主泵故障状态",{"$nulls":16},"SUMP-24",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL73,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL73,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":4},"潜污泵井","SUMP-24","B3F03","主泵故障状态","潜污泵井-主泵故障状态",{"$f":"VLOOKUP(AH73,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ73&\"_\"&VLOOKUP(AK73,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"SWPB3F03_F1"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM73&\" \"&\"AT%I\"&B60*16+1&\".6\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J73&\"*)\",\" \")","v":"LSWPB3F03_F1 AT%I145.6 :BOOL; (*潜污泵井SUMP-24-主泵故障状态*)"},"LSWPB3F03_F1            AT%I145.6      :BOOL; (*潜污泵井SUMP-24-主泵故障状态*)",null,"L01\\L01SWPB3F03_F1","潜污泵井SUMP-24-主泵故障状态",11166]
[".",{"$nulls":4},16,null,16,"C","潜污泵井SUMP-24-备泵故障状态",{"$nulls":16},"SUMP-24",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL74,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL74,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":4},"潜污泵井","SUMP-24","B3F03","备泵故障状态","潜污泵井-备泵故障状态",{"$f":"VLOOKUP(AH74,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ74&\"_\"&VLOOKUP(AK74,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"SWPB3F03_F2"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM74&\" \"&\"AT%I\"&B60*16+1&\".7\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J74&\"*)\",\" \")","v":"LSWPB3F03_F2 AT%I145.7 :BOOL; (*潜污泵井SUMP-24-备泵故障状态*)"},"LSWPB3F03_F2            AT%I145.7      :BOOL; (*潜污泵井SUMP-24-备泵故障状态*)",null,"L01\\L01SWPB3F03_F2","潜污泵井SUMP-24-备泵故障状态",11167]
[null,"IOM.1601R D7",{"$nulls":38},{"$f":"\"(* \"&B80&\"地址: \"&B77&\" *)\"","v":"(* IOM 1601R地址: 10 *)"}]
[null,"addr",1,{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(DEC2BIN(B77),REPT(0,5))),5,1))","v":0},{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(DEC2BIN(B77),REPT(0,5))),5,1))","v":0},1,null,1,"C",{"$f":"AH76&AA76&\"-\"&AK76","v":"潜污泵井SUMP-24-自动状态"},{"$nulls":16},{"$f":"IF(AI76=\"\",\"\",AI76)","v":"SUMP-24"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL76,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL76,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":4},"潜污泵井","SUMP-24","B3F03","自动状态",{"$f":"AH76&\"-\"&AK76","v":"潜污泵井-自动状态"},{"$f":"VLOOKUP(AH76,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ76&\"_\"&VLOOKUP(AK76,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"SWPB3F03_A"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM76&\" \"&\"AT%I\"&B77*16&\".0\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J76&\"*)\",\" \")","v":"LSWPB3F03_A AT%I160.0 :BOOL; (*潜污泵井SUMP-24-自动状态*)"},{"$f":"IFERROR(REPLACE(REPLACE(AN76,SEARCH(\"AT%\",AN76),,REPT(\" \",25-SEARCH(\"AT%\",AN76))),SEARCH(\":\",REPLACE(AN76,SEARCH(\"AT%\",AN76),,REPT(\" \",25-SEARCH(\"AT%\",AN76)))),,REPT(\" \",40-SEARCH(\":\",REPLACE(AN76,SEARCH(\"AT%\",AN76),,REPT(\" \",25-SEARCH(\"AT%\",AN76)))))),\" \")","v":"LSWPB3F03_A             AT%I160.0      :BOOL; (*潜污泵井SUMP-24-自动状态*)"},null,{"$f":"$B$2&\"\\\"&$B$2&AM76","v":"L01\\L01SWPB3F03_A"},{"$f":"J76","v":"潜污泵井SUMP-24-自动状态"},{"$f":"10000+($B77*16*8+F76-1)","v":11280}]
[null,10,2,{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(DEC2BIN(B77),REPT(0,5))),4,1))","v":1},{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(DEC2BIN(B77),REPT(0,5))),4,1))","v":1},2,null,2,"C","潜污泵井SUMP-24-超高液位",{"$nulls":16},{"$f":"IF(AI77=\"\",\"\",AI77)","v":"SUMP-24"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL77,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL77,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":4},"潜污泵井","SUMP-24","B3F03","超高液位",{"$f":"AH77&\"-\"&AK77","v":"潜污泵井-超高液位"},{"$f":"VLOOKUP(AH77,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ77&\"_\"&VLOOKUP(AK77,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"SWPB3F03_SHL"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM77&\" \"&\"AT%I\"&B77*16&\".1\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J77&\"*)\",\" \")","v":"LSWPB3F03_SHL AT%I160.1 :BOOL; (*潜污泵井SUMP-24-超高液位*)"},"LSWPB3F03_SHL           AT%I160.1      :BOOL; (*潜污泵井SUMP-24-超高液位*)",null,"L01\\L01SWPB3F03_SHL",{"$f":"J77","v":"潜污泵井SUMP-24-超高液位"},{"$f":"AS76+1","v":11281}]
[null,"kbs",3,{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(DEC2BIN(B77),REPT(0,5))),3,1))","v":0},{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(DEC2BIN(B77),REPT(0,5))),3,1))","v":0},3,null,3,"C","潜污泵井SUMP-25-主泵运行状态",{"$nulls":16},{"$f":"IF(AI78=\"\",\"\",AI78)","v":"SUMP-25"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL78,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL78,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":4},"潜污泵井","SUMP-25","B3F04","主泵运行状态","潜污泵井-主泵运行状态",{"$f":"VLOOKUP(AH78,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ78&\"_\"&VLOOKUP(AK78,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"SWPB3F04_R1"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM78&\" \"&\"AT%I\"&B77*16&\".2\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J78&\"*)\",\" \")","v":"LSWPB3F04_R1 AT%I160.2 :BOOL; (*潜污泵井SUMP-25-主泵运行状态*)"},"LSWPB3F04_R1            AT%I160.2      :BOOL; (*潜污泵井SUMP-25-主泵运行状态*)",null,"L01\\L01SWPB3F04_R1","潜污泵井SUMP-25-主泵运行状态",{"$f":"AS77+1","v":11282}]
[null,50,4,{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(DEC2BIN(B77),REPT(0,5))),2,1))","v":1},{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(DEC2BIN(B77),REPT(0,5))),2,1))","v":1},4,null,4,"C","潜污泵井SUMP-25-备泵运行状态",{"$nulls":16},"SUMP-25",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL79,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL79,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":4},"潜污泵井","SUMP-25","B3F04","备泵运行状态","潜污泵井-备泵运行状态",{"$f":"VLOOKUP(AH79,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ79&\"_\"&VLOOKUP(AK79,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"SWPB3F04_R2"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM79&\" \"&\"AT%I\"&B77*16&\".3\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J79&\"*)\",\" \")","v":"LSWPB3F04_R2 AT%I160.3 :BOOL; (*潜污泵井SUMP-25-备泵运行状态*)"},"LSWPB3F04_R2            AT%I160.3      :BOOL; (*潜污泵井SUMP-25-备泵运行状态*)",null,"L01\\L01SWPB3F04_R2","潜污泵井SUMP-25-备泵运行状态",11283]
[null,"IOM 1601R",5,{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(DEC2BIN(B77),REPT(0,5))),1,1))","v":0},{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(DEC2BIN(B77),REPT(0,5))),1,1))","v":0},5,null,5,"C","潜污泵井SUMP-25-主泵故障状态",{"$nulls":16},"SUMP-25",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL80,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL80,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":4},"潜污泵井","SUMP-25","B3F04","主泵故障状态","潜污泵井-主泵故障状态",{"$f":"VLOOKUP(AH80,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ80&\"_\"&VLOOKUP(AK80,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"SWPB3F04_F1"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM80&\" \"&\"AT%I\"&B77*16&\".4\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J80&\"*)\",\" \")","v":"LSWPB3F04_F1 AT%I160.4 :BOOL; (*潜污泵井SUMP-25-主泵故障状态*)"},"LSWPB3F04_F1            AT%I160.4      :BOOL; (*潜污泵井SUMP-25-主泵故障状态*)",null,"L01\\L01SWPB3F04_F1","潜污泵井SUMP-25-主泵故障状态",11284]
[null,null,6,{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(IF(B79=20,1,IF(B79=50,10,IF(B79=125,11,IF(B79=250,100,IF(B79=500,101,IF(B79=800,110,IF(B79=1000,111,0))))))),REPT(0,3))),3,1))","v":0},{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(IF(B79=20,1,IF(B79=50,10,IF(B79=125,11,IF(B79=250,100,IF(B79=500,101,IF(B79=800,110,IF(B79=1000,111,0))))))),REPT(0,3))),3,1))","v":0},6,null,6,"C","潜污泵井SUMP-25-备泵故障状态",{"$nulls":16},"SUMP-25",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL81,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL81,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":4},"潜污泵井","SUMP-25","B3F04","备泵故障状态","潜污泵井-备泵故障状态",{"$f":"VLOOKUP(AH81,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ81&\"_\"&VLOOKUP(AK81,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"SWPB3F04_F2"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM81&\" \"&\"AT%I\"&B77*16&\".5\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J81&\"*)\",\" \")","v":"LSWPB3F04_F2 AT%I160.5 :BOOL; (*潜污泵井SUMP-25-备泵故障状态*)"},"LSWPB3F04_F2            AT%I160.5      :BOOL; (*潜污泵井SUMP-25-备泵故障状态*)",null,"L01\\L01SWPB3F04_F2","潜污泵井SUMP-25-备泵故障状态",11285]
[null,null,7,{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(IF(B79=20,1,IF(B79=50,10,IF(B79=125,11,IF(B79=250,100,IF(B79=500,101,IF(B79=800,110,IF(B79=1000,111,0))))))),REPT(0,3))),2,1))","v":1},{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(IF(B79=20,1,IF(B79=50,10,IF(B79=125,11,IF(B79=250,100,IF(B79=500,101,IF(B79=800,110,IF(B79=1000,111,0))))))),REPT(0,3))),2,1))","v":1},7,null,7,"C","潜污泵井SUMP-25-自动状态",{"$nulls":16},"SUMP-25",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL82,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL82,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":4},"潜污泵井","SUMP-25","B3F04","自动状态","潜污泵井-自动状态",{"$f":"VLOOKUP(AH82,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ82&\"_\"&VLOOKUP(AK82,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"SWPB3F04_A"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM82&\" \"&\"AT%I\"&B77*16&\".6\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J82&\"*)\",\" \")","v":"LSWPB3F04_A AT%I160.6 :BOOL; (*潜污泵井SUMP-25-自动状态*)"},"LSWPB3F04_A             AT%I160.6      :BOOL; (*潜污泵井SUMP-25-自动状态*)",null,"L01\\L01SWPB3F04_A","潜污泵井SUMP-25-自动状态",11286]
[null,null,8,{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(IF(B79=20,1,IF(B79=50,10,IF(B79=125,11,IF(B79=250,100,IF(B79=500,101,IF(B79=800,110,IF(B79=1000,111,0))))))),REPT(0,3))),1,1))","v":0},{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(IF(B79=20,1,IF(B79=50,10,IF(B79=125,11,IF(B79=250,100,IF(B79=500,101,IF(B79=800,110,IF(B79=1000,111,0))))))),REPT(0,3))),1,1))","v":0},8,null,8,"C","潜污泵井SUMP-25-超高液位",{"$nulls":16},"SUMP-25",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL83,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL83,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":4},"潜污泵井","SUMP-25","B3F04","超高液位","潜污泵井-超高液位",{"$f":"VLOOKUP(AH83,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ83&\"_\"&VLOOKUP(AK83,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"SWPB3F04_SHL"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM83&\" \"&\"AT%I\"&B77*16&\".7\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J83&\"*)\",\" \")","v":"LSWPB3F04_SHL AT%I160.7 :BOOL; (*潜污泵井SUMP-25-超高液位*)"},"LSWPB3F04_SHL           AT%I160.7      :BOOL; (*潜污泵井SUMP-25-超高液位*)",null,"L01\\L01SWPB3F04_SHL","潜污泵井SUMP-25-超高液位",11287]
[{"$nulls":5},9,null,9,"C","潜污泵井SUMP-26-主泵运行状态",{"$nulls":16},"SUMP-26",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL84,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL84,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":4},"潜污泵井","SUMP-26","B3F05","主泵运行状态","潜污泵井-主泵运行状态",{"$f":"VLOOKUP(AH84,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ84&\"_\"&VLOOKUP(AK84,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"SWPB3F05_R1"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM84&\" \"&\"AT%I\"&B77*16+1&\".0\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J84&\"*)\",\" \")","v":"LSWPB3F05_R1 AT%I161.0 :BOOL; (*潜污泵井SUMP-26-主泵运行状态*)"},"LSWPB3F05_R1            AT%I161.0      :BOOL; (*潜污泵井SUMP-26-主泵运行状态*)",null,"L01\\L01SWPB3F05_R1","潜污泵井SUMP-26-主泵运行状态",11288]
[{"$nulls":5},10,null,10,"C","潜污泵井SUMP-26-备泵运行状态",{"$nulls":16},{"$f":"IF(AI85=\"\",\"\",AI85)","v":"SUMP-26"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL85,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL85,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":4},"潜污泵井","SUMP-26","B3F05","备泵运行状态",{"$f":"AH85&\"-\"&AK85","v":"潜污泵井-备泵运行状态"},{"$f":"VLOOKUP(AH85,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ85&\"_\"&VLOOKUP(AK85,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"SWPB3F05_R2"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM85&\" \"&\"AT%I\"&B77*16+1&\".1\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J85&\"*)\",\" \")","v":"LSWPB3F05_R2 AT%I161.1 :BOOL; (*潜污泵井SUMP-26-备泵运行状态*)"},"LSWPB3F05_R2            AT%I161.1      :BOOL; (*潜污泵井SUMP-26-备泵运行状态*)",null,"L01\\L01SWPB3F05_R2",{"$f":"J85","v":"潜污泵井SUMP-26-备泵运行状态"},11289]
[{"$nulls":5},11,null,11,"C","潜污泵井SUMP-26-主泵故障状态",{"$nulls":16},"SUMP-26",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL86,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL86,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":4},"潜污泵井","SUMP-26","B3F05","主泵故障状态","潜污泵井-主泵故障状态",{"$f":"VLOOKUP(AH86,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ86&\"_\"&VLOOKUP(AK86,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"SWPB3F05_F1"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM86&\" \"&\"AT%I\"&B77*16+1&\".2\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J86&\"*)\",\" \")","v":"LSWPB3F05_F1 AT%I161.2 :BOOL; (*潜污泵井SUMP-26-主泵故障状态*)"},"LSWPB3F05_F1            AT%I161.2      :BOOL; (*潜污泵井SUMP-26-主泵故障状态*)",null,"L01\\L01SWPB3F05_F1","潜污泵井SUMP-26-主泵故障状态",11290]
[{"$nulls":5},12,null,12,"C","潜污泵井SUMP-26-备泵故障状态",{"$nulls":16},"SUMP-26",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL87,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL87,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":4},"潜污泵井","SUMP-26","B3F05","备泵故障状态","潜污泵井-备泵故障状态",{"$f":"VLOOKUP(AH87,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ87&\"_\"&VLOOKUP(AK87,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"SWPB3F05_F2"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM87&\" \"&\"AT%I\"&B77*16+1&\".3\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J87&\"*)\",\" \")","v":"LSWPB3F05_F2 AT%I161.3 :BOOL; (*潜污泵井SUMP-26-备泵故障状态*)"},"LSWPB3F05_F2            AT%I161.3      :BOOL; (*潜污泵井SUMP-26-备泵故障状态*)",null,"L01\\L01SWPB3F05_F2","潜污泵井SUMP-26-备泵故障状态",11291]
[{"$nulls":5},13,null,13,"C","潜污泵井SUMP-26-自动状态",{"$nulls":16},"SUMP-26",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL88,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL88,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":4},"潜污泵井","SUMP-26","B3F05","自动状态","潜污泵井-自动状态",{"$f":"VLOOKUP(AH88,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ88&\"_\"&VLOOKUP(AK88,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"SWPB3F05_A"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM88&\" \"&\"AT%I\"&B77*16+1&\".4\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J88&\"*)\",\" \")","v":"LSWPB3F05_A AT%I161.4 :BOOL; (*潜污泵井SUMP-26-自动状态*)"},"LSWPB3F05_A             AT%I161.4      :BOOL; (*潜污泵井SUMP-26-自动状态*)",null,"L01\\L01SWPB3F05_A","潜污泵井SUMP-26-自动状态",11292]
[{"$nulls":5},14,null,14,"C","潜污泵井SUMP-26-超高液位",{"$nulls":16},"SUMP-26",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL89,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL89,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":4},"潜污泵井","SUMP-26","B3F05","超高液位","潜污泵井-超高液位",{"$f":"VLOOKUP(AH89,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ89&\"_\"&VLOOKUP(AK89,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"SWPB3F05_SHL"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM89&\" \"&\"AT%I\"&B77*16+1&\".5\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J89&\"*)\",\" \")","v":"LSWPB3F05_SHL AT%I161.5 :BOOL; (*潜污泵井SUMP-26-超高液位*)"},"LSWPB3F05_SHL           AT%I161.5      :BOOL; (*潜污泵井SUMP-26-超高液位*)",null,"L01\\L01SWPB3F05_SHL","潜污泵井SUMP-26-超高液位",11293]
[{"$nulls":5},15,null,15,"C","潜污泵井SUMP-27-主泵运行状态",{"$nulls":16},"SUMP-27",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL90,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL90,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":4},"潜污泵井","SUMP-27","B3F06","主泵运行状态","潜污泵井-主泵运行状态",{"$f":"VLOOKUP(AH90,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ90&\"_\"&VLOOKUP(AK90,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"SWPB3F06_R1"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM90&\" \"&\"AT%I\"&B77*16+1&\".6\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J90&\"*)\",\" \")","v":"LSWPB3F06_R1 AT%I161.6 :BOOL; (*潜污泵井SUMP-27-主泵运行状态*)"},"LSWPB3F06_R1            AT%I161.6      :BOOL; (*潜污泵井SUMP-27-主泵运行状态*)",null,"L01\\L01SWPB3F06_R1","潜污泵井SUMP-27-主泵运行状态",11294]
[".",{"$nulls":4},16,null,16,"C","潜污泵井SUMP-27-备泵运行状态",{"$nulls":16},"SUMP-27",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL91,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL91,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":4},"潜污泵井","SUMP-27","B3F06","备泵运行状态","潜污泵井-备泵运行状态",{"$f":"VLOOKUP(AH91,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ91&\"_\"&VLOOKUP(AK91,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"SWPB3F06_R2"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM91&\" \"&\"AT%I\"&B77*16+1&\".7\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J91&\"*)\",\" \")","v":"LSWPB3F06_R2 AT%I161.7 :BOOL; (*潜污泵井SUMP-27-备泵运行状态*)"},"LSWPB3F06_R2            AT%I161.7      :BOOL; (*潜污泵井SUMP-27-备泵运行状态*)",null,"L01\\L01SWPB3F06_R2","潜污泵井SUMP-27-备泵运行状态",11295]
[null,"IOM.1601R D7",{"$nulls":38},{"$f":"\"(* \"&B97&\"地址: \"&B94&\" *)\"","v":"(* IOM 1601R地址: 11 *)"}]
[null,"addr",1,{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(DEC2BIN(B94),REPT(0,5))),5,1))","v":1},{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(DEC2BIN(B94),REPT(0,5))),5,1))","v":1},1,null,1,"C",{"$f":"AH93&AA93&\"-\"&AK93","v":"潜污泵井SUMP-27-主泵故障状态"},{"$nulls":16},{"$f":"IF(AI93=\"\",\"\",AI93)","v":"SUMP-27"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL93,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL93,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":4},"潜污泵井","SUMP-27","B3F06","主泵故障状态",{"$f":"AH93&\"-\"&AK93","v":"潜污泵井-主泵故障状态"},{"$f":"VLOOKUP(AH93,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ93&\"_\"&VLOOKUP(AK93,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"SWPB3F06_F1"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM93&\" \"&\"AT%I\"&B94*16&\".0\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J93&\"*)\",\" \")","v":"LSWPB3F06_F1 AT%I176.0 :BOOL; (*潜污泵井SUMP-27-主泵故障状态*)"},{"$f":"IFERROR(REPLACE(REPLACE(AN93,SEARCH(\"AT%\",AN93),,REPT(\" \",25-SEARCH(\"AT%\",AN93))),SEARCH(\":\",REPLACE(AN93,SEARCH(\"AT%\",AN93),,REPT(\" \",25-SEARCH(\"AT%\",AN93)))),,REPT(\" \",40-SEARCH(\":\",REPLACE(AN93,SEARCH(\"AT%\",AN93),,REPT(\" \",25-SEARCH(\"AT%\",AN93)))))),\" \")","v":"LSWPB3F06_F1            AT%I176.0      :BOOL; (*潜污泵井SUMP-27-主泵故障状态*)"},null,{"$f":"$B$2&\"\\\"&$B$2&AM93","v":"L01\\L01SWPB3F06_F1"},{"$f":"J93","v":"潜污泵井SUMP-27-主泵故障状态"},{"$f":"10000+($B94*16*8+F93-1)","v":11408}]
[null,11,2,{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(DEC2BIN(B94),REPT(0,5))),4,1))","v":1},{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(DEC2BIN(B94),REPT(0,5))),4,1))","v":1},2,null,2,"C","潜污泵井SUMP-27-备泵故障状态",{"$nulls":16},{"$f":"IF(AI94=\"\",\"\",AI94)","v":"SUMP-27"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL94,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL94,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":4},"潜污泵井","SUMP-27","B3F06","备泵故障状态",{"$f":"AH94&\"-\"&AK94","v":"潜污泵井-备泵故障状态"},{"$f":"VLOOKUP(AH94,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ94&\"_\"&VLOOKUP(AK94,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"SWPB3F06_F2"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM94&\" \"&\"AT%I\"&B94*16&\".1\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J94&\"*)\",\" \")","v":"LSWPB3F06_F2 AT%I176.1 :BOOL; (*潜污泵井SUMP-27-备泵故障状态*)"},"LSWPB3F06_F2            AT%I176.1      :BOOL; (*潜污泵井SUMP-27-备泵故障状态*)",null,"L01\\L01SWPB3F06_F2",{"$f":"J94","v":"潜污泵井SUMP-27-备泵故障状态"},{"$f":"AS93+1","v":11409}]
[null,"kbs",3,{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(DEC2BIN(B94),REPT(0,5))),3,1))","v":0},{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(DEC2BIN(B94),REPT(0,5))),3,1))","v":0},3,null,3,"C","潜污泵井SUMP-27-自动状态",{"$nulls":16},"SUMP-27",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL95,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL95,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":4},"潜污泵井","SUMP-27","B3F06","自动状态","潜污泵井-自动状态",{"$f":"VLOOKUP(AH95,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ95&\"_\"&VLOOKUP(AK95,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"SWPB3F06_A"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM95&\" \"&\"AT%I\"&B94*16&\".2\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J95&\"*)\",\" \")","v":"LSWPB3F06_A AT%I176.2 :BOOL; (*潜污泵井SUMP-27-自动状态*)"},"LSWPB3F06_A             AT%I176.2      :BOOL; (*潜污泵井SUMP-27-自动状态*)",null,"L01\\L01SWPB3F06_A","潜污泵井SUMP-27-自动状态",{"$f":"AS94+1","v":11410}]
[null,50,4,{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(DEC2BIN(B94),REPT(0,5))),2,1))","v":1},{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(DEC2BIN(B94),REPT(0,5))),2,1))","v":1},4,null,4,"C","潜污泵井SUMP-27-超高液位",{"$nulls":16},"SUMP-27",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL96,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL96,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":4},"潜污泵井","SUMP-27","B3F06","超高液位","潜污泵井-超高液位",{"$f":"VLOOKUP(AH96,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ96&\"_\"&VLOOKUP(AK96,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"SWPB3F06_SHL"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM96&\" \"&\"AT%I\"&B94*16&\".3\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J96&\"*)\",\" \")","v":"LSWPB3F06_SHL AT%I176.3 :BOOL; (*潜污泵井SUMP-27-超高液位*)"},"LSWPB3F06_SHL           AT%I176.3      :BOOL; (*潜污泵井SUMP-27-超高液位*)",null,"L01\\L01SWPB3F06_SHL","潜污泵井SUMP-27-超高液位",11411]
[null,"IOM 1601R",5,{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(DEC2BIN(B94),REPT(0,5))),1,1))","v":0},{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(DEC2BIN(B94),REPT(0,5))),1,1))","v":0},5,null,5,"C","潜污泵井SUMP-28-主泵运行状态",{"$nulls":16},"SUMP-28",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL97,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL97,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":4},"潜污泵井","SUMP-28","B3F07","主泵运行状态","潜污泵井-主泵运行状态",{"$f":"VLOOKUP(AH97,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ97&\"_\"&VLOOKUP(AK97,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"SWPB3F07_R1"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM97&\" \"&\"AT%I\"&B94*16&\".4\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J97&\"*)\",\" \")","v":"LSWPB3F07_R1 AT%I176.4 :BOOL; (*潜污泵井SUMP-28-主泵运行状态*)"},"LSWPB3F07_R1            AT%I176.4      :BOOL; (*潜污泵井SUMP-28-主泵运行状态*)",null,"L01\\L01SWPB3F07_R1","潜污泵井SUMP-28-主泵运行状态",11412]
[null,null,6,{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(IF(B96=20,1,IF(B96=50,10,IF(B96=125,11,IF(B96=250,100,IF(B96=500,101,IF(B96=800,110,IF(B96=1000,111,0))))))),REPT(0,3))),3,1))","v":0},{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(IF(B96=20,1,IF(B96=50,10,IF(B96=125,11,IF(B96=250,100,IF(B96=500,101,IF(B96=800,110,IF(B96=1000,111,0))))))),REPT(0,3))),3,1))","v":0},6,null,6,"C","潜污泵井SUMP-28-备泵运行状态",{"$nulls":16},"SUMP-28",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL98,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL98,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":4},"潜污泵井","SUMP-28","B3F07","备泵运行状态","潜污泵井-备泵运行状态",{"$f":"VLOOKUP(AH98,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ98&\"_\"&VLOOKUP(AK98,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"SWPB3F07_R2"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM98&\" \"&\"AT%I\"&B94*16&\".5\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J98&\"*)\",\" \")","v":"LSWPB3F07_R2 AT%I176.5 :BOOL; (*潜污泵井SUMP-28-备泵运行状态*)"},"LSWPB3F07_R2            AT%I176.5      :BOOL; (*潜污泵井SUMP-28-备泵运行状态*)",null,"L01\\L01SWPB3F07_R2","潜污泵井SUMP-28-备泵运行状态",11413]
[null,null,7,{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(IF(B96=20,1,IF(B96=50,10,IF(B96=125,11,IF(B96=250,100,IF(B96=500,101,IF(B96=800,110,IF(B96=1000,111,0))))))),REPT(0,3))),2,1))","v":1},{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(IF(B96=20,1,IF(B96=50,10,IF(B96=125,11,IF(B96=250,100,IF(B96=500,101,IF(B96=800,110,IF(B96=1000,111,0))))))),REPT(0,3))),2,1))","v":1},7,null,7,"C","潜污泵井SUMP-28-主泵故障状态",{"$nulls":16},"SUMP-28",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL99,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL99,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":4},"潜污泵井","SUMP-28","B3F07","主泵故障状态","潜污泵井-主泵故障状态",{"$f":"VLOOKUP(AH99,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ99&\"_\"&VLOOKUP(AK99,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"SWPB3F07_F1"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM99&\" \"&\"AT%I\"&B94*16&\".6\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J99&\"*)\",\" \")","v":"LSWPB3F07_F1 AT%I176.6 :BOOL; (*潜污泵井SUMP-28-主泵故障状态*)"},"LSWPB3F07_F1            AT%I176.6      :BOOL; (*潜污泵井SUMP-28-主泵故障状态*)",null,"L01\\L01SWPB3F07_F1","潜污泵井SUMP-28-主泵故障状态",11414]
[null,null,8,{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(IF(B96=20,1,IF(B96=50,10,IF(B96=125,11,IF(B96=250,100,IF(B96=500,101,IF(B96=800,110,IF(B96=1000,111,0))))))),REPT(0,3))),1,1))","v":0},{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(IF(B96=20,1,IF(B96=50,10,IF(B96=125,11,IF(B96=250,100,IF(B96=500,101,IF(B96=800,110,IF(B96=1000,111,0))))))),REPT(0,3))),1,1))","v":0},8,null,8,"C","潜污泵井SUMP-28-备泵故障状态",{"$nulls":16},"SUMP-28",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL100,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL100,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":4},"潜污泵井","SUMP-28","B3F07","备泵故障状态","潜污泵井-备泵故障状态",{"$f":"VLOOKUP(AH100,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ100&\"_\"&VLOOKUP(AK100,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"SWPB3F07_F2"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM100&\" \"&\"AT%I\"&B94*16&\".7\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J100&\"*)\",\" \")","v":"LSWPB3F07_F2 AT%I176.7 :BOOL; (*潜污泵井SUMP-28-备泵故障状态*)"},"LSWPB3F07_F2            AT%I176.7      :BOOL; (*潜污泵井SUMP-28-备泵故障状态*)",null,"L01\\L01SWPB3F07_F2","潜污泵井SUMP-28-备泵故障状态",11415]
[{"$nulls":5},9,null,9,"C","潜污泵井SUMP-28-自动状态",{"$nulls":16},"SUMP-28",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL101,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL101,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":4},"潜污泵井","SUMP-28","B3F07","自动状态","潜污泵井-自动状态",{"$f":"VLOOKUP(AH101,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ101&\"_\"&VLOOKUP(AK101,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"SWPB3F07_A"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM101&\" \"&\"AT%I\"&B94*16+1&\".0\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J101&\"*)\",\" \")","v":"LSWPB3F07_A AT%I177.0 :BOOL; (*潜污泵井SUMP-28-自动状态*)"},"LSWPB3F07_A             AT%I177.0      :BOOL; (*潜污泵井SUMP-28-自动状态*)",null,"L01\\L01SWPB3F07_A","潜污泵井SUMP-28-自动状态",11416]
[{"$nulls":5},10,null,10,"C","潜污泵井SUMP-28-超高液位",{"$nulls":16},{"$f":"IF(AI102=\"\",\"\",AI102)","v":"SUMP-28"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL102,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL102,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":4},"潜污泵井","SUMP-28","B3F07","超高液位",{"$f":"AH102&\"-\"&AK102","v":"潜污泵井-超高液位"},{"$f":"VLOOKUP(AH102,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ102&\"_\"&VLOOKUP(AK102,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"SWPB3F07_SHL"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM102&\" \"&\"AT%I\"&B94*16+1&\".1\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J102&\"*)\",\" \")","v":"LSWPB3F07_SHL AT%I177.1 :BOOL; (*潜污泵井SUMP-28-超高液位*)"},"LSWPB3F07_SHL           AT%I177.1      :BOOL; (*潜污泵井SUMP-28-超高液位*)",null,"L01\\L01SWPB3F07_SHL",{"$f":"J102","v":"潜污泵井SUMP-28-超高液位"},11417]
[{"$nulls":5},11,null,11,"C","潜污泵井SUMP-29-主泵运行状态",{"$nulls":16},"SUMP-29",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL103,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL103,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":4},"潜污泵井","SUMP-29","B3F08","主泵运行状态","潜污泵井-主泵运行状态",{"$f":"VLOOKUP(AH103,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ103&\"_\"&VLOOKUP(AK103,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"SWPB3F08_R1"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM103&\" \"&\"AT%I\"&B94*16+1&\".2\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J103&\"*)\",\" \")","v":"LSWPB3F08_R1 AT%I177.2 :BOOL; (*潜污泵井SUMP-29-主泵运行状态*)"},"LSWPB3F08_R1            AT%I177.2      :BOOL; (*潜污泵井SUMP-29-主泵运行状态*)",null,"L01\\L01SWPB3F08_R1","潜污泵井SUMP-29-主泵运行状态",11418]
[{"$nulls":5},12,null,12,"C","潜污泵井SUMP-29-备泵运行状态",{"$nulls":16},"SUMP-29",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL104,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL104,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":4},"潜污泵井","SUMP-29","B3F08","备泵运行状态","潜污泵井-备泵运行状态",{"$f":"VLOOKUP(AH104,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ104&\"_\"&VLOOKUP(AK104,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"SWPB3F08_R2"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM104&\" \"&\"AT%I\"&B94*16+1&\".3\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J104&\"*)\",\" \")","v":"LSWPB3F08_R2 AT%I177.3 :BOOL; (*潜污泵井SUMP-29-备泵运行状态*)"},"LSWPB3F08_R2            AT%I177.3      :BOOL; (*潜污泵井SUMP-29-备泵运行状态*)",null,"L01\\L01SWPB3F08_R2","潜污泵井SUMP-29-备泵运行状态",11419]
[{"$nulls":5},13,null,13,"C","潜污泵井SUMP-29-主泵故障状态",{"$nulls":16},"SUMP-29",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL105,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL105,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":4},"潜污泵井","SUMP-29","B3F08","主泵故障状态","潜污泵井-主泵故障状态",{"$f":"VLOOKUP(AH105,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ105&\"_\"&VLOOKUP(AK105,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"SWPB3F08_F1"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM105&\" \"&\"AT%I\"&B94*16+1&\".4\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J105&\"*)\",\" \")","v":"LSWPB3F08_F1 AT%I177.4 :BOOL; (*潜污泵井SUMP-29-主泵故障状态*)"},"LSWPB3F08_F1            AT%I177.4      :BOOL; (*潜污泵井SUMP-29-主泵故障状态*)",null,"L01\\L01SWPB3F08_F1","潜污泵井SUMP-29-主泵故障状态",11420]
[{"$nulls":5},14,null,14,"C","潜污泵井SUMP-29-备泵故障状态",{"$nulls":16},"SUMP-29",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL106,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL106,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":4},"潜污泵井","SUMP-29","B3F08","备泵故障状态","潜污泵井-备泵故障状态",{"$f":"VLOOKUP(AH106,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ106&\"_\"&VLOOKUP(AK106,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"SWPB3F08_F2"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM106&\" \"&\"AT%I\"&B94*16+1&\".5\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J106&\"*)\",\" \")","v":"LSWPB3F08_F2 AT%I177.5 :BOOL; (*潜污泵井SUMP-29-备泵故障状态*)"},"LSWPB3F08_F2            AT%I177.5      :BOOL; (*潜污泵井SUMP-29-备泵故障状态*)",null,"L01\\L01SWPB3F08_F2","潜污泵井SUMP-29-备泵故障状态",11421]
[{"$nulls":5},15,null,15,"C","潜污泵井SUMP-29-自动状态",{"$nulls":16},"SUMP-29",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL107,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL107,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":4},"潜污泵井","SUMP-29","B3F08","自动状态","潜污泵井-自动状态",{"$f":"VLOOKUP(AH107,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ107&\"_\"&VLOOKUP(AK107,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"SWPB3F08_A"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM107&\" \"&\"AT%I\"&B94*16+1&\".6\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J107&\"*)\",\" \")","v":"LSWPB3F08_A AT%I177.6 :BOOL; (*潜污泵井SUMP-29-自动状态*)"},"LSWPB3F08_A             AT%I177.6      :BOOL; (*潜污泵井SUMP-29-自动状态*)",null,"L01\\L01SWPB3F08_A","潜污泵井SUMP-29-自动状态",11422]
[".",{"$nulls":4},16,null,16,"C","潜污泵井SUMP-29-超高液位",{"$nulls":16},"SUMP-29",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL108,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL108,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":4},"潜污泵井","SUMP-29","B3F08","超高液位","潜污泵井-超高液位",{"$f":"VLOOKUP(AH108,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ108&\"_\"&VLOOKUP(AK108,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"SWPB3F08_SHL"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM108&\" \"&\"AT%I\"&B94*16+1&\".7\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J108&\"*)\",\" \")","v":"LSWPB3F08_SHL AT%I177.7 :BOOL; (*潜污泵井SUMP-29-超高液位*)"},"LSWPB3F08_SHL           AT%I177.7      :BOOL; (*潜污泵井SUMP-29-超高液位*)",null,"L01\\L01SWPB3F08_SHL","潜污泵井SUMP-29-超高液位",11423]
[null,"IOM.1601R D7",{"$nulls":38},{"$f":"\"(* \"&B114&\"地址: \"&B111&\" *)\"","v":"(* IOM 1601R地址: 12 *)"}]
[null,"addr",1,{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(DEC2BIN(B111),REPT(0,5))),5,1))","v":0},{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(DEC2BIN(B111),REPT(0,5))),5,1))","v":0},1,null,1,"C",{"$f":"AH110&AA110&\"-\"&AK110","v":"潜污泵井SUMP-30-主泵运行状态"},{"$nulls":16},{"$f":"IF(AI110=\"\",\"\",AI110)","v":"SUMP-30"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL110,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL110,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":4},"潜污泵井","SUMP-30","B3F09","主泵运行状态",{"$f":"AH110&\"-\"&AK110","v":"潜污泵井-主泵运行状态"},{"$f":"VLOOKUP(AH110,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ110&\"_\"&VLOOKUP(AK110,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"SWPB3F09_R1"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM110&\" \"&\"AT%I\"&B111*16&\".0\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J110&\"*)\",\" \")","v":"LSWPB3F09_R1 AT%I192.0 :BOOL; (*潜污泵井SUMP-30-主泵运行状态*)"},{"$f":"IFERROR(REPLACE(REPLACE(AN110,SEARCH(\"AT%\",AN110),,REPT(\" \",25-SEARCH(\"AT%\",AN110))),SEARCH(\":\",REPLACE(AN110,SEARCH(\"AT%\",AN110),,REPT(\" \",25-SEARCH(\"AT%\",AN110)))),,REPT(\" \",40-SEARCH(\":\",REPLACE(AN110,SEARCH(\"AT%\",AN110),,REPT(\" \",25-SEARCH(\"AT%\",AN110)))))),\" \")","v":"LSWPB3F09_R1            AT%I192.0      :BOOL; (*潜污泵井SUMP-30-主泵运行状态*)"},null,{"$f":"$B$2&\"\\\"&$B$2&AM110","v":"L01\\L01SWPB3F09_R1"},{"$f":"J110","v":"潜污泵井SUMP-30-主泵运行状态"},{"$f":"10000+($B111*16*8+F110-1)","v":11536}]
[null,12,2,{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(DEC2BIN(B111),REPT(0,5))),4,1))","v":0},{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(DEC2BIN(B111),REPT(0,5))),4,1))","v":0},2,null,2,"C","潜污泵井SUMP-30-备泵运行状态",{"$nulls":16},{"$f":"IF(AI111=\"\",\"\",AI111)","v":"SUMP-30"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL111,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL111,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":4},"潜污泵井","SUMP-30","B3F09","备泵运行状态",{"$f":"AH111&\"-\"&AK111","v":"潜污泵井-备泵运行状态"},{"$f":"VLOOKUP(AH111,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ111&\"_\"&VLOOKUP(AK111,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"SWPB3F09_R2"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM111&\" \"&\"AT%I\"&B111*16&\".1\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J111&\"*)\",\" \")","v":"LSWPB3F09_R2 AT%I192.1 :BOOL; (*潜污泵井SUMP-30-备泵运行状态*)"},"LSWPB3F09_R2            AT%I192.1      :BOOL; (*潜污泵井SUMP-30-备泵运行状态*)",null,"L01\\L01SWPB3F09_R2",{"$f":"J111","v":"潜污泵井SUMP-30-备泵运行状态"},{"$f":"AS110+1","v":11537}]
[null,"kbs",3,{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(DEC2BIN(B111),REPT(0,5))),3,1))","v":1},{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(DEC2BIN(B111),REPT(0,5))),3,1))","v":1},3,null,3,"C","潜污泵井SUMP-30-主泵故障状态",{"$nulls":16},"SUMP-30",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL112,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL112,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":4},"潜污泵井","SUMP-30","B3F09","主泵故障状态","潜污泵井-主泵故障状态",{"$f":"VLOOKUP(AH112,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ112&\"_\"&VLOOKUP(AK112,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"SWPB3F09_F1"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM112&\" \"&\"AT%I\"&B111*16&\".2\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J112&\"*)\",\" \")","v":"LSWPB3F09_F1 AT%I192.2 :BOOL; (*潜污泵井SUMP-30-主泵故障状态*)"},"LSWPB3F09_F1            AT%I192.2      :BOOL; (*潜污泵井SUMP-30-主泵故障状态*)",null,"L01\\L01SWPB3F09_F1","潜污泵井SUMP-30-主泵故障状态",{"$f":"AS111+1","v":11538}]
[null,50,4,{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(DEC2BIN(B111),REPT(0,5))),2,1))","v":1},{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(DEC2BIN(B111),REPT(0,5))),2,1))","v":1},4,null,4,"C","潜污泵井SUMP-30-备泵故障状态",{"$nulls":16},"SUMP-30",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL113,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL113,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":4},"潜污泵井","SUMP-30","B3F09","备泵故障状态","潜污泵井-备泵故障状态",{"$f":"VLOOKUP(AH113,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ113&\"_\"&VLOOKUP(AK113,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"SWPB3F09_F2"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM113&\" \"&\"AT%I\"&B111*16&\".3\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J113&\"*)\",\" \")","v":"LSWPB3F09_F2 AT%I192.3 :BOOL; (*潜污泵井SUMP-30-备泵故障状态*)"},"LSWPB3F09_F2            AT%I192.3      :BOOL; (*潜污泵井SUMP-30-备泵故障状态*)",null,"L01\\L01SWPB3F09_F2","潜污泵井SUMP-30-备泵故障状态",11539]
[null,"IOM 1601R",5,{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(DEC2BIN(B111),REPT(0,5))),1,1))","v":0},{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(DEC2BIN(B111),REPT(0,5))),1,1))","v":0},5,null,5,"C","潜污泵井SUMP-30-自动状态",{"$nulls":16},"SUMP-30",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL114,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL114,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":4},"潜污泵井","SUMP-30","B3F09","自动状态","潜污泵井-自动状态",{"$f":"VLOOKUP(AH114,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ114&\"_\"&VLOOKUP(AK114,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"SWPB3F09_A"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM114&\" \"&\"AT%I\"&B111*16&\".4\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J114&\"*)\",\" \")","v":"LSWPB3F09_A AT%I192.4 :BOOL; (*潜污泵井SUMP-30-自动状态*)"},"LSWPB3F09_A             AT%I192.4      :BOOL; (*潜污泵井SUMP-30-自动状态*)",null,"L01\\L01SWPB3F09_A","潜污泵井SUMP-30-自动状态",11540]
[null,null,6,{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(IF(B113=20,1,IF(B113=50,10,IF(B113=125,11,IF(B113=250,100,IF(B113=500,101,IF(B113=800,110,IF(B113=1000,111,0))))))),REPT(0,3))),3,1))","v":0},{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(IF(B113=20,1,IF(B113=50,10,IF(B113=125,11,IF(B113=250,100,IF(B113=500,101,IF(B113=800,110,IF(B113=1000,111,0))))))),REPT(0,3))),3,1))","v":0},6,null,6,"C","潜污泵井SUMP-30-超高液位",{"$nulls":16},"SUMP-30",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL115,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL115,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":4},"潜污泵井","SUMP-30","B3F09","超高液位","潜污泵井-超高液位",{"$f":"VLOOKUP(AH115,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ115&\"_\"&VLOOKUP(AK115,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"SWPB3F09_SHL"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM115&\" \"&\"AT%I\"&B111*16&\".5\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J115&\"*)\",\" \")","v":"LSWPB3F09_SHL AT%I192.5 :BOOL; (*潜污泵井SUMP-30-超高液位*)"},"LSWPB3F09_SHL           AT%I192.5      :BOOL; (*潜污泵井SUMP-30-超高液位*)",null,"L01\\L01SWPB3F09_SHL","潜污泵井SUMP-30-超高液位",11541]
[null,null,7,{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(IF(B113=20,1,IF(B113=50,10,IF(B113=125,11,IF(B113=250,100,IF(B113=500,101,IF(B113=800,110,IF(B113=1000,111,0))))))),REPT(0,3))),2,1))","v":1},{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(IF(B113=20,1,IF(B113=50,10,IF(B113=125,11,IF(B113=250,100,IF(B113=500,101,IF(B113=800,110,IF(B113=1000,111,0))))))),REPT(0,3))),2,1))","v":1},7,null,7,"C","潜污泵井SUMP-31-主泵运行状态",{"$nulls":16},"SUMP-31",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL116,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL116,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":4},"潜污泵井","SUMP-31","B3F10","主泵运行状态","潜污泵井-主泵运行状态",{"$f":"VLOOKUP(AH116,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ116&\"_\"&VLOOKUP(AK116,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"SWPB3F10_R1"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM116&\" \"&\"AT%I\"&B111*16&\".6\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J116&\"*)\",\" \")","v":"LSWPB3F10_R1 AT%I192.6 :BOOL; (*潜污泵井SUMP-31-主泵运行状态*)"},"LSWPB3F10_R1            AT%I192.6      :BOOL; (*潜污泵井SUMP-31-主泵运行状态*)",null,"L01\\L01SWPB3F10_R1","潜污泵井SUMP-31-主泵运行状态",11542]
[null,null,8,{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(IF(B113=20,1,IF(B113=50,10,IF(B113=125,11,IF(B113=250,100,IF(B113=500,101,IF(B113=800,110,IF(B113=1000,111,0))))))),REPT(0,3))),1,1))","v":0},{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(IF(B113=20,1,IF(B113=50,10,IF(B113=125,11,IF(B113=250,100,IF(B113=500,101,IF(B113=800,110,IF(B113=1000,111,0))))))),REPT(0,3))),1,1))","v":0},8,null,8,"C","潜污泵井SUMP-31-备泵运行状态",{"$nulls":16},"SUMP-31",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL117,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL117,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":4},"潜污泵井","SUMP-31","B3F10","备泵运行状态","潜污泵井-备泵运行状态",{"$f":"VLOOKUP(AH117,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ117&\"_\"&VLOOKUP(AK117,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"SWPB3F10_R2"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM117&\" \"&\"AT%I\"&B111*16&\".7\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J117&\"*)\",\" \")","v":"LSWPB3F10_R2 AT%I192.7 :BOOL; (*潜污泵井SUMP-31-备泵运行状态*)"},"LSWPB3F10_R2            AT%I192.7      :BOOL; (*潜污泵井SUMP-31-备泵运行状态*)",null,"L01\\L01SWPB3F10_R2","潜污泵井SUMP-31-备泵运行状态",11543]
[{"$nulls":5},9,null,9,"C","潜污泵井SUMP-31-主泵故障状态",{"$nulls":16},"SUMP-31",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL118,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL118,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":4},"潜污泵井","SUMP-31","B3F10","主泵故障状态","潜污泵井-主泵故障状态",{"$f":"VLOOKUP(AH118,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ118&\"_\"&VLOOKUP(AK118,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"SWPB3F10_F1"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM118&\" \"&\"AT%I\"&B111*16+1&\".0\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J118&\"*)\",\" \")","v":"LSWPB3F10_F1 AT%I193.0 :BOOL; (*潜污泵井SUMP-31-主泵故障状态*)"},"LSWPB3F10_F1            AT%I193.0      :BOOL; (*潜污泵井SUMP-31-主泵故障状态*)",null,"L01\\L01SWPB3F10_F1","潜污泵井SUMP-31-主泵故障状态",11544]
[{"$nulls":5},10,null,10,"C","潜污泵井SUMP-31-备泵故障状态",{"$nulls":16},{"$f":"IF(AI119=\"\",\"\",AI119)","v":"SUMP-31"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL119,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL119,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":4},"潜污泵井","SUMP-31","B3F10","备泵故障状态",{"$f":"AH119&\"-\"&AK119","v":"潜污泵井-备泵故障状态"},{"$f":"VLOOKUP(AH119,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ119&\"_\"&VLOOKUP(AK119,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"SWPB3F10_F2"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM119&\" \"&\"AT%I\"&B111*16+1&\".1\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J119&\"*)\",\" \")","v":"LSWPB3F10_F2 AT%I193.1 :BOOL; (*潜污泵井SUMP-31-备泵故障状态*)"},"LSWPB3F10_F2            AT%I193.1      :BOOL; (*潜污泵井SUMP-31-备泵故障状态*)",null,"L01\\L01SWPB3F10_F2",{"$f":"J119","v":"潜污泵井SUMP-31-备泵故障状态"},11545]
[{"$nulls":5},11,null,11,"C","潜污泵井SUMP-31-自动状态",{"$nulls":16},"SUMP-31",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL120,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL120,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":4},"潜污泵井","SUMP-31","B3F10","自动状态","潜污泵井-自动状态",{"$f":"VLOOKUP(AH120,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ120&\"_\"&VLOOKUP(AK120,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"SWPB3F10_A"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM120&\" \"&\"AT%I\"&B111*16+1&\".2\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J120&\"*)\",\" \")","v":"LSWPB3F10_A AT%I193.2 :BOOL; (*潜污泵井SUMP-31-自动状态*)"},"LSWPB3F10_A             AT%I193.2      :BOOL; (*潜污泵井SUMP-31-自动状态*)",null,"L01\\L01SWPB3F10_A","潜污泵井SUMP-31-自动状态",11546]
[{"$nulls":5},12,null,12,"C","潜污泵井SUMP-31-超高液位",{"$nulls":16},"SUMP-31",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL121,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL121,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":4},"潜污泵井","SUMP-31","B3F10","超高液位","潜污泵井-超高液位",{"$f":"VLOOKUP(AH121,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ121&\"_\"&VLOOKUP(AK121,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"SWPB3F10_SHL"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM121&\" \"&\"AT%I\"&B111*16+1&\".3\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J121&\"*)\",\" \")","v":"LSWPB3F10_SHL AT%I193.3 :BOOL; (*潜污泵井SUMP-31-超高液位*)"},"LSWPB3F10_SHL           AT%I193.3      :BOOL; (*潜污泵井SUMP-31-超高液位*)",null,"L01\\L01SWPB3F10_SHL","潜污泵井SUMP-31-超高液位",11547]
[{"$nulls":5},13,null,13,"C","潜污泵井SUMP-32-主泵运行状态",{"$nulls":16},"SUMP-32",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL122,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL122,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":4},"潜污泵井","SUMP-32","B3F11","主泵运行状态","潜污泵井-主泵运行状态",{"$f":"VLOOKUP(AH122,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ122&\"_\"&VLOOKUP(AK122,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"SWPB3F11_R1"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM122&\" \"&\"AT%I\"&B111*16+1&\".4\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J122&\"*)\",\" \")","v":"LSWPB3F11_R1 AT%I193.4 :BOOL; (*潜污泵井SUMP-32-主泵运行状态*)"},"LSWPB3F11_R1            AT%I193.4      :BOOL; (*潜污泵井SUMP-32-主泵运行状态*)",null,"L01\\L01SWPB3F11_R1","潜污泵井SUMP-32-主泵运行状态",11548]
[{"$nulls":5},14,null,14,"C","潜污泵井SUMP-32-备泵运行状态",{"$nulls":16},"SUMP-32",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL123,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL123,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":4},"潜污泵井","SUMP-32","B3F11","备泵运行状态","潜污泵井-备泵运行状态",{"$f":"VLOOKUP(AH123,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ123&\"_\"&VLOOKUP(AK123,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"SWPB3F11_R2"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM123&\" \"&\"AT%I\"&B111*16+1&\".5\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J123&\"*)\",\" \")","v":"LSWPB3F11_R2 AT%I193.5 :BOOL; (*潜污泵井SUMP-32-备泵运行状态*)"},"LSWPB3F11_R2            AT%I193.5      :BOOL; (*潜污泵井SUMP-32-备泵运行状态*)",null,"L01\\L01SWPB3F11_R2","潜污泵井SUMP-32-备泵运行状态",11549]
[{"$nulls":5},15,null,15,"C","潜污泵井SUMP-32-主泵故障状态",{"$nulls":16},"SUMP-32",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL124,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL124,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":4},"潜污泵井","SUMP-32","B3F11","主泵故障状态","潜污泵井-主泵故障状态",{"$f":"VLOOKUP(AH124,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ124&\"_\"&VLOOKUP(AK124,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"SWPB3F11_F1"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM124&\" \"&\"AT%I\"&B111*16+1&\".6\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J124&\"*)\",\" \")","v":"LSWPB3F11_F1 AT%I193.6 :BOOL; (*潜污泵井SUMP-32-主泵故障状态*)"},"LSWPB3F11_F1            AT%I193.6      :BOOL; (*潜污泵井SUMP-32-主泵故障状态*)",null,"L01\\L01SWPB3F11_F1","潜污泵井SUMP-32-主泵故障状态",11550]
[".",{"$nulls":4},16,null,16,"C","潜污泵井SUMP-32-备泵故障状态",{"$nulls":16},"SUMP-32",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL125,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL125,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":4},"潜污泵井","SUMP-32","B3F11","备泵故障状态","潜污泵井-备泵故障状态",{"$f":"VLOOKUP(AH125,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ125&\"_\"&VLOOKUP(AK125,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"SWPB3F11_F2"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM125&\" \"&\"AT%I\"&B111*16+1&\".7\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J125&\"*)\",\" \")","v":"LSWPB3F11_F2 AT%I193.7 :BOOL; (*潜污泵井SUMP-32-备泵故障状态*)"},"LSWPB3F11_F2            AT%I193.7      :BOOL; (*潜污泵井SUMP-32-备泵故障状态*)",null,"L01\\L01SWPB3F11_F2","潜污泵井SUMP-32-备泵故障状态",11551]
[null,"IOM.1601R D7",{"$nulls":38},{"$f":"\"(* \"&B131&\"地址: \"&B128&\" *)\"","v":"(* IOM 1601R地址: 13 *)"}]
[null,"addr",1,{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(DEC2BIN(B128),REPT(0,5))),5,1))","v":1},{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(DEC2BIN(B128),REPT(0,5))),5,1))","v":1},1,null,1,"C",{"$f":"AH127&AA127&\"-\"&AK127","v":"潜污泵井SUMP-32-自动状态"},{"$nulls":16},{"$f":"IF(AI127=\"\",\"\",AI127)","v":"SUMP-32"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL127,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL127,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":4},"潜污泵井","SUMP-32","B3F11","自动状态",{"$f":"AH127&\"-\"&AK127","v":"潜污泵井-自动状态"},{"$f":"VLOOKUP(AH127,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ127&\"_\"&VLOOKUP(AK127,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"SWPB3F11_A"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM127&\" \"&\"AT%I\"&B128*16&\".0\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J127&\"*)\",\" \")","v":"LSWPB3F11_A AT%I208.0 :BOOL; (*潜污泵井SUMP-32-自动状态*)"},{"$f":"IFERROR(REPLACE(REPLACE(AN127,SEARCH(\"AT%\",AN127),,REPT(\" \",25-SEARCH(\"AT%\",AN127))),SEARCH(\":\",REPLACE(AN127,SEARCH(\"AT%\",AN127),,REPT(\" \",25-SEARCH(\"AT%\",AN127)))),,REPT(\" \",40-SEARCH(\":\",REPLACE(AN127,SEARCH(\"AT%\",AN127),,REPT(\" \",25-SEARCH(\"AT%\",AN127)))))),\" \")","v":"LSWPB3F11_A             AT%I208.0      :BOOL; (*潜污泵井SUMP-32-自动状态*)"},null,{"$f":"$B$2&\"\\\"&$B$2&AM127","v":"L01\\L01SWPB3F11_A"},{"$f":"J127","v":"潜污泵井SUMP-32-自动状态"},{"$f":"10000+($B128*16*8+F127-1)","v":11664}]
[null,13,2,{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(DEC2BIN(B128),REPT(0,5))),4,1))","v":0},{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(DEC2BIN(B128),REPT(0,5))),4,1))","v":0},2,null,2,"C","潜污泵井SUMP-32-超高液位",{"$nulls":16},{"$f":"IF(AI128=\"\",\"\",AI128)","v":"SUMP-32"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL128,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL128,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":4},"潜污泵井","SUMP-32","B3F11","超高液位",{"$f":"AH128&\"-\"&AK128","v":"潜污泵井-超高液位"},{"$f":"VLOOKUP(AH128,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ128&\"_\"&VLOOKUP(AK128,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"SWPB3F11_SHL"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM128&\" \"&\"AT%I\"&B128*16&\".1\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J128&\"*)\",\" \")","v":"LSWPB3F11_SHL AT%I208.1 :BOOL; (*潜污泵井SUMP-32-超高液位*)"},"LSWPB3F11_SHL           AT%I208.1      :BOOL; (*潜污泵井SUMP-32-超高液位*)",null,"L01\\L01SWPB3F11_SHL",{"$f":"J128","v":"潜污泵井SUMP-32-超高液位"},{"$f":"AS127+1","v":11665}]
[null,"kbs",3,{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(DEC2BIN(B128),REPT(0,5))),3,1))","v":1},{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(DEC2BIN(B128),REPT(0,5))),3,1))","v":1},3,null,3,"C","潜污泵井SUMP-33-主泵运行状态",{"$nulls":16},"SUMP-33",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL129,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL129,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":4},"潜污泵井","SUMP-33","B3F12","主泵运行状态","潜污泵井-主泵运行状态",{"$f":"VLOOKUP(AH129,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ129&\"_\"&VLOOKUP(AK129,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"SWPB3F12_R1"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM129&\" \"&\"AT%I\"&B128*16&\".2\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J129&\"*)\",\" \")","v":"LSWPB3F12_R1 AT%I208.2 :BOOL; (*潜污泵井SUMP-33-主泵运行状态*)"},"LSWPB3F12_R1            AT%I208.2      :BOOL; (*潜污泵井SUMP-33-主泵运行状态*)",null,"L01\\L01SWPB3F12_R1","潜污泵井SUMP-33-主泵运行状态",{"$f":"AS128+1","v":11666}]
[null,50,4,{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(DEC2BIN(B128),REPT(0,5))),2,1))","v":1},{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(DEC2BIN(B128),REPT(0,5))),2,1))","v":1},4,null,4,"C","潜污泵井SUMP-33-备泵运行状态",{"$nulls":16},"SUMP-33",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL130,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL130,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":4},"潜污泵井","SUMP-33","B3F12","备泵运行状态","潜污泵井-备泵运行状态",{"$f":"VLOOKUP(AH130,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ130&\"_\"&VLOOKUP(AK130,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"SWPB3F12_R2"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM130&\" \"&\"AT%I\"&B128*16&\".3\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J130&\"*)\",\" \")","v":"LSWPB3F12_R2 AT%I208.3 :BOOL; (*潜污泵井SUMP-33-备泵运行状态*)"},"LSWPB3F12_R2            AT%I208.3      :BOOL; (*潜污泵井SUMP-33-备泵运行状态*)",null,"L01\\L01SWPB3F12_R2","潜污泵井SUMP-33-备泵运行状态",11667]
[null,"IOM 1601R",5,{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(DEC2BIN(B128),REPT(0,5))),1,1))","v":0},{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(DEC2BIN(B128),REPT(0,5))),1,1))","v":0},5,null,5,"C","潜污泵井SUMP-33-主泵故障状态",{"$nulls":16},"SUMP-33",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL131,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL131,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":4},"潜污泵井","SUMP-33","B3F12","主泵故障状态","潜污泵井-主泵故障状态",{"$f":"VLOOKUP(AH131,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ131&\"_\"&VLOOKUP(AK131,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"SWPB3F12_F1"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM131&\" \"&\"AT%I\"&B128*16&\".4\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J131&\"*)\",\" \")","v":"LSWPB3F12_F1 AT%I208.4 :BOOL; (*潜污泵井SUMP-33-主泵故障状态*)"},"LSWPB3F12_F1            AT%I208.4      :BOOL; (*潜污泵井SUMP-33-主泵故障状态*)",null,"L01\\L01SWPB3F12_F1","潜污泵井SUMP-33-主泵故障状态",11668]
[null,null,6,{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(IF(B130=20,1,IF(B130=50,10,IF(B130=125,11,IF(B130=250,100,IF(B130=500,101,IF(B130=800,110,IF(B130=1000,111,0))))))),REPT(0,3))),3,1))","v":0},{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(IF(B130=20,1,IF(B130=50,10,IF(B130=125,11,IF(B130=250,100,IF(B130=500,101,IF(B130=800,110,IF(B130=1000,111,0))))))),REPT(0,3))),3,1))","v":0},6,null,6,"C","潜污泵井SUMP-33-备泵故障状态",{"$nulls":16},"SUMP-33",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL132,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL132,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":4},"潜污泵井","SUMP-33","B3F12","备泵故障状态","潜污泵井-备泵故障状态",{"$f":"VLOOKUP(AH132,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ132&\"_\"&VLOOKUP(AK132,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"SWPB3F12_F2"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM132&\" \"&\"AT%I\"&B128*16&\".5\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J132&\"*)\",\" \")","v":"LSWPB3F12_F2 AT%I208.5 :BOOL; (*潜污泵井SUMP-33-备泵故障状态*)"},"LSWPB3F12_F2            AT%I208.5      :BOOL; (*潜污泵井SUMP-33-备泵故障状态*)",null,"L01\\L01SWPB3F12_F2","潜污泵井SUMP-33-备泵故障状态",11669]
[null,null,7,{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(IF(B130=20,1,IF(B130=50,10,IF(B130=125,11,IF(B130=250,100,IF(B130=500,101,IF(B130=800,110,IF(B130=1000,111,0))))))),REPT(0,3))),2,1))","v":1},{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(IF(B130=20,1,IF(B130=50,10,IF(B130=125,11,IF(B130=250,100,IF(B130=500,101,IF(B130=800,110,IF(B130=1000,111,0))))))),REPT(0,3))),2,1))","v":1},7,null,7,"C","潜污泵井SUMP-33-自动状态",{"$nulls":16},"SUMP-33",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL133,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL133,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":4},"潜污泵井","SUMP-33","B3F12","自动状态","潜污泵井-自动状态",{"$f":"VLOOKUP(AH133,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ133&\"_\"&VLOOKUP(AK133,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"SWPB3F12_A"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM133&\" \"&\"AT%I\"&B128*16&\".6\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J133&\"*)\",\" \")","v":"LSWPB3F12_A AT%I208.6 :BOOL; (*潜污泵井SUMP-33-自动状态*)"},"LSWPB3F12_A             AT%I208.6      :BOOL; (*潜污泵井SUMP-33-自动状态*)",null,"L01\\L01SWPB3F12_A","潜污泵井SUMP-33-自动状态",11670]
[null,null,8,{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(IF(B130=20,1,IF(B130=50,10,IF(B130=125,11,IF(B130=250,100,IF(B130=500,101,IF(B130=800,110,IF(B130=1000,111,0))))))),REPT(0,3))),1,1))","v":0},{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(IF(B130=20,1,IF(B130=50,10,IF(B130=125,11,IF(B130=250,100,IF(B130=500,101,IF(B130=800,110,IF(B130=1000,111,0))))))),REPT(0,3))),1,1))","v":0},8,null,8,"C","潜污泵井SUMP-33-超高液位",{"$nulls":16},"SUMP-33",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL134,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL134,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":4},"潜污泵井","SUMP-33","B3F12","超高液位","潜污泵井-超高液位",{"$f":"VLOOKUP(AH134,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ134&\"_\"&VLOOKUP(AK134,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"SWPB3F12_SHL"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM134&\" \"&\"AT%I\"&B128*16&\".7\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J134&\"*)\",\" \")","v":"LSWPB3F12_SHL AT%I208.7 :BOOL; (*潜污泵井SUMP-33-超高液位*)"},"LSWPB3F12_SHL           AT%I208.7      :BOOL; (*潜污泵井SUMP-33-超高液位*)",null,"L01\\L01SWPB3F12_SHL","潜污泵井SUMP-33-超高液位",11671]
[{"$nulls":5},9,null,9,"C","潜污泵井SUMP-34-主泵运行状态",{"$nulls":16},"SUMP-34",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL135,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL135,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":4},"潜污泵井","SUMP-34","B3F13","主泵运行状态","潜污泵井-主泵运行状态",{"$f":"VLOOKUP(AH135,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ135&\"_\"&VLOOKUP(AK135,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"SWPB3F13_R1"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM135&\" \"&\"AT%I\"&B128*16+1&\".0\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J135&\"*)\",\" \")","v":"LSWPB3F13_R1 AT%I209.0 :BOOL; (*潜污泵井SUMP-34-主泵运行状态*)"},"LSWPB3F13_R1            AT%I209.0      :BOOL; (*潜污泵井SUMP-34-主泵运行状态*)",null,"L01\\L01SWPB3F13_R1","潜污泵井SUMP-34-主泵运行状态",11672]
[{"$nulls":5},10,null,10,"C","潜污泵井SUMP-34-备泵运行状态",{"$nulls":16},{"$f":"IF(AI136=\"\",\"\",AI136)","v":"SUMP-34"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL136,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL136,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":4},"潜污泵井","SUMP-34","B3F13","备泵运行状态",{"$f":"AH136&\"-\"&AK136","v":"潜污泵井-备泵运行状态"},{"$f":"VLOOKUP(AH136,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ136&\"_\"&VLOOKUP(AK136,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"SWPB3F13_R2"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM136&\" \"&\"AT%I\"&B128*16+1&\".1\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J136&\"*)\",\" \")","v":"LSWPB3F13_R2 AT%I209.1 :BOOL; (*潜污泵井SUMP-34-备泵运行状态*)"},"LSWPB3F13_R2            AT%I209.1      :BOOL; (*潜污泵井SUMP-34-备泵运行状态*)",null,"L01\\L01SWPB3F13_R2",{"$f":"J136","v":"潜污泵井SUMP-34-备泵运行状态"},11673]
[{"$nulls":5},11,null,11,"C","潜污泵井SUMP-34-主泵故障状态",{"$nulls":16},"SUMP-34",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL137,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL137,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":4},"潜污泵井","SUMP-34","B3F13","主泵故障状态","潜污泵井-主泵故障状态",{"$f":"VLOOKUP(AH137,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ137&\"_\"&VLOOKUP(AK137,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"SWPB3F13_F1"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM137&\" \"&\"AT%I\"&B128*16+1&\".2\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J137&\"*)\",\" \")","v":"LSWPB3F13_F1 AT%I209.2 :BOOL; (*潜污泵井SUMP-34-主泵故障状态*)"},"LSWPB3F13_F1            AT%I209.2      :BOOL; (*潜污泵井SUMP-34-主泵故障状态*)",null,"L01\\L01SWPB3F13_F1","潜污泵井SUMP-34-主泵故障状态",11674]
[{"$nulls":5},12,null,12,"C","潜污泵井SUMP-34-备泵故障状态",{"$nulls":16},"SUMP-34",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL138,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL138,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":4},"潜污泵井","SUMP-34","B3F13","备泵故障状态","潜污泵井-备泵故障状态",{"$f":"VLOOKUP(AH138,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ138&\"_\"&VLOOKUP(AK138,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"SWPB3F13_F2"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM138&\" \"&\"AT%I\"&B128*16+1&\".3\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J138&\"*)\",\" \")","v":"LSWPB3F13_F2 AT%I209.3 :BOOL; (*潜污泵井SUMP-34-备泵故障状态*)"},"LSWPB3F13_F2            AT%I209.3      :BOOL; (*潜污泵井SUMP-34-备泵故障状态*)",null,"L01\\L01SWPB3F13_F2","潜污泵井SUMP-34-备泵故障状态",11675]
[{"$nulls":5},13,null,13,"C","潜污泵井SUMP-34-自动状态",{"$nulls":16},"SUMP-34",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL139,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL139,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":4},"潜污泵井","SUMP-34","B3F13","自动状态","潜污泵井-自动状态",{"$f":"VLOOKUP(AH139,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ139&\"_\"&VLOOKUP(AK139,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"SWPB3F13_A"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM139&\" \"&\"AT%I\"&B128*16+1&\".4\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J139&\"*)\",\" \")","v":"LSWPB3F13_A AT%I209.4 :BOOL; (*潜污泵井SUMP-34-自动状态*)"},"LSWPB3F13_A             AT%I209.4      :BOOL; (*潜污泵井SUMP-34-自动状态*)",null,"L01\\L01SWPB3F13_A","潜污泵井SUMP-34-自动状态",11676]
[{"$nulls":5},14,null,14,"C","潜污泵井SUMP-34-超高液位",{"$nulls":16},"SUMP-34",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL140,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL140,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":4},"潜污泵井","SUMP-34","B3F13","超高液位","潜污泵井-超高液位",{"$f":"VLOOKUP(AH140,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ140&\"_\"&VLOOKUP(AK140,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"SWPB3F13_SHL"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM140&\" \"&\"AT%I\"&B128*16+1&\".5\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J140&\"*)\",\" \")","v":"LSWPB3F13_SHL AT%I209.5 :BOOL; (*潜污泵井SUMP-34-超高液位*)"},"LSWPB3F13_SHL           AT%I209.5      :BOOL; (*潜污泵井SUMP-34-超高液位*)",null,"L01\\L01SWPB3F13_SHL","潜污泵井SUMP-34-超高液位",11677]
[{"$nulls":5},15,null,15,"C","潜污泵井SUMP-35-主泵运行状态",{"$nulls":16},"SUMP-35",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL141,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL141,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":4},"潜污泵井","SUMP-35","B3F14","主泵运行状态","潜污泵井-主泵运行状态",{"$f":"VLOOKUP(AH141,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ141&\"_\"&VLOOKUP(AK141,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"SWPB3F14_R1"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM141&\" \"&\"AT%I\"&B128*16+1&\".6\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J141&\"*)\",\" \")","v":"LSWPB3F14_R1 AT%I209.6 :BOOL; (*潜污泵井SUMP-35-主泵运行状态*)"},"LSWPB3F14_R1            AT%I209.6      :BOOL; (*潜污泵井SUMP-35-主泵运行状态*)",null,"L01\\L01SWPB3F14_R1","潜污泵井SUMP-35-主泵运行状态",11678]
[".",{"$nulls":4},16,null,16,"C","潜污泵井SUMP-35-备泵运行状态",{"$nulls":16},"SUMP-35",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL142,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL142,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":4},"潜污泵井","SUMP-35","B3F14","备泵运行状态","潜污泵井-备泵运行状态",{"$f":"VLOOKUP(AH142,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ142&\"_\"&VLOOKUP(AK142,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"SWPB3F14_R2"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM142&\" \"&\"AT%I\"&B128*16+1&\".7\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J142&\"*)\",\" \")","v":"LSWPB3F14_R2 AT%I209.7 :BOOL; (*潜污泵井SUMP-35-备泵运行状态*)"},"LSWPB3F14_R2            AT%I209.7      :BOOL; (*潜污泵井SUMP-35-备泵运行状态*)",null,"L01\\L01SWPB3F14_R2","潜污泵井SUMP-35-备泵运行状态",11679]
[null,"IOM.1601R D7",{"$nulls":38},{"$f":"\"(* \"&B148&\"地址: \"&B145&\" *)\"","v":"(* IOM 1601R地址: 14 *)"}]
[null,"addr",1,{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(DEC2BIN(B145),REPT(0,5))),5,1))","v":0},{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(DEC2BIN(B145),REPT(0,5))),5,1))","v":0},1,null,1,"C",{"$f":"AH144&AA144&\"-\"&AK144","v":"潜污泵井SUMP-35-主泵故障状态"},{"$nulls":16},{"$f":"IF(AI144=\"\",\"\",AI144)","v":"SUMP-35"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL144,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL144,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":4},"潜污泵井","SUMP-35","B3F14","主泵故障状态",{"$f":"AH144&\"-\"&AK144","v":"潜污泵井-主泵故障状态"},{"$f":"VLOOKUP(AH144,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ144&\"_\"&VLOOKUP(AK144,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"SWPB3F14_F1"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM144&\" \"&\"AT%I\"&B145*16&\".0\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J144&\"*)\",\" \")","v":"LSWPB3F14_F1 AT%I224.0 :BOOL; (*潜污泵井SUMP-35-主泵故障状态*)"},{"$f":"IFERROR(REPLACE(REPLACE(AN144,SEARCH(\"AT%\",AN144),,REPT(\" \",25-SEARCH(\"AT%\",AN144))),SEARCH(\":\",REPLACE(AN144,SEARCH(\"AT%\",AN144),,REPT(\" \",25-SEARCH(\"AT%\",AN144)))),,REPT(\" \",40-SEARCH(\":\",REPLACE(AN144,SEARCH(\"AT%\",AN144),,REPT(\" \",25-SEARCH(\"AT%\",AN144)))))),\" \")","v":"LSWPB3F14_F1            AT%I224.0      :BOOL; (*潜污泵井SUMP-35-主泵故障状态*)"},null,{"$f":"$B$2&\"\\\"&$B$2&AM144","v":"L01\\L01SWPB3F14_F1"},{"$f":"J144","v":"潜污泵井SUMP-35-主泵故障状态"},{"$f":"10000+($B145*16*8+F144-1)","v":11792}]
[null,14,2,{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(DEC2BIN(B145),REPT(0,5))),4,1))","v":1},{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(DEC2BIN(B145),REPT(0,5))),4,1))","v":1},2,null,2,"C","潜污泵井SUMP-35-备泵故障状态",{"$nulls":16},{"$f":"IF(AI145=\"\",\"\",AI145)","v":"SUMP-35"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL145,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL145,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":4},"潜污泵井","SUMP-35","B3F14","备泵故障状态",{"$f":"AH145&\"-\"&AK145","v":"潜污泵井-备泵故障状态"},{"$f":"VLOOKUP(AH145,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ145&\"_\"&VLOOKUP(AK145,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"SWPB3F14_F2"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM145&\" \"&\"AT%I\"&B145*16&\".1\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J145&\"*)\",\" \")","v":"LSWPB3F14_F2 AT%I224.1 :BOOL; (*潜污泵井SUMP-35-备泵故障状态*)"},"LSWPB3F14_F2            AT%I224.1      :BOOL; (*潜污泵井SUMP-35-备泵故障状态*)",null,"L01\\L01SWPB3F14_F2",{"$f":"J145","v":"潜污泵井SUMP-35-备泵故障状态"},{"$f":"AS144+1","v":11793}]
[null,"kbs",3,{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(DEC2BIN(B145),REPT(0,5))),3,1))","v":1},{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(DEC2BIN(B145),REPT(0,5))),3,1))","v":1},3,null,3,"C","潜污泵井SUMP-35-自动状态",{"$nulls":16},"SUMP-35",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL146,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL146,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":4},"潜污泵井","SUMP-35","B3F14","自动状态","潜污泵井-自动状态",{"$f":"VLOOKUP(AH146,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ146&\"_\"&VLOOKUP(AK146,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"SWPB3F14_A"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM146&\" \"&\"AT%I\"&B145*16&\".2\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J146&\"*)\",\" \")","v":"LSWPB3F14_A AT%I224.2 :BOOL; (*潜污泵井SUMP-35-自动状态*)"},"LSWPB3F14_A             AT%I224.2      :BOOL; (*潜污泵井SUMP-35-自动状态*)",null,"L01\\L01SWPB3F14_A","潜污泵井SUMP-35-自动状态",{"$f":"AS145+1","v":11794}]
[null,50,4,{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(DEC2BIN(B145),REPT(0,5))),2,1))","v":1},{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(DEC2BIN(B145),REPT(0,5))),2,1))","v":1},4,null,4,"C","潜污泵井SUMP-35-超高液位",{"$nulls":16},"SUMP-35",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL147,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL147,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":4},"潜污泵井","SUMP-35","B3F14","超高液位","潜污泵井-超高液位",{"$f":"VLOOKUP(AH147,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ147&\"_\"&VLOOKUP(AK147,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"SWPB3F14_SHL"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM147&\" \"&\"AT%I\"&B145*16&\".3\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J147&\"*)\",\" \")","v":"LSWPB3F14_SHL AT%I224.3 :BOOL; (*潜污泵井SUMP-35-超高液位*)"},"LSWPB3F14_SHL           AT%I224.3      :BOOL; (*潜污泵井SUMP-35-超高液位*)",null,"L01\\L01SWPB3F14_SHL","潜污泵井SUMP-35-超高液位",11795]
[null,"IOM 1601R",5,{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(DEC2BIN(B145),REPT(0,5))),1,1))","v":0},{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(DEC2BIN(B145),REPT(0,5))),1,1))","v":0},5,null,5,"C","潜污泵井SUMP-36-主泵运行状态",{"$nulls":16},"SUMP-36",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL148,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL148,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":4},"潜污泵井","SUMP-36","B3F15","主泵运行状态","潜污泵井-主泵运行状态",{"$f":"VLOOKUP(AH148,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ148&\"_\"&VLOOKUP(AK148,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"SWPB3F15_R1"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM148&\" \"&\"AT%I\"&B145*16&\".4\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J148&\"*)\",\" \")","v":"LSWPB3F15_R1 AT%I224.4 :BOOL; (*潜污泵井SUMP-36-主泵运行状态*)"},"LSWPB3F15_R1            AT%I224.4      :BOOL; (*潜污泵井SUMP-36-主泵运行状态*)",null,"L01\\L01SWPB3F15_R1","潜污泵井SUMP-36-主泵运行状态",11796]
[null,null,6,{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(IF(B147=20,1,IF(B147=50,10,IF(B147=125,11,IF(B147=250,100,IF(B147=500,101,IF(B147=800,110,IF(B147=1000,111,0))))))),REPT(0,3))),3,1))","v":0},{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(IF(B147=20,1,IF(B147=50,10,IF(B147=125,11,IF(B147=250,100,IF(B147=500,101,IF(B147=800,110,IF(B147=1000,111,0))))))),REPT(0,3))),3,1))","v":0},6,null,6,"C","潜污泵井SUMP-36-备泵运行状态",{"$nulls":16},"SUMP-36",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL149,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL149,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":4},"潜污泵井","SUMP-36","B3F15","备泵运行状态","潜污泵井-备泵运行状态",{"$f":"VLOOKUP(AH149,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ149&\"_\"&VLOOKUP(AK149,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"SWPB3F15_R2"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM149&\" \"&\"AT%I\"&B145*16&\".5\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J149&\"*)\",\" \")","v":"LSWPB3F15_R2 AT%I224.5 :BOOL; (*潜污泵井SUMP-36-备泵运行状态*)"},"LSWPB3F15_R2            AT%I224.5      :BOOL; (*潜污泵井SUMP-36-备泵运行状态*)",null,"L01\\L01SWPB3F15_R2","潜污泵井SUMP-36-备泵运行状态",11797]
[null,null,7,{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(IF(B147=20,1,IF(B147=50,10,IF(B147=125,11,IF(B147=250,100,IF(B147=500,101,IF(B147=800,110,IF(B147=1000,111,0))))))),REPT(0,3))),2,1))","v":1},{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(IF(B147=20,1,IF(B147=50,10,IF(B147=125,11,IF(B147=250,100,IF(B147=500,101,IF(B147=800,110,IF(B147=1000,111,0))))))),REPT(0,3))),2,1))","v":1},7,null,7,"C","潜污泵井SUMP-36-主泵故障状态",{"$nulls":16},"SUMP-36",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL150,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL150,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":4},"潜污泵井","SUMP-36","B3F15","主泵故障状态","潜污泵井-主泵故障状态",{"$f":"VLOOKUP(AH150,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ150&\"_\"&VLOOKUP(AK150,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"SWPB3F15_F1"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM150&\" \"&\"AT%I\"&B145*16&\".6\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J150&\"*)\",\" \")","v":"LSWPB3F15_F1 AT%I224.6 :BOOL; (*潜污泵井SUMP-36-主泵故障状态*)"},"LSWPB3F15_F1            AT%I224.6      :BOOL; (*潜污泵井SUMP-36-主泵故障状态*)",null,"L01\\L01SWPB3F15_F1","潜污泵井SUMP-36-主泵故障状态",11798]
[null,null,8,{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(IF(B147=20,1,IF(B147=50,10,IF(B147=125,11,IF(B147=250,100,IF(B147=500,101,IF(B147=800,110,IF(B147=1000,111,0))))))),REPT(0,3))),1,1))","v":0},{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(IF(B147=20,1,IF(B147=50,10,IF(B147=125,11,IF(B147=250,100,IF(B147=500,101,IF(B147=800,110,IF(B147=1000,111,0))))))),REPT(0,3))),1,1))","v":0},8,null,8,"C","潜污泵井SUMP-36-备泵故障状态",{"$nulls":16},"SUMP-36",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL151,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL151,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":4},"潜污泵井","SUMP-36","B3F15","备泵故障状态","潜污泵井-备泵故障状态",{"$f":"VLOOKUP(AH151,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ151&\"_\"&VLOOKUP(AK151,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"SWPB3F15_F2"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM151&\" \"&\"AT%I\"&B145*16&\".7\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J151&\"*)\",\" \")","v":"LSWPB3F15_F2 AT%I224.7 :BOOL; (*潜污泵井SUMP-36-备泵故障状态*)"},"LSWPB3F15_F2            AT%I224.7      :BOOL; (*潜污泵井SUMP-36-备泵故障状态*)",null,"L01\\L01SWPB3F15_F2","潜污泵井SUMP-36-备泵故障状态",11799]
[{"$nulls":5},9,null,9,"C","潜污泵井SUMP-36-自动状态",{"$nulls":16},"SUMP-36",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL152,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL152,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":4},"潜污泵井","SUMP-36","B3F15","自动状态","潜污泵井-自动状态",{"$f":"VLOOKUP(AH152,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ152&\"_\"&VLOOKUP(AK152,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"SWPB3F15_A"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM152&\" \"&\"AT%I\"&B145*16+1&\".0\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J152&\"*)\",\" \")","v":"LSWPB3F15_A AT%I225.0 :BOOL; (*潜污泵井SUMP-36-自动状态*)"},"LSWPB3F15_A             AT%I225.0      :BOOL; (*潜污泵井SUMP-36-自动状态*)",null,"L01\\L01SWPB3F15_A","潜污泵井SUMP-36-自动状态",11800]
[{"$nulls":5},10,null,10,"C","潜污泵井SUMP-36-超高液位",{"$nulls":16},{"$f":"IF(AI153=\"\",\"\",AI153)","v":"SUMP-36"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL153,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL153,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":4},"潜污泵井","SUMP-36","B3F15","超高液位",{"$f":"AH153&\"-\"&AK153","v":"潜污泵井-超高液位"},{"$f":"VLOOKUP(AH153,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ153&\"_\"&VLOOKUP(AK153,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"SWPB3F15_SHL"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM153&\" \"&\"AT%I\"&B145*16+1&\".1\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J153&\"*)\",\" \")","v":"LSWPB3F15_SHL AT%I225.1 :BOOL; (*潜污泵井SUMP-36-超高液位*)"},"LSWPB3F15_SHL           AT%I225.1      :BOOL; (*潜污泵井SUMP-36-超高液位*)",null,"L01\\L01SWPB3F15_SHL",{"$f":"J153","v":"潜污泵井SUMP-36-超高液位"},11801]
[{"$nulls":5},11,null,11,"C","排风机B3ATE(PYr)07-运行状态",{"$nulls":16},"B3ATE(PYr)07",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL154,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL154,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":4},"排风机","B3ATE(PYr)07","B3F01","运行状态","排风机-运行状态",{"$f":"VLOOKUP(AH154,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ154&\"_\"&VLOOKUP(AK154,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"EAFB3F01_R"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM154&\" \"&\"AT%I\"&B145*16+1&\".2\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J154&\"*)\",\" \")","v":"LEAFB3F01_R AT%I225.2 :BOOL; (*排风机B3ATE(PYr)07-运行状态*)"},"LEAFB3F01_R             AT%I225.2      :BOOL; (*排风机B3ATE(PYr)07-运行状态*)",null,"L01\\L01EAFB3F01_R","排风机B3ATE(PYr)07-运行状态",11802]
[{"$nulls":5},12,null,12,"C","排风机B3ATE(PYr)07-故障状态",{"$nulls":16},"B3ATE(PYr)07",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL155,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL155,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":4},"排风机","B3ATE(PYr)07","B3F01","故障状态","排风机-故障状态",{"$f":"VLOOKUP(AH155,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ155&\"_\"&VLOOKUP(AK155,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"EAFB3F01_F"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM155&\" \"&\"AT%I\"&B145*16+1&\".3\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J155&\"*)\",\" \")","v":"LEAFB3F01_F AT%I225.3 :BOOL; (*排风机B3ATE(PYr)07-故障状态*)"},"LEAFB3F01_F             AT%I225.3      :BOOL; (*排风机B3ATE(PYr)07-故障状态*)",null,"L01\\L01EAFB3F01_F","排风机B3ATE(PYr)07-故障状态",11803]
[{"$nulls":5},13,null,13,"C","排风机B3ATE(PYr)07-自动状态",{"$nulls":16},"B3ATE(PYr)07",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL156,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL156,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":4},"排风机","B3ATE(PYr)07","B3F01","自动状态","排风机-自动状态",{"$f":"VLOOKUP(AH156,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ156&\"_\"&VLOOKUP(AK156,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"EAFB3F01_A"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM156&\" \"&\"AT%I\"&B145*16+1&\".4\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J156&\"*)\",\" \")","v":"LEAFB3F01_A AT%I225.4 :BOOL; (*排风机B3ATE(PYr)07-自动状态*)"},"LEAFB3F01_A             AT%I225.4      :BOOL; (*排风机B3ATE(PYr)07-自动状态*)",null,"L01\\L01EAFB3F01_A","排风机B3ATE(PYr)07-自动状态",11804]
[{"$nulls":5},14,null,14,"C","排风机B3ATE(PYr)05-运行状态",{"$nulls":16},"B3ATE(PYr)05",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL157,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL157,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":4},"排风机","B3ATE(PYr)05","B3F02","运行状态","排风机-运行状态",{"$f":"VLOOKUP(AH157,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ157&\"_\"&VLOOKUP(AK157,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"EAFB3F02_R"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM157&\" \"&\"AT%I\"&B145*16+1&\".5\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J157&\"*)\",\" \")","v":"LEAFB3F02_R AT%I225.5 :BOOL; (*排风机B3ATE(PYr)05-运行状态*)"},"LEAFB3F02_R             AT%I225.5      :BOOL; (*排风机B3ATE(PYr)05-运行状态*)",null,"L01\\L01EAFB3F02_R","排风机B3ATE(PYr)05-运行状态",11805]
[{"$nulls":5},15,null,15,"C","排风机B3ATE(PYr)05-故障状态",{"$nulls":16},"B3ATE(PYr)05",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL158,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL158,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":4},"排风机","B3ATE(PYr)05","B3F02","故障状态","排风机-故障状态",{"$f":"VLOOKUP(AH158,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ158&\"_\"&VLOOKUP(AK158,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"EAFB3F02_F"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM158&\" \"&\"AT%I\"&B145*16+1&\".6\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J158&\"*)\",\" \")","v":"LEAFB3F02_F AT%I225.6 :BOOL; (*排风机B3ATE(PYr)05-故障状态*)"},"LEAFB3F02_F             AT%I225.6      :BOOL; (*排风机B3ATE(PYr)05-故障状态*)",null,"L01\\L01EAFB3F02_F","排风机B3ATE(PYr)05-故障状态",11806]
[".",{"$nulls":4},16,null,16,"C","排风机B3ATE(PYr)05-自动状态",{"$nulls":16},"B3ATE(PYr)05",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL159,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL159,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":4},"排风机","B3ATE(PYr)05","B3F02","自动状态","排风机-自动状态",{"$f":"VLOOKUP(AH159,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ159&\"_\"&VLOOKUP(AK159,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"EAFB3F02_A"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM159&\" \"&\"AT%I\"&B145*16+1&\".7\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J159&\"*)\",\" \")","v":"LEAFB3F02_A AT%I225.7 :BOOL; (*排风机B3ATE(PYr)05-自动状态*)"},"LEAFB3F02_A             AT%I225.7      :BOOL; (*排风机B3ATE(PYr)05-自动状态*)",null,"L01\\L01EAFB3F02_A","排风机B3ATE(PYr)05-自动状态",11807]
[null,"IOM.1601R D7",{"$nulls":38},{"$f":"\"(* \"&B165&\"地址: \"&B162&\" *)\"","v":"(* IOM 1601R地址: 15 *)"}]
[null,"addr",1,{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(DEC2BIN(B162),REPT(0,5))),5,1))","v":1},{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(DEC2BIN(B162),REPT(0,5))),5,1))","v":1},1,null,1,"C",{"$f":"AH161&AA161&\"-\"&AK161","v":"-"},{"$nulls":16},{"$f":"IF(AI161=\"\",\"\",AI161)","v":""},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL161,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL161,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":8},{"$f":"AH161&\"-\"&AK161","v":"-"},{"$f":"VLOOKUP(AH161,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ161&\"_\"&VLOOKUP(AK161,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM161&\" \"&\"AT%I\"&B162*16&\".0\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J161&\"*)\",\" \")","v":""},{"$f":"IFERROR(REPLACE(REPLACE(AN161,SEARCH(\"AT%\",AN161),,REPT(\" \",25-SEARCH(\"AT%\",AN161))),SEARCH(\":\",REPLACE(AN161,SEARCH(\"AT%\",AN161),,REPT(\" \",25-SEARCH(\"AT%\",AN161)))),,REPT(\" \",40-SEARCH(\":\",REPLACE(AN161,SEARCH(\"AT%\",AN161),,REPT(\" \",25-SEARCH(\"AT%\",AN161)))))),\" \")","v":""},null,{"$f":"$B$2&\"\\\"&$B$2&AM161","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"J161","v":"-"},{"$f":"10000+($B162*16*8+F161-1)","v":11920}]
[null,15,2,{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(DEC2BIN(B162),REPT(0,5))),4,1))","v":1},{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(DEC2BIN(B162),REPT(0,5))),4,1))","v":1},2,null,2,"C","-",{"$nulls":16},{"$f":"IF(AI162=\"\",\"\",AI162)","v":""},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL162,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL162,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":8},{"$f":"AH162&\"-\"&AK162","v":"-"},{"$f":"VLOOKUP(AH162,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ162&\"_\"&VLOOKUP(AK162,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM162&\" \"&\"AT%I\"&B162*16&\".1\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J162&\"*)\",\" \")","v":""},"",null,{"$error":"#N/A"},{"$f":"J162","v":"-"},{"$f":"AS161+1","v":11921}]
[null,"kbs",3,{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(DEC2BIN(B162),REPT(0,5))),3,1))","v":1},{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(DEC2BIN(B162),REPT(0,5))),3,1))","v":1},3,null,3,"C","-",{"$nulls":16},"",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL163,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL163,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":8},"-",{"$f":"VLOOKUP(AH163,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ163&\"_\"&VLOOKUP(AK163,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM163&\" \"&\"AT%I\"&B162*16&\".2\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J163&\"*)\",\" \")","v":""},"",null,{"$error":"#N/A"},"-",{"$f":"AS162+1","v":11922}]
[null,50,4,{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(DEC2BIN(B162),REPT(0,5))),2,1))","v":1},{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(DEC2BIN(B162),REPT(0,5))),2,1))","v":1},4,null,4,"C","-",{"$nulls":16},"",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL164,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL164,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":8},"-",{"$f":"VLOOKUP(AH164,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ164&\"_\"&VLOOKUP(AK164,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM164&\" \"&\"AT%I\"&B162*16&\".3\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J164&\"*)\",\" \")","v":""},"",null,{"$error":"#N/A"},"-",11923]
[null,"IOM 1601R",5,{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(DEC2BIN(B162),REPT(0,5))),1,1))","v":0},{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(DEC2BIN(B162),REPT(0,5))),1,1))","v":0},5,null,5,"C","-",{"$nulls":16},"",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL165,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL165,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":8},"-",{"$f":"VLOOKUP(AH165,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ165&\"_\"&VLOOKUP(AK165,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM165&\" \"&\"AT%I\"&B162*16&\".4\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J165&\"*)\",\" \")","v":""},"",null,{"$error":"#N/A"},"-",11924]
[null,null,6,{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(IF(B164=20,1,IF(B164=50,10,IF(B164=125,11,IF(B164=250,100,IF(B164=500,101,IF(B164=800,110,IF(B164=1000,111,0))))))),REPT(0,3))),3,1))","v":0},{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(IF(B164=20,1,IF(B164=50,10,IF(B164=125,11,IF(B164=250,100,IF(B164=500,101,IF(B164=800,110,IF(B164=1000,111,0))))))),REPT(0,3))),3,1))","v":0},6,null,6,"C","-",{"$nulls":16},"",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL166,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL166,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":8},"-",{"$f":"VLOOKUP(AH166,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ166&\"_\"&VLOOKUP(AK166,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM166&\" \"&\"AT%I\"&B162*16&\".5\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J166&\"*)\",\" \")","v":""},"",null,{"$error":"#N/A"},"-",11925]
[null,null,7,{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(IF(B164=20,1,IF(B164=50,10,IF(B164=125,11,IF(B164=250,100,IF(B164=500,101,IF(B164=800,110,IF(B164=1000,111,0))))))),REPT(0,3))),2,1))","v":1},{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(IF(B164=20,1,IF(B164=50,10,IF(B164=125,11,IF(B164=250,100,IF(B164=500,101,IF(B164=800,110,IF(B164=1000,111,0))))))),REPT(0,3))),2,1))","v":1},7,null,7,"C","-",{"$nulls":16},"",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL167,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL167,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":8},"-",{"$f":"VLOOKUP(AH167,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ167&\"_\"&VLOOKUP(AK167,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM167&\" \"&\"AT%I\"&B162*16&\".6\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J167&\"*)\",\" \")","v":""},"",null,{"$error":"#N/A"},"-",11926]
[null,null,8,{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(IF(B164=20,1,IF(B164=50,10,IF(B164=125,11,IF(B164=250,100,IF(B164=500,101,IF(B164=800,110,IF(B164=1000,111,0))))))),REPT(0,3))),1,1))","v":0},{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(IF(B164=20,1,IF(B164=50,10,IF(B164=125,11,IF(B164=250,100,IF(B164=500,101,IF(B164=800,110,IF(B164=1000,111,0))))))),REPT(0,3))),1,1))","v":0},8,null,8,"C","-",{"$nulls":16},"",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL168,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL168,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":8},"-",{"$f":"VLOOKUP(AH168,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ168&\"_\"&VLOOKUP(AK168,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM168&\" \"&\"AT%I\"&B162*16&\".7\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J168&\"*)\",\" \")","v":""},"",null,{"$error":"#N/A"},"-",11927]
[{"$nulls":5},9,null,9,"C","-",{"$nulls":16},"",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL169,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL169,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":8},"-",{"$f":"VLOOKUP(AH169,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ169&\"_\"&VLOOKUP(AK169,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM169&\" \"&\"AT%I\"&B162*16+1&\".0\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J169&\"*)\",\" \")","v":""},"",null,{"$error":"#N/A"},"-",11928]
[{"$nulls":5},10,null,10,"C","-",{"$nulls":16},{"$f":"IF(AI170=\"\",\"\",AI170)","v":""},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL170,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL170,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":8},{"$f":"AH170&\"-\"&AK170","v":"-"},{"$f":"VLOOKUP(AH170,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ170&\"_\"&VLOOKUP(AK170,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM170&\" \"&\"AT%I\"&B162*16+1&\".1\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J170&\"*)\",\" \")","v":""},"",null,{"$error":"#N/A"},{"$f":"J170","v":"-"},11929]
[{"$nulls":5},11,null,11,"C","-",{"$nulls":16},"",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL171,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL171,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":8},"-",{"$f":"VLOOKUP(AH171,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ171&\"_\"&VLOOKUP(AK171,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM171&\" \"&\"AT%I\"&B162*16+1&\".2\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J171&\"*)\",\" \")","v":""},"",null,{"$error":"#N/A"},"-",11930]
[{"$nulls":5},12,null,12,"C","-",{"$nulls":16},"",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL172,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL172,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":8},"-",{"$f":"VLOOKUP(AH172,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ172&\"_\"&VLOOKUP(AK172,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM172&\" \"&\"AT%I\"&B162*16+1&\".3\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J172&\"*)\",\" \")","v":""},"",null,{"$error":"#N/A"},"-",11931]
[{"$nulls":5},13,null,13,"C","-",{"$nulls":16},"",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL173,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL173,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":8},"-",{"$f":"VLOOKUP(AH173,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ173&\"_\"&VLOOKUP(AK173,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM173&\" \"&\"AT%I\"&B162*16+1&\".4\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J173&\"*)\",\" \")","v":""},"",null,{"$error":"#N/A"},"-",11932]
[{"$nulls":5},14,null,14,"C","-",{"$nulls":16},"",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL174,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL174,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":8},"-",{"$f":"VLOOKUP(AH174,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ174&\"_\"&VLOOKUP(AK174,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM174&\" \"&\"AT%I\"&B162*16+1&\".5\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J174&\"*)\",\" \")","v":""},"",null,{"$error":"#N/A"},"-",11933]
[{"$nulls":5},15,null,15,"C","-",{"$nulls":16},"",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL175,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL175,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":8},"-",{"$f":"VLOOKUP(AH175,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ175&\"_\"&VLOOKUP(AK175,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM175&\" \"&\"AT%I\"&B162*16+1&\".6\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J175&\"*)\",\" \")","v":""},"",null,{"$error":"#N/A"},"-",11934]
[".",{"$nulls":4},16,null,16,"C","-",{"$nulls":16},"",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL176,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL176,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":8},"-",{"$f":"VLOOKUP(AH176,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ176&\"_\"&VLOOKUP(AK176,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM176&\" \"&\"AT%I\"&B162*16+1&\".7\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J176&\"*)\",\" \")","v":""},"",null,{"$error":"#N/A"},"-",11935]
[null,{"$f":"B182","v":"IOM 1601D"},{"$nulls":38},{"$f":"\"(* \"&B182&\"地址: \"&B179&\" *)\"","v":"(* IOM 1601D地址: 16 *)"}]
[null,"addr",1,{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(DEC2BIN(B179),REPT(0,5))),5,1))","v":0},{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(DEC2BIN(B179),REPT(0,5))),5,1))","v":0},1,null,"1+","1-",{"$f":"AH178&AA178&\"-\"&AK178","v":"照明控制箱B3ALrJ-启停控制"},{"$nulls":16},{"$f":"IF(AI178=\"\",\"\",AI178)","v":"B3ALrJ"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL178,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL178,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":4},"照明控制箱","B3ALrJ","B3F01","启停控制",{"$f":"AH178&\"-\"&AK178","v":"照明控制箱-启停控制"},{"$f":"VLOOKUP(AH178,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ178&\"_\"&VLOOKUP(AK178,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"LCBB3F01_C"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM178&\" \"&\"AT%Q\"&B179*16&\".0\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J178&\"*)\",\" \")","v":"LLCBB3F01_C AT%Q256.0 :BOOL; (*照明控制箱B3ALrJ-启停控制*)"},{"$f":"IFERROR(REPLACE(REPLACE(AN178,SEARCH(\"AT%\",AN178),,REPT(\" \",25-SEARCH(\"AT%\",AN178))),SEARCH(\":\",REPLACE(AN178,SEARCH(\"AT%\",AN178),,REPT(\" \",25-SEARCH(\"AT%\",AN178)))),,REPT(\" \",40-SEARCH(\":\",REPLACE(AN178,SEARCH(\"AT%\",AN178),,REPT(\" \",25-SEARCH(\"AT%\",AN178)))))),\" \")","v":"LLCBB3F01_C             AT%Q256.0      :BOOL; (*照明控制箱B3ALrJ-启停控制*)"},null,{"$f":"$B$2&\"\\\"&$B$2&AM178","v":"L01\\L01LCBB3F01_C"},{"$f":"J178","v":"照明控制箱B3ALrJ-启停控制"},{"$f":"($B179*16*8+F178-1)","v":2048}]
[null,16,2,{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(DEC2BIN(B179),REPT(0,5))),4,1))","v":0},{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(DEC2BIN(B179),REPT(0,5))),4,1))","v":0},2,null,"2+","2-","照明控制箱B3ALrJ-启停控制",{"$nulls":16},{"$f":"IF(AI179=\"\",\"\",AI179)","v":"B3ALrJ"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL179,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL179,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":4},"照明控制箱","B3ALrJ","B3F02","启停控制",{"$f":"AH179&\"-\"&AK179","v":"照明控制箱-启停控制"},{"$f":"VLOOKUP(AH179,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ179&\"_\"&VLOOKUP(AK179,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"LCBB3F02_C"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM179&\" \"&\"AT%Q\"&B179*16&\".1\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J179&\"*)\",\" \")","v":"LLCBB3F02_C AT%Q256.1 :BOOL; (*照明控制箱B3ALrJ-启停控制*)"},"LLCBB3F02_C             AT%Q256.1      :BOOL; (*照明控制箱B3ALrJ-启停控制*)",null,"L01\\L01LCBB3F02_C",{"$f":"J179","v":"照明控制箱B3ALrJ-启停控制"},{"$f":"AS178+1","v":2049}]
[null,"kbs",3,{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(DEC2BIN(B179),REPT(0,5))),3,1))","v":0},{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(DEC2BIN(B179),REPT(0,5))),3,1))","v":0},3,null,"3+","3-","照明控制箱B3ALrJ-启停控制",{"$nulls":16},"B3ALrJ",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL180,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL180,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":4},"照明控制箱","B3ALrJ","B3F03","启停控制","照明控制箱-启停控制",{"$f":"VLOOKUP(AH180,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ180&\"_\"&VLOOKUP(AK180,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"LCBB3F03_C"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM180&\" \"&\"AT%Q\"&B179*16&\".2\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J180&\"*)\",\" \")","v":"LLCBB3F03_C AT%Q256.2 :BOOL; (*照明控制箱B3ALrJ-启停控制*)"},"LLCBB3F03_C             AT%Q256.2      :BOOL; (*照明控制箱B3ALrJ-启停控制*)",null,"L01\\L01LCBB3F03_C","照明控制箱B3ALrJ-启停控制",{"$f":"AS179+1","v":2050}]
[null,50,4,{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(DEC2BIN(B179),REPT(0,5))),2,1))","v":0},{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(DEC2BIN(B179),REPT(0,5))),2,1))","v":0},4,null,"4+","4-","照明控制箱B3ALrJ-启停控制",{"$nulls":16},"B3ALrJ",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL181,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL181,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":4},"照明控制箱","B3ALrJ","B3F04","启停控制","照明控制箱-启停控制",{"$f":"VLOOKUP(AH181,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ181&\"_\"&VLOOKUP(AK181,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"LCBB3F04_C"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM181&\" \"&\"AT%Q\"&B179*16&\".3\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J181&\"*)\",\" \")","v":"LLCBB3F04_C AT%Q256.3 :BOOL; (*照明控制箱B3ALrJ-启停控制*)"},"LLCBB3F04_C             AT%Q256.3      :BOOL; (*照明控制箱B3ALrJ-启停控制*)",null,"L01\\L01LCBB3F04_C","照明控制箱B3ALrJ-启停控制",2051]
[null,"IOM 1601D",5,{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(DEC2BIN(B179),REPT(0,5))),1,1))","v":1},{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(DEC2BIN(B179),REPT(0,5))),1,1))","v":1},5,null,"5+","5-","照明控制箱B3ALrJ-启停控制",{"$nulls":16},"B3ALrJ",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL182,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL182,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":4},"照明控制箱","B3ALrJ","B3F05","启停控制","照明控制箱-启停控制",{"$f":"VLOOKUP(AH182,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ182&\"_\"&VLOOKUP(AK182,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"LCBB3F05_C"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM182&\" \"&\"AT%Q\"&B179*16&\".4\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J182&\"*)\",\" \")","v":"LLCBB3F05_C AT%Q256.4 :BOOL; (*照明控制箱B3ALrJ-启停控制*)"},"LLCBB3F05_C             AT%Q256.4      :BOOL; (*照明控制箱B3ALrJ-启停控制*)",null,"L01\\L01LCBB3F05_C","照明控制箱B3ALrJ-启停控制",2052]
[null,null,6,{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(IF(B181=20,1,IF(B181=50,10,IF(B181=125,11,IF(B181=250,100,IF(B181=500,101,IF(B181=800,110,IF(B181=1000,111,0))))))),REPT(0,3))),3,1))","v":0},{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(IF(B181=20,1,IF(B181=50,10,IF(B181=125,11,IF(B181=250,100,IF(B181=500,101,IF(B181=800,110,IF(B181=1000,111,0))))))),REPT(0,3))),3,1))","v":0},6,null,"6+","6-","照明控制箱B3ALrJ-启停控制",{"$nulls":16},"B3ALrJ",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL183,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL183,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":4},"照明控制箱","B3ALrJ","B3F06","启停控制","照明控制箱-启停控制",{"$f":"VLOOKUP(AH183,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ183&\"_\"&VLOOKUP(AK183,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"LCBB3F06_C"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM183&\" \"&\"AT%Q\"&B179*16&\".5\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J183&\"*)\",\" \")","v":"LLCBB3F06_C AT%Q256.5 :BOOL; (*照明控制箱B3ALrJ-启停控制*)"},"LLCBB3F06_C             AT%Q256.5      :BOOL; (*照明控制箱B3ALrJ-启停控制*)",null,"L01\\L01LCBB3F06_C","照明控制箱B3ALrJ-启停控制",2053]
[null,null,7,{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(IF(B181=20,1,IF(B181=50,10,IF(B181=125,11,IF(B181=250,100,IF(B181=500,101,IF(B181=800,110,IF(B181=1000,111,0))))))),REPT(0,3))),2,1))","v":1},{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(IF(B181=20,1,IF(B181=50,10,IF(B181=125,11,IF(B181=250,100,IF(B181=500,101,IF(B181=800,110,IF(B181=1000,111,0))))))),REPT(0,3))),2,1))","v":1},7,null,"7+","7-","照明控制箱B3ALrJ-启停控制",{"$nulls":16},"B3ALrJ",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL184,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL184,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":4},"照明控制箱","B3ALrJ","B3F07","启停控制","照明控制箱-启停控制",{"$f":"VLOOKUP(AH184,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ184&\"_\"&VLOOKUP(AK184,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"LCBB3F07_C"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM184&\" \"&\"AT%Q\"&B179*16&\".6\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J184&\"*)\",\" \")","v":"LLCBB3F07_C AT%Q256.6 :BOOL; (*照明控制箱B3ALrJ-启停控制*)"},"LLCBB3F07_C             AT%Q256.6      :BOOL; (*照明控制箱B3ALrJ-启停控制*)",null,"L01\\L01LCBB3F07_C","照明控制箱B3ALrJ-启停控制",2054]
[null,null,8,{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(IF(B181=20,1,IF(B181=50,10,IF(B181=125,11,IF(B181=250,100,IF(B181=500,101,IF(B181=800,110,IF(B181=1000,111,0))))))),REPT(0,3))),1,1))","v":0},{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(IF(B181=20,1,IF(B181=50,10,IF(B181=125,11,IF(B181=250,100,IF(B181=500,101,IF(B181=800,110,IF(B181=1000,111,0))))))),REPT(0,3))),1,1))","v":0},8,null,"8+","8-","照明控制箱B3ALrJ-启停控制",{"$nulls":16},"B3ALrJ",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL185,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL185,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":4},"照明控制箱","B3ALrJ","B3F08","启停控制","照明控制箱-启停控制",{"$f":"VLOOKUP(AH185,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ185&\"_\"&VLOOKUP(AK185,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"LCBB3F08_C"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM185&\" \"&\"AT%Q\"&B179*16&\".7\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J185&\"*)\",\" \")","v":"LLCBB3F08_C AT%Q256.7 :BOOL; (*照明控制箱B3ALrJ-启停控制*)"},"LLCBB3F08_C             AT%Q256.7      :BOOL; (*照明控制箱B3ALrJ-启停控制*)",null,"L01\\L01LCBB3F08_C","照明控制箱B3ALrJ-启停控制",2055]
[{"$nulls":5},9,null,"9+","9-","照明控制箱B3ALrJ-启停控制",{"$nulls":16},"B3ALrJ",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL186,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL186,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":4},"照明控制箱","B3ALrJ","B3F09","启停控制","照明控制箱-启停控制",{"$f":"VLOOKUP(AH186,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ186&\"_\"&VLOOKUP(AK186,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"LCBB3F09_C"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM186&\" \"&\"AT%Q\"&B179*16+1&\".0\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J186&\"*)\",\" \")","v":"LLCBB3F09_C AT%Q257.0 :BOOL; (*照明控制箱B3ALrJ-启停控制*)"},"LLCBB3F09_C             AT%Q257.0      :BOOL; (*照明控制箱B3ALrJ-启停控制*)",null,"L01\\L01LCBB3F09_C","照明控制箱B3ALrJ-启停控制",2056]
[{"$nulls":5},10,null,"10+","10-","照明控制箱B3ALrJ-启停控制",{"$nulls":16},{"$f":"IF(AI187=\"\",\"\",AI187)","v":"B3ALrJ"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL187,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL187,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":4},"照明控制箱","B3ALrJ","B3F10","启停控制",{"$f":"AH187&\"-\"&AK187","v":"照明控制箱-启停控制"},{"$f":"VLOOKUP(AH187,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ187&\"_\"&VLOOKUP(AK187,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"LCBB3F10_C"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM187&\" \"&\"AT%Q\"&B179*16+1&\".1\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J187&\"*)\",\" \")","v":"LLCBB3F10_C AT%Q257.1 :BOOL; (*照明控制箱B3ALrJ-启停控制*)"},"LLCBB3F10_C             AT%Q257.1      :BOOL; (*照明控制箱B3ALrJ-启停控制*)",null,"L01\\L01LCBB3F10_C",{"$f":"J187","v":"照明控制箱B3ALrJ-启停控制"},2057]
[{"$nulls":5},11,null,"11+","11-","照明控制箱B3ALrJ-启停控制",{"$nulls":16},"B3ALrJ",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL188,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL188,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":4},"照明控制箱","B3ALrJ","B3F11","启停控制","照明控制箱-启停控制",{"$f":"VLOOKUP(AH188,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ188&\"_\"&VLOOKUP(AK188,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"LCBB3F11_C"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM188&\" \"&\"AT%Q\"&B179*16+1&\".2\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J188&\"*)\",\" \")","v":"LLCBB3F11_C AT%Q257.2 :BOOL; (*照明控制箱B3ALrJ-启停控制*)"},"LLCBB3F11_C             AT%Q257.2      :BOOL; (*照明控制箱B3ALrJ-启停控制*)",null,"L01\\L01LCBB3F11_C","照明控制箱B3ALrJ-启停控制",2058]
[{"$nulls":5},12,null,"12+","12-","照明控制箱B3ALrJ-启停控制",{"$nulls":16},"B3ALrJ",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL189,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL189,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":4},"照明控制箱","B3ALrJ","B3F12","启停控制","照明控制箱-启停控制",{"$f":"VLOOKUP(AH189,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ189&\"_\"&VLOOKUP(AK189,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"LCBB3F12_C"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM189&\" \"&\"AT%Q\"&B179*16+1&\".3\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J189&\"*)\",\" \")","v":"LLCBB3F12_C AT%Q257.3 :BOOL; (*照明控制箱B3ALrJ-启停控制*)"},"LLCBB3F12_C             AT%Q257.3      :BOOL; (*照明控制箱B3ALrJ-启停控制*)",null,"L01\\L01LCBB3F12_C","照明控制箱B3ALrJ-启停控制",2059]
[{"$nulls":5},13,null,"13+","13-","照明控制箱B3ALrJ-启停控制",{"$nulls":16},"B3ALrJ",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL190,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL190,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":4},"照明控制箱","B3ALrJ","B3F13","启停控制","照明控制箱-启停控制",{"$f":"VLOOKUP(AH190,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ190&\"_\"&VLOOKUP(AK190,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"LCBB3F13_C"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM190&\" \"&\"AT%Q\"&B179*16+1&\".4\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J190&\"*)\",\" \")","v":"LLCBB3F13_C AT%Q257.4 :BOOL; (*照明控制箱B3ALrJ-启停控制*)"},"LLCBB3F13_C             AT%Q257.4      :BOOL; (*照明控制箱B3ALrJ-启停控制*)",null,"L01\\L01LCBB3F13_C","照明控制箱B3ALrJ-启停控制",2060]
[{"$nulls":5},14,null,"14+","14-","照明控制箱B3ALrK-启停控制",{"$nulls":16},"B3ALrK",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL191,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL191,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":4},"照明控制箱","B3ALrK","B3F14","启停控制","照明控制箱-启停控制",{"$f":"VLOOKUP(AH191,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ191&\"_\"&VLOOKUP(AK191,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"LCBB3F14_C"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM191&\" \"&\"AT%Q\"&B179*16+1&\".5\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J191&\"*)\",\" \")","v":"LLCBB3F14_C AT%Q257.5 :BOOL; (*照明控制箱B3ALrK-启停控制*)"},"LLCBB3F14_C             AT%Q257.5      :BOOL; (*照明控制箱B3ALrK-启停控制*)",null,"L01\\L01LCBB3F14_C","照明控制箱B3ALrK-启停控制",2061]
[{"$nulls":5},15,null,"15+","15-","照明控制箱B3ALrK-启停控制",{"$nulls":16},"B3ALrK",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL192,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL192,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":4},"照明控制箱","B3ALrK","B3F15","启停控制","照明控制箱-启停控制",{"$f":"VLOOKUP(AH192,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ192&\"_\"&VLOOKUP(AK192,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"LCBB3F15_C"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM192&\" \"&\"AT%Q\"&B179*16+1&\".6\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J192&\"*)\",\" \")","v":"LLCBB3F15_C AT%Q257.6 :BOOL; (*照明控制箱B3ALrK-启停控制*)"},"LLCBB3F15_C             AT%Q257.6      :BOOL; (*照明控制箱B3ALrK-启停控制*)",null,"L01\\L01LCBB3F15_C","照明控制箱B3ALrK-启停控制",2062]
[".",{"$nulls":4},16,null,"16+","16-","照明控制箱B3ALrK-启停控制",{"$nulls":16},"B3ALrK",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL193,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL193,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":4},"照明控制箱","B3ALrK","B3F16","启停控制","照明控制箱-启停控制",{"$f":"VLOOKUP(AH193,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ193&\"_\"&VLOOKUP(AK193,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"LCBB3F16_C"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM193&\" \"&\"AT%Q\"&B179*16+1&\".7\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J193&\"*)\",\" \")","v":"LLCBB3F16_C AT%Q257.7 :BOOL; (*照明控制箱B3ALrK-启停控制*)"},"LLCBB3F16_C             AT%Q257.7      :BOOL; (*照明控制箱B3ALrK-启停控制*)",null,"L01\\L01LCBB3F16_C","照明控制箱B3ALrK-启停控制",2063]
[null,{"$f":"B199","v":"IOM 1601D"},{"$nulls":38},{"$f":"\"(* \"&B199&\"地址: \"&B196&\" *)\"","v":"(* IOM 1601D地址: 17 *)"}]
[null,"addr",1,{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(DEC2BIN(B196),REPT(0,5))),5,1))","v":1},{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(DEC2BIN(B196),REPT(0,5))),5,1))","v":1},1,null,"1+","1-",{"$f":"AH195&AA195&\"-\"&AK195","v":"照明控制箱B3ALrK-启停控制"},{"$nulls":16},{"$f":"IF(AI195=\"\",\"\",AI195)","v":"B3ALrK"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL195,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL195,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":4},"照明控制箱","B3ALrK","B3F17","启停控制",{"$f":"AH195&\"-\"&AK195","v":"照明控制箱-启停控制"},{"$f":"VLOOKUP(AH195,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ195&\"_\"&VLOOKUP(AK195,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"LCBB3F17_C"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM195&\" \"&\"AT%Q\"&B196*16&\".0\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J195&\"*)\",\" \")","v":"LLCBB3F17_C AT%Q272.0 :BOOL; (*照明控制箱B3ALrK-启停控制*)"},{"$f":"IFERROR(REPLACE(REPLACE(AN195,SEARCH(\"AT%\",AN195),,REPT(\" \",25-SEARCH(\"AT%\",AN195))),SEARCH(\":\",REPLACE(AN195,SEARCH(\"AT%\",AN195),,REPT(\" \",25-SEARCH(\"AT%\",AN195)))),,REPT(\" \",40-SEARCH(\":\",REPLACE(AN195,SEARCH(\"AT%\",AN195),,REPT(\" \",25-SEARCH(\"AT%\",AN195)))))),\" \")","v":"LLCBB3F17_C             AT%Q272.0      :BOOL; (*照明控制箱B3ALrK-启停控制*)"},null,{"$f":"$B$2&\"\\\"&$B$2&AM195","v":"L01\\L01LCBB3F17_C"},{"$f":"J195","v":"照明控制箱B3ALrK-启停控制"},{"$f":"($B196*16*8+F195-1)","v":2176}]
[null,17,2,{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(DEC2BIN(B196),REPT(0,5))),4,1))","v":0},{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(DEC2BIN(B196),REPT(0,5))),4,1))","v":0},2,null,"2+","2-","照明控制箱B3ALrK-启停控制",{"$nulls":16},{"$f":"IF(AI196=\"\",\"\",AI196)","v":"B3ALrK"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL196,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL196,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":4},"照明控制箱","B3ALrK","B3F18","启停控制",{"$f":"AH196&\"-\"&AK196","v":"照明控制箱-启停控制"},{"$f":"VLOOKUP(AH196,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ196&\"_\"&VLOOKUP(AK196,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"LCBB3F18_C"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM196&\" \"&\"AT%Q\"&B196*16&\".1\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J196&\"*)\",\" \")","v":"LLCBB3F18_C AT%Q272.1 :BOOL; (*照明控制箱B3ALrK-启停控制*)"},"LLCBB3F18_C             AT%Q272.1      :BOOL; (*照明控制箱B3ALrK-启停控制*)",null,"L01\\L01LCBB3F18_C",{"$f":"J196","v":"照明控制箱B3ALrK-启停控制"},{"$f":"AS195+1","v":2177}]
[null,"kbs",3,{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(DEC2BIN(B196),REPT(0,5))),3,1))","v":0},{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(DEC2BIN(B196),REPT(0,5))),3,1))","v":0},3,null,"3+","3-","照明控制箱B3ALrK-启停控制",{"$nulls":16},"B3ALrK",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL197,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL197,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":4},"照明控制箱","B3ALrK","B3F19","启停控制","照明控制箱-启停控制",{"$f":"VLOOKUP(AH197,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ197&\"_\"&VLOOKUP(AK197,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"LCBB3F19_C"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM197&\" \"&\"AT%Q\"&B196*16&\".2\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J197&\"*)\",\" \")","v":"LLCBB3F19_C AT%Q272.2 :BOOL; (*照明控制箱B3ALrK-启停控制*)"},"LLCBB3F19_C             AT%Q272.2      :BOOL; (*照明控制箱B3ALrK-启停控制*)",null,"L01\\L01LCBB3F19_C","照明控制箱B3ALrK-启停控制",{"$f":"AS196+1","v":2178}]
[null,50,4,{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(DEC2BIN(B196),REPT(0,5))),2,1))","v":0},{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(DEC2BIN(B196),REPT(0,5))),2,1))","v":0},4,null,"4+","4-","照明控制箱B3ALrK-启停控制",{"$nulls":16},"B3ALrK",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL198,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL198,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":4},"照明控制箱","B3ALrK","B3F20","启停控制","照明控制箱-启停控制",{"$f":"VLOOKUP(AH198,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ198&\"_\"&VLOOKUP(AK198,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"LCBB3F20_C"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM198&\" \"&\"AT%Q\"&B196*16&\".3\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J198&\"*)\",\" \")","v":"LLCBB3F20_C AT%Q272.3 :BOOL; (*照明控制箱B3ALrK-启停控制*)"},"LLCBB3F20_C             AT%Q272.3      :BOOL; (*照明控制箱B3ALrK-启停控制*)",null,"L01\\L01LCBB3F20_C","照明控制箱B3ALrK-启停控制",2179]
[null,"IOM 1601D",5,{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(DEC2BIN(B196),REPT(0,5))),1,1))","v":1},{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(DEC2BIN(B196),REPT(0,5))),1,1))","v":1},5,null,"5+","5-","照明控制箱B3ALrK-启停控制",{"$nulls":16},"B3ALrK",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL199,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL199,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":4},"照明控制箱","B3ALrK","B3F21","启停控制","照明控制箱-启停控制",{"$f":"VLOOKUP(AH199,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ199&\"_\"&VLOOKUP(AK199,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"LCBB3F21_C"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM199&\" \"&\"AT%Q\"&B196*16&\".4\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J199&\"*)\",\" \")","v":"LLCBB3F21_C AT%Q272.4 :BOOL; (*照明控制箱B3ALrK-启停控制*)"},"LLCBB3F21_C             AT%Q272.4      :BOOL; (*照明控制箱B3ALrK-启停控制*)",null,"L01\\L01LCBB3F21_C","照明控制箱B3ALrK-启停控制",2180]
[null,null,6,{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(IF(B198=20,1,IF(B198=50,10,IF(B198=125,11,IF(B198=250,100,IF(B198=500,101,IF(B198=800,110,IF(B198=1000,111,0))))))),REPT(0,3))),3,1))","v":0},{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(IF(B198=20,1,IF(B198=50,10,IF(B198=125,11,IF(B198=250,100,IF(B198=500,101,IF(B198=800,110,IF(B198=1000,111,0))))))),REPT(0,3))),3,1))","v":0},6,null,"6+","6-","照明控制箱B3ALrK-启停控制",{"$nulls":16},"B3ALrK",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL200,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL200,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":4},"照明控制箱","B3ALrK","B3F22","启停控制","照明控制箱-启停控制",{"$f":"VLOOKUP(AH200,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ200&\"_\"&VLOOKUP(AK200,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"LCBB3F22_C"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM200&\" \"&\"AT%Q\"&B196*16&\".5\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J200&\"*)\",\" \")","v":"LLCBB3F22_C AT%Q272.5 :BOOL; (*照明控制箱B3ALrK-启停控制*)"},"LLCBB3F22_C             AT%Q272.5      :BOOL; (*照明控制箱B3ALrK-启停控制*)",null,"L01\\L01LCBB3F22_C","照明控制箱B3ALrK-启停控制",2181]
[null,null,7,{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(IF(B198=20,1,IF(B198=50,10,IF(B198=125,11,IF(B198=250,100,IF(B198=500,101,IF(B198=800,110,IF(B198=1000,111,0))))))),REPT(0,3))),2,1))","v":1},{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(IF(B198=20,1,IF(B198=50,10,IF(B198=125,11,IF(B198=250,100,IF(B198=500,101,IF(B198=800,110,IF(B198=1000,111,0))))))),REPT(0,3))),2,1))","v":1},7,null,"7+","7-","照明控制箱B3ALrK-启停控制",{"$nulls":16},"B3ALrK",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL201,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL201,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":4},"照明控制箱","B3ALrK","B3F23","启停控制","照明控制箱-启停控制",{"$f":"VLOOKUP(AH201,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ201&\"_\"&VLOOKUP(AK201,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"LCBB3F23_C"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM201&\" \"&\"AT%Q\"&B196*16&\".6\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J201&\"*)\",\" \")","v":"LLCBB3F23_C AT%Q272.6 :BOOL; (*照明控制箱B3ALrK-启停控制*)"},"LLCBB3F23_C             AT%Q272.6      :BOOL; (*照明控制箱B3ALrK-启停控制*)",null,"L01\\L01LCBB3F23_C","照明控制箱B3ALrK-启停控制",2182]
[null,null,8,{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(IF(B198=20,1,IF(B198=50,10,IF(B198=125,11,IF(B198=250,100,IF(B198=500,101,IF(B198=800,110,IF(B198=1000,111,0))))))),REPT(0,3))),1,1))","v":0},{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(IF(B198=20,1,IF(B198=50,10,IF(B198=125,11,IF(B198=250,100,IF(B198=500,101,IF(B198=800,110,IF(B198=1000,111,0))))))),REPT(0,3))),1,1))","v":0},8,null,"8+","8-","照明控制箱B3ALrK-启停控制",{"$nulls":16},"B3ALrK",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL202,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL202,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":4},"照明控制箱","B3ALrK","B3F24","启停控制","照明控制箱-启停控制",{"$f":"VLOOKUP(AH202,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ202&\"_\"&VLOOKUP(AK202,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"LCBB3F24_C"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM202&\" \"&\"AT%Q\"&B196*16&\".7\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J202&\"*)\",\" \")","v":"LLCBB3F24_C AT%Q272.7 :BOOL; (*照明控制箱B3ALrK-启停控制*)"},"LLCBB3F24_C             AT%Q272.7      :BOOL; (*照明控制箱B3ALrK-启停控制*)",null,"L01\\L01LCBB3F24_C","照明控制箱B3ALrK-启停控制",2183]
[{"$nulls":5},9,null,"9+","9-","排风机B3ATE(PYr)07-启停控制",{"$nulls":16},"B3ATE(PYr)07",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL203,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL203,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":4},"排风机","B3ATE(PYr)07","B3F01","启停控制","排风机-启停控制",{"$f":"VLOOKUP(AH203,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ203&\"_\"&VLOOKUP(AK203,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"EAFB3F01_C"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM203&\" \"&\"AT%Q\"&B196*16+1&\".0\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J203&\"*)\",\" \")","v":"LEAFB3F01_C AT%Q273.0 :BOOL; (*排风机B3ATE(PYr)07-启停控制*)"},"LEAFB3F01_C             AT%Q273.0      :BOOL; (*排风机B3ATE(PYr)07-启停控制*)",null,"L01\\L01EAFB3F01_C","排风机B3ATE(PYr)07-启停控制",2184]
[{"$nulls":5},10,null,"10+","10-","排风机B3ATE(PYr)05-启停控制",{"$nulls":16},{"$f":"IF(AI204=\"\",\"\",AI204)","v":"B3ATE(PYr)05"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL204,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL204,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":4},"排风机","B3ATE(PYr)05","B3F02","启停控制",{"$f":"AH204&\"-\"&AK204","v":"排风机-启停控制"},{"$f":"VLOOKUP(AH204,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ204&\"_\"&VLOOKUP(AK204,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"EAFB3F02_C"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM204&\" \"&\"AT%Q\"&B196*16+1&\".1\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J204&\"*)\",\" \")","v":"LEAFB3F02_C AT%Q273.1 :BOOL; (*排风机B3ATE(PYr)05-启停控制*)"},"LEAFB3F02_C             AT%Q273.1      :BOOL; (*排风机B3ATE(PYr)05-启停控制*)",null,"L01\\L01EAFB3F02_C",{"$f":"J204","v":"排风机B3ATE(PYr)05-启停控制"},2185]
[{"$nulls":5},11,null,"11+","11-","-",{"$nulls":16},"",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL205,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL205,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":8},"-",{"$f":"VLOOKUP(AH205,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ205&\"_\"&VLOOKUP(AK205,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM205&\" \"&\"AT%Q\"&B196*16+1&\".2\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J205&\"*)\",\" \")","v":""},"",null,{"$error":"#N/A"},"-",2186]
[{"$nulls":5},12,null,"12+","12-","-",{"$nulls":16},"",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL206,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL206,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":8},"-",{"$f":"VLOOKUP(AH206,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ206&\"_\"&VLOOKUP(AK206,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM206&\" \"&\"AT%Q\"&B196*16+1&\".3\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J206&\"*)\",\" \")","v":""},"",null,{"$error":"#N/A"},"-",2187]
[{"$nulls":5},13,null,"13+","13-","-",{"$nulls":16},"",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL207,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL207,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":8},"-",{"$f":"VLOOKUP(AH207,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ207&\"_\"&VLOOKUP(AK207,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM207&\" \"&\"AT%Q\"&B196*16+1&\".4\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J207&\"*)\",\" \")","v":""},"",null,{"$error":"#N/A"},"-",2188]
[{"$nulls":5},14,null,"14+","14-","-",{"$nulls":16},"",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL208,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL208,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":8},"-",{"$f":"VLOOKUP(AH208,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ208&\"_\"&VLOOKUP(AK208,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM208&\" \"&\"AT%Q\"&B196*16+1&\".5\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J208&\"*)\",\" \")","v":""},"",null,{"$error":"#N/A"},"-",2189]
[{"$nulls":5},15,null,"15+","15-","-",{"$nulls":16},"",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL209,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL209,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":8},"-",{"$f":"VLOOKUP(AH209,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ209&\"_\"&VLOOKUP(AK209,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM209&\" \"&\"AT%Q\"&B196*16+1&\".6\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J209&\"*)\",\" \")","v":""},"",null,{"$error":"#N/A"},"-",2190]
[".",{"$nulls":4},16,null,"16+","16-","-",{"$nulls":16},"",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL210,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL210,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":8},"-",{"$f":"VLOOKUP(AH210,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ210&\"_\"&VLOOKUP(AK210,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM210&\" \"&\"AT%Q\"&B196*16+1&\".7\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J210&\"*)\",\" \")","v":""},"",null,{"$error":"#N/A"},"-",2191]
[null,{"$f":"B216","v":"IOM 0401U"},{"$nulls":38},{"$f":"\"(* \"&B216&\"地址: \"&B213&\" *)\"","v":"(* IOM 0401U地址: 18 *)"}]
[null,"addr",1,{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(DEC2BIN(B213),REPT(0,5))),5,1))","v":0},{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(DEC2BIN(B213),REPT(0,5))),5,1))","v":0},1,null,1,"0V",{"$f":"AH212&AA212&\"-\"&AK212","v":"室内环境状态CO-16-一氧化碳浓度状态"},{"$nulls":16},{"$f":"IF(AI212=\"\",\"\",AI212)","v":"CO-16"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL212,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL212,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":4},"室内环境状态","CO-16","B3F01","一氧化碳浓度状态",{"$f":"AH212&\"-\"&AK212","v":"室内环境状态-一氧化碳浓度状态"},{"$f":"VLOOKUP(AH212,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ212&\"_\"&VLOOKUP(AK212,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"IESB3F01_CO"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM212&\" \"&\"AT%I\"&B213*16&\".0\"&\" \"&\":INT;\"&\" \"&\"(*\"&J212&\"*)\",\" \")","v":"LIESB3F01_CO AT%I288.0 :INT; (*室内环境状态CO-16-一氧化碳浓度状态*)"},{"$f":"IFERROR(REPLACE(REPLACE(AN212,SEARCH(\"AT%\",AN212),,REPT(\" \",25-SEARCH(\"AT%\",AN212))),SEARCH(\":\",REPLACE(AN212,SEARCH(\"AT%\",AN212),,REPT(\" \",25-SEARCH(\"AT%\",AN212)))),,REPT(\" \",40-SEARCH(\":\",REPLACE(AN212,SEARCH(\"AT%\",AN212),,REPT(\" \",25-SEARCH(\"AT%\",AN212)))))),\" \")","v":"LIESB3F01_CO            AT%I288.0      :INT; (*室内环境状态CO-16-一氧化碳浓度状态*)"},null,{"$f":"$B$2&\"\\\"&$B$2&AM212","v":"L01\\L01IESB3F01_CO"},{"$f":"J212","v":"室内环境状态CO-16-一氧化碳浓度状态"},{"$f":"30000+($B213*8+F212-1)","v":30144}]
[null,18,2,{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(DEC2BIN(B213),REPT(0,5))),4,1))","v":1},{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(DEC2BIN(B213),REPT(0,5))),4,1))","v":1},2,null,2,"0V","室内环境状态CO-17-一氧化碳浓度状态",{"$nulls":16},{"$f":"IF(AI213=\"\",\"\",AI213)","v":"CO-17"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL213,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL213,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":4},"室内环境状态","CO-17","B3F02","一氧化碳浓度状态",{"$f":"AH213&\"-\"&AK213","v":"室内环境状态-一氧化碳浓度状态"},{"$f":"VLOOKUP(AH213,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ213&\"_\"&VLOOKUP(AK213,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"IESB3F02_CO"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM213&\" \"&\"AT%I\"&B213*16+2&\".0\"&\" \"&\":INT;\"&\" \"&\"(*\"&J213&\"*)\",\" \")","v":"LIESB3F02_CO AT%I290.0 :INT; (*室内环境状态CO-17-一氧化碳浓度状态*)"},"LIESB3F02_CO            AT%I290.0      :INT; (*室内环境状态CO-17-一氧化碳浓度状态*)",null,"L01\\L01IESB3F02_CO",{"$f":"J213","v":"室内环境状态CO-17-一氧化碳浓度状态"},{"$f":"AS212+1","v":30145}]
[null,"kbs",3,{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(DEC2BIN(B213),REPT(0,5))),3,1))","v":0},{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(DEC2BIN(B213),REPT(0,5))),3,1))","v":0},3,null,3,"0V","室内环境状态CO-18-一氧化碳浓度状态",{"$nulls":16},"CO-18",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL214,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL214,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":4},"室内环境状态","CO-18","B3F03","一氧化碳浓度状态","室内环境状态-一氧化碳浓度状态",{"$f":"VLOOKUP(AH214,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ214&\"_\"&VLOOKUP(AK214,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"IESB3F03_CO"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM214&\" \"&\"AT%I\"&B213*16+4&\".0\"&\" \"&\":INT;\"&\" \"&\"(*\"&J214&\"*)\",\" \")","v":"LIESB3F03_CO AT%I292.0 :INT; (*室内环境状态CO-18-一氧化碳浓度状态*)"},"LIESB3F03_CO            AT%I292.0      :INT; (*室内环境状态CO-18-一氧化碳浓度状态*)",null,"L01\\L01IESB3F03_CO","室内环境状态CO-18-一氧化碳浓度状态",{"$f":"AS213+1","v":30146}]
[null,50,4,{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(DEC2BIN(B213),REPT(0,5))),2,1))","v":0},{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(DEC2BIN(B213),REPT(0,5))),2,1))","v":0},4,null,4,"0V","-",{"$nulls":16},"",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL215,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL215,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":8},"-",{"$f":"VLOOKUP(AH215,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ215&\"_\"&VLOOKUP(AK215,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM215&\" \"&\"AT%I\"&B213*16+6&\".0\"&\" \"&\":INT;\"&\" \"&\"(*\"&J215&\"*)\",\" \")","v":""},"",null,{"$error":"#N/A"},"-",30147]
[null,"IOM 0401U",5,{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(DEC2BIN(B213),REPT(0,5))),1,1))","v":1},{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(DEC2BIN(B213),REPT(0,5))),1,1))","v":1},{"$nulls":35},""]
[null,null,6,{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(IF(B215=20,1,IF(B215=50,10,IF(B215=125,11,IF(B215=250,100,IF(B215=500,101,IF(B215=800,110,IF(B215=1000,111,0))))))),REPT(0,3))),3,1))","v":0},{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(IF(B215=20,1,IF(B215=50,10,IF(B215=125,11,IF(B215=250,100,IF(B215=500,101,IF(B215=800,110,IF(B215=1000,111,0))))))),REPT(0,3))),3,1))","v":0},{"$nulls":35},""]
[null,null,7,{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(IF(B215=20,1,IF(B215=50,10,IF(B215=125,11,IF(B215=250,100,IF(B215=500,101,IF(B215=800,110,IF(B215=1000,111,0))))))),REPT(0,3))),2,1))","v":1},{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(IF(B215=20,1,IF(B215=50,10,IF(B215=125,11,IF(B215=250,100,IF(B215=500,101,IF(B215=800,110,IF(B215=1000,111,0))))))),REPT(0,3))),2,1))","v":1},{"$nulls":35},""]
[".",null,8,{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(IF(B215=20,1,IF(B215=50,10,IF(B215=125,11,IF(B215=250,100,IF(B215=500,101,IF(B215=800,110,IF(B215=1000,111,0))))))),REPT(0,3))),1,1))","v":0},{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(IF(B215=20,1,IF(B215=50,10,IF(B215=125,11,IF(B215=250,100,IF(B215=500,101,IF(B215=800,110,IF(B215=1000,111,0))))))),REPT(0,3))),1,1))","v":0},{"$nulls":35},""]
[{"$nulls":40},""]

{"sheet":"B304","index":10,"n_rows":92,"n_cols":45,"rows_kept":92,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[0,9,0,25],[3,1,3,28],[3,29,3,31],[3,32,3,40],[3,41,3,44],[4,27,4,28],[7,5,7,6],[7,9,7,25],[8,5,8,6],[8,9,8,25],[9,5,9,6],[9,9,9,25],[10,5,10,6],[10,9,10,25],[11,5,11,6],[11,9,11,25],[12,5,12,6],[12,9,12,25],[13,5,13,6],[13,9,13,25],[14,5,14,6],[14,9,14,25],[15,5,15,6],[15,9,15,25],[16,5,16,6],[16,9,16,25],[17,5,17,6],[17,9,17,25],[18,5,18,6],[18,9,18,25],[19,5,19,6],[19,9,19,25],[20,5,20,6],[20,9,20,25],[21,5,21,6],[21,9,21,25],[22,5,22,6],[22,9,22,25],[24,5,24,6],[24,9,24,25],[25,5,25,6],[25,9,25,25],[26,5,26,6],[26,9,26,25],[27,5,27,6],[27,9,27,25],[28,5,28,6],[28,9,28,25],[29,5,29,6],[29,9,29,25],[30,5,30,6],[30,9,30,25],[31,5,31,6],[31,9,31,25],[32,5,32,6],[32,9,32,25],[33,5,33,6],[33,9,33,25],[34,5,34,6],[34,9,34,25],[35,5,35,6],[35,9,35,25],[36,5,36,6],[36,9,36,25],[37,5,37,6],[37,9,37,25],[38,5,38,6],[38,9,38,25],[39,5,39,6],[39,9,39,25],[41,5,41,6],[41,9,41,25],[42,5,42,6],[42,9,42,25],[43,5,43,6],[43,9,43,25],[44,5,44,6],[44,9,44,25],[45,5,45,6],[45,9,45,25],[46,5,46,6],[46,9,46,25],[47,5,47,6],[47,9,47,25],[48,5,48,6],[48,9,48,25],[49,5,49,6],[49,9,49,25],[50,5,50,6],[50,9,50,25],[51,5,51,6],[51,9,51,25],[52,5,52,6],[52,9,52,25],[53,5,53,6],[53,9,53,25],[54,5,54,6],[54,9,54,25],[55,5,55,6],[55,9,55,25],[56,5,56,6],[56,9,56,25],[58,5,58,6],[58,9,58,25],[59,5,59,6],[59,9,59,25],[60,5,60,6],[60,9,60,25],[61,5,61,6],[61,9,61,25],[62,5,62,6],[62,9,62,25],[63,5,63,6],[63,9,63,25],[64,5,64,6],[64,9,64,25],[65,5,65,6],[65,9,65,25],[67,5,67,6],[67,9,67,25],[68,5,68,6],[68,9,68,25],[69,5,69,6],[69,9,69,25],[70,5,70,6],[70,9,70,25],[71,5,71,6],[71,9,71,25],[72,5,72,6],[72,9,72,25],[73,5,73,6],[73,9,73,25],[74,5,74,6],[74,9,74,25],[75,5,75,6],[75,9,75,25],[76,5,76,6],[76,9,76,25],[77,5,77,6],[77,9,77,25],[78,5,78,6],[78,9,78,25],[79,5,79,6],[79,9,79,25],[80,5,80,6],[80,9,80,25],[81,5,81,6],[81,9,81,25],[82,5,82,6],[82,9,82,25],[84,5,84,6],[84,9,84,25],[85,5,85,6],[85,9,85,25],[86,5,86,6],[86,9,86,25],[87,5,87,6],[87,9,87,25],[88,5,88,6],[88,9,88,25],[89,5,89,6],[89,9,89,25],[90,5,90,6],[90,9,90,25],[91,5,91,6],[91,9,91,25],[4,1,5,1],[11,1,22,1],[28,1,39,1],[45,1,56,1],[62,1,65,1],[71,1,82,1],[88,1,91,1],[4,26,5,26],[4,29,5,29],[4,30,5,30],[4,31,5,31],[4,32,5,32],[4,33,5,33],[4,34,5,34],[4,35,5,35],[4,36,5,36],[4,37,5,37],[4,38,5,38],[4,39,5,39],[4,40,5,40],[4,41,5,41],[4,42,5,42],[4,43,5,43],[4,44,5,44],[75,2,82,4],[49,2,56,4],[32,2,39,4],[15,2,22,4],[4,2,5,4],[4,5,5,6],[4,7,5,8],[4,9,5,25]]}
[null,4.5,1.5,1.5,1.5,1.5,1.5,1.75,1.75,35,{"$nulls":16},15,10,10]
[12,"L01",0,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,null,"X","X","X","X"]
[12,null,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,{"$nulls":8},20]
[25,"DDC-X-X 现场实施段",{"$nulls":27},"调试记录段",null,null,"下位机声明段",{"$nulls":8},"上位机声明段"]
[20,"模块类型","拨码\n设置",null,null,"点位序号",null,"端子编号",null,"线缆功能.auto",{"$nulls":16},"设备编号.auto","前端接线备注.auto",null,"DBG","调试记录","调试备注","PRG","设备类型","设备编号","程序编号","点位功能","接线备注\n判断区","变量名.auto","编程变量声明.auto","编程变量声明(结构整理).auto","HMI","上位机组态.auto","上位机注释.auto","MODBUS偏置量.auto"]
[20,{"$nulls":26},"端子编号","线色备注"]
[null,"IOM.1601R D7",{"$nulls":38},{"$f":"\"(* \"&B12&\"地址: \"&B9&\" *)\"","v":"(* IOM 1601R地址: 0 *)"}]
[null,"addr",1,{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(DEC2BIN(B9),REPT(0,5))),5,1))","v":0},{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(DEC2BIN(B9),REPT(0,5))),5,1))","v":0},1,null,1,"C",{"$f":"AH8&AA8&\"-\"&AK8","v":"照明控制箱B3ALrE-运行状态"},{"$nulls":16},{"$f":"IF(AI8=\"\",\"\",AI8)","v":"B3ALrE"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL8,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL8,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":4},"照明控制箱","B3ALrE","B3D01","运行状态",{"$f":"AH8&\"-\"&AK8","v":"照明控制箱-运行状态"},{"$f":"VLOOKUP(AH8,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ8&\"_\"&VLOOKUP(AK8,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"LCBB3D01_R"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM8&\" \"&\"AT%I\"&B9*16&\".0\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J8&\"*)\",\" \")","v":"LLCBB3D01_R AT%I0.0 :BOOL; (*照明控制箱B3ALrE-运行状态*)"},{"$f":"IFERROR(REPLACE(REPLACE(AN8,SEARCH(\"AT%\",AN8),,REPT(\" \",25-SEARCH(\"AT%\",AN8))),SEARCH(\":\",REPLACE(AN8,SEARCH(\"AT%\",AN8),,REPT(\" \",25-SEARCH(\"AT%\",AN8)))),,REPT(\" \",40-SEARCH(\":\",REPLACE(AN8,SEARCH(\"AT%\",AN8),,REPT(\" \",25-SEARCH(\"AT%\",AN8)))))),\" \")","v":"LLCBB3D01_R             AT%I0.0        :BOOL; (*照明控制箱B3ALrE-运行状态*)"},null,{"$f":"$B$2&\"\\\"&$B$2&AM8","v":"L01\\L01LCBB3D01_R"},{"$f":"J8","v":"照明控制箱B3ALrE-运行状态"},{"$f":"10000+($B9*16*8+F8-1)","v":10000}]
[null,0,2,{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(DEC2BIN(B9),REPT(0,5))),4,1))","v":0},{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(DEC2BIN(B9),REPT(0,5))),4,1))","v":0},2,null,2,"C","照明控制箱B3ALrE-自动状态",{"$nulls":16},{"$f":"IF(AI9=\"\",\"\",AI9)","v":"B3ALrE"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL9,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL9,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":4},"照明控制箱","B3ALrE","B3D01","自动状态",{"$f":"AH9&\"-\"&AK9","v":"照明控制箱-自动状态"},{"$f":"VLOOKUP(AH9,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ9&\"_\"&VLOOKUP(AK9,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"LCBB3D01_A"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM9&\" \"&\"AT%I\"&B9*16&\".1\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J9&\"*)\",\" \")","v":"LLCBB3D01_A AT%I0.1 :BOOL; (*照明控制箱B3ALrE-自动状态*)"},"LLCBB3D01_A             AT%I0.1        :BOOL; (*照明控制箱B3ALrE-自动状态*)",null,"L01\\L01LCBB3D01_A",{"$f":"J9","v":"照明控制箱B3ALrE-自动状态"},{"$f":"AS8+1","v":10001}]
[null,"kbs",3,{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(DEC2BIN(B9),REPT(0,5))),3,1))","v":0},{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(DEC2BIN(B9),REPT(0,5))),3,1))","v":0},3,null,3,"C","照明控制箱B3ALrE-运行状态",{"$nulls":16},"B3ALrE",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL10,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL10,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":4},"照明控制箱","B3ALrE","B3D02","运行状态","照明控制箱-运行状态",{"$f":"VLOOKUP(AH10,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ10&\"_\"&VLOOKUP(AK10,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"LCBB3D02_R"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM10&\" \"&\"AT%I\"&B9*16&\".2\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J10&\"*)\",\" \")","v":"LLCBB3D02_R AT%I0.2 :BOOL; (*照明控制箱B3ALrE-运行状态*)"},"LLCBB3D02_R             AT%I0.2        :BOOL; (*照明控制箱B3ALrE-运行状态*)",null,"L01\\L01LCBB3D02_R","照明控制箱B3ALrE-运行状态",{"$f":"AS9+1","v":10002}]
[null,50,4,{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(DEC2BIN(B9),REPT(0,5))),2,1))","v":0},{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(DEC2BIN(B9),REPT(0,5))),2,1))","v":0},4,null,4,"C","照明控制箱B3ALrE-自动状态",{"$nulls":16},"B3ALrE",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL11,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL11,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":4},"照明控制箱","B3ALrE","B3D02","自动状态","照明控制箱-自动状态",{"$f":"VLOOKUP(AH11,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ11&\"_\"&VLOOKUP(AK11,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"LCBB3D02_A"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM11&\" \"&\"AT%I\"&B9*16&\".3\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J11&\"*)\",\" \")","v":"LLCBB3D02_A AT%I0.3 :BOOL; (*照明控制箱B3ALrE-自动状态*)"},"LLCBB3D02_A             AT%I0.3        :BOOL; (*照明控制箱B3ALrE-自动状态*)",null,"L01\\L01LCBB3D02_A","照明控制箱B3ALrE-自动状态",10003]
[null,"IOM 1601R",5,{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(DEC2BIN(B9),REPT(0,5))),1,1))","v":0},{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(DEC2BIN(B9),REPT(0,5))),1,1))","v":0},5,null,5,"C","照明控制箱B3ALrE-运行状态",{"$nulls":16},"B3ALrE",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL12,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL12,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":4},"照明控制箱","B3ALrE","B3D03","运行状态","照明控制箱-运行状态",{"$f":"VLOOKUP(AH12,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ12&\"_\"&VLOOKUP(AK12,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"LCBB3D03_R"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM12&\" \"&\"AT%I\"&B9*16&\".4\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J12&\"*)\",\" \")","v":"LLCBB3D03_R AT%I0.4 :BOOL; (*照明控制箱B3ALrE-运行状态*)"},"LLCBB3D03_R             AT%I0.4        :BOOL; (*照明控制箱B3ALrE-运行状态*)",null,"L01\\L01LCBB3D03_R","照明控制箱B3ALrE-运行状态",10004]
[null,null,6,{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(IF(B11=20,1,IF(B11=50,10,IF(B11=125,11,IF(B11=250,100,IF(B11=500,101,IF(B11=800,110,IF(B11=1000,111,0))))))),REPT(0,3))),3,1))","v":0},{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(IF(B11=20,1,IF(B11=50,10,IF(B11=125,11,IF(B11=250,100,IF(B11=500,101,IF(B11=800,110,IF(B11=1000,111,0))))))),REPT(0,3))),3,1))","v":0},6,null,6,"C","照明控制箱B3ALrE-自动状态",{"$nulls":16},"B3ALrE",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL13,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL13,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":4},"照明控制箱","B3ALrE","B3D03","自动状态","照明控制箱-自动状态",{"$f":"VLOOKUP(AH13,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ13&\"_\"&VLOOKUP(AK13,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"LCBB3D03_A"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM13&\" \"&\"AT%I\"&B9*16&\".5\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J13&\"*)\",\" \")","v":"LLCBB3D03_A AT%I0.5 :BOOL; (*照明控制箱B3ALrE-自动状态*)"},"LLCBB3D03_A             AT%I0.5        :BOOL; (*照明控制箱B3ALrE-自动状态*)",null,"L01\\L01LCBB3D03_A","照明控制箱B3ALrE-自动状态",10005]
[null,null,7,{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(IF(B11=20,1,IF(B11=50,10,IF(B11=125,11,IF(B11=250,100,IF(B11=500,101,IF(B11=800,110,IF(B11=1000,111,0))))))),REPT(0,3))),2,1))","v":1},{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(IF(B11=20,1,IF(B11=50,10,IF(B11=125,11,IF(B11=250,100,IF(B11=500,101,IF(B11=800,110,IF(B11=1000,111,0))))))),REPT(0,3))),2,1))","v":1},7,null,7,"C","照明控制箱B3ALrE-运行状态",{"$nulls":16},"B3ALrE",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL14,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL14,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":4},"照明控制箱","B3ALrE","B3D04","运行状态","照明控制箱-运行状态",{"$f":"VLOOKUP(AH14,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ14&\"_\"&VLOOKUP(AK14,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"LCBB3D04_R"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM14&\" \"&\"AT%I\"&B9*16&\".6\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J14&\"*)\",\" \")","v":"LLCBB3D04_R AT%I0.6 :BOOL; (*照明控制箱B3ALrE-运行状态*)"},"LLCBB3D04_R             AT%I0.6        :BOOL; (*照明控制箱B3ALrE-运行状态*)",null,"L01\\L01LCBB3D04_R","照明控制箱B3ALrE-运行状态",10006]
[null,null,8,{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(IF(B11=20,1,IF(B11=50,10,IF(B11=125,11,IF(B11=250,100,IF(B11=500,101,IF(B11=800,110,IF(B11=1000,111,0))))))),REPT(0,3))),1,1))","v":0},{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(IF(B11=20,1,IF(B11=50,10,IF(B11=125,11,IF(B11=250,100,IF(B11=500,101,IF(B11=800,110,IF(B11=1000,111,0))))))),REPT(0,3))),1,1))","v":0},8,null,8,"C","照明控制箱B3ALrE-自动状态",{"$nulls":16},"B3ALrE",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL15,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL15,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":4},"照明控制箱","B3ALrE","B3D04","自动状态","照明控制箱-自动状态",{"$f":"VLOOKUP(AH15,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ15&\"_\"&VLOOKUP(AK15,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"LCBB3D04_A"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM15&\" \"&\"AT%I\"&B9*16&\".7\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J15&\"*)\",\" \")","v":"LLCBB3D04_A AT%I0.7 :BOOL; (*照明控制箱B3ALrE-自动状态*)"},"LLCBB3D04_A             AT%I0.7        :BOOL; (*照明控制箱B3ALrE-自动状态*)",null,"L01\\L01LCBB3D04_A","照明控制箱B3ALrE-自动状态",10007]
[{"$nulls":5},9,null,9,"C","照明控制箱B3ALrE-运行状态",{"$nulls":16},"B3ALrE",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL16,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL16,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":4},"照明控制箱","B3ALrE","B3D05","运行状态","照明控制箱-运行状态",{"$f":"VLOOKUP(AH16,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ16&\"_\"&VLOOKUP(AK16,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"LCBB3D05_R"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM16&\" \"&\"AT%I\"&B9*16+1&\".0\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J16&\"*)\",\" \")","v":"LLCBB3D05_R AT%I1.0 :BOOL; (*照明控制箱B3ALrE-运行状态*)"},"LLCBB3D05_R             AT%I1.0        :BOOL; (*照明控制箱B3ALrE-运行状态*)",null,"L01\\L01LCBB3D05_R","照明控制箱B3ALrE-运行状态",10008]
[{"$nulls":5},10,null,10,"C","照明控制箱B3ALrE-自动状态",{"$nulls":16},{"$f":"IF(AI17=\"\",\"\",AI17)","v":"B3ALrE"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL17,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL17,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":4},"照明控制箱","B3ALrE","B3D05","自动状态",{"$f":"AH17&\"-\"&AK17","v":"照明控制箱-自动状态"},{"$f":"VLOOKUP(AH17,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ17&\"_\"&VLOOKUP(AK17,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"LCBB3D05_A"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM17&\" \"&\"AT%I\"&B9*16+1&\".1\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J17&\"*)\",\" \")","v":"LLCBB3D05_A AT%I1.1 :BOOL; (*照明控制箱B3ALrE-自动状态*)"},"LLCBB3D05_A             AT%I1.1        :BOOL; (*照明控制箱B3ALrE-自动状态*)",null,"L01\\L01LCBB3D05_A",{"$f":"J17","v":"照明控制箱B3ALrE-自动状态"},10009]
[{"$nulls":5},11,null,11,"C","照明控制箱B3ALrE-运行状态",{"$nulls":16},"B3ALrE",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL18,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL18,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":4},"照明控制箱","B3ALrE","B3D06","运行状态","照明控制箱-运行状态",{"$f":"VLOOKUP(AH18,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ18&\"_\"&VLOOKUP(AK18,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"LCBB3D06_R"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM18&\" \"&\"AT%I\"&B9*16+1&\".2\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J18&\"*)\",\" \")","v":"LLCBB3D06_R AT%I1.2 :BOOL; (*照明控制箱B3ALrE-运行状态*)"},"LLCBB3D06_R             AT%I1.2        :BOOL; (*照明控制箱B3ALrE-运行状态*)",null,"L01\\L01LCBB3D06_R","照明控制箱B3ALrE-运行状态",10010]
[{"$nulls":5},12,null,12,"C","照明控制箱B3ALrE-自动状态",{"$nulls":16},"B3ALrE",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL19,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL19,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":4},"照明控制箱","B3ALrE","B3D06","自动状态","照明控制箱-自动状态",{"$f":"VLOOKUP(AH19,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ19&\"_\"&VLOOKUP(AK19,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"LCBB3D06_A"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM19&\" \"&\"AT%I\"&B9*16+1&\".3\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J19&\"*)\",\" \")","v":"LLCBB3D06_A AT%I1.3 :BOOL; (*照明控制箱B3ALrE-自动状态*)"},"LLCBB3D06_A             AT%I1.3        :BOOL; (*照明控制箱B3ALrE-自动状态*)",null,"L01\\L01LCBB3D06_A","照明控制箱B3ALrE-自动状态",10011]
[{"$nulls":5},13,null,13,"C","照明控制箱B3ALrE-运行状态",{"$nulls":16},"B3ALrE",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL20,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL20,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":4},"照明控制箱","B3ALrE","B3D07","运行状态","照明控制箱-运行状态",{"$f":"VLOOKUP(AH20,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ20&\"_\"&VLOOKUP(AK20,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"LCBB3D07_R"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM20&\" \"&\"AT%I\"&B9*16+1&\".4\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J20&\"*)\",\" \")","v":"LLCBB3D07_R AT%I1.4 :BOOL; (*照明控制箱B3ALrE-运行状态*)"},"LLCBB3D07_R             AT%I1.4        :BOOL; (*照明控制箱B3ALrE-运行状态*)",null,"L01\\L01LCBB3D07_R","照明控制箱B3ALrE-运行状态",10012]
[{"$nulls":5},14,null,14,"C","照明控制箱B3ALrE-自动状态",{"$nulls":16},"B3ALrE",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL21,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL21,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":4},"照明控制箱","B3ALrE","B3D07","自动状态","照明控制箱-自动状态",{"$f":"VLOOKUP(AH21,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ21&\"_\"&VLOOKUP(AK21,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"LCBB3D07_A"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM21&\" \"&\"AT%I\"&B9*16+1&\".5\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J21&\"*)\",\" \")","v":"LLCBB3D07_A AT%I1.5 :BOOL; (*照明控制箱B3ALrE-自动状态*)"},"LLCBB3D07_A             AT%I1.5        :BOOL; (*照明控制箱B3ALrE-自动状态*)",null,"L01\\L01LCBB3D07_A","照明控制箱B3ALrE-自动状态",10013]
[{"$nulls":5},15,null,15,"C","照明控制箱B3ALrE-运行状态",{"$nulls":16},"B3ALrE",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL22,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL22,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":4},"照明控制箱","B3ALrE","B3D08","运行状态","照明控制箱-运行状态",{"$f":"VLOOKUP(AH22,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ22&\"_\"&VLOOKUP(AK22,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"LCBB3D08_R"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM22&\" \"&\"AT%I\"&B9*16+1&\".6\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J22&\"*)\",\" \")","v":"LLCBB3D08_R AT%I1.6 :BOOL; (*照明控制箱B3ALrE-运行状态*)"},"LLCBB3D08_R             AT%I1.6        :BOOL; (*照明控制箱B3ALrE-运行状态*)",null,"L01\\L01LCBB3D08_R","照明控制箱B3ALrE-运行状态",10014]
[".",{"$nulls":4},16,null,16,"C","照明控制箱B3ALrE-自动状态",{"$nulls":16},"B3ALrE",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL23,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL23,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":4},"照明控制箱","B3ALrE","B3D08","自动状态","照明控制箱-自动状态",{"$f":"VLOOKUP(AH23,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ23&\"_\"&VLOOKUP(AK23,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"LCBB3D08_A"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM23&\" \"&\"AT%I\"&B9*16+1&\".7\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J23&\"*)\",\" \")","v":"LLCBB3D08_A AT%I1.7 :BOOL; (*照明控制箱B3ALrE-自动状态*)"},"LLCBB3D08_A             AT%I1.7        :BOOL; (*照明控制箱B3ALrE-自动状态*)",null,"L01\\L01LCBB3D08_A","照明控制箱B3ALrE-自动状态",10015]
[null,"IOM.1601R D7",{"$nulls":38},{"$f":"\"(* \"&B29&\"地址: \"&B26&\" *)\"","v":"(* IOM 1601R地址: 1 *)"}]
[null,"addr",1,{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(DEC2BIN(B26),REPT(0,5))),5,1))","v":1},{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(DEC2BIN(B26),REPT(0,5))),5,1))","v":1},1,null,1,"C",{"$f":"AH25&AA25&\"-\"&AK25","v":"照明控制箱B3ALrE-运行状态"},{"$nulls":16},{"$f":"IF(AI25=\"\",\"\",AI25)","v":"B3ALrE"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL25,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL25,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":4},"照明控制箱","B3ALrE","B3D09","运行状态",{"$f":"AH25&\"-\"&AK25","v":"照明控制箱-运行状态"},{"$f":"VLOOKUP(AH25,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ25&\"_\"&VLOOKUP(AK25,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"LCBB3D09_R"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM25&\" \"&\"AT%I\"&B26*16&\".0\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J25&\"*)\",\" \")","v":"LLCBB3D09_R AT%I16.0 :BOOL; (*照明控制箱B3ALrE-运行状态*)"},{"$f":"IFERROR(REPLACE(REPLACE(AN25,SEARCH(\"AT%\",AN25),,REPT(\" \",25-SEARCH(\"AT%\",AN25))),SEARCH(\":\",REPLACE(AN25,SEARCH(\"AT%\",AN25),,REPT(\" \",25-SEARCH(\"AT%\",AN25)))),,REPT(\" \",40-SEARCH(\":\",REPLACE(AN25,SEARCH(\"AT%\",AN25),,REPT(\" \",25-SEARCH(\"AT%\",AN25)))))),\" \")","v":"LLCBB3D09_R             AT%I16.0       :BOOL; (*照明控制箱B3ALrE-运行状态*)"},null,{"$f":"$B$2&\"\\\"&$B$2&AM25","v":"L01\\L01LCBB3D09_R"},{"$f":"J25","v":"照明控制箱B3ALrE-运行状态"},{"$f":"10000+($B26*16*8+F25-1)","v":10128}]
[null,1,2,{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(DEC2BIN(B26),REPT(0,5))),4,1))","v":0},{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(DEC2BIN(B26),REPT(0,5))),4,1))","v":0},2,null,2,"C","照明控制箱B3ALrE-自动状态",{"$nulls":16},{"$f":"IF(AI26=\"\",\"\",AI26)","v":"B3ALrE"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL26,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL26,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":4},"照明控制箱","B3ALrE","B3D09","自动状态",{"$f":"AH26&\"-\"&AK26","v":"照明控制箱-自动状态"},{"$f":"VLOOKUP(AH26,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ26&\"_\"&VLOOKUP(AK26,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"LCBB3D09_A"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM26&\" \"&\"AT%I\"&B26*16&\".1\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J26&\"*)\",\" \")","v":"LLCBB3D09_A AT%I16.1 :BOOL; (*照明控制箱B3ALrE-自动状态*)"},"LLCBB3D09_A             AT%I16.1       :BOOL; (*照明控制箱B3ALrE-自动状态*)",null,"L01\\L01LCBB3D09_A",{"$f":"J26","v":"照明控制箱B3ALrE-自动状态"},{"$f":"AS25+1","v":10129}]
[null,"kbs",3,{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(DEC2BIN(B26),REPT(0,5))),3,1))","v":0},{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(DEC2BIN(B26),REPT(0,5))),3,1))","v":0},3,null,3,"C","照明控制箱B3ALrE-运行状态",{"$nulls":16},"B3ALrE",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL27,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL27,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":4},"照明控制箱","B3ALrE","B3D10","运行状态","照明控制箱-运行状态",{"$f":"VLOOKUP(AH27,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ27&\"_\"&VLOOKUP(AK27,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"LCBB3D10_R"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM27&\" \"&\"AT%I\"&B26*16&\".2\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J27&\"*)\",\" \")","v":"LLCBB3D10_R AT%I16.2 :BOOL; (*照明控制箱B3ALrE-运行状态*)"},"LLCBB3D10_R             AT%I16.2       :BOOL; (*照明控制箱B3ALrE-运行状态*)",null,"L01\\L01LCBB3D10_R","照明控制箱B3ALrE-运行状态",{"$f":"AS26+1","v":10130}]
[null,50,4,{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(DEC2BIN(B26),REPT(0,5))),2,1))","v":0},{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(DEC2BIN(B26),REPT(0,5))),2,1))","v":0},4,null,4,"C","照明控制箱B3ALrE-自动状态",{"$nulls":16},"B3ALrE",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL28,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL28,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":4},"照明控制箱","B3ALrE","B3D10","自动状态","照明控制箱-自动状态",{"$f":"VLOOKUP(AH28,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ28&\"_\"&VLOOKUP(AK28,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"LCBB3D10_A"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM28&\" \"&\"AT%I\"&B26*16&\".3\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J28&\"*)\",\" \")","v":"LLCBB3D10_A AT%I16.3 :BOOL; (*照明控制箱B3ALrE-自动状态*)"},"LLCBB3D10_A             AT%I16.3       :BOOL; (*照明控制箱B3ALrE-自动状态*)",null,"L01\\L01LCBB3D10_A","照明控制箱B3ALrE-自动状态",10131]
[null,"IOM 1601R",5,{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(DEC2BIN(B26),REPT(0,5))),1,1))","v":0},{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(DEC2BIN(B26),REPT(0,5))),1,1))","v":0},5,null,5,"C","照明控制箱B3ALrE-运行状态",{"$nulls":16},"B3ALrE",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL29,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL29,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":4},"照明控制箱","B3ALrE","B3D11","运行状态","照明控制箱-运行状态",{"$f":"VLOOKUP(AH29,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ29&\"_\"&VLOOKUP(AK29,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"LCBB3D11_R"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM29&\" \"&\"AT%I\"&B26*16&\".4\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J29&\"*)\",\" \")","v":"LLCBB3D11_R AT%I16.4 :BOOL; (*照明控制箱B3ALrE-运行状态*)"},"LLCBB3D11_R             AT%I16.4       :BOOL; (*照明控制箱B3ALrE-运行状态*)",null,"L01\\L01LCBB3D11_R","照明控制箱B3ALrE-运行状态",10132]
[null,null,6,{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(IF(B28=20,1,IF(B28=50,10,IF(B28=125,11,IF(B28=250,100,IF(B28=500,101,IF(B28=800,110,IF(B28=1000,111,0))))))),REPT(0,3))),3,1))","v":0},{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(IF(B28=20,1,IF(B28=50,10,IF(B28=125,11,IF(B28=250,100,IF(B28=500,101,IF(B28=800,110,IF(B28=1000,111,0))))))),REPT(0,3))),3,1))","v":0},6,null,6,"C","照明控制箱B3ALrE-自动状态",{"$nulls":16},"B3ALrE",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL30,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL30,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":4},"照明控制箱","B3ALrE","B3D11","自动状态","照明控制箱-自动状态",{"$f":"VLOOKUP(AH30,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ30&\"_\"&VLOOKUP(AK30,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"LCBB3D11_A"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM30&\" \"&\"AT%I\"&B26*16&\".5\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J30&\"*)\",\" \")","v":"LLCBB3D11_A AT%I16.5 :BOOL; (*照明控制箱B3ALrE-自动状态*)"},"LLCBB3D11_A             AT%I16.5       :BOOL; (*照明控制箱B3ALrE-自动状态*)",null,"L01\\L01LCBB3D11_A","照明控制箱B3ALrE-自动状态",10133]
[null,null,7,{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(IF(B28=20,1,IF(B28=50,10,IF(B28=125,11,IF(B28=250,100,IF(B28=500,101,IF(B28=800,110,IF(B28=1000,111,0))))))),REPT(0,3))),2,1))","v":1},{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(IF(B28=20,1,IF(B28=50,10,IF(B28=125,11,IF(B28=250,100,IF(B28=500,101,IF(B28=800,110,IF(B28=1000,111,0))))))),REPT(0,3))),2,1))","v":1},7,null,7,"C","照明控制箱B3ALrE-运行状态",{"$nulls":16},"B3ALrE",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL31,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL31,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":4},"照明控制箱","B3ALrE","B3D12","运行状态","照明控制箱-运行状态",{"$f":"VLOOKUP(AH31,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ31&\"_\"&VLOOKUP(AK31,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"LCBB3D12_R"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM31&\" \"&\"AT%I\"&B26*16&\".6\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J31&\"*)\",\" \")","v":"LLCBB3D12_R AT%I16.6 :BOOL; (*照明控制箱B3ALrE-运行状态*)"},"LLCBB3D12_R             AT%I16.6       :BOOL; (*照明控制箱B3ALrE-运行状态*)",null,"L01\\L01LCBB3D12_R","照明控制箱B3ALrE-运行状态",10134]
[null,null,8,{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(IF(B28=20,1,IF(B28=50,10,IF(B28=125,11,IF(B28=250,100,IF(B28=500,101,IF(B28=800,110,IF(B28=1000,111,0))))))),REPT(0,3))),1,1))","v":0},{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(IF(B28=20,1,IF(B28=50,10,IF(B28=125,11,IF(B28=250,100,IF(B28=500,101,IF(B28=800,110,IF(B28=1000,111,0))))))),REPT(0,3))),1,1))","v":0},8,null,8,"C","照明控制箱B3ALrE-自动状态",{"$nulls":16},"B3ALrE",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL32,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL32,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":4},"照明控制箱","B3ALrE","B3D12","自动状态","照明控制箱-自动状态",{"$f":"VLOOKUP(AH32,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ32&\"_\"&VLOOKUP(AK32,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"LCBB3D12_A"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM32&\" \"&\"AT%I\"&B26*16&\".7\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J32&\"*)\",\" \")","v":"LLCBB3D12_A AT%I16.7 :BOOL; (*照明控制箱B3ALrE-自动状态*)"},"LLCBB3D12_A             AT%I16.7       :BOOL; (*照明控制箱B3ALrE-自动状态*)",null,"L01\\L01LCBB3D12_A","照明控制箱B3ALrE-自动状态",10135]
[{"$nulls":5},9,null,9,"C","照明控制箱B3ALrE-运行状态",{"$nulls":16},"B3ALrE",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL33,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL33,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":4},"照明控制箱","B3ALrE","B3D13","运行状态","照明控制箱-运行状态",{"$f":"VLOOKUP(AH33,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ33&\"_\"&VLOOKUP(AK33,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"LCBB3D13_R"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM33&\" \"&\"AT%I\"&B26*16+1&\".0\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J33&\"*)\",\" \")","v":"LLCBB3D13_R AT%I17.0 :BOOL; (*照明控制箱B3ALrE-运行状态*)"},"LLCBB3D13_R             AT%I17.0       :BOOL; (*照明控制箱B3ALrE-运行状态*)",null,"L01\\L01LCBB3D13_R","照明控制箱B3ALrE-运行状态",10136]
[{"$nulls":5},10,null,10,"C","照明控制箱B3ALrE-自动状态",{"$nulls":16},{"$f":"IF(AI34=\"\",\"\",AI34)","v":"B3ALrE"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL34,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL34,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":4},"照明控制箱","B3ALrE","B3D13","自动状态",{"$f":"AH34&\"-\"&AK34","v":"照明控制箱-自动状态"},{"$f":"VLOOKUP(AH34,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ34&\"_\"&VLOOKUP(AK34,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"LCBB3D13_A"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM34&\" \"&\"AT%I\"&B26*16+1&\".1\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J34&\"*)\",\" \")","v":"LLCBB3D13_A AT%I17.1 :BOOL; (*照明控制箱B3ALrE-自动状态*)"},"LLCBB3D13_A             AT%I17.1       :BOOL; (*照明控制箱B3ALrE-自动状态*)",null,"L01\\L01LCBB3D13_A",{"$f":"J34","v":"照明控制箱B3ALrE-自动状态"},10137]
[{"$nulls":5},11,null,11,"C","照明控制箱B3ALrE-运行状态",{"$nulls":16},"B3ALrE",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL35,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL35,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":4},"照明控制箱","B3ALrE","B3D14","运行状态","照明控制箱-运行状态",{"$f":"VLOOKUP(AH35,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ35&\"_\"&VLOOKUP(AK35,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"LCBB3D14_R"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM35&\" \"&\"AT%I\"&B26*16+1&\".2\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J35&\"*)\",\" \")","v":"LLCBB3D14_R AT%I17.2 :BOOL; (*照明控制箱B3ALrE-运行状态*)"},"LLCBB3D14_R             AT%I17.2       :BOOL; (*照明控制箱B3ALrE-运行状态*)",null,"L01\\L01LCBB3D14_R","照明控制箱B3ALrE-运行状态",10138]
[{"$nulls":5},12,null,12,"C","照明控制箱B3ALrE-自动状态",{"$nulls":16},"B3ALrE",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL36,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL36,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":4},"照明控制箱","B3ALrE","B3D14","自动状态","照明控制箱-自动状态",{"$f":"VLOOKUP(AH36,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ36&\"_\"&VLOOKUP(AK36,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"LCBB3D14_A"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM36&\" \"&\"AT%I\"&B26*16+1&\".3\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J36&\"*)\",\" \")","v":"LLCBB3D14_A AT%I17.3 :BOOL; (*照明控制箱B3ALrE-自动状态*)"},"LLCBB3D14_A             AT%I17.3       :BOOL; (*照明控制箱B3ALrE-自动状态*)",null,"L01\\L01LCBB3D14_A","照明控制箱B3ALrE-自动状态",10139]
[{"$nulls":5},13,null,13,"C","潜污泵井SUMP-13-主泵运行状态",{"$nulls":16},"SUMP-13",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL37,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL37,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":4},"潜污泵井","SUMP-13","B3D01","主泵运行状态","潜污泵井-主泵运行状态",{"$f":"VLOOKUP(AH37,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ37&\"_\"&VLOOKUP(AK37,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"SWPB3D01_R1"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM37&\" \"&\"AT%I\"&B26*16+1&\".4\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J37&\"*)\",\" \")","v":"LSWPB3D01_R1 AT%I17.4 :BOOL; (*潜污泵井SUMP-13-主泵运行状态*)"},"LSWPB3D01_R1            AT%I17.4       :BOOL; (*潜污泵井SUMP-13-主泵运行状态*)",null,"L01\\L01SWPB3D01_R1","潜污泵井SUMP-13-主泵运行状态",10140]
[{"$nulls":5},14,null,14,"C","潜污泵井SUMP-13-备泵运行状态",{"$nulls":16},"SUMP-13",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL38,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL38,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":4},"潜污泵井","SUMP-13","B3D01","备泵运行状态","潜污泵井-备泵运行状态",{"$f":"VLOOKUP(AH38,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ38&\"_\"&VLOOKUP(AK38,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"SWPB3D01_R2"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM38&\" \"&\"AT%I\"&B26*16+1&\".5\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J38&\"*)\",\" \")","v":"LSWPB3D01_R2 AT%I17.5 :BOOL; (*潜污泵井SUMP-13-备泵运行状态*)"},"LSWPB3D01_R2            AT%I17.5       :BOOL; (*潜污泵井SUMP-13-备泵运行状态*)",null,"L01\\L01SWPB3D01_R2","潜污泵井SUMP-13-备泵运行状态",10141]
[{"$nulls":5},15,null,15,"C","潜污泵井SUMP-13-主泵故障状态",{"$nulls":16},"SUMP-13",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL39,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL39,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":4},"潜污泵井","SUMP-13","B3D01","主泵故障状态","潜污泵井-主泵故障状态",{"$f":"VLOOKUP(AH39,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ39&\"_\"&VLOOKUP(AK39,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"SWPB3D01_F1"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM39&\" \"&\"AT%I\"&B26*16+1&\".6\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J39&\"*)\",\" \")","v":"LSWPB3D01_F1 AT%I17.6 :BOOL; (*潜污泵井SUMP-13-主泵故障状态*)"},"LSWPB3D01_F1            AT%I17.6       :BOOL; (*潜污泵井SUMP-13-主泵故障状态*)",null,"L01\\L01SWPB3D01_F1","潜污泵井SUMP-13-主泵故障状态",10142]
[".",{"$nulls":4},16,null,16,"C","潜污泵井SUMP-13-备泵故障状态",{"$nulls":16},"SUMP-13",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL40,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL40,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":4},"潜污泵井","SUMP-13","B3D01","备泵故障状态","潜污泵井-备泵故障状态",{"$f":"VLOOKUP(AH40,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ40&\"_\"&VLOOKUP(AK40,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"SWPB3D01_F2"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM40&\" \"&\"AT%I\"&B26*16+1&\".7\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J40&\"*)\",\" \")","v":"LSWPB3D01_F2 AT%I17.7 :BOOL; (*潜污泵井SUMP-13-备泵故障状态*)"},"LSWPB3D01_F2            AT%I17.7       :BOOL; (*潜污泵井SUMP-13-备泵故障状态*)",null,"L01\\L01SWPB3D01_F2","潜污泵井SUMP-13-备泵故障状态",10143]
[null,"IOM.1601R D7",{"$nulls":38},{"$f":"\"(* \"&B46&\"地址: \"&B43&\" *)\"","v":"(* IOM 1601R地址: 2 *)"}]
[null,"addr",1,{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(DEC2BIN(B43),REPT(0,5))),5,1))","v":0},{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(DEC2BIN(B43),REPT(0,5))),5,1))","v":0},1,null,1,"C",{"$f":"AH42&AA42&\"-\"&AK42","v":"潜污泵井SUMP-13-自动状态"},{"$nulls":16},{"$f":"IF(AI42=\"\",\"\",AI42)","v":"SUMP-13"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL42,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL42,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":4},"潜污泵井","SUMP-13","B3D01","自动状态",{"$f":"AH42&\"-\"&AK42","v":"潜污泵井-自动状态"},{"$f":"VLOOKUP(AH42,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ42&\"_\"&VLOOKUP(AK42,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"SWPB3D01_A"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM42&\" \"&\"AT%I\"&B43*16&\".0\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J42&\"*)\",\" \")","v":"LSWPB3D01_A AT%I32.0 :BOOL; (*潜污泵井SUMP-13-自动状态*)"},{"$f":"IFERROR(REPLACE(REPLACE(AN42,SEARCH(\"AT%\",AN42),,REPT(\" \",25-SEARCH(\"AT%\",AN42))),SEARCH(\":\",REPLACE(AN42,SEARCH(\"AT%\",AN42),,REPT(\" \",25-SEARCH(\"AT%\",AN42)))),,REPT(\" \",40-SEARCH(\":\",REPLACE(AN42,SEARCH(\"AT%\",AN42),,REPT(\" \",25-SEARCH(\"AT%\",AN42)))))),\" \")","v":"LSWPB3D01_A             AT%I32.0       :BOOL; (*潜污泵井SUMP-13-自动状态*)"},null,{"$f":"$B$2&\"\\\"&$B$2&AM42","v":"L01\\L01SWPB3D01_A"},{"$f":"J42","v":"潜污泵井SUMP-13-自动状态"},{"$f":"10000+($B43*16*8+F42-1)","v":10256}]
[null,2,2,{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(DEC2BIN(B43),REPT(0,5))),4,1))","v":1},{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(DEC2BIN(B43),REPT(0,5))),4,1))","v":1},2,null,2,"C",{"$f":"AH43&AA43&\"-\"&AK43","v":"潜污泵井SUMP-13-超高液位"},{"$nulls":16},{"$f":"IF(AI43=\"\",\"\",AI43)","v":"SUMP-13"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL43,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL43,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":4},"潜污泵井","SUMP-13","B3D01","超高液位",{"$f":"AH43&\"-\"&AK43","v":"潜污泵井-超高液位"},{"$f":"VLOOKUP(AH43,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ43&\"_\"&VLOOKUP(AK43,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"SWPB3D01_SHL"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM43&\" \"&\"AT%I\"&B43*16&\".1\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J43&\"*)\",\" \")","v":"LSWPB3D01_SHL AT%I32.1 :BOOL; (*潜污泵井SUMP-13-超高液位*)"},"LSWPB3D01_SHL           AT%I32.1       :BOOL; (*潜污泵井SUMP-13-超高液位*)",null,"L01\\L01SWPB3D01_SHL",{"$f":"J43","v":"潜污泵井SUMP-13-超高液位"},{"$f":"AS42+1","v":10257}]
[null,"kbs",3,{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(DEC2BIN(B43),REPT(0,5))),3,1))","v":0},{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(DEC2BIN(B43),REPT(0,5))),3,1))","v":0},3,null,3,"C",{"$f":"AH44&AA44&\"-\"&AK44","v":"潜污泵井SUMP-14-主泵运行状态"},{"$nulls":16},"SUMP-14",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL44,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL44,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":4},"潜污泵井","SUMP-14","B3D02","主泵运行状态",{"$f":"AH44&\"-\"&AK44","v":"潜污泵井-主泵运行状态"},{"$f":"VLOOKUP(AH44,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ44&\"_\"&VLOOKUP(AK44,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"SWPB3D02_R1"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM44&\" \"&\"AT%I\"&B43*16&\".2\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J44&\"*)\",\" \")","v":"LSWPB3D02_R1 AT%I32.2 :BOOL; (*潜污泵井SUMP-14-主泵运行状态*)"},"LSWPB3D02_R1            AT%I32.2       :BOOL; (*潜污泵井SUMP-14-主泵运行状态*)",null,"L01\\L01SWPB3D02_R1","潜污泵井SUMP-14-主泵运行状态",{"$f":"AS43+1","v":10258}]
[null,50,4,{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(DEC2BIN(B43),REPT(0,5))),2,1))","v":0},{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(DEC2BIN(B43),REPT(0,5))),2,1))","v":0},4,null,4,"C",{"$f":"AH45&AA45&\"-\"&AK45","v":"潜污泵井SUMP-14-备泵运行状态"},{"$nulls":16},"SUMP-14",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL45,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL45,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":4},"潜污泵井","SUMP-14","B3D02","备泵运行状态",{"$f":"AH45&\"-\"&AK45","v":"潜污泵井-备泵运行状态"},{"$f":"VLOOKUP(AH45,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ45&\"_\"&VLOOKUP(AK45,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"SWPB3D02_R2"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM45&\" \"&\"AT%I\"&B43*16&\".3\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J45&\"*)\",\" \")","v":"LSWPB3D02_R2 AT%I32.3 :BOOL; (*潜污泵井SUMP-14-备泵运行状态*)"},"LSWPB3D02_R2            AT%I32.3       :BOOL; (*潜污泵井SUMP-14-备泵运行状态*)",null,"L01\\L01SWPB3D02_R2","潜污泵井SUMP-14-备泵运行状态",10259]
[null,"IOM 1601R",5,{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(DEC2BIN(B43),REPT(0,5))),1,1))","v":0},{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(DEC2BIN(B43),REPT(0,5))),1,1))","v":0},5,null,5,"C",{"$f":"AH46&AA46&\"-\"&AK46","v":"潜污泵井SUMP-14-主泵故障状态"},{"$nulls":16},"SUMP-14",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL46,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL46,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":4},"潜污泵井","SUMP-14","B3D02","主泵故障状态",{"$f":"AH46&\"-\"&AK46","v":"潜污泵井-主泵故障状态"},{"$f":"VLOOKUP(AH46,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ46&\"_\"&VLOOKUP(AK46,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"SWPB3D02_F1"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM46&\" \"&\"AT%I\"&B43*16&\".4\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J46&\"*)\",\" \")","v":"LSWPB3D02_F1 AT%I32.4 :BOOL; (*潜污泵井SUMP-14-主泵故障状态*)"},"LSWPB3D02_F1            AT%I32.4       :BOOL; (*潜污泵井SUMP-14-主泵故障状态*)",null,"L01\\L01SWPB3D02_F1","潜污泵井SUMP-14-主泵故障状态",10260]
[null,null,6,{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(IF(B45=20,1,IF(B45=50,10,IF(B45=125,11,IF(B45=250,100,IF(B45=500,101,IF(B45=800,110,IF(B45=1000,111,0))))))),REPT(0,3))),3,1))","v":0},{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(IF(B45=20,1,IF(B45=50,10,IF(B45=125,11,IF(B45=250,100,IF(B45=500,101,IF(B45=800,110,IF(B45=1000,111,0))))))),REPT(0,3))),3,1))","v":0},6,null,6,"C","潜污泵井SUMP-14-备泵故障状态",{"$nulls":16},"SUMP-14",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL47,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL47,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":4},"潜污泵井","SUMP-14","B3D02","备泵故障状态","潜污泵井-备泵故障状态",{"$f":"VLOOKUP(AH47,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ47&\"_\"&VLOOKUP(AK47,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"SWPB3D02_F2"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM47&\" \"&\"AT%I\"&B43*16&\".5\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J47&\"*)\",\" \")","v":"LSWPB3D02_F2 AT%I32.5 :BOOL; (*潜污泵井SUMP-14-备泵故障状态*)"},"LSWPB3D02_F2            AT%I32.5       :BOOL; (*潜污泵井SUMP-14-备泵故障状态*)",null,"L01\\L01SWPB3D02_F2","潜污泵井SUMP-14-备泵故障状态",10261]
[null,null,7,{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(IF(B45=20,1,IF(B45=50,10,IF(B45=125,11,IF(B45=250,100,IF(B45=500,101,IF(B45=800,110,IF(B45=1000,111,0))))))),REPT(0,3))),2,1))","v":1},{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(IF(B45=20,1,IF(B45=50,10,IF(B45=125,11,IF(B45=250,100,IF(B45=500,101,IF(B45=800,110,IF(B45=1000,111,0))))))),REPT(0,3))),2,1))","v":1},7,null,7,"C","潜污泵井SUMP-14-自动状态",{"$nulls":16},"SUMP-14",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL48,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL48,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":4},"潜污泵井","SUMP-14","B3D02","自动状态","潜污泵井-自动状态",{"$f":"VLOOKUP(AH48,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ48&\"_\"&VLOOKUP(AK48,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"SWPB3D02_A"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM48&\" \"&\"AT%I\"&B43*16&\".6\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J48&\"*)\",\" \")","v":"LSWPB3D02_A AT%I32.6 :BOOL; (*潜污泵井SUMP-14-自动状态*)"},"LSWPB3D02_A             AT%I32.6       :BOOL; (*潜污泵井SUMP-14-自动状态*)",null,"L01\\L01SWPB3D02_A","潜污泵井SUMP-14-自动状态",10262]
[null,null,8,{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(IF(B45=20,1,IF(B45=50,10,IF(B45=125,11,IF(B45=250,100,IF(B45=500,101,IF(B45=800,110,IF(B45=1000,111,0))))))),REPT(0,3))),1,1))","v":0},{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(IF(B45=20,1,IF(B45=50,10,IF(B45=125,11,IF(B45=250,100,IF(B45=500,101,IF(B45=800,110,IF(B45=1000,111,0))))))),REPT(0,3))),1,1))","v":0},8,null,8,"C","潜污泵井SUMP-14-超高液位",{"$nulls":16},"SUMP-14",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL49,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL49,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":4},"潜污泵井","SUMP-14","B3D02","超高液位","潜污泵井-超高液位",{"$f":"VLOOKUP(AH49,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ49&\"_\"&VLOOKUP(AK49,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"SWPB3D02_SHL"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM49&\" \"&\"AT%I\"&B43*16&\".7\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J49&\"*)\",\" \")","v":"LSWPB3D02_SHL AT%I32.7 :BOOL; (*潜污泵井SUMP-14-超高液位*)"},"LSWPB3D02_SHL           AT%I32.7       :BOOL; (*潜污泵井SUMP-14-超高液位*)",null,"L01\\L01SWPB3D02_SHL","潜污泵井SUMP-14-超高液位",10263]
[{"$nulls":5},9,null,9,"C","潜污泵井SUMP-15-主泵运行状态",{"$nulls":16},"SUMP-15",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL50,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL50,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":4},"潜污泵井","SUMP-15","B3D03","主泵运行状态","潜污泵井-主泵运行状态",{"$f":"VLOOKUP(AH50,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ50&\"_\"&VLOOKUP(AK50,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"SWPB3D03_R1"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM50&\" \"&\"AT%I\"&B43*16+1&\".0\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J50&\"*)\",\" \")","v":"LSWPB3D03_R1 AT%I33.0 :BOOL; (*潜污泵井SUMP-15-主泵运行状态*)"},"LSWPB3D03_R1            AT%I33.0       :BOOL; (*潜污泵井SUMP-15-主泵运行状态*)",null,"L01\\L01SWPB3D03_R1","潜污泵井SUMP-15-主泵运行状态",10264]
[{"$nulls":5},10,null,10,"C","潜污泵井SUMP-15-备泵运行状态",{"$nulls":16},"SUMP-15",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL51,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL51,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":4},"潜污泵井","SUMP-15","B3D03","备泵运行状态",{"$f":"AH51&\"-\"&AK51","v":"潜污泵井-备泵运行状态"},{"$f":"VLOOKUP(AH51,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ51&\"_\"&VLOOKUP(AK51,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"SWPB3D03_R2"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM51&\" \"&\"AT%I\"&B43*16+1&\".1\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J51&\"*)\",\" \")","v":"LSWPB3D03_R2 AT%I33.1 :BOOL; (*潜污泵井SUMP-15-备泵运行状态*)"},"LSWPB3D03_R2            AT%I33.1       :BOOL; (*潜污泵井SUMP-15-备泵运行状态*)",null,"L01\\L01SWPB3D03_R2",{"$f":"J51","v":"潜污泵井SUMP-15-备泵运行状态"},10265]
[{"$nulls":5},11,null,11,"C","潜污泵井SUMP-15-主泵故障状态",{"$nulls":16},{"$f":"IF(AI52=\"\",\"\",AI52)","v":"SUMP-15"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL52,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL52,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":4},"潜污泵井","SUMP-15","B3D03","主泵故障状态","潜污泵井-主泵故障状态",{"$f":"VLOOKUP(AH52,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ52&\"_\"&VLOOKUP(AK52,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"SWPB3D03_F1"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM52&\" \"&\"AT%I\"&B43*16+1&\".2\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J52&\"*)\",\" \")","v":"LSWPB3D03_F1 AT%I33.2 :BOOL; (*潜污泵井SUMP-15-主泵故障状态*)"},"LSWPB3D03_F1            AT%I33.2       :BOOL; (*潜污泵井SUMP-15-主泵故障状态*)",null,"L01\\L01SWPB3D03_F1","潜污泵井SUMP-15-主泵故障状态",10266]
[{"$nulls":5},12,null,12,"C","潜污泵井SUMP-15-备泵故障状态",{"$nulls":16},"SUMP-15",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL53,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL53,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":4},"潜污泵井","SUMP-15","B3D03","备泵故障状态","潜污泵井-备泵故障状态",{"$f":"VLOOKUP(AH53,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ53&\"_\"&VLOOKUP(AK53,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"SWPB3D03_F2"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM53&\" \"&\"AT%I\"&B43*16+1&\".3\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J53&\"*)\",\" \")","v":"LSWPB3D03_F2 AT%I33.3 :BOOL; (*潜污泵井SUMP-15-备泵故障状态*)"},"LSWPB3D03_F2            AT%I33.3       :BOOL; (*潜污泵井SUMP-15-备泵故障状态*)",null,"L01\\L01SWPB3D03_F2","潜污泵井SUMP-15-备泵故障状态",10267]
[{"$nulls":5},13,null,13,"C","潜污泵井SUMP-15-自动状态",{"$nulls":16},"SUMP-15",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL54,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL54,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":4},"潜污泵井","SUMP-15","B3D03","自动状态","潜污泵井-自动状态",{"$f":"VLOOKUP(AH54,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ54&\"_\"&VLOOKUP(AK54,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"SWPB3D03_A"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM54&\" \"&\"AT%I\"&B43*16+1&\".4\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J54&\"*)\",\" \")","v":"LSWPB3D03_A AT%I33.4 :BOOL; (*潜污泵井SUMP-15-自动状态*)"},"LSWPB3D03_A             AT%I33.4       :BOOL; (*潜污泵井SUMP-15-自动状态*)",null,"L01\\L01SWPB3D03_A","潜污泵井SUMP-15-自动状态",10268]
[{"$nulls":5},14,null,14,"C","潜污泵井SUMP-15-超高液位",{"$nulls":16},"SUMP-15",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL55,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL55,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":4},"潜污泵井","SUMP-15","B3D03","超高液位","潜污泵井-超高液位",{"$f":"VLOOKUP(AH55,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ55&\"_\"&VLOOKUP(AK55,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"SWPB3D03_SHL"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM55&\" \"&\"AT%I\"&B43*16+1&\".5\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J55&\"*)\",\" \")","v":"LSWPB3D03_SHL AT%I33.5 :BOOL; (*潜污泵井SUMP-15-超高液位*)"},"LSWPB3D03_SHL           AT%I33.5       :BOOL; (*潜污泵井SUMP-15-超高液位*)",null,"L01\\L01SWPB3D03_SHL","潜污泵井SUMP-15-超高液位",10269]
[{"$nulls":5},15,null,15,"C","排风机B3ATE(PYr)03-运行状态",{"$nulls":16},"B3ATE(PYr)03",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL56,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL56,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":4},"排风机","B3ATE(PYr)03","B3D01","运行状态","排风机-运行状态",{"$f":"VLOOKUP(AH56,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ56&\"_\"&VLOOKUP(AK56,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"EAFB3D01_R"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM56&\" \"&\"AT%I\"&B43*16+1&\".6\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J56&\"*)\",\" \")","v":"LEAFB3D01_R AT%I33.6 :BOOL; (*排风机B3ATE(PYr)03-运行状态*)"},"LEAFB3D01_R             AT%I33.6       :BOOL; (*排风机B3ATE(PYr)03-运行状态*)",null,"L01\\L01EAFB3D01_R","排风机B3ATE(PYr)03-运行状态",10270]
[".",{"$nulls":4},16,null,16,"C","排风机B3ATE(PYr)03-故障状态",{"$nulls":16},"B3ATE(PYr)03",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL57,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL57,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":4},"排风机","B3ATE(PYr)03","B3D01","故障状态","排风机-故障状态",{"$f":"VLOOKUP(AH57,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ57&\"_\"&VLOOKUP(AK57,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"EAFB3D01_F"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM57&\" \"&\"AT%I\"&B43*16+1&\".7\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J57&\"*)\",\" \")","v":"LEAFB3D01_F AT%I33.7 :BOOL; (*排风机B3ATE(PYr)03-故障状态*)"},"LEAFB3D01_F             AT%I33.7       :BOOL; (*排风机B3ATE(PYr)03-故障状态*)",null,"L01\\L01EAFB3D01_F","排风机B3ATE(PYr)03-故障状态",10271]
[null,"IOM.0801R D7",{"$nulls":38},{"$f":"\"(* \"&B63&\"地址: \"&B60&\" *)\"","v":"(* IOM 0801R地址: 3 *)"}]
[null,"addr",1,{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(DEC2BIN(B60),REPT(0,5))),5,1))","v":1},{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(DEC2BIN(B60),REPT(0,5))),5,1))","v":1},1,null,1,"C",{"$f":"AH59&AA59&\"-\"&AK59","v":"排风机B3ATE(PYr)03-自动状态"},{"$nulls":16},{"$f":"IF(AI59=\"\",\"\",AI59)","v":"B3ATE(PYr)03"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL59,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL59,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":4},"排风机","B3ATE(PYr)03","B3D01","自动状态",{"$f":"AH59&\"-\"&AK59","v":"排风机-自动状态"},{"$f":"VLOOKUP(AH59,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ59&\"_\"&VLOOKUP(AK59,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"EAFB3D01_A"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM59&\" \"&\"AT%I\"&B60*16&\".0\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J59&\"*)\",\" \")","v":"LEAFB3D01_A AT%I48.0 :BOOL; (*排风机B3ATE(PYr)03-自动状态*)"},{"$f":"IFERROR(REPLACE(REPLACE(AN59,SEARCH(\"AT%\",AN59),,REPT(\" \",25-SEARCH(\"AT%\",AN59))),SEARCH(\":\",REPLACE(AN59,SEARCH(\"AT%\",AN59),,REPT(\" \",25-SEARCH(\"AT%\",AN59)))),,REPT(\" \",40-SEARCH(\":\",REPLACE(AN59,SEARCH(\"AT%\",AN59),,REPT(\" \",25-SEARCH(\"AT%\",AN59)))))),\" \")","v":"LEAFB3D01_A             AT%I48.0       :BOOL; (*排风机B3ATE(PYr)03-自动状态*)"},null,{"$f":"$B$2&\"\\\"&$B$2&AM59","v":"L01\\L01EAFB3D01_A"},{"$f":"J59","v":"排风机B3ATE(PYr)03-自动状态"},{"$f":"10000+($B60*16*8+F59-1)","v":10384}]
[null,3,2,{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(DEC2BIN(B60),REPT(0,5))),4,1))","v":1},{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(DEC2BIN(B60),REPT(0,5))),4,1))","v":1},2,null,2,"C",{"$f":"AH60&AA60&\"-\"&AK60","v":"-"},{"$nulls":16},{"$f":"IF(AI60=\"\",\"\",AI60)","v":""},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL60,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL60,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":8},{"$f":"AH60&\"-\"&AK60","v":"-"},{"$f":"VLOOKUP(AH60,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ60&\"_\"&VLOOKUP(AK60,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM60&\" \"&\"AT%I\"&B60*16&\".1\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J60&\"*)\",\" \")","v":""},"",null,{"$error":"#N/A"},{"$f":"J60","v":"-"},{"$f":"AS59+1","v":10385}]
[null,"kbs",3,{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(DEC2BIN(B60),REPT(0,5))),3,1))","v":0},{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(DEC2BIN(B60),REPT(0,5))),3,1))","v":0},3,null,3,"C",{"$f":"AH61&AA61&\"-\"&AK61","v":"-"},{"$nulls":16},"",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL61,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL61,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":8},"-",{"$f":"VLOOKUP(AH61,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ61&\"_\"&VLOOKUP(AK61,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM61&\" \"&\"AT%I\"&B60*16&\".2\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J61&\"*)\",\" \")","v":""},"",null,{"$error":"#N/A"},"-",{"$f":"AS60+1","v":10386}]
[null,50,4,{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(DEC2BIN(B60),REPT(0,5))),2,1))","v":0},{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(DEC2BIN(B60),REPT(0,5))),2,1))","v":0},4,null,4,"C",{"$f":"AH62&AA62&\"-\"&AK62","v":"-"},{"$nulls":16},"",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL62,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL62,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":8},"-",{"$f":"VLOOKUP(AH62,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ62&\"_\"&VLOOKUP(AK62,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM62&\" \"&\"AT%I\"&B60*16&\".3\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J62&\"*)\",\" \")","v":""},"",null,{"$error":"#N/A"},"-",10387]
[null,"IOM 0801R",5,{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(DEC2BIN(B60),REPT(0,5))),1,1))","v":0},{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(DEC2BIN(B60),REPT(0,5))),1,1))","v":0},5,null,5,"C","-",{"$nulls":16},"",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL63,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL63,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":8},"-",{"$f":"VLOOKUP(AH63,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ63&\"_\"&VLOOKUP(AK63,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM63&\" \"&\"AT%I\"&B60*16&\".4\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J63&\"*)\",\" \")","v":""},"",null,{"$error":"#N/A"},"-",10388]
[null,null,6,{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(IF(B62=20,1,IF(B62=50,10,IF(B62=125,11,IF(B62=250,100,IF(B62=500,101,IF(B62=800,110,IF(B62=1000,111,0))))))),REPT(0,3))),3,1))","v":0},{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(IF(B62=20,1,IF(B62=50,10,IF(B62=125,11,IF(B62=250,100,IF(B62=500,101,IF(B62=800,110,IF(B62=1000,111,0))))))),REPT(0,3))),3,1))","v":0},6,null,6,"C","-",{"$nulls":16},"",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL64,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL64,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":8},"-",{"$f":"VLOOKUP(AH64,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ64&\"_\"&VLOOKUP(AK64,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM64&\" \"&\"AT%I\"&B60*16&\".5\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J64&\"*)\",\" \")","v":""},"",null,{"$error":"#N/A"},"-",10389]
[null,null,7,{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(IF(B62=20,1,IF(B62=50,10,IF(B62=125,11,IF(B62=250,100,IF(B62=500,101,IF(B62=800,110,IF(B62=1000,111,0))))))),REPT(0,3))),2,1))","v":1},{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(IF(B62=20,1,IF(B62=50,10,IF(B62=125,11,IF(B62=250,100,IF(B62=500,101,IF(B62=800,110,IF(B62=1000,111,0))))))),REPT(0,3))),2,1))","v":1},7,null,7,"C","-",{"$nulls":16},"",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL65,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL65,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":8},"-",{"$f":"VLOOKUP(AH65,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ65&\"_\"&VLOOKUP(AK65,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM65&\" \"&\"AT%I\"&B60*16&\".6\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J65&\"*)\",\" \")","v":""},"",null,{"$error":"#N/A"},"-",10390]
[".",null,8,{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(IF(B62=20,1,IF(B62=50,10,IF(B62=125,11,IF(B62=250,100,IF(B62=500,101,IF(B62=800,110,IF(B62=1000,111,0))))))),REPT(0,3))),1,1))","v":0},{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(IF(B62=20,1,IF(B62=50,10,IF(B62=125,11,IF(B62=250,100,IF(B62=500,101,IF(B62=800,110,IF(B62=1000,111,0))))))),REPT(0,3))),1,1))","v":0},8,null,8,"C","-",{"$nulls":16},"",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL66,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL66,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":8},"-",{"$f":"VLOOKUP(AH66,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ66&\"_\"&VLOOKUP(AK66,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM66&\" \"&\"AT%I\"&B60*16&\".7\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J66&\"*)\",\" \")","v":""},{"$f":"IFERROR(REPLACE(REPLACE(AN66,SEARCH(\"AT%\",AN66),,REPT(\" \",30-SEARCH(\"AT%\",AN66))),SEARCH(\":\",REPLACE(AN66,SEARCH(\"AT%\",AN66),,REPT(\" \",30-SEARCH(\"AT%\",AN66)))),,REPT(\" \",35-SEARCH(\":\",REPLACE(AN66,SEARCH(\"AT%\",AN66),,REPT(\" \",25-SEARCH(\"AT%\",AN66)))))),\" \")","v":""},null,{"$error":"#N/A"},"-",10391]
[null,{"$f":"B72","v":"IOM 1601D"},{"$nulls":38},{"$f":"\"(* \"&B72&\"地址: \"&B69&\" *)\"","v":"(* IOM 1601D地址: 4 *)"}]
[null,"addr",1,{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(DEC2BIN(B69),REPT(0,5))),5,1))","v":0},{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(DEC2BIN(B69),REPT(0,5))),5,1))","v":0},1,null,"1+","1-",{"$f":"AH68&AA68&\"-\"&AK68","v":"照明控制箱B3ALrE-启停控制"},{"$nulls":16},{"$f":"IF(AI68=\"\",\"\",AI68)","v":"B3ALrE"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL68,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL68,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":4},"照明控制箱","B3ALrE","B3D01","启停控制",{"$f":"AH68&\"-\"&AK68","v":"照明控制箱-启停控制"},{"$f":"VLOOKUP(AH68,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ68&\"_\"&VLOOKUP(AK68,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"LCBB3D01_C"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM68&\" \"&\"AT%Q\"&B69*16&\".0\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J68&\"*)\",\" \")","v":"LLCBB3D01_C AT%Q64.0 :BOOL; (*照明控制箱B3ALrE-启停控制*)"},{"$f":"IFERROR(REPLACE(REPLACE(AN68,SEARCH(\"AT%\",AN68),,REPT(\" \",25-SEARCH(\"AT%\",AN68))),SEARCH(\":\",REPLACE(AN68,SEARCH(\"AT%\",AN68),,REPT(\" \",25-SEARCH(\"AT%\",AN68)))),,REPT(\" \",40-SEARCH(\":\",REPLACE(AN68,SEARCH(\"AT%\",AN68),,REPT(\" \",25-SEARCH(\"AT%\",AN68)))))),\" \")","v":"LLCBB3D01_C             AT%Q64.0       :BOOL; (*照明控制箱B3ALrE-启停控制*)"},null,{"$f":"$B$2&\"\\\"&$B$2&AM68","v":"L01\\L01LCBB3D01_C"},{"$f":"J68","v":"照明控制箱B3ALrE-启停控制"},{"$f":"($B69*16*8+F68-1)","v":512}]
[null,4,2,{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(DEC2BIN(B69),REPT(0,5))),4,1))","v":0},{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(DEC2BIN(B69),REPT(0,5))),4,1))","v":0},2,null,"2+","2-","照明控制箱B3ALrE-启停控制",{"$nulls":16},{"$f":"IF(AI69=\"\",\"\",AI69)","v":"B3ALrE"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL69,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL69,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":4},"照明控制箱","B3ALrE","B3D02","启停控制",{"$f":"AH69&\"-\"&AK69","v":"照明控制箱-启停控制"},{"$f":"VLOOKUP(AH69,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ69&\"_\"&VLOOKUP(AK69,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"LCBB3D02_C"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM69&\" \"&\"AT%Q\"&B69*16&\".1\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J69&\"*)\",\" \")","v":"LLCBB3D02_C AT%Q64.1 :BOOL; (*照明控制箱B3ALrE-启停控制*)"},"LLCBB3D02_C             AT%Q64.1       :BOOL; (*照明控制箱B3ALrE-启停控制*)",null,"L01\\L01LCBB3D02_C",{"$f":"J69","v":"照明控制箱B3ALrE-启停控制"},{"$f":"AS68+1","v":513}]
[null,"kbs",3,{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(DEC2BIN(B69),REPT(0,5))),3,1))","v":1},{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(DEC2BIN(B69),REPT(0,5))),3,1))","v":1},3,null,"3+","3-","照明控制箱B3ALrE-启停控制",{"$nulls":16},"B3ALrE",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL70,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL70,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":4},"照明控制箱","B3ALrE","B3D03","启停控制","照明控制箱-启停控制",{"$f":"VLOOKUP(AH70,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ70&\"_\"&VLOOKUP(AK70,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"LCBB3D03_C"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM70&\" \"&\"AT%Q\"&B69*16&\".2\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J70&\"*)\",\" \")","v":"LLCBB3D03_C AT%Q64.2 :BOOL; (*照明控制箱B3ALrE-启停控制*)"},"LLCBB3D03_C             AT%Q64.2       :BOOL; (*照明控制箱B3ALrE-启停控制*)",null,"L01\\L01LCBB3D03_C","照明控制箱B3ALrE-启停控制",{"$f":"AS69+1","v":514}]
[null,50,4,{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(DEC2BIN(B69),REPT(0,5))),2,1))","v":0},{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(DEC2BIN(B69),REPT(0,5))),2,1))","v":0},4,null,"4+","4-","照明控制箱B3ALrE-启停控制",{"$nulls":16},"B3ALrE",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL71,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL71,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":4},"照明控制箱","B3ALrE","B3D04","启停控制","照明控制箱-启停控制",{"$f":"VLOOKUP(AH71,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ71&\"_\"&VLOOKUP(AK71,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"LCBB3D04_C"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM71&\" \"&\"AT%Q\"&B69*16&\".3\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J71&\"*)\",\" \")","v":"LLCBB3D04_C AT%Q64.3 :BOOL; (*照明控制箱B3ALrE-启停控制*)"},"LLCBB3D04_C             AT%Q64.3       :BOOL; (*照明控制箱B3ALrE-启停控制*)",null,"L01\\L01LCBB3D04_C","照明控制箱B3ALrE-启停控制",515]
[null,"IOM 1601D",5,{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(DEC2BIN(B69),REPT(0,5))),1,1))","v":0},{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(DEC2BIN(B69),REPT(0,5))),1,1))","v":0},5,null,"5+","5-","照明控制箱B3ALrE-启停控制",{"$nulls":16},"B3ALrE",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL72,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL72,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":4},"照明控制箱","B3ALrE","B3D05","启停控制","照明控制箱-启停控制",{"$f":"VLOOKUP(AH72,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ72&\"_\"&VLOOKUP(AK72,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"LCBB3D05_C"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM72&\" \"&\"AT%Q\"&B69*16&\".4\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J72&\"*)\",\" \")","v":"LLCBB3D05_C AT%Q64.4 :BOOL; (*照明控制箱B3ALrE-启停控制*)"},"LLCBB3D05_C             AT%Q64.4       :BOOL; (*照明控制箱B3ALrE-启停控制*)",null,"L01\\L01LCBB3D05_C","照明控制箱B3ALrE-启停控制",516]
[null,null,6,{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(IF(B71=20,1,IF(B71=50,10,IF(B71=125,11,IF(B71=250,100,IF(B71=500,101,IF(B71=800,110,IF(B71=1000,111,0))))))),REPT(0,3))),3,1))","v":0},{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(IF(B71=20,1,IF(B71=50,10,IF(B71=125,11,IF(B71=250,100,IF(B71=500,101,IF(B71=800,110,IF(B71=1000,111,0))))))),REPT(0,3))),3,1))","v":0},6,null,"6+","6-","照明控制箱B3ALrE-启停控制",{"$nulls":16},"B3ALrE",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL73,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL73,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":4},"照明控制箱","B3ALrE","B3D06","启停控制","照明控制箱-启停控制",{"$f":"VLOOKUP(AH73,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ73&\"_\"&VLOOKUP(AK73,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"LCBB3D06_C"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM73&\" \"&\"AT%Q\"&B69*16&\".5\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J73&\"*)\",\" \")","v":"LLCBB3D06_C AT%Q64.5 :BOOL; (*照明控制箱B3ALrE-启停控制*)"},"LLCBB3D06_C             AT%Q64.5       :BOOL; (*照明控制箱B3ALrE-启停控制*)",null,"L01\\L01LCBB3D06_C","照明控制箱B3ALrE-启停控制",517]
[null,null,7,{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(IF(B71=20,1,IF(B71=50,10,IF(B71=125,11,IF(B71=250,100,IF(B71=500,101,IF(B71=800,110,IF(B71=1000,111,0))))))),REPT(0,3))),2,1))","v":1},{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(IF(B71=20,1,IF(B71=50,10,IF(B71=125,11,IF(B71=250,100,IF(B71=500,101,IF(B71=800,110,IF(B71=1000,111,0))))))),REPT(0,3))),2,1))","v":1},7,null,"7+","7-","照明控制箱B3ALrE-启停控制",{"$nulls":16},"B3ALrE",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL74,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL74,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":4},"照明控制箱","B3ALrE","B3D07","启停控制","照明控制箱-启停控制",{"$f":"VLOOKUP(AH74,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ74&\"_\"&VLOOKUP(AK74,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"LCBB3D07_C"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM74&\" \"&\"AT%Q\"&B69*16&\".6\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J74&\"*)\",\" \")","v":"LLCBB3D07_C AT%Q64.6 :BOOL; (*照明控制箱B3ALrE-启停控制*)"},"LLCBB3D07_C             AT%Q64.6       :BOOL; (*照明控制箱B3ALrE-启停控制*)",null,"L01\\L01LCBB3D07_C","照明控制箱B3ALrE-启停控制",518]
[null,null,8,{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(IF(B71=20,1,IF(B71=50,10,IF(B71=125,11,IF(B71=250,100,IF(B71=500,101,IF(B71=800,110,IF(B71=1000,111,0))))))),REPT(0,3))),1,1))","v":0},{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(IF(B71=20,1,IF(B71=50,10,IF(B71=125,11,IF(B71=250,100,IF(B71=500,101,IF(B71=800,110,IF(B71=1000,111,0))))))),REPT(0,3))),1,1))","v":0},8,null,"8+","8-","照明控制箱B3ALrE-启停控制",{"$nulls":16},"B3ALrE",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL75,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL75,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":4},"照明控制箱","B3ALrE","B3D08","启停控制","照明控制箱-启停控制",{"$f":"VLOOKUP(AH75,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ75&\"_\"&VLOOKUP(AK75,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"LCBB3D08_C"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM75&\" \"&\"AT%Q\"&B69*16&\".7\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J75&\"*)\",\" \")","v":"LLCBB3D08_C AT%Q64.7 :BOOL; (*照明控制箱B3ALrE-启停控制*)"},"LLCBB3D08_C             AT%Q64.7       :BOOL; (*照明控制箱B3ALrE-启停控制*)",null,"L01\\L01LCBB3D08_C","照明控制箱B3ALrE-启停控制",519]
[{"$nulls":5},9,null,"9+","9-","照明控制箱B3ALrE-启停控制",{"$nulls":16},"B3ALrE",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL76,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL76,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":4},"照明控制箱","B3ALrE","B3D09","启停控制","照明控制箱-启停控制",{"$f":"VLOOKUP(AH76,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ76&\"_\"&VLOOKUP(AK76,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"LCBB3D09_C"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM76&\" \"&\"AT%Q\"&B69*16+1&\".0\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J76&\"*)\",\" \")","v":"LLCBB3D09_C AT%Q65.0 :BOOL; (*照明控制箱B3ALrE-启停控制*)"},"LLCBB3D09_C             AT%Q65.0       :BOOL; (*照明控制箱B3ALrE-启停控制*)",null,"L01\\L01LCBB3D09_C","照明控制箱B3ALrE-启停控制",520]
[{"$nulls":5},10,null,"10+","10-","照明控制箱B3ALrE-启停控制",{"$nulls":16},{"$f":"IF(AI77=\"\",\"\",AI77)","v":"B3ALrE"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL77,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL77,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":4},"照明控制箱","B3ALrE","B3D10","启停控制",{"$f":"AH77&\"-\"&AK77","v":"照明控制箱-启停控制"},{"$f":"VLOOKUP(AH77,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ77&\"_\"&VLOOKUP(AK77,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"LCBB3D10_C"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM77&\" \"&\"AT%Q\"&B69*16+1&\".1\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J77&\"*)\",\" \")","v":"LLCBB3D10_C AT%Q65.1 :BOOL; (*照明控制箱B3ALrE-启停控制*)"},"LLCBB3D10_C             AT%Q65.1       :BOOL; (*照明控制箱B3ALrE-启停控制*)",null,"L01\\L01LCBB3D10_C",{"$f":"J77","v":"照明控制箱B3ALrE-启停控制"},521]
[{"$nulls":5},11,null,"11+","11-","照明控制箱B3ALrE-启停控制",{"$nulls":16},"B3ALrE",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL78,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL78,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":4},"照明控制箱","B3ALrE","B3D11","启停控制","照明控制箱-启停控制",{"$f":"VLOOKUP(AH78,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ78&\"_\"&VLOOKUP(AK78,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"LCBB3D11_C"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM78&\" \"&\"AT%Q\"&B69*16+1&\".2\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J78&\"*)\",\" \")","v":"LLCBB3D11_C AT%Q65.2 :BOOL; (*照明控制箱B3ALrE-启停控制*)"},"LLCBB3D11_C             AT%Q65.2       :BOOL; (*照明控制箱B3ALrE-启停控制*)",null,"L01\\L01LCBB3D11_C","照明控制箱B3ALrE-启停控制",522]
[{"$nulls":5},12,null,"12+","12-","照明控制箱B3ALrE-启停控制",{"$nulls":16},"B3ALrE",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL79,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL79,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":4},"照明控制箱","B3ALrE","B3D12","启停控制","照明控制箱-启停控制",{"$f":"VLOOKUP(AH79,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ79&\"_\"&VLOOKUP(AK79,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"LCBB3D12_C"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM79&\" \"&\"AT%Q\"&B69*16+1&\".3\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J79&\"*)\",\" \")","v":"LLCBB3D12_C AT%Q65.3 :BOOL; (*照明控制箱B3ALrE-启停控制*)"},"LLCBB3D12_C             AT%Q65.3       :BOOL; (*照明控制箱B3ALrE-启停控制*)",null,"L01\\L01LCBB3D12_C","照明控制箱B3ALrE-启停控制",523]
[{"$nulls":5},13,null,"13+","13-","照明控制箱B3ALrE-启停控制",{"$nulls":16},"B3ALrE",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL80,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL80,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":4},"照明控制箱","B3ALrE","B3D13","启停控制","照明控制箱-启停控制",{"$f":"VLOOKUP(AH80,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ80&\"_\"&VLOOKUP(AK80,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"LCBB3D13_C"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM80&\" \"&\"AT%Q\"&B69*16+1&\".4\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J80&\"*)\",\" \")","v":"LLCBB3D13_C AT%Q65.4 :BOOL; (*照明控制箱B3ALrE-启停控制*)"},"LLCBB3D13_C             AT%Q65.4       :BOOL; (*照明控制箱B3ALrE-启停控制*)",null,"L01\\L01LCBB3D13_C","照明控制箱B3ALrE-启停控制",524]
[{"$nulls":5},14,null,"14+","14-","照明控制箱B3ALrE-启停控制",{"$nulls":16},"B3ALrE",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL81,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL81,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":4},"照明控制箱","B3ALrE","B3D14","启停控制","照明控制箱-启停控制",{"$f":"VLOOKUP(AH81,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ81&\"_\"&VLOOKUP(AK81,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"LCBB3D14_C"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM81&\" \"&\"AT%Q\"&B69*16+1&\".5\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J81&\"*)\",\" \")","v":"LLCBB3D14_C AT%Q65.5 :BOOL; (*照明控制箱B3ALrE-启停控制*)"},"LLCBB3D14_C             AT%Q65.5       :BOOL; (*照明控制箱B3ALrE-启停控制*)",null,"L01\\L01LCBB3D14_C","照明控制箱B3ALrE-启停控制",525]
[{"$nulls":5},15,null,"15+","15-","排风机B3ATE(PYr)03-启停控制",{"$nulls":16},"B3ATE(PYr)03",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL82,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL82,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":4},"排风机","B3ATE(PYr)03","B3D01","启停控制","排风机-启停控制",{"$f":"VLOOKUP(AH82,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ82&\"_\"&VLOOKUP(AK82,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"EAFB3D01_C"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM82&\" \"&\"AT%Q\"&B69*16+1&\".6\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J82&\"*)\",\" \")","v":"LEAFB3D01_C AT%Q65.6 :BOOL; (*排风机B3ATE(PYr)03-启停控制*)"},"LEAFB3D01_C             AT%Q65.6       :BOOL; (*排风机B3ATE(PYr)03-启停控制*)",null,"L01\\L01EAFB3D01_C","排风机B3ATE(PYr)03-启停控制",526]
[".",{"$nulls":4},16,null,"16+","16-","-",{"$nulls":16},"",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL83,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL83,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":8},"-",{"$f":"VLOOKUP(AH83,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ83&\"_\"&VLOOKUP(AK83,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM83&\" \"&\"AT%Q\"&B69*16+1&\".7\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J83&\"*)\",\" \")","v":""},"",null,{"$error":"#N/A"},"-",527]
[null,{"$f":"B89","v":"IOM 0401U"},{"$nulls":38},{"$f":"\"(* \"&B89&\"地址: \"&B86&\" *)\"","v":"(* IOM 0401U地址: 5 *)"}]
[null,"addr",1,{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(DEC2BIN(B86),REPT(0,5))),5,1))","v":1},{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(DEC2BIN(B86),REPT(0,5))),5,1))","v":1},1,null,1,"0V",{"$f":"AH85&AA85&\"-\"&AK85","v":"室内环境状态C0-9-一氧化碳浓度状态"},{"$nulls":16},{"$f":"IF(AI85=\"\",\"\",AI85)","v":"C0-9"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL85,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL85,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":4},"室内环境状态","C0-9","B3D01","一氧化碳浓度状态",{"$f":"AH85&\"-\"&AK85","v":"室内环境状态-一氧化碳浓度状态"},{"$f":"VLOOKUP(AH85,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ85&\"_\"&VLOOKUP(AK85,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"IESB3D01_CO"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM85&\" \"&\"AT%I\"&B86*16&\".0\"&\" \"&\":INT;\"&\" \"&\"(*\"&J85&\"*)\",\" \")","v":"LIESB3D01_CO AT%I80.0 :INT; (*室内环境状态C0-9-一氧化碳浓度状态*)"},{"$f":"IFERROR(REPLACE(REPLACE(AN85,SEARCH(\"AT%\",AN85),,REPT(\" \",25-SEARCH(\"AT%\",AN85))),SEARCH(\":\",REPLACE(AN85,SEARCH(\"AT%\",AN85),,REPT(\" \",25-SEARCH(\"AT%\",AN85)))),,REPT(\" \",40-SEARCH(\":\",REPLACE(AN85,SEARCH(\"AT%\",AN85),,REPT(\" \",25-SEARCH(\"AT%\",AN85)))))),\" \")","v":"LIESB3D01_CO            AT%I80.0       :INT; (*室内环境状态C0-9-一氧化碳浓度状态*)"},null,{"$f":"$B$2&\"\\\"&$B$2&AM85","v":"L01\\L01IESB3D01_CO"},{"$f":"J85","v":"室内环境状态C0-9-一氧化碳浓度状态"},{"$f":"30000+($B86*8+F85-1)","v":30040}]
[null,5,2,{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(DEC2BIN(B86),REPT(0,5))),4,1))","v":0},{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(DEC2BIN(B86),REPT(0,5))),4,1))","v":0},2,null,2,"0V","室内环境状态CO-10-一氧化碳浓度状态",{"$nulls":16},{"$f":"IF(AI86=\"\",\"\",AI86)","v":"CO-10"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL86,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL86,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":4},"室内环境状态","CO-10","B3D02","一氧化碳浓度状态",{"$f":"AH86&\"-\"&AK86","v":"室内环境状态-一氧化碳浓度状态"},{"$f":"VLOOKUP(AH86,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ86&\"_\"&VLOOKUP(AK86,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"IESB3D02_CO"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM86&\" \"&\"AT%I\"&B86*16+2&\".0\"&\" \"&\":INT;\"&\" \"&\"(*\"&J86&\"*)\",\" \")","v":"LIESB3D02_CO AT%I82.0 :INT; (*室内环境状态CO-10-一氧化碳浓度状态*)"},"LIESB3D02_CO            AT%I82.0       :INT; (*室内环境状态CO-10-一氧化碳浓度状态*)",null,"L01\\L01IESB3D02_CO",{"$f":"J86","v":"室内环境状态CO-10-一氧化碳浓度状态"},{"$f":"AS85+1","v":30041}]
[null,"kbs",3,{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(DEC2BIN(B86),REPT(0,5))),3,1))","v":1},{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(DEC2BIN(B86),REPT(0,5))),3,1))","v":1},3,null,3,"0V","-",{"$nulls":16},"",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL87,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL87,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":8},"-",{"$f":"VLOOKUP(AH87,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ87&\"_\"&VLOOKUP(AK87,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM87&\" \"&\"AT%I\"&B86*16+4&\".0\"&\" \"&\":INT;\"&\" \"&\"(*\"&J87&\"*)\",\" \")","v":""},"",null,{"$error":"#N/A"},"-",{"$f":"AS86+1","v":30042}]
[null,50,4,{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(DEC2BIN(B86),REPT(0,5))),2,1))","v":0},{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(DEC2BIN(B86),REPT(0,5))),2,1))","v":0},4,null,4,"0V","-",{"$nulls":16},"",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL88,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL88,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":8},"-",{"$f":"VLOOKUP(AH88,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ88&\"_\"&VLOOKUP(AK88,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM88&\" \"&\"AT%I\"&B86*16+6&\".0\"&\" \"&\":INT;\"&\" \"&\"(*\"&J88&\"*)\",\" \")","v":""},"",null,{"$error":"#N/A"},"-",30043]
[null,"IOM 0401U",5,{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(DEC2BIN(B86),REPT(0,5))),1,1))","v":0},{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(DEC2BIN(B86),REPT(0,5))),1,1))","v":0}]
[null,null,6,{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(IF(B88=20,1,IF(B88=50,10,IF(B88=125,11,IF(B88=250,100,IF(B88=500,101,IF(B88=800,110,IF(B88=1000,111,0))))))),REPT(0,3))),3,1))","v":0},{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(IF(B88=20,1,IF(B88=50,10,IF(B88=125,11,IF(B88=250,100,IF(B88=500,101,IF(B88=800,110,IF(B88=1000,111,0))))))),REPT(0,3))),3,1))","v":0}]
[null,null,7,{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(IF(B88=20,1,IF(B88=50,10,IF(B88=125,11,IF(B88=250,100,IF(B88=500,101,IF(B88=800,110,IF(B88=1000,111,0))))))),REPT(0,3))),2,1))","v":1},{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(IF(B88=20,1,IF(B88=50,10,IF(B88=125,11,IF(B88=250,100,IF(B88=500,101,IF(B88=800,110,IF(B88=1000,111,0))))))),REPT(0,3))),2,1))","v":1}]
[".",null,8,{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(IF(B88=20,1,IF(B88=50,10,IF(B88=125,11,IF(B88=250,100,IF(B88=500,101,IF(B88=800,110,IF(B88=1000,111,0))))))),REPT(0,3))),1,1))","v":0},{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(IF(B88=20,1,IF(B88=50,10,IF(B88=125,11,IF(B88=250,100,IF(B88=500,101,IF(B88=800,110,IF(B88=1000,111,0))))))),REPT(0,3))),1,1))","v":0}]

{"sheet":"B305","index":11,"n_rows":160,"n_cols":45,"rows_kept":160,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[0,9,0,25],[3,1,3,28],[3,29,3,31],[3,32,3,40],[3,41,3,44],[4,27,4,28],[7,5,7,6],[7,9,7,25],[8,5,8,6],[8,9,8,25],[9,5,9,6],[9,9,9,25],[10,5,10,6],[10,9,10,25],[11,5,11,6],[11,9,11,25],[12,5,12,6],[12,9,12,25],[13,5,13,6],[13,9,13,25],[14,5,14,6],[14,9,14,25],[15,5,15,6],[15,9,15,25],[16,5,16,6],[16,9,16,25],[17,5,17,6],[17,9,17,25],[18,5,18,6],[18,9,18,25],[19,5,19,6],[19,9,19,25],[20,5,20,6],[20,9,20,25],[21,5,21,6],[21,9,21,25],[22,5,22,6],[22,9,22,25],[24,5,24,6],[24,9,24,25],[25,5,25,6],[25,9,25,25],[26,5,26,6],[26,9,26,25],[27,5,27,6],[27,9,27,25],[28,5,28,6],[28,9,28,25],[29,5,29,6],[29,9,29,25],[30,5,30,6],[30,9,30,25],[31,5,31,6],[31,9,31,25],[32,5,32,6],[32,9,32,25],[33,5,33,6],[33,9,33,25],[34,5,34,6],[34,9,34,25],[35,5,35,6],[35,9,35,25],[36,5,36,6],[36,9,36,25],[37,5,37,6],[37,9,37,25],[38,5,38,6],[38,9,38,25],[39,5,39,6],[39,9,39,25],[41,5,41,6],[41,9,41,25],[42,5,42,6],[42,9,42,25],[43,5,43,6],[43,9,43,25],[44,5,44,6],[44,9,44,25],[45,5,45,6],[45,9,45,25],[46,5,46,6],[46,9,46,25],[47,5,47,6],[47,9,47,25],[48,5,48,6],[48,9,48,25],[49,5,49,6],[49,9,49,25],[50,5,50,6],[50,9,50,25],[51,5,51,6],[51,9,51,25],[52,5,52,6],[52,9,52,25],[53,5,53,6],[53,9,53,25],[54,5,54,6],[54,9,54,25],[55,5,55,6],[55,9,55,25],[56,5,56,6],[56,9,56,25],[58,5,58,6],[58,9,58,25],[59,5,59,6],[59,9,59,25],[60,5,60,6],[60,9,60,25],[61,5,61,6],[61,9,61,25],[62,5,62,6],[62,9,62,25],[63,5,63,6],[63,9,63,25],[64,5,64,6],[64,9,64,25],[65,5,65,6],[65,9,65,25],[66,5,66,6],[66,9,66,25],[67,5,67,6],[67,9,67,25],[68,5,68,6],[68,9,68,25],[69,5,69,6],[69,9,69,25],[70,5,70,6],[70,9,70,25],[71,5,71,6],[71,9,71,25],[72,5,72,6],[72,9,72,25],[73,5,73,6],[73,9,73,25],[75,5,75,6],[75,9,75,25],[76,5,76,6],[76,9,76,25],[77,5,77,6],[77,9,77,25],[78,5,78,6],[78,9,78,25],[79,5,79,6],[79,9,79,25],[80,5,80,6],[80,9,80,25],[81,5,81,6],[81,9,81,25],[82,5,82,6],[82,9,82,25],[83,5,83,6],[83,9,83,25],[84,5,84,6],[84,9,84,25],[85,5,85,6],[85,9,85,25],[86,5,86,6],[86,9,86,25],[87,5,87,6],[87,9,87,25],[88,5,88,6],[88,9,88,25],[89,5,89,6],[89,9,89,25],[90,5,90,6],[90,9,90,25],[92,5,92,6],[92,9,92,25],[93,5,93,6],[93,9,93,25],[94,5,94,6],[94,9,94,25],[95,5,95,6],[95,9,95,25],[96,5,96,6],[96,9,96,25],[97,5,97,6],[97,9,97,25],[98,5,98,6],[98,9,98,25],[99,5,99,6],[99,9,99,25],[100,5,100,6],[100,9,100,25],[101,5,101,6],[101,9,101,25],[102,5,102,6],[102,9,102,25],[103,5,103,6],[103,9,103,25],[104,5,104,6],[104,9,104,25],[105,5,105,6],[105,9,105,25],[106,5,106,6],[106,9,106,25],[107,5,107,6],[107,9,107,25],[109,5,109,6],[109,9,109,25],[110,5,110,6],[110,9,110,25],[111,5,111,6],[111,9,111,25],[112,5,112,6],[112,9,112,25],[113,5,113,6],[113,9,113,25],[114,5,114,6],[114,9,114,25],[115,5,115,6],[115,9,115,25],[116,5,116,6],[116,9,116,25],[118,5,118,6],[118,9,118,25],[119,5,119,6],[119,9,119,25],[120,5,120,6],[120,9,120,25],[121,5,121,6],[121,9,121,25],[122,5,122,6],[122,9,122,25],[123,5,123,6],[123,9,123,25],[124,5,124,6],[124,9,124,25],[125,5,125,6],[125,9,125,25],[126,5,126,6],[126,9,126,25],[127,5,127,6],[127,9,127,25],[128,5,128,6],[128,9,128,25],[129,5,129,6],[129,9,129,25],[130,5,130,6],[130,9,130,25],[131,5,131,6],[131,9,131,25],[132,5,132,6],[132,9,132,25],[133,5,133,6],[133,9,133,25],[135,5,135,6],[135,9,135,25],[136,5,136,6],[136,9,136,25],[137,5,137,6],[137,9,137,25],[138,5,138,6],[138,9,138,25],[139,5,139,6],[139,9,139,25],[140,5,140,6],[140,9,140,25],[141,5,141,6],[141,9,141,25],[142,5,142,6],[142,9,142,25],[143,5,143,6],[143,9,143,25],[144,5,144,6],[144,9,144,25],[145,5,145,6],[145,9,145,25],[146,5,146,6],[146,9,146,25],[147,5,147,6],[147,9,147,25],[148,5,148,6],[148,9,148,25],[149,5,149,6],[149,9,149,25],[150,5,150,6],[150,9,150,25],[152,5,152,6],[152,9,152,25],[153,5,153,6],[153,9,153,25],[154,5,154,6],[154,9,154,25],[155,5,155,6],[155,9,155,25],[156,5,156,6],[156,9,156,25],[157,5,157,6],[157,9,157,25],[158,5,158,6],[158,9,158,25],[159,5,159,6],[159,9,159,25],[4,1,5,1],[11,1,22,1],[28,1,39,1],[45,1,56,1],[62,1,73,1],[79,1,90,1],[96,1,107,1],[113,1,116,1],[122,1,133,1],[139,1,150,1],[156,1,159,1],[4,26,5,26],[4,29,5,29],[4,30,5,30],[4,31,5,31],[4,32,5,32],[4,33,5,33],[4,34,5,34],[4,35,5,35],[4,36,5,36],[4,37,5,37],[4,38,5,38],[4,39,5,39],[4,40,5,40],[4,41,5,41],[4,42,5,42],[4,43,5,43],[4,44,5,44],[100,2,107,4],[143,2,150,4],[126,2,133,4],[83,2,90,4],[66,2,73,4],[49,2,56,4],[32,2,39,4],[15,2,22,4],[4,2,5,4],[4,5,5,6],[4,7,5,8],[4,9,5,25]]}
[null,4.5,1.5,1.5,1.5,1.5,1.5,1.75,1.75,35,{"$nulls":16},15,10,10]
[12,"L01",0,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,null,"X","X","X","X"]
[12,null,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,{"$nulls":8},20]
[25,"DDC-X-X 现场实施段",{"$nulls":27},"调试记录段",null,null,"下位机声明段",{"$nulls":8},"上位机声明段"]
[20,"模块类型","拨码\n设置",null,null,"点位序号",null,"端子编号",null,"线缆功能.auto",{"$nulls":16},"设备编号.auto","前端接线备注.auto",null,"DBG","调试记录","调试备注","PRG","设备类型","设备编号","程序编号","点位功能","接线备注\n判断区","变量名.auto","编程变量声明.auto","编程变量声明(结构整理).auto","HMI","上位机组态.auto","上位机注释.auto","MODBUS偏置量.auto"]
[20,{"$nulls":26},"端子编号","线色备注"]
[null,"IOM.1601R D7",{"$nulls":38},{"$f":"\"(* \"&B12&\"地址: \"&B9&\" *)\"","v":"(* IOM 1601R地址: 6 *)"}]
[null,"addr",1,{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(DEC2BIN(B9),REPT(0,5))),5,1))","v":0},{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(DEC2BIN(B9),REPT(0,5))),5,1))","v":0},1,null,1,"C",{"$f":"AH8&AA8&\"-\"&AK8","v":"照明控制箱B3ALrF-运行状态"},{"$nulls":16},{"$f":"IF(AI8=\"\",\"\",AI8)","v":"B3ALrF"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL8,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL8,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":4},"照明控制箱","B3ALrF","B3E01","运行状态",{"$f":"AH8&\"-\"&AK8","v":"照明控制箱-运行状态"},{"$f":"VLOOKUP(AH8,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ8&\"_\"&VLOOKUP(AK8,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"LCBB3E01_R"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM8&\" \"&\"AT%I\"&B9*16&\".0\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J8&\"*)\",\" \")","v":"LLCBB3E01_R AT%I96.0 :BOOL; (*照明控制箱B3ALrF-运行状态*)"},{"$f":"IFERROR(REPLACE(REPLACE(AN8,SEARCH(\"AT%\",AN8),,REPT(\" \",25-SEARCH(\"AT%\",AN8))),SEARCH(\":\",REPLACE(AN8,SEARCH(\"AT%\",AN8),,REPT(\" \",25-SEARCH(\"AT%\",AN8)))),,REPT(\" \",40-SEARCH(\":\",REPLACE(AN8,SEARCH(\"AT%\",AN8),,REPT(\" \",25-SEARCH(\"AT%\",AN8)))))),\" \")","v":"LLCBB3E01_R             AT%I96.0       :BOOL; (*照明控制箱B3ALrF-运行状态*)"},null,{"$f":"$B$2&\"\\\"&$B$2&AM8","v":"L01\\L01LCBB3E01_R"},{"$f":"J8","v":"照明控制箱B3ALrF-运行状态"},{"$f":"10000+($B9*16*8+F8-1)","v":10768}]
[null,6,2,{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(DEC2BIN(B9),REPT(0,5))),4,1))","v":1},{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(DEC2BIN(B9),REPT(0,5))),4,1))","v":1},2,null,2,"C","照明控制箱B3ALrF-自动状态",{"$nulls":16},{"$f":"IF(AI9=\"\",\"\",AI9)","v":"B3ALrF"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL9,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL9,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":4},"照明控制箱","B3ALrF","B3E01","自动状态",{"$f":"AH9&\"-\"&AK9","v":"照明控制箱-自动状态"},{"$f":"VLOOKUP(AH9,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ9&\"_\"&VLOOKUP(AK9,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"LCBB3E01_A"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM9&\" \"&\"AT%I\"&B9*16&\".1\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J9&\"*)\",\" \")","v":"LLCBB3E01_A AT%I96.1 :BOOL; (*照明控制箱B3ALrF-自动状态*)"},"LLCBB3E01_A             AT%I96.1       :BOOL; (*照明控制箱B3ALrF-自动状态*)",null,"L01\\L01LCBB3E01_A",{"$f":"J9","v":"照明控制箱B3ALrF-自动状态"},{"$f":"AS8+1","v":10769}]
[null,"kbs",3,{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(DEC2BIN(B9),REPT(0,5))),3,1))","v":1},{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(DEC2BIN(B9),REPT(0,5))),3,1))","v":1},3,null,3,"C","照明控制箱B3ALrF-运行状态",{"$nulls":16},"B3ALrF",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL10,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL10,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":4},"照明控制箱","B3ALrF","B3E02","运行状态","照明控制箱-运行状态",{"$f":"VLOOKUP(AH10,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ10&\"_\"&VLOOKUP(AK10,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"LCBB3E02_R"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM10&\" \"&\"AT%I\"&B9*16&\".2\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J10&\"*)\",\" \")","v":"LLCBB3E02_R AT%I96.2 :BOOL; (*照明控制箱B3ALrF-运行状态*)"},"LLCBB3E02_R             AT%I96.2       :BOOL; (*照明控制箱B3ALrF-运行状态*)",null,"L01\\L01LCBB3E02_R","照明控制箱B3ALrF-运行状态",{"$f":"AS9+1","v":10770}]
[null,50,4,{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(DEC2BIN(B9),REPT(0,5))),2,1))","v":0},{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(DEC2BIN(B9),REPT(0,5))),2,1))","v":0},4,null,4,"C","照明控制箱B3ALrF-自动状态",{"$nulls":16},"B3ALrF",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL11,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL11,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":4},"照明控制箱","B3ALrF","B3E02","自动状态","照明控制箱-自动状态",{"$f":"VLOOKUP(AH11,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ11&\"_\"&VLOOKUP(AK11,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"LCBB3E02_A"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM11&\" \"&\"AT%I\"&B9*16&\".3\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J11&\"*)\",\" \")","v":"LLCBB3E02_A AT%I96.3 :BOOL; (*照明控制箱B3ALrF-自动状态*)"},"LLCBB3E02_A             AT%I96.3       :BOOL; (*照明控制箱B3ALrF-自动状态*)",null,"L01\\L01LCBB3E02_A","照明控制箱B3ALrF-自动状态",10771]
[null,"IOM 1601R",5,{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(DEC2BIN(B9),REPT(0,5))),1,1))","v":0},{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(DEC2BIN(B9),REPT(0,5))),1,1))","v":0},5,null,5,"C","照明控制箱B3ALrF-运行状态",{"$nulls":16},"B3ALrF",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL12,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL12,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":4},"照明控制箱","B3ALrF","B3E03","运行状态","照明控制箱-运行状态",{"$f":"VLOOKUP(AH12,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ12&\"_\"&VLOOKUP(AK12,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"LCBB3E03_R"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM12&\" \"&\"AT%I\"&B9*16&\".4\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J12&\"*)\",\" \")","v":"LLCBB3E03_R AT%I96.4 :BOOL; (*照明控制箱B3ALrF-运行状态*)"},"LLCBB3E03_R             AT%I96.4       :BOOL; (*照明控制箱B3ALrF-运行状态*)",null,"L01\\L01LCBB3E03_R","照明控制箱B3ALrF-运行状态",10772]
[null,null,6,{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(IF(B11=20,1,IF(B11=50,10,IF(B11=125,11,IF(B11=250,100,IF(B11=500,101,IF(B11=800,110,IF(B11=1000,111,0))))))),REPT(0,3))),3,1))","v":0},{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(IF(B11=20,1,IF(B11=50,10,IF(B11=125,11,IF(B11=250,100,IF(B11=500,101,IF(B11=800,110,IF(B11=1000,111,0))))))),REPT(0,3))),3,1))","v":0},6,null,6,"C","照明控制箱B3ALrF-自动状态",{"$nulls":16},"B3ALrF",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL13,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL13,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":4},"照明控制箱","B3ALrF","B3E03","自动状态","照明控制箱-自动状态",{"$f":"VLOOKUP(AH13,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ13&\"_\"&VLOOKUP(AK13,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"LCBB3E03_A"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM13&\" \"&\"AT%I\"&B9*16&\".5\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J13&\"*)\",\" \")","v":"LLCBB3E03_A AT%I96.5 :BOOL; (*照明控制箱B3ALrF-自动状态*)"},"LLCBB3E03_A             AT%I96.5       :BOOL; (*照明控制箱B3ALrF-自动状态*)",null,"L01\\L01LCBB3E03_A","照明控制箱B3ALrF-自动状态",10773]
[null,null,7,{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(IF(B11=20,1,IF(B11=50,10,IF(B11=125,11,IF(B11=250,100,IF(B11=500,101,IF(B11=800,110,IF(B11=1000,111,0))))))),REPT(0,3))),2,1))","v":1},{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(IF(B11=20,1,IF(B11=50,10,IF(B11=125,11,IF(B11=250,100,IF(B11=500,101,IF(B11=800,110,IF(B11=1000,111,0))))))),REPT(0,3))),2,1))","v":1},7,null,7,"C","照明控制箱B3ALrF-运行状态",{"$nulls":16},"B3ALrF",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL14,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL14,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":4},"照明控制箱","B3ALrF","B3E04","运行状态","照明控制箱-运行状态",{"$f":"VLOOKUP(AH14,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ14&\"_\"&VLOOKUP(AK14,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"LCBB3E04_R"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM14&\" \"&\"AT%I\"&B9*16&\".6\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J14&\"*)\",\" \")","v":"LLCBB3E04_R AT%I96.6 :BOOL; (*照明控制箱B3ALrF-运行状态*)"},"LLCBB3E04_R             AT%I96.6       :BOOL; (*照明控制箱B3ALrF-运行状态*)",null,"L01\\L01LCBB3E04_R","照明控制箱B3ALrF-运行状态",10774]
[null,null,8,{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(IF(B11=20,1,IF(B11=50,10,IF(B11=125,11,IF(B11=250,100,IF(B11=500,101,IF(B11=800,110,IF(B11=1000,111,0))))))),REPT(0,3))),1,1))","v":0},{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(IF(B11=20,1,IF(B11=50,10,IF(B11=125,11,IF(B11=250,100,IF(B11=500,101,IF(B11=800,110,IF(B11=1000,111,0))))))),REPT(0,3))),1,1))","v":0},8,null,8,"C","照明控制箱B3ALrF-自动状态",{"$nulls":16},"B3ALrF",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL15,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL15,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":4},"照明控制箱","B3ALrF","B3E04","自动状态","照明控制箱-自动状态",{"$f":"VLOOKUP(AH15,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ15&\"_\"&VLOOKUP(AK15,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"LCBB3E04_A"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM15&\" \"&\"AT%I\"&B9*16&\".7\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J15&\"*)\",\" \")","v":"LLCBB3E04_A AT%I96.7 :BOOL; (*照明控制箱B3ALrF-自动状态*)"},"LLCBB3E04_A             AT%I96.7       :BOOL; (*照明控制箱B3ALrF-自动状态*)",null,"L01\\L01LCBB3E04_A","照明控制箱B3ALrF-自动状态",10775]
[{"$nulls":5},9,null,9,"C","照明控制箱B3ALrF-运行状态",{"$nulls":16},"B3ALrF",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL16,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL16,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":4},"照明控制箱","B3ALrF","B3E05","运行状态","照明控制箱-运行状态",{"$f":"VLOOKUP(AH16,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ16&\"_\"&VLOOKUP(AK16,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"LCBB3E05_R"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM16&\" \"&\"AT%I\"&B9*16+1&\".0\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J16&\"*)\",\" \")","v":"LLCBB3E05_R AT%I97.0 :BOOL; (*照明控制箱B3ALrF-运行状态*)"},"LLCBB3E05_R             AT%I97.0       :BOOL; (*照明控制箱B3ALrF-运行状态*)",null,"L01\\L01LCBB3E05_R","照明控制箱B3ALrF-运行状态",10776]
[{"$nulls":5},10,null,10,"C","照明控制箱B3ALrF-自动状态",{"$nulls":16},{"$f":"IF(AI17=\"\",\"\",AI17)","v":"B3ALrF"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL17,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL17,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":4},"照明控制箱","B3ALrF","B3E05","自动状态",{"$f":"AH17&\"-\"&AK17","v":"照明控制箱-自动状态"},{"$f":"VLOOKUP(AH17,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ17&\"_\"&VLOOKUP(AK17,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"LCBB3E05_A"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM17&\" \"&\"AT%I\"&B9*16+1&\".1\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J17&\"*)\",\" \")","v":"LLCBB3E05_A AT%I97.1 :BOOL; (*照明控制箱B3ALrF-自动状态*)"},"LLCBB3E05_A             AT%I97.1       :BOOL; (*照明控制箱B3ALrF-自动状态*)",null,"L01\\L01LCBB3E05_A",{"$f":"J17","v":"照明控制箱B3ALrF-自动状态"},10777]
[{"$nulls":5},11,null,11,"C","照明控制箱B3ALrF-运行状态",{"$nulls":16},"B3ALrF",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL18,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL18,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":4},"照明控制箱","B3ALrF","B3E06","运行状态","照明控制箱-运行状态",{"$f":"VLOOKUP(AH18,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ18&\"_\"&VLOOKUP(AK18,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"LCBB3E06_R"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM18&\" \"&\"AT%I\"&B9*16+1&\".2\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J18&\"*)\",\" \")","v":"LLCBB3E06_R AT%I97.2 :BOOL; (*照明控制箱B3ALrF-运行状态*)"},"LLCBB3E06_R             AT%I97.2       :BOOL; (*照明控制箱B3ALrF-运行状态*)",null,"L01\\L01LCBB3E06_R","照明控制箱B3ALrF-运行状态",10778]
[{"$nulls":5},12,null,12,"C","照明控制箱B3ALrF-自动状态",{"$nulls":16},"B3ALrF",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL19,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL19,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":4},"照明控制箱","B3ALrF","B3E06","自动状态","照明控制箱-自动状态",{"$f":"VLOOKUP(AH19,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ19&\"_\"&VLOOKUP(AK19,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"LCBB3E06_A"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM19&\" \"&\"AT%I\"&B9*16+1&\".3\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J19&\"*)\",\" \")","v":"LLCBB3E06_A AT%I97.3 :BOOL; (*照明控制箱B3ALrF-自动状态*)"},"LLCBB3E06_A             AT%I97.3       :BOOL; (*照明控制箱B3ALrF-自动状态*)",null,"L01\\L01LCBB3E06_A","照明控制箱B3ALrF-自动状态",10779]
[{"$nulls":5},13,null,13,"C","照明控制箱B3ALrF-运行状态",{"$nulls":16},"B3ALrF",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL20,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL20,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":4},"照明控制箱","B3ALrF","B3E07","运行状态","照明控制箱-运行状态",{"$f":"VLOOKUP(AH20,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ20&\"_\"&VLOOKUP(AK20,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"LCBB3E07_R"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM20&\" \"&\"AT%I\"&B9*16+1&\".4\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J20&\"*)\",\" \")","v":"LLCBB3E07_R AT%I97.4 :BOOL; (*照明控制箱B3ALrF-运行状态*)"},"LLCBB3E07_R             AT%I97.4       :BOOL; (*照明控制箱B3ALrF-运行状态*)",null,"L01\\L01LCBB3E07_R","照明控制箱B3ALrF-运行状态",10780]
[{"$nulls":5},14,null,14,"C","照明控制箱B3ALrF-自动状态",{"$nulls":16},"B3ALrF",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL21,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL21,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":4},"照明控制箱","B3ALrF","B3E07","自动状态","照明控制箱-自动状态",{"$f":"VLOOKUP(AH21,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ21&\"_\"&VLOOKUP(AK21,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"LCBB3E07_A"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM21&\" \"&\"AT%I\"&B9*16+1&\".5\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J21&\"*)\",\" \")","v":"LLCBB3E07_A AT%I97.5 :BOOL; (*照明控制箱B3ALrF-自动状态*)"},"LLCBB3E07_A             AT%I97.5       :BOOL; (*照明控制箱B3ALrF-自动状态*)",null,"L01\\L01LCBB3E07_A","照明控制箱B3ALrF-自动状态",10781]
[{"$nulls":5},15,null,15,"C","照明控制箱B3ALrF-运行状态",{"$nulls":16},"B3ALrF",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL22,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL22,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":4},"照明控制箱","B3ALrF","B3E08","运行状态","照明控制箱-运行状态",{"$f":"VLOOKUP(AH22,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ22&\"_\"&VLOOKUP(AK22,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"LCBB3E08_R"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM22&\" \"&\"AT%I\"&B9*16+1&\".6\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J22&\"*)\",\" \")","v":"LLCBB3E08_R AT%I97.6 :BOOL; (*照明控制箱B3ALrF-运行状态*)"},"LLCBB3E08_R             AT%I97.6       :BOOL; (*照明控制箱B3ALrF-运行状态*)",null,"L01\\L01LCBB3E08_R","照明控制箱B3ALrF-运行状态",10782]
[".",{"$nulls":4},16,null,16,"C","照明控制箱B3ALrF-自动状态",{"$nulls":16},"B3ALrF",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL23,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL23,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":4},"照明控制箱","B3ALrF","B3E08","自动状态","照明控制箱-自动状态",{"$f":"VLOOKUP(AH23,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ23&\"_\"&VLOOKUP(AK23,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"LCBB3E08_A"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM23&\" \"&\"AT%I\"&B9*16+1&\".7\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J23&\"*)\",\" \")","v":"LLCBB3E08_A AT%I97.7 :BOOL; (*照明控制箱B3ALrF-自动状态*)"},"LLCBB3E08_A             AT%I97.7       :BOOL; (*照明控制箱B3ALrF-自动状态*)",null,"L01\\L01LCBB3E08_A","照明控制箱B3ALrF-自动状态",10783]
[null,"IOM.1601R D7",{"$nulls":38},{"$f":"\"(* \"&B29&\"地址: \"&B26&\" *)\"","v":"(* IOM 1601R地址: 7 *)"}]
[null,"addr",1,{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(DEC2BIN(B26),REPT(0,5))),5,1))","v":1},{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(DEC2BIN(B26),REPT(0,5))),5,1))","v":1},1,null,1,"C",{"$f":"AH25&AA25&\"-\"&AK25","v":"照明控制箱B3ALrF-运行状态"},{"$nulls":16},{"$f":"IF(AI25=\"\",\"\",AI25)","v":"B3ALrF"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL25,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL25,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":4},"照明控制箱","B3ALrF","B3E09","运行状态",{"$f":"AH25&\"-\"&AK25","v":"照明控制箱-运行状态"},{"$f":"VLOOKUP(AH25,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ25&\"_\"&VLOOKUP(AK25,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"LCBB3E09_R"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM25&\" \"&\"AT%I\"&B26*16&\".0\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J25&\"*)\",\" \")","v":"LLCBB3E09_R AT%I112.0 :BOOL; (*照明控制箱B3ALrF-运行状态*)"},{"$f":"IFERROR(REPLACE(REPLACE(AN25,SEARCH(\"AT%\",AN25),,REPT(\" \",25-SEARCH(\"AT%\",AN25))),SEARCH(\":\",REPLACE(AN25,SEARCH(\"AT%\",AN25),,REPT(\" \",25-SEARCH(\"AT%\",AN25)))),,REPT(\" \",40-SEARCH(\":\",REPLACE(AN25,SEARCH(\"AT%\",AN25),,REPT(\" \",25-SEARCH(\"AT%\",AN25)))))),\" \")","v":"LLCBB3E09_R             AT%I112.0      :BOOL; (*照明控制箱B3ALrF-运行状态*)"},null,{"$f":"$B$2&\"\\\"&$B$2&AM25","v":"L01\\L01LCBB3E09_R"},{"$f":"J25","v":"照明控制箱B3ALrF-运行状态"},{"$f":"10000+($B26*16*8+F25-1)","v":10896}]
[null,7,2,{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(DEC2BIN(B26),REPT(0,5))),4,1))","v":1},{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(DEC2BIN(B26),REPT(0,5))),4,1))","v":1},2,null,2,"C","照明控制箱B3ALrF-自动状态",{"$nulls":16},{"$f":"IF(AI26=\"\",\"\",AI26)","v":"B3ALrF"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL26,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL26,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":4},"照明控制箱","B3ALrF","B3E09","自动状态",{"$f":"AH26&\"-\"&AK26","v":"照明控制箱-自动状态"},{"$f":"VLOOKUP(AH26,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ26&\"_\"&VLOOKUP(AK26,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"LCBB3E09_A"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM26&\" \"&\"AT%I\"&B26*16&\".1\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J26&\"*)\",\" \")","v":"LLCBB3E09_A AT%I112.1 :BOOL; (*照明控制箱B3ALrF-自动状态*)"},"LLCBB3E09_A             AT%I112.1      :BOOL; (*照明控制箱B3ALrF-自动状态*)",null,"L01\\L01LCBB3E09_A",{"$f":"J26","v":"照明控制箱B3ALrF-自动状态"},{"$f":"AS25+1","v":10897}]
[null,"kbs",3,{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(DEC2BIN(B26),REPT(0,5))),3,1))","v":1},{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(DEC2BIN(B26),REPT(0,5))),3,1))","v":1},3,null,3,"C","照明控制箱B3ALrF-运行状态",{"$nulls":16},"B3ALrF",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL27,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL27,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":4},"照明控制箱","B3ALrF","B3E10","运行状态","照明控制箱-运行状态",{"$f":"VLOOKUP(AH27,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ27&\"_\"&VLOOKUP(AK27,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"LCBB3E10_R"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM27&\" \"&\"AT%I\"&B26*16&\".2\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J27&\"*)\",\" \")","v":"LLCBB3E10_R AT%I112.2 :BOOL; (*照明控制箱B3ALrF-运行状态*)"},"LLCBB3E10_R             AT%I112.2      :BOOL; (*照明控制箱B3ALrF-运行状态*)",null,"L01\\L01LCBB3E10_R","照明控制箱B3ALrF-运行状态",{"$f":"AS26+1","v":10898}]
[null,50,4,{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(DEC2BIN(B26),REPT(0,5))),2,1))","v":0},{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(DEC2BIN(B26),REPT(0,5))),2,1))","v":0},4,null,4,"C","照明控制箱B3ALrF-自动状态",{"$nulls":16},"B3ALrF",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL28,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL28,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":4},"照明控制箱","B3ALrF","B3E10","自动状态","照明控制箱-自动状态",{"$f":"VLOOKUP(AH28,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ28&\"_\"&VLOOKUP(AK28,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"LCBB3E10_A"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM28&\" \"&\"AT%I\"&B26*16&\".3\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J28&\"*)\",\" \")","v":"LLCBB3E10_A AT%I112.3 :BOOL; (*照明控制箱B3ALrF-自动状态*)"},"LLCBB3E10_A             AT%I112.3      :BOOL; (*照明控制箱B3ALrF-自动状态*)",null,"L01\\L01LCBB3E10_A","照明控制箱B3ALrF-自动状态",10899]
[null,"IOM 1601R",5,{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(DEC2BIN(B26),REPT(0,5))),1,1))","v":0},{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(DEC2BIN(B26),REPT(0,5))),1,1))","v":0},5,null,5,"C","照明控制箱B3ALrF-运行状态",{"$nulls":16},"B3ALrF",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL29,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL29,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":4},"照明控制箱","B3ALrF","B3E11","运行状态","照明控制箱-运行状态",{"$f":"VLOOKUP(AH29,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ29&\"_\"&VLOOKUP(AK29,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"LCBB3E11_R"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM29&\" \"&\"AT%I\"&B26*16&\".4\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J29&\"*)\",\" \")","v":"LLCBB3E11_R AT%I112.4 :BOOL; (*照明控制箱B3ALrF-运行状态*)"},"LLCBB3E11_R             AT%I112.4      :BOOL; (*照明控制箱B3ALrF-运行状态*)",null,"L01\\L01LCBB3E11_R","照明控制箱B3ALrF-运行状态",10900]
[null,null,6,{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(IF(B28=20,1,IF(B28=50,10,IF(B28=125,11,IF(B28=250,100,IF(B28=500,101,IF(B28=800,110,IF(B28=1000,111,0))))))),REPT(0,3))),3,1))","v":0},{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(IF(B28=20,1,IF(B28=50,10,IF(B28=125,11,IF(B28=250,100,IF(B28=500,101,IF(B28=800,110,IF(B28=1000,111,0))))))),REPT(0,3))),3,1))","v":0},6,null,6,"C","照明控制箱B3ALrF-自动状态",{"$nulls":16},"B3ALrF",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL30,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL30,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":4},"照明控制箱","B3ALrF","B3E11","自动状态","照明控制箱-自动状态",{"$f":"VLOOKUP(AH30,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ30&\"_\"&VLOOKUP(AK30,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"LCBB3E11_A"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM30&\" \"&\"AT%I\"&B26*16&\".5\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J30&\"*)\",\" \")","v":"LLCBB3E11_A AT%I112.5 :BOOL; (*照明控制箱B3ALrF-自动状态*)"},"LLCBB3E11_A             AT%I112.5      :BOOL; (*照明控制箱B3ALrF-自动状态*)",null,"L01\\L01LCBB3E11_A","照明控制箱B3ALrF-自动状态",10901]
[null,null,7,{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(IF(B28=20,1,IF(B28=50,10,IF(B28=125,11,IF(B28=250,100,IF(B28=500,101,IF(B28=800,110,IF(B28=1000,111,0))))))),REPT(0,3))),2,1))","v":1},{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(IF(B28=20,1,IF(B28=50,10,IF(B28=125,11,IF(B28=250,100,IF(B28=500,101,IF(B28=800,110,IF(B28=1000,111,0))))))),REPT(0,3))),2,1))","v":1},7,null,7,"C","照明控制箱B3ALrF-运行状态",{"$nulls":16},"B3ALrF",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL31,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL31,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":4},"照明控制箱","B3ALrF","B3E12","运行状态","照明控制箱-运行状态",{"$f":"VLOOKUP(AH31,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ31&\"_\"&VLOOKUP(AK31,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"LCBB3E12_R"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM31&\" \"&\"AT%I\"&B26*16&\".6\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J31&\"*)\",\" \")","v":"LLCBB3E12_R AT%I112.6 :BOOL; (*照明控制箱B3ALrF-运行状态*)"},"LLCBB3E12_R             AT%I112.6      :BOOL; (*照明控制箱B3ALrF-运行状态*)",null,"L01\\L01LCBB3E12_R","照明控制箱B3ALrF-运行状态",10902]
[null,null,8,{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(IF(B28=20,1,IF(B28=50,10,IF(B28=125,11,IF(B28=250,100,IF(B28=500,101,IF(B28=800,110,IF(B28=1000,111,0))))))),REPT(0,3))),1,1))","v":0},{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(IF(B28=20,1,IF(B28=50,10,IF(B28=125,11,IF(B28=250,100,IF(B28=500,101,IF(B28=800,110,IF(B28=1000,111,0))))))),REPT(0,3))),1,1))","v":0},8,null,8,"C","照明控制箱B3ALrF-自动状态",{"$nulls":16},"B3ALrF",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL32,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL32,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":4},"照明控制箱","B3ALrF","B3E12","自动状态","照明控制箱-自动状态",{"$f":"VLOOKUP(AH32,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ32&\"_\"&VLOOKUP(AK32,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"LCBB3E12_A"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM32&\" \"&\"AT%I\"&B26*16&\".7\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J32&\"*)\",\" \")","v":"LLCBB3E12_A AT%I112.7 :BOOL; (*照明控制箱B3ALrF-自动状态*)"},"LLCBB3E12_A             AT%I112.7      :BOOL; (*照明控制箱B3ALrF-自动状态*)",null,"L01\\L01LCBB3E12_A","照明控制箱B3ALrF-自动状态",10903]
[{"$nulls":5},9,null,9,"C","照明控制箱B3ALrF-运行状态",{"$nulls":16},"B3ALrF",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL33,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL33,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":4},"照明控制箱","B3ALrF","B3E13","运行状态","照明控制箱-运行状态",{"$f":"VLOOKUP(AH33,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ33&\"_\"&VLOOKUP(AK33,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"LCBB3E13_R"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM33&\" \"&\"AT%I\"&B26*16+1&\".0\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J33&\"*)\",\" \")","v":"LLCBB3E13_R AT%I113.0 :BOOL; (*照明控制箱B3ALrF-运行状态*)"},"LLCBB3E13_R             AT%I113.0      :BOOL; (*照明控制箱B3ALrF-运行状态*)",null,"L01\\L01LCBB3E13_R","照明控制箱B3ALrF-运行状态",10904]
[{"$nulls":5},10,null,10,"C","照明控制箱B3ALrF-自动状态",{"$nulls":16},{"$f":"IF(AI34=\"\",\"\",AI34)","v":"B3ALrF"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL34,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL34,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":4},"照明控制箱","B3ALrF","B3E13","自动状态",{"$f":"AH34&\"-\"&AK34","v":"照明控制箱-自动状态"},{"$f":"VLOOKUP(AH34,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ34&\"_\"&VLOOKUP(AK34,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"LCBB3E13_A"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM34&\" \"&\"AT%I\"&B26*16+1&\".1\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J34&\"*)\",\" \")","v":"LLCBB3E13_A AT%I113.1 :BOOL; (*照明控制箱B3ALrF-自动状态*)"},"LLCBB3E13_A             AT%I113.1      :BOOL; (*照明控制箱B3ALrF-自动状态*)",null,"L01\\L01LCBB3E13_A",{"$f":"J34","v":"照明控制箱B3ALrF-自动状态"},10905]
[{"$nulls":5},11,null,11,"C","照明控制箱B3ALrF-运行状态",{"$nulls":16},"B3ALrF",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL35,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL35,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":4},"照明控制箱","B3ALrF","B3E14","运行状态","照明控制箱-运行状态",{"$f":"VLOOKUP(AH35,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ35&\"_\"&VLOOKUP(AK35,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"LCBB3E14_R"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM35&\" \"&\"AT%I\"&B26*16+1&\".2\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J35&\"*)\",\" \")","v":"LLCBB3E14_R AT%I113.2 :BOOL; (*照明控制箱B3ALrF-运行状态*)"},"LLCBB3E14_R             AT%I113.2      :BOOL; (*照明控制箱B3ALrF-运行状态*)",null,"L01\\L01LCBB3E14_R","照明控制箱B3ALrF-运行状态",10906]
[{"$nulls":5},12,null,12,"C","照明控制箱B3ALrF-自动状态",{"$nulls":16},"B3ALrF",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL36,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL36,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":4},"照明控制箱","B3ALrF","B3E14","自动状态","照明控制箱-自动状态",{"$f":"VLOOKUP(AH36,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ36&\"_\"&VLOOKUP(AK36,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"LCBB3E14_A"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM36&\" \"&\"AT%I\"&B26*16+1&\".3\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J36&\"*)\",\" \")","v":"LLCBB3E14_A AT%I113.3 :BOOL; (*照明控制箱B3ALrF-自动状态*)"},"LLCBB3E14_A             AT%I113.3      :BOOL; (*照明控制箱B3ALrF-自动状态*)",null,"L01\\L01LCBB3E14_A","照明控制箱B3ALrF-自动状态",10907]
[{"$nulls":5},13,null,13,"C","照明控制箱B3ALrE-运行状态",{"$nulls":16},"B3ALrE",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL37,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL37,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":4},"照明控制箱","B3ALrE","B3E15","运行状态","照明控制箱-运行状态",{"$f":"VLOOKUP(AH37,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ37&\"_\"&VLOOKUP(AK37,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"LCBB3E15_R"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM37&\" \"&\"AT%I\"&B26*16+1&\".4\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J37&\"*)\",\" \")","v":"LLCBB3E15_R AT%I113.4 :BOOL; (*照明控制箱B3ALrE-运行状态*)"},"LLCBB3E15_R             AT%I113.4      :BOOL; (*照明控制箱B3ALrE-运行状态*)",null,"L01\\L01LCBB3E15_R","照明控制箱B3ALrE-运行状态",10908]
[{"$nulls":5},14,null,14,"C","照明控制箱B3ALrE-自动状态",{"$nulls":16},"B3ALrE",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL38,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL38,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":4},"照明控制箱","B3ALrE","B3E15","自动状态","照明控制箱-自动状态",{"$f":"VLOOKUP(AH38,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ38&\"_\"&VLOOKUP(AK38,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"LCBB3E15_A"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM38&\" \"&\"AT%I\"&B26*16+1&\".5\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J38&\"*)\",\" \")","v":"LLCBB3E15_A AT%I113.5 :BOOL; (*照明控制箱B3ALrE-自动状态*)"},"LLCBB3E15_A             AT%I113.5      :BOOL; (*照明控制箱B3ALrE-自动状态*)",null,"L01\\L01LCBB3E15_A","照明控制箱B3ALrE-自动状态",10909]
[{"$nulls":5},15,null,15,"C","照明控制箱B3ALrE-运行状态",{"$nulls":16},"B3ALrE",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL39,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL39,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":4},"照明控制箱","B3ALrE","B3E16","运行状态","照明控制箱-运行状态",{"$f":"VLOOKUP(AH39,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ39&\"_\"&VLOOKUP(AK39,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"LCBB3E16_R"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM39&\" \"&\"AT%I\"&B26*16+1&\".6\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J39&\"*)\",\" \")","v":"LLCBB3E16_R AT%I113.6 :BOOL; (*照明控制箱B3ALrE-运行状态*)"},"LLCBB3E16_R             AT%I113.6      :BOOL; (*照明控制箱B3ALrE-运行状态*)",null,"L01\\L01LCBB3E16_R","照明控制箱B3ALrE-运行状态",10910]
[".",{"$nulls":4},16,null,16,"C","照明控制箱B3ALrE-自动状态",{"$nulls":16},"B3ALrE",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL40,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL40,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":4},"照明控制箱","B3ALrE","B3E16","自动状态","照明控制箱-自动状态",{"$f":"VLOOKUP(AH40,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ40&\"_\"&VLOOKUP(AK40,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"LCBB3E16_A"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM40&\" \"&\"AT%I\"&B26*16+1&\".7\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J40&\"*)\",\" \")","v":"LLCBB3E16_A AT%I113.7 :BOOL; (*照明控制箱B3ALrE-自动状态*)"},"LLCBB3E16_A             AT%I113.7      :BOOL; (*照明控制箱B3ALrE-自动状态*)",null,"L01\\L01LCBB3E16_A","照明控制箱B3ALrE-自动状态",10911]
[null,"IOM.1601R D7",{"$nulls":38},{"$f":"\"(* \"&B46&\"地址: \"&B43&\" *)\"","v":"(* IOM 1601R地址: 8 *)"}]
[null,"addr",1,{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(DEC2BIN(B43),REPT(0,5))),5,1))","v":0},{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(DEC2BIN(B43),REPT(0,5))),5,1))","v":0},1,null,1,"C",{"$f":"AH42&AA42&\"-\"&AK42","v":"照明控制箱B3ALrE-运行状态"},{"$nulls":16},{"$f":"IF(AI42=\"\",\"\",AI42)","v":"B3ALrE"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL42,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL42,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":4},"照明控制箱","B3ALrE","B3E17","运行状态",{"$f":"AH42&\"-\"&AK42","v":"照明控制箱-运行状态"},{"$f":"VLOOKUP(AH42,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ42&\"_\"&VLOOKUP(AK42,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"LCBB3E17_R"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM42&\" \"&\"AT%I\"&B43*16&\".0\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J42&\"*)\",\" \")","v":"LLCBB3E17_R AT%I128.0 :BOOL; (*照明控制箱B3ALrE-运行状态*)"},{"$f":"IFERROR(REPLACE(REPLACE(AN42,SEARCH(\"AT%\",AN42),,REPT(\" \",25-SEARCH(\"AT%\",AN42))),SEARCH(\":\",REPLACE(AN42,SEARCH(\"AT%\",AN42),,REPT(\" \",25-SEARCH(\"AT%\",AN42)))),,REPT(\" \",40-SEARCH(\":\",REPLACE(AN42,SEARCH(\"AT%\",AN42),,REPT(\" \",25-SEARCH(\"AT%\",AN42)))))),\" \")","v":"LLCBB3E17_R             AT%I128.0      :BOOL; (*照明控制箱B3ALrE-运行状态*)"},null,{"$f":"$B$2&\"\\\"&$B$2&AM42","v":"L01\\L01LCBB3E17_R"},{"$f":"J42","v":"照明控制箱B3ALrE-运行状态"},{"$f":"10000+($B43*16*8+F42-1)","v":11024}]
[null,8,2,{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(DEC2BIN(B43),REPT(0,5))),4,1))","v":0},{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(DEC2BIN(B43),REPT(0,5))),4,1))","v":0},2,null,2,"C","照明控制箱B3ALrE-自动状态",{"$nulls":16},{"$f":"IF(AI43=\"\",\"\",AI43)","v":"B3ALrE"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL43,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL43,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":4},"照明控制箱","B3ALrE","B3E17","自动状态",{"$f":"AH43&\"-\"&AK43","v":"照明控制箱-自动状态"},{"$f":"VLOOKUP(AH43,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ43&\"_\"&VLOOKUP(AK43,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"LCBB3E17_A"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM43&\" \"&\"AT%I\"&B43*16&\".1\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J43&\"*)\",\" \")","v":"LLCBB3E17_A AT%I128.1 :BOOL; (*照明控制箱B3ALrE-自动状态*)"},"LLCBB3E17_A             AT%I128.1      :BOOL; (*照明控制箱B3ALrE-自动状态*)",null,"L01\\L01LCBB3E17_A",{"$f":"J43","v":"照明控制箱B3ALrE-自动状态"},{"$f":"AS42+1","v":11025}]
[null,"kbs",3,{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(DEC2BIN(B43),REPT(0,5))),3,1))","v":0},{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(DEC2BIN(B43),REPT(0,5))),3,1))","v":0},3,null,3,"C","照明控制箱B3ALrE-运行状态",{"$nulls":16},"B3ALrE",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL44,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL44,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":4},"照明控制箱","B3ALrE","B3E18","运行状态","照明控制箱-运行状态",{"$f":"VLOOKUP(AH44,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ44&\"_\"&VLOOKUP(AK44,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"LCBB3E18_R"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM44&\" \"&\"AT%I\"&B43*16&\".2\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J44&\"*)\",\" \")","v":"LLCBB3E18_R AT%I128.2 :BOOL; (*照明控制箱B3ALrE-运行状态*)"},"LLCBB3E18_R             AT%I128.2      :BOOL; (*照明控制箱B3ALrE-运行状态*)",null,"L01\\L01LCBB3E18_R","照明控制箱B3ALrE-运行状态",{"$f":"AS43+1","v":11026}]
[null,50,4,{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(DEC2BIN(B43),REPT(0,5))),2,1))","v":1},{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(DEC2BIN(B43),REPT(0,5))),2,1))","v":1},4,null,4,"C","照明控制箱B3ALrE-自动状态",{"$nulls":16},"B3ALrE",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL45,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL45,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":4},"照明控制箱","B3ALrE","B3E18","自动状态","照明控制箱-自动状态",{"$f":"VLOOKUP(AH45,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ45&\"_\"&VLOOKUP(AK45,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"LCBB3E18_A"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM45&\" \"&\"AT%I\"&B43*16&\".3\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J45&\"*)\",\" \")","v":"LLCBB3E18_A AT%I128.3 :BOOL; (*照明控制箱B3ALrE-自动状态*)"},"LLCBB3E18_A             AT%I128.3      :BOOL; (*照明控制箱B3ALrE-自动状态*)",null,"L01\\L01LCBB3E18_A","照明控制箱B3ALrE-自动状态",11027]
[null,"IOM 1601R",5,{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(DEC2BIN(B43),REPT(0,5))),1,1))","v":0},{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(DEC2BIN(B43),REPT(0,5))),1,1))","v":0},5,null,5,"C","照明控制箱B3ALrE-运行状态",{"$nulls":16},"B3ALrE",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL46,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL46,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":4},"照明控制箱","B3ALrE","B3E19","运行状态","照明控制箱-运行状态",{"$f":"VLOOKUP(AH46,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ46&\"_\"&VLOOKUP(AK46,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"LCBB3E19_R"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM46&\" \"&\"AT%I\"&B43*16&\".4\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J46&\"*)\",\" \")","v":"LLCBB3E19_R AT%I128.4 :BOOL; (*照明控制箱B3ALrE-运行状态*)"},"LLCBB3E19_R             AT%I128.4      :BOOL; (*照明控制箱B3ALrE-运行状态*)",null,"L01\\L01LCBB3E19_R","照明控制箱B3ALrE-运行状态",11028]
[null,null,6,{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(IF(B45=20,1,IF(B45=50,10,IF(B45=125,11,IF(B45=250,100,IF(B45=500,101,IF(B45=800,110,IF(B45=1000,111,0))))))),REPT(0,3))),3,1))","v":0},{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(IF(B45=20,1,IF(B45=50,10,IF(B45=125,11,IF(B45=250,100,IF(B45=500,101,IF(B45=800,110,IF(B45=1000,111,0))))))),REPT(0,3))),3,1))","v":0},6,null,6,"C","照明控制箱B3ALrE-自动状态",{"$nulls":16},"B3ALrE",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL47,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL47,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":4},"照明控制箱","B3ALrE","B3E19","自动状态","照明控制箱-自动状态",{"$f":"VLOOKUP(AH47,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ47&\"_\"&VLOOKUP(AK47,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"LCBB3E19_A"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM47&\" \"&\"AT%I\"&B43*16&\".5\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J47&\"*)\",\" \")","v":"LLCBB3E19_A AT%I128.5 :BOOL; (*照明控制箱B3ALrE-自动状态*)"},"LLCBB3E19_A             AT%I128.5      :BOOL; (*照明控制箱B3ALrE-自动状态*)",null,"L01\\L01LCBB3E19_A","照明控制箱B3ALrE-自动状态",11029]
[null,null,7,{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(IF(B45=20,1,IF(B45=50,10,IF(B45=125,11,IF(B45=250,100,IF(B45=500,101,IF(B45=800,110,IF(B45=1000,111,0))))))),REPT(0,3))),2,1))","v":1},{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(IF(B45=20,1,IF(B45=50,10,IF(B45=125,11,IF(B45=250,100,IF(B45=500,101,IF(B45=800,110,IF(B45=1000,111,0))))))),REPT(0,3))),2,1))","v":1},7,null,7,"C","照明控制箱B3ALrE-运行状态",{"$nulls":16},"B3ALrE",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL48,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL48,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":4},"照明控制箱","B3ALrE","B3E20","运行状态","照明控制箱-运行状态",{"$f":"VLOOKUP(AH48,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ48&\"_\"&VLOOKUP(AK48,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"LCBB3E20_R"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM48&\" \"&\"AT%I\"&B43*16&\".6\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J48&\"*)\",\" \")","v":"LLCBB3E20_R AT%I128.6 :BOOL; (*照明控制箱B3ALrE-运行状态*)"},"LLCBB3E20_R             AT%I128.6      :BOOL; (*照明控制箱B3ALrE-运行状态*)",null,"L01\\L01LCBB3E20_R","照明控制箱B3ALrE-运行状态",11030]
[null,null,8,{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(IF(B45=20,1,IF(B45=50,10,IF(B45=125,11,IF(B45=250,100,IF(B45=500,101,IF(B45=800,110,IF(B45=1000,111,0))))))),REPT(0,3))),1,1))","v":0},{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(IF(B45=20,1,IF(B45=50,10,IF(B45=125,11,IF(B45=250,100,IF(B45=500,101,IF(B45=800,110,IF(B45=1000,111,0))))))),REPT(0,3))),1,1))","v":0},8,null,8,"C","照明控制箱B3ALrE-自动状态",{"$nulls":16},"B3ALrE",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL49,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL49,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":4},"照明控制箱","B3ALrE","B3E20","自动状态","照明控制箱-自动状态",{"$f":"VLOOKUP(AH49,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ49&\"_\"&VLOOKUP(AK49,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"LCBB3E20_A"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM49&\" \"&\"AT%I\"&B43*16&\".7\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J49&\"*)\",\" \")","v":"LLCBB3E20_A AT%I128.7 :BOOL; (*照明控制箱B3ALrE-自动状态*)"},"LLCBB3E20_A             AT%I128.7      :BOOL; (*照明控制箱B3ALrE-自动状态*)",null,"L01\\L01LCBB3E20_A","照明控制箱B3ALrE-自动状态",11031]
[{"$nulls":5},9,null,9,"C","照明控制箱B3ALrE-运行状态",{"$nulls":16},"B3ALrE",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL50,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL50,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":4},"照明控制箱","B3ALrE","B3E21","运行状态","照明控制箱-运行状态",{"$f":"VLOOKUP(AH50,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ50&\"_\"&VLOOKUP(AK50,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"LCBB3E21_R"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM50&\" \"&\"AT%I\"&B43*16+1&\".0\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J50&\"*)\",\" \")","v":"LLCBB3E21_R AT%I129.0 :BOOL; (*照明控制箱B3ALrE-运行状态*)"},"LLCBB3E21_R             AT%I129.0      :BOOL; (*照明控制箱B3ALrE-运行状态*)",null,"L01\\L01LCBB3E21_R","照明控制箱B3ALrE-运行状态",11032]
[{"$nulls":5},10,null,10,"C","照明控制箱B3ALrE-自动状态",{"$nulls":16},{"$f":"IF(AI51=\"\",\"\",AI51)","v":"B3ALrE"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL51,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL51,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":4},"照明控制箱","B3ALrE","B3E21","自动状态",{"$f":"AH51&\"-\"&AK51","v":"照明控制箱-自动状态"},{"$f":"VLOOKUP(AH51,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ51&\"_\"&VLOOKUP(AK51,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"LCBB3E21_A"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM51&\" \"&\"AT%I\"&B43*16+1&\".1\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J51&\"*)\",\" \")","v":"LLCBB3E21_A AT%I129.1 :BOOL; (*照明控制箱B3ALrE-自动状态*)"},"LLCBB3E21_A             AT%I129.1      :BOOL; (*照明控制箱B3ALrE-自动状态*)",null,"L01\\L01LCBB3E21_A",{"$f":"J51","v":"照明控制箱B3ALrE-自动状态"},11033]
[{"$nulls":5},11,null,11,"C","照明控制箱B3ALrE-运行状态",{"$nulls":16},"B3ALrE",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL52,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL52,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":4},"照明控制箱","B3ALrE","B3E22","运行状态","照明控制箱-运行状态",{"$f":"VLOOKUP(AH52,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ52&\"_\"&VLOOKUP(AK52,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"LCBB3E22_R"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM52&\" \"&\"AT%I\"&B43*16+1&\".2\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J52&\"*)\",\" \")","v":"LLCBB3E22_R AT%I129.2 :BOOL; (*照明控制箱B3ALrE-运行状态*)"},"LLCBB3E22_R             AT%I129.2      :BOOL; (*照明控制箱B3ALrE-运行状态*)",null,"L01\\L01LCBB3E22_R","照明控制箱B3ALrE-运行状态",11034]
[{"$nulls":5},12,null,12,"C","照明控制箱B3ALrE-自动状态",{"$nulls":16},"B3ALrE",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL53,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL53,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":4},"照明控制箱","B3ALrE","B3E22","自动状态","照明控制箱-自动状态",{"$f":"VLOOKUP(AH53,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ53&\"_\"&VLOOKUP(AK53,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"LCBB3E22_A"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM53&\" \"&\"AT%I\"&B43*16+1&\".3\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J53&\"*)\",\" \")","v":"LLCBB3E22_A AT%I129.3 :BOOL; (*照明控制箱B3ALrE-自动状态*)"},"LLCBB3E22_A             AT%I129.3      :BOOL; (*照明控制箱B3ALrE-自动状态*)",null,"L01\\L01LCBB3E22_A","照明控制箱B3ALrE-自动状态",11035]
[{"$nulls":5},13,null,13,"C","照明控制箱B3ALrE-运行状态",{"$nulls":16},"B3ALrE",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL54,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL54,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":4},"照明控制箱","B3ALrE","B3E23","运行状态","照明控制箱-运行状态",{"$f":"VLOOKUP(AH54,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ54&\"_\"&VLOOKUP(AK54,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"LCBB3E23_R"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM54&\" \"&\"AT%I\"&B43*16+1&\".4\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J54&\"*)\",\" \")","v":"LLCBB3E23_R AT%I129.4 :BOOL; (*照明控制箱B3ALrE-运行状态*)"},"LLCBB3E23_R             AT%I129.4      :BOOL; (*照明控制箱B3ALrE-运行状态*)",null,"L01\\L01LCBB3E23_R","照明控制箱B3ALrE-运行状态",11036]
[{"$nulls":5},14,null,14,"C","照明控制箱B3ALrE-自动状态",{"$nulls":16},"B3ALrE",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL55,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL55,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":4},"照明控制箱","B3ALrE","B3E23","自动状态","照明控制箱-自动状态",{"$f":"VLOOKUP(AH55,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ55&\"_\"&VLOOKUP(AK55,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"LCBB3E23_A"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM55&\" \"&\"AT%I\"&B43*16+1&\".5\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J55&\"*)\",\" \")","v":"LLCBB3E23_A AT%I129.5 :BOOL; (*照明控制箱B3ALrE-自动状态*)"},"LLCBB3E23_A             AT%I129.5      :BOOL; (*照明控制箱B3ALrE-自动状态*)",null,"L01\\L01LCBB3E23_A","照明控制箱B3ALrE-自动状态",11037]
[{"$nulls":5},15,null,15,"C","照明控制箱B3ALrE-运行状态",{"$nulls":16},"B3ALrE",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL56,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL56,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":4},"照明控制箱","B3ALrE","B3E24","运行状态","照明控制箱-运行状态",{"$f":"VLOOKUP(AH56,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ56&\"_\"&VLOOKUP(AK56,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"LCBB3E24_R"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM56&\" \"&\"AT%I\"&B43*16+1&\".6\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J56&\"*)\",\" \")","v":"LLCBB3E24_R AT%I129.6 :BOOL; (*照明控制箱B3ALrE-运行状态*)"},"LLCBB3E24_R             AT%I129.6      :BOOL; (*照明控制箱B3ALrE-运行状态*)",null,"L01\\L01LCBB3E24_R","照明控制箱B3ALrE-运行状态",11038]
[".",{"$nulls":4},16,null,16,"C","照明控制箱B3ALrE-自动状态",{"$nulls":16},"B3ALrE",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL57,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL57,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":4},"照明控制箱","B3ALrE","B3E24","自动状态","照明控制箱-自动状态",{"$f":"VLOOKUP(AH57,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ57&\"_\"&VLOOKUP(AK57,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"LCBB3E24_A"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM57&\" \"&\"AT%I\"&B43*16+1&\".7\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J57&\"*)\",\" \")","v":"LLCBB3E24_A AT%I129.7 :BOOL; (*照明控制箱B3ALrE-自动状态*)"},"LLCBB3E24_A             AT%I129.7      :BOOL; (*照明控制箱B3ALrE-自动状态*)",null,"L01\\L01LCBB3E24_A","照明控制箱B3ALrE-自动状态",11039]
[null,"IOM.1601R D7",{"$nulls":38},{"$f":"\"(* \"&B63&\"地址: \"&B60&\" *)\"","v":"(* IOM 1601R地址: 9 *)"}]
[null,"addr",1,{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(DEC2BIN(B60),REPT(0,5))),5,1))","v":1},{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(DEC2BIN(B60),REPT(0,5))),5,1))","v":1},1,null,1,"C",{"$f":"AH59&AA59&\"-\"&AK59","v":"照明控制箱B3ALrE-运行状态"},{"$nulls":16},{"$f":"IF(AI59=\"\",\"\",AI59)","v":"B3ALrE"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL59,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL59,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":4},"照明控制箱","B3ALrE","B3E25","运行状态",{"$f":"AH59&\"-\"&AK59","v":"照明控制箱-运行状态"},{"$f":"VLOOKUP(AH59,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ59&\"_\"&VLOOKUP(AK59,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"LCBB3E25_R"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM59&\" \"&\"AT%I\"&B60*16&\".0\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J59&\"*)\",\" \")","v":"LLCBB3E25_R AT%I144.0 :BOOL; (*照明控制箱B3ALrE-运行状态*)"},{"$f":"IFERROR(REPLACE(REPLACE(AN59,SEARCH(\"AT%\",AN59),,REPT(\" \",25-SEARCH(\"AT%\",AN59))),SEARCH(\":\",REPLACE(AN59,SEARCH(\"AT%\",AN59),,REPT(\" \",25-SEARCH(\"AT%\",AN59)))),,REPT(\" \",40-SEARCH(\":\",REPLACE(AN59,SEARCH(\"AT%\",AN59),,REPT(\" \",25-SEARCH(\"AT%\",AN59)))))),\" \")","v":"LLCBB3E25_R             AT%I144.0      :BOOL; (*照明控制箱B3ALrE-运行状态*)"},null,{"$f":"$B$2&\"\\\"&$B$2&AM59","v":"L01\\L01LCBB3E25_R"},{"$f":"J59","v":"照明控制箱B3ALrE-运行状态"},{"$f":"10000+($B60*16*8+F59-1)","v":11152}]
[null,9,2,{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(DEC2BIN(B60),REPT(0,5))),4,1))","v":0},{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(DEC2BIN(B60),REPT(0,5))),4,1))","v":0},2,null,2,"C","照明控制箱B3ALrE-自动状态",{"$nulls":16},{"$f":"IF(AI60=\"\",\"\",AI60)","v":"B3ALrE"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL60,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL60,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":4},"照明控制箱","B3ALrE","B3E25","自动状态",{"$f":"AH60&\"-\"&AK60","v":"照明控制箱-自动状态"},{"$f":"VLOOKUP(AH60,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ60&\"_\"&VLOOKUP(AK60,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"LCBB3E25_A"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM60&\" \"&\"AT%I\"&B60*16&\".1\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J60&\"*)\",\" \")","v":"LLCBB3E25_A AT%I144.1 :BOOL; (*照明控制箱B3ALrE-自动状态*)"},"LLCBB3E25_A             AT%I144.1      :BOOL; (*照明控制箱B3ALrE-自动状态*)",null,"L01\\L01LCBB3E25_A",{"$f":"J60","v":"照明控制箱B3ALrE-自动状态"},{"$f":"AS59+1","v":11153}]
[null,"kbs",3,{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(DEC2BIN(B60),REPT(0,5))),3,1))","v":0},{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(DEC2BIN(B60),REPT(0,5))),3,1))","v":0},3,null,3,"C","照明控制箱B3ALrE-运行状态",{"$nulls":16},"B3ALrE",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL61,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL61,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":4},"照明控制箱","B3ALrE","B3E26","运行状态","照明控制箱-运行状态",{"$f":"VLOOKUP(AH61,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ61&\"_\"&VLOOKUP(AK61,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"LCBB3E26_R"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM61&\" \"&\"AT%I\"&B60*16&\".2\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J61&\"*)\",\" \")","v":"LLCBB3E26_R AT%I144.2 :BOOL; (*照明控制箱B3ALrE-运行状态*)"},"LLCBB3E26_R             AT%I144.2      :BOOL; (*照明控制箱B3ALrE-运行状态*)",null,"L01\\L01LCBB3E26_R","照明控制箱B3ALrE-运行状态",{"$f":"AS60+1","v":11154}]
[null,50,4,{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(DEC2BIN(B60),REPT(0,5))),2,1))","v":1},{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(DEC2BIN(B60),REPT(0,5))),2,1))","v":1},4,null,4,"C","照明控制箱B3ALrE-自动状态",{"$nulls":16},"B3ALrE",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL62,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL62,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":4},"照明控制箱","B3ALrE","B3E26","自动状态","照明控制箱-自动状态",{"$f":"VLOOKUP(AH62,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ62&\"_\"&VLOOKUP(AK62,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"LCBB3E26_A"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM62&\" \"&\"AT%I\"&B60*16&\".3\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J62&\"*)\",\" \")","v":"LLCBB3E26_A AT%I144.3 :BOOL; (*照明控制箱B3ALrE-自动状态*)"},"LLCBB3E26_A             AT%I144.3      :BOOL; (*照明控制箱B3ALrE-自动状态*)",null,"L01\\L01LCBB3E26_A","照明控制箱B3ALrE-自动状态",11155]
[null,"IOM 1601R",5,{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(DEC2BIN(B60),REPT(0,5))),1,1))","v":0},{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(DEC2BIN(B60),REPT(0,5))),1,1))","v":0},5,null,5,"C","照明控制箱B3ALrE-运行状态",{"$nulls":16},"B3ALrE",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL63,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL63,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":4},"照明控制箱","B3ALrE","B3E27","运行状态","照明控制箱-运行状态",{"$f":"VLOOKUP(AH63,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ63&\"_\"&VLOOKUP(AK63,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"LCBB3E27_R"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM63&\" \"&\"AT%I\"&B60*16&\".4\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J63&\"*)\",\" \")","v":"LLCBB3E27_R AT%I144.4 :BOOL; (*照明控制箱B3ALrE-运行状态*)"},"LLCBB3E27_R             AT%I144.4      :BOOL; (*照明控制箱B3ALrE-运行状态*)",null,"L01\\L01LCBB3E27_R","照明控制箱B3ALrE-运行状态",11156]
[null,null,6,{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(IF(B62=20,1,IF(B62=50,10,IF(B62=125,11,IF(B62=250,100,IF(B62=500,101,IF(B62=800,110,IF(B62=1000,111,0))))))),REPT(0,3))),3,1))","v":0},{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(IF(B62=20,1,IF(B62=50,10,IF(B62=125,11,IF(B62=250,100,IF(B62=500,101,IF(B62=800,110,IF(B62=1000,111,0))))))),REPT(0,3))),3,1))","v":0},6,null,6,"C","照明控制箱B3ALrE-自动状态",{"$nulls":16},"B3ALrE",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL64,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL64,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":4},"照明控制箱","B3ALrE","B3E27","自动状态","照明控制箱-自动状态",{"$f":"VLOOKUP(AH64,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ64&\"_\"&VLOOKUP(AK64,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"LCBB3E27_A"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM64&\" \"&\"AT%I\"&B60*16&\".5\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J64&\"*)\",\" \")","v":"LLCBB3E27_A AT%I144.5 :BOOL; (*照明控制箱B3ALrE-自动状态*)"},"LLCBB3E27_A             AT%I144.5      :BOOL; (*照明控制箱B3ALrE-自动状态*)",null,"L01\\L01LCBB3E27_A","照明控制箱B3ALrE-自动状态",11157]
[null,null,7,{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(IF(B62=20,1,IF(B62=50,10,IF(B62=125,11,IF(B62=250,100,IF(B62=500,101,IF(B62=800,110,IF(B62=1000,111,0))))))),REPT(0,3))),2,1))","v":1},{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(IF(B62=20,1,IF(B62=50,10,IF(B62=125,11,IF(B62=250,100,IF(B62=500,101,IF(B62=800,110,IF(B62=1000,111,0))))))),REPT(0,3))),2,1))","v":1},7,null,7,"C","潜污泵井SUMP-16-主泵运行状态",{"$nulls":16},"SUMP-16",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL65,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL65,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":4},"潜污泵井","SUMP-16","B3E01","主泵运行状态","潜污泵井-主泵运行状态",{"$f":"VLOOKUP(AH65,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ65&\"_\"&VLOOKUP(AK65,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"SWPB3E01_R1"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM65&\" \"&\"AT%I\"&B60*16&\".6\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J65&\"*)\",\" \")","v":"LSWPB3E01_R1 AT%I144.6 :BOOL; (*潜污泵井SUMP-16-主泵运行状态*)"},"LSWPB3E01_R1            AT%I144.6      :BOOL; (*潜污泵井SUMP-16-主泵运行状态*)",null,"L01\\L01SWPB3E01_R1","潜污泵井SUMP-16-主泵运行状态",11158]
[null,null,8,{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(IF(B62=20,1,IF(B62=50,10,IF(B62=125,11,IF(B62=250,100,IF(B62=500,101,IF(B62=800,110,IF(B62=1000,111,0))))))),REPT(0,3))),1,1))","v":0},{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(IF(B62=20,1,IF(B62=50,10,IF(B62=125,11,IF(B62=250,100,IF(B62=500,101,IF(B62=800,110,IF(B62=1000,111,0))))))),REPT(0,3))),1,1))","v":0},8,null,8,"C","潜污泵井SUMP-16-备泵运行状态",{"$nulls":16},"SUMP-16",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL66,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL66,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":4},"潜污泵井","SUMP-16","B3E01","备泵运行状态","潜污泵井-备泵运行状态",{"$f":"VLOOKUP(AH66,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ66&\"_\"&VLOOKUP(AK66,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"SWPB3E01_R2"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM66&\" \"&\"AT%I\"&B60*16&\".7\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J66&\"*)\",\" \")","v":"LSWPB3E01_R2 AT%I144.7 :BOOL; (*潜污泵井SUMP-16-备泵运行状态*)"},"LSWPB3E01_R2            AT%I144.7      :BOOL; (*潜污泵井SUMP-16-备泵运行状态*)",null,"L01\\L01SWPB3E01_R2","潜污泵井SUMP-16-备泵运行状态",11159]
[{"$nulls":5},9,null,9,"C","潜污泵井SUMP-16-主泵故障状态",{"$nulls":16},"SUMP-16",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL67,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL67,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":4},"潜污泵井","SUMP-16","B3E01","主泵故障状态","潜污泵井-主泵故障状态",{"$f":"VLOOKUP(AH67,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ67&\"_\"&VLOOKUP(AK67,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"SWPB3E01_F1"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM67&\" \"&\"AT%I\"&B60*16+1&\".0\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J67&\"*)\",\" \")","v":"LSWPB3E01_F1 AT%I145.0 :BOOL; (*潜污泵井SUMP-16-主泵故障状态*)"},"LSWPB3E01_F1            AT%I145.0      :BOOL; (*潜污泵井SUMP-16-主泵故障状态*)",null,"L01\\L01SWPB3E01_F1","潜污泵井SUMP-16-主泵故障状态",11160]
[{"$nulls":5},10,null,10,"C","潜污泵井SUMP-16-备泵故障状态",{"$nulls":16},{"$f":"IF(AI68=\"\",\"\",AI68)","v":"SUMP-16"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL68,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL68,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":4},"潜污泵井","SUMP-16","B3E01","备泵故障状态",{"$f":"AH68&\"-\"&AK68","v":"潜污泵井-备泵故障状态"},{"$f":"VLOOKUP(AH68,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ68&\"_\"&VLOOKUP(AK68,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"SWPB3E01_F2"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM68&\" \"&\"AT%I\"&B60*16+1&\".1\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J68&\"*)\",\" \")","v":"LSWPB3E01_F2 AT%I145.1 :BOOL; (*潜污泵井SUMP-16-备泵故障状态*)"},"LSWPB3E01_F2            AT%I145.1      :BOOL; (*潜污泵井SUMP-16-备泵故障状态*)",null,"L01\\L01SWPB3E01_F2",{"$f":"J68","v":"潜污泵井SUMP-16-备泵故障状态"},11161]
[{"$nulls":5},11,null,11,"C","潜污泵井SUMP-16-自动状态",{"$nulls":16},"SUMP-16",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL69,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL69,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":4},"潜污泵井","SUMP-16","B3E01","自动状态","潜污泵井-自动状态",{"$f":"VLOOKUP(AH69,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ69&\"_\"&VLOOKUP(AK69,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"SWPB3E01_A"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM69&\" \"&\"AT%I\"&B60*16+1&\".2\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J69&\"*)\",\" \")","v":"LSWPB3E01_A AT%I145.2 :BOOL; (*潜污泵井SUMP-16-自动状态*)"},"LSWPB3E01_A             AT%I145.2      :BOOL; (*潜污泵井SUMP-16-自动状态*)",null,"L01\\L01SWPB3E01_A","潜污泵井SUMP-16-自动状态",11162]
[{"$nulls":5},12,null,12,"C","潜污泵井SUMP-16-超高液位",{"$nulls":16},"SUMP-16",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL70,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL70,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":4},"潜污泵井","SUMP-16","B3E01","超高液位","潜污泵井-超高液位",{"$f":"VLOOKUP(AH70,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ70&\"_\"&VLOOKUP(AK70,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"SWPB3E01_SHL"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM70&\" \"&\"AT%I\"&B60*16+1&\".3\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J70&\"*)\",\" \")","v":"LSWPB3E01_SHL AT%I145.3 :BOOL; (*潜污泵井SUMP-16-超高液位*)"},"LSWPB3E01_SHL           AT%I145.3      :BOOL; (*潜污泵井SUMP-16-超高液位*)",null,"L01\\L01SWPB3E01_SHL","潜污泵井SUMP-16-超高液位",11163]
[{"$nulls":5},13,null,13,"C","潜污泵井SUMP-17-主泵运行状态",{"$nulls":16},"SUMP-17",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL71,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL71,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":4},"潜污泵井","SUMP-17","B3E02","主泵运行状态","潜污泵井-主泵运行状态",{"$f":"VLOOKUP(AH71,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ71&\"_\"&VLOOKUP(AK71,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"SWPB3E02_R1"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM71&\" \"&\"AT%I\"&B60*16+1&\".4\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J71&\"*)\",\" \")","v":"LSWPB3E02_R1 AT%I145.4 :BOOL; (*潜污泵井SUMP-17-主泵运行状态*)"},"LSWPB3E02_R1            AT%I145.4      :BOOL; (*潜污泵井SUMP-17-主泵运行状态*)",null,"L01\\L01SWPB3E02_R1","潜污泵井SUMP-17-主泵运行状态",11164]
[{"$nulls":5},14,null,14,"C","潜污泵井SUMP-17-备泵运行状态",{"$nulls":16},"SUMP-17",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL72,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL72,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":4},"潜污泵井","SUMP-17","B3E02","备泵运行状态","潜污泵井-备泵运行状态",{"$f":"VLOOKUP(AH72,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ72&\"_\"&VLOOKUP(AK72,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"SWPB3E02_R2"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM72&\" \"&\"AT%I\"&B60*16+1&\".5\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J72&\"*)\",\" \")","v":"LSWPB3E02_R2 AT%I145.5 :BOOL; (*潜污泵井SUMP-17-备泵运行状态*)"},"LSWPB3E02_R2            AT%I145.5      :BOOL; (*潜污泵井SUMP-17-备泵运行状态*)",null,"L01\\L01SWPB3E02_R2","潜污泵井SUMP-17-备泵运行状态",11165]
[{"$nulls":5},15,null,15,"C","潜污泵井SUMP-17-主泵故障状态",{"$nulls":16},"SUMP-17",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL73,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL73,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":4},"潜污泵井","SUMP-17","B3E02","主泵故障状态","潜污泵井-主泵故障状态",{"$f":"VLOOKUP(AH73,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ73&\"_\"&VLOOKUP(AK73,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"SWPB3E02_F1"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM73&\" \"&\"AT%I\"&B60*16+1&\".6\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J73&\"*)\",\" \")","v":"LSWPB3E02_F1 AT%I145.6 :BOOL; (*潜污泵井SUMP-17-主泵故障状态*)"},"LSWPB3E02_F1            AT%I145.6      :BOOL; (*潜污泵井SUMP-17-主泵故障状态*)",null,"L01\\L01SWPB3E02_F1","潜污泵井SUMP-17-主泵故障状态",11166]
[".",{"$nulls":4},16,null,16,"C","潜污泵井SUMP-17-备泵故障状态",{"$nulls":16},"SUMP-17",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL74,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL74,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":4},"潜污泵井","SUMP-17","B3E02","备泵故障状态","潜污泵井-备泵故障状态",{"$f":"VLOOKUP(AH74,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ74&\"_\"&VLOOKUP(AK74,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"SWPB3E02_F2"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM74&\" \"&\"AT%I\"&B60*16+1&\".7\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J74&\"*)\",\" \")","v":"LSWPB3E02_F2 AT%I145.7 :BOOL; (*潜污泵井SUMP-17-备泵故障状态*)"},"LSWPB3E02_F2            AT%I145.7      :BOOL; (*潜污泵井SUMP-17-备泵故障状态*)",null,"L01\\L01SWPB3E02_F2","潜污泵井SUMP-17-备泵故障状态",11167]
[null,"IOM.1601R D7",{"$nulls":38},{"$f":"\"(* \"&B80&\"地址: \"&B77&\" *)\"","v":"(* IOM 1601R地址: 10 *)"}]
[null,"addr",1,{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(DEC2BIN(B77),REPT(0,5))),5,1))","v":0},{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(DEC2BIN(B77),REPT(0,5))),5,1))","v":0},1,null,1,"C",{"$f":"AH76&AA76&\"-\"&AK76","v":"潜污泵井SUMP-17-自动状态"},{"$nulls":16},{"$f":"IF(AI76=\"\",\"\",AI76)","v":"SUMP-17"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL76,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL76,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":4},"潜污泵井","SUMP-17","B3E02","自动状态",{"$f":"AH76&\"-\"&AK76","v":"潜污泵井-自动状态"},{"$f":"VLOOKUP(AH76,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ76&\"_\"&VLOOKUP(AK76,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"SWPB3E02_A"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM76&\" \"&\"AT%I\"&B77*16&\".0\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J76&\"*)\",\" \")","v":"LSWPB3E02_A AT%I160.0 :BOOL; (*潜污泵井SUMP-17-自动状态*)"},{"$f":"IFERROR(REPLACE(REPLACE(AN76,SEARCH(\"AT%\",AN76),,REPT(\" \",25-SEARCH(\"AT%\",AN76))),SEARCH(\":\",REPLACE(AN76,SEARCH(\"AT%\",AN76),,REPT(\" \",25-SEARCH(\"AT%\",AN76)))),,REPT(\" \",40-SEARCH(\":\",REPLACE(AN76,SEARCH(\"AT%\",AN76),,REPT(\" \",25-SEARCH(\"AT%\",AN76)))))),\" \")","v":"LSWPB3E02_A             AT%I160.0      :BOOL; (*潜污泵井SUMP-17-自动状态*)"},null,{"$f":"$B$2&\"\\\"&$B$2&AM76","v":"L01\\L01SWPB3E02_A"},{"$f":"J76","v":"潜污泵井SUMP-17-自动状态"},{"$f":"10000+($B77*16*8+F76-1)","v":11280}]
[null,10,2,{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(DEC2BIN(B77),REPT(0,5))),4,1))","v":1},{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(DEC2BIN(B77),REPT(0,5))),4,1))","v":1},2,null,2,"C","潜污泵井SUMP-17-超高液位",{"$nulls":16},{"$f":"IF(AI77=\"\",\"\",AI77)","v":"SUMP-17"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL77,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL77,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":4},"潜污泵井","SUMP-17","B3E02","超高液位",{"$f":"AH77&\"-\"&AK77","v":"潜污泵井-超高液位"},{"$f":"VLOOKUP(AH77,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ77&\"_\"&VLOOKUP(AK77,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"SWPB3E02_SHL"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM77&\" \"&\"AT%I\"&B77*16&\".1\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J77&\"*)\",\" \")","v":"LSWPB3E02_SHL AT%I160.1 :BOOL; (*潜污泵井SUMP-17-超高液位*)"},"LSWPB3E02_SHL           AT%I160.1      :BOOL; (*潜污泵井SUMP-17-超高液位*)",null,"L01\\L01SWPB3E02_SHL",{"$f":"J77","v":"潜污泵井SUMP-17-超高液位"},{"$f":"AS76+1","v":11281}]
[null,"kbs",3,{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(DEC2BIN(B77),REPT(0,5))),3,1))","v":0},{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(DEC2BIN(B77),REPT(0,5))),3,1))","v":0},3,null,3,"C","潜污泵井SUMP-18-主泵运行状态",{"$nulls":16},"SUMP-18",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL78,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL78,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":4},"潜污泵井","SUMP-18","B3E03","主泵运行状态","潜污泵井-主泵运行状态",{"$f":"VLOOKUP(AH78,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ78&\"_\"&VLOOKUP(AK78,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"SWPB3E03_R1"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM78&\" \"&\"AT%I\"&B77*16&\".2\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J78&\"*)\",\" \")","v":"LSWPB3E03_R1 AT%I160.2 :BOOL; (*潜污泵井SUMP-18-主泵运行状态*)"},"LSWPB3E03_R1            AT%I160.2      :BOOL; (*潜污泵井SUMP-18-主泵运行状态*)",null,"L01\\L01SWPB3E03_R1","潜污泵井SUMP-18-主泵运行状态",{"$f":"AS77+1","v":11282}]
[null,50,4,{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(DEC2BIN(B77),REPT(0,5))),2,1))","v":1},{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(DEC2BIN(B77),REPT(0,5))),2,1))","v":1},4,null,4,"C","潜污泵井SUMP-18-备泵运行状态",{"$nulls":16},"SUMP-18",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL79,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL79,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":4},"潜污泵井","SUMP-18","B3E03","备泵运行状态","潜污泵井-备泵运行状态",{"$f":"VLOOKUP(AH79,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ79&\"_\"&VLOOKUP(AK79,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"SWPB3E03_R2"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM79&\" \"&\"AT%I\"&B77*16&\".3\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J79&\"*)\",\" \")","v":"LSWPB3E03_R2 AT%I160.3 :BOOL; (*潜污泵井SUMP-18-备泵运行状态*)"},"LSWPB3E03_R2            AT%I160.3      :BOOL; (*潜污泵井SUMP-18-备泵运行状态*)",null,"L01\\L01SWPB3E03_R2","潜污泵井SUMP-18-备泵运行状态",11283]
[null,"IOM 1601R",5,{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(DEC2BIN(B77),REPT(0,5))),1,1))","v":0},{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(DEC2BIN(B77),REPT(0,5))),1,1))","v":0},5,null,5,"C","潜污泵井SUMP-18-主泵故障状态",{"$nulls":16},"SUMP-18",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL80,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL80,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":4},"潜污泵井","SUMP-18","B3E03","主泵故障状态","潜污泵井-主泵故障状态",{"$f":"VLOOKUP(AH80,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ80&\"_\"&VLOOKUP(AK80,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"SWPB3E03_F1"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM80&\" \"&\"AT%I\"&B77*16&\".4\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J80&\"*)\",\" \")","v":"LSWPB3E03_F1 AT%I160.4 :BOOL; (*潜污泵井SUMP-18-主泵故障状态*)"},"LSWPB3E03_F1            AT%I160.4      :BOOL; (*潜污泵井SUMP-18-主泵故障状态*)",null,"L01\\L01SWPB3E03_F1","潜污泵井SUMP-18-主泵故障状态",11284]
[null,null,6,{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(IF(B79=20,1,IF(B79=50,10,IF(B79=125,11,IF(B79=250,100,IF(B79=500,101,IF(B79=800,110,IF(B79=1000,111,0))))))),REPT(0,3))),3,1))","v":0},{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(IF(B79=20,1,IF(B79=50,10,IF(B79=125,11,IF(B79=250,100,IF(B79=500,101,IF(B79=800,110,IF(B79=1000,111,0))))))),REPT(0,3))),3,1))","v":0},6,null,6,"C","潜污泵井SUMP-18-备泵故障状态",{"$nulls":16},"SUMP-18",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL81,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL81,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":4},"潜污泵井","SUMP-18","B3E03","备泵故障状态","潜污泵井-备泵故障状态",{"$f":"VLOOKUP(AH81,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ81&\"_\"&VLOOKUP(AK81,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"SWPB3E03_F2"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM81&\" \"&\"AT%I\"&B77*16&\".5\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J81&\"*)\",\" \")","v":"LSWPB3E03_F2 AT%I160.5 :BOOL; (*潜污泵井SUMP-18-备泵故障状态*)"},"LSWPB3E03_F2            AT%I160.5      :BOOL; (*潜污泵井SUMP-18-备泵故障状态*)",null,"L01\\L01SWPB3E03_F2","潜污泵井SUMP-18-备泵故障状态",11285]
[null,null,7,{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(IF(B79=20,1,IF(B79=50,10,IF(B79=125,11,IF(B79=250,100,IF(B79=500,101,IF(B79=800,110,IF(B79=1000,111,0))))))),REPT(0,3))),2,1))","v":1},{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(IF(B79=20,1,IF(B79=50,10,IF(B79=125,11,IF(B79=250,100,IF(B79=500,101,IF(B79=800,110,IF(B79=1000,111,0))))))),REPT(0,3))),2,1))","v":1},7,null,7,"C","潜污泵井SUMP-18-自动状态",{"$nulls":16},"SUMP-18",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL82,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL82,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":4},"潜污泵井","SUMP-18","B3E03","自动状态","潜污泵井-自动状态",{"$f":"VLOOKUP(AH82,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ82&\"_\"&VLOOKUP(AK82,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"SWPB3E03_A"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM82&\" \"&\"AT%I\"&B77*16&\".6\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J82&\"*)\",\" \")","v":"LSWPB3E03_A AT%I160.6 :BOOL; (*潜污泵井SUMP-18-自动状态*)"},"LSWPB3E03_A             AT%I160.6      :BOOL; (*潜污泵井SUMP-18-自动状态*)",null,"L01\\L01SWPB3E03_A","潜污泵井SUMP-18-自动状态",11286]
[null,null,8,{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(IF(B79=20,1,IF(B79=50,10,IF(B79=125,11,IF(B79=250,100,IF(B79=500,101,IF(B79=800,110,IF(B79=1000,111,0))))))),REPT(0,3))),1,1))","v":0},{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(IF(B79=20,1,IF(B79=50,10,IF(B79=125,11,IF(B79=250,100,IF(B79=500,101,IF(B79=800,110,IF(B79=1000,111,0))))))),REPT(0,3))),1,1))","v":0},8,null,8,"C","潜污泵井SUMP-18-超高液位",{"$nulls":16},"SUMP-18",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL83,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL83,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":4},"潜污泵井","SUMP-18","B3E03","超高液位","潜污泵井-超高液位",{"$f":"VLOOKUP(AH83,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ83&\"_\"&VLOOKUP(AK83,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"SWPB3E03_SHL"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM83&\" \"&\"AT%I\"&B77*16&\".7\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J83&\"*)\",\" \")","v":"LSWPB3E03_SHL AT%I160.7 :BOOL; (*潜污泵井SUMP-18-超高液位*)"},"LSWPB3E03_SHL           AT%I160.7      :BOOL; (*潜污泵井SUMP-18-超高液位*)",null,"L01\\L01SWPB3E03_SHL","潜污泵井SUMP-18-超高液位",11287]
[{"$nulls":5},9,null,9,"C","潜污泵井SUMP-19-主泵运行状态",{"$nulls":16},"SUMP-19",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL84,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL84,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":4},"潜污泵井","SUMP-19","B3E04","主泵运行状态","潜污泵井-主泵运行状态",{"$f":"VLOOKUP(AH84,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ84&\"_\"&VLOOKUP(AK84,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"SWPB3E04_R1"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM84&\" \"&\"AT%I\"&B77*16+1&\".0\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J84&\"*)\",\" \")","v":"LSWPB3E04_R1 AT%I161.0 :BOOL; (*潜污泵井SUMP-19-主泵运行状态*)"},"LSWPB3E04_R1            AT%I161.0      :BOOL; (*潜污泵井SUMP-19-主泵运行状态*)",null,"L01\\L01SWPB3E04_R1","潜污泵井SUMP-19-主泵运行状态",11288]
[{"$nulls":5},10,null,10,"C","潜污泵井SUMP-19-备泵运行状态",{"$nulls":16},{"$f":"IF(AI85=\"\",\"\",AI85)","v":"SUMP-19"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL85,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL85,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":4},"潜污泵井","SUMP-19","B3E04","备泵运行状态",{"$f":"AH85&\"-\"&AK85","v":"潜污泵井-备泵运行状态"},{"$f":"VLOOKUP(AH85,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ85&\"_\"&VLOOKUP(AK85,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"SWPB3E04_R2"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM85&\" \"&\"AT%I\"&B77*16+1&\".1\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J85&\"*)\",\" \")","v":"LSWPB3E04_R2 AT%I161.1 :BOOL; (*潜污泵井SUMP-19-备泵运行状态*)"},"LSWPB3E04_R2            AT%I161.1      :BOOL; (*潜污泵井SUMP-19-备泵运行状态*)",null,"L01\\L01SWPB3E04_R2",{"$f":"J85","v":"潜污泵井SUMP-19-备泵运行状态"},11289]
[{"$nulls":5},11,null,11,"C","潜污泵井SUMP-19-主泵故障状态",{"$nulls":16},"SUMP-19",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL86,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL86,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":4},"潜污泵井","SUMP-19","B3E04","主泵故障状态","潜污泵井-主泵故障状态",{"$f":"VLOOKUP(AH86,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ86&\"_\"&VLOOKUP(AK86,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"SWPB3E04_F1"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM86&\" \"&\"AT%I\"&B77*16+1&\".2\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J86&\"*)\",\" \")","v":"LSWPB3E04_F1 AT%I161.2 :BOOL; (*潜污泵井SUMP-19-主泵故障状态*)"},"LSWPB3E04_F1            AT%I161.2      :BOOL; (*潜污泵井SUMP-19-主泵故障状态*)",null,"L01\\L01SWPB3E04_F1","潜污泵井SUMP-19-主泵故障状态",11290]
[{"$nulls":5},12,null,12,"C","潜污泵井SUMP-19-备泵故障状态",{"$nulls":16},"SUMP-19",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL87,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL87,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":4},"潜污泵井","SUMP-19","B3E04","备泵故障状态","潜污泵井-备泵故障状态",{"$f":"VLOOKUP(AH87,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ87&\"_\"&VLOOKUP(AK87,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"SWPB3E04_F2"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM87&\" \"&\"AT%I\"&B77*16+1&\".3\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J87&\"*)\",\" \")","v":"LSWPB3E04_F2 AT%I161.3 :BOOL; (*潜污泵井SUMP-19-备泵故障状态*)"},"LSWPB3E04_F2            AT%I161.3      :BOOL; (*潜污泵井SUMP-19-备泵故障状态*)",null,"L01\\L01SWPB3E04_F2","潜污泵井SUMP-19-备泵故障状态",11291]
[{"$nulls":5},13,null,13,"C","潜污泵井SUMP-19-自动状态",{"$nulls":16},"SUMP-19",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL88,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL88,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":4},"潜污泵井","SUMP-19","B3E04","自动状态","潜污泵井-自动状态",{"$f":"VLOOKUP(AH88,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ88&\"_\"&VLOOKUP(AK88,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"SWPB3E04_A"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM88&\" \"&\"AT%I\"&B77*16+1&\".4\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J88&\"*)\",\" \")","v":"LSWPB3E04_A AT%I161.4 :BOOL; (*潜污泵井SUMP-19-自动状态*)"},"LSWPB3E04_A             AT%I161.4      :BOOL; (*潜污泵井SUMP-19-自动状态*)",null,"L01\\L01SWPB3E04_A","潜污泵井SUMP-19-自动状态",11292]
[{"$nulls":5},14,null,14,"C","潜污泵井SUMP-19-超高液位",{"$nulls":16},"SUMP-19",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL89,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL89,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":4},"潜污泵井","SUMP-19","B3E04","超高液位","潜污泵井-超高液位",{"$f":"VLOOKUP(AH89,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ89&\"_\"&VLOOKUP(AK89,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"SWPB3E04_SHL"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM89&\" \"&\"AT%I\"&B77*16+1&\".5\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J89&\"*)\",\" \")","v":"LSWPB3E04_SHL AT%I161.5 :BOOL; (*潜污泵井SUMP-19-超高液位*)"},"LSWPB3E04_SHL           AT%I161.5      :BOOL; (*潜污泵井SUMP-19-超高液位*)",null,"L01\\L01SWPB3E04_SHL","潜污泵井SUMP-19-超高液位",11293]
[{"$nulls":5},15,null,15,"C","潜污泵井SUMP-20-主泵运行状态",{"$nulls":16},"SUMP-20",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL90,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL90,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":4},"潜污泵井","SUMP-20","B3E05","主泵运行状态","潜污泵井-主泵运行状态",{"$f":"VLOOKUP(AH90,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ90&\"_\"&VLOOKUP(AK90,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"SWPB3E05_R1"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM90&\" \"&\"AT%I\"&B77*16+1&\".6\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J90&\"*)\",\" \")","v":"LSWPB3E05_R1 AT%I161.6 :BOOL; (*潜污泵井SUMP-20-主泵运行状态*)"},"LSWPB3E05_R1            AT%I161.6      :BOOL; (*潜污泵井SUMP-20-主泵运行状态*)",null,"L01\\L01SWPB3E05_R1","潜污泵井SUMP-20-主泵运行状态",11294]
[".",{"$nulls":4},16,null,16,"C","潜污泵井SUMP-20-备泵运行状态",{"$nulls":16},"SUMP-20",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL91,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL91,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":4},"潜污泵井","SUMP-20","B3E05","备泵运行状态","潜污泵井-备泵运行状态",{"$f":"VLOOKUP(AH91,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ91&\"_\"&VLOOKUP(AK91,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"SWPB3E05_R2"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM91&\" \"&\"AT%I\"&B77*16+1&\".7\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J91&\"*)\",\" \")","v":"LSWPB3E05_R2 AT%I161.7 :BOOL; (*潜污泵井SUMP-20-备泵运行状态*)"},"LSWPB3E05_R2            AT%I161.7      :BOOL; (*潜污泵井SUMP-20-备泵运行状态*)",null,"L01\\L01SWPB3E05_R2","潜污泵井SUMP-20-备泵运行状态",11295]
[null,"IOM.1601R D7",{"$nulls":38},{"$f":"\"(* \"&B97&\"地址: \"&B94&\" *)\"","v":"(* IOM 1601R地址: 11 *)"}]
[null,"addr",1,{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(DEC2BIN(B94),REPT(0,5))),5,1))","v":1},{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(DEC2BIN(B94),REPT(0,5))),5,1))","v":1},1,null,1,"C",{"$f":"AH93&AA93&\"-\"&AK93","v":"潜污泵井SUMP-20-主泵故障状态"},{"$nulls":16},{"$f":"IF(AI93=\"\",\"\",AI93)","v":"SUMP-20"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL93,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL93,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":4},"潜污泵井","SUMP-20","B3E05","主泵故障状态",{"$f":"AH93&\"-\"&AK93","v":"潜污泵井-主泵故障状态"},{"$f":"VLOOKUP(AH93,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ93&\"_\"&VLOOKUP(AK93,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"SWPB3E05_F1"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM93&\" \"&\"AT%I\"&B94*16&\".0\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J93&\"*)\",\" \")","v":"LSWPB3E05_F1 AT%I176.0 :BOOL; (*潜污泵井SUMP-20-主泵故障状态*)"},{"$f":"IFERROR(REPLACE(REPLACE(AN93,SEARCH(\"AT%\",AN93),,REPT(\" \",25-SEARCH(\"AT%\",AN93))),SEARCH(\":\",REPLACE(AN93,SEARCH(\"AT%\",AN93),,REPT(\" \",25-SEARCH(\"AT%\",AN93)))),,REPT(\" \",40-SEARCH(\":\",REPLACE(AN93,SEARCH(\"AT%\",AN93),,REPT(\" \",25-SEARCH(\"AT%\",AN93)))))),\" \")","v":"LSWPB3E05_F1            AT%I176.0      :BOOL; (*潜污泵井SUMP-20-主泵故障状态*)"},null,{"$f":"$B$2&\"\\\"&$B$2&AM93","v":"L01\\L01SWPB3E05_F1"},{"$f":"J93","v":"潜污泵井SUMP-20-主泵故障状态"},{"$f":"10000+($B94*16*8+F93-1)","v":11408}]
[null,11,2,{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(DEC2BIN(B94),REPT(0,5))),4,1))","v":1},{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(DEC2BIN(B94),REPT(0,5))),4,1))","v":1},2,null,2,"C","潜污泵井SUMP-20-备泵故障状态",{"$nulls":16},{"$f":"IF(AI94=\"\",\"\",AI94)","v":"SUMP-20"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL94,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL94,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":4},"潜污泵井","SUMP-20","B3E05","备泵故障状态",{"$f":"AH94&\"-\"&AK94","v":"潜污泵井-备泵故障状态"},{"$f":"VLOOKUP(AH94,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ94&\"_\"&VLOOKUP(AK94,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"SWPB3E05_F2"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM94&\" \"&\"AT%I\"&B94*16&\".1\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J94&\"*)\",\" \")","v":"LSWPB3E05_F2 AT%I176.1 :BOOL; (*潜污泵井SUMP-20-备泵故障状态*)"},"LSWPB3E05_F2            AT%I176.1      :BOOL; (*潜污泵井SUMP-20-备泵故障状态*)",null,"L01\\L01SWPB3E05_F2",{"$f":"J94","v":"潜污泵井SUMP-20-备泵故障状态"},{"$f":"AS93+1","v":11409}]
[null,"kbs",3,{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(DEC2BIN(B94),REPT(0,5))),3,1))","v":0},{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(DEC2BIN(B94),REPT(0,5))),3,1))","v":0},3,null,3,"C","潜污泵井SUMP-20-自动状态",{"$nulls":16},"SUMP-20",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL95,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL95,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":4},"潜污泵井","SUMP-20","B3E05","自动状态","潜污泵井-自动状态",{"$f":"VLOOKUP(AH95,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ95&\"_\"&VLOOKUP(AK95,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"SWPB3E05_A"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM95&\" \"&\"AT%I\"&B94*16&\".2\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J95&\"*)\",\" \")","v":"LSWPB3E05_A AT%I176.2 :BOOL; (*潜污泵井SUMP-20-自动状态*)"},"LSWPB3E05_A             AT%I176.2      :BOOL; (*潜污泵井SUMP-20-自动状态*)",null,"L01\\L01SWPB3E05_A","潜污泵井SUMP-20-自动状态",{"$f":"AS94+1","v":11410}]
[null,50,4,{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(DEC2BIN(B94),REPT(0,5))),2,1))","v":1},{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(DEC2BIN(B94),REPT(0,5))),2,1))","v":1},4,null,4,"C","潜污泵井SUMP-20-超高液位",{"$nulls":16},"SUMP-20",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL96,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL96,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":4},"潜污泵井","SUMP-20","B3E05","超高液位","潜污泵井-超高液位",{"$f":"VLOOKUP(AH96,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ96&\"_\"&VLOOKUP(AK96,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"SWPB3E05_SHL"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM96&\" \"&\"AT%I\"&B94*16&\".3\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J96&\"*)\",\" \")","v":"LSWPB3E05_SHL AT%I176.3 :BOOL; (*潜污泵井SUMP-20-超高液位*)"},"LSWPB3E05_SHL           AT%I176.3      :BOOL; (*潜污泵井SUMP-20-超高液位*)",null,"L01\\L01SWPB3E05_SHL","潜污泵井SUMP-20-超高液位",11411]
[null,"IOM 1601R",5,{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(DEC2BIN(B94),REPT(0,5))),1,1))","v":0},{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(DEC2BIN(B94),REPT(0,5))),1,1))","v":0},5,null,5,"C","潜污泵井SUMP-21-主泵运行状态",{"$nulls":16},"SUMP-21",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL97,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL97,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":4},"潜污泵井","SUMP-21","B3E06","主泵运行状态","潜污泵井-主泵运行状态",{"$f":"VLOOKUP(AH97,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ97&\"_\"&VLOOKUP(AK97,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"SWPB3E06_R1"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM97&\" \"&\"AT%I\"&B94*16&\".4\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J97&\"*)\",\" \")","v":"LSWPB3E06_R1 AT%I176.4 :BOOL; (*潜污泵井SUMP-21-主泵运行状态*)"},"LSWPB3E06_R1            AT%I176.4      :BOOL; (*潜污泵井SUMP-21-主泵运行状态*)",null,"L01\\L01SWPB3E06_R1","潜污泵井SUMP-21-主泵运行状态",11412]
[null,null,6,{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(IF(B96=20,1,IF(B96=50,10,IF(B96=125,11,IF(B96=250,100,IF(B96=500,101,IF(B96=800,110,IF(B96=1000,111,0))))))),REPT(0,3))),3,1))","v":0},{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(IF(B96=20,1,IF(B96=50,10,IF(B96=125,11,IF(B96=250,100,IF(B96=500,101,IF(B96=800,110,IF(B96=1000,111,0))))))),REPT(0,3))),3,1))","v":0},6,null,6,"C","潜污泵井SUMP-21-备泵运行状态",{"$nulls":16},"SUMP-21",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL98,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL98,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":4},"潜污泵井","SUMP-21","B3E06","备泵运行状态","潜污泵井-备泵运行状态",{"$f":"VLOOKUP(AH98,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ98&\"_\"&VLOOKUP(AK98,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"SWPB3E06_R2"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM98&\" \"&\"AT%I\"&B94*16&\".5\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J98&\"*)\",\" \")","v":"LSWPB3E06_R2 AT%I176.5 :BOOL; (*潜污泵井SUMP-21-备泵运行状态*)"},"LSWPB3E06_R2            AT%I176.5      :BOOL; (*潜污泵井SUMP-21-备泵运行状态*)",null,"L01\\L01SWPB3E06_R2","潜污泵井SUMP-21-备泵运行状态",11413]
[null,null,7,{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(IF(B96=20,1,IF(B96=50,10,IF(B96=125,11,IF(B96=250,100,IF(B96=500,101,IF(B96=800,110,IF(B96=1000,111,0))))))),REPT(0,3))),2,1))","v":1},{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(IF(B96=20,1,IF(B96=50,10,IF(B96=125,11,IF(B96=250,100,IF(B96=500,101,IF(B96=800,110,IF(B96=1000,111,0))))))),REPT(0,3))),2,1))","v":1},7,null,7,"C","潜污泵井SUMP-21-主泵故障状态",{"$nulls":16},"SUMP-21",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL99,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL99,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":4},"潜污泵井","SUMP-21","B3E06","主泵故障状态","潜污泵井-主泵故障状态",{"$f":"VLOOKUP(AH99,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ99&\"_\"&VLOOKUP(AK99,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"SWPB3E06_F1"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM99&\" \"&\"AT%I\"&B94*16&\".6\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J99&\"*)\",\" \")","v":"LSWPB3E06_F1 AT%I176.6 :BOOL; (*潜污泵井SUMP-21-主泵故障状态*)"},"LSWPB3E06_F1            AT%I176.6      :BOOL; (*潜污泵井SUMP-21-主泵故障状态*)",null,"L01\\L01SWPB3E06_F1","潜污泵井SUMP-21-主泵故障状态",11414]
[null,null,8,{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(IF(B96=20,1,IF(B96=50,10,IF(B96=125,11,IF(B96=250,100,IF(B96=500,101,IF(B96=800,110,IF(B96=1000,111,0))))))),REPT(0,3))),1,1))","v":0},{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(IF(B96=20,1,IF(B96=50,10,IF(B96=125,11,IF(B96=250,100,IF(B96=500,101,IF(B96=800,110,IF(B96=1000,111,0))))))),REPT(0,3))),1,1))","v":0},8,null,8,"C","潜污泵井SUMP-21-备泵故障状态",{"$nulls":16},"SUMP-21",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL100,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL100,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":4},"潜污泵井","SUMP-21","B3E06","备泵故障状态","潜污泵井-备泵故障状态",{"$f":"VLOOKUP(AH100,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ100&\"_\"&VLOOKUP(AK100,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"SWPB3E06_F2"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM100&\" \"&\"AT%I\"&B94*16&\".7\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J100&\"*)\",\" \")","v":"LSWPB3E06_F2 AT%I176.7 :BOOL; (*潜污泵井SUMP-21-备泵故障状态*)"},"LSWPB3E06_F2            AT%I176.7      :BOOL; (*潜污泵井SUMP-21-备泵故障状态*)",null,"L01\\L01SWPB3E06_F2","潜污泵井SUMP-21-备泵故障状态",11415]
[{"$nulls":5},9,null,9,"C","潜污泵井SUMP-21-自动状态",{"$nulls":16},"SUMP-21",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL101,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL101,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":4},"潜污泵井","SUMP-21","B3E06","自动状态","潜污泵井-自动状态",{"$f":"VLOOKUP(AH101,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ101&\"_\"&VLOOKUP(AK101,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"SWPB3E06_A"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM101&\" \"&\"AT%I\"&B94*16+1&\".0\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J101&\"*)\",\" \")","v":"LSWPB3E06_A AT%I177.0 :BOOL; (*潜污泵井SUMP-21-自动状态*)"},"LSWPB3E06_A             AT%I177.0      :BOOL; (*潜污泵井SUMP-21-自动状态*)",null,"L01\\L01SWPB3E06_A","潜污泵井SUMP-21-自动状态",11416]
[{"$nulls":5},10,null,10,"C","潜污泵井SUMP-21-超高液位",{"$nulls":16},{"$f":"IF(AI102=\"\",\"\",AI102)","v":"SUMP-21"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL102,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL102,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":4},"潜污泵井","SUMP-21","B3E06","超高液位",{"$f":"AH102&\"-\"&AK102","v":"潜污泵井-超高液位"},{"$f":"VLOOKUP(AH102,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ102&\"_\"&VLOOKUP(AK102,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"SWPB3E06_SHL"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM102&\" \"&\"AT%I\"&B94*16+1&\".1\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J102&\"*)\",\" \")","v":"LSWPB3E06_SHL AT%I177.1 :BOOL; (*潜污泵井SUMP-21-超高液位*)"},"LSWPB3E06_SHL           AT%I177.1      :BOOL; (*潜污泵井SUMP-21-超高液位*)",null,"L01\\L01SWPB3E06_SHL",{"$f":"J102","v":"潜污泵井SUMP-21-超高液位"},11417]
[{"$nulls":5},11,null,11,"C","排风机B3ATE(PYr)04-2-运行状态",{"$nulls":16},"B3ATE(PYr)04-2",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL103,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL103,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":4},"排风机","B3ATE(PYr)04-2","B3E01","运行状态","排风机-运行状态",{"$f":"VLOOKUP(AH103,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ103&\"_\"&VLOOKUP(AK103,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"EAFB3E01_R"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM103&\" \"&\"AT%I\"&B94*16+1&\".2\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J103&\"*)\",\" \")","v":"LEAFB3E01_R AT%I177.2 :BOOL; (*排风机B3ATE(PYr)04-2-运行状态*)"},"LEAFB3E01_R             AT%I177.2      :BOOL; (*排风机B3ATE(PYr)04-2-运行状态*)",null,"L01\\L01EAFB3E01_R","排风机B3ATE(PYr)04-2-运行状态",11418]
[{"$nulls":5},12,null,12,"C","排风机B3ATE(PYr)04-2-故障状态",{"$nulls":16},"B3ATE(PYr)04-2",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL104,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL104,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":4},"排风机","B3ATE(PYr)04-2","B3E01","故障状态","排风机-故障状态",{"$f":"VLOOKUP(AH104,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ104&\"_\"&VLOOKUP(AK104,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"EAFB3E01_F"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM104&\" \"&\"AT%I\"&B94*16+1&\".3\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J104&\"*)\",\" \")","v":"LEAFB3E01_F AT%I177.3 :BOOL; (*排风机B3ATE(PYr)04-2-故障状态*)"},"LEAFB3E01_F             AT%I177.3      :BOOL; (*排风机B3ATE(PYr)04-2-故障状态*)",null,"L01\\L01EAFB3E01_F","排风机B3ATE(PYr)04-2-故障状态",11419]
[{"$nulls":5},13,null,13,"C","排风机B3ATE(PYr)04-2-自动状态",{"$nulls":16},"B3ATE(PYr)04-2",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL105,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL105,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":4},"排风机","B3ATE(PYr)04-2","B3E01","自动状态","排风机-自动状态",{"$f":"VLOOKUP(AH105,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ105&\"_\"&VLOOKUP(AK105,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"EAFB3E01_A"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM105&\" \"&\"AT%I\"&B94*16+1&\".4\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J105&\"*)\",\" \")","v":"LEAFB3E01_A AT%I177.4 :BOOL; (*排风机B3ATE(PYr)04-2-自动状态*)"},"LEAFB3E01_A             AT%I177.4      :BOOL; (*排风机B3ATE(PYr)04-2-自动状态*)",null,"L01\\L01EAFB3E01_A","排风机B3ATE(PYr)04-2-自动状态",11420]
[{"$nulls":5},14,null,14,"C","-",{"$nulls":16},"",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL106,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL106,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":8},"-",{"$f":"VLOOKUP(AH106,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ106&\"_\"&VLOOKUP(AK106,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM106&\" \"&\"AT%I\"&B94*16+1&\".5\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J106&\"*)\",\" \")","v":" "}," ",null,{"$error":"#N/A"},"-",11421]
[{"$nulls":5},15,null,15,"C","-",{"$nulls":16},"",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL107,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL107,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":8},"-",{"$f":"VLOOKUP(AH107,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ107&\"_\"&VLOOKUP(AK107,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM107&\" \"&\"AT%I\"&B94*16+1&\".6\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J107&\"*)\",\" \")","v":" "}," ",null,{"$error":"#N/A"},"-",11422]
[".",{"$nulls":4},16,null,16,"C","-",{"$nulls":16},"",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL108,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL108,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":8},"-",{"$f":"VLOOKUP(AH108,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ108&\"_\"&VLOOKUP(AK108,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM108&\" \"&\"AT%I\"&B94*16+1&\".7\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J108&\"*)\",\" \")","v":" "}," ",null,{"$error":"#N/A"},"-",11423]
[null,"IOM.0801R D7",{"$nulls":38},{"$f":"\"(* \"&B114&\"地址: \"&B111&\" *)\"","v":"(* IOM 0801R地址: 12 *)"}]
[null,"addr",1,{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(DEC2BIN(B111),REPT(0,5))),5,1))","v":0},{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(DEC2BIN(B111),REPT(0,5))),5,1))","v":0},1,null,1,"C",{"$f":"AH110&AA110&\"-\"&AK110","v":"-"},{"$nulls":16},{"$f":"IF(AI110=\"\",\"\",AI110)","v":""},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL110,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL110,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":8},{"$f":"AH110&\"-\"&AK110","v":"-"},{"$f":"VLOOKUP(AH110,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ110&\"_\"&VLOOKUP(AK110,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM110&\" \"&\"AT%I\"&B111*16&\".0\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J110&\"*)\",\" \")","v":" "},{"$f":"IFERROR(REPLACE(REPLACE(AN110,SEARCH(\"AT%\",AN110),,REPT(\" \",25-SEARCH(\"AT%\",AN110))),SEARCH(\":\",REPLACE(AN110,SEARCH(\"AT%\",AN110),,REPT(\" \",25-SEARCH(\"AT%\",AN110)))),,REPT(\" \",40-SEARCH(\":\",REPLACE(AN110,SEARCH(\"AT%\",AN110),,REPT(\" \",25-SEARCH(\"AT%\",AN110)))))),\" \")","v":" "},null,{"$f":"$B$2&\"\\\"&$B$2&AM110","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"J110","v":"-"},{"$f":"10000+($B111*16*8+F110-1)","v":11536}]
[null,12,2,{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(DEC2BIN(B111),REPT(0,5))),4,1))","v":0},{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(DEC2BIN(B111),REPT(0,5))),4,1))","v":0},2,null,2,"C",{"$f":"AH111&AA111&\"-\"&AK111","v":"-"},{"$nulls":16},{"$f":"IF(AI111=\"\",\"\",AI111)","v":""},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL111,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL111,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":8},{"$f":"AH111&\"-\"&AK111","v":"-"},{"$f":"VLOOKUP(AH111,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ111&\"_\"&VLOOKUP(AK111,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM111&\" \"&\"AT%I\"&B111*16&\".1\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J111&\"*)\",\" \")","v":" "}," ",null,{"$error":"#N/A"},{"$f":"J111","v":"-"},{"$f":"AS110+1","v":11537}]
[null,"kbs",3,{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(DEC2BIN(B111),REPT(0,5))),3,1))","v":1},{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(DEC2BIN(B111),REPT(0,5))),3,1))","v":1},3,null,3,"C",{"$f":"AH112&AA112&\"-\"&AK112","v":"-"},{"$nulls":16},"",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL112,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL112,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":8},"-",{"$f":"VLOOKUP(AH112,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ112&\"_\"&VLOOKUP(AK112,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM112&\" \"&\"AT%I\"&B111*16&\".2\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J112&\"*)\",\" \")","v":" "}," ",null,{"$error":"#N/A"},"-",{"$f":"AS111+1","v":11538}]
[null,50,4,{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(DEC2BIN(B111),REPT(0,5))),2,1))","v":1},{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(DEC2BIN(B111),REPT(0,5))),2,1))","v":1},4,null,4,"C",{"$f":"AH113&AA113&\"-\"&AK113","v":"-"},{"$nulls":16},"",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL113,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL113,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":8},"-",{"$f":"VLOOKUP(AH113,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ113&\"_\"&VLOOKUP(AK113,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM113&\" \"&\"AT%I\"&B111*16&\".3\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J113&\"*)\",\" \")","v":" "}," ",null,{"$error":"#N/A"},"-",11539]
[null,"IOM 0801R",5,{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(DEC2BIN(B111),REPT(0,5))),1,1))","v":0},{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(DEC2BIN(B111),REPT(0,5))),1,1))","v":0},5,null,5,"C","-",{"$nulls":16},"",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL114,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL114,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":8},"-",{"$f":"VLOOKUP(AH114,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ114&\"_\"&VLOOKUP(AK114,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM114&\" \"&\"AT%I\"&B111*16&\".4\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J114&\"*)\",\" \")","v":" "},{"$f":"IFERROR(REPLACE(REPLACE(AN114,SEARCH(\"AT%\",AN114),,REPT(\" \",30-SEARCH(\"AT%\",AN114))),SEARCH(\":\",REPLACE(AN114,SEARCH(\"AT%\",AN114),,REPT(\" \",30-SEARCH(\"AT%\",AN114)))),,REPT(\" \",35-SEARCH(\":\",REPLACE(AN114,SEARCH(\"AT%\",AN114),,REPT(\" \",25-SEARCH(\"AT%\",AN114)))))),\" \")","v":" "},null,{"$error":"#N/A"},"-",11540]
[null,null,6,{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(IF(B113=20,1,IF(B113=50,10,IF(B113=125,11,IF(B113=250,100,IF(B113=500,101,IF(B113=800,110,IF(B113=1000,111,0))))))),REPT(0,3))),3,1))","v":0},{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(IF(B113=20,1,IF(B113=50,10,IF(B113=125,11,IF(B113=250,100,IF(B113=500,101,IF(B113=800,110,IF(B113=1000,111,0))))))),REPT(0,3))),3,1))","v":0},6,null,6,"C","-",{"$nulls":16},"",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL115,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL115,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":8},"-",{"$f":"VLOOKUP(AH115,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ115&\"_\"&VLOOKUP(AK115,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM115&\" \"&\"AT%I\"&B111*16&\".5\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J115&\"*)\",\" \")","v":" "}," ",null,{"$error":"#N/A"},"-",11541]
[null,null,7,{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(IF(B113=20,1,IF(B113=50,10,IF(B113=125,11,IF(B113=250,100,IF(B113=500,101,IF(B113=800,110,IF(B113=1000,111,0))))))),REPT(0,3))),2,1))","v":1},{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(IF(B113=20,1,IF(B113=50,10,IF(B113=125,11,IF(B113=250,100,IF(B113=500,101,IF(B113=800,110,IF(B113=1000,111,0))))))),REPT(0,3))),2,1))","v":1},7,null,7,"C","-",{"$nulls":16},"",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL116,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL116,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":8},"-",{"$f":"VLOOKUP(AH116,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ116&\"_\"&VLOOKUP(AK116,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM116&\" \"&\"AT%I\"&B111*16&\".6\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J116&\"*)\",\" \")","v":" "}," ",null,{"$error":"#N/A"},"-",11542]
[".",null,8,{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(IF(B113=20,1,IF(B113=50,10,IF(B113=125,11,IF(B113=250,100,IF(B113=500,101,IF(B113=800,110,IF(B113=1000,111,0))))))),REPT(0,3))),1,1))","v":0},{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(IF(B113=20,1,IF(B113=50,10,IF(B113=125,11,IF(B113=250,100,IF(B113=500,101,IF(B113=800,110,IF(B113=1000,111,0))))))),REPT(0,3))),1,1))","v":0},8,null,8,"C","-",{"$nulls":16},"",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL117,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL117,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":8},"-",{"$f":"VLOOKUP(AH117,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ117&\"_\"&VLOOKUP(AK117,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM117&\" \"&\"AT%I\"&B111*16&\".7\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J117&\"*)\",\" \")","v":" "}," ",null,{"$error":"#N/A"},"-",11543]
[null,{"$f":"B123","v":"IOM 1601D"},{"$nulls":38},{"$f":"\"(* \"&B123&\"地址: \"&B120&\" *)\"","v":"(* IOM 1601D地址: 13 *)"}]
[null,"addr",1,{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(DEC2BIN(B120),REPT(0,5))),5,1))","v":1},{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(DEC2BIN(B120),REPT(0,5))),5,1))","v":1},1,null,"1+","1-",{"$f":"AH119&AA119&\"-\"&AK119","v":"照明控制箱B3ALrF-启停控制"},{"$nulls":16},{"$f":"IF(AI119=\"\",\"\",AI119)","v":"B3ALrF"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL119,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL119,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":4},"照明控制箱","B3ALrF","B3E01","启停控制",{"$f":"AH119&\"-\"&AK119","v":"照明控制箱-启停控制"},{"$f":"VLOOKUP(AH119,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ119&\"_\"&VLOOKUP(AK119,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"LCBB3E01_C"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM119&\" \"&\"AT%Q\"&B120*16&\".0\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J119&\"*)\",\" \")","v":"LLCBB3E01_C AT%Q208.0 :BOOL; (*照明控制箱B3ALrF-启停控制*)"},{"$f":"IFERROR(REPLACE(REPLACE(AN119,SEARCH(\"AT%\",AN119),,REPT(\" \",25-SEARCH(\"AT%\",AN119))),SEARCH(\":\",REPLACE(AN119,SEARCH(\"AT%\",AN119),,REPT(\" \",25-SEARCH(\"AT%\",AN119)))),,REPT(\" \",40-SEARCH(\":\",REPLACE(AN119,SEARCH(\"AT%\",AN119),,REPT(\" \",25-SEARCH(\"AT%\",AN119)))))),\" \")","v":"LLCBB3E01_C             AT%Q208.0      :BOOL; (*照明控制箱B3ALrF-启停控制*)"},null,{"$f":"$B$2&\"\\\"&$B$2&AM119","v":"L01\\L01LCBB3E01_C"},{"$f":"J119","v":"照明控制箱B3ALrF-启停控制"},{"$f":"($B120*16*8+F119-1)","v":1664}]
[null,13,2,{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(DEC2BIN(B120),REPT(0,5))),4,1))","v":0},{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(DEC2BIN(B120),REPT(0,5))),4,1))","v":0},2,null,"2+","2-","照明控制箱B3ALrF-启停控制",{"$nulls":16},{"$f":"IF(AI120=\"\",\"\",AI120)","v":"B3ALrF"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL120,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL120,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":4},"照明控制箱","B3ALrF","B3E02","启停控制",{"$f":"AH120&\"-\"&AK120","v":"照明控制箱-启停控制"},{"$f":"VLOOKUP(AH120,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ120&\"_\"&VLOOKUP(AK120,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"LCBB3E02_C"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM120&\" \"&\"AT%Q\"&B120*16&\".1\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J120&\"*)\",\" \")","v":"LLCBB3E02_C AT%Q208.1 :BOOL; (*照明控制箱B3ALrF-启停控制*)"},"LLCBB3E02_C             AT%Q208.1      :BOOL; (*照明控制箱B3ALrF-启停控制*)",null,"L01\\L01LCBB3E02_C",{"$f":"J120","v":"照明控制箱B3ALrF-启停控制"},{"$f":"AS119+1","v":1665}]
[null,"kbs",3,{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(DEC2BIN(B120),REPT(0,5))),3,1))","v":1},{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(DEC2BIN(B120),REPT(0,5))),3,1))","v":1},3,null,"3+","3-","照明控制箱B3ALrF-启停控制",{"$nulls":16},"B3ALrF",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL121,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL121,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":4},"照明控制箱","B3ALrF","B3E03","启停控制","照明控制箱-启停控制",{"$f":"VLOOKUP(AH121,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ121&\"_\"&VLOOKUP(AK121,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"LCBB3E03_C"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM121&\" \"&\"AT%Q\"&B120*16&\".2\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J121&\"*)\",\" \")","v":"LLCBB3E03_C AT%Q208.2 :BOOL; (*照明控制箱B3ALrF-启停控制*)"},"LLCBB3E03_C             AT%Q208.2      :BOOL; (*照明控制箱B3ALrF-启停控制*)",null,"L01\\L01LCBB3E03_C","照明控制箱B3ALrF-启停控制",{"$f":"AS120+1","v":1666}]
[null,50,4,{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(DEC2BIN(B120),REPT(0,5))),2,1))","v":1},{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(DEC2BIN(B120),REPT(0,5))),2,1))","v":1},4,null,"4+","4-","照明控制箱B3ALrF-启停控制",{"$nulls":16},"B3ALrF",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL122,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL122,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":4},"照明控制箱","B3ALrF","B3E04","启停控制","照明控制箱-启停控制",{"$f":"VLOOKUP(AH122,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ122&\"_\"&VLOOKUP(AK122,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"LCBB3E04_C"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM122&\" \"&\"AT%Q\"&B120*16&\".3\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J122&\"*)\",\" \")","v":"LLCBB3E04_C AT%Q208.3 :BOOL; (*照明控制箱B3ALrF-启停控制*)"},"LLCBB3E04_C             AT%Q208.3      :BOOL; (*照明控制箱B3ALrF-启停控制*)",null,"L01\\L01LCBB3E04_C","照明控制箱B3ALrF-启停控制",1667]
[null,"IOM 1601D",5,{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(DEC2BIN(B120),REPT(0,5))),1,1))","v":0},{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(DEC2BIN(B120),REPT(0,5))),1,1))","v":0},5,null,"5+","5-","照明控制箱B3ALrF-启停控制",{"$nulls":16},"B3ALrF",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL123,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL123,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":4},"照明控制箱","B3ALrF","B3E05","启停控制","照明控制箱-启停控制",{"$f":"VLOOKUP(AH123,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ123&\"_\"&VLOOKUP(AK123,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"LCBB3E05_C"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM123&\" \"&\"AT%Q\"&B120*16&\".4\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J123&\"*)\",\" \")","v":"LLCBB3E05_C AT%Q208.4 :BOOL; (*照明控制箱B3ALrF-启停控制*)"},"LLCBB3E05_C             AT%Q208.4      :BOOL; (*照明控制箱B3ALrF-启停控制*)",null,"L01\\L01LCBB3E05_C","照明控制箱B3ALrF-启停控制",1668]
[null,null,6,{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(IF(B122=20,1,IF(B122=50,10,IF(B122=125,11,IF(B122=250,100,IF(B122=500,101,IF(B122=800,110,IF(B122=1000,111,0))))))),REPT(0,3))),3,1))","v":0},{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(IF(B122=20,1,IF(B122=50,10,IF(B122=125,11,IF(B122=250,100,IF(B122=500,101,IF(B122=800,110,IF(B122=1000,111,0))))))),REPT(0,3))),3,1))","v":0},6,null,"6+","6-","照明控制箱B3ALrF-启停控制",{"$nulls":16},"B3ALrF",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL124,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL124,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":4},"照明控制箱","B3ALrF","B3E06","启停控制","照明控制箱-启停控制",{"$f":"VLOOKUP(AH124,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ124&\"_\"&VLOOKUP(AK124,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"LCBB3E06_C"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM124&\" \"&\"AT%Q\"&B120*16&\".5\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J124&\"*)\",\" \")","v":"LLCBB3E06_C AT%Q208.5 :BOOL; (*照明控制箱B3ALrF-启停控制*)"},"LLCBB3E06_C             AT%Q208.5      :BOOL; (*照明控制箱B3ALrF-启停控制*)",null,"L01\\L01LCBB3E06_C","照明控制箱B3ALrF-启停控制",1669]
[null,null,7,{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(IF(B122=20,1,IF(B122=50,10,IF(B122=125,11,IF(B122=250,100,IF(B122=500,101,IF(B122=800,110,IF(B122=1000,111,0))))))),REPT(0,3))),2,1))","v":1},{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(IF(B122=20,1,IF(B122=50,10,IF(B122=125,11,IF(B122=250,100,IF(B122=500,101,IF(B122=800,110,IF(B122=1000,111,0))))))),REPT(0,3))),2,1))","v":1},7,null,"7+","7-","照明控制箱B3ALrF-启停控制",{"$nulls":16},"B3ALrF",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL125,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL125,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":4},"照明控制箱","B3ALrF","B3E07","启停控制","照明控制箱-启停控制",{"$f":"VLOOKUP(AH125,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ125&\"_\"&VLOOKUP(AK125,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"LCBB3E07_C"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM125&\" \"&\"AT%Q\"&B120*16&\".6\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J125&\"*)\",\" \")","v":"LLCBB3E07_C AT%Q208.6 :BOOL; (*照明控制箱B3ALrF-启停控制*)"},"LLCBB3E07_C             AT%Q208.6      :BOOL; (*照明控制箱B3ALrF-启停控制*)",null,"L01\\L01LCBB3E07_C","照明控制箱B3ALrF-启停控制",1670]
[null,null,8,{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(IF(B122=20,1,IF(B122=50,10,IF(B122=125,11,IF(B122=250,100,IF(B122=500,101,IF(B122=800,110,IF(B122=1000,111,0))))))),REPT(0,3))),1,1))","v":0},{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(IF(B122=20,1,IF(B122=50,10,IF(B122=125,11,IF(B122=250,100,IF(B122=500,101,IF(B122=800,110,IF(B122=1000,111,0))))))),REPT(0,3))),1,1))","v":0},8,null,"8+","8-","照明控制箱B3ALrF-启停控制",{"$nulls":16},"B3ALrF",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL126,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL126,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":4},"照明控制箱","B3ALrF","B3E08","启停控制","照明控制箱-启停控制",{"$f":"VLOOKUP(AH126,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ126&\"_\"&VLOOKUP(AK126,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"LCBB3E08_C"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM126&\" \"&\"AT%Q\"&B120*16&\".7\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J126&\"*)\",\" \")","v":"LLCBB3E08_C AT%Q208.7 :BOOL; (*照明控制箱B3ALrF-启停控制*)"},"LLCBB3E08_C             AT%Q208.7      :BOOL; (*照明控制箱B3ALrF-启停控制*)",null,"L01\\L01LCBB3E08_C","照明控制箱B3ALrF-启停控制",1671]
[{"$nulls":5},9,null,"9+","9-","照明控制箱B3ALrF-启停控制",{"$nulls":16},"B3ALrF",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL127,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL127,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":4},"照明控制箱","B3ALrF","B3E09","启停控制","照明控制箱-启停控制",{"$f":"VLOOKUP(AH127,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ127&\"_\"&VLOOKUP(AK127,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"LCBB3E09_C"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM127&\" \"&\"AT%Q\"&B120*16+1&\".0\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J127&\"*)\",\" \")","v":"LLCBB3E09_C AT%Q209.0 :BOOL; (*照明控制箱B3ALrF-启停控制*)"},"LLCBB3E09_C             AT%Q209.0      :BOOL; (*照明控制箱B3ALrF-启停控制*)",null,"L01\\L01LCBB3E09_C","照明控制箱B3ALrF-启停控制",1672]
[{"$nulls":5},10,null,"10+","10-","照明控制箱B3ALrF-启停控制",{"$nulls":16},{"$f":"IF(AI128=\"\",\"\",AI128)","v":"B3ALrF"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL128,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL128,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":4},"照明控制箱","B3ALrF","B3E10","启停控制",{"$f":"AH128&\"-\"&AK128","v":"照明控制箱-启停控制"},{"$f":"VLOOKUP(AH128,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ128&\"_\"&VLOOKUP(AK128,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"LCBB3E10_C"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM128&\" \"&\"AT%Q\"&B120*16+1&\".1\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J128&\"*)\",\" \")","v":"LLCBB3E10_C AT%Q209.1 :BOOL; (*照明控制箱B3ALrF-启停控制*)"},"LLCBB3E10_C             AT%Q209.1      :BOOL; (*照明控制箱B3ALrF-启停控制*)",null,"L01\\L01LCBB3E10_C",{"$f":"J128","v":"照明控制箱B3ALrF-启停控制"},1673]
[{"$nulls":5},11,null,"11+","11-","照明控制箱B3ALrF-启停控制",{"$nulls":16},"B3ALrF",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL129,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL129,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":4},"照明控制箱","B3ALrF","B3E11","启停控制","照明控制箱-启停控制",{"$f":"VLOOKUP(AH129,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ129&\"_\"&VLOOKUP(AK129,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"LCBB3E11_C"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM129&\" \"&\"AT%Q\"&B120*16+1&\".2\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J129&\"*)\",\" \")","v":"LLCBB3E11_C AT%Q209.2 :BOOL; (*照明控制箱B3ALrF-启停控制*)"},"LLCBB3E11_C             AT%Q209.2      :BOOL; (*照明控制箱B3ALrF-启停控制*)",null,"L01\\L01LCBB3E11_C","照明控制箱B3ALrF-启停控制",1674]
[{"$nulls":5},12,null,"12+","12-","照明控制箱B3ALrF-启停控制",{"$nulls":16},"B3ALrF",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL130,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL130,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":4},"照明控制箱","B3ALrF","B3E12","启停控制","照明控制箱-启停控制",{"$f":"VLOOKUP(AH130,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ130&\"_\"&VLOOKUP(AK130,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"LCBB3E12_C"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM130&\" \"&\"AT%Q\"&B120*16+1&\".3\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J130&\"*)\",\" \")","v":"LLCBB3E12_C AT%Q209.3 :BOOL; (*照明控制箱B3ALrF-启停控制*)"},"LLCBB3E12_C             AT%Q209.3      :BOOL; (*照明控制箱B3ALrF-启停控制*)",null,"L01\\L01LCBB3E12_C","照明控制箱B3ALrF-启停控制",1675]
[{"$nulls":5},13,null,"13+","13-","照明控制箱B3ALrF-启停控制",{"$nulls":16},"B3ALrF",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL131,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL131,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":4},"照明控制箱","B3ALrF","B3E13","启停控制","照明控制箱-启停控制",{"$f":"VLOOKUP(AH131,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ131&\"_\"&VLOOKUP(AK131,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"LCBB3E13_C"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM131&\" \"&\"AT%Q\"&B120*16+1&\".4\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J131&\"*)\",\" \")","v":"LLCBB3E13_C AT%Q209.4 :BOOL; (*照明控制箱B3ALrF-启停控制*)"},"LLCBB3E13_C             AT%Q209.4      :BOOL; (*照明控制箱B3ALrF-启停控制*)",null,"L01\\L01LCBB3E13_C","照明控制箱B3ALrF-启停控制",1676]
[{"$nulls":5},14,null,"14+","14-","照明控制箱B3ALrF-启停控制",{"$nulls":16},"B3ALrF",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL132,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL132,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":4},"照明控制箱","B3ALrF","B3E14","启停控制","照明控制箱-启停控制",{"$f":"VLOOKUP(AH132,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ132&\"_\"&VLOOKUP(AK132,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"LCBB3E14_C"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM132&\" \"&\"AT%Q\"&B120*16+1&\".5\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J132&\"*)\",\" \")","v":"LLCBB3E14_C AT%Q209.5 :BOOL; (*照明控制箱B3ALrF-启停控制*)"},"LLCBB3E14_C             AT%Q209.5      :BOOL; (*照明控制箱B3ALrF-启停控制*)",null,"L01\\L01LCBB3E14_C","照明控制箱B3ALrF-启停控制",1677]
[{"$nulls":5},15,null,"15+","15-","照明控制箱B3ALrE-启停控制",{"$nulls":16},"B3ALrE",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL133,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL133,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":4},"照明控制箱","B3ALrE","B3E15","启停控制","照明控制箱-启停控制",{"$f":"VLOOKUP(AH133,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ133&\"_\"&VLOOKUP(AK133,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"LCBB3E15_C"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM133&\" \"&\"AT%Q\"&B120*16+1&\".6\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J133&\"*)\",\" \")","v":"LLCBB3E15_C AT%Q209.6 :BOOL; (*照明控制箱B3ALrE-启停控制*)"},"LLCBB3E15_C             AT%Q209.6      :BOOL; (*照明控制箱B3ALrE-启停控制*)",null,"L01\\L01LCBB3E15_C","照明控制箱B3ALrE-启停控制",1678]
[".",{"$nulls":4},16,null,"16+","16-","照明控制箱B3ALrE-启停控制",{"$nulls":16},"B3ALrE",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL134,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL134,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":4},"照明控制箱","B3ALrE","B3E16","启停控制","照明控制箱-启停控制",{"$f":"VLOOKUP(AH134,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ134&\"_\"&VLOOKUP(AK134,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"LCBB3E16_C"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM134&\" \"&\"AT%Q\"&B120*16+1&\".7\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J134&\"*)\",\" \")","v":"LLCBB3E16_C AT%Q209.7 :BOOL; (*照明控制箱B3ALrE-启停控制*)"},"LLCBB3E16_C             AT%Q209.7      :BOOL; (*照明控制箱B3ALrE-启停控制*)",null,"L01\\L01LCBB3E16_C","照明控制箱B3ALrE-启停控制",1679]
[null,{"$f":"B140","v":"IOM 1601D"},{"$nulls":38},{"$f":"\"(* \"&B140&\"地址: \"&B137&\" *)\"","v":"(* IOM 1601D地址: 14 *)"}]
[null,"addr",1,{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(DEC2BIN(B137),REPT(0,5))),5,1))","v":0},{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(DEC2BIN(B137),REPT(0,5))),5,1))","v":0},1,null,"1+","1-",{"$f":"AH136&AA136&\"-\"&AK136","v":"照明控制箱B3ALrE-启停控制"},{"$nulls":16},{"$f":"IF(AI136=\"\",\"\",AI136)","v":"B3ALrE"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL136,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL136,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":4},"照明控制箱","B3ALrE","B3E17","启停控制",{"$f":"AH136&\"-\"&AK136","v":"照明控制箱-启停控制"},{"$f":"VLOOKUP(AH136,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ136&\"_\"&VLOOKUP(AK136,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"LCBB3E17_C"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM136&\" \"&\"AT%Q\"&B137*16&\".0\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J136&\"*)\",\" \")","v":"LLCBB3E17_C AT%Q224.0 :BOOL; (*照明控制箱B3ALrE-启停控制*)"},{"$f":"IFERROR(REPLACE(REPLACE(AN136,SEARCH(\"AT%\",AN136),,REPT(\" \",25-SEARCH(\"AT%\",AN136))),SEARCH(\":\",REPLACE(AN136,SEARCH(\"AT%\",AN136),,REPT(\" \",25-SEARCH(\"AT%\",AN136)))),,REPT(\" \",40-SEARCH(\":\",REPLACE(AN136,SEARCH(\"AT%\",AN136),,REPT(\" \",25-SEARCH(\"AT%\",AN136)))))),\" \")","v":"LLCBB3E17_C             AT%Q224.0      :BOOL; (*照明控制箱B3ALrE-启停控制*)"},null,{"$f":"$B$2&\"\\\"&$B$2&AM136","v":"L01\\L01LCBB3E17_C"},{"$f":"J136","v":"照明控制箱B3ALrE-启停控制"},{"$f":"($B137*16*8+F136-1)","v":1792}]
[null,14,2,{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(DEC2BIN(B137),REPT(0,5))),4,1))","v":1},{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(DEC2BIN(B137),REPT(0,5))),4,1))","v":1},2,null,"2+","2-","照明控制箱B3ALrE-启停控制",{"$nulls":16},{"$f":"IF(AI137=\"\",\"\",AI137)","v":"B3ALrE"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL137,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL137,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":4},"照明控制箱","B3ALrE","B3E18","启停控制",{"$f":"AH137&\"-\"&AK137","v":"照明控制箱-启停控制"},{"$f":"VLOOKUP(AH137,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ137&\"_\"&VLOOKUP(AK137,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"LCBB3E18_C"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM137&\" \"&\"AT%Q\"&B137*16&\".1\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J137&\"*)\",\" \")","v":"LLCBB3E18_C AT%Q224.1 :BOOL; (*照明控制箱B3ALrE-启停控制*)"},"LLCBB3E18_C             AT%Q224.1      :BOOL; (*照明控制箱B3ALrE-启停控制*)",null,"L01\\L01LCBB3E18_C",{"$f":"J137","v":"照明控制箱B3ALrE-启停控制"},{"$f":"AS136+1","v":1793}]
[null,"kbs",3,{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(DEC2BIN(B137),REPT(0,5))),3,1))","v":1},{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(DEC2BIN(B137),REPT(0,5))),3,1))","v":1},3,null,"3+","3-","照明控制箱B3ALrE-启停控制",{"$nulls":16},"B3ALrE",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL138,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL138,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":4},"照明控制箱","B3ALrE","B3E19","启停控制","照明控制箱-启停控制",{"$f":"VLOOKUP(AH138,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ138&\"_\"&VLOOKUP(AK138,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"LCBB3E19_C"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM138&\" \"&\"AT%Q\"&B137*16&\".2\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J138&\"*)\",\" \")","v":"LLCBB3E19_C AT%Q224.2 :BOOL; (*照明控制箱B3ALrE-启停控制*)"},"LLCBB3E19_C             AT%Q224.2      :BOOL; (*照明控制箱B3ALrE-启停控制*)",null,"L01\\L01LCBB3E19_C","照明控制箱B3ALrE-启停控制",{"$f":"AS137+1","v":1794}]
[null,50,4,{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(DEC2BIN(B137),REPT(0,5))),2,1))","v":1},{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(DEC2BIN(B137),REPT(0,5))),2,1))","v":1},4,null,"4+","4-","照明控制箱B3ALrE-启停控制",{"$nulls":16},"B3ALrE",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL139,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL139,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":4},"照明控制箱","B3ALrE","B3E20","启停控制","照明控制箱-启停控制",{"$f":"VLOOKUP(AH139,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ139&\"_\"&VLOOKUP(AK139,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"LCBB3E20_C"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM139&\" \"&\"AT%Q\"&B137*16&\".3\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J139&\"*)\",\" \")","v":"LLCBB3E20_C AT%Q224.3 :BOOL; (*照明控制箱B3ALrE-启停控制*)"},"LLCBB3E20_C             AT%Q224.3      :BOOL; (*照明控制箱B3ALrE-启停控制*)",null,"L01\\L01LCBB3E20_C","照明控制箱B3ALrE-启停控制",1795]
[null,"IOM 1601D",5,{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(DEC2BIN(B137),REPT(0,5))),1,1))","v":0},{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(DEC2BIN(B137),REPT(0,5))),1,1))","v":0},5,null,"5+","5-","照明控制箱B3ALrE-启停控制",{"$nulls":16},"B3ALrE",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL140,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL140,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":4},"照明控制箱","B3ALrE","B3E21","启停控制","照明控制箱-启停控制",{"$f":"VLOOKUP(AH140,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ140&\"_\"&VLOOKUP(AK140,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"LCBB3E21_C"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM140&\" \"&\"AT%Q\"&B137*16&\".4\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J140&\"*)\",\" \")","v":"LLCBB3E21_C AT%Q224.4 :BOOL; (*照明控制箱B3ALrE-启停控制*)"},"LLCBB3E21_C             AT%Q224.4      :BOOL; (*照明控制箱B3ALrE-启停控制*)",null,"L01\\L01LCBB3E21_C","照明控制箱B3ALrE-启停控制",1796]
[null,null,6,{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(IF(B139=20,1,IF(B139=50,10,IF(B139=125,11,IF(B139=250,100,IF(B139=500,101,IF(B139=800,110,IF(B139=1000,111,0))))))),REPT(0,3))),3,1))","v":0},{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(IF(B139=20,1,IF(B139=50,10,IF(B139=125,11,IF(B139=250,100,IF(B139=500,101,IF(B139=800,110,IF(B139=1000,111,0))))))),REPT(0,3))),3,1))","v":0},6,null,"6+","6-","照明控制箱B3ALrE-启停控制",{"$nulls":16},"B3ALrE",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL141,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL141,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":4},"照明控制箱","B3ALrE","B3E22","启停控制","照明控制箱-启停控制",{"$f":"VLOOKUP(AH141,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ141&\"_\"&VLOOKUP(AK141,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"LCBB3E22_C"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM141&\" \"&\"AT%Q\"&B137*16&\".5\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J141&\"*)\",\" \")","v":"LLCBB3E22_C AT%Q224.5 :BOOL; (*照明控制箱B3ALrE-启停控制*)"},"LLCBB3E22_C             AT%Q224.5      :BOOL; (*照明控制箱B3ALrE-启停控制*)",null,"L01\\L01LCBB3E22_C","照明控制箱B3ALrE-启停控制",1797]
[null,null,7,{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(IF(B139=20,1,IF(B139=50,10,IF(B139=125,11,IF(B139=250,100,IF(B139=500,101,IF(B139=800,110,IF(B139=1000,111,0))))))),REPT(0,3))),2,1))","v":1},{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(IF(B139=20,1,IF(B139=50,10,IF(B139=125,11,IF(B139=250,100,IF(B139=500,101,IF(B139=800,110,IF(B139=1000,111,0))))))),REPT(0,3))),2,1))","v":1},7,null,"7+","7-","照明控制箱B3ALrE-启停控制",{"$nulls":16},"B3ALrE",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL142,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL142,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":4},"照明控制箱","B3ALrE","B3E23","启停控制","照明控制箱-启停控制",{"$f":"VLOOKUP(AH142,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ142&\"_\"&VLOOKUP(AK142,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"LCBB3E23_C"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM142&\" \"&\"AT%Q\"&B137*16&\".6\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J142&\"*)\",\" \")","v":"LLCBB3E23_C AT%Q224.6 :BOOL; (*照明控制箱B3ALrE-启停控制*)"},"LLCBB3E23_C             AT%Q224.6      :BOOL; (*照明控制箱B3ALrE-启停控制*)",null,"L01\\L01LCBB3E23_C","照明控制箱B3ALrE-启停控制",1798]
[null,null,8,{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(IF(B139=20,1,IF(B139=50,10,IF(B139=125,11,IF(B139=250,100,IF(B139=500,101,IF(B139=800,110,IF(B139=1000,111,0))))))),REPT(0,3))),1,1))","v":0},{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(IF(B139=20,1,IF(B139=50,10,IF(B139=125,11,IF(B139=250,100,IF(B139=500,101,IF(B139=800,110,IF(B139=1000,111,0))))))),REPT(0,3))),1,1))","v":0},8,null,"8+","8-","照明控制箱B3ALrE-启停控制",{"$nulls":16},"B3ALrE",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL143,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL143,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":4},"照明控制箱","B3ALrE","B3E24","启停控制","照明控制箱-启停控制",{"$f":"VLOOKUP(AH143,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ143&\"_\"&VLOOKUP(AK143,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"LCBB3E24_C"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM143&\" \"&\"AT%Q\"&B137*16&\".7\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J143&\"*)\",\" \")","v":"LLCBB3E24_C AT%Q224.7 :BOOL; (*照明控制箱B3ALrE-启停控制*)"},"LLCBB3E24_C             AT%Q224.7      :BOOL; (*照明控制箱B3ALrE-启停控制*)",null,"L01\\L01LCBB3E24_C","照明控制箱B3ALrE-启停控制",1799]
[{"$nulls":5},9,null,"9+","9-","照明控制箱B3ALrE-启停控制",{"$nulls":16},"B3ALrE",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL144,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL144,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":4},"照明控制箱","B3ALrE","B3E25","启停控制","照明控制箱-启停控制",{"$f":"VLOOKUP(AH144,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ144&\"_\"&VLOOKUP(AK144,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"LCBB3E25_C"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM144&\" \"&\"AT%Q\"&B137*16+1&\".0\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J144&\"*)\",\" \")","v":"LLCBB3E25_C AT%Q225.0 :BOOL; (*照明控制箱B3ALrE-启停控制*)"},"LLCBB3E25_C             AT%Q225.0      :BOOL; (*照明控制箱B3ALrE-启停控制*)",null,"L01\\L01LCBB3E25_C","照明控制箱B3ALrE-启停控制",1800]
[{"$nulls":5},10,null,"10+","10-","照明控制箱B3ALrE-启停控制",{"$nulls":16},{"$f":"IF(AI145=\"\",\"\",AI145)","v":"B3ALrE"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL145,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL145,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":4},"照明控制箱","B3ALrE","B3E26","启停控制",{"$f":"AH145&\"-\"&AK145","v":"照明控制箱-启停控制"},{"$f":"VLOOKUP(AH145,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ145&\"_\"&VLOOKUP(AK145,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"LCBB3E26_C"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM145&\" \"&\"AT%Q\"&B137*16+1&\".1\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J145&\"*)\",\" \")","v":"LLCBB3E26_C AT%Q225.1 :BOOL; (*照明控制箱B3ALrE-启停控制*)"},"LLCBB3E26_C             AT%Q225.1      :BOOL; (*照明控制箱B3ALrE-启停控制*)",null,"L01\\L01LCBB3E26_C",{"$f":"J145","v":"照明控制箱B3ALrE-启停控制"},1801]
[{"$nulls":5},11,null,"11+","11-","照明控制箱B3ALrE-启停控制",{"$nulls":16},"B3ALrE",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL146,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL146,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":4},"照明控制箱","B3ALrE","B3E27","启停控制","照明控制箱-启停控制",{"$f":"VLOOKUP(AH146,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ146&\"_\"&VLOOKUP(AK146,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"LCBB3E27_C"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM146&\" \"&\"AT%Q\"&B137*16+1&\".2\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J146&\"*)\",\" \")","v":"LLCBB3E27_C AT%Q225.2 :BOOL; (*照明控制箱B3ALrE-启停控制*)"},"LLCBB3E27_C             AT%Q225.2      :BOOL; (*照明控制箱B3ALrE-启停控制*)",null,"L01\\L01LCBB3E27_C","照明控制箱B3ALrE-启停控制",1802]
[{"$nulls":5},12,null,"12+","12-","排风机B3ATE(PYr)04-2-启停控制",{"$nulls":16},"B3ATE(PYr)04-2",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL147,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL147,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":4},"排风机","B3ATE(PYr)04-2","B3E01","启停控制","排风机-启停控制",{"$f":"VLOOKUP(AH147,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ147&\"_\"&VLOOKUP(AK147,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"EAFB3E01_C"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM147&\" \"&\"AT%Q\"&B137*16+1&\".3\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J147&\"*)\",\" \")","v":"LEAFB3E01_C AT%Q225.3 :BOOL; (*排风机B3ATE(PYr)04-2-启停控制*)"},"LEAFB3E01_C             AT%Q225.3      :BOOL; (*排风机B3ATE(PYr)04-2-启停控制*)",null,"L01\\L01EAFB3E01_C","排风机B3ATE(PYr)04-2-启停控制",1803]
[{"$nulls":5},13,null,"13+","13-","-",{"$nulls":16},"",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL148,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL148,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":8},"-",{"$f":"VLOOKUP(AH148,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ148&\"_\"&VLOOKUP(AK148,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM148&\" \"&\"AT%Q\"&B137*16+1&\".4\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J148&\"*)\",\" \")","v":" "}," ",null,{"$error":"#N/A"},"-",1804]
[{"$nulls":5},14,null,"14+","14-","-",{"$nulls":16},"",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL149,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL149,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":8},"-",{"$f":"VLOOKUP(AH149,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ149&\"_\"&VLOOKUP(AK149,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM149&\" \"&\"AT%Q\"&B137*16+1&\".5\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J149&\"*)\",\" \")","v":" "}," ",null,{"$error":"#N/A"},"-",1805]
[{"$nulls":5},15,null,"15+","15-","-",{"$nulls":16},"",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL150,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL150,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":8},"-",{"$f":"VLOOKUP(AH150,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ150&\"_\"&VLOOKUP(AK150,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM150&\" \"&\"AT%Q\"&B137*16+1&\".6\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J150&\"*)\",\" \")","v":" "}," ",null,{"$error":"#N/A"},"-",1806]
[".",{"$nulls":4},16,null,"16+","16-","-",{"$nulls":16},"",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL151,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL151,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":8},"-",{"$f":"VLOOKUP(AH151,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ151&\"_\"&VLOOKUP(AK151,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM151&\" \"&\"AT%Q\"&B137*16+1&\".7\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J151&\"*)\",\" \")","v":" "},{"$f":"IFERROR(REPLACE(REPLACE(AN151,SEARCH(\"AT%\",AN151),,REPT(\" \",30-SEARCH(\"AT%\",AN151))),SEARCH(\":\",REPLACE(AN151,SEARCH(\"AT%\",AN151),,REPT(\" \",30-SEARCH(\"AT%\",AN151)))),,REPT(\" \",35-SEARCH(\":\",REPLACE(AN151,SEARCH(\"AT%\",AN151),,REPT(\" \",25-SEARCH(\"AT%\",AN151)))))),\" \")","v":" "},null,{"$error":"#N/A"},"-",1807]
[null,{"$f":"B157","v":"IOM 0801U"},{"$nulls":38},{"$f":"\"(* \"&B157&\"地址: \"&B154&\" *)\"","v":"(* IOM 0801U地址: 15 *)"}]
[null,"addr",1,{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(DEC2BIN(B154),REPT(0,5))),5,1))","v":1},{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(DEC2BIN(B154),REPT(0,5))),5,1))","v":1},1,null,1,"0V",{"$f":"AH153&AA153&\"-\"&AK153","v":"室内环境状态CO-11-一氧化碳浓度状态"},{"$nulls":16},{"$f":"IF(AI153=\"\",\"\",AI153)","v":"CO-11"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL153,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL153,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":4},"室内环境状态","CO-11","B3E01","一氧化碳浓度状态",{"$f":"AH153&\"-\"&AK153","v":"室内环境状态-一氧化碳浓度状态"},{"$f":"VLOOKUP(AH153,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ153&\"_\"&VLOOKUP(AK153,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"IESB3E01_CO"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM153&\" \"&\"AT%I\"&B154*16&\".0\"&\" \"&\":INT;\"&\" \"&\"(*\"&J153&\"*)\",\" \")","v":"LIESB3E01_CO AT%I240.0 :INT; (*室内环境状态CO-11-一氧化碳浓度状态*)"},{"$f":"IFERROR(REPLACE(REPLACE(AN153,SEARCH(\"AT%\",AN153),,REPT(\" \",25-SEARCH(\"AT%\",AN153))),SEARCH(\":\",REPLACE(AN153,SEARCH(\"AT%\",AN153),,REPT(\" \",25-SEARCH(\"AT%\",AN153)))),,REPT(\" \",40-SEARCH(\":\",REPLACE(AN153,SEARCH(\"AT%\",AN153),,REPT(\" \",25-SEARCH(\"AT%\",AN153)))))),\" \")","v":"LIESB3E01_CO            AT%I240.0      :INT; (*室内环境状态CO-11-一氧化碳浓度状态*)"},null,{"$f":"$B$2&\"\\\"&$B$2&AM153","v":"L01\\L01IESB3E01_CO"},{"$f":"J153","v":"室内环境状态CO-11-一氧化碳浓度状态"},{"$f":"30000+($B154*8+F153-1)","v":30120}]
[null,15,2,{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(DEC2BIN(B154),REPT(0,5))),4,1))","v":1},{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(DEC2BIN(B154),REPT(0,5))),4,1))","v":1},2,null,2,"0V",{"$f":"AH154&AA154&\"-\"&AK154","v":"室内环境状态CO-12-一氧化碳浓度状态"},{"$nulls":16},{"$f":"IF(AI154=\"\",\"\",AI154)","v":"CO-12"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL154,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL154,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":4},"室内环境状态","CO-12","B3E02","一氧化碳浓度状态",{"$f":"AH154&\"-\"&AK154","v":"室内环境状态-一氧化碳浓度状态"},{"$f":"VLOOKUP(AH154,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ154&\"_\"&VLOOKUP(AK154,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"IESB3E02_CO"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM154&\" \"&\"AT%I\"&B154*16+2&\".0\"&\" \"&\":INT;\"&\" \"&\"(*\"&J154&\"*)\",\" \")","v":"LIESB3E02_CO AT%I242.0 :INT; (*室内环境状态CO-12-一氧化碳浓度状态*)"},"LIESB3E02_CO            AT%I242.0      :INT; (*室内环境状态CO-12-一氧化碳浓度状态*)",null,"L01\\L01IESB3E02_CO",{"$f":"J154","v":"室内环境状态CO-12-一氧化碳浓度状态"},{"$f":"AS153+1","v":30121}]
[null,"kbs",3,{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(DEC2BIN(B154),REPT(0,5))),3,1))","v":1},{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(DEC2BIN(B154),REPT(0,5))),3,1))","v":1},3,null,3,"0V","室内环境状态CO-13-一氧化碳浓度状态",{"$nulls":16},"CO-13",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL155,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL155,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":4},"室内环境状态","CO-13","B3E03","一氧化碳浓度状态","室内环境状态-一氧化碳浓度状态",{"$f":"VLOOKUP(AH155,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ155&\"_\"&VLOOKUP(AK155,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"IESB3E03_CO"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM155&\" \"&\"AT%I\"&B154*16+4&\".0\"&\" \"&\":INT;\"&\" \"&\"(*\"&J155&\"*)\",\" \")","v":"LIESB3E03_CO AT%I244.0 :INT; (*室内环境状态CO-13-一氧化碳浓度状态*)"},"LIESB3E03_CO            AT%I244.0      :INT; (*室内环境状态CO-13-一氧化碳浓度状态*)",null,"L01\\L01IESB3E03_CO","室内环境状态CO-13-一氧化碳浓度状态",{"$f":"AS154+1","v":30122}]
[null,50,4,{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(DEC2BIN(B154),REPT(0,5))),2,1))","v":1},{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(DEC2BIN(B154),REPT(0,5))),2,1))","v":1},4,null,4,"0V","室内环境状态CO-14-一氧化碳浓度状态",{"$nulls":16},"CO-14",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL156,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL156,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":4},"室内环境状态","CO-14","B3E04","一氧化碳浓度状态","室内环境状态-一氧化碳浓度状态",{"$f":"VLOOKUP(AH156,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ156&\"_\"&VLOOKUP(AK156,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"IESB3E04_CO"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM156&\" \"&\"AT%I\"&B154*16+6&\".0\"&\" \"&\":INT;\"&\" \"&\"(*\"&J156&\"*)\",\" \")","v":"LIESB3E04_CO AT%I246.0 :INT; (*室内环境状态CO-14-一氧化碳浓度状态*)"},"LIESB3E04_CO            AT%I246.0      :INT; (*室内环境状态CO-14-一氧化碳浓度状态*)",null,"L01\\L01IESB3E04_CO","室内环境状态CO-14-一氧化碳浓度状态",30123]
[null,"IOM 0801U",5,{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(DEC2BIN(B154),REPT(0,5))),1,1))","v":0},{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(DEC2BIN(B154),REPT(0,5))),1,1))","v":0},5,null,5,"0V","室内环境状态CO-15-一氧化碳浓度状态",{"$nulls":16},"CO-15",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL157,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL157,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":4},"室内环境状态","CO-15","B3E05","一氧化碳浓度状态","室内环境状态-一氧化碳浓度状态",{"$f":"VLOOKUP(AH157,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ157&\"_\"&VLOOKUP(AK157,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"IESB3E05_CO"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM157&\" \"&\"AT%I\"&B154*16+8&\".0\"&\" \"&\":INT;\"&\" \"&\"(*\"&J157&\"*)\",\" \")","v":"LIESB3E05_CO AT%I248.0 :INT; (*室内环境状态CO-15-一氧化碳浓度状态*)"},"LIESB3E05_CO            AT%I248.0      :INT; (*室内环境状态CO-15-一氧化碳浓度状态*)",null,"L01\\L01IESB3E05_CO","室内环境状态CO-15-一氧化碳浓度状态",30124]
[null,null,6,{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(IF(B156=20,1,IF(B156=50,10,IF(B156=125,11,IF(B156=250,100,IF(B156=500,101,IF(B156=800,110,IF(B156=1000,111,0))))))),REPT(0,3))),3,1))","v":0},{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(IF(B156=20,1,IF(B156=50,10,IF(B156=125,11,IF(B156=250,100,IF(B156=500,101,IF(B156=800,110,IF(B156=1000,111,0))))))),REPT(0,3))),3,1))","v":0},6,null,6,"0V","-",{"$nulls":16},{"$f":"IF(AI158=\"\",\"\",AI158)","v":""},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL158,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL158,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":8},"-",{"$f":"VLOOKUP(AH158,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ158&\"_\"&VLOOKUP(AK158,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM158&\" \"&\"AT%I\"&B154*16+10&\".0\"&\" \"&\":INT;\"&\" \"&\"(*\"&J158&\"*)\",\" \")","v":" "}," ",null,{"$error":"#N/A"},{"$f":"J158","v":"-"},30125]
[null,null,7,{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(IF(B156=20,1,IF(B156=50,10,IF(B156=125,11,IF(B156=250,100,IF(B156=500,101,IF(B156=800,110,IF(B156=1000,111,0))))))),REPT(0,3))),2,1))","v":1},{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(IF(B156=20,1,IF(B156=50,10,IF(B156=125,11,IF(B156=250,100,IF(B156=500,101,IF(B156=800,110,IF(B156=1000,111,0))))))),REPT(0,3))),2,1))","v":1},7,null,7,"0V","-",{"$nulls":16},"",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL159,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL159,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":8},"-",{"$f":"VLOOKUP(AH159,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ159&\"_\"&VLOOKUP(AK159,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM159&\" \"&\"AT%I\"&B154*16+12&\".0\"&\" \"&\":INT;\"&\" \"&\"(*\"&J159&\"*)\",\" \")","v":" "}," ",null,{"$error":"#N/A"},"-",30126]
[".",null,8,{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(IF(B156=20,1,IF(B156=50,10,IF(B156=125,11,IF(B156=250,100,IF(B156=500,101,IF(B156=800,110,IF(B156=1000,111,0))))))),REPT(0,3))),1,1))","v":0},{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(IF(B156=20,1,IF(B156=50,10,IF(B156=125,11,IF(B156=250,100,IF(B156=500,101,IF(B156=800,110,IF(B156=1000,111,0))))))),REPT(0,3))),1,1))","v":0},8,null,8,"0V","-",{"$nulls":16},"",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL160,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL160,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":8},"-",{"$f":"VLOOKUP(AH160,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ160&\"_\"&VLOOKUP(AK160,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM160&\" \"&\"AT%I\"&B154*16+14&\".0\"&\" \"&\":INT;\"&\" \"&\"(*\"&J160&\"*)\",\" \")","v":" "},{"$f":"IFERROR(REPLACE(REPLACE(AN160,SEARCH(\"AT%\",AN160),,REPT(\" \",30-SEARCH(\"AT%\",AN160))),SEARCH(\":\",REPLACE(AN160,SEARCH(\"AT%\",AN160),,REPT(\" \",30-SEARCH(\"AT%\",AN160)))),,REPT(\" \",35-SEARCH(\":\",REPLACE(AN160,SEARCH(\"AT%\",AN160),,REPT(\" \",25-SEARCH(\"AT%\",AN160)))))),\" \")","v":" "},null,{"$error":"#N/A"},"-",30127]

{"sheet":"B308","index":12,"n_rows":118,"n_cols":45,"rows_kept":118,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[0,9,0,25],[3,1,3,28],[3,29,3,31],[3,32,3,40],[3,41,3,44],[4,27,4,28],[7,5,7,6],[7,9,7,25],[8,5,8,6],[8,9,8,25],[9,5,9,6],[9,9,9,25],[10,5,10,6],[10,9,10,25],[11,5,11,6],[11,9,11,25],[12,5,12,6],[12,9,12,25],[13,5,13,6],[13,9,13,25],[14,5,14,6],[14,9,14,25],[15,5,15,6],[15,9,15,25],[16,5,16,6],[16,9,16,25],[17,5,17,6],[17,9,17,25],[18,5,18,6],[18,9,18,25],[19,5,19,6],[19,9,19,25],[20,5,20,6],[20,9,20,25],[21,5,21,6],[21,9,21,25],[22,5,22,6],[22,9,22,25],[24,5,24,6],[24,9,24,25],[25,5,25,6],[25,9,25,25],[26,5,26,6],[26,9,26,25],[27,5,27,6],[27,9,27,25],[28,5,28,6],[28,9,28,25],[29,5,29,6],[29,9,29,25],[30,5,30,6],[30,9,30,25],[31,5,31,6],[31,9,31,25],[32,5,32,6],[32,9,32,25],[33,5,33,6],[33,9,33,25],[34,5,34,6],[34,9,34,25],[35,5,35,6],[35,9,35,25],[36,5,36,6],[36,9,36,25],[37,5,37,6],[37,9,37,25],[38,5,38,6],[38,9,38,25],[39,5,39,6],[39,9,39,25],[41,5,41,6],[41,9,41,25],[42,5,42,6],[42,9,42,25],[43,5,43,6],[43,9,43,25],[44,5,44,6],[44,9,44,25],[45,5,45,6],[45,9,45,25],[46,5,46,6],[46,9,46,25],[47,5,47,6],[47,9,47,25],[48,5,48,6],[48,9,48,25],[49,5,49,6],[49,9,49,25],[50,5,50,6],[50,9,50,25],[51,5,51,6],[51,9,51,25],[52,5,52,6],[52,9,52,25],[53,5,53,6],[53,9,53,25],[54,5,54,6],[54,9,54,25],[55,5,55,6],[55,9,55,25],[56,5,56,6],[56,9,56,25],[58,5,58,6],[58,9,58,25],[59,5,59,6],[59,9,59,25],[60,5,60,6],[60,9,60,25],[61,5,61,6],[61,9,61,25],[62,5,62,6],[62,9,62,25],[63,5,63,6],[63,9,63,25],[64,5,64,6],[64,9,64,25],[65,5,65,6],[65,9,65,25],[66,5,66,6],[66,9,66,25],[67,5,67,6],[67,9,67,25],[68,5,68,6],[68,9,68,25],[69,5,69,6],[69,9,69,25],[70,5,70,6],[70,9,70,25],[71,5,71,6],[71,9,71,25],[72,5,72,6],[72,9,72,25],[73,5,73,6],[73,9,73,25],[75,5,75,6],[75,9,75,25],[76,5,76,6],[76,9,76,25],[77,5,77,6],[77,9,77,25],[78,5,78,6],[78,9,78,25],[79,5,79,6],[79,9,79,25],[80,5,80,6],[80,9,80,25],[81,5,81,6],[81,9,81,25],[82,5,82,6],[82,9,82,25],[84,5,84,6],[84,9,84,25],[85,5,85,6],[85,9,85,25],[86,5,86,6],[86,9,86,25],[87,5,87,6],[87,9,87,25],[88,5,88,6],[88,9,88,25],[89,5,89,6],[89,9,89,25],[90,5,90,6],[90,9,90,25],[91,5,91,6],[91,9,91,25],[92,5,92,6],[92,9,92,25],[93,5,93,6],[93,9,93,25],[94,5,94,6],[94,9,94,25],[95,5,95,6],[95,9,95,25],[96,5,96,6],[96,9,96,25],[97,5,97,6],[97,9,97,25],[98,5,98,6],[98,9,98,25],[99,5,99,6],[99,9,99,25],[101,5,101,6],[101,9,101,25],[102,5,102,6],[102,9,102,25],[103,5,103,6],[103,9,103,25],[104,5,104,6],[104,9,104,25],[105,5,105,6],[105,9,105,25],[106,5,106,6],[106,9,106,25],[107,5,107,6],[107,9,107,25],[108,5,108,6],[108,9,108,25],[110,5,110,6],[110,9,110,25],[111,5,111,6],[111,9,111,25],[112,5,112,6],[112,9,112,25],[113,5,113,6],[113,9,113,25],[114,5,114,6],[114,9,114,25],[115,5,115,6],[115,9,115,25],[116,5,116,6],[116,9,116,25],[117,5,117,6],[117,9,117,25],[4,1,5,1],[11,1,22,1],[28,1,39,1],[45,1,56,1],[62,1,73,1],[79,1,82,1],[88,1,99,1],[105,1,108,1],[114,1,117,1],[4,26,5,26],[4,29,5,29],[4,30,5,30],[4,31,5,31],[4,32,5,32],[4,33,5,33],[4,34,5,34],[4,35,5,35],[4,36,5,36],[4,37,5,37],[4,38,5,38],[4,39,5,39],[4,40,5,40],[4,41,5,41],[4,42,5,42],[4,43,5,43],[4,44,5,44],[92,2,99,4],[66,2,73,4],[49,2,56,4],[32,2,39,4],[15,2,22,4],[4,2,5,4],[4,5,5,6],[4,7,5,8],[4,9,5,25]]}
[null,4.5,1.5,1.5,1.5,1.5,1.5,1.75,1.75,35,{"$nulls":16},15,10,10]
[12,"L01",0,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,null,"X","X","X","X"]
[12,null,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,{"$nulls":8},20]
[25,"DDC-X-X 现场实施段",{"$nulls":27},"调试记录段",null,null,"下位机声明段",{"$nulls":8},"上位机声明段"]
[20,"模块类型","拨码\n设置",null,null,"点位序号",null,"端子编号",null,"线缆功能.auto",{"$nulls":16},"设备编号.auto","前端接线备注.auto",null,"DBG","调试记录","调试备注","PRG","设备类型","设备编号","程序编号","点位功能","接线备注\n判断区","变量名.auto","编程变量声明.auto","编程变量声明(结构整理).auto","HMI","上位机组态.auto","上位机注释.auto","MODBUS偏置量.auto"]
[20,{"$nulls":26},"端子编号","线色备注"]
[null,"IOM.1601R D7",{"$nulls":38},{"$f":"\"(* \"&B12&\"地址: \"&B9&\" *)\"","v":"(* IOM 1601R地址: 0 *)"}]
[null,"addr",1,{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(DEC2BIN(B9),REPT(0,5))),5,1))","v":0},{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(DEC2BIN(B9),REPT(0,5))),5,1))","v":0},1,null,1,"C",{"$f":"AH8&AA8&\"-\"&AK8","v":"照明控制箱B3ALrH-运行状态"},{"$nulls":16},{"$f":"IF(AI8=\"\",\"\",AI8)","v":"B3ALrH"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL8,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL8,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":4},"照明控制箱","B3ALrH","B3H01","运行状态",{"$f":"AH8&\"-\"&AK8","v":"照明控制箱-运行状态"},{"$f":"VLOOKUP(AH8,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ8&\"_\"&VLOOKUP(AK8,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"LCBB3H01_R"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM8&\" \"&\"AT%I\"&B9*16&\".0\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J8&\"*)\",\" \")","v":"LLCBB3H01_R AT%I0.0 :BOOL; (*照明控制箱B3ALrH-运行状态*)"},{"$f":"IFERROR(REPLACE(REPLACE(AN8,SEARCH(\"AT%\",AN8),,REPT(\" \",25-SEARCH(\"AT%\",AN8))),SEARCH(\":\",REPLACE(AN8,SEARCH(\"AT%\",AN8),,REPT(\" \",25-SEARCH(\"AT%\",AN8)))),,REPT(\" \",40-SEARCH(\":\",REPLACE(AN8,SEARCH(\"AT%\",AN8),,REPT(\" \",25-SEARCH(\"AT%\",AN8)))))),\" \")","v":"LLCBB3H01_R             AT%I0.0        :BOOL; (*照明控制箱B3ALrH-运行状态*)"},null,{"$f":"$B$2&\"\\\"&$B$2&AM8","v":"L01\\L01LCBB3H01_R"},{"$f":"J8","v":"照明控制箱B3ALrH-运行状态"},{"$f":"10000+($B9*16*8+F8-1)","v":10000}]
[null,0,2,{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(DEC2BIN(B9),REPT(0,5))),4,1))","v":0},{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(DEC2BIN(B9),REPT(0,5))),4,1))","v":0},2,null,2,"C","照明控制箱B3ALrH-自动状态",{"$nulls":16},{"$f":"IF(AI9=\"\",\"\",AI9)","v":"B3ALrH"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL9,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL9,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":4},"照明控制箱","B3ALrH","B3H01","自动状态",{"$f":"AH9&\"-\"&AK9","v":"照明控制箱-自动状态"},{"$f":"VLOOKUP(AH9,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ9&\"_\"&VLOOKUP(AK9,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"LCBB3H01_A"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM9&\" \"&\"AT%I\"&B9*16&\".1\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J9&\"*)\",\" \")","v":"LLCBB3H01_A AT%I0.1 :BOOL; (*照明控制箱B3ALrH-自动状态*)"},"LLCBB3H01_A             AT%I0.1        :BOOL; (*照明控制箱B3ALrH-自动状态*)",null,"L01\\L01LCBB3H01_A",{"$f":"J9","v":"照明控制箱B3ALrH-自动状态"},{"$f":"AS8+1","v":10001}]
[null,"kbs",3,{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(DEC2BIN(B9),REPT(0,5))),3,1))","v":0},{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(DEC2BIN(B9),REPT(0,5))),3,1))","v":0},3,null,3,"C","照明控制箱B3ALrH-运行状态",{"$nulls":16},"B3ALrH",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL10,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL10,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":4},"照明控制箱","B3ALrH","B3H02","运行状态","照明控制箱-运行状态",{"$f":"VLOOKUP(AH10,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ10&\"_\"&VLOOKUP(AK10,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"LCBB3H02_R"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM10&\" \"&\"AT%I\"&B9*16&\".2\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J10&\"*)\",\" \")","v":"LLCBB3H02_R AT%I0.2 :BOOL; (*照明控制箱B3ALrH-运行状态*)"},"LLCBB3H02_R             AT%I0.2        :BOOL; (*照明控制箱B3ALrH-运行状态*)",null,"L01\\L01LCBB3H02_R","照明控制箱B3ALrH-运行状态",{"$f":"AS9+1","v":10002}]
[null,50,4,{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(DEC2BIN(B9),REPT(0,5))),2,1))","v":0},{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(DEC2BIN(B9),REPT(0,5))),2,1))","v":0},4,null,4,"C","照明控制箱B3ALrH-自动状态",{"$nulls":16},"B3ALrH",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL11,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL11,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":4},"照明控制箱","B3ALrH","B3H02","自动状态","照明控制箱-自动状态",{"$f":"VLOOKUP(AH11,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ11&\"_\"&VLOOKUP(AK11,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"LCBB3H02_A"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM11&\" \"&\"AT%I\"&B9*16&\".3\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J11&\"*)\",\" \")","v":"LLCBB3H02_A AT%I0.3 :BOOL; (*照明控制箱B3ALrH-自动状态*)"},"LLCBB3H02_A             AT%I0.3        :BOOL; (*照明控制箱B3ALrH-自动状态*)",null,"L01\\L01LCBB3H02_A","照明控制箱B3ALrH-自动状态",10003]
[null,"IOM 1601R",5,{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(DEC2BIN(B9),REPT(0,5))),1,1))","v":0},{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(DEC2BIN(B9),REPT(0,5))),1,1))","v":0},5,null,5,"C","照明控制箱B3ALrH-运行状态",{"$nulls":16},"B3ALrH",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL12,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL12,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":4},"照明控制箱","B3ALrH","B3H03","运行状态","照明控制箱-运行状态",{"$f":"VLOOKUP(AH12,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ12&\"_\"&VLOOKUP(AK12,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"LCBB3H03_R"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM12&\" \"&\"AT%I\"&B9*16&\".4\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J12&\"*)\",\" \")","v":"LLCBB3H03_R AT%I0.4 :BOOL; (*照明控制箱B3ALrH-运行状态*)"},"LLCBB3H03_R             AT%I0.4        :BOOL; (*照明控制箱B3ALrH-运行状态*)",null,"L01\\L01LCBB3H03_R","照明控制箱B3ALrH-运行状态",10004]
[null,null,6,{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(IF(B11=20,1,IF(B11=50,10,IF(B11=125,11,IF(B11=250,100,IF(B11=500,101,IF(B11=800,110,IF(B11=1000,111,0))))))),REPT(0,3))),3,1))","v":0},{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(IF(B11=20,1,IF(B11=50,10,IF(B11=125,11,IF(B11=250,100,IF(B11=500,101,IF(B11=800,110,IF(B11=1000,111,0))))))),REPT(0,3))),3,1))","v":0},6,null,6,"C","照明控制箱B3ALrH-自动状态",{"$nulls":16},"B3ALrH",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL13,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL13,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":4},"照明控制箱","B3ALrH","B3H03","自动状态","照明控制箱-自动状态",{"$f":"VLOOKUP(AH13,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ13&\"_\"&VLOOKUP(AK13,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"LCBB3H03_A"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM13&\" \"&\"AT%I\"&B9*16&\".5\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J13&\"*)\",\" \")","v":"LLCBB3H03_A AT%I0.5 :BOOL; (*照明控制箱B3ALrH-自动状态*)"},"LLCBB3H03_A             AT%I0.5        :BOOL; (*照明控制箱B3ALrH-自动状态*)",null,"L01\\L01LCBB3H03_A","照明控制箱B3ALrH-自动状态",10005]
[null,null,7,{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(IF(B11=20,1,IF(B11=50,10,IF(B11=125,11,IF(B11=250,100,IF(B11=500,101,IF(B11=800,110,IF(B11=1000,111,0))))))),REPT(0,3))),2,1))","v":1},{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(IF(B11=20,1,IF(B11=50,10,IF(B11=125,11,IF(B11=250,100,IF(B11=500,101,IF(B11=800,110,IF(B11=1000,111,0))))))),REPT(0,3))),2,1))","v":1},7,null,7,"C","照明控制箱B3ALrH-运行状态",{"$nulls":16},"B3ALrH",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL14,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL14,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":4},"照明控制箱","B3ALrH","B3H04","运行状态","照明控制箱-运行状态",{"$f":"VLOOKUP(AH14,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ14&\"_\"&VLOOKUP(AK14,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"LCBB3H04_R"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM14&\" \"&\"AT%I\"&B9*16&\".6\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J14&\"*)\",\" \")","v":"LLCBB3H04_R AT%I0.6 :BOOL; (*照明控制箱B3ALrH-运行状态*)"},"LLCBB3H04_R             AT%I0.6        :BOOL; (*照明控制箱B3ALrH-运行状态*)",null,"L01\\L01LCBB3H04_R","照明控制箱B3ALrH-运行状态",10006]
[null,null,8,{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(IF(B11=20,1,IF(B11=50,10,IF(B11=125,11,IF(B11=250,100,IF(B11=500,101,IF(B11=800,110,IF(B11=1000,111,0))))))),REPT(0,3))),1,1))","v":0},{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(IF(B11=20,1,IF(B11=50,10,IF(B11=125,11,IF(B11=250,100,IF(B11=500,101,IF(B11=800,110,IF(B11=1000,111,0))))))),REPT(0,3))),1,1))","v":0},8,null,8,"C","照明控制箱B3ALrH-自动状态",{"$nulls":16},"B3ALrH",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL15,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL15,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":4},"照明控制箱","B3ALrH","B3H04","自动状态","照明控制箱-自动状态",{"$f":"VLOOKUP(AH15,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ15&\"_\"&VLOOKUP(AK15,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"LCBB3H04_A"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM15&\" \"&\"AT%I\"&B9*16&\".7\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J15&\"*)\",\" \")","v":"LLCBB3H04_A AT%I0.7 :BOOL; (*照明控制箱B3ALrH-自动状态*)"},"LLCBB3H04_A             AT%I0.7        :BOOL; (*照明控制箱B3ALrH-自动状态*)",null,"L01\\L01LCBB3H04_A","照明控制箱B3ALrH-自动状态",10007]
[{"$nulls":5},9,null,9,"C","照明控制箱B3ALrH-运行状态",{"$nulls":16},"B3ALrH",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL16,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL16,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":4},"照明控制箱","B3ALrH","B3H05","运行状态","照明控制箱-运行状态",{"$f":"VLOOKUP(AH16,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ16&\"_\"&VLOOKUP(AK16,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"LCBB3H05_R"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM16&\" \"&\"AT%I\"&B9*16+1&\".0\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J16&\"*)\",\" \")","v":"LLCBB3H05_R AT%I1.0 :BOOL; (*照明控制箱B3ALrH-运行状态*)"},"LLCBB3H05_R             AT%I1.0        :BOOL; (*照明控制箱B3ALrH-运行状态*)",null,"L01\\L01LCBB3H05_R","照明控制箱B3ALrH-运行状态",10008]
[{"$nulls":5},10,null,10,"C","照明控制箱B3ALrH-自动状态",{"$nulls":16},{"$f":"IF(AI17=\"\",\"\",AI17)","v":"B3ALrH"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL17,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL17,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":4},"照明控制箱","B3ALrH","B3H05","自动状态",{"$f":"AH17&\"-\"&AK17","v":"照明控制箱-自动状态"},{"$f":"VLOOKUP(AH17,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ17&\"_\"&VLOOKUP(AK17,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"LCBB3H05_A"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM17&\" \"&\"AT%I\"&B9*16+1&\".1\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J17&\"*)\",\" \")","v":"LLCBB3H05_A AT%I1.1 :BOOL; (*照明控制箱B3ALrH-自动状态*)"},"LLCBB3H05_A             AT%I1.1        :BOOL; (*照明控制箱B3ALrH-自动状态*)",null,"L01\\L01LCBB3H05_A",{"$f":"J17","v":"照明控制箱B3ALrH-自动状态"},10009]
[{"$nulls":5},11,null,11,"C","照明控制箱B3ALrH-运行状态",{"$nulls":16},"B3ALrH",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL18,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL18,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":4},"照明控制箱","B3ALrH","B3H06","运行状态","照明控制箱-运行状态",{"$f":"VLOOKUP(AH18,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ18&\"_\"&VLOOKUP(AK18,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"LCBB3H06_R"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM18&\" \"&\"AT%I\"&B9*16+1&\".2\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J18&\"*)\",\" \")","v":"LLCBB3H06_R AT%I1.2 :BOOL; (*照明控制箱B3ALrH-运行状态*)"},"LLCBB3H06_R             AT%I1.2        :BOOL; (*照明控制箱B3ALrH-运行状态*)",null,"L01\\L01LCBB3H06_R","照明控制箱B3ALrH-运行状态",10010]
[{"$nulls":5},12,null,12,"C","照明控制箱B3ALrH-自动状态",{"$nulls":16},"B3ALrH",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL19,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL19,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":4},"照明控制箱","B3ALrH","B3H06","自动状态","照明控制箱-自动状态",{"$f":"VLOOKUP(AH19,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ19&\"_\"&VLOOKUP(AK19,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"LCBB3H06_A"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM19&\" \"&\"AT%I\"&B9*16+1&\".3\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J19&\"*)\",\" \")","v":"LLCBB3H06_A AT%I1.3 :BOOL; (*照明控制箱B3ALrH-自动状态*)"},"LLCBB3H06_A             AT%I1.3        :BOOL; (*照明控制箱B3ALrH-自动状态*)",null,"L01\\L01LCBB3H06_A","照明控制箱B3ALrH-自动状态",10011]
[{"$nulls":5},13,null,13,"C","照明控制箱B3ALrH-运行状态",{"$nulls":16},"B3ALrH",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL20,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL20,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":4},"照明控制箱","B3ALrH","B3H07","运行状态","照明控制箱-运行状态",{"$f":"VLOOKUP(AH20,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ20&\"_\"&VLOOKUP(AK20,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"LCBB3H07_R"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM20&\" \"&\"AT%I\"&B9*16+1&\".4\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J20&\"*)\",\" \")","v":"LLCBB3H07_R AT%I1.4 :BOOL; (*照明控制箱B3ALrH-运行状态*)"},"LLCBB3H07_R             AT%I1.4        :BOOL; (*照明控制箱B3ALrH-运行状态*)",null,"L01\\L01LCBB3H07_R","照明控制箱B3ALrH-运行状态",10012]
[{"$nulls":5},14,null,14,"C","照明控制箱B3ALrH-自动状态",{"$nulls":16},"B3ALrH",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL21,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL21,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":4},"照明控制箱","B3ALrH","B3H07","自动状态","照明控制箱-自动状态",{"$f":"VLOOKUP(AH21,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ21&\"_\"&VLOOKUP(AK21,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"LCBB3H07_A"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM21&\" \"&\"AT%I\"&B9*16+1&\".5\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J21&\"*)\",\" \")","v":"LLCBB3H07_A AT%I1.5 :BOOL; (*照明控制箱B3ALrH-自动状态*)"},"LLCBB3H07_A             AT%I1.5        :BOOL; (*照明控制箱B3ALrH-自动状态*)",null,"L01\\L01LCBB3H07_A","照明控制箱B3ALrH-自动状态",10013]
[{"$nulls":5},15,null,15,"C","照明控制箱B3ALrH-运行状态",{"$nulls":16},"B3ALrH",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL22,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL22,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":4},"照明控制箱","B3ALrH","B3H08","运行状态","照明控制箱-运行状态",{"$f":"VLOOKUP(AH22,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ22&\"_\"&VLOOKUP(AK22,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"LCBB3H08_R"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM22&\" \"&\"AT%I\"&B9*16+1&\".6\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J22&\"*)\",\" \")","v":"LLCBB3H08_R AT%I1.6 :BOOL; (*照明控制箱B3ALrH-运行状态*)"},"LLCBB3H08_R             AT%I1.6        :BOOL; (*照明控制箱B3ALrH-运行状态*)",null,"L01\\L01LCBB3H08_R","照明控制箱B3ALrH-运行状态",10014]
[".",{"$nulls":4},16,null,16,"C","照明控制箱B3ALrH-自动状态",{"$nulls":16},"B3ALrH",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL23,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL23,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":4},"照明控制箱","B3ALrH","B3H08","自动状态","照明控制箱-自动状态",{"$f":"VLOOKUP(AH23,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ23&\"_\"&VLOOKUP(AK23,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"LCBB3H08_A"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM23&\" \"&\"AT%I\"&B9*16+1&\".7\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J23&\"*)\",\" \")","v":"LLCBB3H08_A AT%I1.7 :BOOL; (*照明控制箱B3ALrH-自动状态*)"},"LLCBB3H08_A             AT%I1.7        :BOOL; (*照明控制箱B3ALrH-自动状态*)",null,"L01\\L01LCBB3H08_A","照明控制箱B3ALrH-自动状态",10015]
[null,"IOM.1601R D7",{"$nulls":38},{"$f":"\"(* \"&B29&\"地址: \"&B26&\" *)\"","v":"(* IOM 1601R地址: 1 *)"}]
[null,"addr",1,{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(DEC2BIN(B26),REPT(0,5))),5,1))","v":1},{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(DEC2BIN(B26),REPT(0,5))),5,1))","v":1},1,null,1,"C",{"$f":"AH25&AA25&\"-\"&AK25","v":"照明控制箱B3ALrH-运行状态"},{"$nulls":16},{"$f":"IF(AI25=\"\",\"\",AI25)","v":"B3ALrH"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL25,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL25,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":4},"照明控制箱","B3ALrH","B3H09","运行状态",{"$f":"AH25&\"-\"&AK25","v":"照明控制箱-运行状态"},{"$f":"VLOOKUP(AH25,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ25&\"_\"&VLOOKUP(AK25,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"LCBB3H09_R"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM25&\" \"&\"AT%I\"&B26*16&\".0\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J25&\"*)\",\" \")","v":"LLCBB3H09_R AT%I16.0 :BOOL; (*照明控制箱B3ALrH-运行状态*)"},{"$f":"IFERROR(REPLACE(REPLACE(AN25,SEARCH(\"AT%\",AN25),,REPT(\" \",25-SEARCH(\"AT%\",AN25))),SEARCH(\":\",REPLACE(AN25,SEARCH(\"AT%\",AN25),,REPT(\" \",25-SEARCH(\"AT%\",AN25)))),,REPT(\" \",40-SEARCH(\":\",REPLACE(AN25,SEARCH(\"AT%\",AN25),,REPT(\" \",25-SEARCH(\"AT%\",AN25)))))),\" \")","v":"LLCBB3H09_R             AT%I16.0       :BOOL; (*照明控制箱B3ALrH-运行状态*)"},null,{"$f":"$B$2&\"\\\"&$B$2&AM25","v":"L01\\L01LCBB3H09_R"},{"$f":"J25","v":"照明控制箱B3ALrH-运行状态"},{"$f":"10000+($B26*16*8+F25-1)","v":10128}]
[null,1,2,{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(DEC2BIN(B26),REPT(0,5))),4,1))","v":0},{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(DEC2BIN(B26),REPT(0,5))),4,1))","v":0},2,null,2,"C","照明控制箱B3ALrH-自动状态",{"$nulls":16},{"$f":"IF(AI26=\"\",\"\",AI26)","v":"B3ALrH"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL26,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL26,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":4},"照明控制箱","B3ALrH","B3H09","自动状态",{"$f":"AH26&\"-\"&AK26","v":"照明控制箱-自动状态"},{"$f":"VLOOKUP(AH26,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ26&\"_\"&VLOOKUP(AK26,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"LCBB3H09_A"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM26&\" \"&\"AT%I\"&B26*16&\".1\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J26&\"*)\",\" \")","v":"LLCBB3H09_A AT%I16.1 :BOOL; (*照明控制箱B3ALrH-自动状态*)"},"LLCBB3H09_A             AT%I16.1       :BOOL; (*照明控制箱B3ALrH-自动状态*)",null,"L01\\L01LCBB3H09_A",{"$f":"J26","v":"照明控制箱B3ALrH-自动状态"},{"$f":"AS25+1","v":10129}]
[null,"kbs",3,{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(DEC2BIN(B26),REPT(0,5))),3,1))","v":0},{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(DEC2BIN(B26),REPT(0,5))),3,1))","v":0},3,null,3,"C","照明控制箱B3ALrH-运行状态",{"$nulls":16},"B3ALrH",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL27,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL27,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":4},"照明控制箱","B3ALrH","B3H10","运行状态","照明控制箱-运行状态",{"$f":"VLOOKUP(AH27,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ27&\"_\"&VLOOKUP(AK27,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"LCBB3H10_R"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM27&\" \"&\"AT%I\"&B26*16&\".2\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J27&\"*)\",\" \")","v":"LLCBB3H10_R AT%I16.2 :BOOL; (*照明控制箱B3ALrH-运行状态*)"},"LLCBB3H10_R             AT%I16.2       :BOOL; (*照明控制箱B3ALrH-运行状态*)",null,"L01\\L01LCBB3H10_R","照明控制箱B3ALrH-运行状态",{"$f":"AS26+1","v":10130}]
[null,50,4,{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(DEC2BIN(B26),REPT(0,5))),2,1))","v":0},{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(DEC2BIN(B26),REPT(0,5))),2,1))","v":0},4,null,4,"C","照明控制箱B3ALrH-自动状态",{"$nulls":16},"B3ALrH",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL28,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL28,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":4},"照明控制箱","B3ALrH","B3H10","自动状态","照明控制箱-自动状态",{"$f":"VLOOKUP(AH28,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ28&\"_\"&VLOOKUP(AK28,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"LCBB3H10_A"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM28&\" \"&\"AT%I\"&B26*16&\".3\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J28&\"*)\",\" \")","v":"LLCBB3H10_A AT%I16.3 :BOOL; (*照明控制箱B3ALrH-自动状态*)"},"LLCBB3H10_A             AT%I16.3       :BOOL; (*照明控制箱B3ALrH-自动状态*)",null,"L01\\L01LCBB3H10_A","照明控制箱B3ALrH-自动状态",10131]
[null,"IOM 1601R",5,{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(DEC2BIN(B26),REPT(0,5))),1,1))","v":0},{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(DEC2BIN(B26),REPT(0,5))),1,1))","v":0},5,null,5,"C","照明控制箱B3ALrH-运行状态",{"$nulls":16},"B3ALrH",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL29,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL29,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":4},"照明控制箱","B3ALrH","B3H11","运行状态","照明控制箱-运行状态",{"$f":"VLOOKUP(AH29,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ29&\"_\"&VLOOKUP(AK29,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"LCBB3H11_R"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM29&\" \"&\"AT%I\"&B26*16&\".4\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J29&\"*)\",\" \")","v":"LLCBB3H11_R AT%I16.4 :BOOL; (*照明控制箱B3ALrH-运行状态*)"},"LLCBB3H11_R             AT%I16.4       :BOOL; (*照明控制箱B3ALrH-运行状态*)",null,"L01\\L01LCBB3H11_R","照明控制箱B3ALrH-运行状态",10132]
[null,null,6,{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(IF(B28=20,1,IF(B28=50,10,IF(B28=125,11,IF(B28=250,100,IF(B28=500,101,IF(B28=800,110,IF(B28=1000,111,0))))))),REPT(0,3))),3,1))","v":0},{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(IF(B28=20,1,IF(B28=50,10,IF(B28=125,11,IF(B28=250,100,IF(B28=500,101,IF(B28=800,110,IF(B28=1000,111,0))))))),REPT(0,3))),3,1))","v":0},6,null,6,"C","照明控制箱B3ALrH-自动状态",{"$nulls":16},"B3ALrH",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL30,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL30,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":4},"照明控制箱","B3ALrH","B3H11","自动状态","照明控制箱-自动状态",{"$f":"VLOOKUP(AH30,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ30&\"_\"&VLOOKUP(AK30,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"LCBB3H11_A"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM30&\" \"&\"AT%I\"&B26*16&\".5\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J30&\"*)\",\" \")","v":"LLCBB3H11_A AT%I16.5 :BOOL; (*照明控制箱B3ALrH-自动状态*)"},"LLCBB3H11_A             AT%I16.5       :BOOL; (*照明控制箱B3ALrH-自动状态*)",null,"L01\\L01LCBB3H11_A","照明控制箱B3ALrH-自动状态",10133]
[null,null,7,{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(IF(B28=20,1,IF(B28=50,10,IF(B28=125,11,IF(B28=250,100,IF(B28=500,101,IF(B28=800,110,IF(B28=1000,111,0))))))),REPT(0,3))),2,1))","v":1},{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(IF(B28=20,1,IF(B28=50,10,IF(B28=125,11,IF(B28=250,100,IF(B28=500,101,IF(B28=800,110,IF(B28=1000,111,0))))))),REPT(0,3))),2,1))","v":1},7,null,7,"C","照明控制箱B3ALrH-运行状态",{"$nulls":16},"B3ALrH",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL31,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL31,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":4},"照明控制箱","B3ALrH","B3H12","运行状态","照明控制箱-运行状态",{"$f":"VLOOKUP(AH31,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ31&\"_\"&VLOOKUP(AK31,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"LCBB3H12_R"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM31&\" \"&\"AT%I\"&B26*16&\".6\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J31&\"*)\",\" \")","v":"LLCBB3H12_R AT%I16.6 :BOOL; (*照明控制箱B3ALrH-运行状态*)"},"LLCBB3H12_R             AT%I16.6       :BOOL; (*照明控制箱B3ALrH-运行状态*)",null,"L01\\L01LCBB3H12_R","照明控制箱B3ALrH-运行状态",10134]
[null,null,8,{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(IF(B28=20,1,IF(B28=50,10,IF(B28=125,11,IF(B28=250,100,IF(B28=500,101,IF(B28=800,110,IF(B28=1000,111,0))))))),REPT(0,3))),1,1))","v":0},{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(IF(B28=20,1,IF(B28=50,10,IF(B28=125,11,IF(B28=250,100,IF(B28=500,101,IF(B28=800,110,IF(B28=1000,111,0))))))),REPT(0,3))),1,1))","v":0},8,null,8,"C","照明控制箱B3ALrH-自动状态",{"$nulls":16},"B3ALrH",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL32,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL32,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":4},"照明控制箱","B3ALrH","B3H12","自动状态","照明控制箱-自动状态",{"$f":"VLOOKUP(AH32,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ32&\"_\"&VLOOKUP(AK32,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"LCBB3H12_A"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM32&\" \"&\"AT%I\"&B26*16&\".7\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J32&\"*)\",\" \")","v":"LLCBB3H12_A AT%I16.7 :BOOL; (*照明控制箱B3ALrH-自动状态*)"},"LLCBB3H12_A             AT%I16.7       :BOOL; (*照明控制箱B3ALrH-自动状态*)",null,"L01\\L01LCBB3H12_A","照明控制箱B3ALrH-自动状态",10135]
[{"$nulls":5},9,null,9,"C","照明控制箱B3ALrH-运行状态",{"$nulls":16},"B3ALrH",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL33,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL33,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":4},"照明控制箱","B3ALrH","B3H13","运行状态","照明控制箱-运行状态",{"$f":"VLOOKUP(AH33,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ33&\"_\"&VLOOKUP(AK33,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"LCBB3H13_R"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM33&\" \"&\"AT%I\"&B26*16+1&\".0\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J33&\"*)\",\" \")","v":"LLCBB3H13_R AT%I17.0 :BOOL; (*照明控制箱B3ALrH-运行状态*)"},"LLCBB3H13_R             AT%I17.0       :BOOL; (*照明控制箱B3ALrH-运行状态*)",null,"L01\\L01LCBB3H13_R","照明控制箱B3ALrH-运行状态",10136]
[{"$nulls":5},10,null,10,"C","照明控制箱B3ALrH-自动状态",{"$nulls":16},{"$f":"IF(AI34=\"\",\"\",AI34)","v":"B3ALrH"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL34,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL34,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":4},"照明控制箱","B3ALrH","B3H13","自动状态",{"$f":"AH34&\"-\"&AK34","v":"照明控制箱-自动状态"},{"$f":"VLOOKUP(AH34,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ34&\"_\"&VLOOKUP(AK34,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"LCBB3H13_A"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM34&\" \"&\"AT%I\"&B26*16+1&\".1\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J34&\"*)\",\" \")","v":"LLCBB3H13_A AT%I17.1 :BOOL; (*照明控制箱B3ALrH-自动状态*)"},"LLCBB3H13_A             AT%I17.1       :BOOL; (*照明控制箱B3ALrH-自动状态*)",null,"L01\\L01LCBB3H13_A",{"$f":"J34","v":"照明控制箱B3ALrH-自动状态"},10137]
[{"$nulls":5},11,null,11,"C","照明控制箱B3ALrH-运行状态",{"$nulls":16},"B3ALrH",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL35,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL35,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":4},"照明控制箱","B3ALrH","B3H14","运行状态","照明控制箱-运行状态",{"$f":"VLOOKUP(AH35,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ35&\"_\"&VLOOKUP(AK35,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"LCBB3H14_R"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM35&\" \"&\"AT%I\"&B26*16+1&\".2\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J35&\"*)\",\" \")","v":"LLCBB3H14_R AT%I17.2 :BOOL; (*照明控制箱B3ALrH-运行状态*)"},"LLCBB3H14_R             AT%I17.2       :BOOL; (*照明控制箱B3ALrH-运行状态*)",null,"L01\\L01LCBB3H14_R","照明控制箱B3ALrH-运行状态",10138]
[{"$nulls":5},12,null,12,"C","照明控制箱B3ALrH-自动状态",{"$nulls":16},"B3ALrH",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL36,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL36,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":4},"照明控制箱","B3ALrH","B3H14","自动状态","照明控制箱-自动状态",{"$f":"VLOOKUP(AH36,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ36&\"_\"&VLOOKUP(AK36,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"LCBB3H14_A"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM36&\" \"&\"AT%I\"&B26*16+1&\".3\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J36&\"*)\",\" \")","v":"LLCBB3H14_A AT%I17.3 :BOOL; (*照明控制箱B3ALrH-自动状态*)"},"LLCBB3H14_A             AT%I17.3       :BOOL; (*照明控制箱B3ALrH-自动状态*)",null,"L01\\L01LCBB3H14_A","照明控制箱B3ALrH-自动状态",10139]
[{"$nulls":5},13,null,13,"C","照明控制箱B3ALrH-运行状态",{"$nulls":16},"B3ALrH",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL37,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL37,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":4},"照明控制箱","B3ALrH","B3H15","运行状态","照明控制箱-运行状态",{"$f":"VLOOKUP(AH37,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ37&\"_\"&VLOOKUP(AK37,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"LCBB3H15_R"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM37&\" \"&\"AT%I\"&B26*16+1&\".4\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J37&\"*)\",\" \")","v":"LLCBB3H15_R AT%I17.4 :BOOL; (*照明控制箱B3ALrH-运行状态*)"},"LLCBB3H15_R             AT%I17.4       :BOOL; (*照明控制箱B3ALrH-运行状态*)",null,"L01\\L01LCBB3H15_R","照明控制箱B3ALrH-运行状态",10140]
[{"$nulls":5},14,null,14,"C","照明控制箱B3ALrH-自动状态",{"$nulls":16},"B3ALrH",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL38,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL38,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":4},"照明控制箱","B3ALrH","B3H15","自动状态","照明控制箱-自动状态",{"$f":"VLOOKUP(AH38,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ38&\"_\"&VLOOKUP(AK38,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"LCBB3H15_A"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM38&\" \"&\"AT%I\"&B26*16+1&\".5\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J38&\"*)\",\" \")","v":"LLCBB3H15_A AT%I17.5 :BOOL; (*照明控制箱B3ALrH-自动状态*)"},"LLCBB3H15_A             AT%I17.5       :BOOL; (*照明控制箱B3ALrH-自动状态*)",null,"L01\\L01LCBB3H15_A","照明控制箱B3ALrH-自动状态",10141]
[{"$nulls":5},15,null,15,"C","照明控制箱B3ALrH-运行状态",{"$nulls":16},"B3ALrH",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL39,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL39,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":4},"照明控制箱","B3ALrH","B3H16","运行状态","照明控制箱-运行状态",{"$f":"VLOOKUP(AH39,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ39&\"_\"&VLOOKUP(AK39,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"LCBB3H16_R"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM39&\" \"&\"AT%I\"&B26*16+1&\".6\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J39&\"*)\",\" \")","v":"LLCBB3H16_R AT%I17.6 :BOOL; (*照明控制箱B3ALrH-运行状态*)"},"LLCBB3H16_R             AT%I17.6       :BOOL; (*照明控制箱B3ALrH-运行状态*)",null,"L01\\L01LCBB3H16_R","照明控制箱B3ALrH-运行状态",10142]
[".",{"$nulls":4},16,null,16,"C","照明控制箱B3ALrH-自动状态",{"$nulls":16},"B3ALrH",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL40,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL40,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":4},"照明控制箱","B3ALrH","B3H16","自动状态","照明控制箱-自动状态",{"$f":"VLOOKUP(AH40,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ40&\"_\"&VLOOKUP(AK40,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"LCBB3H16_A"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM40&\" \"&\"AT%I\"&B26*16+1&\".7\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J40&\"*)\",\" \")","v":"LLCBB3H16_A AT%I17.7 :BOOL; (*照明控制箱B3ALrH-自动状态*)"},"LLCBB3H16_A             AT%I17.7       :BOOL; (*照明控制箱B3ALrH-自动状态*)",null,"L01\\L01LCBB3H16_A","照明控制箱B3ALrH-自动状态",10143]
[null,"IOM.1601R D7",{"$nulls":38},{"$f":"\"(* \"&B46&\"地址: \"&B43&\" *)\"","v":"(* IOM 1601R地址: 2 *)"}]
[null,"addr",1,{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(DEC2BIN(B43),REPT(0,5))),5,1))","v":0},{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(DEC2BIN(B43),REPT(0,5))),5,1))","v":0},1,null,1,"C",{"$f":"AH42&AA42&\"-\"&AK42","v":"照明控制箱B3ALrH-运行状态"},{"$nulls":16},{"$f":"IF(AI42=\"\",\"\",AI42)","v":"B3ALrH"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL42,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL42,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":4},"照明控制箱","B3ALrH","B3H17","运行状态",{"$f":"AH42&\"-\"&AK42","v":"照明控制箱-运行状态"},{"$f":"VLOOKUP(AH42,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ42&\"_\"&VLOOKUP(AK42,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"LCBB3H17_R"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM42&\" \"&\"AT%I\"&B43*16&\".0\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J42&\"*)\",\" \")","v":"LLCBB3H17_R AT%I32.0 :BOOL; (*照明控制箱B3ALrH-运行状态*)"},{"$f":"IFERROR(REPLACE(REPLACE(AN42,SEARCH(\"AT%\",AN42),,REPT(\" \",25-SEARCH(\"AT%\",AN42))),SEARCH(\":\",REPLACE(AN42,SEARCH(\"AT%\",AN42),,REPT(\" \",25-SEARCH(\"AT%\",AN42)))),,REPT(\" \",40-SEARCH(\":\",REPLACE(AN42,SEARCH(\"AT%\",AN42),,REPT(\" \",25-SEARCH(\"AT%\",AN42)))))),\" \")","v":"LLCBB3H17_R             AT%I32.0       :BOOL; (*照明控制箱B3ALrH-运行状态*)"},null,{"$f":"$B$2&\"\\\"&$B$2&AM42","v":"L01\\L01LCBB3H17_R"},{"$f":"J42","v":"照明控制箱B3ALrH-运行状态"},{"$f":"10000+($B43*16*8+F42-1)","v":10256}]
[null,2,2,{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(DEC2BIN(B43),REPT(0,5))),4,1))","v":1},{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(DEC2BIN(B43),REPT(0,5))),4,1))","v":1},2,null,2,"C","照明控制箱B3ALrH-自动状态",{"$nulls":16},{"$f":"IF(AI43=\"\",\"\",AI43)","v":"B3ALrH"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL43,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL43,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":4},"照明控制箱","B3ALrH","B3H17","自动状态",{"$f":"AH43&\"-\"&AK43","v":"照明控制箱-自动状态"},{"$f":"VLOOKUP(AH43,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ43&\"_\"&VLOOKUP(AK43,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"LCBB3H17_A"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM43&\" \"&\"AT%I\"&B43*16&\".1\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J43&\"*)\",\" \")","v":"LLCBB3H17_A AT%I32.1 :BOOL; (*照明控制箱B3ALrH-自动状态*)"},"LLCBB3H17_A             AT%I32.1       :BOOL; (*照明控制箱B3ALrH-自动状态*)",null,"L01\\L01LCBB3H17_A",{"$f":"J43","v":"照明控制箱B3ALrH-自动状态"},{"$f":"AS42+1","v":10257}]
[null,"kbs",3,{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(DEC2BIN(B43),REPT(0,5))),3,1))","v":0},{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(DEC2BIN(B43),REPT(0,5))),3,1))","v":0},3,null,3,"C","照明控制箱B3ALrH-运行状态",{"$nulls":16},"B3ALrH",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL44,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL44,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":4},"照明控制箱","B3ALrH","B3H18","运行状态","照明控制箱-运行状态",{"$f":"VLOOKUP(AH44,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ44&\"_\"&VLOOKUP(AK44,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"LCBB3H18_R"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM44&\" \"&\"AT%I\"&B43*16&\".2\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J44&\"*)\",\" \")","v":"LLCBB3H18_R AT%I32.2 :BOOL; (*照明控制箱B3ALrH-运行状态*)"},"LLCBB3H18_R             AT%I32.2       :BOOL; (*照明控制箱B3ALrH-运行状态*)",null,"L01\\L01LCBB3H18_R","照明控制箱B3ALrH-运行状态",{"$f":"AS43+1","v":10258}]
[null,50,4,{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(DEC2BIN(B43),REPT(0,5))),2,1))","v":0},{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(DEC2BIN(B43),REPT(0,5))),2,1))","v":0},4,null,4,"C","照明控制箱B3ALrH-自动状态",{"$nulls":16},"B3ALrH",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL45,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL45,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":4},"照明控制箱","B3ALrH","B3H18","自动状态","照明控制箱-自动状态",{"$f":"VLOOKUP(AH45,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ45&\"_\"&VLOOKUP(AK45,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"LCBB3H18_A"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM45&\" \"&\"AT%I\"&B43*16&\".3\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J45&\"*)\",\" \")","v":"LLCBB3H18_A AT%I32.3 :BOOL; (*照明控制箱B3ALrH-自动状态*)"},"LLCBB3H18_A             AT%I32.3       :BOOL; (*照明控制箱B3ALrH-自动状态*)",null,"L01\\L01LCBB3H18_A","照明控制箱B3ALrH-自动状态",10259]
[null,"IOM 1601R",5,{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(DEC2BIN(B43),REPT(0,5))),1,1))","v":0},{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(DEC2BIN(B43),REPT(0,5))),1,1))","v":0},5,null,5,"C","潜污泵井SUMP-43-主泵运行状态",{"$nulls":16},"SUMP-43",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL46,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL46,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":4},"潜污泵井","SUMP-43","B3H01","主泵运行状态","潜污泵井-主泵运行状态",{"$f":"VLOOKUP(AH46,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ46&\"_\"&VLOOKUP(AK46,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"SWPB3H01_R1"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM46&\" \"&\"AT%I\"&B43*16&\".4\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J46&\"*)\",\" \")","v":"LSWPB3H01_R1 AT%I32.4 :BOOL; (*潜污泵井SUMP-43-主泵运行状态*)"},"LSWPB3H01_R1            AT%I32.4       :BOOL; (*潜污泵井SUMP-43-主泵运行状态*)",null,"L01\\L01SWPB3H01_R1","潜污泵井SUMP-43-主泵运行状态",10260]
[null,null,6,{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(IF(B45=20,1,IF(B45=50,10,IF(B45=125,11,IF(B45=250,100,IF(B45=500,101,IF(B45=800,110,IF(B45=1000,111,0))))))),REPT(0,3))),3,1))","v":0},{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(IF(B45=20,1,IF(B45=50,10,IF(B45=125,11,IF(B45=250,100,IF(B45=500,101,IF(B45=800,110,IF(B45=1000,111,0))))))),REPT(0,3))),3,1))","v":0},6,null,6,"C","潜污泵井SUMP-43-备泵运行状态",{"$nulls":16},"SUMP-43",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL47,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL47,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":4},"潜污泵井","SUMP-43","B3H01","备泵运行状态","潜污泵井-备泵运行状态",{"$f":"VLOOKUP(AH47,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ47&\"_\"&VLOOKUP(AK47,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"SWPB3H01_R2"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM47&\" \"&\"AT%I\"&B43*16&\".5\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J47&\"*)\",\" \")","v":"LSWPB3H01_R2 AT%I32.5 :BOOL; (*潜污泵井SUMP-43-备泵运行状态*)"},"LSWPB3H01_R2            AT%I32.5       :BOOL; (*潜污泵井SUMP-43-备泵运行状态*)",null,"L01\\L01SWPB3H01_R2","潜污泵井SUMP-43-备泵运行状态",10261]
[null,null,7,{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(IF(B45=20,1,IF(B45=50,10,IF(B45=125,11,IF(B45=250,100,IF(B45=500,101,IF(B45=800,110,IF(B45=1000,111,0))))))),REPT(0,3))),2,1))","v":1},{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(IF(B45=20,1,IF(B45=50,10,IF(B45=125,11,IF(B45=250,100,IF(B45=500,101,IF(B45=800,110,IF(B45=1000,111,0))))))),REPT(0,3))),2,1))","v":1},7,null,7,"C","潜污泵井SUMP-43-主泵故障状态",{"$nulls":16},"SUMP-43",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL48,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL48,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":4},"潜污泵井","SUMP-43","B3H01","主泵故障状态","潜污泵井-主泵故障状态",{"$f":"VLOOKUP(AH48,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ48&\"_\"&VLOOKUP(AK48,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"SWPB3H01_F1"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM48&\" \"&\"AT%I\"&B43*16&\".6\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J48&\"*)\",\" \")","v":"LSWPB3H01_F1 AT%I32.6 :BOOL; (*潜污泵井SUMP-43-主泵故障状态*)"},"LSWPB3H01_F1            AT%I32.6       :BOOL; (*潜污泵井SUMP-43-主泵故障状态*)",null,"L01\\L01SWPB3H01_F1","潜污泵井SUMP-43-主泵故障状态",10262]
[null,null,8,{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(IF(B45=20,1,IF(B45=50,10,IF(B45=125,11,IF(B45=250,100,IF(B45=500,101,IF(B45=800,110,IF(B45=1000,111,0))))))),REPT(0,3))),1,1))","v":0},{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(IF(B45=20,1,IF(B45=50,10,IF(B45=125,11,IF(B45=250,100,IF(B45=500,101,IF(B45=800,110,IF(B45=1000,111,0))))))),REPT(0,3))),1,1))","v":0},8,null,8,"C","潜污泵井SUMP-43-备泵故障状态",{"$nulls":16},"SUMP-43",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL49,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL49,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":4},"潜污泵井","SUMP-43","B3H01","备泵故障状态","潜污泵井-备泵故障状态",{"$f":"VLOOKUP(AH49,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ49&\"_\"&VLOOKUP(AK49,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"SWPB3H01_F2"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM49&\" \"&\"AT%I\"&B43*16&\".7\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J49&\"*)\",\" \")","v":"LSWPB3H01_F2 AT%I32.7 :BOOL; (*潜污泵井SUMP-43-备泵故障状态*)"},"LSWPB3H01_F2            AT%I32.7       :BOOL; (*潜污泵井SUMP-43-备泵故障状态*)",null,"L01\\L01SWPB3H01_F2","潜污泵井SUMP-43-备泵故障状态",10263]
[{"$nulls":5},9,null,9,"C","潜污泵井SUMP-43-自动状态",{"$nulls":16},"SUMP-43",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL50,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL50,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":4},"潜污泵井","SUMP-43","B3H01","自动状态","潜污泵井-自动状态",{"$f":"VLOOKUP(AH50,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ50&\"_\"&VLOOKUP(AK50,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"SWPB3H01_A"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM50&\" \"&\"AT%I\"&B43*16+1&\".0\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J50&\"*)\",\" \")","v":"LSWPB3H01_A AT%I33.0 :BOOL; (*潜污泵井SUMP-43-自动状态*)"},"LSWPB3H01_A             AT%I33.0       :BOOL; (*潜污泵井SUMP-43-自动状态*)",null,"L01\\L01SWPB3H01_A","潜污泵井SUMP-43-自动状态",10264]
[{"$nulls":5},10,null,10,"C","潜污泵井SUMP-43-超高液位",{"$nulls":16},{"$f":"IF(AI51=\"\",\"\",AI51)","v":"SUMP-43"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL51,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL51,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":4},"潜污泵井","SUMP-43","B3H01","超高液位",{"$f":"AH51&\"-\"&AK51","v":"潜污泵井-超高液位"},{"$f":"VLOOKUP(AH51,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ51&\"_\"&VLOOKUP(AK51,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"SWPB3H01_SHL"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM51&\" \"&\"AT%I\"&B43*16+1&\".1\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J51&\"*)\",\" \")","v":"LSWPB3H01_SHL AT%I33.1 :BOOL; (*潜污泵井SUMP-43-超高液位*)"},"LSWPB3H01_SHL           AT%I33.1       :BOOL; (*潜污泵井SUMP-43-超高液位*)",null,"L01\\L01SWPB3H01_SHL",{"$f":"J51","v":"潜污泵井SUMP-43-超高液位"},10265]
[{"$nulls":5},11,null,11,"C","潜污泵井SUMP-44-主泵运行状态",{"$nulls":16},"SUMP-44",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL52,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL52,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":4},"潜污泵井","SUMP-44","B3H02","主泵运行状态","潜污泵井-主泵运行状态",{"$f":"VLOOKUP(AH52,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ52&\"_\"&VLOOKUP(AK52,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"SWPB3H02_R1"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM52&\" \"&\"AT%I\"&B43*16+1&\".2\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J52&\"*)\",\" \")","v":"LSWPB3H02_R1 AT%I33.2 :BOOL; (*潜污泵井SUMP-44-主泵运行状态*)"},"LSWPB3H02_R1            AT%I33.2       :BOOL; (*潜污泵井SUMP-44-主泵运行状态*)",null,"L01\\L01SWPB3H02_R1","潜污泵井SUMP-44-主泵运行状态",10266]
[{"$nulls":5},12,null,12,"C","潜污泵井SUMP-44-备泵运行状态",{"$nulls":16},"SUMP-44",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL53,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL53,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":4},"潜污泵井","SUMP-44","B3H02","备泵运行状态","潜污泵井-备泵运行状态",{"$f":"VLOOKUP(AH53,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ53&\"_\"&VLOOKUP(AK53,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"SWPB3H02_R2"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM53&\" \"&\"AT%I\"&B43*16+1&\".3\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J53&\"*)\",\" \")","v":"LSWPB3H02_R2 AT%I33.3 :BOOL; (*潜污泵井SUMP-44-备泵运行状态*)"},"LSWPB3H02_R2            AT%I33.3       :BOOL; (*潜污泵井SUMP-44-备泵运行状态*)",null,"L01\\L01SWPB3H02_R2","潜污泵井SUMP-44-备泵运行状态",10267]
[{"$nulls":5},13,null,13,"C","潜污泵井SUMP-44-主泵故障状态",{"$nulls":16},"SUMP-44",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL54,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL54,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":4},"潜污泵井","SUMP-44","B3H02","主泵故障状态","潜污泵井-主泵故障状态",{"$f":"VLOOKUP(AH54,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ54&\"_\"&VLOOKUP(AK54,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"SWPB3H02_F1"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM54&\" \"&\"AT%I\"&B43*16+1&\".4\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J54&\"*)\",\" \")","v":"LSWPB3H02_F1 AT%I33.4 :BOOL; (*潜污泵井SUMP-44-主泵故障状态*)"},"LSWPB3H02_F1            AT%I33.4       :BOOL; (*潜污泵井SUMP-44-主泵故障状态*)",null,"L01\\L01SWPB3H02_F1","潜污泵井SUMP-44-主泵故障状态",10268]
[{"$nulls":5},14,null,14,"C","潜污泵井SUMP-44-备泵故障状态",{"$nulls":16},"SUMP-44",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL55,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL55,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":4},"潜污泵井","SUMP-44","B3H02","备泵故障状态","潜污泵井-备泵故障状态",{"$f":"VLOOKUP(AH55,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ55&\"_\"&VLOOKUP(AK55,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"SWPB3H02_F2"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM55&\" \"&\"AT%I\"&B43*16+1&\".5\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J55&\"*)\",\" \")","v":"LSWPB3H02_F2 AT%I33.5 :BOOL; (*潜污泵井SUMP-44-备泵故障状态*)"},"LSWPB3H02_F2            AT%I33.5       :BOOL; (*潜污泵井SUMP-44-备泵故障状态*)",null,"L01\\L01SWPB3H02_F2","潜污泵井SUMP-44-备泵故障状态",10269]
[{"$nulls":5},15,null,15,"C","潜污泵井SUMP-44-自动状态",{"$nulls":16},"SUMP-44",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL56,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL56,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":4},"潜污泵井","SUMP-44","B3H02","自动状态","潜污泵井-自动状态",{"$f":"VLOOKUP(AH56,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ56&\"_\"&VLOOKUP(AK56,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"SWPB3H02_A"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM56&\" \"&\"AT%I\"&B43*16+1&\".6\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J56&\"*)\",\" \")","v":"LSWPB3H02_A AT%I33.6 :BOOL; (*潜污泵井SUMP-44-自动状态*)"},"LSWPB3H02_A             AT%I33.6       :BOOL; (*潜污泵井SUMP-44-自动状态*)",null,"L01\\L01SWPB3H02_A","潜污泵井SUMP-44-自动状态",10270]
[".",{"$nulls":4},16,null,16,"C","潜污泵井SUMP-44-超高液位",{"$nulls":16},"SUMP-44",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL57,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL57,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":4},"潜污泵井","SUMP-44","B3H02","超高液位","潜污泵井-超高液位",{"$f":"VLOOKUP(AH57,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ57&\"_\"&VLOOKUP(AK57,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"SWPB3H02_SHL"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM57&\" \"&\"AT%I\"&B43*16+1&\".7\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J57&\"*)\",\" \")","v":"LSWPB3H02_SHL AT%I33.7 :BOOL; (*潜污泵井SUMP-44-超高液位*)"},"LSWPB3H02_SHL           AT%I33.7       :BOOL; (*潜污泵井SUMP-44-超高液位*)",null,"L01\\L01SWPB3H02_SHL","潜污泵井SUMP-44-超高液位",10271]
[null,"IOM.1601R D7",{"$nulls":38},{"$f":"\"(* \"&B63&\"地址: \"&B60&\" *)\"","v":"(* IOM 1601R地址: 3 *)"}]
[null,"addr",1,{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(DEC2BIN(B60),REPT(0,5))),5,1))","v":1},{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(DEC2BIN(B60),REPT(0,5))),5,1))","v":1},1,null,1,"C",{"$f":"AH59&AA59&\"-\"&AK59","v":"潜污泵井SUMP-45-主泵运行状态"},{"$nulls":16},{"$f":"IF(AI59=\"\",\"\",AI59)","v":"SUMP-45"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL59,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL59,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":4},"潜污泵井","SUMP-45","B3H03","主泵运行状态",{"$f":"AH59&\"-\"&AK59","v":"潜污泵井-主泵运行状态"},{"$f":"VLOOKUP(AH59,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ59&\"_\"&VLOOKUP(AK59,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"SWPB3H03_R1"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM59&\" \"&\"AT%I\"&B60*16&\".0\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J59&\"*)\",\" \")","v":"LSWPB3H03_R1 AT%I48.0 :BOOL; (*潜污泵井SUMP-45-主泵运行状态*)"},{"$f":"IFERROR(REPLACE(REPLACE(AN59,SEARCH(\"AT%\",AN59),,REPT(\" \",25-SEARCH(\"AT%\",AN59))),SEARCH(\":\",REPLACE(AN59,SEARCH(\"AT%\",AN59),,REPT(\" \",25-SEARCH(\"AT%\",AN59)))),,REPT(\" \",40-SEARCH(\":\",REPLACE(AN59,SEARCH(\"AT%\",AN59),,REPT(\" \",25-SEARCH(\"AT%\",AN59)))))),\" \")","v":"LSWPB3H03_R1            AT%I48.0       :BOOL; (*潜污泵井SUMP-45-主泵运行状态*)"},null,{"$f":"$B$2&\"\\\"&$B$2&AM59","v":"L01\\L01SWPB3H03_R1"},{"$f":"J59","v":"潜污泵井SUMP-45-主泵运行状态"},{"$f":"10000+($B60*16*8+F59-1)","v":10384}]
[null,3,2,{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(DEC2BIN(B60),REPT(0,5))),4,1))","v":1},{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(DEC2BIN(B60),REPT(0,5))),4,1))","v":1},2,null,2,"C","潜污泵井SUMP-45-备泵运行状态",{"$nulls":16},{"$f":"IF(AI60=\"\",\"\",AI60)","v":"SUMP-45"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL60,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL60,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":4},"潜污泵井","SUMP-45","B3H03","备泵运行状态",{"$f":"AH60&\"-\"&AK60","v":"潜污泵井-备泵运行状态"},{"$f":"VLOOKUP(AH60,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ60&\"_\"&VLOOKUP(AK60,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"SWPB3H03_R2"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM60&\" \"&\"AT%I\"&B60*16&\".1\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J60&\"*)\",\" \")","v":"LSWPB3H03_R2 AT%I48.1 :BOOL; (*潜污泵井SUMP-45-备泵运行状态*)"},"LSWPB3H03_R2            AT%I48.1       :BOOL; (*潜污泵井SUMP-45-备泵运行状态*)",null,"L01\\L01SWPB3H03_R2",{"$f":"J60","v":"潜污泵井SUMP-45-备泵运行状态"},{"$f":"AS59+1","v":10385}]
[null,"kbs",3,{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(DEC2BIN(B60),REPT(0,5))),3,1))","v":0},{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(DEC2BIN(B60),REPT(0,5))),3,1))","v":0},3,null,3,"C","潜污泵井SUMP-45-主泵故障状态",{"$nulls":16},"SUMP-45",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL61,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL61,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":4},"潜污泵井","SUMP-45","B3H03","主泵故障状态","潜污泵井-主泵故障状态",{"$f":"VLOOKUP(AH61,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ61&\"_\"&VLOOKUP(AK61,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"SWPB3H03_F1"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM61&\" \"&\"AT%I\"&B60*16&\".2\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J61&\"*)\",\" \")","v":"LSWPB3H03_F1 AT%I48.2 :BOOL; (*潜污泵井SUMP-45-主泵故障状态*)"},"LSWPB3H03_F1            AT%I48.2       :BOOL; (*潜污泵井SUMP-45-主泵故障状态*)",null,"L01\\L01SWPB3H03_F1","潜污泵井SUMP-45-主泵故障状态",{"$f":"AS60+1","v":10386}]
[null,50,4,{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(DEC2BIN(B60),REPT(0,5))),2,1))","v":0},{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(DEC2BIN(B60),REPT(0,5))),2,1))","v":0},4,null,4,"C","潜污泵井SUMP-45-备泵故障状态",{"$nulls":16},"SUMP-45",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL62,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL62,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":4},"潜污泵井","SUMP-45","B3H03","备泵故障状态","潜污泵井-备泵故障状态",{"$f":"VLOOKUP(AH62,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ62&\"_\"&VLOOKUP(AK62,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"SWPB3H03_F2"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM62&\" \"&\"AT%I\"&B60*16&\".3\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J62&\"*)\",\" \")","v":"LSWPB3H03_F2 AT%I48.3 :BOOL; (*潜污泵井SUMP-45-备泵故障状态*)"},"LSWPB3H03_F2            AT%I48.3       :BOOL; (*潜污泵井SUMP-45-备泵故障状态*)",null,"L01\\L01SWPB3H03_F2","潜污泵井SUMP-45-备泵故障状态",10387]
[null,"IOM 1601R",5,{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(DEC2BIN(B60),REPT(0,5))),1,1))","v":0},{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(DEC2BIN(B60),REPT(0,5))),1,1))","v":0},5,null,5,"C","潜污泵井SUMP-45-自动状态",{"$nulls":16},"SUMP-45",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL63,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL63,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":4},"潜污泵井","SUMP-45","B3H03","自动状态","潜污泵井-自动状态",{"$f":"VLOOKUP(AH63,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ63&\"_\"&VLOOKUP(AK63,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"SWPB3H03_A"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM63&\" \"&\"AT%I\"&B60*16&\".4\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J63&\"*)\",\" \")","v":"LSWPB3H03_A AT%I48.4 :BOOL; (*潜污泵井SUMP-45-自动状态*)"},"LSWPB3H03_A             AT%I48.4       :BOOL; (*潜污泵井SUMP-45-自动状态*)",null,"L01\\L01SWPB3H03_A","潜污泵井SUMP-45-自动状态",10388]
[null,null,6,{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(IF(B62=20,1,IF(B62=50,10,IF(B62=125,11,IF(B62=250,100,IF(B62=500,101,IF(B62=800,110,IF(B62=1000,111,0))))))),REPT(0,3))),3,1))","v":0},{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(IF(B62=20,1,IF(B62=50,10,IF(B62=125,11,IF(B62=250,100,IF(B62=500,101,IF(B62=800,110,IF(B62=1000,111,0))))))),REPT(0,3))),3,1))","v":0},6,null,6,"C","潜污泵井SUMP-45-超高液位",{"$nulls":16},"SUMP-45",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL64,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL64,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":4},"潜污泵井","SUMP-45","B3H03","超高液位","潜污泵井-超高液位",{"$f":"VLOOKUP(AH64,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ64&\"_\"&VLOOKUP(AK64,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"SWPB3H03_SHL"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM64&\" \"&\"AT%I\"&B60*16&\".5\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J64&\"*)\",\" \")","v":"LSWPB3H03_SHL AT%I48.5 :BOOL; (*潜污泵井SUMP-45-超高液位*)"},"LSWPB3H03_SHL           AT%I48.5       :BOOL; (*潜污泵井SUMP-45-超高液位*)",null,"L01\\L01SWPB3H03_SHL","潜污泵井SUMP-45-超高液位",10389]
[null,null,7,{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(IF(B62=20,1,IF(B62=50,10,IF(B62=125,11,IF(B62=250,100,IF(B62=500,101,IF(B62=800,110,IF(B62=1000,111,0))))))),REPT(0,3))),2,1))","v":1},{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(IF(B62=20,1,IF(B62=50,10,IF(B62=125,11,IF(B62=250,100,IF(B62=500,101,IF(B62=800,110,IF(B62=1000,111,0))))))),REPT(0,3))),2,1))","v":1},7,null,7,"C","潜污泵井SUMP-46-主泵运行状态",{"$nulls":16},"SUMP-46",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL65,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL65,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":4},"潜污泵井","SUMP-46","B3H04","主泵运行状态","潜污泵井-主泵运行状态",{"$f":"VLOOKUP(AH65,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ65&\"_\"&VLOOKUP(AK65,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"SWPB3H04_R1"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM65&\" \"&\"AT%I\"&B60*16&\".6\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J65&\"*)\",\" \")","v":"LSWPB3H04_R1 AT%I48.6 :BOOL; (*潜污泵井SUMP-46-主泵运行状态*)"},"LSWPB3H04_R1            AT%I48.6       :BOOL; (*潜污泵井SUMP-46-主泵运行状态*)",null,"L01\\L01SWPB3H04_R1","潜污泵井SUMP-46-主泵运行状态",10390]
[null,null,8,{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(IF(B62=20,1,IF(B62=50,10,IF(B62=125,11,IF(B62=250,100,IF(B62=500,101,IF(B62=800,110,IF(B62=1000,111,0))))))),REPT(0,3))),1,1))","v":0},{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(IF(B62=20,1,IF(B62=50,10,IF(B62=125,11,IF(B62=250,100,IF(B62=500,101,IF(B62=800,110,IF(B62=1000,111,0))))))),REPT(0,3))),1,1))","v":0},8,null,8,"C","潜污泵井SUMP-46-备泵运行状态",{"$nulls":16},"SUMP-46",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL66,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL66,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":4},"潜污泵井","SUMP-46","B3H04","备泵运行状态","潜污泵井-备泵运行状态",{"$f":"VLOOKUP(AH66,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ66&\"_\"&VLOOKUP(AK66,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"SWPB3H04_R2"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM66&\" \"&\"AT%I\"&B60*16&\".7\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J66&\"*)\",\" \")","v":"LSWPB3H04_R2 AT%I48.7 :BOOL; (*潜污泵井SUMP-46-备泵运行状态*)"},"LSWPB3H04_R2            AT%I48.7       :BOOL; (*潜污泵井SUMP-46-备泵运行状态*)",null,"L01\\L01SWPB3H04_R2","潜污泵井SUMP-46-备泵运行状态",10391]
[{"$nulls":5},9,null,9,"C","潜污泵井SUMP-46-主泵故障状态",{"$nulls":16},"SUMP-46",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL67,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL67,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":4},"潜污泵井","SUMP-46","B3H04","主泵故障状态","潜污泵井-主泵故障状态",{"$f":"VLOOKUP(AH67,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ67&\"_\"&VLOOKUP(AK67,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"SWPB3H04_F1"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM67&\" \"&\"AT%I\"&B60*16+1&\".0\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J67&\"*)\",\" \")","v":"LSWPB3H04_F1 AT%I49.0 :BOOL; (*潜污泵井SUMP-46-主泵故障状态*)"},"LSWPB3H04_F1            AT%I49.0       :BOOL; (*潜污泵井SUMP-46-主泵故障状态*)",null,"L01\\L01SWPB3H04_F1","潜污泵井SUMP-46-主泵故障状态",10392]
[{"$nulls":5},10,null,10,"C","潜污泵井SUMP-46-备泵故障状态",{"$nulls":16},{"$f":"IF(AI68=\"\",\"\",AI68)","v":"SUMP-46"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL68,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL68,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":4},"潜污泵井","SUMP-46","B3H04","备泵故障状态",{"$f":"AH68&\"-\"&AK68","v":"潜污泵井-备泵故障状态"},{"$f":"VLOOKUP(AH68,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ68&\"_\"&VLOOKUP(AK68,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"SWPB3H04_F2"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM68&\" \"&\"AT%I\"&B60*16+1&\".1\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J68&\"*)\",\" \")","v":"LSWPB3H04_F2 AT%I49.1 :BOOL; (*潜污泵井SUMP-46-备泵故障状态*)"},"LSWPB3H04_F2            AT%I49.1       :BOOL; (*潜污泵井SUMP-46-备泵故障状态*)",null,"L01\\L01SWPB3H04_F2",{"$f":"J68","v":"潜污泵井SUMP-46-备泵故障状态"},10393]
[{"$nulls":5},11,null,11,"C","潜污泵井SUMP-46-自动状态",{"$nulls":16},"SUMP-46",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL69,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL69,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":4},"潜污泵井","SUMP-46","B3H04","自动状态","潜污泵井-自动状态",{"$f":"VLOOKUP(AH69,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ69&\"_\"&VLOOKUP(AK69,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"SWPB3H04_A"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM69&\" \"&\"AT%I\"&B60*16+1&\".2\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J69&\"*)\",\" \")","v":"LSWPB3H04_A AT%I49.2 :BOOL; (*潜污泵井SUMP-46-自动状态*)"},"LSWPB3H04_A             AT%I49.2       :BOOL; (*潜污泵井SUMP-46-自动状态*)",null,"L01\\L01SWPB3H04_A","潜污泵井SUMP-46-自动状态",10394]
[{"$nulls":5},12,null,12,"C","潜污泵井SUMP-46-超高液位",{"$nulls":16},"SUMP-46",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL70,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL70,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":4},"潜污泵井","SUMP-46","B3H04","超高液位","潜污泵井-超高液位",{"$f":"VLOOKUP(AH70,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ70&\"_\"&VLOOKUP(AK70,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"SWPB3H04_SHL"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM70&\" \"&\"AT%I\"&B60*16+1&\".3\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J70&\"*)\",\" \")","v":"LSWPB3H04_SHL AT%I49.3 :BOOL; (*潜污泵井SUMP-46-超高液位*)"},"LSWPB3H04_SHL           AT%I49.3       :BOOL; (*潜污泵井SUMP-46-超高液位*)",null,"L01\\L01SWPB3H04_SHL","潜污泵井SUMP-46-超高液位",10395]
[{"$nulls":5},13,null,13,"C","排烟机B3ATE(PYr)06-2-运行状态",{"$nulls":16},"B3ATE(PYr)06-2",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL71,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL71,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":4},"排烟机","B3ATE(PYr)06-2","B3H01","运行状态","排烟机-运行状态",{"$f":"VLOOKUP(AH71,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ71&\"_\"&VLOOKUP(AK71,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"ESFB3H01_R"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM71&\" \"&\"AT%I\"&B60*16+1&\".4\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J71&\"*)\",\" \")","v":"LESFB3H01_R AT%I49.4 :BOOL; (*排烟机B3ATE(PYr)06-2-运行状态*)"},"LESFB3H01_R             AT%I49.4       :BOOL; (*排烟机B3ATE(PYr)06-2-运行状态*)",null,"L01\\L01ESFB3H01_R","排烟机B3ATE(PYr)06-2-运行状态",10396]
[{"$nulls":5},14,null,14,"C","排烟机B3ATE(PYr)06-2-故障状态",{"$nulls":16},"B3ATE(PYr)06-2",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL72,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL72,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":4},"排烟机","B3ATE(PYr)06-2","B3H01","故障状态","排烟机-故障状态",{"$f":"VLOOKUP(AH72,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ72&\"_\"&VLOOKUP(AK72,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"ESFB3H01_F"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM72&\" \"&\"AT%I\"&B60*16+1&\".5\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J72&\"*)\",\" \")","v":"LESFB3H01_F AT%I49.5 :BOOL; (*排烟机B3ATE(PYr)06-2-故障状态*)"},"LESFB3H01_F             AT%I49.5       :BOOL; (*排烟机B3ATE(PYr)06-2-故障状态*)",null,"L01\\L01ESFB3H01_F","排烟机B3ATE(PYr)06-2-故障状态",10397]
[{"$nulls":5},15,null,15,"C","排烟机B3ATE(PYr)06-2-自动状态",{"$nulls":16},"B3ATE(PYr)06-2",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL73,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL73,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":4},"排烟机","B3ATE(PYr)06-2","B3H01","自动状态","排烟机-自动状态",{"$f":"VLOOKUP(AH73,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ73&\"_\"&VLOOKUP(AK73,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"ESFB3H01_A"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM73&\" \"&\"AT%I\"&B60*16+1&\".6\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J73&\"*)\",\" \")","v":"LESFB3H01_A AT%I49.6 :BOOL; (*排烟机B3ATE(PYr)06-2-自动状态*)"},"LESFB3H01_A             AT%I49.6       :BOOL; (*排烟机B3ATE(PYr)06-2-自动状态*)",null,"L01\\L01ESFB3H01_A","排烟机B3ATE(PYr)06-2-自动状态",10398]
[".",{"$nulls":4},16,null,16,"C","生活水箱-高液位",{"$nulls":16},"",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL74,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL74,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":4},"生活水箱",null,"B3H01","高液位","生活水箱-高液位",{"$f":"VLOOKUP(AH74,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ74&\"_\"&VLOOKUP(AK74,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"LWTB3H01_HL"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM74&\" \"&\"AT%I\"&B60*16+1&\".7\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J74&\"*)\",\" \")","v":"LLWTB3H01_HL AT%I49.7 :BOOL; (*生活水箱-高液位*)"},"LLWTB3H01_HL            AT%I49.7       :BOOL; (*生活水箱-高液位*)",null,"L01\\L01LWTB3H01_HL","生活水箱-高液位",10399]
[null,"IOM.0801R D7",{"$nulls":38},{"$f":"\"(* \"&B80&\"地址: \"&B77&\" *)\"","v":"(* IOM 0801R地址: 4 *)"}]
[null,"addr",1,{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(DEC2BIN(B77),REPT(0,5))),5,1))","v":0},{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(DEC2BIN(B77),REPT(0,5))),5,1))","v":0},1,null,1,"C",{"$f":"AH76&AA76&\"-\"&AK76","v":"生活水箱-低液位"},{"$nulls":16},{"$f":"IF(AI76=\"\",\"\",AI76)","v":""},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL76,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL76,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":4},"生活水箱",null,"B3H01","低液位",{"$f":"AH76&\"-\"&AK76","v":"生活水箱-低液位"},{"$f":"VLOOKUP(AH76,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ76&\"_\"&VLOOKUP(AK76,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"LWTB3H01_LL"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM76&\" \"&\"AT%I\"&B77*16&\".0\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J76&\"*)\",\" \")","v":"LLWTB3H01_LL AT%I64.0 :BOOL; (*生活水箱-低液位*)"},{"$f":"IFERROR(REPLACE(REPLACE(AN76,SEARCH(\"AT%\",AN76),,REPT(\" \",25-SEARCH(\"AT%\",AN76))),SEARCH(\":\",REPLACE(AN76,SEARCH(\"AT%\",AN76),,REPT(\" \",25-SEARCH(\"AT%\",AN76)))),,REPT(\" \",40-SEARCH(\":\",REPLACE(AN76,SEARCH(\"AT%\",AN76),,REPT(\" \",25-SEARCH(\"AT%\",AN76)))))),\" \")","v":"LLWTB3H01_LL            AT%I64.0       :BOOL; (*生活水箱-低液位*)"},null,{"$f":"$B$2&\"\\\"&$B$2&AM76","v":"L01\\L01LWTB3H01_LL"},{"$f":"J76","v":"生活水箱-低液位"},{"$f":"10000+($B77*16*8+F76-1)","v":10512}]
[null,4,2,{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(DEC2BIN(B77),REPT(0,5))),4,1))","v":0},{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(DEC2BIN(B77),REPT(0,5))),4,1))","v":0},2,null,2,"C","-",{"$nulls":16},"",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL77,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL77,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":8},"-",{"$f":"VLOOKUP(AH77,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ77&\"_\"&VLOOKUP(AK77,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM77&\" \"&\"AT%I\"&B77*16&\".1\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J77&\"*)\",\" \")","v":" "}," ",null,{"$error":"#N/A"},"-",{"$f":"AS76+1","v":10513}]
[null,"kbs",3,{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(DEC2BIN(B77),REPT(0,5))),3,1))","v":1},{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(DEC2BIN(B77),REPT(0,5))),3,1))","v":1},3,null,3,"C","-",{"$nulls":16},"",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL78,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL78,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":8},"-",{"$f":"VLOOKUP(AH78,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ78&\"_\"&VLOOKUP(AK78,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM78&\" \"&\"AT%I\"&B77*16&\".2\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J78&\"*)\",\" \")","v":" "}," ",null,{"$error":"#N/A"},"-",10514]
[null,50,4,{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(DEC2BIN(B77),REPT(0,5))),2,1))","v":0},{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(DEC2BIN(B77),REPT(0,5))),2,1))","v":0},4,null,4,"C","-",{"$nulls":16},"",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL79,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL79,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":8},"-",{"$f":"VLOOKUP(AH79,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ79&\"_\"&VLOOKUP(AK79,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM79&\" \"&\"AT%I\"&B77*16&\".3\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J79&\"*)\",\" \")","v":" "}," ",null,{"$error":"#N/A"},"-",10515]
[null,"IOM 0801R",5,{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(DEC2BIN(B77),REPT(0,5))),1,1))","v":0},{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(DEC2BIN(B77),REPT(0,5))),1,1))","v":0},5,null,5,"C","-",{"$nulls":16},"",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL80,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL80,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":8},"-",{"$f":"VLOOKUP(AH80,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ80&\"_\"&VLOOKUP(AK80,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM80&\" \"&\"AT%I\"&B77*16&\".4\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J80&\"*)\",\" \")","v":" "}," ",null,{"$error":"#N/A"},"-",10516]
[null,null,6,{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(IF(B79=20,1,IF(B79=50,10,IF(B79=125,11,IF(B79=250,100,IF(B79=500,101,IF(B79=800,110,IF(B79=1000,111,0))))))),REPT(0,3))),3,1))","v":0},{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(IF(B79=20,1,IF(B79=50,10,IF(B79=125,11,IF(B79=250,100,IF(B79=500,101,IF(B79=800,110,IF(B79=1000,111,0))))))),REPT(0,3))),3,1))","v":0},6,null,6,"C","-",{"$nulls":16},"",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL81,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL81,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":8},"-",{"$f":"VLOOKUP(AH81,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ81&\"_\"&VLOOKUP(AK81,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM81&\" \"&\"AT%I\"&B77*16&\".5\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J81&\"*)\",\" \")","v":" "}," ",null,{"$error":"#N/A"},"-",10517]
[null,null,7,{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(IF(B79=20,1,IF(B79=50,10,IF(B79=125,11,IF(B79=250,100,IF(B79=500,101,IF(B79=800,110,IF(B79=1000,111,0))))))),REPT(0,3))),2,1))","v":1},{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(IF(B79=20,1,IF(B79=50,10,IF(B79=125,11,IF(B79=250,100,IF(B79=500,101,IF(B79=800,110,IF(B79=1000,111,0))))))),REPT(0,3))),2,1))","v":1},7,null,7,"C","-",{"$nulls":16},"",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL82,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL82,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":8},"-",{"$f":"VLOOKUP(AH82,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ82&\"_\"&VLOOKUP(AK82,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM82&\" \"&\"AT%I\"&B77*16&\".6\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J82&\"*)\",\" \")","v":" "}," ",null,{"$error":"#N/A"},"-",10518]
[".",null,8,{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(IF(B79=20,1,IF(B79=50,10,IF(B79=125,11,IF(B79=250,100,IF(B79=500,101,IF(B79=800,110,IF(B79=1000,111,0))))))),REPT(0,3))),1,1))","v":0},{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(IF(B79=20,1,IF(B79=50,10,IF(B79=125,11,IF(B79=250,100,IF(B79=500,101,IF(B79=800,110,IF(B79=1000,111,0))))))),REPT(0,3))),1,1))","v":0},8,null,8,"C","-",{"$nulls":16},"",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL83,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL83,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":8},"-",{"$f":"VLOOKUP(AH83,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ83&\"_\"&VLOOKUP(AK83,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM83&\" \"&\"AT%I\"&B77*16&\".7\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J83&\"*)\",\" \")","v":" "},{"$f":"IFERROR(REPLACE(REPLACE(AN83,SEARCH(\"AT%\",AN83),,REPT(\" \",30-SEARCH(\"AT%\",AN83))),SEARCH(\":\",REPLACE(AN83,SEARCH(\"AT%\",AN83),,REPT(\" \",30-SEARCH(\"AT%\",AN83)))),,REPT(\" \",35-SEARCH(\":\",REPLACE(AN83,SEARCH(\"AT%\",AN83),,REPT(\" \",25-SEARCH(\"AT%\",AN83)))))),\" \")","v":" "},null,{"$error":"#N/A"},"-",10519]
[null,{"$f":"B89","v":"IOM 1601D"},{"$nulls":38},{"$f":"\"(* \"&B89&\"地址: \"&B86&\" *)\"","v":"(* IOM 1601D地址: 5 *)"}]
[null,"addr",1,{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(DEC2BIN(B86),REPT(0,5))),5,1))","v":1},{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(DEC2BIN(B86),REPT(0,5))),5,1))","v":1},1,null,"1+","1-",{"$f":"AH85&AA85&\"-\"&AK85","v":"照明控制箱B3ALrH-启停控制"},{"$nulls":16},{"$f":"IF(AI85=\"\",\"\",AI85)","v":"B3ALrH"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL85,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL85,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":4},"照明控制箱","B3ALrH","B3H01","启停控制",{"$f":"AH85&\"-\"&AK85","v":"照明控制箱-启停控制"},{"$f":"VLOOKUP(AH85,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ85&\"_\"&VLOOKUP(AK85,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"LCBB3H01_C"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM85&\" \"&\"AT%Q\"&B86*16&\".0\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J85&\"*)\",\" \")","v":"LLCBB3H01_C AT%Q80.0 :BOOL; (*照明控制箱B3ALrH-启停控制*)"},{"$f":"IFERROR(REPLACE(REPLACE(AN85,SEARCH(\"AT%\",AN85),,REPT(\" \",25-SEARCH(\"AT%\",AN85))),SEARCH(\":\",REPLACE(AN85,SEARCH(\"AT%\",AN85),,REPT(\" \",25-SEARCH(\"AT%\",AN85)))),,REPT(\" \",40-SEARCH(\":\",REPLACE(AN85,SEARCH(\"AT%\",AN85),,REPT(\" \",25-SEARCH(\"AT%\",AN85)))))),\" \")","v":"LLCBB3H01_C             AT%Q80.0       :BOOL; (*照明控制箱B3ALrH-启停控制*)"},null,{"$f":"$B$2&\"\\\"&$B$2&AM85","v":"L01\\L01LCBB3H01_C"},{"$f":"J85","v":"照明控制箱B3ALrH-启停控制"},{"$f":"($B86*16*8+F85-1)","v":640}]
[null,5,2,{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(DEC2BIN(B86),REPT(0,5))),4,1))","v":0},{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(DEC2BIN(B86),REPT(0,5))),4,1))","v":0},2,null,"2+","2-","照明控制箱B3ALrH-启停控制",{"$nulls":16},{"$f":"IF(AI86=\"\",\"\",AI86)","v":"B3ALrH"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL86,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL86,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":4},"照明控制箱","B3ALrH","B3H02","启停控制",{"$f":"AH86&\"-\"&AK86","v":"照明控制箱-启停控制"},{"$f":"VLOOKUP(AH86,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ86&\"_\"&VLOOKUP(AK86,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"LCBB3H02_C"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM86&\" \"&\"AT%Q\"&B86*16&\".1\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J86&\"*)\",\" \")","v":"LLCBB3H02_C AT%Q80.1 :BOOL; (*照明控制箱B3ALrH-启停控制*)"},"LLCBB3H02_C             AT%Q80.1       :BOOL; (*照明控制箱B3ALrH-启停控制*)",null,"L01\\L01LCBB3H02_C",{"$f":"J86","v":"照明控制箱B3ALrH-启停控制"},{"$f":"AS85+1","v":641}]
[null,"kbs",3,{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(DEC2BIN(B86),REPT(0,5))),3,1))","v":1},{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(DEC2BIN(B86),REPT(0,5))),3,1))","v":1},3,null,"3+","3-","照明控制箱B3ALrH-启停控制",{"$nulls":16},"B3ALrH",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL87,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL87,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":4},"照明控制箱","B3ALrH","B3H03","启停控制","照明控制箱-启停控制",{"$f":"VLOOKUP(AH87,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ87&\"_\"&VLOOKUP(AK87,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"LCBB3H03_C"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM87&\" \"&\"AT%Q\"&B86*16&\".2\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J87&\"*)\",\" \")","v":"LLCBB3H03_C AT%Q80.2 :BOOL; (*照明控制箱B3ALrH-启停控制*)"},"LLCBB3H03_C             AT%Q80.2       :BOOL; (*照明控制箱B3ALrH-启停控制*)",null,"L01\\L01LCBB3H03_C","照明控制箱B3ALrH-启停控制",{"$f":"AS86+1","v":642}]
[null,50,4,{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(DEC2BIN(B86),REPT(0,5))),2,1))","v":0},{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(DEC2BIN(B86),REPT(0,5))),2,1))","v":0},4,null,"4+","4-","照明控制箱B3ALrH-启停控制",{"$nulls":16},"B3ALrH",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL88,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL88,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":4},"照明控制箱","B3ALrH","B3H04","启停控制","照明控制箱-启停控制",{"$f":"VLOOKUP(AH88,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ88&\"_\"&VLOOKUP(AK88,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"LCBB3H04_C"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM88&\" \"&\"AT%Q\"&B86*16&\".3\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J88&\"*)\",\" \")","v":"LLCBB3H04_C AT%Q80.3 :BOOL; (*照明控制箱B3ALrH-启停控制*)"},"LLCBB3H04_C             AT%Q80.3       :BOOL; (*照明控制箱B3ALrH-启停控制*)",null,"L01\\L01LCBB3H04_C","照明控制箱B3ALrH-启停控制",643]
[null,"IOM 1601D",5,{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(DEC2BIN(B86),REPT(0,5))),1,1))","v":0},{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(DEC2BIN(B86),REPT(0,5))),1,1))","v":0},5,null,"5+","5-","照明控制箱B3ALrH-启停控制",{"$nulls":16},"B3ALrH",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL89,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL89,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":4},"照明控制箱","B3ALrH","B3H05","启停控制","照明控制箱-启停控制",{"$f":"VLOOKUP(AH89,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ89&\"_\"&VLOOKUP(AK89,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"LCBB3H05_C"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM89&\" \"&\"AT%Q\"&B86*16&\".4\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J89&\"*)\",\" \")","v":"LLCBB3H05_C AT%Q80.4 :BOOL; (*照明控制箱B3ALrH-启停控制*)"},"LLCBB3H05_C             AT%Q80.4       :BOOL; (*照明控制箱B3ALrH-启停控制*)",null,"L01\\L01LCBB3H05_C","照明控制箱B3ALrH-启停控制",644]
[null,null,6,{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(IF(B88=20,1,IF(B88=50,10,IF(B88=125,11,IF(B88=250,100,IF(B88=500,101,IF(B88=800,110,IF(B88=1000,111,0))))))),REPT(0,3))),3,1))","v":0},{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(IF(B88=20,1,IF(B88=50,10,IF(B88=125,11,IF(B88=250,100,IF(B88=500,101,IF(B88=800,110,IF(B88=1000,111,0))))))),REPT(0,3))),3,1))","v":0},6,null,"6+","6-","照明控制箱B3ALrH-启停控制",{"$nulls":16},"B3ALrH",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL90,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL90,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":4},"照明控制箱","B3ALrH","B3H06","启停控制","照明控制箱-启停控制",{"$f":"VLOOKUP(AH90,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ90&\"_\"&VLOOKUP(AK90,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"LCBB3H06_C"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM90&\" \"&\"AT%Q\"&B86*16&\".5\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J90&\"*)\",\" \")","v":"LLCBB3H06_C AT%Q80.5 :BOOL; (*照明控制箱B3ALrH-启停控制*)"},"LLCBB3H06_C             AT%Q80.5       :BOOL; (*照明控制箱B3ALrH-启停控制*)",null,"L01\\L01LCBB3H06_C","照明控制箱B3ALrH-启停控制",645]
[null,null,7,{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(IF(B88=20,1,IF(B88=50,10,IF(B88=125,11,IF(B88=250,100,IF(B88=500,101,IF(B88=800,110,IF(B88=1000,111,0))))))),REPT(0,3))),2,1))","v":1},{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(IF(B88=20,1,IF(B88=50,10,IF(B88=125,11,IF(B88=250,100,IF(B88=500,101,IF(B88=800,110,IF(B88=1000,111,0))))))),REPT(0,3))),2,1))","v":1},7,null,"7+","7-","照明控制箱B3ALrH-启停控制",{"$nulls":16},"B3ALrH",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL91,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL91,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":4},"照明控制箱","B3ALrH","B3H07","启停控制","照明控制箱-启停控制",{"$f":"VLOOKUP(AH91,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ91&\"_\"&VLOOKUP(AK91,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"LCBB3H07_C"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM91&\" \"&\"AT%Q\"&B86*16&\".6\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J91&\"*)\",\" \")","v":"LLCBB3H07_C AT%Q80.6 :BOOL; (*照明控制箱B3ALrH-启停控制*)"},"LLCBB3H07_C             AT%Q80.6       :BOOL; (*照明控制箱B3ALrH-启停控制*)",null,"L01\\L01LCBB3H07_C","照明控制箱B3ALrH-启停控制",646]
[null,null,8,{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(IF(B88=20,1,IF(B88=50,10,IF(B88=125,11,IF(B88=250,100,IF(B88=500,101,IF(B88=800,110,IF(B88=1000,111,0))))))),REPT(0,3))),1,1))","v":0},{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(IF(B88=20,1,IF(B88=50,10,IF(B88=125,11,IF(B88=250,100,IF(B88=500,101,IF(B88=800,110,IF(B88=1000,111,0))))))),REPT(0,3))),1,1))","v":0},8,null,"8+","8-","照明控制箱B3ALrH-启停控制",{"$nulls":16},"B3ALrH",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL92,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL92,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":4},"照明控制箱","B3ALrH","B3H08","启停控制","照明控制箱-启停控制",{"$f":"VLOOKUP(AH92,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ92&\"_\"&VLOOKUP(AK92,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"LCBB3H08_C"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM92&\" \"&\"AT%Q\"&B86*16&\".7\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J92&\"*)\",\" \")","v":"LLCBB3H08_C AT%Q80.7 :BOOL; (*照明控制箱B3ALrH-启停控制*)"},"LLCBB3H08_C             AT%Q80.7       :BOOL; (*照明控制箱B3ALrH-启停控制*)",null,"L01\\L01LCBB3H08_C","照明控制箱B3ALrH-启停控制",647]
[{"$nulls":5},9,null,"9+","9-","照明控制箱B3ALrH-启停控制",{"$nulls":16},"B3ALrH",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL93,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL93,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":4},"照明控制箱","B3ALrH","B3H09","启停控制","照明控制箱-启停控制",{"$f":"VLOOKUP(AH93,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ93&\"_\"&VLOOKUP(AK93,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"LCBB3H09_C"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM93&\" \"&\"AT%Q\"&B86*16+1&\".0\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J93&\"*)\",\" \")","v":"LLCBB3H09_C AT%Q81.0 :BOOL; (*照明控制箱B3ALrH-启停控制*)"},"LLCBB3H09_C             AT%Q81.0       :BOOL; (*照明控制箱B3ALrH-启停控制*)",null,"L01\\L01LCBB3H09_C","照明控制箱B3ALrH-启停控制",648]
[{"$nulls":5},10,null,"10+","10-","照明控制箱B3ALrH-启停控制",{"$nulls":16},{"$f":"IF(AI94=\"\",\"\",AI94)","v":"B3ALrH"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL94,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL94,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":4},"照明控制箱","B3ALrH","B3H10","启停控制",{"$f":"AH94&\"-\"&AK94","v":"照明控制箱-启停控制"},{"$f":"VLOOKUP(AH94,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ94&\"_\"&VLOOKUP(AK94,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"LCBB3H10_C"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM94&\" \"&\"AT%Q\"&B86*16+1&\".1\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J94&\"*)\",\" \")","v":"LLCBB3H10_C AT%Q81.1 :BOOL; (*照明控制箱B3ALrH-启停控制*)"},"LLCBB3H10_C             AT%Q81.1       :BOOL; (*照明控制箱B3ALrH-启停控制*)",null,"L01\\L01LCBB3H10_C",{"$f":"J94","v":"照明控制箱B3ALrH-启停控制"},649]
[{"$nulls":5},11,null,"11+","11-","照明控制箱B3ALrH-启停控制",{"$nulls":16},"B3ALrH",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL95,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL95,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":4},"照明控制箱","B3ALrH","B3H11","启停控制","照明控制箱-启停控制",{"$f":"VLOOKUP(AH95,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ95&\"_\"&VLOOKUP(AK95,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"LCBB3H11_C"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM95&\" \"&\"AT%Q\"&B86*16+1&\".2\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J95&\"*)\",\" \")","v":"LLCBB3H11_C AT%Q81.2 :BOOL; (*照明控制箱B3ALrH-启停控制*)"},"LLCBB3H11_C             AT%Q81.2       :BOOL; (*照明控制箱B3ALrH-启停控制*)",null,"L01\\L01LCBB3H11_C","照明控制箱B3ALrH-启停控制",650]
[{"$nulls":5},12,null,"12+","12-","照明控制箱B3ALrH-启停控制",{"$nulls":16},"B3ALrH",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL96,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL96,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":4},"照明控制箱","B3ALrH","B3H12","启停控制","照明控制箱-启停控制",{"$f":"VLOOKUP(AH96,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ96&\"_\"&VLOOKUP(AK96,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"LCBB3H12_C"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM96&\" \"&\"AT%Q\"&B86*16+1&\".3\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J96&\"*)\",\" \")","v":"LLCBB3H12_C AT%Q81.3 :BOOL; (*照明控制箱B3ALrH-启停控制*)"},"LLCBB3H12_C             AT%Q81.3       :BOOL; (*照明控制箱B3ALrH-启停控制*)",null,"L01\\L01LCBB3H12_C","照明控制箱B3ALrH-启停控制",651]
[{"$nulls":5},13,null,"13+","13-","照明控制箱B3ALrH-启停控制",{"$nulls":16},"B3ALrH",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL97,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL97,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":4},"照明控制箱","B3ALrH","B3H13","启停控制","照明控制箱-启停控制",{"$f":"VLOOKUP(AH97,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ97&\"_\"&VLOOKUP(AK97,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"LCBB3H13_C"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM97&\" \"&\"AT%Q\"&B86*16+1&\".4\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J97&\"*)\",\" \")","v":"LLCBB3H13_C AT%Q81.4 :BOOL; (*照明控制箱B3ALrH-启停控制*)"},"LLCBB3H13_C             AT%Q81.4       :BOOL; (*照明控制箱B3ALrH-启停控制*)",null,"L01\\L01LCBB3H13_C","照明控制箱B3ALrH-启停控制",652]
[{"$nulls":5},14,null,"14+","14-","照明控制箱B3ALrH-启停控制",{"$nulls":16},"B3ALrH",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL98,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL98,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":4},"照明控制箱","B3ALrH","B3H14","启停控制","照明控制箱-启停控制",{"$f":"VLOOKUP(AH98,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ98&\"_\"&VLOOKUP(AK98,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"LCBB3H14_C"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM98&\" \"&\"AT%Q\"&B86*16+1&\".5\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J98&\"*)\",\" \")","v":"LLCBB3H14_C AT%Q81.5 :BOOL; (*照明控制箱B3ALrH-启停控制*)"},"LLCBB3H14_C             AT%Q81.5       :BOOL; (*照明控制箱B3ALrH-启停控制*)",null,"L01\\L01LCBB3H14_C","照明控制箱B3ALrH-启停控制",653]
[{"$nulls":5},15,null,"15+","15-","照明控制箱B3ALrH-启停控制",{"$nulls":16},"B3ALrH",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL99,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL99,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":4},"照明控制箱","B3ALrH","B3H15","启停控制","照明控制箱-启停控制",{"$f":"VLOOKUP(AH99,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ99&\"_\"&VLOOKUP(AK99,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"LCBB3H15_C"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM99&\" \"&\"AT%Q\"&B86*16+1&\".6\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J99&\"*)\",\" \")","v":"LLCBB3H15_C AT%Q81.6 :BOOL; (*照明控制箱B3ALrH-启停控制*)"},"LLCBB3H15_C             AT%Q81.6       :BOOL; (*照明控制箱B3ALrH-启停控制*)",null,"L01\\L01LCBB3H15_C","照明控制箱B3ALrH-启停控制",654]
[".",{"$nulls":4},16,null,"16+","16-","照明控制箱B3ALrH-启停控制",{"$nulls":16},"B3ALrH",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL100,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL100,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":4},"照明控制箱","B3ALrH","B3H16","启停控制","照明控制箱-启停控制",{"$f":"VLOOKUP(AH100,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ100&\"_\"&VLOOKUP(AK100,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"LCBB3H16_C"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM100&\" \"&\"AT%Q\"&B86*16+1&\".7\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J100&\"*)\",\" \")","v":"LLCBB3H16_C AT%Q81.7 :BOOL; (*照明控制箱B3ALrH-启停控制*)"},"LLCBB3H16_C             AT%Q81.7       :BOOL; (*照明控制箱B3ALrH-启停控制*)",null,"L01\\L01LCBB3H16_C","照明控制箱B3ALrH-启停控制",655]
[null,{"$f":"B106","v":"IOM 0801D"},{"$nulls":38},{"$f":"\"(* \"&B106&\"地址: \"&B103&\" *)\"","v":"(* IOM 0801D地址: 6 *)"}]
[null,"addr",1,{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(DEC2BIN(B103),REPT(0,5))),5,1))","v":0},{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(DEC2BIN(B103),REPT(0,5))),5,1))","v":0},1,null,"1+","1-",{"$f":"AH102&AA102&\"-\"&AK102","v":"照明控制箱B3ALrH-启停控制"},{"$nulls":16},{"$f":"IF(AI102=\"\",\"\",AI102)","v":"B3ALrH"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL102,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL102,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":4},"照明控制箱","B3ALrH","B3H17","启停控制",{"$f":"AH102&\"-\"&AK102","v":"照明控制箱-启停控制"},{"$f":"VLOOKUP(AH102,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ102&\"_\"&VLOOKUP(AK102,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"LCBB3H17_C"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM102&\" \"&\"AT%Q\"&B103*16&\".0\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J102&\"*)\",\" \")","v":"LLCBB3H17_C AT%Q96.0 :BOOL; (*照明控制箱B3ALrH-启停控制*)"},{"$f":"IFERROR(REPLACE(REPLACE(AN102,SEARCH(\"AT%\",AN102),,REPT(\" \",25-SEARCH(\"AT%\",AN102))),SEARCH(\":\",REPLACE(AN102,SEARCH(\"AT%\",AN102),,REPT(\" \",25-SEARCH(\"AT%\",AN102)))),,REPT(\" \",40-SEARCH(\":\",REPLACE(AN102,SEARCH(\"AT%\",AN102),,REPT(\" \",25-SEARCH(\"AT%\",AN102)))))),\" \")","v":"LLCBB3H17_C             AT%Q96.0       :BOOL; (*照明控制箱B3ALrH-启停控制*)"},null,{"$f":"$B$2&\"\\\"&$B$2&AM102","v":"L01\\L01LCBB3H17_C"},{"$f":"J102","v":"照明控制箱B3ALrH-启停控制"},{"$f":"($B103*16*8+F102-1)","v":768}]
[null,6,2,{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(DEC2BIN(B103),REPT(0,5))),4,1))","v":1},{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(DEC2BIN(B103),REPT(0,5))),4,1))","v":1},2,null,"2+","2-","照明控制箱B3ALrH-启停控制",{"$nulls":16},"B3ALrH",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL103,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL103,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":4},"照明控制箱","B3ALrH","B3H18","启停控制","照明控制箱-启停控制",{"$f":"VLOOKUP(AH103,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ103&\"_\"&VLOOKUP(AK103,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"LCBB3H18_C"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM103&\" \"&\"AT%Q\"&B103*16&\".1\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J103&\"*)\",\" \")","v":"LLCBB3H18_C AT%Q96.1 :BOOL; (*照明控制箱B3ALrH-启停控制*)"},"LLCBB3H18_C             AT%Q96.1       :BOOL; (*照明控制箱B3ALrH-启停控制*)",null,"L01\\L01LCBB3H18_C","照明控制箱B3ALrH-启停控制",{"$f":"AS102+1","v":769}]
[null,"kbs",3,{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(DEC2BIN(B103),REPT(0,5))),3,1))","v":1},{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(DEC2BIN(B103),REPT(0,5))),3,1))","v":1},3,null,"3+","3-","排烟机B3ATE(PYr)06-2-启停控制",{"$nulls":16},"B3ATE(PYr)06-2",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL104,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL104,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":4},"排烟机","B3ATE(PYr)06-2","B3H01","启停控制","排烟机-启停控制",{"$f":"VLOOKUP(AH104,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ104&\"_\"&VLOOKUP(AK104,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"ESFB3H01_C"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM104&\" \"&\"AT%Q\"&B103*16&\".2\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J104&\"*)\",\" \")","v":"LESFB3H01_C AT%Q96.2 :BOOL; (*排烟机B3ATE(PYr)06-2-启停控制*)"},"LESFB3H01_C             AT%Q96.2       :BOOL; (*排烟机B3ATE(PYr)06-2-启停控制*)",null,"L01\\L01ESFB3H01_C","排烟机B3ATE(PYr)06-2-启停控制",770]
[null,50,4,{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(DEC2BIN(B103),REPT(0,5))),2,1))","v":0},{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(DEC2BIN(B103),REPT(0,5))),2,1))","v":0},4,null,"4+","4-","-",{"$nulls":16},"",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL105,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL105,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":8},"-",{"$f":"VLOOKUP(AH105,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ105&\"_\"&VLOOKUP(AK105,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM105&\" \"&\"AT%Q\"&B103*16&\".3\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J105&\"*)\",\" \")","v":" "}," ",null,{"$error":"#N/A"},"-",771]
[null,"IOM 0801D",5,{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(DEC2BIN(B103),REPT(0,5))),1,1))","v":0},{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(DEC2BIN(B103),REPT(0,5))),1,1))","v":0},5,null,"5+","5-","-",{"$nulls":16},"",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL106,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL106,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":8},"-",{"$f":"VLOOKUP(AH106,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ106&\"_\"&VLOOKUP(AK106,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM106&\" \"&\"AT%Q\"&B103*16&\".4\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J106&\"*)\",\" \")","v":" "}," ",null,{"$error":"#N/A"},"-",772]
[null,null,6,{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(IF(B105=20,1,IF(B105=50,10,IF(B105=125,11,IF(B105=250,100,IF(B105=500,101,IF(B105=800,110,IF(B105=1000,111,0))))))),REPT(0,3))),3,1))","v":0},{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(IF(B105=20,1,IF(B105=50,10,IF(B105=125,11,IF(B105=250,100,IF(B105=500,101,IF(B105=800,110,IF(B105=1000,111,0))))))),REPT(0,3))),3,1))","v":0},6,null,"6+","6-","-",{"$nulls":16},"",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL107,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL107,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":8},"-",{"$f":"VLOOKUP(AH107,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ107&\"_\"&VLOOKUP(AK107,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM107&\" \"&\"AT%Q\"&B103*16&\".5\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J107&\"*)\",\" \")","v":" "}," ",null,{"$error":"#N/A"},"-",773]
[null,null,7,{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(IF(B105=20,1,IF(B105=50,10,IF(B105=125,11,IF(B105=250,100,IF(B105=500,101,IF(B105=800,110,IF(B105=1000,111,0))))))),REPT(0,3))),2,1))","v":1},{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(IF(B105=20,1,IF(B105=50,10,IF(B105=125,11,IF(B105=250,100,IF(B105=500,101,IF(B105=800,110,IF(B105=1000,111,0))))))),REPT(0,3))),2,1))","v":1},7,null,"7+","7-","-",{"$nulls":16},"",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL108,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL108,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":8},"-",{"$f":"VLOOKUP(AH108,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ108&\"_\"&VLOOKUP(AK108,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM108&\" \"&\"AT%Q\"&B103*16&\".6\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J108&\"*)\",\" \")","v":" "}," ",null,{"$error":"#N/A"},"-",774]
[".",null,8,{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(IF(B105=20,1,IF(B105=50,10,IF(B105=125,11,IF(B105=250,100,IF(B105=500,101,IF(B105=800,110,IF(B105=1000,111,0))))))),REPT(0,3))),1,1))","v":0},{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(IF(B105=20,1,IF(B105=50,10,IF(B105=125,11,IF(B105=250,100,IF(B105=500,101,IF(B105=800,110,IF(B105=1000,111,0))))))),REPT(0,3))),1,1))","v":0},8,null,"8+","8-","-",{"$nulls":16},"",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL109,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL109,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":8},"-",{"$f":"VLOOKUP(AH109,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ109&\"_\"&VLOOKUP(AK109,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM109&\" \"&\"AT%Q\"&B103*16&\".7\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J109&\"*)\",\" \")","v":" "},{"$f":"IFERROR(REPLACE(REPLACE(AN109,SEARCH(\"AT%\",AN109),,REPT(\" \",30-SEARCH(\"AT%\",AN109))),SEARCH(\":\",REPLACE(AN109,SEARCH(\"AT%\",AN109),,REPT(\" \",30-SEARCH(\"AT%\",AN109)))),,REPT(\" \",35-SEARCH(\":\",REPLACE(AN109,SEARCH(\"AT%\",AN109),,REPT(\" \",25-SEARCH(\"AT%\",AN109)))))),\" \")","v":" "},null,{"$error":"#N/A"},"-",775]
[null,{"$f":"B115","v":"IOM 0401U"},{"$nulls":38},{"$f":"\"(* \"&B115&\"地址: \"&B112&\" *)\"","v":"(* IOM 0401U地址: 7 *)"}]
[null,"addr",1,{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(DEC2BIN(B112),REPT(0,5))),5,1))","v":1},{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(DEC2BIN(B112),REPT(0,5))),5,1))","v":1},1,null,1,"0V",{"$f":"AH111&AA111&\"-\"&AK111","v":"室内环境状态CO-23-一氧化碳浓度状态"},{"$nulls":16},{"$f":"IF(AI111=\"\",\"\",AI111)","v":"CO-23"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL111,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL111,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":4},"室内环境状态","CO-23","B3H01","一氧化碳浓度状态",{"$f":"AH111&\"-\"&AK111","v":"室内环境状态-一氧化碳浓度状态"},{"$f":"VLOOKUP(AH111,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ111&\"_\"&VLOOKUP(AK111,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"IESB3H01_CO"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM111&\" \"&\"AT%I\"&B112*16&\".0\"&\" \"&\":INT;\"&\" \"&\"(*\"&J111&\"*)\",\" \")","v":"LIESB3H01_CO AT%I112.0 :INT; (*室内环境状态CO-23-一氧化碳浓度状态*)"},{"$f":"IFERROR(REPLACE(REPLACE(AN111,SEARCH(\"AT%\",AN111),,REPT(\" \",25-SEARCH(\"AT%\",AN111))),SEARCH(\":\",REPLACE(AN111,SEARCH(\"AT%\",AN111),,REPT(\" \",25-SEARCH(\"AT%\",AN111)))),,REPT(\" \",40-SEARCH(\":\",REPLACE(AN111,SEARCH(\"AT%\",AN111),,REPT(\" \",25-SEARCH(\"AT%\",AN111)))))),\" \")","v":"LIESB3H01_CO            AT%I112.0      :INT; (*室内环境状态CO-23-一氧化碳浓度状态*)"},null,{"$f":"$B$2&\"\\\"&$B$2&AM111","v":"L01\\L01IESB3H01_CO"},{"$f":"J111","v":"室内环境状态CO-23-一氧化碳浓度状态"},{"$f":"30000+($B112*8+F111-1)","v":30056}]
[null,7,2,{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(DEC2BIN(B112),REPT(0,5))),4,1))","v":1},{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(DEC2BIN(B112),REPT(0,5))),4,1))","v":1},2,null,2,"0V","-",{"$nulls":16},{"$f":"IF(AI112=\"\",\"\",AI112)","v":""},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL112,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL112,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":8},{"$f":"AH112&\"-\"&AK112","v":"-"},{"$f":"VLOOKUP(AH112,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ112&\"_\"&VLOOKUP(AK112,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM112&\" \"&\"AT%I\"&B112*16+2&\".0\"&\" \"&\":INT;\"&\" \"&\"(*\"&J112&\"*)\",\" \")","v":" "}," ",null,{"$error":"#N/A"},{"$f":"J112","v":"-"},{"$f":"AS111+1","v":30057}]
[null,"kbs",3,{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(DEC2BIN(B112),REPT(0,5))),3,1))","v":1},{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(DEC2BIN(B112),REPT(0,5))),3,1))","v":1},3,null,3,"0V","-",{"$nulls":16},"",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL113,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL113,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":8},"-",{"$f":"VLOOKUP(AH113,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ113&\"_\"&VLOOKUP(AK113,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM113&\" \"&\"AT%I\"&B112*16+4&\".0\"&\" \"&\":INT;\"&\" \"&\"(*\"&J113&\"*)\",\" \")","v":" "}," ",null,{"$error":"#N/A"},"-",{"$f":"AS112+1","v":30058}]
[null,50,4,{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(DEC2BIN(B112),REPT(0,5))),2,1))","v":0},{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(DEC2BIN(B112),REPT(0,5))),2,1))","v":0},4,null,4,"0V","-",{"$nulls":16},"",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL114,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL114,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":8},"-",{"$f":"VLOOKUP(AH114,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ114&\"_\"&VLOOKUP(AK114,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM114&\" \"&\"AT%I\"&B112*16+6&\".0\"&\" \"&\":INT;\"&\" \"&\"(*\"&J114&\"*)\",\" \")","v":" "}," ",null,{"$error":"#N/A"},"-",30059]
[null,"IOM 0401U",5,{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(DEC2BIN(B112),REPT(0,5))),1,1))","v":0},{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(DEC2BIN(B112),REPT(0,5))),1,1))","v":0}]
[null,null,6,{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(IF(B114=20,1,IF(B114=50,10,IF(B114=125,11,IF(B114=250,100,IF(B114=500,101,IF(B114=800,110,IF(B114=1000,111,0))))))),REPT(0,3))),3,1))","v":0},{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(IF(B114=20,1,IF(B114=50,10,IF(B114=125,11,IF(B114=250,100,IF(B114=500,101,IF(B114=800,110,IF(B114=1000,111,0))))))),REPT(0,3))),3,1))","v":0}]
[null,null,7,{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(IF(B114=20,1,IF(B114=50,10,IF(B114=125,11,IF(B114=250,100,IF(B114=500,101,IF(B114=800,110,IF(B114=1000,111,0))))))),REPT(0,3))),2,1))","v":1},{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(IF(B114=20,1,IF(B114=50,10,IF(B114=125,11,IF(B114=250,100,IF(B114=500,101,IF(B114=800,110,IF(B114=1000,111,0))))))),REPT(0,3))),2,1))","v":1}]
[".",null,8,{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(IF(B114=20,1,IF(B114=50,10,IF(B114=125,11,IF(B114=250,100,IF(B114=500,101,IF(B114=800,110,IF(B114=1000,111,0))))))),REPT(0,3))),1,1))","v":0},{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(IF(B114=20,1,IF(B114=50,10,IF(B114=125,11,IF(B114=250,100,IF(B114=500,101,IF(B114=800,110,IF(B114=1000,111,0))))))),REPT(0,3))),1,1))","v":0}]

{"sheet":"B307","index":13,"n_rows":168,"n_cols":45,"rows_kept":168,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[0,9,0,25],[3,1,3,28],[3,29,3,31],[3,32,3,40],[3,41,3,44],[4,27,4,28],[7,5,7,6],[7,9,7,25],[8,5,8,6],[8,9,8,25],[9,5,9,6],[9,9,9,25],[10,5,10,6],[10,9,10,25],[11,5,11,6],[11,9,11,25],[12,5,12,6],[12,9,12,25],[13,5,13,6],[13,9,13,25],[14,5,14,6],[14,9,14,25],[15,5,15,6],[15,9,15,25],[16,5,16,6],[16,9,16,25],[17,5,17,6],[17,9,17,25],[18,5,18,6],[18,9,18,25],[19,5,19,6],[19,9,19,25],[20,5,20,6],[20,9,20,25],[21,5,21,6],[21,9,21,25],[22,5,22,6],[22,9,22,25],[24,5,24,6],[24,9,24,25],[25,5,25,6],[25,9,25,25],[26,5,26,6],[26,9,26,25],[27,5,27,6],[27,9,27,25],[28,5,28,6],[28,9,28,25],[29,5,29,6],[29,9,29,25],[30,5,30,6],[30,9,30,25],[31,5,31,6],[31,9,31,25],[32,5,32,6],[32,9,32,25],[33,5,33,6],[33,9,33,25],[34,5,34,6],[34,9,34,25],[35,5,35,6],[35,9,35,25],[36,5,36,6],[36,9,36,25],[37,5,37,6],[37,9,37,25],[38,5,38,6],[38,9,38,25],[39,5,39,6],[39,9,39,25],[41,5,41,6],[41,9,41,25],[42,5,42,6],[42,9,42,25],[43,5,43,6],[43,9,43,25],[44,5,44,6],[44,9,44,25],[45,5,45,6],[45,9,45,25],[46,5,46,6],[46,9,46,25],[47,5,47,6],[47,9,47,25],[48,5,48,6],[48,9,48,25],[49,5,49,6],[49,9,49,25],[50,5,50,6],[50,9,50,25],[51,5,51,6],[51,9,51,25],[52,5,52,6],[52,9,52,25],[53,5,53,6],[53,9,53,25],[54,5,54,6],[54,9,54,25],[55,5,55,6],[55,9,55,25],[56,5,56,6],[56,9,56,25],[58,5,58,6],[58,9,58,25],[59,5,59,6],[59,9,59,25],[60,5,60,6],[60,9,60,25],[61,5,61,6],[61,9,61,25],[62,5,62,6],[62,9,62,25],[63,5,63,6],[63,9,63,25],[64,5,64,6],[64,9,64,25],[65,5,65,6],[65,9,65,25],[66,5,66,6],[66,9,66,25],[67,5,67,6],[67,9,67,25],[68,5,68,6],[68,9,68,25],[69,5,69,6],[69,9,69,25],[70,5,70,6],[70,9,70,25],[71,5,71,6],[71,9,71,25],[72,5,72,6],[72,9,72,25],[73,5,73,6],[73,9,73,25],[75,5,75,6],[75,9,75,25],[76,5,76,6],[76,9,76,25],[77,5,77,6],[77,9,77,25],[78,5,78,6],[78,9,78,25],[79,5,79,6],[79,9,79,25],[80,5,80,6],[80,9,80,25],[81,5,81,6],[81,9,81,25],[82,5,82,6],[82,9,82,25],[83,5,83,6],[83,9,83,25],[84,5,84,6],[84,9,84,25],[85,5,85,6],[85,9,85,25],[86,5,86,6],[86,9,86,25],[87,5,87,6],[87,9,87,25],[88,5,88,6],[88,9,88,25],[89,5,89,6],[89,9,89,25],[90,5,90,6],[90,9,90,25],[92,5,92,6],[92,9,92,25],[93,5,93,6],[93,9,93,25],[94,5,94,6],[94,9,94,25],[95,5,95,6],[95,9,95,25],[96,5,96,6],[96,9,96,25],[97,5,97,6],[97,9,97,25],[98,5,98,6],[98,9,98,25],[99,5,99,6],[99,9,99,25],[100,5,100,6],[100,9,100,25],[101,5,101,6],[101,9,101,25],[102,5,102,6],[102,9,102,25],[103,5,103,6],[103,9,103,25],[104,5,104,6],[104,9,104,25],[105,5,105,6],[105,9,105,25],[106,5,106,6],[106,9,106,25],[107,5,107,6],[107,9,107,25],[109,5,109,6],[109,9,109,25],[110,5,110,6],[110,9,110,25],[111,5,111,6],[111,9,111,25],[112,5,112,6],[112,9,112,25],[113,5,113,6],[113,9,113,25],[114,5,114,6],[114,9,114,25],[115,5,115,6],[115,9,115,25],[116,5,116,6],[116,9,116,25],[117,5,117,6],[117,9,117,25],[118,5,118,6],[118,9,118,25],[119,5,119,6],[119,9,119,25],[120,5,120,6],[120,9,120,25],[121,5,121,6],[121,9,121,25],[122,5,122,6],[122,9,122,25],[123,5,123,6],[123,9,123,25],[124,5,124,6],[124,9,124,25],[126,5,126,6],[126,9,126,25],[127,5,127,6],[127,9,127,25],[128,5,128,6],[128,9,128,25],[129,5,129,6],[129,9,129,25],[130,5,130,6],[130,9,130,25],[131,5,131,6],[131,9,131,25],[132,5,132,6],[132,9,132,25],[133,5,133,6],[133,9,133,25],[134,5,134,6],[134,9,134,25],[135,5,135,6],[135,9,135,25],[136,5,136,6],[136,9,136,25],[137,5,137,6],[137,9,137,25],[138,5,138,6],[138,9,138,25],[139,5,139,6],[139,9,139,25],[140,5,140,6],[140,9,140,25],[141,5,141,6],[141,9,141,25],[143,5,143,6],[143,9,143,25],[144,5,144,6],[144,9,144,25],[145,5,145,6],[145,9,145,25],[146,5,146,6],[146,9,146,25],[147,5,147,6],[147,9,147,25],[148,5,148,6],[148,9,148,25],[149,5,149,6],[149,9,149,25],[150,5,150,6],[150,9,150,25],[151,5,151,6],[151,9,151,25],[152,5,152,6],[152,9,152,25],[153,5,153,6],[153,9,153,25],[154,5,154,6],[154,9,154,25],[155,5,155,6],[155,9,155,25],[156,5,156,6],[156,9,156,25],[157,5,157,6],[157,9,157,25],[158,5,158,6],[158,9,158,25],[160,5,160,6],[160,9,160,25],[161,5,161,6],[161,9,161,25],[162,5,162,6],[162,9,162,25],[163,5,163,6],[163,9,163,25],[164,5,164,6],[164,9,164,25],[165,5,165,6],[165,9,165,25],[166,5,166,6],[166,9,166,25],[167,5,167,6],[167,9,167,25],[4,1,5,1],[11,1,22,1],[28,1,39,1],[45,1,56,1],[62,1,73,1],[79,1,90,1],[96,1,107,1],[113,1,124,1],[130,1,141,1],[147,1,158,1],[164,1,167,1],[4,26,5,26],[4,29,5,29],[4,30,5,30],[4,31,5,31],[4,32,5,32],[4,33,5,33],[4,34,5,34],[4,35,5,35],[4,36,5,36],[4,37,5,37],[4,38,5,38],[4,39,5,39],[4,40,5,40],[4,41,5,41],[4,42,5,42],[4,43,5,43],[4,44,5,44],[117,2,124,4],[100,2,107,4],[151,2,158,4],[134,2,141,4],[83,2,90,4],[66,2,73,4],[49,2,56,4],[32,2,39,4],[15,2,22,4],[4,2,5,4],[4,5,5,6],[4,7,5,8],[4,9,5,25]]}
[null,4.5,1.5,1.5,1.5,1.5,1.5,1.75,1.75,35,{"$nulls":16},15,10,10]
[12,"L01",0,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,null,"X","X","X","X"]
[12,null,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,{"$nulls":8},20]
[25,"DDC-X-X 现场实施段",{"$nulls":27},"调试记录段",null,null,"下位机声明段",{"$nulls":8},"上位机声明段"]
[20,"模块类型","拨码\n设置",null,null,"点位序号",null,"端子编号",null,"线缆功能.auto",{"$nulls":16},"设备编号.auto","前端接线备注.auto",null,"DBG","调试记录","调试备注","PRG","设备类型","设备编号","程序编号","点位功能","接线备注\n判断区","变量名.auto","编程变量声明.auto","编程变量声明(结构整理).auto","HMI","上位机组态.auto","上位机注释.auto","MODBUS偏置量.auto"]
[20,{"$nulls":26},"端子编号","线色备注"]
[null,"IOM.1601R D7",{"$nulls":38},{"$f":"\"(* \"&B12&\"地址: \"&B9&\" *)\"","v":"(* IOM 1601R地址: 8 *)"}]
[null,"addr",1,{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(DEC2BIN(B9),REPT(0,5))),5,1))","v":0},{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(DEC2BIN(B9),REPT(0,5))),5,1))","v":0},1,null,1,"C",{"$f":"AH8&AA8&\"-\"&AK8","v":"照明控制箱B3ALrL-运行状态"},{"$nulls":16},{"$f":"IF(AI8=\"\",\"\",AI8)","v":"B3ALrL"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL8,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL8,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":4},"照明控制箱","B3ALrL","B3G01","运行状态",{"$f":"AH8&\"-\"&AK8","v":"照明控制箱-运行状态"},{"$f":"VLOOKUP(AH8,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ8&\"_\"&VLOOKUP(AK8,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"LCBB3G01_R"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM8&\" \"&\"AT%I\"&B9*16&\".0\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J8&\"*)\",\" \")","v":"LLCBB3G01_R AT%I128.0 :BOOL; (*照明控制箱B3ALrL-运行状态*)"},{"$f":"IFERROR(REPLACE(REPLACE(AN8,SEARCH(\"AT%\",AN8),,REPT(\" \",25-SEARCH(\"AT%\",AN8))),SEARCH(\":\",REPLACE(AN8,SEARCH(\"AT%\",AN8),,REPT(\" \",25-SEARCH(\"AT%\",AN8)))),,REPT(\" \",40-SEARCH(\":\",REPLACE(AN8,SEARCH(\"AT%\",AN8),,REPT(\" \",25-SEARCH(\"AT%\",AN8)))))),\" \")","v":"LLCBB3G01_R             AT%I128.0      :BOOL; (*照明控制箱B3ALrL-运行状态*)"},null,{"$f":"$B$2&\"\\\"&$B$2&AM8","v":"L01\\L01LCBB3G01_R"},{"$f":"J8","v":"照明控制箱B3ALrL-运行状态"},{"$f":"10000+($B9*16*8+F8-1)","v":11024}]
[null,8,2,{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(DEC2BIN(B9),REPT(0,5))),4,1))","v":0},{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(DEC2BIN(B9),REPT(0,5))),4,1))","v":0},2,null,2,"C","照明控制箱B3ALrL-自动状态",{"$nulls":16},{"$f":"IF(AI9=\"\",\"\",AI9)","v":"B3ALrL"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL9,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL9,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":4},"照明控制箱","B3ALrL","B3G01","自动状态",{"$f":"AH9&\"-\"&AK9","v":"照明控制箱-自动状态"},{"$f":"VLOOKUP(AH9,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ9&\"_\"&VLOOKUP(AK9,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"LCBB3G01_A"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM9&\" \"&\"AT%I\"&B9*16&\".1\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J9&\"*)\",\" \")","v":"LLCBB3G01_A AT%I128.1 :BOOL; (*照明控制箱B3ALrL-自动状态*)"},"LLCBB3G01_A             AT%I128.1      :BOOL; (*照明控制箱B3ALrL-自动状态*)",null,"L01\\L01LCBB3G01_A",{"$f":"J9","v":"照明控制箱B3ALrL-自动状态"},{"$f":"AS8+1","v":11025}]
[null,"kbs",3,{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(DEC2BIN(B9),REPT(0,5))),3,1))","v":0},{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(DEC2BIN(B9),REPT(0,5))),3,1))","v":0},3,null,3,"C","照明控制箱B3ALrL-运行状态",{"$nulls":16},"B3ALrL",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL10,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL10,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":4},"照明控制箱","B3ALrL","B3G02","运行状态","照明控制箱-运行状态",{"$f":"VLOOKUP(AH10,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ10&\"_\"&VLOOKUP(AK10,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"LCBB3G02_R"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM10&\" \"&\"AT%I\"&B9*16&\".2\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J10&\"*)\",\" \")","v":"LLCBB3G02_R AT%I128.2 :BOOL; (*照明控制箱B3ALrL-运行状态*)"},"LLCBB3G02_R             AT%I128.2      :BOOL; (*照明控制箱B3ALrL-运行状态*)",null,"L01\\L01LCBB3G02_R","照明控制箱B3ALrL-运行状态",{"$f":"AS9+1","v":11026}]
[null,50,4,{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(DEC2BIN(B9),REPT(0,5))),2,1))","v":1},{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(DEC2BIN(B9),REPT(0,5))),2,1))","v":1},4,null,4,"C","照明控制箱B3ALrL-自动状态",{"$nulls":16},"B3ALrL",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL11,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL11,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":4},"照明控制箱","B3ALrL","B3G02","自动状态","照明控制箱-自动状态",{"$f":"VLOOKUP(AH11,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ11&\"_\"&VLOOKUP(AK11,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"LCBB3G02_A"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM11&\" \"&\"AT%I\"&B9*16&\".3\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J11&\"*)\",\" \")","v":"LLCBB3G02_A AT%I128.3 :BOOL; (*照明控制箱B3ALrL-自动状态*)"},"LLCBB3G02_A             AT%I128.3      :BOOL; (*照明控制箱B3ALrL-自动状态*)",null,"L01\\L01LCBB3G02_A","照明控制箱B3ALrL-自动状态",11027]
[null,"IOM 1601R",5,{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(DEC2BIN(B9),REPT(0,5))),1,1))","v":0},{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(DEC2BIN(B9),REPT(0,5))),1,1))","v":0},5,null,5,"C","照明控制箱B3ALrL-运行状态",{"$nulls":16},"B3ALrL",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL12,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL12,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":4},"照明控制箱","B3ALrL","B3G03","运行状态","照明控制箱-运行状态",{"$f":"VLOOKUP(AH12,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ12&\"_\"&VLOOKUP(AK12,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"LCBB3G03_R"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM12&\" \"&\"AT%I\"&B9*16&\".4\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J12&\"*)\",\" \")","v":"LLCBB3G03_R AT%I128.4 :BOOL; (*照明控制箱B3ALrL-运行状态*)"},"LLCBB3G03_R             AT%I128.4      :BOOL; (*照明控制箱B3ALrL-运行状态*)",null,"L01\\L01LCBB3G03_R","照明控制箱B3ALrL-运行状态",11028]
[null,null,6,{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(IF(B11=20,1,IF(B11=50,10,IF(B11=125,11,IF(B11=250,100,IF(B11=500,101,IF(B11=800,110,IF(B11=1000,111,0))))))),REPT(0,3))),3,1))","v":0},{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(IF(B11=20,1,IF(B11=50,10,IF(B11=125,11,IF(B11=250,100,IF(B11=500,101,IF(B11=800,110,IF(B11=1000,111,0))))))),REPT(0,3))),3,1))","v":0},6,null,6,"C","照明控制箱B3ALrL-自动状态",{"$nulls":16},"B3ALrL",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL13,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL13,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":4},"照明控制箱","B3ALrL","B3G03","自动状态","照明控制箱-自动状态",{"$f":"VLOOKUP(AH13,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ13&\"_\"&VLOOKUP(AK13,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"LCBB3G03_A"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM13&\" \"&\"AT%I\"&B9*16&\".5\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J13&\"*)\",\" \")","v":"LLCBB3G03_A AT%I128.5 :BOOL; (*照明控制箱B3ALrL-自动状态*)"},"LLCBB3G03_A             AT%I128.5      :BOOL; (*照明控制箱B3ALrL-自动状态*)",null,"L01\\L01LCBB3G03_A","照明控制箱B3ALrL-自动状态",11029]
[null,null,7,{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(IF(B11=20,1,IF(B11=50,10,IF(B11=125,11,IF(B11=250,100,IF(B11=500,101,IF(B11=800,110,IF(B11=1000,111,0))))))),REPT(0,3))),2,1))","v":1},{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(IF(B11=20,1,IF(B11=50,10,IF(B11=125,11,IF(B11=250,100,IF(B11=500,101,IF(B11=800,110,IF(B11=1000,111,0))))))),REPT(0,3))),2,1))","v":1},7,null,7,"C","照明控制箱B3ALrL-运行状态",{"$nulls":16},"B3ALrL",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL14,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL14,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":4},"照明控制箱","B3ALrL","B3G04","运行状态","照明控制箱-运行状态",{"$f":"VLOOKUP(AH14,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ14&\"_\"&VLOOKUP(AK14,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"LCBB3G04_R"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM14&\" \"&\"AT%I\"&B9*16&\".6\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J14&\"*)\",\" \")","v":"LLCBB3G04_R AT%I128.6 :BOOL; (*照明控制箱B3ALrL-运行状态*)"},"LLCBB3G04_R             AT%I128.6      :BOOL; (*照明控制箱B3ALrL-运行状态*)",null,"L01\\L01LCBB3G04_R","照明控制箱B3ALrL-运行状态",11030]
[null,null,8,{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(IF(B11=20,1,IF(B11=50,10,IF(B11=125,11,IF(B11=250,100,IF(B11=500,101,IF(B11=800,110,IF(B11=1000,111,0))))))),REPT(0,3))),1,1))","v":0},{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(IF(B11=20,1,IF(B11=50,10,IF(B11=125,11,IF(B11=250,100,IF(B11=500,101,IF(B11=800,110,IF(B11=1000,111,0))))))),REPT(0,3))),1,1))","v":0},8,null,8,"C","照明控制箱B3ALrL-自动状态",{"$nulls":16},"B3ALrL",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL15,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL15,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":4},"照明控制箱","B3ALrL","B3G04","自动状态","照明控制箱-自动状态",{"$f":"VLOOKUP(AH15,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ15&\"_\"&VLOOKUP(AK15,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"LCBB3G04_A"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM15&\" \"&\"AT%I\"&B9*16&\".7\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J15&\"*)\",\" \")","v":"LLCBB3G04_A AT%I128.7 :BOOL; (*照明控制箱B3ALrL-自动状态*)"},"LLCBB3G04_A             AT%I128.7      :BOOL; (*照明控制箱B3ALrL-自动状态*)",null,"L01\\L01LCBB3G04_A","照明控制箱B3ALrL-自动状态",11031]
[{"$nulls":5},9,null,9,"C","照明控制箱B3ALrL-运行状态",{"$nulls":16},"B3ALrL",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL16,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL16,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":4},"照明控制箱","B3ALrL","B3G05","运行状态","照明控制箱-运行状态",{"$f":"VLOOKUP(AH16,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ16&\"_\"&VLOOKUP(AK16,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"LCBB3G05_R"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM16&\" \"&\"AT%I\"&B9*16+1&\".0\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J16&\"*)\",\" \")","v":"LLCBB3G05_R AT%I129.0 :BOOL; (*照明控制箱B3ALrL-运行状态*)"},"LLCBB3G05_R             AT%I129.0      :BOOL; (*照明控制箱B3ALrL-运行状态*)",null,"L01\\L01LCBB3G05_R","照明控制箱B3ALrL-运行状态",11032]
[{"$nulls":5},10,null,10,"C","照明控制箱B3ALrL-自动状态",{"$nulls":16},{"$f":"IF(AI17=\"\",\"\",AI17)","v":"B3ALrL"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL17,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL17,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":4},"照明控制箱","B3ALrL","B3G05","自动状态",{"$f":"AH17&\"-\"&AK17","v":"照明控制箱-自动状态"},{"$f":"VLOOKUP(AH17,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ17&\"_\"&VLOOKUP(AK17,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"LCBB3G05_A"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM17&\" \"&\"AT%I\"&B9*16+1&\".1\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J17&\"*)\",\" \")","v":"LLCBB3G05_A AT%I129.1 :BOOL; (*照明控制箱B3ALrL-自动状态*)"},"LLCBB3G05_A             AT%I129.1      :BOOL; (*照明控制箱B3ALrL-自动状态*)",null,"L01\\L01LCBB3G05_A",{"$f":"J17","v":"照明控制箱B3ALrL-自动状态"},11033]
[{"$nulls":5},11,null,11,"C","照明控制箱B3ALrL-运行状态",{"$nulls":16},"B3ALrL",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL18,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL18,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":4},"照明控制箱","B3ALrL","B3G06","运行状态","照明控制箱-运行状态",{"$f":"VLOOKUP(AH18,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ18&\"_\"&VLOOKUP(AK18,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"LCBB3G06_R"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM18&\" \"&\"AT%I\"&B9*16+1&\".2\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J18&\"*)\",\" \")","v":"LLCBB3G06_R AT%I129.2 :BOOL; (*照明控制箱B3ALrL-运行状态*)"},"LLCBB3G06_R             AT%I129.2      :BOOL; (*照明控制箱B3ALrL-运行状态*)",null,"L01\\L01LCBB3G06_R","照明控制箱B3ALrL-运行状态",11034]
[{"$nulls":5},12,null,12,"C","照明控制箱B3ALrL-自动状态",{"$nulls":16},"B3ALrL",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL19,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL19,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":4},"照明控制箱","B3ALrL","B3G06","自动状态","照明控制箱-自动状态",{"$f":"VLOOKUP(AH19,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ19&\"_\"&VLOOKUP(AK19,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"LCBB3G06_A"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM19&\" \"&\"AT%I\"&B9*16+1&\".3\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J19&\"*)\",\" \")","v":"LLCBB3G06_A AT%I129.3 :BOOL; (*照明控制箱B3ALrL-自动状态*)"},"LLCBB3G06_A             AT%I129.3      :BOOL; (*照明控制箱B3ALrL-自动状态*)",null,"L01\\L01LCBB3G06_A","照明控制箱B3ALrL-自动状态",11035]
[{"$nulls":5},13,null,13,"C","照明控制箱B3ALrL-运行状态",{"$nulls":16},"B3ALrL",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL20,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL20,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":4},"照明控制箱","B3ALrL","B3G07","运行状态","照明控制箱-运行状态",{"$f":"VLOOKUP(AH20,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ20&\"_\"&VLOOKUP(AK20,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"LCBB3G07_R"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM20&\" \"&\"AT%I\"&B9*16+1&\".4\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J20&\"*)\",\" \")","v":"LLCBB3G07_R AT%I129.4 :BOOL; (*照明控制箱B3ALrL-运行状态*)"},"LLCBB3G07_R             AT%I129.4      :BOOL; (*照明控制箱B3ALrL-运行状态*)",null,"L01\\L01LCBB3G07_R","照明控制箱B3ALrL-运行状态",11036]
[{"$nulls":5},14,null,14,"C","照明控制箱B3ALrL-自动状态",{"$nulls":16},"B3ALrL",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL21,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL21,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":4},"照明控制箱","B3ALrL","B3G07","自动状态","照明控制箱-自动状态",{"$f":"VLOOKUP(AH21,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ21&\"_\"&VLOOKUP(AK21,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"LCBB3G07_A"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM21&\" \"&\"AT%I\"&B9*16+1&\".5\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J21&\"*)\",\" \")","v":"LLCBB3G07_A AT%I129.5 :BOOL; (*照明控制箱B3ALrL-自动状态*)"},"LLCBB3G07_A             AT%I129.5      :BOOL; (*照明控制箱B3ALrL-自动状态*)",null,"L01\\L01LCBB3G07_A","照明控制箱B3ALrL-自动状态",11037]
[{"$nulls":5},15,null,15,"C","照明控制箱B3ALrL-运行状态",{"$nulls":16},"B3ALrL",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL22,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL22,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":4},"照明控制箱","B3ALrL","B3G08","运行状态","照明控制箱-运行状态",{"$f":"VLOOKUP(AH22,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ22&\"_\"&VLOOKUP(AK22,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"LCBB3G08_R"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM22&\" \"&\"AT%I\"&B9*16+1&\".6\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J22&\"*)\",\" \")","v":"LLCBB3G08_R AT%I129.6 :BOOL; (*照明控制箱B3ALrL-运行状态*)"},"LLCBB3G08_R             AT%I129.6      :BOOL; (*照明控制箱B3ALrL-运行状态*)",null,"L01\\L01LCBB3G08_R","照明控制箱B3ALrL-运行状态",11038]
[".",{"$nulls":4},16,null,16,"C","照明控制箱B3ALrL-自动状态",{"$nulls":16},"B3ALrL",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL23,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL23,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":4},"照明控制箱","B3ALrL","B3G08","自动状态","照明控制箱-自动状态",{"$f":"VLOOKUP(AH23,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ23&\"_\"&VLOOKUP(AK23,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"LCBB3G08_A"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM23&\" \"&\"AT%I\"&B9*16+1&\".7\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J23&\"*)\",\" \")","v":"LLCBB3G08_A AT%I129.7 :BOOL; (*照明控制箱B3ALrL-自动状态*)"},"LLCBB3G08_A             AT%I129.7      :BOOL; (*照明控制箱B3ALrL-自动状态*)",null,"L01\\L01LCBB3G08_A","照明控制箱B3ALrL-自动状态",11039]
[null,"IOM.1601R D7",{"$nulls":38},{"$f":"\"(* \"&B29&\"地址: \"&B26&\" *)\"","v":"(* IOM 1601R地址: 9 *)"}]
[null,"addr",1,{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(DEC2BIN(B26),REPT(0,5))),5,1))","v":1},{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(DEC2BIN(B26),REPT(0,5))),5,1))","v":1},1,null,1,"C",{"$f":"AH25&AA25&\"-\"&AK25","v":"照明控制箱B3ALrL-运行状态"},{"$nulls":16},{"$f":"IF(AI25=\"\",\"\",AI25)","v":"B3ALrL"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL25,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL25,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":4},"照明控制箱","B3ALrL","B3G09","运行状态",{"$f":"AH25&\"-\"&AK25","v":"照明控制箱-运行状态"},{"$f":"VLOOKUP(AH25,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ25&\"_\"&VLOOKUP(AK25,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"LCBB3G09_R"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM25&\" \"&\"AT%I\"&B26*16&\".0\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J25&\"*)\",\" \")","v":"LLCBB3G09_R AT%I144.0 :BOOL; (*照明控制箱B3ALrL-运行状态*)"},{"$f":"IFERROR(REPLACE(REPLACE(AN25,SEARCH(\"AT%\",AN25),,REPT(\" \",25-SEARCH(\"AT%\",AN25))),SEARCH(\":\",REPLACE(AN25,SEARCH(\"AT%\",AN25),,REPT(\" \",25-SEARCH(\"AT%\",AN25)))),,REPT(\" \",40-SEARCH(\":\",REPLACE(AN25,SEARCH(\"AT%\",AN25),,REPT(\" \",25-SEARCH(\"AT%\",AN25)))))),\" \")","v":"LLCBB3G09_R             AT%I144.0      :BOOL; (*照明控制箱B3ALrL-运行状态*)"},null,{"$f":"$B$2&\"\\\"&$B$2&AM25","v":"L01\\L01LCBB3G09_R"},{"$f":"J25","v":"照明控制箱B3ALrL-运行状态"},{"$f":"10000+($B26*16*8+F25-1)","v":11152}]
[null,9,2,{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(DEC2BIN(B26),REPT(0,5))),4,1))","v":0},{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(DEC2BIN(B26),REPT(0,5))),4,1))","v":0},2,null,2,"C","照明控制箱B3ALrL-自动状态",{"$nulls":16},{"$f":"IF(AI26=\"\",\"\",AI26)","v":"B3ALrL"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL26,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL26,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":4},"照明控制箱","B3ALrL","B3G09","自动状态",{"$f":"AH26&\"-\"&AK26","v":"照明控制箱-自动状态"},{"$f":"VLOOKUP(AH26,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ26&\"_\"&VLOOKUP(AK26,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"LCBB3G09_A"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM26&\" \"&\"AT%I\"&B26*16&\".1\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J26&\"*)\",\" \")","v":"LLCBB3G09_A AT%I144.1 :BOOL; (*照明控制箱B3ALrL-自动状态*)"},"LLCBB3G09_A             AT%I144.1      :BOOL; (*照明控制箱B3ALrL-自动状态*)",null,"L01\\L01LCBB3G09_A",{"$f":"J26","v":"照明控制箱B3ALrL-自动状态"},{"$f":"AS25+1","v":11153}]
[null,"kbs",3,{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(DEC2BIN(B26),REPT(0,5))),3,1))","v":0},{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(DEC2BIN(B26),REPT(0,5))),3,1))","v":0},3,null,3,"C","照明控制箱B3ALrL-运行状态",{"$nulls":16},"B3ALrL",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL27,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL27,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":4},"照明控制箱","B3ALrL","B3G10","运行状态","照明控制箱-运行状态",{"$f":"VLOOKUP(AH27,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ27&\"_\"&VLOOKUP(AK27,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"LCBB3G10_R"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM27&\" \"&\"AT%I\"&B26*16&\".2\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J27&\"*)\",\" \")","v":"LLCBB3G10_R AT%I144.2 :BOOL; (*照明控制箱B3ALrL-运行状态*)"},"LLCBB3G10_R             AT%I144.2      :BOOL; (*照明控制箱B3ALrL-运行状态*)",null,"L01\\L01LCBB3G10_R","照明控制箱B3ALrL-运行状态",{"$f":"AS26+1","v":11154}]
[null,50,4,{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(DEC2BIN(B26),REPT(0,5))),2,1))","v":1},{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(DEC2BIN(B26),REPT(0,5))),2,1))","v":1},4,null,4,"C","照明控制箱B3ALrL-自动状态",{"$nulls":16},"B3ALrL",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL28,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL28,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":4},"照明控制箱","B3ALrL","B3G10","自动状态","照明控制箱-自动状态",{"$f":"VLOOKUP(AH28,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ28&\"_\"&VLOOKUP(AK28,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"LCBB3G10_A"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM28&\" \"&\"AT%I\"&B26*16&\".3\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J28&\"*)\",\" \")","v":"LLCBB3G10_A AT%I144.3 :BOOL; (*照明控制箱B3ALrL-自动状态*)"},"LLCBB3G10_A             AT%I144.3      :BOOL; (*照明控制箱B3ALrL-自动状态*)",null,"L01\\L01LCBB3G10_A","照明控制箱B3ALrL-自动状态",11155]
[null,"IOM 1601R",5,{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(DEC2BIN(B26),REPT(0,5))),1,1))","v":0},{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(DEC2BIN(B26),REPT(0,5))),1,1))","v":0},5,null,5,"C","照明控制箱B3ALrL-运行状态",{"$nulls":16},"B3ALrL",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL29,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL29,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":4},"照明控制箱","B3ALrL","B3G11","运行状态","照明控制箱-运行状态",{"$f":"VLOOKUP(AH29,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ29&\"_\"&VLOOKUP(AK29,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"LCBB3G11_R"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM29&\" \"&\"AT%I\"&B26*16&\".4\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J29&\"*)\",\" \")","v":"LLCBB3G11_R AT%I144.4 :BOOL; (*照明控制箱B3ALrL-运行状态*)"},"LLCBB3G11_R             AT%I144.4      :BOOL; (*照明控制箱B3ALrL-运行状态*)",null,"L01\\L01LCBB3G11_R","照明控制箱B3ALrL-运行状态",11156]
[null,null,6,{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(IF(B28=20,1,IF(B28=50,10,IF(B28=125,11,IF(B28=250,100,IF(B28=500,101,IF(B28=800,110,IF(B28=1000,111,0))))))),REPT(0,3))),3,1))","v":0},{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(IF(B28=20,1,IF(B28=50,10,IF(B28=125,11,IF(B28=250,100,IF(B28=500,101,IF(B28=800,110,IF(B28=1000,111,0))))))),REPT(0,3))),3,1))","v":0},6,null,6,"C","照明控制箱B3ALrL-自动状态",{"$nulls":16},"B3ALrL",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL30,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL30,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":4},"照明控制箱","B3ALrL","B3G11","自动状态","照明控制箱-自动状态",{"$f":"VLOOKUP(AH30,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ30&\"_\"&VLOOKUP(AK30,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"LCBB3G11_A"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM30&\" \"&\"AT%I\"&B26*16&\".5\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J30&\"*)\",\" \")","v":"LLCBB3G11_A AT%I144.5 :BOOL; (*照明控制箱B3ALrL-自动状态*)"},"LLCBB3G11_A             AT%I144.5      :BOOL; (*照明控制箱B3ALrL-自动状态*)",null,"L01\\L01LCBB3G11_A","照明控制箱B3ALrL-自动状态",11157]
[null,null,7,{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(IF(B28=20,1,IF(B28=50,10,IF(B28=125,11,IF(B28=250,100,IF(B28=500,101,IF(B28=800,110,IF(B28=1000,111,0))))))),REPT(0,3))),2,1))","v":1},{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(IF(B28=20,1,IF(B28=50,10,IF(B28=125,11,IF(B28=250,100,IF(B28=500,101,IF(B28=800,110,IF(B28=1000,111,0))))))),REPT(0,3))),2,1))","v":1},7,null,7,"C","照明控制箱B3ALrL-运行状态",{"$nulls":16},"B3ALrL",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL31,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL31,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":4},"照明控制箱","B3ALrL","B3G12","运行状态","照明控制箱-运行状态",{"$f":"VLOOKUP(AH31,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ31&\"_\"&VLOOKUP(AK31,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"LCBB3G12_R"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM31&\" \"&\"AT%I\"&B26*16&\".6\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J31&\"*)\",\" \")","v":"LLCBB3G12_R AT%I144.6 :BOOL; (*照明控制箱B3ALrL-运行状态*)"},"LLCBB3G12_R             AT%I144.6      :BOOL; (*照明控制箱B3ALrL-运行状态*)",null,"L01\\L01LCBB3G12_R","照明控制箱B3ALrL-运行状态",11158]
[null,null,8,{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(IF(B28=20,1,IF(B28=50,10,IF(B28=125,11,IF(B28=250,100,IF(B28=500,101,IF(B28=800,110,IF(B28=1000,111,0))))))),REPT(0,3))),1,1))","v":0},{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(IF(B28=20,1,IF(B28=50,10,IF(B28=125,11,IF(B28=250,100,IF(B28=500,101,IF(B28=800,110,IF(B28=1000,111,0))))))),REPT(0,3))),1,1))","v":0},8,null,8,"C","照明控制箱B3ALrL-自动状态",{"$nulls":16},"B3ALrL",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL32,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL32,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":4},"照明控制箱","B3ALrL","B3G12","自动状态","照明控制箱-自动状态",{"$f":"VLOOKUP(AH32,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ32&\"_\"&VLOOKUP(AK32,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"LCBB3G12_A"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM32&\" \"&\"AT%I\"&B26*16&\".7\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J32&\"*)\",\" \")","v":"LLCBB3G12_A AT%I144.7 :BOOL; (*照明控制箱B3ALrL-自动状态*)"},"LLCBB3G12_A             AT%I144.7      :BOOL; (*照明控制箱B3ALrL-自动状态*)",null,"L01\\L01LCBB3G12_A","照明控制箱B3ALrL-自动状态",11159]
[{"$nulls":5},9,null,9,"C","照明控制箱B3ALrL-运行状态",{"$nulls":16},"B3ALrL",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL33,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL33,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":4},"照明控制箱","B3ALrL","B3G13","运行状态","照明控制箱-运行状态",{"$f":"VLOOKUP(AH33,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ33&\"_\"&VLOOKUP(AK33,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"LCBB3G13_R"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM33&\" \"&\"AT%I\"&B26*16+1&\".0\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J33&\"*)\",\" \")","v":"LLCBB3G13_R AT%I145.0 :BOOL; (*照明控制箱B3ALrL-运行状态*)"},"LLCBB3G13_R             AT%I145.0      :BOOL; (*照明控制箱B3ALrL-运行状态*)",null,"L01\\L01LCBB3G13_R","照明控制箱B3ALrL-运行状态",11160]
[{"$nulls":5},10,null,10,"C","照明控制箱B3ALrL-自动状态",{"$nulls":16},{"$f":"IF(AI34=\"\",\"\",AI34)","v":"B3ALrL"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL34,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL34,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":4},"照明控制箱","B3ALrL","B3G13","自动状态",{"$f":"AH34&\"-\"&AK34","v":"照明控制箱-自动状态"},{"$f":"VLOOKUP(AH34,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ34&\"_\"&VLOOKUP(AK34,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"LCBB3G13_A"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM34&\" \"&\"AT%I\"&B26*16+1&\".1\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J34&\"*)\",\" \")","v":"LLCBB3G13_A AT%I145.1 :BOOL; (*照明控制箱B3ALrL-自动状态*)"},"LLCBB3G13_A             AT%I145.1      :BOOL; (*照明控制箱B3ALrL-自动状态*)",null,"L01\\L01LCBB3G13_A",{"$f":"J34","v":"照明控制箱B3ALrL-自动状态"},11161]
[{"$nulls":5},11,null,11,"C","照明控制箱B3ALrL-运行状态",{"$nulls":16},"B3ALrL",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL35,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL35,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":4},"照明控制箱","B3ALrL","B3G14","运行状态","照明控制箱-运行状态",{"$f":"VLOOKUP(AH35,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ35&\"_\"&VLOOKUP(AK35,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"LCBB3G14_R"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM35&\" \"&\"AT%I\"&B26*16+1&\".2\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J35&\"*)\",\" \")","v":"LLCBB3G14_R AT%I145.2 :BOOL; (*照明控制箱B3ALrL-运行状态*)"},"LLCBB3G14_R             AT%I145.2      :BOOL; (*照明控制箱B3ALrL-运行状态*)",null,"L01\\L01LCBB3G14_R","照明控制箱B3ALrL-运行状态",11162]
[{"$nulls":5},12,null,12,"C","照明控制箱B3ALrL-自动状态",{"$nulls":16},"B3ALrL",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL36,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL36,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":4},"照明控制箱","B3ALrL","B3G14","自动状态","照明控制箱-自动状态",{"$f":"VLOOKUP(AH36,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ36&\"_\"&VLOOKUP(AK36,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"LCBB3G14_A"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM36&\" \"&\"AT%I\"&B26*16+1&\".3\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J36&\"*)\",\" \")","v":"LLCBB3G14_A AT%I145.3 :BOOL; (*照明控制箱B3ALrL-自动状态*)"},"LLCBB3G14_A             AT%I145.3      :BOOL; (*照明控制箱B3ALrL-自动状态*)",null,"L01\\L01LCBB3G14_A","照明控制箱B3ALrL-自动状态",11163]
[{"$nulls":5},13,null,13,"C","照明控制箱B3ALrL-运行状态",{"$nulls":16},"B3ALrL",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL37,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL37,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":4},"照明控制箱","B3ALrL","B3G15","运行状态","照明控制箱-运行状态",{"$f":"VLOOKUP(AH37,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ37&\"_\"&VLOOKUP(AK37,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"LCBB3G15_R"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM37&\" \"&\"AT%I\"&B26*16+1&\".4\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J37&\"*)\",\" \")","v":"LLCBB3G15_R AT%I145.4 :BOOL; (*照明控制箱B3ALrL-运行状态*)"},"LLCBB3G15_R             AT%I145.4      :BOOL; (*照明控制箱B3ALrL-运行状态*)",null,"L01\\L01LCBB3G15_R","照明控制箱B3ALrL-运行状态",11164]
[{"$nulls":5},14,null,14,"C","照明控制箱B3ALrL-自动状态",{"$nulls":16},"B3ALrL",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL38,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL38,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":4},"照明控制箱","B3ALrL","B3G15","自动状态","照明控制箱-自动状态",{"$f":"VLOOKUP(AH38,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ38&\"_\"&VLOOKUP(AK38,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"LCBB3G15_A"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM38&\" \"&\"AT%I\"&B26*16+1&\".5\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J38&\"*)\",\" \")","v":"LLCBB3G15_A AT%I145.5 :BOOL; (*照明控制箱B3ALrL-自动状态*)"},"LLCBB3G15_A             AT%I145.5      :BOOL; (*照明控制箱B3ALrL-自动状态*)",null,"L01\\L01LCBB3G15_A","照明控制箱B3ALrL-自动状态",11165]
[{"$nulls":5},15,null,15,"C","照明控制箱B3ALrL-1-运行状态",{"$nulls":16},"B3ALrL-1",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL39,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL39,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":4},"照明控制箱","B3ALrL-1","B3G16","运行状态","照明控制箱-运行状态",{"$f":"VLOOKUP(AH39,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ39&\"_\"&VLOOKUP(AK39,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"LCBB3G16_R"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM39&\" \"&\"AT%I\"&B26*16+1&\".6\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J39&\"*)\",\" \")","v":"LLCBB3G16_R AT%I145.6 :BOOL; (*照明控制箱B3ALrL-1-运行状态*)"},"LLCBB3G16_R             AT%I145.6      :BOOL; (*照明控制箱B3ALrL-1-运行状态*)",null,"L01\\L01LCBB3G16_R","照明控制箱B3ALrL-1-运行状态",11166]
[".",{"$nulls":4},16,null,16,"C","照明控制箱B3ALrL-1-自动状态",{"$nulls":16},"B3ALrL-1",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL40,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL40,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":4},"照明控制箱","B3ALrL-1","B3G16","自动状态","照明控制箱-自动状态",{"$f":"VLOOKUP(AH40,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ40&\"_\"&VLOOKUP(AK40,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"LCBB3G16_A"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM40&\" \"&\"AT%I\"&B26*16+1&\".7\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J40&\"*)\",\" \")","v":"LLCBB3G16_A AT%I145.7 :BOOL; (*照明控制箱B3ALrL-1-自动状态*)"},"LLCBB3G16_A             AT%I145.7      :BOOL; (*照明控制箱B3ALrL-1-自动状态*)",null,"L01\\L01LCBB3G16_A","照明控制箱B3ALrL-1-自动状态",11167]
[null,"IOM.1601R D7",{"$nulls":38},{"$f":"\"(* \"&B46&\"地址: \"&B43&\" *)\"","v":"(* IOM 1601R地址: 10 *)"}]
[null,"addr",1,{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(DEC2BIN(B43),REPT(0,5))),5,1))","v":0},{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(DEC2BIN(B43),REPT(0,5))),5,1))","v":0},1,null,1,"C",{"$f":"AH42&AA42&\"-\"&AK42","v":"照明控制箱B3ALrL-1-运行状态"},{"$nulls":16},{"$f":"IF(AI42=\"\",\"\",AI42)","v":"B3ALrL-1"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL42,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL42,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":4},"照明控制箱","B3ALrL-1","B3G17","运行状态",{"$f":"AH42&\"-\"&AK42","v":"照明控制箱-运行状态"},{"$f":"VLOOKUP(AH42,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ42&\"_\"&VLOOKUP(AK42,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"LCBB3G17_R"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM42&\" \"&\"AT%I\"&B43*16&\".0\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J42&\"*)\",\" \")","v":"LLCBB3G17_R AT%I160.0 :BOOL; (*照明控制箱B3ALrL-1-运行状态*)"},{"$f":"IFERROR(REPLACE(REPLACE(AN42,SEARCH(\"AT%\",AN42),,REPT(\" \",25-SEARCH(\"AT%\",AN42))),SEARCH(\":\",REPLACE(AN42,SEARCH(\"AT%\",AN42),,REPT(\" \",25-SEARCH(\"AT%\",AN42)))),,REPT(\" \",40-SEARCH(\":\",REPLACE(AN42,SEARCH(\"AT%\",AN42),,REPT(\" \",25-SEARCH(\"AT%\",AN42)))))),\" \")","v":"LLCBB3G17_R             AT%I160.0      :BOOL; (*照明控制箱B3ALrL-1-运行状态*)"},null,{"$f":"$B$2&\"\\\"&$B$2&AM42","v":"L01\\L01LCBB3G17_R"},{"$f":"J42","v":"照明控制箱B3ALrL-1-运行状态"},{"$f":"10000+($B43*16*8+F42-1)","v":11280}]
[null,10,2,{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(DEC2BIN(B43),REPT(0,5))),4,1))","v":1},{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(DEC2BIN(B43),REPT(0,5))),4,1))","v":1},2,null,2,"C","照明控制箱B3ALrL-1-自动状态",{"$nulls":16},{"$f":"IF(AI43=\"\",\"\",AI43)","v":"B3ALrL-1"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL43,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL43,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":4},"照明控制箱","B3ALrL-1","B3G17","自动状态",{"$f":"AH43&\"-\"&AK43","v":"照明控制箱-自动状态"},{"$f":"VLOOKUP(AH43,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ43&\"_\"&VLOOKUP(AK43,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"LCBB3G17_A"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM43&\" \"&\"AT%I\"&B43*16&\".1\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J43&\"*)\",\" \")","v":"LLCBB3G17_A AT%I160.1 :BOOL; (*照明控制箱B3ALrL-1-自动状态*)"},"LLCBB3G17_A             AT%I160.1      :BOOL; (*照明控制箱B3ALrL-1-自动状态*)",null,"L01\\L01LCBB3G17_A",{"$f":"J43","v":"照明控制箱B3ALrL-1-自动状态"},{"$f":"AS42+1","v":11281}]
[null,"kbs",3,{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(DEC2BIN(B43),REPT(0,5))),3,1))","v":0},{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(DEC2BIN(B43),REPT(0,5))),3,1))","v":0},3,null,3,"C","照明控制箱B3ALrL-1-运行状态",{"$nulls":16},"B3ALrL-1",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL44,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL44,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":4},"照明控制箱","B3ALrL-1","B3G18","运行状态","照明控制箱-运行状态",{"$f":"VLOOKUP(AH44,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ44&\"_\"&VLOOKUP(AK44,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"LCBB3G18_R"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM44&\" \"&\"AT%I\"&B43*16&\".2\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J44&\"*)\",\" \")","v":"LLCBB3G18_R AT%I160.2 :BOOL; (*照明控制箱B3ALrL-1-运行状态*)"},"LLCBB3G18_R             AT%I160.2      :BOOL; (*照明控制箱B3ALrL-1-运行状态*)",null,"L01\\L01LCBB3G18_R","照明控制箱B3ALrL-1-运行状态",{"$f":"AS43+1","v":11282}]
[null,50,4,{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(DEC2BIN(B43),REPT(0,5))),2,1))","v":1},{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(DEC2BIN(B43),REPT(0,5))),2,1))","v":1},4,null,4,"C","照明控制箱B3ALrL-1-自动状态",{"$nulls":16},"B3ALrL-1",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL45,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL45,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":4},"照明控制箱","B3ALrL-1","B3G18","自动状态","照明控制箱-自动状态",{"$f":"VLOOKUP(AH45,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ45&\"_\"&VLOOKUP(AK45,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"LCBB3G18_A"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM45&\" \"&\"AT%I\"&B43*16&\".3\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J45&\"*)\",\" \")","v":"LLCBB3G18_A AT%I160.3 :BOOL; (*照明控制箱B3ALrL-1-自动状态*)"},"LLCBB3G18_A             AT%I160.3      :BOOL; (*照明控制箱B3ALrL-1-自动状态*)",null,"L01\\L01LCBB3G18_A","照明控制箱B3ALrL-1-自动状态",11283]
[null,"IOM 1601R",5,{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(DEC2BIN(B43),REPT(0,5))),1,1))","v":0},{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(DEC2BIN(B43),REPT(0,5))),1,1))","v":0},5,null,5,"C","照明控制箱B3ALrL-1-运行状态",{"$nulls":16},"B3ALrL-1",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL46,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL46,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":4},"照明控制箱","B3ALrL-1","B3G19","运行状态","照明控制箱-运行状态",{"$f":"VLOOKUP(AH46,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ46&\"_\"&VLOOKUP(AK46,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"LCBB3G19_R"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM46&\" \"&\"AT%I\"&B43*16&\".4\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J46&\"*)\",\" \")","v":"LLCBB3G19_R AT%I160.4 :BOOL; (*照明控制箱B3ALrL-1-运行状态*)"},"LLCBB3G19_R             AT%I160.4      :BOOL; (*照明控制箱B3ALrL-1-运行状态*)",null,"L01\\L01LCBB3G19_R","照明控制箱B3ALrL-1-运行状态",11284]
[null,null,6,{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(IF(B45=20,1,IF(B45=50,10,IF(B45=125,11,IF(B45=250,100,IF(B45=500,101,IF(B45=800,110,IF(B45=1000,111,0))))))),REPT(0,3))),3,1))","v":0},{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(IF(B45=20,1,IF(B45=50,10,IF(B45=125,11,IF(B45=250,100,IF(B45=500,101,IF(B45=800,110,IF(B45=1000,111,0))))))),REPT(0,3))),3,1))","v":0},6,null,6,"C","照明控制箱B3ALrL-1-自动状态",{"$nulls":16},"B3ALrL-1",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL47,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL47,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":4},"照明控制箱","B3ALrL-1","B3G19","自动状态","照明控制箱-自动状态",{"$f":"VLOOKUP(AH47,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ47&\"_\"&VLOOKUP(AK47,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"LCBB3G19_A"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM47&\" \"&\"AT%I\"&B43*16&\".5\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J47&\"*)\",\" \")","v":"LLCBB3G19_A AT%I160.5 :BOOL; (*照明控制箱B3ALrL-1-自动状态*)"},"LLCBB3G19_A             AT%I160.5      :BOOL; (*照明控制箱B3ALrL-1-自动状态*)",null,"L01\\L01LCBB3G19_A","照明控制箱B3ALrL-1-自动状态",11285]
[null,null,7,{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(IF(B45=20,1,IF(B45=50,10,IF(B45=125,11,IF(B45=250,100,IF(B45=500,101,IF(B45=800,110,IF(B45=1000,111,0))))))),REPT(0,3))),2,1))","v":1},{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(IF(B45=20,1,IF(B45=50,10,IF(B45=125,11,IF(B45=250,100,IF(B45=500,101,IF(B45=800,110,IF(B45=1000,111,0))))))),REPT(0,3))),2,1))","v":1},7,null,7,"C","照明控制箱B3ALrL-1-运行状态",{"$nulls":16},"B3ALrL-1",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL48,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL48,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":4},"照明控制箱","B3ALrL-1","B3G20","运行状态","照明控制箱-运行状态",{"$f":"VLOOKUP(AH48,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ48&\"_\"&VLOOKUP(AK48,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"LCBB3G20_R"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM48&\" \"&\"AT%I\"&B43*16&\".6\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J48&\"*)\",\" \")","v":"LLCBB3G20_R AT%I160.6 :BOOL; (*照明控制箱B3ALrL-1-运行状态*)"},"LLCBB3G20_R             AT%I160.6      :BOOL; (*照明控制箱B3ALrL-1-运行状态*)",null,"L01\\L01LCBB3G20_R","照明控制箱B3ALrL-1-运行状态",11286]
[null,null,8,{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(IF(B45=20,1,IF(B45=50,10,IF(B45=125,11,IF(B45=250,100,IF(B45=500,101,IF(B45=800,110,IF(B45=1000,111,0))))))),REPT(0,3))),1,1))","v":0},{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(IF(B45=20,1,IF(B45=50,10,IF(B45=125,11,IF(B45=250,100,IF(B45=500,101,IF(B45=800,110,IF(B45=1000,111,0))))))),REPT(0,3))),1,1))","v":0},8,null,8,"C","照明控制箱B3ALrL-1-自动状态",{"$nulls":16},"B3ALrL-1",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL49,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL49,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":4},"照明控制箱","B3ALrL-1","B3G20","自动状态","照明控制箱-自动状态",{"$f":"VLOOKUP(AH49,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ49&\"_\"&VLOOKUP(AK49,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"LCBB3G20_A"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM49&\" \"&\"AT%I\"&B43*16&\".7\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J49&\"*)\",\" \")","v":"LLCBB3G20_A AT%I160.7 :BOOL; (*照明控制箱B3ALrL-1-自动状态*)"},"LLCBB3G20_A             AT%I160.7      :BOOL; (*照明控制箱B3ALrL-1-自动状态*)",null,"L01\\L01LCBB3G20_A","照明控制箱B3ALrL-1-自动状态",11287]
[{"$nulls":5},9,null,9,"C","照明控制箱B3ALrL-1-运行状态",{"$nulls":16},"B3ALrL-1",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL50,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL50,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":4},"照明控制箱","B3ALrL-1","B3G21","运行状态","照明控制箱-运行状态",{"$f":"VLOOKUP(AH50,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ50&\"_\"&VLOOKUP(AK50,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"LCBB3G21_R"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM50&\" \"&\"AT%I\"&B43*16+1&\".0\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J50&\"*)\",\" \")","v":"LLCBB3G21_R AT%I161.0 :BOOL; (*照明控制箱B3ALrL-1-运行状态*)"},"LLCBB3G21_R             AT%I161.0      :BOOL; (*照明控制箱B3ALrL-1-运行状态*)",null,"L01\\L01LCBB3G21_R","照明控制箱B3ALrL-1-运行状态",11288]
[{"$nulls":5},10,null,10,"C","照明控制箱B3ALrL-1-自动状态",{"$nulls":16},{"$f":"IF(AI51=\"\",\"\",AI51)","v":"B3ALrL-1"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL51,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL51,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":4},"照明控制箱","B3ALrL-1","B3G21","自动状态",{"$f":"AH51&\"-\"&AK51","v":"照明控制箱-自动状态"},{"$f":"VLOOKUP(AH51,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ51&\"_\"&VLOOKUP(AK51,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"LCBB3G21_A"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM51&\" \"&\"AT%I\"&B43*16+1&\".1\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J51&\"*)\",\" \")","v":"LLCBB3G21_A AT%I161.1 :BOOL; (*照明控制箱B3ALrL-1-自动状态*)"},"LLCBB3G21_A             AT%I161.1      :BOOL; (*照明控制箱B3ALrL-1-自动状态*)",null,"L01\\L01LCBB3G21_A",{"$f":"J51","v":"照明控制箱B3ALrL-1-自动状态"},11289]
[{"$nulls":5},11,null,11,"C","照明控制箱B3ALrL-1-运行状态",{"$nulls":16},"B3ALrL-1",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL52,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL52,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":4},"照明控制箱","B3ALrL-1","B3G22","运行状态","照明控制箱-运行状态",{"$f":"VLOOKUP(AH52,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ52&\"_\"&VLOOKUP(AK52,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"LCBB3G22_R"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM52&\" \"&\"AT%I\"&B43*16+1&\".2\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J52&\"*)\",\" \")","v":"LLCBB3G22_R AT%I161.2 :BOOL; (*照明控制箱B3ALrL-1-运行状态*)"},"LLCBB3G22_R             AT%I161.2      :BOOL; (*照明控制箱B3ALrL-1-运行状态*)",null,"L01\\L01LCBB3G22_R","照明控制箱B3ALrL-1-运行状态",11290]
[{"$nulls":5},12,null,12,"C","照明控制箱B3ALrL-1-自动状态",{"$nulls":16},"B3ALrL-1",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL53,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL53,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":4},"照明控制箱","B3ALrL-1","B3G22","自动状态","照明控制箱-自动状态",{"$f":"VLOOKUP(AH53,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ53&\"_\"&VLOOKUP(AK53,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"LCBB3G22_A"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM53&\" \"&\"AT%I\"&B43*16+1&\".3\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J53&\"*)\",\" \")","v":"LLCBB3G22_A AT%I161.3 :BOOL; (*照明控制箱B3ALrL-1-自动状态*)"},"LLCBB3G22_A             AT%I161.3      :BOOL; (*照明控制箱B3ALrL-1-自动状态*)",null,"L01\\L01LCBB3G22_A","照明控制箱B3ALrL-1-自动状态",11291]
[{"$nulls":5},13,null,13,"C","照明控制箱B3ALrL-1-运行状态",{"$nulls":16},"B3ALrL-1",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL54,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL54,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":4},"照明控制箱","B3ALrL-1","B3G23","运行状态","照明控制箱-运行状态",{"$f":"VLOOKUP(AH54,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ54&\"_\"&VLOOKUP(AK54,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"LCBB3G23_R"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM54&\" \"&\"AT%I\"&B43*16+1&\".4\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J54&\"*)\",\" \")","v":"LLCBB3G23_R AT%I161.4 :BOOL; (*照明控制箱B3ALrL-1-运行状态*)"},"LLCBB3G23_R             AT%I161.4      :BOOL; (*照明控制箱B3ALrL-1-运行状态*)",null,"L01\\L01LCBB3G23_R","照明控制箱B3ALrL-1-运行状态",11292]
[{"$nulls":5},14,null,14,"C","照明控制箱B3ALrL-1-自动状态",{"$nulls":16},"B3ALrL-1",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL55,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL55,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":4},"照明控制箱","B3ALrL-1","B3G23","自动状态","照明控制箱-自动状态",{"$f":"VLOOKUP(AH55,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ55&\"_\"&VLOOKUP(AK55,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"LCBB3G23_A"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM55&\" \"&\"AT%I\"&B43*16+1&\".5\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J55&\"*)\",\" \")","v":"LLCBB3G23_A AT%I161.5 :BOOL; (*照明控制箱B3ALrL-1-自动状态*)"},"LLCBB3G23_A             AT%I161.5      :BOOL; (*照明控制箱B3ALrL-1-自动状态*)",null,"L01\\L01LCBB3G23_A","照明控制箱B3ALrL-1-自动状态",11293]
[{"$nulls":5},15,null,15,"C","照明控制箱B3ALrL-1-运行状态",{"$nulls":16},"B3ALrL-1",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL56,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL56,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":4},"照明控制箱","B3ALrL-1","B3G24","运行状态","照明控制箱-运行状态",{"$f":"VLOOKUP(AH56,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ56&\"_\"&VLOOKUP(AK56,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"LCBB3G24_R"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM56&\" \"&\"AT%I\"&B43*16+1&\".6\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J56&\"*)\",\" \")","v":"LLCBB3G24_R AT%I161.6 :BOOL; (*照明控制箱B3ALrL-1-运行状态*)"},"LLCBB3G24_R             AT%I161.6      :BOOL; (*照明控制箱B3ALrL-1-运行状态*)",null,"L01\\L01LCBB3G24_R","照明控制箱B3ALrL-1-运行状态",11294]
[".",{"$nulls":4},16,null,16,"C","照明控制箱B3ALrL-1-自动状态",{"$nulls":16},"B3ALrL-1",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL57,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL57,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":4},"照明控制箱","B3ALrL-1","B3G24","自动状态","照明控制箱-自动状态",{"$f":"VLOOKUP(AH57,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ57&\"_\"&VLOOKUP(AK57,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"LCBB3G24_A"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM57&\" \"&\"AT%I\"&B43*16+1&\".7\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J57&\"*)\",\" \")","v":"LLCBB3G24_A AT%I161.7 :BOOL; (*照明控制箱B3ALrL-1-自动状态*)"},"LLCBB3G24_A             AT%I161.7      :BOOL; (*照明控制箱B3ALrL-1-自动状态*)",null,"L01\\L01LCBB3G24_A","照明控制箱B3ALrL-1-自动状态",11295]
[null,"IOM.1601R D7",{"$nulls":38},{"$f":"\"(* \"&B63&\"地址: \"&B60&\" *)\"","v":"(* IOM 1601R地址: 11 *)"}]
[null,"addr",1,{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(DEC2BIN(B60),REPT(0,5))),5,1))","v":1},{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(DEC2BIN(B60),REPT(0,5))),5,1))","v":1},1,null,1,"C",{"$f":"AH59&AA59&\"-\"&AK59","v":"照明控制箱B3ALrL-1-运行状态"},{"$nulls":16},{"$f":"IF(AI59=\"\",\"\",AI59)","v":"B3ALrL-1"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL59,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL59,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":4},"照明控制箱","B3ALrL-1","B3G25","运行状态",{"$f":"AH59&\"-\"&AK59","v":"照明控制箱-运行状态"},{"$f":"VLOOKUP(AH59,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ59&\"_\"&VLOOKUP(AK59,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"LCBB3G25_R"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM59&\" \"&\"AT%I\"&B60*16&\".0\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J59&\"*)\",\" \")","v":"LLCBB3G25_R AT%I176.0 :BOOL; (*照明控制箱B3ALrL-1-运行状态*)"},{"$f":"IFERROR(REPLACE(REPLACE(AN59,SEARCH(\"AT%\",AN59),,REPT(\" \",25-SEARCH(\"AT%\",AN59))),SEARCH(\":\",REPLACE(AN59,SEARCH(\"AT%\",AN59),,REPT(\" \",25-SEARCH(\"AT%\",AN59)))),,REPT(\" \",40-SEARCH(\":\",REPLACE(AN59,SEARCH(\"AT%\",AN59),,REPT(\" \",25-SEARCH(\"AT%\",AN59)))))),\" \")","v":"LLCBB3G25_R             AT%I176.0      :BOOL; (*照明控制箱B3ALrL-1-运行状态*)"},null,{"$f":"$B$2&\"\\\"&$B$2&AM59","v":"L01\\L01LCBB3G25_R"},{"$f":"J59","v":"照明控制箱B3ALrL-1-运行状态"},{"$f":"10000+($B60*16*8+F59-1)","v":11408}]
[null,11,2,{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(DEC2BIN(B60),REPT(0,5))),4,1))","v":1},{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(DEC2BIN(B60),REPT(0,5))),4,1))","v":1},2,null,2,"C","照明控制箱B3ALrL-1-自动状态",{"$nulls":16},{"$f":"IF(AI60=\"\",\"\",AI60)","v":"B3ALrL-1"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL60,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL60,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":4},"照明控制箱","B3ALrL-1","B3G25","自动状态",{"$f":"AH60&\"-\"&AK60","v":"照明控制箱-自动状态"},{"$f":"VLOOKUP(AH60,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ60&\"_\"&VLOOKUP(AK60,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"LCBB3G25_A"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM60&\" \"&\"AT%I\"&B60*16&\".1\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J60&\"*)\",\" \")","v":"LLCBB3G25_A AT%I176.1 :BOOL; (*照明控制箱B3ALrL-1-自动状态*)"},"LLCBB3G25_A             AT%I176.1      :BOOL; (*照明控制箱B3ALrL-1-自动状态*)",null,"L01\\L01LCBB3G25_A",{"$f":"J60","v":"照明控制箱B3ALrL-1-自动状态"},{"$f":"AS59+1","v":11409}]
[null,"kbs",3,{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(DEC2BIN(B60),REPT(0,5))),3,1))","v":0},{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(DEC2BIN(B60),REPT(0,5))),3,1))","v":0},3,null,3,"C","照明控制箱B3ALrL-1-运行状态",{"$nulls":16},"B3ALrL-1",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL61,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL61,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":4},"照明控制箱","B3ALrL-1","B3G26","运行状态","照明控制箱-运行状态",{"$f":"VLOOKUP(AH61,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ61&\"_\"&VLOOKUP(AK61,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"LCBB3G26_R"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM61&\" \"&\"AT%I\"&B60*16&\".2\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J61&\"*)\",\" \")","v":"LLCBB3G26_R AT%I176.2 :BOOL; (*照明控制箱B3ALrL-1-运行状态*)"},"LLCBB3G26_R             AT%I176.2      :BOOL; (*照明控制箱B3ALrL-1-运行状态*)",null,"L01\\L01LCBB3G26_R","照明控制箱B3ALrL-1-运行状态",{"$f":"AS60+1","v":11410}]
[null,50,4,{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(DEC2BIN(B60),REPT(0,5))),2,1))","v":1},{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(DEC2BIN(B60),REPT(0,5))),2,1))","v":1},4,null,4,"C","照明控制箱B3ALrL-1-自动状态",{"$nulls":16},"B3ALrL-1",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL62,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL62,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":4},"照明控制箱","B3ALrL-1","B3G26","自动状态","照明控制箱-自动状态",{"$f":"VLOOKUP(AH62,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ62&\"_\"&VLOOKUP(AK62,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"LCBB3G26_A"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM62&\" \"&\"AT%I\"&B60*16&\".3\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J62&\"*)\",\" \")","v":"LLCBB3G26_A AT%I176.3 :BOOL; (*照明控制箱B3ALrL-1-自动状态*)"},"LLCBB3G26_A             AT%I176.3      :BOOL; (*照明控制箱B3ALrL-1-自动状态*)",null,"L01\\L01LCBB3G26_A","照明控制箱B3ALrL-1-自动状态",11411]
[null,"IOM 1601R",5,{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(DEC2BIN(B60),REPT(0,5))),1,1))","v":0},{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(DEC2BIN(B60),REPT(0,5))),1,1))","v":0},5,null,5,"C","照明控制箱B3ALrL-1-运行状态",{"$nulls":16},"B3ALrL-1",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL63,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL63,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":4},"照明控制箱","B3ALrL-1","B3G27","运行状态","照明控制箱-运行状态",{"$f":"VLOOKUP(AH63,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ63&\"_\"&VLOOKUP(AK63,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"LCBB3G27_R"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM63&\" \"&\"AT%I\"&B60*16&\".4\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J63&\"*)\",\" \")","v":"LLCBB3G27_R AT%I176.4 :BOOL; (*照明控制箱B3ALrL-1-运行状态*)"},"LLCBB3G27_R             AT%I176.4      :BOOL; (*照明控制箱B3ALrL-1-运行状态*)",null,"L01\\L01LCBB3G27_R","照明控制箱B3ALrL-1-运行状态",11412]
[null,null,6,{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(IF(B62=20,1,IF(B62=50,10,IF(B62=125,11,IF(B62=250,100,IF(B62=500,101,IF(B62=800,110,IF(B62=1000,111,0))))))),REPT(0,3))),3,1))","v":0},{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(IF(B62=20,1,IF(B62=50,10,IF(B62=125,11,IF(B62=250,100,IF(B62=500,101,IF(B62=800,110,IF(B62=1000,111,0))))))),REPT(0,3))),3,1))","v":0},6,null,6,"C","照明控制箱B3ALrL-1-自动状态",{"$nulls":16},"B3ALrL-1",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL64,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL64,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":4},"照明控制箱","B3ALrL-1","B3G27","自动状态","照明控制箱-自动状态",{"$f":"VLOOKUP(AH64,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ64&\"_\"&VLOOKUP(AK64,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"LCBB3G27_A"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM64&\" \"&\"AT%I\"&B60*16&\".5\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J64&\"*)\",\" \")","v":"LLCBB3G27_A AT%I176.5 :BOOL; (*照明控制箱B3ALrL-1-自动状态*)"},"LLCBB3G27_A             AT%I176.5      :BOOL; (*照明控制箱B3ALrL-1-自动状态*)",null,"L01\\L01LCBB3G27_A","照明控制箱B3ALrL-1-自动状态",11413]
[null,null,7,{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(IF(B62=20,1,IF(B62=50,10,IF(B62=125,11,IF(B62=250,100,IF(B62=500,101,IF(B62=800,110,IF(B62=1000,111,0))))))),REPT(0,3))),2,1))","v":1},{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(IF(B62=20,1,IF(B62=50,10,IF(B62=125,11,IF(B62=250,100,IF(B62=500,101,IF(B62=800,110,IF(B62=1000,111,0))))))),REPT(0,3))),2,1))","v":1},7,null,7,"C","照明控制箱B3ALrL-1-运行状态",{"$nulls":16},"B3ALrL-1",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL65,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL65,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":4},"照明控制箱","B3ALrL-1","B3G28","运行状态","照明控制箱-运行状态",{"$f":"VLOOKUP(AH65,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ65&\"_\"&VLOOKUP(AK65,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"LCBB3G28_R"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM65&\" \"&\"AT%I\"&B60*16&\".6\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J65&\"*)\",\" \")","v":"LLCBB3G28_R AT%I176.6 :BOOL; (*照明控制箱B3ALrL-1-运行状态*)"},"LLCBB3G28_R             AT%I176.6      :BOOL; (*照明控制箱B3ALrL-1-运行状态*)",null,"L01\\L01LCBB3G28_R","照明控制箱B3ALrL-1-运行状态",11414]
[null,null,8,{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(IF(B62=20,1,IF(B62=50,10,IF(B62=125,11,IF(B62=250,100,IF(B62=500,101,IF(B62=800,110,IF(B62=1000,111,0))))))),REPT(0,3))),1,1))","v":0},{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(IF(B62=20,1,IF(B62=50,10,IF(B62=125,11,IF(B62=250,100,IF(B62=500,101,IF(B62=800,110,IF(B62=1000,111,0))))))),REPT(0,3))),1,1))","v":0},8,null,8,"C","照明控制箱B3ALrL-1-自动状态",{"$nulls":16},"B3ALrL-1",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL66,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL66,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":4},"照明控制箱","B3ALrL-1","B3G28","自动状态","照明控制箱-自动状态",{"$f":"VLOOKUP(AH66,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ66&\"_\"&VLOOKUP(AK66,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"LCBB3G28_A"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM66&\" \"&\"AT%I\"&B60*16&\".7\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J66&\"*)\",\" \")","v":"LLCBB3G28_A AT%I176.7 :BOOL; (*照明控制箱B3ALrL-1-自动状态*)"},"LLCBB3G28_A             AT%I176.7      :BOOL; (*照明控制箱B3ALrL-1-自动状态*)",null,"L01\\L01LCBB3G28_A","照明控制箱B3ALrL-1-自动状态",11415]
[{"$nulls":5},9,null,9,"C","潜污泵井SUMP-37-主泵运行状态",{"$nulls":16},"SUMP-37",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL67,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL67,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":4},"潜污泵井","SUMP-37","B3G01","主泵运行状态","潜污泵井-主泵运行状态",{"$f":"VLOOKUP(AH67,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ67&\"_\"&VLOOKUP(AK67,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"SWPB3G01_R1"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM67&\" \"&\"AT%I\"&B60*16+1&\".0\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J67&\"*)\",\" \")","v":"LSWPB3G01_R1 AT%I177.0 :BOOL; (*潜污泵井SUMP-37-主泵运行状态*)"},"LSWPB3G01_R1            AT%I177.0      :BOOL; (*潜污泵井SUMP-37-主泵运行状态*)",null,"L01\\L01SWPB3G01_R1","潜污泵井SUMP-37-主泵运行状态",11416]
[{"$nulls":5},10,null,10,"C","潜污泵井SUMP-37-备泵运行状态",{"$nulls":16},{"$f":"IF(AI68=\"\",\"\",AI68)","v":"SUMP-37"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL68,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL68,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":4},"潜污泵井","SUMP-37","B3G01","备泵运行状态",{"$f":"AH68&\"-\"&AK68","v":"潜污泵井-备泵运行状态"},{"$f":"VLOOKUP(AH68,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ68&\"_\"&VLOOKUP(AK68,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"SWPB3G01_R2"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM68&\" \"&\"AT%I\"&B60*16+1&\".1\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J68&\"*)\",\" \")","v":"LSWPB3G01_R2 AT%I177.1 :BOOL; (*潜污泵井SUMP-37-备泵运行状态*)"},"LSWPB3G01_R2            AT%I177.1      :BOOL; (*潜污泵井SUMP-37-备泵运行状态*)",null,"L01\\L01SWPB3G01_R2",{"$f":"J68","v":"潜污泵井SUMP-37-备泵运行状态"},11417]
[{"$nulls":5},11,null,11,"C","潜污泵井SUMP-37-主泵故障状态",{"$nulls":16},"SUMP-37",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL69,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL69,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":4},"潜污泵井","SUMP-37","B3G01","主泵故障状态","潜污泵井-主泵故障状态",{"$f":"VLOOKUP(AH69,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ69&\"_\"&VLOOKUP(AK69,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"SWPB3G01_F1"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM69&\" \"&\"AT%I\"&B60*16+1&\".2\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J69&\"*)\",\" \")","v":"LSWPB3G01_F1 AT%I177.2 :BOOL; (*潜污泵井SUMP-37-主泵故障状态*)"},"LSWPB3G01_F1            AT%I177.2      :BOOL; (*潜污泵井SUMP-37-主泵故障状态*)",null,"L01\\L01SWPB3G01_F1","潜污泵井SUMP-37-主泵故障状态",11418]
[{"$nulls":5},12,null,12,"C","潜污泵井SUMP-37-备泵故障状态",{"$nulls":16},"SUMP-37",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL70,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL70,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":4},"潜污泵井","SUMP-37","B3G01","备泵故障状态","潜污泵井-备泵故障状态",{"$f":"VLOOKUP(AH70,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ70&\"_\"&VLOOKUP(AK70,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"SWPB3G01_F2"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM70&\" \"&\"AT%I\"&B60*16+1&\".3\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J70&\"*)\",\" \")","v":"LSWPB3G01_F2 AT%I177.3 :BOOL; (*潜污泵井SUMP-37-备泵故障状态*)"},"LSWPB3G01_F2            AT%I177.3      :BOOL; (*潜污泵井SUMP-37-备泵故障状态*)",null,"L01\\L01SWPB3G01_F2","潜污泵井SUMP-37-备泵故障状态",11419]
[{"$nulls":5},13,null,13,"C","潜污泵井SUMP-37-自动状态",{"$nulls":16},"SUMP-37",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL71,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL71,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":4},"潜污泵井","SUMP-37","B3G01","自动状态","潜污泵井-自动状态",{"$f":"VLOOKUP(AH71,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ71&\"_\"&VLOOKUP(AK71,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"SWPB3G01_A"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM71&\" \"&\"AT%I\"&B60*16+1&\".4\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J71&\"*)\",\" \")","v":"LSWPB3G01_A AT%I177.4 :BOOL; (*潜污泵井SUMP-37-自动状态*)"},"LSWPB3G01_A             AT%I177.4      :BOOL; (*潜污泵井SUMP-37-自动状态*)",null,"L01\\L01SWPB3G01_A","潜污泵井SUMP-37-自动状态",11420]
[{"$nulls":5},14,null,14,"C","潜污泵井SUMP-37-超高液位",{"$nulls":16},"SUMP-37",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL72,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL72,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":4},"潜污泵井","SUMP-37","B3G01","超高液位","潜污泵井-超高液位",{"$f":"VLOOKUP(AH72,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ72&\"_\"&VLOOKUP(AK72,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"SWPB3G01_SHL"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM72&\" \"&\"AT%I\"&B60*16+1&\".5\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J72&\"*)\",\" \")","v":"LSWPB3G01_SHL AT%I177.5 :BOOL; (*潜污泵井SUMP-37-超高液位*)"},"LSWPB3G01_SHL           AT%I177.5      :BOOL; (*潜污泵井SUMP-37-超高液位*)",null,"L01\\L01SWPB3G01_SHL","潜污泵井SUMP-37-超高液位",11421]
[{"$nulls":5},15,null,15,"C","潜污泵井SUMP-38-主泵运行状态",{"$nulls":16},"SUMP-38",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL73,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL73,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":4},"潜污泵井","SUMP-38","B3G02","主泵运行状态","潜污泵井-主泵运行状态",{"$f":"VLOOKUP(AH73,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ73&\"_\"&VLOOKUP(AK73,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"SWPB3G02_R1"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM73&\" \"&\"AT%I\"&B60*16+1&\".6\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J73&\"*)\",\" \")","v":"LSWPB3G02_R1 AT%I177.6 :BOOL; (*潜污泵井SUMP-38-主泵运行状态*)"},"LSWPB3G02_R1            AT%I177.6      :BOOL; (*潜污泵井SUMP-38-主泵运行状态*)",null,"L01\\L01SWPB3G02_R1","潜污泵井SUMP-38-主泵运行状态",11422]
[".",{"$nulls":4},16,null,16,"C","潜污泵井SUMP-38-备泵运行状态",{"$nulls":16},"SUMP-38",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL74,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL74,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":4},"潜污泵井","SUMP-38","B3G02","备泵运行状态","潜污泵井-备泵运行状态",{"$f":"VLOOKUP(AH74,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ74&\"_\"&VLOOKUP(AK74,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"SWPB3G02_R2"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM74&\" \"&\"AT%I\"&B60*16+1&\".7\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J74&\"*)\",\" \")","v":"LSWPB3G02_R2 AT%I177.7 :BOOL; (*潜污泵井SUMP-38-备泵运行状态*)"},"LSWPB3G02_R2            AT%I177.7      :BOOL; (*潜污泵井SUMP-38-备泵运行状态*)",null,"L01\\L01SWPB3G02_R2","潜污泵井SUMP-38-备泵运行状态",11423]
[null,"IOM.1601R D7",{"$nulls":38},{"$f":"\"(* \"&B80&\"地址: \"&B77&\" *)\"","v":"(* IOM 1601R地址: 12 *)"}]
[null,"addr",1,{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(DEC2BIN(B77),REPT(0,5))),5,1))","v":0},{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(DEC2BIN(B77),REPT(0,5))),5,1))","v":0},1,null,1,"C",{"$f":"AH76&AA76&\"-\"&AK76","v":"潜污泵井SUMP-38-主泵故障状态"},{"$nulls":16},{"$f":"IF(AI76=\"\",\"\",AI76)","v":"SUMP-38"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL76,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL76,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":4},"潜污泵井","SUMP-38","B3G02","主泵故障状态",{"$f":"AH76&\"-\"&AK76","v":"潜污泵井-主泵故障状态"},{"$f":"VLOOKUP(AH76,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ76&\"_\"&VLOOKUP(AK76,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"SWPB3G02_F1"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM76&\" \"&\"AT%I\"&B77*16&\".0\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J76&\"*)\",\" \")","v":"LSWPB3G02_F1 AT%I192.0 :BOOL; (*潜污泵井SUMP-38-主泵故障状态*)"},{"$f":"IFERROR(REPLACE(REPLACE(AN76,SEARCH(\"AT%\",AN76),,REPT(\" \",25-SEARCH(\"AT%\",AN76))),SEARCH(\":\",REPLACE(AN76,SEARCH(\"AT%\",AN76),,REPT(\" \",25-SEARCH(\"AT%\",AN76)))),,REPT(\" \",40-SEARCH(\":\",REPLACE(AN76,SEARCH(\"AT%\",AN76),,REPT(\" \",25-SEARCH(\"AT%\",AN76)))))),\" \")","v":"LSWPB3G02_F1            AT%I192.0      :BOOL; (*潜污泵井SUMP-38-主泵故障状态*)"},null,{"$f":"$B$2&\"\\\"&$B$2&AM76","v":"L01\\L01SWPB3G02_F1"},{"$f":"J76","v":"潜污泵井SUMP-38-主泵故障状态"},{"$f":"10000+($B77*16*8+F76-1)","v":11536}]
[null,12,2,{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(DEC2BIN(B77),REPT(0,5))),4,1))","v":0},{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(DEC2BIN(B77),REPT(0,5))),4,1))","v":0},2,null,2,"C","潜污泵井SUMP-38-备泵故障状态",{"$nulls":16},{"$f":"IF(AI77=\"\",\"\",AI77)","v":"SUMP-38"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL77,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL77,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":4},"潜污泵井","SUMP-38","B3G02","备泵故障状态",{"$f":"AH77&\"-\"&AK77","v":"潜污泵井-备泵故障状态"},{"$f":"VLOOKUP(AH77,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ77&\"_\"&VLOOKUP(AK77,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"SWPB3G02_F2"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM77&\" \"&\"AT%I\"&B77*16&\".1\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J77&\"*)\",\" \")","v":"LSWPB3G02_F2 AT%I192.1 :BOOL; (*潜污泵井SUMP-38-备泵故障状态*)"},"LSWPB3G02_F2            AT%I192.1      :BOOL; (*潜污泵井SUMP-38-备泵故障状态*)",null,"L01\\L01SWPB3G02_F2",{"$f":"J77","v":"潜污泵井SUMP-38-备泵故障状态"},{"$f":"AS76+1","v":11537}]
[null,"kbs",3,{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(DEC2BIN(B77),REPT(0,5))),3,1))","v":1},{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(DEC2BIN(B77),REPT(0,5))),3,1))","v":1},3,null,3,"C","潜污泵井SUMP-38-自动状态",{"$nulls":16},"SUMP-38",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL78,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL78,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":4},"潜污泵井","SUMP-38","B3G02","自动状态","潜污泵井-自动状态",{"$f":"VLOOKUP(AH78,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ78&\"_\"&VLOOKUP(AK78,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"SWPB3G02_A"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM78&\" \"&\"AT%I\"&B77*16&\".2\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J78&\"*)\",\" \")","v":"LSWPB3G02_A AT%I192.2 :BOOL; (*潜污泵井SUMP-38-自动状态*)"},"LSWPB3G02_A             AT%I192.2      :BOOL; (*潜污泵井SUMP-38-自动状态*)",null,"L01\\L01SWPB3G02_A","潜污泵井SUMP-38-自动状态",{"$f":"AS77+1","v":11538}]
[null,50,4,{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(DEC2BIN(B77),REPT(0,5))),2,1))","v":1},{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(DEC2BIN(B77),REPT(0,5))),2,1))","v":1},4,null,4,"C","潜污泵井SUMP-38-超高液位",{"$nulls":16},"SUMP-38",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL79,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL79,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":4},"潜污泵井","SUMP-38","B3G02","超高液位","潜污泵井-超高液位",{"$f":"VLOOKUP(AH79,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ79&\"_\"&VLOOKUP(AK79,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"SWPB3G02_SHL"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM79&\" \"&\"AT%I\"&B77*16&\".3\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J79&\"*)\",\" \")","v":"LSWPB3G02_SHL AT%I192.3 :BOOL; (*潜污泵井SUMP-38-超高液位*)"},"LSWPB3G02_SHL           AT%I192.3      :BOOL; (*潜污泵井SUMP-38-超高液位*)",null,"L01\\L01SWPB3G02_SHL","潜污泵井SUMP-38-超高液位",11539]
[null,"IOM 1601R",5,{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(DEC2BIN(B77),REPT(0,5))),1,1))","v":0},{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(DEC2BIN(B77),REPT(0,5))),1,1))","v":0},5,null,5,"C","潜污泵井SUMP-39-主泵运行状态",{"$nulls":16},"SUMP-39",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL80,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL80,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":4},"潜污泵井","SUMP-39","B3G03","主泵运行状态","潜污泵井-主泵运行状态",{"$f":"VLOOKUP(AH80,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ80&\"_\"&VLOOKUP(AK80,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"SWPB3G03_R1"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM80&\" \"&\"AT%I\"&B77*16&\".4\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J80&\"*)\",\" \")","v":"LSWPB3G03_R1 AT%I192.4 :BOOL; (*潜污泵井SUMP-39-主泵运行状态*)"},"LSWPB3G03_R1            AT%I192.4      :BOOL; (*潜污泵井SUMP-39-主泵运行状态*)",null,"L01\\L01SWPB3G03_R1","潜污泵井SUMP-39-主泵运行状态",11540]
[null,null,6,{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(IF(B79=20,1,IF(B79=50,10,IF(B79=125,11,IF(B79=250,100,IF(B79=500,101,IF(B79=800,110,IF(B79=1000,111,0))))))),REPT(0,3))),3,1))","v":0},{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(IF(B79=20,1,IF(B79=50,10,IF(B79=125,11,IF(B79=250,100,IF(B79=500,101,IF(B79=800,110,IF(B79=1000,111,0))))))),REPT(0,3))),3,1))","v":0},6,null,6,"C","潜污泵井SUMP-39-备泵运行状态",{"$nulls":16},"SUMP-39",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL81,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL81,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":4},"潜污泵井","SUMP-39","B3G03","备泵运行状态","潜污泵井-备泵运行状态",{"$f":"VLOOKUP(AH81,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ81&\"_\"&VLOOKUP(AK81,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"SWPB3G03_R2"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM81&\" \"&\"AT%I\"&B77*16&\".5\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J81&\"*)\",\" \")","v":"LSWPB3G03_R2 AT%I192.5 :BOOL; (*潜污泵井SUMP-39-备泵运行状态*)"},"LSWPB3G03_R2            AT%I192.5      :BOOL; (*潜污泵井SUMP-39-备泵运行状态*)",null,"L01\\L01SWPB3G03_R2","潜污泵井SUMP-39-备泵运行状态",11541]
[null,null,7,{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(IF(B79=20,1,IF(B79=50,10,IF(B79=125,11,IF(B79=250,100,IF(B79=500,101,IF(B79=800,110,IF(B79=1000,111,0))))))),REPT(0,3))),2,1))","v":1},{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(IF(B79=20,1,IF(B79=50,10,IF(B79=125,11,IF(B79=250,100,IF(B79=500,101,IF(B79=800,110,IF(B79=1000,111,0))))))),REPT(0,3))),2,1))","v":1},7,null,7,"C","潜污泵井SUMP-39-主泵故障状态",{"$nulls":16},"SUMP-39",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL82,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL82,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":4},"潜污泵井","SUMP-39","B3G03","主泵故障状态","潜污泵井-主泵故障状态",{"$f":"VLOOKUP(AH82,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ82&\"_\"&VLOOKUP(AK82,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"SWPB3G03_F1"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM82&\" \"&\"AT%I\"&B77*16&\".6\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J82&\"*)\",\" \")","v":"LSWPB3G03_F1 AT%I192.6 :BOOL; (*潜污泵井SUMP-39-主泵故障状态*)"},"LSWPB3G03_F1            AT%I192.6      :BOOL; (*潜污泵井SUMP-39-主泵故障状态*)",null,"L01\\L01SWPB3G03_F1","潜污泵井SUMP-39-主泵故障状态",11542]
[null,null,8,{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(IF(B79=20,1,IF(B79=50,10,IF(B79=125,11,IF(B79=250,100,IF(B79=500,101,IF(B79=800,110,IF(B79=1000,111,0))))))),REPT(0,3))),1,1))","v":0},{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(IF(B79=20,1,IF(B79=50,10,IF(B79=125,11,IF(B79=250,100,IF(B79=500,101,IF(B79=800,110,IF(B79=1000,111,0))))))),REPT(0,3))),1,1))","v":0},8,null,8,"C","潜污泵井SUMP-39-备泵故障状态",{"$nulls":16},"SUMP-39",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL83,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL83,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":4},"潜污泵井","SUMP-39","B3G03","备泵故障状态","潜污泵井-备泵故障状态",{"$f":"VLOOKUP(AH83,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ83&\"_\"&VLOOKUP(AK83,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"SWPB3G03_F2"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM83&\" \"&\"AT%I\"&B77*16&\".7\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J83&\"*)\",\" \")","v":"LSWPB3G03_F2 AT%I192.7 :BOOL; (*潜污泵井SUMP-39-备泵故障状态*)"},"LSWPB3G03_F2            AT%I192.7      :BOOL; (*潜污泵井SUMP-39-备泵故障状态*)",null,"L01\\L01SWPB3G03_F2","潜污泵井SUMP-39-备泵故障状态",11543]
[{"$nulls":5},9,null,9,"C","潜污泵井SUMP-39-自动状态",{"$nulls":16},"SUMP-39",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL84,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL84,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":4},"潜污泵井","SUMP-39","B3G03","自动状态","潜污泵井-自动状态",{"$f":"VLOOKUP(AH84,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ84&\"_\"&VLOOKUP(AK84,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"SWPB3G03_A"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM84&\" \"&\"AT%I\"&B77*16+1&\".0\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J84&\"*)\",\" \")","v":"LSWPB3G03_A AT%I193.0 :BOOL; (*潜污泵井SUMP-39-自动状态*)"},"LSWPB3G03_A             AT%I193.0      :BOOL; (*潜污泵井SUMP-39-自动状态*)",null,"L01\\L01SWPB3G03_A","潜污泵井SUMP-39-自动状态",11544]
[{"$nulls":5},10,null,10,"C","潜污泵井SUMP-39-超高液位",{"$nulls":16},{"$f":"IF(AI85=\"\",\"\",AI85)","v":"SUMP-39"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL85,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL85,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":4},"潜污泵井","SUMP-39","B3G03","超高液位",{"$f":"AH85&\"-\"&AK85","v":"潜污泵井-超高液位"},{"$f":"VLOOKUP(AH85,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ85&\"_\"&VLOOKUP(AK85,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"SWPB3G03_SHL"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM85&\" \"&\"AT%I\"&B77*16+1&\".1\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J85&\"*)\",\" \")","v":"LSWPB3G03_SHL AT%I193.1 :BOOL; (*潜污泵井SUMP-39-超高液位*)"},"LSWPB3G03_SHL           AT%I193.1      :BOOL; (*潜污泵井SUMP-39-超高液位*)",null,"L01\\L01SWPB3G03_SHL",{"$f":"J85","v":"潜污泵井SUMP-39-超高液位"},11545]
[{"$nulls":5},11,null,11,"C","潜污泵井SUMP-40-主泵运行状态",{"$nulls":16},"SUMP-40",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL86,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL86,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":4},"潜污泵井","SUMP-40","B3G04","主泵运行状态","潜污泵井-主泵运行状态",{"$f":"VLOOKUP(AH86,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ86&\"_\"&VLOOKUP(AK86,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"SWPB3G04_R1"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM86&\" \"&\"AT%I\"&B77*16+1&\".2\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J86&\"*)\",\" \")","v":"LSWPB3G04_R1 AT%I193.2 :BOOL; (*潜污泵井SUMP-40-主泵运行状态*)"},"LSWPB3G04_R1            AT%I193.2      :BOOL; (*潜污泵井SUMP-40-主泵运行状态*)",null,"L01\\L01SWPB3G04_R1","潜污泵井SUMP-40-主泵运行状态",11546]
[{"$nulls":5},12,null,12,"C","潜污泵井SUMP-40-备泵运行状态",{"$nulls":16},"SUMP-40",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL87,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL87,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":4},"潜污泵井","SUMP-40","B3G04","备泵运行状态","潜污泵井-备泵运行状态",{"$f":"VLOOKUP(AH87,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ87&\"_\"&VLOOKUP(AK87,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"SWPB3G04_R2"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM87&\" \"&\"AT%I\"&B77*16+1&\".3\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J87&\"*)\",\" \")","v":"LSWPB3G04_R2 AT%I193.3 :BOOL; (*潜污泵井SUMP-40-备泵运行状态*)"},"LSWPB3G04_R2            AT%I193.3      :BOOL; (*潜污泵井SUMP-40-备泵运行状态*)",null,"L01\\L01SWPB3G04_R2","潜污泵井SUMP-40-备泵运行状态",11547]
[{"$nulls":5},13,null,13,"C","潜污泵井SUMP-40-主泵故障状态",{"$nulls":16},"SUMP-40",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL88,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL88,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":4},"潜污泵井","SUMP-40","B3G04","主泵故障状态","潜污泵井-主泵故障状态",{"$f":"VLOOKUP(AH88,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ88&\"_\"&VLOOKUP(AK88,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"SWPB3G04_F1"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM88&\" \"&\"AT%I\"&B77*16+1&\".4\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J88&\"*)\",\" \")","v":"LSWPB3G04_F1 AT%I193.4 :BOOL; (*潜污泵井SUMP-40-主泵故障状态*)"},"LSWPB3G04_F1            AT%I193.4      :BOOL; (*潜污泵井SUMP-40-主泵故障状态*)",null,"L01\\L01SWPB3G04_F1","潜污泵井SUMP-40-主泵故障状态",11548]
[{"$nulls":5},14,null,14,"C","潜污泵井SUMP-40-备泵故障状态",{"$nulls":16},"SUMP-40",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL89,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL89,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":4},"潜污泵井","SUMP-40","B3G04","备泵故障状态","潜污泵井-备泵故障状态",{"$f":"VLOOKUP(AH89,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ89&\"_\"&VLOOKUP(AK89,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"SWPB3G04_F2"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM89&\" \"&\"AT%I\"&B77*16+1&\".5\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J89&\"*)\",\" \")","v":"LSWPB3G04_F2 AT%I193.5 :BOOL; (*潜污泵井SUMP-40-备泵故障状态*)"},"LSWPB3G04_F2            AT%I193.5      :BOOL; (*潜污泵井SUMP-40-备泵故障状态*)",null,"L01\\L01SWPB3G04_F2","潜污泵井SUMP-40-备泵故障状态",11549]
[{"$nulls":5},15,null,15,"C","潜污泵井SUMP-40-自动状态",{"$nulls":16},"SUMP-40",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL90,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL90,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":4},"潜污泵井","SUMP-40","B3G04","自动状态","潜污泵井-自动状态",{"$f":"VLOOKUP(AH90,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ90&\"_\"&VLOOKUP(AK90,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"SWPB3G04_A"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM90&\" \"&\"AT%I\"&B77*16+1&\".6\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J90&\"*)\",\" \")","v":"LSWPB3G04_A AT%I193.6 :BOOL; (*潜污泵井SUMP-40-自动状态*)"},"LSWPB3G04_A             AT%I193.6      :BOOL; (*潜污泵井SUMP-40-自动状态*)",null,"L01\\L01SWPB3G04_A","潜污泵井SUMP-40-自动状态",11550]
[".",{"$nulls":4},16,null,16,"C","潜污泵井SUMP-40-超高液位",{"$nulls":16},"SUMP-40",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL91,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL91,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":4},"潜污泵井","SUMP-40","B3G04","超高液位","潜污泵井-超高液位",{"$f":"VLOOKUP(AH91,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ91&\"_\"&VLOOKUP(AK91,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"SWPB3G04_SHL"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM91&\" \"&\"AT%I\"&B77*16+1&\".7\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J91&\"*)\",\" \")","v":"LSWPB3G04_SHL AT%I193.7 :BOOL; (*潜污泵井SUMP-40-超高液位*)"},"LSWPB3G04_SHL           AT%I193.7      :BOOL; (*潜污泵井SUMP-40-超高液位*)",null,"L01\\L01SWPB3G04_SHL","潜污泵井SUMP-40-超高液位",11551]
[null,"IOM.1601R D7",{"$nulls":38},{"$f":"\"(* \"&B97&\"地址: \"&B94&\" *)\"","v":"(* IOM 1601R地址: 13 *)"}]
[null,"addr",1,{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(DEC2BIN(B94),REPT(0,5))),5,1))","v":1},{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(DEC2BIN(B94),REPT(0,5))),5,1))","v":1},1,null,1,"C",{"$f":"AH93&AA93&\"-\"&AK93","v":"潜污泵井SUMP-41-主泵运行状态"},{"$nulls":16},{"$f":"IF(AI93=\"\",\"\",AI93)","v":"SUMP-41"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL93,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL93,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":4},"潜污泵井","SUMP-41","B3G05","主泵运行状态",{"$f":"AH93&\"-\"&AK93","v":"潜污泵井-主泵运行状态"},{"$f":"VLOOKUP(AH93,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ93&\"_\"&VLOOKUP(AK93,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"SWPB3G05_R1"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM93&\" \"&\"AT%I\"&B94*16&\".0\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J93&\"*)\",\" \")","v":"LSWPB3G05_R1 AT%I208.0 :BOOL; (*潜污泵井SUMP-41-主泵运行状态*)"},{"$f":"IFERROR(REPLACE(REPLACE(AN93,SEARCH(\"AT%\",AN93),,REPT(\" \",25-SEARCH(\"AT%\",AN93))),SEARCH(\":\",REPLACE(AN93,SEARCH(\"AT%\",AN93),,REPT(\" \",25-SEARCH(\"AT%\",AN93)))),,REPT(\" \",40-SEARCH(\":\",REPLACE(AN93,SEARCH(\"AT%\",AN93),,REPT(\" \",25-SEARCH(\"AT%\",AN93)))))),\" \")","v":"LSWPB3G05_R1            AT%I208.0      :BOOL; (*潜污泵井SUMP-41-主泵运行状态*)"},null,{"$f":"$B$2&\"\\\"&$B$2&AM93","v":"L01\\L01SWPB3G05_R1"},{"$f":"J93","v":"潜污泵井SUMP-41-主泵运行状态"},{"$f":"10000+($B94*16*8+F93-1)","v":11664}]
[null,13,2,{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(DEC2BIN(B94),REPT(0,5))),4,1))","v":0},{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(DEC2BIN(B94),REPT(0,5))),4,1))","v":0},2,null,2,"C","潜污泵井SUMP-41-备泵运行状态",{"$nulls":16},{"$f":"IF(AI94=\"\",\"\",AI94)","v":"SUMP-41"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL94,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL94,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":4},"潜污泵井","SUMP-41","B3G05","备泵运行状态",{"$f":"AH94&\"-\"&AK94","v":"潜污泵井-备泵运行状态"},{"$f":"VLOOKUP(AH94,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ94&\"_\"&VLOOKUP(AK94,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"SWPB3G05_R2"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM94&\" \"&\"AT%I\"&B94*16&\".1\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J94&\"*)\",\" \")","v":"LSWPB3G05_R2 AT%I208.1 :BOOL; (*潜污泵井SUMP-41-备泵运行状态*)"},"LSWPB3G05_R2            AT%I208.1      :BOOL; (*潜污泵井SUMP-41-备泵运行状态*)",null,"L01\\L01SWPB3G05_R2",{"$f":"J94","v":"潜污泵井SUMP-41-备泵运行状态"},{"$f":"AS93+1","v":11665}]
[null,"kbs",3,{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(DEC2BIN(B94),REPT(0,5))),3,1))","v":1},{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(DEC2BIN(B94),REPT(0,5))),3,1))","v":1},3,null,3,"C","潜污泵井SUMP-41-主泵故障状态",{"$nulls":16},"SUMP-41",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL95,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL95,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":4},"潜污泵井","SUMP-41","B3G05","主泵故障状态","潜污泵井-主泵故障状态",{"$f":"VLOOKUP(AH95,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ95&\"_\"&VLOOKUP(AK95,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"SWPB3G05_F1"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM95&\" \"&\"AT%I\"&B94*16&\".2\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J95&\"*)\",\" \")","v":"LSWPB3G05_F1 AT%I208.2 :BOOL; (*潜污泵井SUMP-41-主泵故障状态*)"},"LSWPB3G05_F1            AT%I208.2      :BOOL; (*潜污泵井SUMP-41-主泵故障状态*)",null,"L01\\L01SWPB3G05_F1","潜污泵井SUMP-41-主泵故障状态",{"$f":"AS94+1","v":11666}]
[null,50,4,{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(DEC2BIN(B94),REPT(0,5))),2,1))","v":1},{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(DEC2BIN(B94),REPT(0,5))),2,1))","v":1},4,null,4,"C","潜污泵井SUMP-41-备泵故障状态",{"$nulls":16},"SUMP-41",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL96,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL96,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":4},"潜污泵井","SUMP-41","B3G05","备泵故障状态","潜污泵井-备泵故障状态",{"$f":"VLOOKUP(AH96,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ96&\"_\"&VLOOKUP(AK96,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"SWPB3G05_F2"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM96&\" \"&\"AT%I\"&B94*16&\".3\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J96&\"*)\",\" \")","v":"LSWPB3G05_F2 AT%I208.3 :BOOL; (*潜污泵井SUMP-41-备泵故障状态*)"},"LSWPB3G05_F2            AT%I208.3      :BOOL; (*潜污泵井SUMP-41-备泵故障状态*)",null,"L01\\L01SWPB3G05_F2","潜污泵井SUMP-41-备泵故障状态",11667]
[null,"IOM 1601R",5,{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(DEC2BIN(B94),REPT(0,5))),1,1))","v":0},{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(DEC2BIN(B94),REPT(0,5))),1,1))","v":0},5,null,5,"C","潜污泵井SUMP-41-自动状态",{"$nulls":16},"SUMP-41",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL97,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL97,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":4},"潜污泵井","SUMP-41","B3G05","自动状态","潜污泵井-自动状态",{"$f":"VLOOKUP(AH97,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ97&\"_\"&VLOOKUP(AK97,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"SWPB3G05_A"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM97&\" \"&\"AT%I\"&B94*16&\".4\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J97&\"*)\",\" \")","v":"LSWPB3G05_A AT%I208.4 :BOOL; (*潜污泵井SUMP-41-自动状态*)"},"LSWPB3G05_A             AT%I208.4      :BOOL; (*潜污泵井SUMP-41-自动状态*)",null,"L01\\L01SWPB3G05_A","潜污泵井SUMP-41-自动状态",11668]
[null,null,6,{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(IF(B96=20,1,IF(B96=50,10,IF(B96=125,11,IF(B96=250,100,IF(B96=500,101,IF(B96=800,110,IF(B96=1000,111,0))))))),REPT(0,3))),3,1))","v":0},{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(IF(B96=20,1,IF(B96=50,10,IF(B96=125,11,IF(B96=250,100,IF(B96=500,101,IF(B96=800,110,IF(B96=1000,111,0))))))),REPT(0,3))),3,1))","v":0},6,null,6,"C","潜污泵井SUMP-41-超高液位",{"$nulls":16},"SUMP-41",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL98,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL98,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":4},"潜污泵井","SUMP-41","B3G05","超高液位","潜污泵井-超高液位",{"$f":"VLOOKUP(AH98,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ98&\"_\"&VLOOKUP(AK98,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"SWPB3G05_SHL"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM98&\" \"&\"AT%I\"&B94*16&\".5\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J98&\"*)\",\" \")","v":"LSWPB3G05_SHL AT%I208.5 :BOOL; (*潜污泵井SUMP-41-超高液位*)"},"LSWPB3G05_SHL           AT%I208.5      :BOOL; (*潜污泵井SUMP-41-超高液位*)",null,"L01\\L01SWPB3G05_SHL","潜污泵井SUMP-41-超高液位",11669]
[null,null,7,{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(IF(B96=20,1,IF(B96=50,10,IF(B96=125,11,IF(B96=250,100,IF(B96=500,101,IF(B96=800,110,IF(B96=1000,111,0))))))),REPT(0,3))),2,1))","v":1},{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(IF(B96=20,1,IF(B96=50,10,IF(B96=125,11,IF(B96=250,100,IF(B96=500,101,IF(B96=800,110,IF(B96=1000,111,0))))))),REPT(0,3))),2,1))","v":1},7,null,7,"C","潜污泵井SUMP-42-主泵运行状态",{"$nulls":16},"SUMP-42",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL99,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL99,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":4},"潜污泵井","SUMP-42","B3G06","主泵运行状态","潜污泵井-主泵运行状态",{"$f":"VLOOKUP(AH99,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ99&\"_\"&VLOOKUP(AK99,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"SWPB3G06_R1"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM99&\" \"&\"AT%I\"&B94*16&\".6\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J99&\"*)\",\" \")","v":"LSWPB3G06_R1 AT%I208.6 :BOOL; (*潜污泵井SUMP-42-主泵运行状态*)"},"LSWPB3G06_R1            AT%I208.6      :BOOL; (*潜污泵井SUMP-42-主泵运行状态*)",null,"L01\\L01SWPB3G06_R1","潜污泵井SUMP-42-主泵运行状态",11670]
[null,null,8,{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(IF(B96=20,1,IF(B96=50,10,IF(B96=125,11,IF(B96=250,100,IF(B96=500,101,IF(B96=800,110,IF(B96=1000,111,0))))))),REPT(0,3))),1,1))","v":0},{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(IF(B96=20,1,IF(B96=50,10,IF(B96=125,11,IF(B96=250,100,IF(B96=500,101,IF(B96=800,110,IF(B96=1000,111,0))))))),REPT(0,3))),1,1))","v":0},8,null,8,"C","潜污泵井SUMP-42-备泵运行状态",{"$nulls":16},"SUMP-42",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL100,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL100,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":4},"潜污泵井","SUMP-42","B3G06","备泵运行状态","潜污泵井-备泵运行状态",{"$f":"VLOOKUP(AH100,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ100&\"_\"&VLOOKUP(AK100,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"SWPB3G06_R2"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM100&\" \"&\"AT%I\"&B94*16&\".7\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J100&\"*)\",\" \")","v":"LSWPB3G06_R2 AT%I208.7 :BOOL; (*潜污泵井SUMP-42-备泵运行状态*)"},"LSWPB3G06_R2            AT%I208.7      :BOOL; (*潜污泵井SUMP-42-备泵运行状态*)",null,"L01\\L01SWPB3G06_R2","潜污泵井SUMP-42-备泵运行状态",11671]
[{"$nulls":5},9,null,9,"C","潜污泵井SUMP-42-主泵故障状态",{"$nulls":16},"SUMP-42",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL101,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL101,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":4},"潜污泵井","SUMP-42","B3G06","主泵故障状态","潜污泵井-主泵故障状态",{"$f":"VLOOKUP(AH101,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ101&\"_\"&VLOOKUP(AK101,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"SWPB3G06_F1"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM101&\" \"&\"AT%I\"&B94*16+1&\".0\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J101&\"*)\",\" \")","v":"LSWPB3G06_F1 AT%I209.0 :BOOL; (*潜污泵井SUMP-42-主泵故障状态*)"},"LSWPB3G06_F1            AT%I209.0      :BOOL; (*潜污泵井SUMP-42-主泵故障状态*)",null,"L01\\L01SWPB3G06_F1","潜污泵井SUMP-42-主泵故障状态",11672]
[{"$nulls":5},10,null,10,"C","潜污泵井SUMP-42-备泵故障状态",{"$nulls":16},{"$f":"IF(AI102=\"\",\"\",AI102)","v":"SUMP-42"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL102,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL102,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":4},"潜污泵井","SUMP-42","B3G06","备泵故障状态",{"$f":"AH102&\"-\"&AK102","v":"潜污泵井-备泵故障状态"},{"$f":"VLOOKUP(AH102,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ102&\"_\"&VLOOKUP(AK102,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"SWPB3G06_F2"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM102&\" \"&\"AT%I\"&B94*16+1&\".1\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J102&\"*)\",\" \")","v":"LSWPB3G06_F2 AT%I209.1 :BOOL; (*潜污泵井SUMP-42-备泵故障状态*)"},"LSWPB3G06_F2            AT%I209.1      :BOOL; (*潜污泵井SUMP-42-备泵故障状态*)",null,"L01\\L01SWPB3G06_F2",{"$f":"J102","v":"潜污泵井SUMP-42-备泵故障状态"},11673]
[{"$nulls":5},11,null,11,"C","潜污泵井SUMP-42-自动状态",{"$nulls":16},"SUMP-42",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL103,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL103,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":4},"潜污泵井","SUMP-42","B3G06","自动状态","潜污泵井-自动状态",{"$f":"VLOOKUP(AH103,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ103&\"_\"&VLOOKUP(AK103,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"SWPB3G06_A"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM103&\" \"&\"AT%I\"&B94*16+1&\".2\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J103&\"*)\",\" \")","v":"LSWPB3G06_A AT%I209.2 :BOOL; (*潜污泵井SUMP-42-自动状态*)"},"LSWPB3G06_A             AT%I209.2      :BOOL; (*潜污泵井SUMP-42-自动状态*)",null,"L01\\L01SWPB3G06_A","潜污泵井SUMP-42-自动状态",11674]
[{"$nulls":5},12,null,12,"C","潜污泵井SUMP-42-超高液位",{"$nulls":16},"SUMP-42",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL104,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL104,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":4},"潜污泵井","SUMP-42","B3G06","超高液位","潜污泵井-超高液位",{"$f":"VLOOKUP(AH104,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ104&\"_\"&VLOOKUP(AK104,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"SWPB3G06_SHL"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM104&\" \"&\"AT%I\"&B94*16+1&\".3\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J104&\"*)\",\" \")","v":"LSWPB3G06_SHL AT%I209.3 :BOOL; (*潜污泵井SUMP-42-超高液位*)"},"LSWPB3G06_SHL           AT%I209.3      :BOOL; (*潜污泵井SUMP-42-超高液位*)",null,"L01\\L01SWPB3G06_SHL","潜污泵井SUMP-42-超高液位",11675]
[{"$nulls":5},13,null,13,"C","排风机B3ATE(PYr)02-1-运行状态",{"$nulls":16},"B3ATE(PYr)02-1",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL105,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL105,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":4},"排风机","B3ATE(PYr)02-1","B3G01","运行状态","排风机-运行状态",{"$f":"VLOOKUP(AH105,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ105&\"_\"&VLOOKUP(AK105,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"EAFB3G01_R"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM105&\" \"&\"AT%I\"&B94*16+1&\".4\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J105&\"*)\",\" \")","v":"LEAFB3G01_R AT%I209.4 :BOOL; (*排风机B3ATE(PYr)02-1-运行状态*)"},"LEAFB3G01_R             AT%I209.4      :BOOL; (*排风机B3ATE(PYr)02-1-运行状态*)",null,"L01\\L01EAFB3G01_R","排风机B3ATE(PYr)02-1-运行状态",11676]
[{"$nulls":5},14,null,14,"C","排风机B3ATE(PYr)02-1-故障状态",{"$nulls":16},"B3ATE(PYr)02-1",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL106,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL106,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":4},"排风机","B3ATE(PYr)02-1","B3G01","故障状态","排风机-故障状态",{"$f":"VLOOKUP(AH106,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ106&\"_\"&VLOOKUP(AK106,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"EAFB3G01_F"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM106&\" \"&\"AT%I\"&B94*16+1&\".5\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J106&\"*)\",\" \")","v":"LEAFB3G01_F AT%I209.5 :BOOL; (*排风机B3ATE(PYr)02-1-故障状态*)"},"LEAFB3G01_F             AT%I209.5      :BOOL; (*排风机B3ATE(PYr)02-1-故障状态*)",null,"L01\\L01EAFB3G01_F","排风机B3ATE(PYr)02-1-故障状态",11677]
[{"$nulls":5},15,null,15,"C","排风机B3ATE(PYr)02-1-自动状态",{"$nulls":16},"B3ATE(PYr)02-1",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL107,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL107,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":4},"排风机","B3ATE(PYr)02-1","B3G01","自动状态","排风机-自动状态",{"$f":"VLOOKUP(AH107,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ107&\"_\"&VLOOKUP(AK107,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"EAFB3G01_A"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM107&\" \"&\"AT%I\"&B94*16+1&\".6\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J107&\"*)\",\" \")","v":"LEAFB3G01_A AT%I209.6 :BOOL; (*排风机B3ATE(PYr)02-1-自动状态*)"},"LEAFB3G01_A             AT%I209.6      :BOOL; (*排风机B3ATE(PYr)02-1-自动状态*)",null,"L01\\L01EAFB3G01_A","排风机B3ATE(PYr)02-1-自动状态",11678]
[".",{"$nulls":4},16,null,16,"C","排风机B3ATE(PYr)06-1-运行状态",{"$nulls":16},"B3ATE(PYr)06-1",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL108,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL108,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":4},"排风机","B3ATE(PYr)06-1","B3G02","运行状态","排风机-运行状态",{"$f":"VLOOKUP(AH108,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ108&\"_\"&VLOOKUP(AK108,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"EAFB3G02_R"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM108&\" \"&\"AT%I\"&B94*16+1&\".7\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J108&\"*)\",\" \")","v":"LEAFB3G02_R AT%I209.7 :BOOL; (*排风机B3ATE(PYr)06-1-运行状态*)"},"LEAFB3G02_R             AT%I209.7      :BOOL; (*排风机B3ATE(PYr)06-1-运行状态*)",null,"L01\\L01EAFB3G02_R","排风机B3ATE(PYr)06-1-运行状态",11679]
[null,"IOM.1601R D7",{"$nulls":38},{"$f":"\"(* \"&B114&\"地址: \"&B111&\" *)\"","v":"(* IOM 1601R地址: 14 *)"}]
[null,"addr",1,{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(DEC2BIN(B111),REPT(0,5))),5,1))","v":0},{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(DEC2BIN(B111),REPT(0,5))),5,1))","v":0},1,null,1,"C",{"$f":"AH110&AA110&\"-\"&AK110","v":"排风机B3ATE(PYr)06-1-故障状态"},{"$nulls":16},{"$f":"IF(AI110=\"\",\"\",AI110)","v":"B3ATE(PYr)06-1"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL110,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL110,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":4},"排风机","B3ATE(PYr)06-1","B3G02","故障状态",{"$f":"AH110&\"-\"&AK110","v":"排风机-故障状态"},{"$f":"VLOOKUP(AH110,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ110&\"_\"&VLOOKUP(AK110,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"EAFB3G02_F"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM110&\" \"&\"AT%I\"&B111*16&\".0\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J110&\"*)\",\" \")","v":"LEAFB3G02_F AT%I224.0 :BOOL; (*排风机B3ATE(PYr)06-1-故障状态*)"},{"$f":"IFERROR(REPLACE(REPLACE(AN110,SEARCH(\"AT%\",AN110),,REPT(\" \",25-SEARCH(\"AT%\",AN110))),SEARCH(\":\",REPLACE(AN110,SEARCH(\"AT%\",AN110),,REPT(\" \",25-SEARCH(\"AT%\",AN110)))),,REPT(\" \",40-SEARCH(\":\",REPLACE(AN110,SEARCH(\"AT%\",AN110),,REPT(\" \",25-SEARCH(\"AT%\",AN110)))))),\" \")","v":"LEAFB3G02_F             AT%I224.0      :BOOL; (*排风机B3ATE(PYr)06-1-故障状态*)"},null,{"$f":"$B$2&\"\\\"&$B$2&AM110","v":"L01\\L01EAFB3G02_F"},{"$f":"J110","v":"排风机B3ATE(PYr)06-1-故障状态"},{"$f":"10000+($B111*16*8+F110-1)","v":11792}]
[null,14,2,{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(DEC2BIN(B111),REPT(0,5))),4,1))","v":1},{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(DEC2BIN(B111),REPT(0,5))),4,1))","v":1},2,null,2,"C","排风机B3ATE(PYr)06-1-自动状态",{"$nulls":16},{"$f":"IF(AI111=\"\",\"\",AI111)","v":"B3ATE(PYr)06-1"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL111,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL111,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":4},"排风机","B3ATE(PYr)06-1","B3G02","自动状态",{"$f":"AH111&\"-\"&AK111","v":"排风机-自动状态"},{"$f":"VLOOKUP(AH111,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ111&\"_\"&VLOOKUP(AK111,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"EAFB3G02_A"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM111&\" \"&\"AT%I\"&B111*16&\".1\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J111&\"*)\",\" \")","v":"LEAFB3G02_A AT%I224.1 :BOOL; (*排风机B3ATE(PYr)06-1-自动状态*)"},"LEAFB3G02_A             AT%I224.1      :BOOL; (*排风机B3ATE(PYr)06-1-自动状态*)",null,"L01\\L01EAFB3G02_A",{"$f":"J111","v":"排风机B3ATE(PYr)06-1-自动状态"},{"$f":"AS110+1","v":11793}]
[null,"kbs",3,{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(DEC2BIN(B111),REPT(0,5))),3,1))","v":1},{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(DEC2BIN(B111),REPT(0,5))),3,1))","v":1},3,null,3,"C","排风机B3ATE(PYr)06-1-运行状态",{"$nulls":16},"B3ATE(PYr)06-1",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL112,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL112,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":4},"排风机","B3ATE(PYr)06-1","B3G03","运行状态","排风机-运行状态",{"$f":"VLOOKUP(AH112,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ112&\"_\"&VLOOKUP(AK112,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"EAFB3G03_R"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM112&\" \"&\"AT%I\"&B111*16&\".2\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J112&\"*)\",\" \")","v":"LEAFB3G03_R AT%I224.2 :BOOL; (*排风机B3ATE(PYr)06-1-运行状态*)"},"LEAFB3G03_R             AT%I224.2      :BOOL; (*排风机B3ATE(PYr)06-1-运行状态*)",null,"L01\\L01EAFB3G03_R","排风机B3ATE(PYr)06-1-运行状态",{"$f":"AS111+1","v":11794}]
[null,50,4,{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(DEC2BIN(B111),REPT(0,5))),2,1))","v":1},{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(DEC2BIN(B111),REPT(0,5))),2,1))","v":1},4,null,4,"C","排风机B3ATE(PYr)06-1-故障状态",{"$nulls":16},"B3ATE(PYr)06-1",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL113,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL113,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":4},"排风机","B3ATE(PYr)06-1","B3G03","故障状态","排风机-故障状态",{"$f":"VLOOKUP(AH113,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ113&\"_\"&VLOOKUP(AK113,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"EAFB3G03_F"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM113&\" \"&\"AT%I\"&B111*16&\".3\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J113&\"*)\",\" \")","v":"LEAFB3G03_F AT%I224.3 :BOOL; (*排风机B3ATE(PYr)06-1-故障状态*)"},"LEAFB3G03_F             AT%I224.3      :BOOL; (*排风机B3ATE(PYr)06-1-故障状态*)",null,"L01\\L01EAFB3G03_F","排风机B3ATE(PYr)06-1-故障状态",11795]
[null,"IOM 1601R",5,{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(DEC2BIN(B111),REPT(0,5))),1,1))","v":0},{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(DEC2BIN(B111),REPT(0,5))),1,1))","v":0},5,null,5,"C","排风机B3ATE(PYr)06-1-自动状态",{"$nulls":16},"B3ATE(PYr)06-1",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL114,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL114,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":4},"排风机","B3ATE(PYr)06-1","B3G03","自动状态","排风机-自动状态",{"$f":"VLOOKUP(AH114,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ114&\"_\"&VLOOKUP(AK114,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"EAFB3G03_A"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM114&\" \"&\"AT%I\"&B111*16&\".4\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J114&\"*)\",\" \")","v":"LEAFB3G03_A AT%I224.4 :BOOL; (*排风机B3ATE(PYr)06-1-自动状态*)"},"LEAFB3G03_A             AT%I224.4      :BOOL; (*排风机B3ATE(PYr)06-1-自动状态*)",null,"L01\\L01EAFB3G03_A","排风机B3ATE(PYr)06-1-自动状态",11796]
[null,null,6,{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(IF(B113=20,1,IF(B113=50,10,IF(B113=125,11,IF(B113=250,100,IF(B113=500,101,IF(B113=800,110,IF(B113=1000,111,0))))))),REPT(0,3))),3,1))","v":0},{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(IF(B113=20,1,IF(B113=50,10,IF(B113=125,11,IF(B113=250,100,IF(B113=500,101,IF(B113=800,110,IF(B113=1000,111,0))))))),REPT(0,3))),3,1))","v":0},6,null,6,"C","生活水箱-高液位",{"$nulls":16},"",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL115,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL115,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":4},"生活水箱",null,"B3G01","高液位","生活水箱-高液位",{"$f":"VLOOKUP(AH115,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ115&\"_\"&VLOOKUP(AK115,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"LWTB3G01_HL"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM115&\" \"&\"AT%I\"&B111*16&\".5\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J115&\"*)\",\" \")","v":"LLWTB3G01_HL AT%I224.5 :BOOL; (*生活水箱-高液位*)"},"LLWTB3G01_HL            AT%I224.5      :BOOL; (*生活水箱-高液位*)",null,"L01\\L01LWTB3G01_HL","生活水箱-高液位",11797]
[null,null,7,{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(IF(B113=20,1,IF(B113=50,10,IF(B113=125,11,IF(B113=250,100,IF(B113=500,101,IF(B113=800,110,IF(B113=1000,111,0))))))),REPT(0,3))),2,1))","v":1},{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(IF(B113=20,1,IF(B113=50,10,IF(B113=125,11,IF(B113=250,100,IF(B113=500,101,IF(B113=800,110,IF(B113=1000,111,0))))))),REPT(0,3))),2,1))","v":1},7,null,7,"C","生活水箱-低液位",{"$nulls":16},"",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL116,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL116,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":4},"生活水箱",null,"B3G01","低液位","生活水箱-低液位",{"$f":"VLOOKUP(AH116,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ116&\"_\"&VLOOKUP(AK116,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"LWTB3G01_LL"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM116&\" \"&\"AT%I\"&B111*16&\".6\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J116&\"*)\",\" \")","v":"LLWTB3G01_LL AT%I224.6 :BOOL; (*生活水箱-低液位*)"},"LLWTB3G01_LL            AT%I224.6      :BOOL; (*生活水箱-低液位*)",null,"L01\\L01LWTB3G01_LL","生活水箱-低液位",11798]
[null,null,8,{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(IF(B113=20,1,IF(B113=50,10,IF(B113=125,11,IF(B113=250,100,IF(B113=500,101,IF(B113=800,110,IF(B113=1000,111,0))))))),REPT(0,3))),1,1))","v":0},{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(IF(B113=20,1,IF(B113=50,10,IF(B113=125,11,IF(B113=250,100,IF(B113=500,101,IF(B113=800,110,IF(B113=1000,111,0))))))),REPT(0,3))),1,1))","v":0},8,null,8,"C","-",{"$nulls":16},"",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL117,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL117,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":8},"-",{"$f":"VLOOKUP(AH117,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ117&\"_\"&VLOOKUP(AK117,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM117&\" \"&\"AT%I\"&B111*16&\".7\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J117&\"*)\",\" \")","v":" "}," ",null,{"$error":"#N/A"},"-",11799]
[{"$nulls":5},9,null,9,"C","-",{"$nulls":16},"",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL118,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL118,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":8},"-",{"$f":"VLOOKUP(AH118,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ118&\"_\"&VLOOKUP(AK118,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM118&\" \"&\"AT%I\"&B111*16+1&\".0\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J118&\"*)\",\" \")","v":" "}," ",null,{"$error":"#N/A"},"-",11800]
[{"$nulls":5},10,null,10,"C","-",{"$nulls":16},{"$f":"IF(AI119=\"\",\"\",AI119)","v":""},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL119,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL119,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":8},{"$f":"AH119&\"-\"&AK119","v":"-"},{"$f":"VLOOKUP(AH119,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ119&\"_\"&VLOOKUP(AK119,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM119&\" \"&\"AT%I\"&B111*16+1&\".1\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J119&\"*)\",\" \")","v":" "}," ",null,{"$error":"#N/A"},{"$f":"J119","v":"-"},11801]
[{"$nulls":5},11,null,11,"C","-",{"$nulls":16},"",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL120,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL120,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":8},"-",{"$f":"VLOOKUP(AH120,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ120&\"_\"&VLOOKUP(AK120,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM120&\" \"&\"AT%I\"&B111*16+1&\".2\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J120&\"*)\",\" \")","v":" "}," ",null,{"$error":"#N/A"},"-",11802]
[{"$nulls":5},12,null,12,"C","-",{"$nulls":16},"",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL121,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL121,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":8},"-",{"$f":"VLOOKUP(AH121,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ121&\"_\"&VLOOKUP(AK121,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM121&\" \"&\"AT%I\"&B111*16+1&\".3\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J121&\"*)\",\" \")","v":" "}," ",null,{"$error":"#N/A"},"-",11803]
[{"$nulls":5},13,null,13,"C","-",{"$nulls":16},"",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL122,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL122,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":8},"-",{"$f":"VLOOKUP(AH122,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ122&\"_\"&VLOOKUP(AK122,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM122&\" \"&\"AT%I\"&B111*16+1&\".4\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J122&\"*)\",\" \")","v":" "}," ",null,{"$error":"#N/A"},"-",11804]
[{"$nulls":5},14,null,14,"C","-",{"$nulls":16},"",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL123,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL123,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":8},"-",{"$f":"VLOOKUP(AH123,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ123&\"_\"&VLOOKUP(AK123,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM123&\" \"&\"AT%I\"&B111*16+1&\".5\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J123&\"*)\",\" \")","v":" "}," ",null,{"$error":"#N/A"},"-",11805]
[{"$nulls":5},15,null,15,"C","-",{"$nulls":16},"",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL124,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL124,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":8},"-",{"$f":"VLOOKUP(AH124,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ124&\"_\"&VLOOKUP(AK124,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM124&\" \"&\"AT%I\"&B111*16+1&\".6\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J124&\"*)\",\" \")","v":" "}," ",null,{"$error":"#N/A"},"-",11806]
[".",{"$nulls":4},16,null,16,"C","-",{"$nulls":16},"",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL125,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL125,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":8},"-",{"$f":"VLOOKUP(AH125,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ125&\"_\"&VLOOKUP(AK125,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM125&\" \"&\"AT%I\"&B111*16+1&\".7\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J125&\"*)\",\" \")","v":" "},{"$f":"IFERROR(REPLACE(REPLACE(AN125,SEARCH(\"AT%\",AN125),,REPT(\" \",30-SEARCH(\"AT%\",AN125))),SEARCH(\":\",REPLACE(AN125,SEARCH(\"AT%\",AN125),,REPT(\" \",30-SEARCH(\"AT%\",AN125)))),,REPT(\" \",35-SEARCH(\":\",REPLACE(AN125,SEARCH(\"AT%\",AN125),,REPT(\" \",25-SEARCH(\"AT%\",AN125)))))),\" \")","v":" "},null,{"$error":"#N/A"},"-",11807]
[null,{"$f":"B131","v":"IOM 1601D"},{"$nulls":38},{"$f":"\"(* \"&B131&\"地址: \"&B128&\" *)\"","v":"(* IOM 1601D地址: 15 *)"}]
[null,"addr",1,{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(DEC2BIN(B128),REPT(0,5))),5,1))","v":1},{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(DEC2BIN(B128),REPT(0,5))),5,1))","v":1},1,null,"1+","1-",{"$f":"AH127&AA127&\"-\"&AK127","v":"照明控制箱B3ALrL-启停控制"},{"$nulls":16},{"$f":"IF(AI127=\"\",\"\",AI127)","v":"B3ALrL"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL127,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL127,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":4},"照明控制箱","B3ALrL","B3G01","启停控制",{"$f":"AH127&\"-\"&AK127","v":"照明控制箱-启停控制"},{"$f":"VLOOKUP(AH127,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ127&\"_\"&VLOOKUP(AK127,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"LCBB3G01_C"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM127&\" \"&\"AT%Q\"&B128*16&\".0\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J127&\"*)\",\" \")","v":"LLCBB3G01_C AT%Q240.0 :BOOL; (*照明控制箱B3ALrL-启停控制*)"},{"$f":"IFERROR(REPLACE(REPLACE(AN127,SEARCH(\"AT%\",AN127),,REPT(\" \",25-SEARCH(\"AT%\",AN127))),SEARCH(\":\",REPLACE(AN127,SEARCH(\"AT%\",AN127),,REPT(\" \",25-SEARCH(\"AT%\",AN127)))),,REPT(\" \",40-SEARCH(\":\",REPLACE(AN127,SEARCH(\"AT%\",AN127),,REPT(\" \",25-SEARCH(\"AT%\",AN127)))))),\" \")","v":"LLCBB3G01_C             AT%Q240.0      :BOOL; (*照明控制箱B3ALrL-启停控制*)"},null,{"$f":"$B$2&\"\\\"&$B$2&AM127","v":"L01\\L01LCBB3G01_C"},{"$f":"J127","v":"照明控制箱B3ALrL-启停控制"},{"$f":"($B128*16*8+F127-1)","v":1920}]
[null,15,2,{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(DEC2BIN(B128),REPT(0,5))),4,1))","v":1},{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(DEC2BIN(B128),REPT(0,5))),4,1))","v":1},2,null,"2+","2-",{"$f":"AH128&AA128&\"-\"&AK128","v":"照明控制箱B3ALrL-启停控制"},{"$nulls":16},{"$f":"IF(AI128=\"\",\"\",AI128)","v":"B3ALrL"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL128,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL128,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":4},"照明控制箱","B3ALrL","B3G02","启停控制",{"$f":"AH128&\"-\"&AK128","v":"照明控制箱-启停控制"},{"$f":"VLOOKUP(AH128,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ128&\"_\"&VLOOKUP(AK128,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"LCBB3G02_C"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM128&\" \"&\"AT%Q\"&B128*16&\".1\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J128&\"*)\",\" \")","v":"LLCBB3G02_C AT%Q240.1 :BOOL; (*照明控制箱B3ALrL-启停控制*)"},"LLCBB3G02_C             AT%Q240.1      :BOOL; (*照明控制箱B3ALrL-启停控制*)",null,"L01\\L01LCBB3G02_C",{"$f":"J128","v":"照明控制箱B3ALrL-启停控制"},{"$f":"AS127+1","v":1921}]
[null,"kbs",3,{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(DEC2BIN(B128),REPT(0,5))),3,1))","v":1},{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(DEC2BIN(B128),REPT(0,5))),3,1))","v":1},3,null,"3+","3-",{"$f":"AH129&AA129&\"-\"&AK129","v":"照明控制箱B3ALrL-启停控制"},{"$nulls":16},"B3ALrL",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL129,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL129,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":4},"照明控制箱","B3ALrL","B3G03","启停控制",{"$f":"AH129&\"-\"&AK129","v":"照明控制箱-启停控制"},{"$f":"VLOOKUP(AH129,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ129&\"_\"&VLOOKUP(AK129,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"LCBB3G03_C"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM129&\" \"&\"AT%Q\"&B128*16&\".2\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J129&\"*)\",\" \")","v":"LLCBB3G03_C AT%Q240.2 :BOOL; (*照明控制箱B3ALrL-启停控制*)"},"LLCBB3G03_C             AT%Q240.2      :BOOL; (*照明控制箱B3ALrL-启停控制*)",null,"L01\\L01LCBB3G03_C","照明控制箱B3ALrL-启停控制",{"$f":"AS128+1","v":1922}]
[null,50,4,{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(DEC2BIN(B128),REPT(0,5))),2,1))","v":1},{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(DEC2BIN(B128),REPT(0,5))),2,1))","v":1},4,null,"4+","4-","照明控制箱B3ALrL-启停控制",{"$nulls":16},"B3ALrL",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL130,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL130,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":4},"照明控制箱","B3ALrL","B3G04","启停控制","照明控制箱-启停控制",{"$f":"VLOOKUP(AH130,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ130&\"_\"&VLOOKUP(AK130,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"LCBB3G04_C"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM130&\" \"&\"AT%Q\"&B128*16&\".3\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J130&\"*)\",\" \")","v":"LLCBB3G04_C AT%Q240.3 :BOOL; (*照明控制箱B3ALrL-启停控制*)"},"LLCBB3G04_C             AT%Q240.3      :BOOL; (*照明控制箱B3ALrL-启停控制*)",null,"L01\\L01LCBB3G04_C","照明控制箱B3ALrL-启停控制",1923]
[null,"IOM 1601D",5,{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(DEC2BIN(B128),REPT(0,5))),1,1))","v":0},{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(DEC2BIN(B128),REPT(0,5))),1,1))","v":0},5,null,"5+","5-","照明控制箱B3ALrL-启停控制",{"$nulls":16},"B3ALrL",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL131,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL131,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":4},"照明控制箱","B3ALrL","B3G05","启停控制","照明控制箱-启停控制",{"$f":"VLOOKUP(AH131,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ131&\"_\"&VLOOKUP(AK131,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"LCBB3G05_C"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM131&\" \"&\"AT%Q\"&B128*16&\".4\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J131&\"*)\",\" \")","v":"LLCBB3G05_C AT%Q240.4 :BOOL; (*照明控制箱B3ALrL-启停控制*)"},"LLCBB3G05_C             AT%Q240.4      :BOOL; (*照明控制箱B3ALrL-启停控制*)",null,"L01\\L01LCBB3G05_C","照明控制箱B3ALrL-启停控制",1924]
[null,null,6,{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(IF(B130=20,1,IF(B130=50,10,IF(B130=125,11,IF(B130=250,100,IF(B130=500,101,IF(B130=800,110,IF(B130=1000,111,0))))))),REPT(0,3))),3,1))","v":0},{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(IF(B130=20,1,IF(B130=50,10,IF(B130=125,11,IF(B130=250,100,IF(B130=500,101,IF(B130=800,110,IF(B130=1000,111,0))))))),REPT(0,3))),3,1))","v":0},6,null,"6+","6-","照明控制箱B3ALrL-启停控制",{"$nulls":16},"B3ALrL",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL132,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL132,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":4},"照明控制箱","B3ALrL","B3G06","启停控制","照明控制箱-启停控制",{"$f":"VLOOKUP(AH132,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ132&\"_\"&VLOOKUP(AK132,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"LCBB3G06_C"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM132&\" \"&\"AT%Q\"&B128*16&\".5\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J132&\"*)\",\" \")","v":"LLCBB3G06_C AT%Q240.5 :BOOL; (*照明控制箱B3ALrL-启停控制*)"},"LLCBB3G06_C             AT%Q240.5      :BOOL; (*照明控制箱B3ALrL-启停控制*)",null,"L01\\L01LCBB3G06_C","照明控制箱B3ALrL-启停控制",1925]
[null,null,7,{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(IF(B130=20,1,IF(B130=50,10,IF(B130=125,11,IF(B130=250,100,IF(B130=500,101,IF(B130=800,110,IF(B130=1000,111,0))))))),REPT(0,3))),2,1))","v":1},{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(IF(B130=20,1,IF(B130=50,10,IF(B130=125,11,IF(B130=250,100,IF(B130=500,101,IF(B130=800,110,IF(B130=1000,111,0))))))),REPT(0,3))),2,1))","v":1},7,null,"7+","7-","照明控制箱B3ALrL-启停控制",{"$nulls":16},"B3ALrL",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL133,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL133,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":4},"照明控制箱","B3ALrL","B3G07","启停控制","照明控制箱-启停控制",{"$f":"VLOOKUP(AH133,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ133&\"_\"&VLOOKUP(AK133,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"LCBB3G07_C"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM133&\" \"&\"AT%Q\"&B128*16&\".6\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J133&\"*)\",\" \")","v":"LLCBB3G07_C AT%Q240.6 :BOOL; (*照明控制箱B3ALrL-启停控制*)"},"LLCBB3G07_C             AT%Q240.6      :BOOL; (*照明控制箱B3ALrL-启停控制*)",null,"L01\\L01LCBB3G07_C","照明控制箱B3ALrL-启停控制",1926]
[null,null,8,{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(IF(B130=20,1,IF(B130=50,10,IF(B130=125,11,IF(B130=250,100,IF(B130=500,101,IF(B130=800,110,IF(B130=1000,111,0))))))),REPT(0,3))),1,1))","v":0},{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(IF(B130=20,1,IF(B130=50,10,IF(B130=125,11,IF(B130=250,100,IF(B130=500,101,IF(B130=800,110,IF(B130=1000,111,0))))))),REPT(0,3))),1,1))","v":0},8,null,"8+","8-","照明控制箱B3ALrL-启停控制",{"$nulls":16},"B3ALrL",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL134,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL134,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":4},"照明控制箱","B3ALrL","B3G08","启停控制","照明控制箱-启停控制",{"$f":"VLOOKUP(AH134,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ134&\"_\"&VLOOKUP(AK134,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"LCBB3G08_C"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM134&\" \"&\"AT%Q\"&B128*16&\".7\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J134&\"*)\",\" \")","v":"LLCBB3G08_C AT%Q240.7 :BOOL; (*照明控制箱B3ALrL-启停控制*)"},"LLCBB3G08_C             AT%Q240.7      :BOOL; (*照明控制箱B3ALrL-启停控制*)",null,"L01\\L01LCBB3G08_C","照明控制箱B3ALrL-启停控制",1927]
[{"$nulls":5},9,null,"9+","9-","照明控制箱B3ALrL-启停控制",{"$nulls":16},"B3ALrL",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL135,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL135,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":4},"照明控制箱","B3ALrL","B3G09","启停控制","照明控制箱-启停控制",{"$f":"VLOOKUP(AH135,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ135&\"_\"&VLOOKUP(AK135,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"LCBB3G09_C"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM135&\" \"&\"AT%Q\"&B128*16+1&\".0\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J135&\"*)\",\" \")","v":"LLCBB3G09_C AT%Q241.0 :BOOL; (*照明控制箱B3ALrL-启停控制*)"},"LLCBB3G09_C             AT%Q241.0      :BOOL; (*照明控制箱B3ALrL-启停控制*)",null,"L01\\L01LCBB3G09_C","照明控制箱B3ALrL-启停控制",1928]
[{"$nulls":5},10,null,"10+","10-","照明控制箱B3ALrL-启停控制",{"$nulls":16},{"$f":"IF(AI136=\"\",\"\",AI136)","v":"B3ALrL"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL136,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL136,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":4},"照明控制箱","B3ALrL","B3G10","启停控制",{"$f":"AH136&\"-\"&AK136","v":"照明控制箱-启停控制"},{"$f":"VLOOKUP(AH136,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ136&\"_\"&VLOOKUP(AK136,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"LCBB3G10_C"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM136&\" \"&\"AT%Q\"&B128*16+1&\".1\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J136&\"*)\",\" \")","v":"LLCBB3G10_C AT%Q241.1 :BOOL; (*照明控制箱B3ALrL-启停控制*)"},"LLCBB3G10_C             AT%Q241.1      :BOOL; (*照明控制箱B3ALrL-启停控制*)",null,"L01\\L01LCBB3G10_C",{"$f":"J136","v":"照明控制箱B3ALrL-启停控制"},1929]
[{"$nulls":5},11,null,"11+","11-","照明控制箱B3ALrL-启停控制",{"$nulls":16},"B3ALrL",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL137,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL137,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":4},"照明控制箱","B3ALrL","B3G11","启停控制","照明控制箱-启停控制",{"$f":"VLOOKUP(AH137,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ137&\"_\"&VLOOKUP(AK137,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"LCBB3G11_C"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM137&\" \"&\"AT%Q\"&B128*16+1&\".2\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J137&\"*)\",\" \")","v":"LLCBB3G11_C AT%Q241.2 :BOOL; (*照明控制箱B3ALrL-启停控制*)"},"LLCBB3G11_C             AT%Q241.2      :BOOL; (*照明控制箱B3ALrL-启停控制*)",null,"L01\\L01LCBB3G11_C","照明控制箱B3ALrL-启停控制",1930]
[{"$nulls":5},12,null,"12+","12-","照明控制箱B3ALrL-启停控制",{"$nulls":16},"B3ALrL",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL138,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL138,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":4},"照明控制箱","B3ALrL","B3G12","启停控制","照明控制箱-启停控制",{"$f":"VLOOKUP(AH138,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ138&\"_\"&VLOOKUP(AK138,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"LCBB3G12_C"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM138&\" \"&\"AT%Q\"&B128*16+1&\".3\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J138&\"*)\",\" \")","v":"LLCBB3G12_C AT%Q241.3 :BOOL; (*照明控制箱B3ALrL-启停控制*)"},"LLCBB3G12_C             AT%Q241.3      :BOOL; (*照明控制箱B3ALrL-启停控制*)",null,"L01\\L01LCBB3G12_C","照明控制箱B3ALrL-启停控制",1931]
[{"$nulls":5},13,null,"13+","13-","照明控制箱B3ALrL-启停控制",{"$nulls":16},"B3ALrL",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL139,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL139,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":4},"照明控制箱","B3ALrL","B3G13","启停控制","照明控制箱-启停控制",{"$f":"VLOOKUP(AH139,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ139&\"_\"&VLOOKUP(AK139,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"LCBB3G13_C"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM139&\" \"&\"AT%Q\"&B128*16+1&\".4\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J139&\"*)\",\" \")","v":"LLCBB3G13_C AT%Q241.4 :BOOL; (*照明控制箱B3ALrL-启停控制*)"},"LLCBB3G13_C             AT%Q241.4      :BOOL; (*照明控制箱B3ALrL-启停控制*)",null,"L01\\L01LCBB3G13_C","照明控制箱B3ALrL-启停控制",1932]
[{"$nulls":5},14,null,"14+","14-","照明控制箱B3ALrL-启停控制",{"$nulls":16},"B3ALrL",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL140,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL140,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":4},"照明控制箱","B3ALrL","B3G14","启停控制","照明控制箱-启停控制",{"$f":"VLOOKUP(AH140,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ140&\"_\"&VLOOKUP(AK140,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"LCBB3G14_C"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM140&\" \"&\"AT%Q\"&B128*16+1&\".5\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J140&\"*)\",\" \")","v":"LLCBB3G14_C AT%Q241.5 :BOOL; (*照明控制箱B3ALrL-启停控制*)"},"LLCBB3G14_C             AT%Q241.5      :BOOL; (*照明控制箱B3ALrL-启停控制*)",null,"L01\\L01LCBB3G14_C","照明控制箱B3ALrL-启停控制",1933]
[{"$nulls":5},15,null,"15+","15-","照明控制箱B3ALrL-启停控制",{"$nulls":16},"B3ALrL",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL141,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL141,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":4},"照明控制箱","B3ALrL","B3G15","启停控制","照明控制箱-启停控制",{"$f":"VLOOKUP(AH141,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ141&\"_\"&VLOOKUP(AK141,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"LCBB3G15_C"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM141&\" \"&\"AT%Q\"&B128*16+1&\".6\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J141&\"*)\",\" \")","v":"LLCBB3G15_C AT%Q241.6 :BOOL; (*照明控制箱B3ALrL-启停控制*)"},"LLCBB3G15_C             AT%Q241.6      :BOOL; (*照明控制箱B3ALrL-启停控制*)",null,"L01\\L01LCBB3G15_C","照明控制箱B3ALrL-启停控制",1934]
[".",{"$nulls":4},16,null,"16+","16-","照明控制箱B3ALrL-1-启停控制",{"$nulls":16},"B3ALrL-1",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL142,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL142,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":4},"照明控制箱","B3ALrL-1","B3G16","启停控制","照明控制箱-启停控制",{"$f":"VLOOKUP(AH142,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ142&\"_\"&VLOOKUP(AK142,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"LCBB3G16_C"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM142&\" \"&\"AT%Q\"&B128*16+1&\".7\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J142&\"*)\",\" \")","v":"LLCBB3G16_C AT%Q241.7 :BOOL; (*照明控制箱B3ALrL-1-启停控制*)"},"LLCBB3G16_C             AT%Q241.7      :BOOL; (*照明控制箱B3ALrL-1-启停控制*)",null,"L01\\L01LCBB3G16_C","照明控制箱B3ALrL-1-启停控制",1935]
[null,{"$f":"B148","v":"IOM 1601D"},{"$nulls":38},{"$f":"\"(* \"&B148&\"地址: \"&B145&\" *)\"","v":"(* IOM 1601D地址: 16 *)"}]
[null,"addr",1,{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(DEC2BIN(B145),REPT(0,5))),5,1))","v":0},{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(DEC2BIN(B145),REPT(0,5))),5,1))","v":0},1,null,"1+","1-",{"$f":"AH144&AA144&\"-\"&AK144","v":"照明控制箱B3ALrL-1-启停控制"},{"$nulls":16},{"$f":"IF(AI144=\"\",\"\",AI144)","v":"B3ALrL-1"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL144,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL144,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":4},"照明控制箱","B3ALrL-1","B3G17","启停控制",{"$f":"AH144&\"-\"&AK144","v":"照明控制箱-启停控制"},{"$f":"VLOOKUP(AH144,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ144&\"_\"&VLOOKUP(AK144,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"LCBB3G17_C"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM144&\" \"&\"AT%Q\"&B145*16&\".0\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J144&\"*)\",\" \")","v":"LLCBB3G17_C AT%Q256.0 :BOOL; (*照明控制箱B3ALrL-1-启停控制*)"},{"$f":"IFERROR(REPLACE(REPLACE(AN144,SEARCH(\"AT%\",AN144),,REPT(\" \",25-SEARCH(\"AT%\",AN144))),SEARCH(\":\",REPLACE(AN144,SEARCH(\"AT%\",AN144),,REPT(\" \",25-SEARCH(\"AT%\",AN144)))),,REPT(\" \",40-SEARCH(\":\",REPLACE(AN144,SEARCH(\"AT%\",AN144),,REPT(\" \",25-SEARCH(\"AT%\",AN144)))))),\" \")","v":"LLCBB3G17_C             AT%Q256.0      :BOOL; (*照明控制箱B3ALrL-1-启停控制*)"},null,{"$f":"$B$2&\"\\\"&$B$2&AM144","v":"L01\\L01LCBB3G17_C"},{"$f":"J144","v":"照明控制箱B3ALrL-1-启停控制"},{"$f":"($B145*16*8+F144-1)","v":2048}]
[null,16,2,{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(DEC2BIN(B145),REPT(0,5))),4,1))","v":0},{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(DEC2BIN(B145),REPT(0,5))),4,1))","v":0},2,null,"2+","2-","照明控制箱B3ALrL-1-启停控制",{"$nulls":16},{"$f":"IF(AI145=\"\",\"\",AI145)","v":"B3ALrL-1"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL145,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL145,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":4},"照明控制箱","B3ALrL-1","B3G18","启停控制",{"$f":"AH145&\"-\"&AK145","v":"照明控制箱-启停控制"},{"$f":"VLOOKUP(AH145,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ145&\"_\"&VLOOKUP(AK145,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"LCBB3G18_C"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM145&\" \"&\"AT%Q\"&B145*16&\".1\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J145&\"*)\",\" \")","v":"LLCBB3G18_C AT%Q256.1 :BOOL; (*照明控制箱B3ALrL-1-启停控制*)"},"LLCBB3G18_C             AT%Q256.1      :BOOL; (*照明控制箱B3ALrL-1-启停控制*)",null,"L01\\L01LCBB3G18_C",{"$f":"J145","v":"照明控制箱B3ALrL-1-启停控制"},{"$f":"AS144+1","v":2049}]
[null,"kbs",3,{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(DEC2BIN(B145),REPT(0,5))),3,1))","v":0},{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(DEC2BIN(B145),REPT(0,5))),3,1))","v":0},3,null,"3+","3-","照明控制箱B3ALrL-1-启停控制",{"$nulls":16},"B3ALrL-1",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL146,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL146,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":4},"照明控制箱","B3ALrL-1","B3G19","启停控制","照明控制箱-启停控制",{"$f":"VLOOKUP(AH146,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ146&\"_\"&VLOOKUP(AK146,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"LCBB3G19_C"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM146&\" \"&\"AT%Q\"&B145*16&\".2\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J146&\"*)\",\" \")","v":"LLCBB3G19_C AT%Q256.2 :BOOL; (*照明控制箱B3ALrL-1-启停控制*)"},"LLCBB3G19_C             AT%Q256.2      :BOOL; (*照明控制箱B3ALrL-1-启停控制*)",null,"L01\\L01LCBB3G19_C","照明控制箱B3ALrL-1-启停控制",{"$f":"AS145+1","v":2050}]
[null,50,4,{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(DEC2BIN(B145),REPT(0,5))),2,1))","v":0},{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(DEC2BIN(B145),REPT(0,5))),2,1))","v":0},4,null,"4+","4-","照明控制箱B3ALrL-1-启停控制",{"$nulls":16},"B3ALrL-1",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL147,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL147,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":4},"照明控制箱","B3ALrL-1","B3G20","启停控制","照明控制箱-启停控制",{"$f":"VLOOKUP(AH147,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ147&\"_\"&VLOOKUP(AK147,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"LCBB3G20_C"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM147&\" \"&\"AT%Q\"&B145*16&\".3\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J147&\"*)\",\" \")","v":"LLCBB3G20_C AT%Q256.3 :BOOL; (*照明控制箱B3ALrL-1-启停控制*)"},"LLCBB3G20_C             AT%Q256.3      :BOOL; (*照明控制箱B3ALrL-1-启停控制*)",null,"L01\\L01LCBB3G20_C","照明控制箱B3ALrL-1-启停控制",2051]
[null,"IOM 1601D",5,{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(DEC2BIN(B145),REPT(0,5))),1,1))","v":1},{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(DEC2BIN(B145),REPT(0,5))),1,1))","v":1},5,null,"5+","5-","照明控制箱B3ALrL-1-启停控制",{"$nulls":16},"B3ALrL-1",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL148,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL148,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":4},"照明控制箱","B3ALrL-1","B3G21","启停控制","照明控制箱-启停控制",{"$f":"VLOOKUP(AH148,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ148&\"_\"&VLOOKUP(AK148,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"LCBB3G21_C"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM148&\" \"&\"AT%Q\"&B145*16&\".4\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J148&\"*)\",\" \")","v":"LLCBB3G21_C AT%Q256.4 :BOOL; (*照明控制箱B3ALrL-1-启停控制*)"},"LLCBB3G21_C             AT%Q256.4      :BOOL; (*照明控制箱B3ALrL-1-启停控制*)",null,"L01\\L01LCBB3G21_C","照明控制箱B3ALrL-1-启停控制",2052]
[null,null,6,{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(IF(B147=20,1,IF(B147=50,10,IF(B147=125,11,IF(B147=250,100,IF(B147=500,101,IF(B147=800,110,IF(B147=1000,111,0))))))),REPT(0,3))),3,1))","v":0},{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(IF(B147=20,1,IF(B147=50,10,IF(B147=125,11,IF(B147=250,100,IF(B147=500,101,IF(B147=800,110,IF(B147=1000,111,0))))))),REPT(0,3))),3,1))","v":0},6,null,"6+","6-","照明控制箱B3ALrL-1-启停控制",{"$nulls":16},"B3ALrL-1",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL149,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL149,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":4},"照明控制箱","B3ALrL-1","B3G22","启停控制","照明控制箱-启停控制",{"$f":"VLOOKUP(AH149,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ149&\"_\"&VLOOKUP(AK149,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"LCBB3G22_C"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM149&\" \"&\"AT%Q\"&B145*16&\".5\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J149&\"*)\",\" \")","v":"LLCBB3G22_C AT%Q256.5 :BOOL; (*照明控制箱B3ALrL-1-启停控制*)"},"LLCBB3G22_C             AT%Q256.5      :BOOL; (*照明控制箱B3ALrL-1-启停控制*)",null,"L01\\L01LCBB3G22_C","照明控制箱B3ALrL-1-启停控制",2053]
[null,null,7,{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(IF(B147=20,1,IF(B147=50,10,IF(B147=125,11,IF(B147=250,100,IF(B147=500,101,IF(B147=800,110,IF(B147=1000,111,0))))))),REPT(0,3))),2,1))","v":1},{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(IF(B147=20,1,IF(B147=50,10,IF(B147=125,11,IF(B147=250,100,IF(B147=500,101,IF(B147=800,110,IF(B147=1000,111,0))))))),REPT(0,3))),2,1))","v":1},7,null,"7+","7-","照明控制箱B3ALrL-1-启停控制",{"$nulls":16},"B3ALrL-1",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL150,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL150,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":4},"照明控制箱","B3ALrL-1","B3G23","启停控制","照明控制箱-启停控制",{"$f":"VLOOKUP(AH150,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ150&\"_\"&VLOOKUP(AK150,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"LCBB3G23_C"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM150&\" \"&\"AT%Q\"&B145*16&\".6\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J150&\"*)\",\" \")","v":"LLCBB3G23_C AT%Q256.6 :BOOL; (*照明控制箱B3ALrL-1-启停控制*)"},"LLCBB3G23_C             AT%Q256.6      :BOOL; (*照明控制箱B3ALrL-1-启停控制*)",null,"L01\\L01LCBB3G23_C","照明控制箱B3ALrL-1-启停控制",2054]
[null,null,8,{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(IF(B147=20,1,IF(B147=50,10,IF(B147=125,11,IF(B147=250,100,IF(B147=500,101,IF(B147=800,110,IF(B147=1000,111,0))))))),REPT(0,3))),1,1))","v":0},{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(IF(B147=20,1,IF(B147=50,10,IF(B147=125,11,IF(B147=250,100,IF(B147=500,101,IF(B147=800,110,IF(B147=1000,111,0))))))),REPT(0,3))),1,1))","v":0},8,null,"8+","8-","照明控制箱B3ALrL-1-启停控制",{"$nulls":16},"B3ALrL-1",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL151,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL151,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":4},"照明控制箱","B3ALrL-1","B3G24","启停控制","照明控制箱-启停控制",{"$f":"VLOOKUP(AH151,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ151&\"_\"&VLOOKUP(AK151,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"LCBB3G24_C"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM151&\" \"&\"AT%Q\"&B145*16&\".7\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J151&\"*)\",\" \")","v":"LLCBB3G24_C AT%Q256.7 :BOOL; (*照明控制箱B3ALrL-1-启停控制*)"},"LLCBB3G24_C             AT%Q256.7      :BOOL; (*照明控制箱B3ALrL-1-启停控制*)",null,"L01\\L01LCBB3G24_C","照明控制箱B3ALrL-1-启停控制",2055]
[{"$nulls":5},9,null,"9+","9-","照明控制箱B3ALrL-1-启停控制",{"$nulls":16},"B3ALrL-1",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL152,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL152,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":4},"照明控制箱","B3ALrL-1","B3G25","启停控制","照明控制箱-启停控制",{"$f":"VLOOKUP(AH152,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ152&\"_\"&VLOOKUP(AK152,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"LCBB3G25_C"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM152&\" \"&\"AT%Q\"&B145*16+1&\".0\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J152&\"*)\",\" \")","v":"LLCBB3G25_C AT%Q257.0 :BOOL; (*照明控制箱B3ALrL-1-启停控制*)"},"LLCBB3G25_C             AT%Q257.0      :BOOL; (*照明控制箱B3ALrL-1-启停控制*)",null,"L01\\L01LCBB3G25_C","照明控制箱B3ALrL-1-启停控制",2056]
[{"$nulls":5},10,null,"10+","10-","照明控制箱B3ALrL-1-启停控制",{"$nulls":16},{"$f":"IF(AI153=\"\",\"\",AI153)","v":"B3ALrL-1"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL153,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL153,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":4},"照明控制箱","B3ALrL-1","B3G26","启停控制",{"$f":"AH153&\"-\"&AK153","v":"照明控制箱-启停控制"},{"$f":"VLOOKUP(AH153,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ153&\"_\"&VLOOKUP(AK153,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"LCBB3G26_C"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM153&\" \"&\"AT%Q\"&B145*16+1&\".1\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J153&\"*)\",\" \")","v":"LLCBB3G26_C AT%Q257.1 :BOOL; (*照明控制箱B3ALrL-1-启停控制*)"},"LLCBB3G26_C             AT%Q257.1      :BOOL; (*照明控制箱B3ALrL-1-启停控制*)",null,"L01\\L01LCBB3G26_C",{"$f":"J153","v":"照明控制箱B3ALrL-1-启停控制"},2057]
[{"$nulls":5},11,null,"11+","11-","照明控制箱B3ALrL-1-启停控制",{"$nulls":16},"B3ALrL-1",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL154,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL154,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":4},"照明控制箱","B3ALrL-1","B3G27","启停控制","照明控制箱-启停控制",{"$f":"VLOOKUP(AH154,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ154&\"_\"&VLOOKUP(AK154,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"LCBB3G27_C"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM154&\" \"&\"AT%Q\"&B145*16+1&\".2\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J154&\"*)\",\" \")","v":"LLCBB3G27_C AT%Q257.2 :BOOL; (*照明控制箱B3ALrL-1-启停控制*)"},"LLCBB3G27_C             AT%Q257.2      :BOOL; (*照明控制箱B3ALrL-1-启停控制*)",null,"L01\\L01LCBB3G27_C","照明控制箱B3ALrL-1-启停控制",2058]
[{"$nulls":5},12,null,"12+","12-","照明控制箱B3ALrL-1-启停控制",{"$nulls":16},"B3ALrL-1",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL155,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL155,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":4},"照明控制箱","B3ALrL-1","B3G28","启停控制","照明控制箱-启停控制",{"$f":"VLOOKUP(AH155,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ155&\"_\"&VLOOKUP(AK155,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"LCBB3G28_C"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM155&\" \"&\"AT%Q\"&B145*16+1&\".3\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J155&\"*)\",\" \")","v":"LLCBB3G28_C AT%Q257.3 :BOOL; (*照明控制箱B3ALrL-1-启停控制*)"},"LLCBB3G28_C             AT%Q257.3      :BOOL; (*照明控制箱B3ALrL-1-启停控制*)",null,"L01\\L01LCBB3G28_C","照明控制箱B3ALrL-1-启停控制",2059]
[{"$nulls":5},13,null,"13+","13-","排风机B3ATE(PYr)02-1-启停控制",{"$nulls":16},"B3ATE(PYr)02-1",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL156,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL156,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":4},"排风机","B3ATE(PYr)02-1","B3G01","启停控制","排风机-启停控制",{"$f":"VLOOKUP(AH156,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ156&\"_\"&VLOOKUP(AK156,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"EAFB3G01_C"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM156&\" \"&\"AT%Q\"&B145*16+1&\".4\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J156&\"*)\",\" \")","v":"LEAFB3G01_C AT%Q257.4 :BOOL; (*排风机B3ATE(PYr)02-1-启停控制*)"},"LEAFB3G01_C             AT%Q257.4      :BOOL; (*排风机B3ATE(PYr)02-1-启停控制*)",null,"L01\\L01EAFB3G01_C","排风机B3ATE(PYr)02-1-启停控制",2060]
[{"$nulls":5},14,null,"14+","14-","排风机B3ATE(PYr)06-1-启停控制",{"$nulls":16},"B3ATE(PYr)06-1",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL157,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL157,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":4},"排风机","B3ATE(PYr)06-1","B3G02","启停控制","排风机-启停控制",{"$f":"VLOOKUP(AH157,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ157&\"_\"&VLOOKUP(AK157,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"EAFB3G02_C"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM157&\" \"&\"AT%Q\"&B145*16+1&\".5\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J157&\"*)\",\" \")","v":"LEAFB3G02_C AT%Q257.5 :BOOL; (*排风机B3ATE(PYr)06-1-启停控制*)"},"LEAFB3G02_C             AT%Q257.5      :BOOL; (*排风机B3ATE(PYr)06-1-启停控制*)",null,"L01\\L01EAFB3G02_C","排风机B3ATE(PYr)06-1-启停控制",2061]
[{"$nulls":5},15,null,"15+","15-","排风机B3ATE(PYr)06-1-启停控制",{"$nulls":16},"B3ATE(PYr)06-1",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL158,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL158,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":4},"排风机","B3ATE(PYr)06-1","B3G03","启停控制","排风机-启停控制",{"$f":"VLOOKUP(AH158,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ158&\"_\"&VLOOKUP(AK158,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"EAFB3G03_C"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM158&\" \"&\"AT%Q\"&B145*16+1&\".6\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J158&\"*)\",\" \")","v":"LEAFB3G03_C AT%Q257.6 :BOOL; (*排风机B3ATE(PYr)06-1-启停控制*)"},"LEAFB3G03_C             AT%Q257.6      :BOOL; (*排风机B3ATE(PYr)06-1-启停控制*)",null,"L01\\L01EAFB3G03_C","排风机B3ATE(PYr)06-1-启停控制",2062]
[".",{"$nulls":4},16,null,"16+","16-","-",{"$nulls":16},"",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL159,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL159,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":8},"-",{"$f":"VLOOKUP(AH159,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ159&\"_\"&VLOOKUP(AK159,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM159&\" \"&\"AT%Q\"&B145*16+1&\".7\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J159&\"*)\",\" \")","v":" "},{"$f":"IFERROR(REPLACE(REPLACE(AN159,SEARCH(\"AT%\",AN159),,REPT(\" \",30-SEARCH(\"AT%\",AN159))),SEARCH(\":\",REPLACE(AN159,SEARCH(\"AT%\",AN159),,REPT(\" \",30-SEARCH(\"AT%\",AN159)))),,REPT(\" \",35-SEARCH(\":\",REPLACE(AN159,SEARCH(\"AT%\",AN159),,REPT(\" \",25-SEARCH(\"AT%\",AN159)))))),\" \")","v":" "},null,{"$error":"#N/A"},"-",2063]
[null,{"$f":"B165","v":"IOM 0401U"},{"$nulls":38},{"$f":"\"(* \"&B165&\"地址: \"&B162&\" *)\"","v":"(* IOM 0401U地址: 17 *)"}]
[null,"addr",1,{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(DEC2BIN(B162),REPT(0,5))),5,1))","v":1},{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(DEC2BIN(B162),REPT(0,5))),5,1))","v":1},1,null,1,"0V",{"$f":"AH161&AA161&\"-\"&AK161","v":"室内环境状态CO-19-一氧化碳浓度状态"},{"$nulls":16},{"$f":"IF(AI161=\"\",\"\",AI161)","v":"CO-19"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL161,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL161,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":4},"室内环境状态","CO-19","B3G01","一氧化碳浓度状态",{"$f":"AH161&\"-\"&AK161","v":"室内环境状态-一氧化碳浓度状态"},{"$f":"VLOOKUP(AH161,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ161&\"_\"&VLOOKUP(AK161,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"IESB3G01_CO"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM161&\" \"&\"AT%I\"&B162*16&\".0\"&\" \"&\":INT;\"&\" \"&\"(*\"&J161&\"*)\",\" \")","v":"LIESB3G01_CO AT%I272.0 :INT; (*室内环境状态CO-19-一氧化碳浓度状态*)"},{"$f":"IFERROR(REPLACE(REPLACE(AN161,SEARCH(\"AT%\",AN161),,REPT(\" \",25-SEARCH(\"AT%\",AN161))),SEARCH(\":\",REPLACE(AN161,SEARCH(\"AT%\",AN161),,REPT(\" \",25-SEARCH(\"AT%\",AN161)))),,REPT(\" \",40-SEARCH(\":\",REPLACE(AN161,SEARCH(\"AT%\",AN161),,REPT(\" \",25-SEARCH(\"AT%\",AN161)))))),\" \")","v":"LIESB3G01_CO            AT%I272.0      :INT; (*室内环境状态CO-19-一氧化碳浓度状态*)"},null,{"$f":"$B$2&\"\\\"&$B$2&AM161","v":"L01\\L01IESB3G01_CO"},{"$f":"J161","v":"室内环境状态CO-19-一氧化碳浓度状态"},{"$f":"30000+($B162*8+F161-1)","v":30136}]
[null,17,2,{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(DEC2BIN(B162),REPT(0,5))),4,1))","v":0},{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(DEC2BIN(B162),REPT(0,5))),4,1))","v":0},2,null,2,"0V","室内环境状态CO-20-一氧化碳浓度状态",{"$nulls":16},{"$f":"IF(AI162=\"\",\"\",AI162)","v":"CO-20"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL162,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL162,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":4},"室内环境状态","CO-20","B3G02","一氧化碳浓度状态",{"$f":"AH162&\"-\"&AK162","v":"室内环境状态-一氧化碳浓度状态"},{"$f":"VLOOKUP(AH162,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ162&\"_\"&VLOOKUP(AK162,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"IESB3G02_CO"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM162&\" \"&\"AT%I\"&B162*16+2&\".0\"&\" \"&\":INT;\"&\" \"&\"(*\"&J162&\"*)\",\" \")","v":"LIESB3G02_CO AT%I274.0 :INT; (*室内环境状态CO-20-一氧化碳浓度状态*)"},"LIESB3G02_CO            AT%I274.0      :INT; (*室内环境状态CO-20-一氧化碳浓度状态*)",null,"L01\\L01IESB3G02_CO",{"$f":"J162","v":"室内环境状态CO-20-一氧化碳浓度状态"},{"$f":"AS161+1","v":30137}]
[null,"kbs",3,{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(DEC2BIN(B162),REPT(0,5))),3,1))","v":0},{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(DEC2BIN(B162),REPT(0,5))),3,1))","v":0},3,null,3,"0V","室内环境状态CO-21-一氧化碳浓度状态",{"$nulls":16},"CO-21",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL163,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL163,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":4},"室内环境状态","CO-21","B3G03","一氧化碳浓度状态","室内环境状态-一氧化碳浓度状态",{"$f":"VLOOKUP(AH163,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ163&\"_\"&VLOOKUP(AK163,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"IESB3G03_CO"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM163&\" \"&\"AT%I\"&B162*16+4&\".0\"&\" \"&\":INT;\"&\" \"&\"(*\"&J163&\"*)\",\" \")","v":"LIESB3G03_CO AT%I276.0 :INT; (*室内环境状态CO-21-一氧化碳浓度状态*)"},"LIESB3G03_CO            AT%I276.0      :INT; (*室内环境状态CO-21-一氧化碳浓度状态*)",null,"L01\\L01IESB3G03_CO","室内环境状态CO-21-一氧化碳浓度状态",{"$f":"AS162+1","v":30138}]
[null,50,4,{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(DEC2BIN(B162),REPT(0,5))),2,1))","v":0},{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(DEC2BIN(B162),REPT(0,5))),2,1))","v":0},4,null,4,"0V","室内环境状态CO-22-一氧化碳浓度状态",{"$nulls":16},"CO-22",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL164,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL164,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":4},"室内环境状态","CO-22","B3G04","一氧化碳浓度状态","室内环境状态-一氧化碳浓度状态",{"$f":"VLOOKUP(AH164,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ164&\"_\"&VLOOKUP(AK164,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"IESB3G04_CO"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM164&\" \"&\"AT%I\"&B162*16+6&\".0\"&\" \"&\":INT;\"&\" \"&\"(*\"&J164&\"*)\",\" \")","v":"LIESB3G04_CO AT%I278.0 :INT; (*室内环境状态CO-22-一氧化碳浓度状态*)"},"LIESB3G04_CO            AT%I278.0      :INT; (*室内环境状态CO-22-一氧化碳浓度状态*)",null,"L01\\L01IESB3G04_CO","室内环境状态CO-22-一氧化碳浓度状态",30139]
[null,"IOM 0401U",5,{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(DEC2BIN(B162),REPT(0,5))),1,1))","v":1},{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(DEC2BIN(B162),REPT(0,5))),1,1))","v":1},{"$nulls":35},""]
[null,null,6,{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(IF(B164=20,1,IF(B164=50,10,IF(B164=125,11,IF(B164=250,100,IF(B164=500,101,IF(B164=800,110,IF(B164=1000,111,0))))))),REPT(0,3))),3,1))","v":0},{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(IF(B164=20,1,IF(B164=50,10,IF(B164=125,11,IF(B164=250,100,IF(B164=500,101,IF(B164=800,110,IF(B164=1000,111,0))))))),REPT(0,3))),3,1))","v":0},{"$nulls":35},""]
[null,null,7,{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(IF(B164=20,1,IF(B164=50,10,IF(B164=125,11,IF(B164=250,100,IF(B164=500,101,IF(B164=800,110,IF(B164=1000,111,0))))))),REPT(0,3))),2,1))","v":1},{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(IF(B164=20,1,IF(B164=50,10,IF(B164=125,11,IF(B164=250,100,IF(B164=500,101,IF(B164=800,110,IF(B164=1000,111,0))))))),REPT(0,3))),2,1))","v":1},{"$nulls":35},""]
[".",null,8,{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(IF(B164=20,1,IF(B164=50,10,IF(B164=125,11,IF(B164=250,100,IF(B164=500,101,IF(B164=800,110,IF(B164=1000,111,0))))))),REPT(0,3))),1,1))","v":0},{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(IF(B164=20,1,IF(B164=50,10,IF(B164=125,11,IF(B164=250,100,IF(B164=500,101,IF(B164=800,110,IF(B164=1000,111,0))))))),REPT(0,3))),1,1))","v":0}]

{"sheet":"B202","index":14,"n_rows":185,"n_cols":45,"rows_kept":185,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[0,9,0,25],[3,1,3,28],[3,29,3,31],[3,32,3,40],[3,41,3,44],[4,27,4,28],[7,5,7,6],[7,9,7,25],[8,5,8,6],[8,9,8,25],[9,5,9,6],[9,9,9,25],[10,5,10,6],[10,9,10,25],[11,5,11,6],[11,9,11,25],[12,5,12,6],[12,9,12,25],[13,5,13,6],[13,9,13,25],[14,5,14,6],[14,9,14,25],[15,5,15,6],[15,9,15,25],[16,5,16,6],[16,9,16,25],[17,5,17,6],[17,9,17,25],[18,5,18,6],[18,9,18,25],[19,5,19,6],[19,9,19,25],[20,5,20,6],[20,9,20,25],[21,5,21,6],[21,9,21,25],[22,5,22,6],[22,9,22,25],[24,5,24,6],[24,9,24,25],[25,5,25,6],[25,9,25,25],[26,5,26,6],[26,9,26,25],[27,5,27,6],[27,9,27,25],[28,5,28,6],[28,9,28,25],[29,5,29,6],[29,9,29,25],[30,5,30,6],[30,9,30,25],[31,5,31,6],[31,9,31,25],[32,5,32,6],[32,9,32,25],[33,5,33,6],[33,9,33,25],[34,5,34,6],[34,9,34,25],[35,5,35,6],[35,9,35,25],[36,5,36,6],[36,9,36,25],[37,5,37,6],[37,9,37,25],[38,5,38,6],[38,9,38,25],[39,5,39,6],[39,9,39,25],[41,5,41,6],[41,9,41,25],[42,5,42,6],[42,9,42,25],[43,5,43,6],[43,9,43,25],[44,5,44,6],[44,9,44,25],[45,5,45,6],[45,9,45,25],[46,5,46,6],[46,9,46,25],[47,5,47,6],[47,9,47,25],[48,5,48,6],[48,9,48,25],[49,5,49,6],[49,9,49,25],[50,5,50,6],[50,9,50,25],[51,5,51,6],[51,9,51,25],[52,5,52,6],[52,9,52,25],[53,5,53,6],[53,9,53,25],[54,5,54,6],[54,9,54,25],[55,5,55,6],[55,9,55,25],[56,5,56,6],[56,9,56,25],[58,5,58,6],[58,9,58,25],[59,5,59,6],[59,9,59,25],[60,5,60,6],[60,9,60,25],[61,5,61,6],[61,9,61,25],[62,5,62,6],[62,9,62,25],[63,5,63,6],[63,9,63,25],[64,5,64,6],[64,9,64,25],[65,5,65,6],[65,9,65,25],[66,5,66,6],[66,9,66,25],[67,5,67,6],[67,9,67,25],[68,5,68,6],[68,9,68,25],[69,5,69,6],[69,9,69,25],[70,5,70,6],[70,9,70,25],[71,5,71,6],[71,9,71,25],[72,5,72,6],[72,9,72,25],[73,5,73,6],[73,9,73,25],[75,5,75,6],[75,9,75,25],[76,5,76,6],[76,9,76,25],[77,5,77,6],[77,9,77,25],[78,5,78,6],[78,9,78,25],[79,5,79,6],[79,9,79,25],[80,5,80,6],[80,9,80,25],[81,5,81,6],[81,9,81,25],[82,5,82,6],[82,9,82,25],[83,5,83,6],[83,9,83,25],[84,5,84,6],[84,9,84,25],[85,5,85,6],[85,9,85,25],[86,5,86,6],[86,9,86,25],[87,5,87,6],[87,9,87,25],[88,5,88,6],[88,9,88,25],[89,5,89,6],[89,9,89,25],[90,5,90,6],[90,9,90,25],[92,5,92,6],[92,9,92,25],[93,5,93,6],[93,9,93,25],[94,5,94,6],[94,9,94,25],[95,5,95,6],[95,9,95,25],[96,5,96,6],[96,9,96,25],[97,5,97,6],[97,9,97,25],[98,5,98,6],[98,9,98,25],[99,5,99,6],[99,9,99,25],[100,5,100,6],[100,9,100,25],[101,5,101,6],[101,9,101,25],[102,5,102,6],[102,9,102,25],[103,5,103,6],[103,9,103,25],[104,5,104,6],[104,9,104,25],[105,5,105,6],[105,9,105,25],[106,5,106,6],[106,9,106,25],[107,5,107,6],[107,9,107,25],[109,5,109,6],[109,9,109,25],[110,5,110,6],[110,9,110,25],[111,5,111,6],[111,9,111,25],[112,5,112,6],[112,9,112,25],[113,5,113,6],[113,9,113,25],[114,5,114,6],[114,9,114,25],[115,5,115,6],[115,9,115,25],[116,5,116,6],[116,9,116,25],[117,5,117,6],[117,9,117,25],[118,5,118,6],[118,9,118,25],[119,5,119,6],[119,9,119,25],[120,5,120,6],[120,9,120,25],[121,5,121,6],[121,9,121,25],[122,5,122,6],[122,9,122,25],[123,5,123,6],[123,9,123,25],[124,5,124,6],[124,9,124,25],[126,5,126,6],[126,9,126,25],[127,5,127,6],[127,9,127,25],[128,5,128,6],[128,9,128,25],[129,5,129,6],[129,9,129,25],[130,5,130,6],[130,9,130,25],[131,5,131,6],[131,9,131,25],[132,5,132,6],[132,9,132,25],[133,5,133,6],[133,9,133,25],[134,5,134,6],[134,9,134,25],[135,5,135,6],[135,9,135,25],[136,5,136,6],[136,9,136,25],[137,5,137,6],[137,9,137,25],[138,5,138,6],[138,9,138,25],[139,5,139,6],[139,9,139,25],[140,5,140,6],[140,9,140,25],[141,5,141,6],[141,9,141,25],[143,5,143,6],[143,9,143,25],[144,5,144,6],[144,9,144,25],[145,5,145,6],[145,9,145,25],[146,5,146,6],[146,9,146,25],[147,5,147,6],[147,9,147,25],[148,5,148,6],[148,9,148,25],[149,5,149,6],[149,9,149,25],[150,5,150,6],[150,9,150,25],[151,5,151,6],[151,9,151,25],[152,5,152,6],[152,9,152,25],[153,5,153,6],[153,9,153,25],[154,5,154,6],[154,9,154,25],[155,5,155,6],[155,9,155,25],[156,5,156,6],[156,9,156,25],[157,5,157,6],[157,9,157,25],[158,5,158,6],[158,9,158,25],[160,5,160,6],[160,9,160,25],[161,5,161,6],[161,9,161,25],[162,5,162,6],[162,9,162,25],[163,5,163,6],[163,9,163,25],[164,5,164,6],[164,9,164,25],[165,5,165,6],[165,9,165,25],[166,5,166,6],[166,9,166,25],[167,5,167,6],[167,9,167,25],[168,5,168,6],[168,9,168,25],[169,5,169,6],[169,9,169,25],[170,5,170,6],[170,9,170,25],[171,5,171,6],[171,9,171,25],[172,5,172,6],[172,9,172,25],[173,5,173,6],[173,9,173,25],[174,5,174,6],[174,9,174,25],[175,5,175,6],[175,9,175,25],[177,5,177,6],[177,9,177,25],[178,5,178,6],[178,9,178,25],[179,5,179,6],[179,9,179,25],[180,5,180,6],[180,9,180,25],[181,5,181,6],[181,9,181,25],[182,5,182,6],[182,9,182,25],[183,5,183,6],[183,9,183,25],[184,5,184,6],[184,9,184,25],[4,1,5,1],[11,1,22,1],[28,1,39,1],[45,1,56,1],[62,1,73,1],[79,1,90,1],[96,1,107,1],[113,1,124,1],[130,1,141,1],[147,1,158,1],[164,1,175,1],[181,1,184,1],[4,26,5,26],[4,29,5,29],[4,30,5,30],[4,31,5,31],[4,32,5,32],[4,33,5,33],[4,34,5,34],[4,35,5,35],[4,36,5,36],[4,37,5,37],[4,38,5,38],[4,39,5,39],[4,40,5,40],[4,41,5,41],[4,42,5,42],[4,43,5,43],[4,44,5,44],[49,2,56,4],[66,2,73,4],[83,2,90,4],[100,2,107,4],[117,2,124,4],[134,2,141,4],[4,2,5,4],[4,5,5,6],[4,7,5,8],[4,9,5,25],[15,2,22,4],[32,2,39,4],[151,2,158,4],[168,2,175,4]]}
[null,4.5,1.5,1.5,1.5,1.5,1.5,1.75,1.75,35,{"$nulls":16},15,10,10]
[12,"L01",0,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,null,"X","X","X","X"]
[12,null,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,{"$nulls":8},20]
[25,"DDC-X-X 现场实施段",{"$nulls":27},"调试记录段",null,null,"下位机声明段",{"$nulls":8},"上位机声明段"]
[20,"模块类型","拨码\n设置",null,null,"点位序号",null,"端子编号",null,"线缆功能.auto",{"$nulls":16},"设备编号.auto","前端接线备注.auto",null,"DBG","调试记录","调试备注","PRG","设备类型","设备编号","程序编号","点位功能","接线备注\n判断区","变量名.auto","编程变量声明.auto","编程变量声明(结构整理).auto","HMI","上位机组态.auto","上位机注释.auto","MODBUS偏置量.auto"]
[20,{"$nulls":26},"端子编号","线色备注"]
[null,"IOM.1601R D7",{"$nulls":38},{"$f":"\"(* \"&B12&\"地址: \"&B9&\" *)\"","v":"(* IOM 1601R地址: 0 *)"}]
[null,"addr",1,{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(DEC2BIN(B9),REPT(0,5))),5,1))","v":0},{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(DEC2BIN(B9),REPT(0,5))),5,1))","v":0},1,null,1,"C",{"$f":"AH8&AA8&\"-\"&AK8","v":"照明控制箱B2ALr02-运行状态"},{"$nulls":16},{"$f":"IF(AI8=\"\",\"\",AI8)","v":"B2ALr02"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL8,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL8,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":4},"照明控制箱","B2ALr02","B2B01","运行状态",{"$f":"AH8&\"-\"&AK8","v":"照明控制箱-运行状态"},{"$f":"VLOOKUP(AH8,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ8&\"_\"&VLOOKUP(AK8,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"LCBB2B01_R"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM8&\" \"&\"AT%I\"&B9*16&\".0\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J8&\"*)\",\" \")","v":"LLCBB2B01_R AT%I0.0 :BOOL; (*照明控制箱B2ALr02-运行状态*)"},{"$f":"IFERROR(REPLACE(REPLACE(AN8,SEARCH(\"AT%\",AN8),,REPT(\" \",25-SEARCH(\"AT%\",AN8))),SEARCH(\":\",REPLACE(AN8,SEARCH(\"AT%\",AN8),,REPT(\" \",25-SEARCH(\"AT%\",AN8)))),,REPT(\" \",40-SEARCH(\":\",REPLACE(AN8,SEARCH(\"AT%\",AN8),,REPT(\" \",25-SEARCH(\"AT%\",AN8)))))),\" \")","v":"LLCBB2B01_R             AT%I0.0        :BOOL; (*照明控制箱B2ALr02-运行状态*)"},null,{"$f":"$B$2&\"\\\"&$B$2&AM8","v":"L01\\L01LCBB2B01_R"},{"$f":"J8","v":"照明控制箱B2ALr02-运行状态"},{"$f":"10000+($B9*16*8+F8-1)","v":10000}]
[null,0,2,{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(DEC2BIN(B9),REPT(0,5))),4,1))","v":0},{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(DEC2BIN(B9),REPT(0,5))),4,1))","v":0},2,null,2,"C","照明控制箱B2ALr02-自动状态",{"$nulls":16},"B2ALr02",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL9,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL9,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":4},"照明控制箱","B2ALr02","B2B01","自动状态","照明控制箱-自动状态",{"$f":"VLOOKUP(AH9,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ9&\"_\"&VLOOKUP(AK9,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"LCBB2B01_A"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM9&\" \"&\"AT%I\"&B9*16&\".1\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J9&\"*)\",\" \")","v":"LLCBB2B01_A AT%I0.1 :BOOL; (*照明控制箱B2ALr02-自动状态*)"},"LLCBB2B01_A             AT%I0.1        :BOOL; (*照明控制箱B2ALr02-自动状态*)",null,"L01\\L01LCBB2B01_A","照明控制箱B2ALr02-自动状态",{"$f":"AS8+1","v":10001}]
[null,"kbs",3,{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(DEC2BIN(B9),REPT(0,5))),3,1))","v":0},{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(DEC2BIN(B9),REPT(0,5))),3,1))","v":0},3,null,3,"C","照明控制箱B2ALr02-运行状态",{"$nulls":16},"B2ALr02",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL10,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL10,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":4},"照明控制箱","B2ALr02","B2B02","运行状态","照明控制箱-运行状态",{"$f":"VLOOKUP(AH10,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ10&\"_\"&VLOOKUP(AK10,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"LCBB2B02_R"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM10&\" \"&\"AT%I\"&B9*16&\".2\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J10&\"*)\",\" \")","v":"LLCBB2B02_R AT%I0.2 :BOOL; (*照明控制箱B2ALr02-运行状态*)"},"LLCBB2B02_R             AT%I0.2        :BOOL; (*照明控制箱B2ALr02-运行状态*)",null,"L01\\L01LCBB2B02_R","照明控制箱B2ALr02-运行状态",10002]
[null,50,4,{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(DEC2BIN(B9),REPT(0,5))),2,1))","v":0},{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(DEC2BIN(B9),REPT(0,5))),2,1))","v":0},4,null,4,"C","照明控制箱B2ALr02-自动状态",{"$nulls":16},"B2ALr02",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL11,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL11,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":4},"照明控制箱","B2ALr02","B2B02","自动状态","照明控制箱-自动状态",{"$f":"VLOOKUP(AH11,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ11&\"_\"&VLOOKUP(AK11,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"LCBB2B02_A"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM11&\" \"&\"AT%I\"&B9*16&\".3\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J11&\"*)\",\" \")","v":"LLCBB2B02_A AT%I0.3 :BOOL; (*照明控制箱B2ALr02-自动状态*)"},"LLCBB2B02_A             AT%I0.3        :BOOL; (*照明控制箱B2ALr02-自动状态*)",null,"L01\\L01LCBB2B02_A","照明控制箱B2ALr02-自动状态",10003]
[null,"IOM 1601R",5,{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(DEC2BIN(B9),REPT(0,5))),1,1))","v":0},{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(DEC2BIN(B9),REPT(0,5))),1,1))","v":0},5,null,5,"C","照明控制箱B2ALr02-运行状态",{"$nulls":16},"B2ALr02",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL12,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL12,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":4},"照明控制箱","B2ALr02","B2B03","运行状态","照明控制箱-运行状态",{"$f":"VLOOKUP(AH12,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ12&\"_\"&VLOOKUP(AK12,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"LCBB2B03_R"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM12&\" \"&\"AT%I\"&B9*16&\".4\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J12&\"*)\",\" \")","v":"LLCBB2B03_R AT%I0.4 :BOOL; (*照明控制箱B2ALr02-运行状态*)"},"LLCBB2B03_R             AT%I0.4        :BOOL; (*照明控制箱B2ALr02-运行状态*)",null,"L01\\L01LCBB2B03_R","照明控制箱B2ALr02-运行状态",10004]
[null,null,6,{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(IF(B11=20,1,IF(B11=50,10,IF(B11=125,11,IF(B11=250,100,IF(B11=500,101,IF(B11=800,110,IF(B11=1000,111,0))))))),REPT(0,3))),3,1))","v":0},{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(IF(B11=20,1,IF(B11=50,10,IF(B11=125,11,IF(B11=250,100,IF(B11=500,101,IF(B11=800,110,IF(B11=1000,111,0))))))),REPT(0,3))),3,1))","v":0},6,null,6,"C","照明控制箱B2ALr02-自动状态",{"$nulls":16},"B2ALr02",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL13,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL13,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":4},"照明控制箱","B2ALr02","B2B03","自动状态","照明控制箱-自动状态",{"$f":"VLOOKUP(AH13,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ13&\"_\"&VLOOKUP(AK13,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"LCBB2B03_A"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM13&\" \"&\"AT%I\"&B9*16&\".5\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J13&\"*)\",\" \")","v":"LLCBB2B03_A AT%I0.5 :BOOL; (*照明控制箱B2ALr02-自动状态*)"},"LLCBB2B03_A             AT%I0.5        :BOOL; (*照明控制箱B2ALr02-自动状态*)",null,"L01\\L01LCBB2B03_A","照明控制箱B2ALr02-自动状态",10005]
[null,null,7,{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(IF(B11=20,1,IF(B11=50,10,IF(B11=125,11,IF(B11=250,100,IF(B11=500,101,IF(B11=800,110,IF(B11=1000,111,0))))))),REPT(0,3))),2,1))","v":1},{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(IF(B11=20,1,IF(B11=50,10,IF(B11=125,11,IF(B11=250,100,IF(B11=500,101,IF(B11=800,110,IF(B11=1000,111,0))))))),REPT(0,3))),2,1))","v":1},7,null,7,"C","照明控制箱B2ALr02-运行状态",{"$nulls":16},"B2ALr02",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL14,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL14,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":4},"照明控制箱","B2ALr02","B2B04","运行状态","照明控制箱-运行状态",{"$f":"VLOOKUP(AH14,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ14&\"_\"&VLOOKUP(AK14,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"LCBB2B04_R"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM14&\" \"&\"AT%I\"&B9*16&\".6\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J14&\"*)\",\" \")","v":"LLCBB2B04_R AT%I0.6 :BOOL; (*照明控制箱B2ALr02-运行状态*)"},"LLCBB2B04_R             AT%I0.6        :BOOL; (*照明控制箱B2ALr02-运行状态*)",null,"L01\\L01LCBB2B04_R","照明控制箱B2ALr02-运行状态",10006]
[null,null,8,{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(IF(B11=20,1,IF(B11=50,10,IF(B11=125,11,IF(B11=250,100,IF(B11=500,101,IF(B11=800,110,IF(B11=1000,111,0))))))),REPT(0,3))),1,1))","v":0},{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(IF(B11=20,1,IF(B11=50,10,IF(B11=125,11,IF(B11=250,100,IF(B11=500,101,IF(B11=800,110,IF(B11=1000,111,0))))))),REPT(0,3))),1,1))","v":0},8,null,8,"C","照明控制箱B2ALr02-自动状态",{"$nulls":16},"B2ALr02",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL15,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL15,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":4},"照明控制箱","B2ALr02","B2B04","自动状态","照明控制箱-自动状态",{"$f":"VLOOKUP(AH15,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ15&\"_\"&VLOOKUP(AK15,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"LCBB2B04_A"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM15&\" \"&\"AT%I\"&B9*16&\".7\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J15&\"*)\",\" \")","v":"LLCBB2B04_A AT%I0.7 :BOOL; (*照明控制箱B2ALr02-自动状态*)"},"LLCBB2B04_A             AT%I0.7        :BOOL; (*照明控制箱B2ALr02-自动状态*)",null,"L01\\L01LCBB2B04_A","照明控制箱B2ALr02-自动状态",10007]
[{"$nulls":5},9,null,9,"C","照明控制箱B2ALr02-运行状态",{"$nulls":16},"B2ALr02",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL16,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL16,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":4},"照明控制箱","B2ALr02","B2B05","运行状态","照明控制箱-运行状态",{"$f":"VLOOKUP(AH16,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ16&\"_\"&VLOOKUP(AK16,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"LCBB2B05_R"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM16&\" \"&\"AT%I\"&B9*16+1&\".0\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J16&\"*)\",\" \")","v":"LLCBB2B05_R AT%I1.0 :BOOL; (*照明控制箱B2ALr02-运行状态*)"},"LLCBB2B05_R             AT%I1.0        :BOOL; (*照明控制箱B2ALr02-运行状态*)",null,"L01\\L01LCBB2B05_R","照明控制箱B2ALr02-运行状态",10008]
[{"$nulls":5},10,null,10,"C","照明控制箱B2ALr02-自动状态",{"$nulls":16},"B2ALr02",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL17,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL17,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":4},"照明控制箱","B2ALr02","B2B05","自动状态","照明控制箱-自动状态",{"$f":"VLOOKUP(AH17,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ17&\"_\"&VLOOKUP(AK17,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"LCBB2B05_A"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM17&\" \"&\"AT%I\"&B9*16+1&\".1\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J17&\"*)\",\" \")","v":"LLCBB2B05_A AT%I1.1 :BOOL; (*照明控制箱B2ALr02-自动状态*)"},"LLCBB2B05_A             AT%I1.1        :BOOL; (*照明控制箱B2ALr02-自动状态*)",null,"L01\\L01LCBB2B05_A","照明控制箱B2ALr02-自动状态",10009]
[{"$nulls":5},11,null,11,"C","照明控制箱B2ALr02-运行状态",{"$nulls":16},"B2ALr02",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL18,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL18,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":4},"照明控制箱","B2ALr02","B2B06","运行状态","照明控制箱-运行状态",{"$f":"VLOOKUP(AH18,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ18&\"_\"&VLOOKUP(AK18,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"LCBB2B06_R"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM18&\" \"&\"AT%I\"&B9*16+1&\".2\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J18&\"*)\",\" \")","v":"LLCBB2B06_R AT%I1.2 :BOOL; (*照明控制箱B2ALr02-运行状态*)"},"LLCBB2B06_R             AT%I1.2        :BOOL; (*照明控制箱B2ALr02-运行状态*)",null,"L01\\L01LCBB2B06_R","照明控制箱B2ALr02-运行状态",10010]
[{"$nulls":5},12,null,12,"C","照明控制箱B2ALr02-自动状态",{"$nulls":16},"B2ALr02",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL19,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL19,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":4},"照明控制箱","B2ALr02","B2B06","自动状态","照明控制箱-自动状态",{"$f":"VLOOKUP(AH19,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ19&\"_\"&VLOOKUP(AK19,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"LCBB2B06_A"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM19&\" \"&\"AT%I\"&B9*16+1&\".3\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J19&\"*)\",\" \")","v":"LLCBB2B06_A AT%I1.3 :BOOL; (*照明控制箱B2ALr02-自动状态*)"},"LLCBB2B06_A             AT%I1.3        :BOOL; (*照明控制箱B2ALr02-自动状态*)",null,"L01\\L01LCBB2B06_A","照明控制箱B2ALr02-自动状态",10011]
[{"$nulls":5},13,null,13,"C","照明控制箱B2ALr02-运行状态",{"$nulls":16},"B2ALr02",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL20,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL20,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":4},"照明控制箱","B2ALr02","B2B07","运行状态","照明控制箱-运行状态",{"$f":"VLOOKUP(AH20,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ20&\"_\"&VLOOKUP(AK20,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"LCBB2B07_R"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM20&\" \"&\"AT%I\"&B9*16+1&\".4\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J20&\"*)\",\" \")","v":"LLCBB2B07_R AT%I1.4 :BOOL; (*照明控制箱B2ALr02-运行状态*)"},"LLCBB2B07_R             AT%I1.4        :BOOL; (*照明控制箱B2ALr02-运行状态*)",null,"L01\\L01LCBB2B07_R","照明控制箱B2ALr02-运行状态",10012]
[{"$nulls":5},14,null,14,"C","照明控制箱B2ALr02-自动状态",{"$nulls":16},"B2ALr02",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL21,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL21,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":4},"照明控制箱","B2ALr02","B2B07","自动状态","照明控制箱-自动状态",{"$f":"VLOOKUP(AH21,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ21&\"_\"&VLOOKUP(AK21,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"LCBB2B07_A"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM21&\" \"&\"AT%I\"&B9*16+1&\".5\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J21&\"*)\",\" \")","v":"LLCBB2B07_A AT%I1.5 :BOOL; (*照明控制箱B2ALr02-自动状态*)"},"LLCBB2B07_A             AT%I1.5        :BOOL; (*照明控制箱B2ALr02-自动状态*)",null,"L01\\L01LCBB2B07_A","照明控制箱B2ALr02-自动状态",10013]
[{"$nulls":5},15,null,15,"C","照明控制箱B2ALr02-运行状态",{"$nulls":16},"B2ALr02",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL22,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL22,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":4},"照明控制箱","B2ALr02","B2B08","运行状态","照明控制箱-运行状态",{"$f":"VLOOKUP(AH22,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ22&\"_\"&VLOOKUP(AK22,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"LCBB2B08_R"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM22&\" \"&\"AT%I\"&B9*16+1&\".6\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J22&\"*)\",\" \")","v":"LLCBB2B08_R AT%I1.6 :BOOL; (*照明控制箱B2ALr02-运行状态*)"},"LLCBB2B08_R             AT%I1.6        :BOOL; (*照明控制箱B2ALr02-运行状态*)",null,"L01\\L01LCBB2B08_R","照明控制箱B2ALr02-运行状态",10014]
[".",{"$nulls":4},16,null,16,"C","照明控制箱B2ALr02-自动状态",{"$nulls":16},"B2ALr02",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL23,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL23,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":4},"照明控制箱","B2ALr02","B2B08","自动状态","照明控制箱-自动状态",{"$f":"VLOOKUP(AH23,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ23&\"_\"&VLOOKUP(AK23,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"LCBB2B08_A"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM23&\" \"&\"AT%I\"&B9*16+1&\".7\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J23&\"*)\",\" \")","v":"LLCBB2B08_A AT%I1.7 :BOOL; (*照明控制箱B2ALr02-自动状态*)"},"LLCBB2B08_A             AT%I1.7        :BOOL; (*照明控制箱B2ALr02-自动状态*)",null,"L01\\L01LCBB2B08_A","照明控制箱B2ALr02-自动状态",10015]
[null,"IOM.1601R D7",{"$nulls":38},{"$f":"\"(* \"&B29&\"地址: \"&B26&\" *)\"","v":"(* IOM 1601R地址: 1 *)"}]
[null,"addr",1,{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(DEC2BIN(B26),REPT(0,5))),5,1))","v":1},{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(DEC2BIN(B26),REPT(0,5))),5,1))","v":1},1,null,1,"C",{"$f":"AH25&AA25&\"-\"&AK25","v":"照明控制箱B2ALr02-运行状态"},{"$nulls":16},{"$f":"IF(AI25=\"\",\"\",AI25)","v":"B2ALr02"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL25,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL25,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":4},"照明控制箱","B2ALr02","B2B09","运行状态",{"$f":"AH25&\"-\"&AK25","v":"照明控制箱-运行状态"},{"$f":"VLOOKUP(AH25,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ25&\"_\"&VLOOKUP(AK25,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"LCBB2B09_R"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM25&\" \"&\"AT%I\"&B26*16&\".0\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J25&\"*)\",\" \")","v":"LLCBB2B09_R AT%I16.0 :BOOL; (*照明控制箱B2ALr02-运行状态*)"},{"$f":"IFERROR(REPLACE(REPLACE(AN25,SEARCH(\"AT%\",AN25),,REPT(\" \",25-SEARCH(\"AT%\",AN25))),SEARCH(\":\",REPLACE(AN25,SEARCH(\"AT%\",AN25),,REPT(\" \",25-SEARCH(\"AT%\",AN25)))),,REPT(\" \",40-SEARCH(\":\",REPLACE(AN25,SEARCH(\"AT%\",AN25),,REPT(\" \",25-SEARCH(\"AT%\",AN25)))))),\" \")","v":"LLCBB2B09_R             AT%I16.0       :BOOL; (*照明控制箱B2ALr02-运行状态*)"},null,{"$f":"$B$2&\"\\\"&$B$2&AM25","v":"L01\\L01LCBB2B09_R"},{"$f":"J25","v":"照明控制箱B2ALr02-运行状态"},{"$f":"10000+($B26*16*8+F25-1)","v":10128}]
[null,1,2,{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(DEC2BIN(B26),REPT(0,5))),4,1))","v":0},{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(DEC2BIN(B26),REPT(0,5))),4,1))","v":0},2,null,2,"C","照明控制箱B2ALr02-自动状态",{"$nulls":16},"B2ALr02",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL26,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL26,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":4},"照明控制箱","B2ALr02","B2B09","自动状态","照明控制箱-自动状态",{"$f":"VLOOKUP(AH26,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ26&\"_\"&VLOOKUP(AK26,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"LCBB2B09_A"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM26&\" \"&\"AT%I\"&B26*16&\".1\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J26&\"*)\",\" \")","v":"LLCBB2B09_A AT%I16.1 :BOOL; (*照明控制箱B2ALr02-自动状态*)"},"LLCBB2B09_A             AT%I16.1       :BOOL; (*照明控制箱B2ALr02-自动状态*)",null,"L01\\L01LCBB2B09_A","照明控制箱B2ALr02-自动状态",{"$f":"AS25+1","v":10129}]
[null,"kbs",3,{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(DEC2BIN(B26),REPT(0,5))),3,1))","v":0},{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(DEC2BIN(B26),REPT(0,5))),3,1))","v":0},3,null,3,"C","照明控制箱B2ALr02-运行状态",{"$nulls":16},"B2ALr02",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL27,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL27,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":4},"照明控制箱","B2ALr02","B2B10","运行状态","照明控制箱-运行状态",{"$f":"VLOOKUP(AH27,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ27&\"_\"&VLOOKUP(AK27,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"LCBB2B10_R"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM27&\" \"&\"AT%I\"&B26*16&\".2\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J27&\"*)\",\" \")","v":"LLCBB2B10_R AT%I16.2 :BOOL; (*照明控制箱B2ALr02-运行状态*)"},"LLCBB2B10_R             AT%I16.2       :BOOL; (*照明控制箱B2ALr02-运行状态*)",null,"L01\\L01LCBB2B10_R","照明控制箱B2ALr02-运行状态",10130]
[null,50,4,{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(DEC2BIN(B26),REPT(0,5))),2,1))","v":0},{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(DEC2BIN(B26),REPT(0,5))),2,1))","v":0},4,null,4,"C","照明控制箱B2ALr02-自动状态",{"$nulls":16},"B2ALr02",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL28,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL28,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":4},"照明控制箱","B2ALr02","B2B10","自动状态","照明控制箱-自动状态",{"$f":"VLOOKUP(AH28,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ28&\"_\"&VLOOKUP(AK28,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"LCBB2B10_A"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM28&\" \"&\"AT%I\"&B26*16&\".3\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J28&\"*)\",\" \")","v":"LLCBB2B10_A AT%I16.3 :BOOL; (*照明控制箱B2ALr02-自动状态*)"},"LLCBB2B10_A             AT%I16.3       :BOOL; (*照明控制箱B2ALr02-自动状态*)",null,"L01\\L01LCBB2B10_A","照明控制箱B2ALr02-自动状态",10131]
[null,"IOM 1601R",5,{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(DEC2BIN(B26),REPT(0,5))),1,1))","v":0},{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(DEC2BIN(B26),REPT(0,5))),1,1))","v":0},5,null,5,"C","照明控制箱B2ALr02-运行状态",{"$nulls":16},"B2ALr02",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL29,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL29,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":4},"照明控制箱","B2ALr02","B2B11","运行状态","照明控制箱-运行状态",{"$f":"VLOOKUP(AH29,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ29&\"_\"&VLOOKUP(AK29,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"LCBB2B11_R"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM29&\" \"&\"AT%I\"&B26*16&\".4\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J29&\"*)\",\" \")","v":"LLCBB2B11_R AT%I16.4 :BOOL; (*照明控制箱B2ALr02-运行状态*)"},"LLCBB2B11_R             AT%I16.4       :BOOL; (*照明控制箱B2ALr02-运行状态*)",null,"L01\\L01LCBB2B11_R","照明控制箱B2ALr02-运行状态",10132]
[null,null,6,{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(IF(B28=20,1,IF(B28=50,10,IF(B28=125,11,IF(B28=250,100,IF(B28=500,101,IF(B28=800,110,IF(B28=1000,111,0))))))),REPT(0,3))),3,1))","v":0},{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(IF(B28=20,1,IF(B28=50,10,IF(B28=125,11,IF(B28=250,100,IF(B28=500,101,IF(B28=800,110,IF(B28=1000,111,0))))))),REPT(0,3))),3,1))","v":0},6,null,6,"C","照明控制箱B2ALr02-自动状态",{"$nulls":16},"B2ALr02",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL30,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL30,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":4},"照明控制箱","B2ALr02","B2B11","自动状态","照明控制箱-自动状态",{"$f":"VLOOKUP(AH30,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ30&\"_\"&VLOOKUP(AK30,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"LCBB2B11_A"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM30&\" \"&\"AT%I\"&B26*16&\".5\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J30&\"*)\",\" \")","v":"LLCBB2B11_A AT%I16.5 :BOOL; (*照明控制箱B2ALr02-自动状态*)"},"LLCBB2B11_A             AT%I16.5       :BOOL; (*照明控制箱B2ALr02-自动状态*)",null,"L01\\L01LCBB2B11_A","照明控制箱B2ALr02-自动状态",10133]
[null,null,7,{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(IF(B28=20,1,IF(B28=50,10,IF(B28=125,11,IF(B28=250,100,IF(B28=500,101,IF(B28=800,110,IF(B28=1000,111,0))))))),REPT(0,3))),2,1))","v":1},{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(IF(B28=20,1,IF(B28=50,10,IF(B28=125,11,IF(B28=250,100,IF(B28=500,101,IF(B28=800,110,IF(B28=1000,111,0))))))),REPT(0,3))),2,1))","v":1},7,null,7,"C","照明控制箱B2ALr02-运行状态",{"$nulls":16},"B2ALr02",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL31,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL31,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":4},"照明控制箱","B2ALr02","B2B12","运行状态","照明控制箱-运行状态",{"$f":"VLOOKUP(AH31,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ31&\"_\"&VLOOKUP(AK31,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"LCBB2B12_R"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM31&\" \"&\"AT%I\"&B26*16&\".6\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J31&\"*)\",\" \")","v":"LLCBB2B12_R AT%I16.6 :BOOL; (*照明控制箱B2ALr02-运行状态*)"},"LLCBB2B12_R             AT%I16.6       :BOOL; (*照明控制箱B2ALr02-运行状态*)",null,"L01\\L01LCBB2B12_R","照明控制箱B2ALr02-运行状态",10134]
[null,null,8,{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(IF(B28=20,1,IF(B28=50,10,IF(B28=125,11,IF(B28=250,100,IF(B28=500,101,IF(B28=800,110,IF(B28=1000,111,0))))))),REPT(0,3))),1,1))","v":0},{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(IF(B28=20,1,IF(B28=50,10,IF(B28=125,11,IF(B28=250,100,IF(B28=500,101,IF(B28=800,110,IF(B28=1000,111,0))))))),REPT(0,3))),1,1))","v":0},8,null,8,"C","照明控制箱B2ALr02-自动状态",{"$nulls":16},"B2ALr02",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL32,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL32,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":4},"照明控制箱","B2ALr02","B2B12","自动状态","照明控制箱-自动状态",{"$f":"VLOOKUP(AH32,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ32&\"_\"&VLOOKUP(AK32,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"LCBB2B12_A"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM32&\" \"&\"AT%I\"&B26*16&\".7\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J32&\"*)\",\" \")","v":"LLCBB2B12_A AT%I16.7 :BOOL; (*照明控制箱B2ALr02-自动状态*)"},"LLCBB2B12_A             AT%I16.7       :BOOL; (*照明控制箱B2ALr02-自动状态*)",null,"L01\\L01LCBB2B12_A","照明控制箱B2ALr02-自动状态",10135]
[{"$nulls":5},9,null,9,"C","照明控制箱B2ALr02-运行状态",{"$nulls":16},"B2ALr02",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL33,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL33,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":4},"照明控制箱","B2ALr02","B2B13","运行状态","照明控制箱-运行状态",{"$f":"VLOOKUP(AH33,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ33&\"_\"&VLOOKUP(AK33,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"LCBB2B13_R"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM33&\" \"&\"AT%I\"&B26*16+1&\".0\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J33&\"*)\",\" \")","v":"LLCBB2B13_R AT%I17.0 :BOOL; (*照明控制箱B2ALr02-运行状态*)"},"LLCBB2B13_R             AT%I17.0       :BOOL; (*照明控制箱B2ALr02-运行状态*)",null,"L01\\L01LCBB2B13_R","照明控制箱B2ALr02-运行状态",10136]
[{"$nulls":5},10,null,10,"C","照明控制箱B2ALr02-自动状态",{"$nulls":16},"B2ALr02",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL34,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL34,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":4},"照明控制箱","B2ALr02","B2B13","自动状态","照明控制箱-自动状态",{"$f":"VLOOKUP(AH34,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ34&\"_\"&VLOOKUP(AK34,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"LCBB2B13_A"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM34&\" \"&\"AT%I\"&B26*16+1&\".1\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J34&\"*)\",\" \")","v":"LLCBB2B13_A AT%I17.1 :BOOL; (*照明控制箱B2ALr02-自动状态*)"},"LLCBB2B13_A             AT%I17.1       :BOOL; (*照明控制箱B2ALr02-自动状态*)",null,"L01\\L01LCBB2B13_A","照明控制箱B2ALr02-自动状态",10137]
[{"$nulls":5},11,null,11,"C","照明控制箱B2ALr02-运行状态",{"$nulls":16},"B2ALr02",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL35,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL35,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":4},"照明控制箱","B2ALr02","B2B14","运行状态","照明控制箱-运行状态",{"$f":"VLOOKUP(AH35,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ35&\"_\"&VLOOKUP(AK35,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"LCBB2B14_R"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM35&\" \"&\"AT%I\"&B26*16+1&\".2\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J35&\"*)\",\" \")","v":"LLCBB2B14_R AT%I17.2 :BOOL; (*照明控制箱B2ALr02-运行状态*)"},"LLCBB2B14_R             AT%I17.2       :BOOL; (*照明控制箱B2ALr02-运行状态*)",null,"L01\\L01LCBB2B14_R","照明控制箱B2ALr02-运行状态",10138]
[{"$nulls":5},12,null,12,"C","照明控制箱B2ALr02-自动状态",{"$nulls":16},"B2ALr02",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL36,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL36,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":4},"照明控制箱","B2ALr02","B2B14","自动状态","照明控制箱-自动状态",{"$f":"VLOOKUP(AH36,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ36&\"_\"&VLOOKUP(AK36,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"LCBB2B14_A"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM36&\" \"&\"AT%I\"&B26*16+1&\".3\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J36&\"*)\",\" \")","v":"LLCBB2B14_A AT%I17.3 :BOOL; (*照明控制箱B2ALr02-自动状态*)"},"LLCBB2B14_A             AT%I17.3       :BOOL; (*照明控制箱B2ALr02-自动状态*)",null,"L01\\L01LCBB2B14_A","照明控制箱B2ALr02-自动状态",10139]
[{"$nulls":5},13,null,13,"C","照明控制箱B2ALr02-运行状态",{"$nulls":16},"B2ALr02",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL37,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL37,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":4},"照明控制箱","B2ALr02","B2B15","运行状态","照明控制箱-运行状态",{"$f":"VLOOKUP(AH37,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ37&\"_\"&VLOOKUP(AK37,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"LCBB2B15_R"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM37&\" \"&\"AT%I\"&B26*16+1&\".4\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J37&\"*)\",\" \")","v":"LLCBB2B15_R AT%I17.4 :BOOL; (*照明控制箱B2ALr02-运行状态*)"},"LLCBB2B15_R             AT%I17.4       :BOOL; (*照明控制箱B2ALr02-运行状态*)",null,"L01\\L01LCBB2B15_R","照明控制箱B2ALr02-运行状态",10140]
[{"$nulls":5},14,null,14,"C","照明控制箱B2ALr02-自动状态",{"$nulls":16},"B2ALr02",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL38,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL38,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":4},"照明控制箱","B2ALr02","B2B15","自动状态","照明控制箱-自动状态",{"$f":"VLOOKUP(AH38,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ38&\"_\"&VLOOKUP(AK38,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"LCBB2B15_A"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM38&\" \"&\"AT%I\"&B26*16+1&\".5\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J38&\"*)\",\" \")","v":"LLCBB2B15_A AT%I17.5 :BOOL; (*照明控制箱B2ALr02-自动状态*)"},"LLCBB2B15_A             AT%I17.5       :BOOL; (*照明控制箱B2ALr02-自动状态*)",null,"L01\\L01LCBB2B15_A","照明控制箱B2ALr02-自动状态",10141]
[{"$nulls":5},15,null,15,"C","照明控制箱B2ALr02-运行状态",{"$nulls":16},"B2ALr02",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL39,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL39,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":4},"照明控制箱","B2ALr02","B2B16","运行状态","照明控制箱-运行状态",{"$f":"VLOOKUP(AH39,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ39&\"_\"&VLOOKUP(AK39,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"LCBB2B16_R"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM39&\" \"&\"AT%I\"&B26*16+1&\".6\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J39&\"*)\",\" \")","v":"LLCBB2B16_R AT%I17.6 :BOOL; (*照明控制箱B2ALr02-运行状态*)"},"LLCBB2B16_R             AT%I17.6       :BOOL; (*照明控制箱B2ALr02-运行状态*)",null,"L01\\L01LCBB2B16_R","照明控制箱B2ALr02-运行状态",10142]
[".",{"$nulls":4},16,null,16,"C","照明控制箱B2ALr02-自动状态",{"$nulls":16},"B2ALr02",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL40,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL40,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":4},"照明控制箱","B2ALr02","B2B16","自动状态","照明控制箱-自动状态",{"$f":"VLOOKUP(AH40,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ40&\"_\"&VLOOKUP(AK40,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"LCBB2B16_A"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM40&\" \"&\"AT%I\"&B26*16+1&\".7\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J40&\"*)\",\" \")","v":"LLCBB2B16_A AT%I17.7 :BOOL; (*照明控制箱B2ALr02-自动状态*)"},"LLCBB2B16_A             AT%I17.7       :BOOL; (*照明控制箱B2ALr02-自动状态*)",null,"L01\\L01LCBB2B16_A","照明控制箱B2ALr02-自动状态",10143]
[null,"IOM.1601R D7",{"$nulls":38},{"$f":"\"(* \"&B46&\"地址: \"&B43&\" *)\"","v":"(* IOM 1601R地址: 2 *)"}]
[null,"addr",1,{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(DEC2BIN(B43),REPT(0,5))),5,1))","v":0},{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(DEC2BIN(B43),REPT(0,5))),5,1))","v":0},1,null,1,"C",{"$f":"AH42&AA42&\"-\"&AK42","v":"照明控制箱B2ALr02-运行状态"},{"$nulls":16},{"$f":"IF(AI42=\"\",\"\",AI42)","v":"B2ALr02"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL42,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL42,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":4},"照明控制箱","B2ALr02","B2B17","运行状态",{"$f":"AH42&\"-\"&AK42","v":"照明控制箱-运行状态"},{"$f":"VLOOKUP(AH42,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ42&\"_\"&VLOOKUP(AK42,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"LCBB2B17_R"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM42&\" \"&\"AT%I\"&B43*16&\".0\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J42&\"*)\",\" \")","v":"LLCBB2B17_R AT%I32.0 :BOOL; (*照明控制箱B2ALr02-运行状态*)"},{"$f":"IFERROR(REPLACE(REPLACE(AN42,SEARCH(\"AT%\",AN42),,REPT(\" \",25-SEARCH(\"AT%\",AN42))),SEARCH(\":\",REPLACE(AN42,SEARCH(\"AT%\",AN42),,REPT(\" \",25-SEARCH(\"AT%\",AN42)))),,REPT(\" \",40-SEARCH(\":\",REPLACE(AN42,SEARCH(\"AT%\",AN42),,REPT(\" \",25-SEARCH(\"AT%\",AN42)))))),\" \")","v":"LLCBB2B17_R             AT%I32.0       :BOOL; (*照明控制箱B2ALr02-运行状态*)"},null,{"$f":"$B$2&\"\\\"&$B$2&AM42","v":"L01\\L01LCBB2B17_R"},{"$f":"J42","v":"照明控制箱B2ALr02-运行状态"},{"$f":"10000+($B43*16*8+F42-1)","v":10256}]
[null,2,2,{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(DEC2BIN(B43),REPT(0,5))),4,1))","v":1},{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(DEC2BIN(B43),REPT(0,5))),4,1))","v":1},2,null,2,"C","照明控制箱B2ALr02-自动状态",{"$nulls":16},"B2ALr02",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL43,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL43,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":4},"照明控制箱","B2ALr02","B2B17","自动状态","照明控制箱-自动状态",{"$f":"VLOOKUP(AH43,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ43&\"_\"&VLOOKUP(AK43,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"LCBB2B17_A"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM43&\" \"&\"AT%I\"&B43*16&\".1\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J43&\"*)\",\" \")","v":"LLCBB2B17_A AT%I32.1 :BOOL; (*照明控制箱B2ALr02-自动状态*)"},"LLCBB2B17_A             AT%I32.1       :BOOL; (*照明控制箱B2ALr02-自动状态*)",null,"L01\\L01LCBB2B17_A","照明控制箱B2ALr02-自动状态",{"$f":"AS42+1","v":10257}]
[null,"kbs",3,{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(DEC2BIN(B43),REPT(0,5))),3,1))","v":0},{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(DEC2BIN(B43),REPT(0,5))),3,1))","v":0},3,null,3,"C","照明控制箱B2ALr02-运行状态",{"$nulls":16},"B2ALr02",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL44,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL44,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":4},"照明控制箱","B2ALr02","B2B18","运行状态","照明控制箱-运行状态",{"$f":"VLOOKUP(AH44,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ44&\"_\"&VLOOKUP(AK44,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"LCBB2B18_R"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM44&\" \"&\"AT%I\"&B43*16&\".2\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J44&\"*)\",\" \")","v":"LLCBB2B18_R AT%I32.2 :BOOL; (*照明控制箱B2ALr02-运行状态*)"},"LLCBB2B18_R             AT%I32.2       :BOOL; (*照明控制箱B2ALr02-运行状态*)",null,"L01\\L01LCBB2B18_R","照明控制箱B2ALr02-运行状态",10258]
[null,50,4,{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(DEC2BIN(B43),REPT(0,5))),2,1))","v":0},{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(DEC2BIN(B43),REPT(0,5))),2,1))","v":0},4,null,4,"C","照明控制箱B2ALr02-自动状态",{"$nulls":16},"B2ALr02",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL45,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL45,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":4},"照明控制箱","B2ALr02","B2B18","自动状态","照明控制箱-自动状态",{"$f":"VLOOKUP(AH45,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ45&\"_\"&VLOOKUP(AK45,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"LCBB2B18_A"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM45&\" \"&\"AT%I\"&B43*16&\".3\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J45&\"*)\",\" \")","v":"LLCBB2B18_A AT%I32.3 :BOOL; (*照明控制箱B2ALr02-自动状态*)"},"LLCBB2B18_A             AT%I32.3       :BOOL; (*照明控制箱B2ALr02-自动状态*)",null,"L01\\L01LCBB2B18_A","照明控制箱B2ALr02-自动状态",10259]
[null,"IOM 1601R",5,{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(DEC2BIN(B43),REPT(0,5))),1,1))","v":0},{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(DEC2BIN(B43),REPT(0,5))),1,1))","v":0},5,null,5,"C","照明控制箱B2ALr02-运行状态",{"$nulls":16},"B2ALr02",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL46,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL46,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":4},"照明控制箱","B2ALr02","B2B19","运行状态","照明控制箱-运行状态",{"$f":"VLOOKUP(AH46,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ46&\"_\"&VLOOKUP(AK46,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"LCBB2B19_R"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM46&\" \"&\"AT%I\"&B43*16&\".4\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J46&\"*)\",\" \")","v":"LLCBB2B19_R AT%I32.4 :BOOL; (*照明控制箱B2ALr02-运行状态*)"},"LLCBB2B19_R             AT%I32.4       :BOOL; (*照明控制箱B2ALr02-运行状态*)",null,"L01\\L01LCBB2B19_R","照明控制箱B2ALr02-运行状态",10260]
[null,null,6,{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(IF(B45=20,1,IF(B45=50,10,IF(B45=125,11,IF(B45=250,100,IF(B45=500,101,IF(B45=800,110,IF(B45=1000,111,0))))))),REPT(0,3))),3,1))","v":0},{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(IF(B45=20,1,IF(B45=50,10,IF(B45=125,11,IF(B45=250,100,IF(B45=500,101,IF(B45=800,110,IF(B45=1000,111,0))))))),REPT(0,3))),3,1))","v":0},6,null,6,"C","照明控制箱B2ALr02-自动状态",{"$nulls":16},"B2ALr02",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL47,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL47,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":4},"照明控制箱","B2ALr02","B2B19","自动状态","照明控制箱-自动状态",{"$f":"VLOOKUP(AH47,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ47&\"_\"&VLOOKUP(AK47,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"LCBB2B19_A"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM47&\" \"&\"AT%I\"&B43*16&\".5\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J47&\"*)\",\" \")","v":"LLCBB2B19_A AT%I32.5 :BOOL; (*照明控制箱B2ALr02-自动状态*)"},"LLCBB2B19_A             AT%I32.5       :BOOL; (*照明控制箱B2ALr02-自动状态*)",null,"L01\\L01LCBB2B19_A","照明控制箱B2ALr02-自动状态",10261]
[null,null,7,{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(IF(B45=20,1,IF(B45=50,10,IF(B45=125,11,IF(B45=250,100,IF(B45=500,101,IF(B45=800,110,IF(B45=1000,111,0))))))),REPT(0,3))),2,1))","v":1},{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(IF(B45=20,1,IF(B45=50,10,IF(B45=125,11,IF(B45=250,100,IF(B45=500,101,IF(B45=800,110,IF(B45=1000,111,0))))))),REPT(0,3))),2,1))","v":1},7,null,7,"C","照明控制箱B2ALr02-运行状态",{"$nulls":16},"B2ALr02",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL48,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL48,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":4},"照明控制箱","B2ALr02","B2B20","运行状态","照明控制箱-运行状态",{"$f":"VLOOKUP(AH48,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ48&\"_\"&VLOOKUP(AK48,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"LCBB2B20_R"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM48&\" \"&\"AT%I\"&B43*16&\".6\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J48&\"*)\",\" \")","v":"LLCBB2B20_R AT%I32.6 :BOOL; (*照明控制箱B2ALr02-运行状态*)"},"LLCBB2B20_R             AT%I32.6       :BOOL; (*照明控制箱B2ALr02-运行状态*)",null,"L01\\L01LCBB2B20_R","照明控制箱B2ALr02-运行状态",10262]
[null,null,8,{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(IF(B45=20,1,IF(B45=50,10,IF(B45=125,11,IF(B45=250,100,IF(B45=500,101,IF(B45=800,110,IF(B45=1000,111,0))))))),REPT(0,3))),1,1))","v":0},{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(IF(B45=20,1,IF(B45=50,10,IF(B45=125,11,IF(B45=250,100,IF(B45=500,101,IF(B45=800,110,IF(B45=1000,111,0))))))),REPT(0,3))),1,1))","v":0},8,null,8,"C","照明控制箱B2ALr02-自动状态",{"$nulls":16},"B2ALr02",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL49,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL49,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":4},"照明控制箱","B2ALr02","B2B20","自动状态","照明控制箱-自动状态",{"$f":"VLOOKUP(AH49,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ49&\"_\"&VLOOKUP(AK49,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"LCBB2B20_A"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM49&\" \"&\"AT%I\"&B43*16&\".7\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J49&\"*)\",\" \")","v":"LLCBB2B20_A AT%I32.7 :BOOL; (*照明控制箱B2ALr02-自动状态*)"},"LLCBB2B20_A             AT%I32.7       :BOOL; (*照明控制箱B2ALr02-自动状态*)",null,"L01\\L01LCBB2B20_A","照明控制箱B2ALr02-自动状态",10263]
[{"$nulls":5},9,null,9,"C","照明控制箱B2ALr02-运行状态",{"$nulls":16},"B2ALr02",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL50,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL50,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":4},"照明控制箱","B2ALr02","B2B21","运行状态","照明控制箱-运行状态",{"$f":"VLOOKUP(AH50,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ50&\"_\"&VLOOKUP(AK50,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"LCBB2B21_R"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM50&\" \"&\"AT%I\"&B43*16+1&\".0\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J50&\"*)\",\" \")","v":"LLCBB2B21_R AT%I33.0 :BOOL; (*照明控制箱B2ALr02-运行状态*)"},"LLCBB2B21_R             AT%I33.0       :BOOL; (*照明控制箱B2ALr02-运行状态*)",null,"L01\\L01LCBB2B21_R","照明控制箱B2ALr02-运行状态",10264]
[{"$nulls":5},10,null,10,"C","照明控制箱B2ALr02-自动状态",{"$nulls":16},"B2ALr02",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL51,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL51,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":4},"照明控制箱","B2ALr02","B2B21","自动状态","照明控制箱-自动状态",{"$f":"VLOOKUP(AH51,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ51&\"_\"&VLOOKUP(AK51,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"LCBB2B21_A"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM51&\" \"&\"AT%I\"&B43*16+1&\".1\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J51&\"*)\",\" \")","v":"LLCBB2B21_A AT%I33.1 :BOOL; (*照明控制箱B2ALr02-自动状态*)"},"LLCBB2B21_A             AT%I33.1       :BOOL; (*照明控制箱B2ALr02-自动状态*)",null,"L01\\L01LCBB2B21_A","照明控制箱B2ALr02-自动状态",10265]
[{"$nulls":5},11,null,11,"C","照明控制箱B2ALr02-运行状态",{"$nulls":16},"B2ALr02",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL52,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL52,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":4},"照明控制箱","B2ALr02","B2B22","运行状态","照明控制箱-运行状态",{"$f":"VLOOKUP(AH52,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ52&\"_\"&VLOOKUP(AK52,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"LCBB2B22_R"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM52&\" \"&\"AT%I\"&B43*16+1&\".2\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J52&\"*)\",\" \")","v":"LLCBB2B22_R AT%I33.2 :BOOL; (*照明控制箱B2ALr02-运行状态*)"},"LLCBB2B22_R             AT%I33.2       :BOOL; (*照明控制箱B2ALr02-运行状态*)",null,"L01\\L01LCBB2B22_R","照明控制箱B2ALr02-运行状态",10266]
[{"$nulls":5},12,null,12,"C","照明控制箱B2ALr02-自动状态",{"$nulls":16},"B2ALr02",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL53,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL53,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":4},"照明控制箱","B2ALr02","B2B22","自动状态","照明控制箱-自动状态",{"$f":"VLOOKUP(AH53,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ53&\"_\"&VLOOKUP(AK53,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"LCBB2B22_A"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM53&\" \"&\"AT%I\"&B43*16+1&\".3\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J53&\"*)\",\" \")","v":"LLCBB2B22_A AT%I33.3 :BOOL; (*照明控制箱B2ALr02-自动状态*)"},"LLCBB2B22_A             AT%I33.3       :BOOL; (*照明控制箱B2ALr02-自动状态*)",null,"L01\\L01LCBB2B22_A","照明控制箱B2ALr02-自动状态",10267]
[{"$nulls":5},13,null,13,"C","照明控制箱B2ALr02-运行状态",{"$nulls":16},"B2ALr02",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL54,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL54,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":4},"照明控制箱","B2ALr02","B2B23","运行状态","照明控制箱-运行状态",{"$f":"VLOOKUP(AH54,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ54&\"_\"&VLOOKUP(AK54,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"LCBB2B23_R"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM54&\" \"&\"AT%I\"&B43*16+1&\".4\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J54&\"*)\",\" \")","v":"LLCBB2B23_R AT%I33.4 :BOOL; (*照明控制箱B2ALr02-运行状态*)"},"LLCBB2B23_R             AT%I33.4       :BOOL; (*照明控制箱B2ALr02-运行状态*)",null,"L01\\L01LCBB2B23_R","照明控制箱B2ALr02-运行状态",10268]
[{"$nulls":5},14,null,14,"C","照明控制箱B2ALr02-自动状态",{"$nulls":16},"B2ALr02",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL55,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL55,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":4},"照明控制箱","B2ALr02","B2B23","自动状态","照明控制箱-自动状态",{"$f":"VLOOKUP(AH55,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ55&\"_\"&VLOOKUP(AK55,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"LCBB2B23_A"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM55&\" \"&\"AT%I\"&B43*16+1&\".5\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J55&\"*)\",\" \")","v":"LLCBB2B23_A AT%I33.5 :BOOL; (*照明控制箱B2ALr02-自动状态*)"},"LLCBB2B23_A             AT%I33.5       :BOOL; (*照明控制箱B2ALr02-自动状态*)",null,"L01\\L01LCBB2B23_A","照明控制箱B2ALr02-自动状态",10269]
[{"$nulls":5},15,null,15,"C","照明控制箱B2ALr02-运行状态",{"$nulls":16},"B2ALr02",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL56,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL56,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":4},"照明控制箱","B2ALr02","B2B24","运行状态","照明控制箱-运行状态",{"$f":"VLOOKUP(AH56,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ56&\"_\"&VLOOKUP(AK56,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"LCBB2B24_R"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM56&\" \"&\"AT%I\"&B43*16+1&\".6\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J56&\"*)\",\" \")","v":"LLCBB2B24_R AT%I33.6 :BOOL; (*照明控制箱B2ALr02-运行状态*)"},"LLCBB2B24_R             AT%I33.6       :BOOL; (*照明控制箱B2ALr02-运行状态*)",null,"L01\\L01LCBB2B24_R","照明控制箱B2ALr02-运行状态",10270]
[".",{"$nulls":4},16,null,16,"C","照明控制箱B2ALr02-自动状态",{"$nulls":16},"B2ALr02",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL57,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL57,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":4},"照明控制箱","B2ALr02","B2B24","自动状态","照明控制箱-自动状态",{"$f":"VLOOKUP(AH57,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ57&\"_\"&VLOOKUP(AK57,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"LCBB2B24_A"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM57&\" \"&\"AT%I\"&B43*16+1&\".7\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J57&\"*)\",\" \")","v":"LLCBB2B24_A AT%I33.7 :BOOL; (*照明控制箱B2ALr02-自动状态*)"},"LLCBB2B24_A             AT%I33.7       :BOOL; (*照明控制箱B2ALr02-自动状态*)",null,"L01\\L01LCBB2B24_A","照明控制箱B2ALr02-自动状态",10271]
[null,"IOM.1601R D7",{"$nulls":38},{"$f":"\"(* \"&B63&\"地址: \"&B60&\" *)\"","v":"(* IOM 1601R地址: 3 *)"}]
[null,"addr",1,{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(DEC2BIN(B60),REPT(0,5))),5,1))","v":1},{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(DEC2BIN(B60),REPT(0,5))),5,1))","v":1},1,null,1,"C",{"$f":"AH59&AA59&\"-\"&AK59","v":"照明控制箱B2ALr02-运行状态"},{"$nulls":16},{"$f":"IF(AI59=\"\",\"\",AI59)","v":"B2ALr02"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL59,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL59,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":4},"照明控制箱","B2ALr02","B2B25","运行状态",{"$f":"AH59&\"-\"&AK59","v":"照明控制箱-运行状态"},{"$f":"VLOOKUP(AH59,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ59&\"_\"&VLOOKUP(AK59,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"LCBB2B25_R"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM59&\" \"&\"AT%I\"&B60*16&\".0\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J59&\"*)\",\" \")","v":"LLCBB2B25_R AT%I48.0 :BOOL; (*照明控制箱B2ALr02-运行状态*)"},{"$f":"IFERROR(REPLACE(REPLACE(AN59,SEARCH(\"AT%\",AN59),,REPT(\" \",25-SEARCH(\"AT%\",AN59))),SEARCH(\":\",REPLACE(AN59,SEARCH(\"AT%\",AN59),,REPT(\" \",25-SEARCH(\"AT%\",AN59)))),,REPT(\" \",40-SEARCH(\":\",REPLACE(AN59,SEARCH(\"AT%\",AN59),,REPT(\" \",25-SEARCH(\"AT%\",AN59)))))),\" \")","v":"LLCBB2B25_R             AT%I48.0       :BOOL; (*照明控制箱B2ALr02-运行状态*)"},null,{"$f":"$B$2&\"\\\"&$B$2&AM59","v":"L01\\L01LCBB2B25_R"},{"$f":"J59","v":"照明控制箱B2ALr02-运行状态"},{"$f":"10000+($B60*16*8+F59-1)","v":10384}]
[null,3,2,{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(DEC2BIN(B60),REPT(0,5))),4,1))","v":1},{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(DEC2BIN(B60),REPT(0,5))),4,1))","v":1},2,null,2,"C","照明控制箱B2ALr02-自动状态",{"$nulls":16},"B2ALr02",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL60,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL60,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":4},"照明控制箱","B2ALr02","B2B25","自动状态","照明控制箱-自动状态",{"$f":"VLOOKUP(AH60,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ60&\"_\"&VLOOKUP(AK60,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"LCBB2B25_A"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM60&\" \"&\"AT%I\"&B60*16&\".1\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J60&\"*)\",\" \")","v":"LLCBB2B25_A AT%I48.1 :BOOL; (*照明控制箱B2ALr02-自动状态*)"},"LLCBB2B25_A             AT%I48.1       :BOOL; (*照明控制箱B2ALr02-自动状态*)",null,"L01\\L01LCBB2B25_A","照明控制箱B2ALr02-自动状态",{"$f":"AS59+1","v":10385}]
[null,"kbs",3,{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(DEC2BIN(B60),REPT(0,5))),3,1))","v":0},{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(DEC2BIN(B60),REPT(0,5))),3,1))","v":0},3,null,3,"C","照明控制箱B2ALr03-运行状态",{"$nulls":16},"B2ALr03",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL61,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL61,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":4},"照明控制箱","B2ALr03","B2B26","运行状态","照明控制箱-运行状态",{"$f":"VLOOKUP(AH61,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ61&\"_\"&VLOOKUP(AK61,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"LCBB2B26_R"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM61&\" \"&\"AT%I\"&B60*16&\".2\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J61&\"*)\",\" \")","v":"LLCBB2B26_R AT%I48.2 :BOOL; (*照明控制箱B2ALr03-运行状态*)"},"LLCBB2B26_R             AT%I48.2       :BOOL; (*照明控制箱B2ALr03-运行状态*)",null,"L01\\L01LCBB2B26_R","照明控制箱B2ALr03-运行状态",10386]
[null,50,4,{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(DEC2BIN(B60),REPT(0,5))),2,1))","v":0},{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(DEC2BIN(B60),REPT(0,5))),2,1))","v":0},4,null,4,"C","照明控制箱B2ALr03-自动状态",{"$nulls":16},"B2ALr03",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL62,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL62,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":4},"照明控制箱","B2ALr03","B2B26","自动状态","照明控制箱-自动状态",{"$f":"VLOOKUP(AH62,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ62&\"_\"&VLOOKUP(AK62,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"LCBB2B26_A"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM62&\" \"&\"AT%I\"&B60*16&\".3\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J62&\"*)\",\" \")","v":"LLCBB2B26_A AT%I48.3 :BOOL; (*照明控制箱B2ALr03-自动状态*)"},"LLCBB2B26_A             AT%I48.3       :BOOL; (*照明控制箱B2ALr03-自动状态*)",null,"L01\\L01LCBB2B26_A","照明控制箱B2ALr03-自动状态",10387]
[null,"IOM 1601R",5,{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(DEC2BIN(B60),REPT(0,5))),1,1))","v":0},{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(DEC2BIN(B60),REPT(0,5))),1,1))","v":0},5,null,5,"C","照明控制箱B2ALr03-运行状态",{"$nulls":16},"B2ALr03",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL63,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL63,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":4},"照明控制箱","B2ALr03","B2B27","运行状态","照明控制箱-运行状态",{"$f":"VLOOKUP(AH63,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ63&\"_\"&VLOOKUP(AK63,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"LCBB2B27_R"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM63&\" \"&\"AT%I\"&B60*16&\".4\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J63&\"*)\",\" \")","v":"LLCBB2B27_R AT%I48.4 :BOOL; (*照明控制箱B2ALr03-运行状态*)"},"LLCBB2B27_R             AT%I48.4       :BOOL; (*照明控制箱B2ALr03-运行状态*)",null,"L01\\L01LCBB2B27_R","照明控制箱B2ALr03-运行状态",10388]
[null,null,6,{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(IF(B62=20,1,IF(B62=50,10,IF(B62=125,11,IF(B62=250,100,IF(B62=500,101,IF(B62=800,110,IF(B62=1000,111,0))))))),REPT(0,3))),3,1))","v":0},{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(IF(B62=20,1,IF(B62=50,10,IF(B62=125,11,IF(B62=250,100,IF(B62=500,101,IF(B62=800,110,IF(B62=1000,111,0))))))),REPT(0,3))),3,1))","v":0},6,null,6,"C","照明控制箱B2ALr03-自动状态",{"$nulls":16},"B2ALr03",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL64,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL64,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":4},"照明控制箱","B2ALr03","B2B27","自动状态","照明控制箱-自动状态",{"$f":"VLOOKUP(AH64,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ64&\"_\"&VLOOKUP(AK64,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"LCBB2B27_A"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM64&\" \"&\"AT%I\"&B60*16&\".5\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J64&\"*)\",\" \")","v":"LLCBB2B27_A AT%I48.5 :BOOL; (*照明控制箱B2ALr03-自动状态*)"},"LLCBB2B27_A             AT%I48.5       :BOOL; (*照明控制箱B2ALr03-自动状态*)",null,"L01\\L01LCBB2B27_A","照明控制箱B2ALr03-自动状态",10389]
[null,null,7,{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(IF(B62=20,1,IF(B62=50,10,IF(B62=125,11,IF(B62=250,100,IF(B62=500,101,IF(B62=800,110,IF(B62=1000,111,0))))))),REPT(0,3))),2,1))","v":1},{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(IF(B62=20,1,IF(B62=50,10,IF(B62=125,11,IF(B62=250,100,IF(B62=500,101,IF(B62=800,110,IF(B62=1000,111,0))))))),REPT(0,3))),2,1))","v":1},7,null,7,"C","照明控制箱B2ALr03-运行状态",{"$nulls":16},"B2ALr03",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL65,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL65,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":4},"照明控制箱","B2ALr03","B2B28","运行状态","照明控制箱-运行状态",{"$f":"VLOOKUP(AH65,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ65&\"_\"&VLOOKUP(AK65,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"LCBB2B28_R"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM65&\" \"&\"AT%I\"&B60*16&\".6\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J65&\"*)\",\" \")","v":"LLCBB2B28_R AT%I48.6 :BOOL; (*照明控制箱B2ALr03-运行状态*)"},"LLCBB2B28_R             AT%I48.6       :BOOL; (*照明控制箱B2ALr03-运行状态*)",null,"L01\\L01LCBB2B28_R","照明控制箱B2ALr03-运行状态",10390]
[null,null,8,{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(IF(B62=20,1,IF(B62=50,10,IF(B62=125,11,IF(B62=250,100,IF(B62=500,101,IF(B62=800,110,IF(B62=1000,111,0))))))),REPT(0,3))),1,1))","v":0},{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(IF(B62=20,1,IF(B62=50,10,IF(B62=125,11,IF(B62=250,100,IF(B62=500,101,IF(B62=800,110,IF(B62=1000,111,0))))))),REPT(0,3))),1,1))","v":0},8,null,8,"C","照明控制箱B2ALr03-自动状态",{"$nulls":16},"B2ALr03",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL66,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL66,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":4},"照明控制箱","B2ALr03","B2B28","自动状态","照明控制箱-自动状态",{"$f":"VLOOKUP(AH66,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ66&\"_\"&VLOOKUP(AK66,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"LCBB2B28_A"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM66&\" \"&\"AT%I\"&B60*16&\".7\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J66&\"*)\",\" \")","v":"LLCBB2B28_A AT%I48.7 :BOOL; (*照明控制箱B2ALr03-自动状态*)"},"LLCBB2B28_A             AT%I48.7       :BOOL; (*照明控制箱B2ALr03-自动状态*)",null,"L01\\L01LCBB2B28_A","照明控制箱B2ALr03-自动状态",10391]
[{"$nulls":5},9,null,9,"C","照明控制箱B2ALr03-运行状态",{"$nulls":16},"B2ALr03",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL67,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL67,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":4},"照明控制箱","B2ALr03","B2B29","运行状态","照明控制箱-运行状态",{"$f":"VLOOKUP(AH67,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ67&\"_\"&VLOOKUP(AK67,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"LCBB2B29_R"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM67&\" \"&\"AT%I\"&B60*16+1&\".0\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J67&\"*)\",\" \")","v":"LLCBB2B29_R AT%I49.0 :BOOL; (*照明控制箱B2ALr03-运行状态*)"},"LLCBB2B29_R             AT%I49.0       :BOOL; (*照明控制箱B2ALr03-运行状态*)",null,"L01\\L01LCBB2B29_R","照明控制箱B2ALr03-运行状态",10392]
[{"$nulls":5},10,null,10,"C","照明控制箱B2ALr03-自动状态",{"$nulls":16},"B2ALr03",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL68,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL68,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":4},"照明控制箱","B2ALr03","B2B29","自动状态","照明控制箱-自动状态",{"$f":"VLOOKUP(AH68,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ68&\"_\"&VLOOKUP(AK68,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"LCBB2B29_A"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM68&\" \"&\"AT%I\"&B60*16+1&\".1\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J68&\"*)\",\" \")","v":"LLCBB2B29_A AT%I49.1 :BOOL; (*照明控制箱B2ALr03-自动状态*)"},"LLCBB2B29_A             AT%I49.1       :BOOL; (*照明控制箱B2ALr03-自动状态*)",null,"L01\\L01LCBB2B29_A","照明控制箱B2ALr03-自动状态",10393]
[{"$nulls":5},11,null,11,"C","照明控制箱B2ALr03-运行状态",{"$nulls":16},"B2ALr03",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL69,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL69,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":4},"照明控制箱","B2ALr03","B2B30","运行状态","照明控制箱-运行状态",{"$f":"VLOOKUP(AH69,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ69&\"_\"&VLOOKUP(AK69,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"LCBB2B30_R"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM69&\" \"&\"AT%I\"&B60*16+1&\".2\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J69&\"*)\",\" \")","v":"LLCBB2B30_R AT%I49.2 :BOOL; (*照明控制箱B2ALr03-运行状态*)"},"LLCBB2B30_R             AT%I49.2       :BOOL; (*照明控制箱B2ALr03-运行状态*)",null,"L01\\L01LCBB2B30_R","照明控制箱B2ALr03-运行状态",10394]
[{"$nulls":5},12,null,12,"C","照明控制箱B2ALr03-自动状态",{"$nulls":16},"B2ALr03",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL70,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL70,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":4},"照明控制箱","B2ALr03","B2B30","自动状态","照明控制箱-自动状态",{"$f":"VLOOKUP(AH70,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ70&\"_\"&VLOOKUP(AK70,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"LCBB2B30_A"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM70&\" \"&\"AT%I\"&B60*16+1&\".3\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J70&\"*)\",\" \")","v":"LLCBB2B30_A AT%I49.3 :BOOL; (*照明控制箱B2ALr03-自动状态*)"},"LLCBB2B30_A             AT%I49.3       :BOOL; (*照明控制箱B2ALr03-自动状态*)",null,"L01\\L01LCBB2B30_A","照明控制箱B2ALr03-自动状态",10395]
[{"$nulls":5},13,null,13,"C","照明控制箱B2ALr03-运行状态",{"$nulls":16},"B2ALr03",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL71,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL71,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":4},"照明控制箱","B2ALr03","B2B31","运行状态","照明控制箱-运行状态",{"$f":"VLOOKUP(AH71,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ71&\"_\"&VLOOKUP(AK71,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"LCBB2B31_R"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM71&\" \"&\"AT%I\"&B60*16+1&\".4\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J71&\"*)\",\" \")","v":"LLCBB2B31_R AT%I49.4 :BOOL; (*照明控制箱B2ALr03-运行状态*)"},"LLCBB2B31_R             AT%I49.4       :BOOL; (*照明控制箱B2ALr03-运行状态*)",null,"L01\\L01LCBB2B31_R","照明控制箱B2ALr03-运行状态",10396]
[{"$nulls":5},14,null,14,"C","照明控制箱B2ALr03-自动状态",{"$nulls":16},"B2ALr03",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL72,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL72,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":4},"照明控制箱","B2ALr03","B2B31","自动状态","照明控制箱-自动状态",{"$f":"VLOOKUP(AH72,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ72&\"_\"&VLOOKUP(AK72,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"LCBB2B31_A"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM72&\" \"&\"AT%I\"&B60*16+1&\".5\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J72&\"*)\",\" \")","v":"LLCBB2B31_A AT%I49.5 :BOOL; (*照明控制箱B2ALr03-自动状态*)"},"LLCBB2B31_A             AT%I49.5       :BOOL; (*照明控制箱B2ALr03-自动状态*)",null,"L01\\L01LCBB2B31_A","照明控制箱B2ALr03-自动状态",10397]
[{"$nulls":5},15,null,15,"C","照明控制箱B2ALr03-运行状态",{"$nulls":16},"B2ALr03",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL73,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL73,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":4},"照明控制箱","B2ALr03","B2B32","运行状态","照明控制箱-运行状态",{"$f":"VLOOKUP(AH73,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ73&\"_\"&VLOOKUP(AK73,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"LCBB2B32_R"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM73&\" \"&\"AT%I\"&B60*16+1&\".6\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J73&\"*)\",\" \")","v":"LLCBB2B32_R AT%I49.6 :BOOL; (*照明控制箱B2ALr03-运行状态*)"},"LLCBB2B32_R             AT%I49.6       :BOOL; (*照明控制箱B2ALr03-运行状态*)",null,"L01\\L01LCBB2B32_R","照明控制箱B2ALr03-运行状态",10398]
[".",{"$nulls":4},16,null,16,"C","照明控制箱B2ALr03-自动状态",{"$nulls":16},"B2ALr03",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL74,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL74,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":4},"照明控制箱","B2ALr03","B2B32","自动状态","照明控制箱-自动状态",{"$f":"VLOOKUP(AH74,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ74&\"_\"&VLOOKUP(AK74,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"LCBB2B32_A"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM74&\" \"&\"AT%I\"&B60*16+1&\".7\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J74&\"*)\",\" \")","v":"LLCBB2B32_A AT%I49.7 :BOOL; (*照明控制箱B2ALr03-自动状态*)"},"LLCBB2B32_A             AT%I49.7       :BOOL; (*照明控制箱B2ALr03-自动状态*)",null,"L01\\L01LCBB2B32_A","照明控制箱B2ALr03-自动状态",10399]
[null,"IOM.1601R D7",{"$nulls":38},{"$f":"\"(* \"&B80&\"地址: \"&B77&\" *)\"","v":"(* IOM 1601R地址: 4 *)"}]
[null,"addr",1,{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(DEC2BIN(B77),REPT(0,5))),5,1))","v":0},{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(DEC2BIN(B77),REPT(0,5))),5,1))","v":0},1,null,1,"C",{"$f":"AH76&AA76&\"-\"&AK76","v":"照明控制箱B2ALr03-运行状态"},{"$nulls":16},{"$f":"IF(AI76=\"\",\"\",AI76)","v":"B2ALr03"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL76,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL76,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":4},"照明控制箱","B2ALr03","B2B34","运行状态",{"$f":"AH76&\"-\"&AK76","v":"照明控制箱-运行状态"},{"$f":"VLOOKUP(AH76,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ76&\"_\"&VLOOKUP(AK76,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"LCBB2B34_R"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM76&\" \"&\"AT%I\"&B77*16&\".0\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J76&\"*)\",\" \")","v":"LLCBB2B34_R AT%I64.0 :BOOL; (*照明控制箱B2ALr03-运行状态*)"},{"$f":"IFERROR(REPLACE(REPLACE(AN76,SEARCH(\"AT%\",AN76),,REPT(\" \",25-SEARCH(\"AT%\",AN76))),SEARCH(\":\",REPLACE(AN76,SEARCH(\"AT%\",AN76),,REPT(\" \",25-SEARCH(\"AT%\",AN76)))),,REPT(\" \",40-SEARCH(\":\",REPLACE(AN76,SEARCH(\"AT%\",AN76),,REPT(\" \",25-SEARCH(\"AT%\",AN76)))))),\" \")","v":"LLCBB2B34_R             AT%I64.0       :BOOL; (*照明控制箱B2ALr03-运行状态*)"},null,{"$f":"$B$2&\"\\\"&$B$2&AM76","v":"L01\\L01LCBB2B34_R"},{"$f":"J76","v":"照明控制箱B2ALr03-运行状态"},{"$f":"10000+($B77*16*8+F76-1)","v":10512}]
[null,4,2,{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(DEC2BIN(B77),REPT(0,5))),4,1))","v":0},{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(DEC2BIN(B77),REPT(0,5))),4,1))","v":0},2,null,2,"C","照明控制箱B2ALr03-自动状态",{"$nulls":16},"B2ALr03",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL77,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL77,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":4},"照明控制箱","B2ALr03","B2B34","自动状态","照明控制箱-自动状态",{"$f":"VLOOKUP(AH77,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ77&\"_\"&VLOOKUP(AK77,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"LCBB2B34_A"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM77&\" \"&\"AT%I\"&B77*16&\".1\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J77&\"*)\",\" \")","v":"LLCBB2B34_A AT%I64.1 :BOOL; (*照明控制箱B2ALr03-自动状态*)"},"LLCBB2B34_A             AT%I64.1       :BOOL; (*照明控制箱B2ALr03-自动状态*)",null,"L01\\L01LCBB2B34_A","照明控制箱B2ALr03-自动状态",{"$f":"AS76+1","v":10513}]
[null,"kbs",3,{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(DEC2BIN(B77),REPT(0,5))),3,1))","v":1},{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(DEC2BIN(B77),REPT(0,5))),3,1))","v":1},3,null,3,"C","照明控制箱B2ALr03-运行状态",{"$nulls":16},"B2ALr03",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL78,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL78,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":4},"照明控制箱","B2ALr03","B2B35","运行状态","照明控制箱-运行状态",{"$f":"VLOOKUP(AH78,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ78&\"_\"&VLOOKUP(AK78,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"LCBB2B35_R"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM78&\" \"&\"AT%I\"&B77*16&\".2\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J78&\"*)\",\" \")","v":"LLCBB2B35_R AT%I64.2 :BOOL; (*照明控制箱B2ALr03-运行状态*)"},"LLCBB2B35_R             AT%I64.2       :BOOL; (*照明控制箱B2ALr03-运行状态*)",null,"L01\\L01LCBB2B35_R","照明控制箱B2ALr03-运行状态",10514]
[null,50,4,{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(DEC2BIN(B77),REPT(0,5))),2,1))","v":0},{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(DEC2BIN(B77),REPT(0,5))),2,1))","v":0},4,null,4,"C","照明控制箱B2ALr03-自动状态",{"$nulls":16},"B2ALr03",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL79,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL79,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":4},"照明控制箱","B2ALr03","B2B35","自动状态","照明控制箱-自动状态",{"$f":"VLOOKUP(AH79,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ79&\"_\"&VLOOKUP(AK79,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"LCBB2B35_A"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM79&\" \"&\"AT%I\"&B77*16&\".3\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J79&\"*)\",\" \")","v":"LLCBB2B35_A AT%I64.3 :BOOL; (*照明控制箱B2ALr03-自动状态*)"},"LLCBB2B35_A             AT%I64.3       :BOOL; (*照明控制箱B2ALr03-自动状态*)",null,"L01\\L01LCBB2B35_A","照明控制箱B2ALr03-自动状态",10515]
[null,"IOM 1601R",5,{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(DEC2BIN(B77),REPT(0,5))),1,1))","v":0},{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(DEC2BIN(B77),REPT(0,5))),1,1))","v":0},5,null,5,"C","照明控制箱B2ALr03-运行状态",{"$nulls":16},"B2ALr03",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL80,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL80,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":4},"照明控制箱","B2ALr03","B2B36","运行状态","照明控制箱-运行状态",{"$f":"VLOOKUP(AH80,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ80&\"_\"&VLOOKUP(AK80,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"LCBB2B36_R"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM80&\" \"&\"AT%I\"&B77*16&\".4\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J80&\"*)\",\" \")","v":"LLCBB2B36_R AT%I64.4 :BOOL; (*照明控制箱B2ALr03-运行状态*)"},"LLCBB2B36_R             AT%I64.4       :BOOL; (*照明控制箱B2ALr03-运行状态*)",null,"L01\\L01LCBB2B36_R","照明控制箱B2ALr03-运行状态",10516]
[null,null,6,{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(IF(B79=20,1,IF(B79=50,10,IF(B79=125,11,IF(B79=250,100,IF(B79=500,101,IF(B79=800,110,IF(B79=1000,111,0))))))),REPT(0,3))),3,1))","v":0},{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(IF(B79=20,1,IF(B79=50,10,IF(B79=125,11,IF(B79=250,100,IF(B79=500,101,IF(B79=800,110,IF(B79=1000,111,0))))))),REPT(0,3))),3,1))","v":0},6,null,6,"C","照明控制箱B2ALr03-自动状态",{"$nulls":16},"B2ALr03",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL81,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL81,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":4},"照明控制箱","B2ALr03","B2B36","自动状态","照明控制箱-自动状态",{"$f":"VLOOKUP(AH81,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ81&\"_\"&VLOOKUP(AK81,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"LCBB2B36_A"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM81&\" \"&\"AT%I\"&B77*16&\".5\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J81&\"*)\",\" \")","v":"LLCBB2B36_A AT%I64.5 :BOOL; (*照明控制箱B2ALr03-自动状态*)"},"LLCBB2B36_A             AT%I64.5       :BOOL; (*照明控制箱B2ALr03-自动状态*)",null,"L01\\L01LCBB2B36_A","照明控制箱B2ALr03-自动状态",10517]
[null,null,7,{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(IF(B79=20,1,IF(B79=50,10,IF(B79=125,11,IF(B79=250,100,IF(B79=500,101,IF(B79=800,110,IF(B79=1000,111,0))))))),REPT(0,3))),2,1))","v":1},{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(IF(B79=20,1,IF(B79=50,10,IF(B79=125,11,IF(B79=250,100,IF(B79=500,101,IF(B79=800,110,IF(B79=1000,111,0))))))),REPT(0,3))),2,1))","v":1},7,null,7,"C","照明控制箱B2ALr03-运行状态",{"$nulls":16},"B2ALr03",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL82,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL82,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":4},"照明控制箱","B2ALr03","B2B37","运行状态","照明控制箱-运行状态",{"$f":"VLOOKUP(AH82,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ82&\"_\"&VLOOKUP(AK82,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"LCBB2B37_R"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM82&\" \"&\"AT%I\"&B77*16&\".6\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J82&\"*)\",\" \")","v":"LLCBB2B37_R AT%I64.6 :BOOL; (*照明控制箱B2ALr03-运行状态*)"},"LLCBB2B37_R             AT%I64.6       :BOOL; (*照明控制箱B2ALr03-运行状态*)",null,"L01\\L01LCBB2B37_R","照明控制箱B2ALr03-运行状态",10518]
[null,null,8,{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(IF(B79=20,1,IF(B79=50,10,IF(B79=125,11,IF(B79=250,100,IF(B79=500,101,IF(B79=800,110,IF(B79=1000,111,0))))))),REPT(0,3))),1,1))","v":0},{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(IF(B79=20,1,IF(B79=50,10,IF(B79=125,11,IF(B79=250,100,IF(B79=500,101,IF(B79=800,110,IF(B79=1000,111,0))))))),REPT(0,3))),1,1))","v":0},8,null,8,"C","照明控制箱B2ALr03-自动状态",{"$nulls":16},"B2ALr03",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL83,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL83,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":4},"照明控制箱","B2ALr03","B2B37","自动状态","照明控制箱-自动状态",{"$f":"VLOOKUP(AH83,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ83&\"_\"&VLOOKUP(AK83,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"LCBB2B37_A"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM83&\" \"&\"AT%I\"&B77*16&\".7\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J83&\"*)\",\" \")","v":"LLCBB2B37_A AT%I64.7 :BOOL; (*照明控制箱B2ALr03-自动状态*)"},"LLCBB2B37_A             AT%I64.7       :BOOL; (*照明控制箱B2ALr03-自动状态*)",null,"L01\\L01LCBB2B37_A","照明控制箱B2ALr03-自动状态",10519]
[{"$nulls":5},9,null,9,"C","照明控制箱B2ALr03-运行状态",{"$nulls":16},"B2ALr03",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL84,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL84,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":4},"照明控制箱","B2ALr03","B2B38","运行状态","照明控制箱-运行状态",{"$f":"VLOOKUP(AH84,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ84&\"_\"&VLOOKUP(AK84,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"LCBB2B38_R"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM84&\" \"&\"AT%I\"&B77*16+1&\".0\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J84&\"*)\",\" \")","v":"LLCBB2B38_R AT%I65.0 :BOOL; (*照明控制箱B2ALr03-运行状态*)"},"LLCBB2B38_R             AT%I65.0       :BOOL; (*照明控制箱B2ALr03-运行状态*)",null,"L01\\L01LCBB2B38_R","照明控制箱B2ALr03-运行状态",10520]
[{"$nulls":5},10,null,10,"C","照明控制箱B2ALr03-自动状态",{"$nulls":16},"B2ALr03",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL85,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL85,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":4},"照明控制箱","B2ALr03","B2B38","自动状态","照明控制箱-自动状态",{"$f":"VLOOKUP(AH85,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ85&\"_\"&VLOOKUP(AK85,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"LCBB2B38_A"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM85&\" \"&\"AT%I\"&B77*16+1&\".1\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J85&\"*)\",\" \")","v":"LLCBB2B38_A AT%I65.1 :BOOL; (*照明控制箱B2ALr03-自动状态*)"},"LLCBB2B38_A             AT%I65.1       :BOOL; (*照明控制箱B2ALr03-自动状态*)",null,"L01\\L01LCBB2B38_A","照明控制箱B2ALr03-自动状态",10521]
[{"$nulls":5},11,null,11,"C","照明控制箱B2ALr03-运行状态",{"$nulls":16},"B2ALr03",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL86,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL86,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":4},"照明控制箱","B2ALr03","B2B39","运行状态","照明控制箱-运行状态",{"$f":"VLOOKUP(AH86,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ86&\"_\"&VLOOKUP(AK86,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"LCBB2B39_R"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM86&\" \"&\"AT%I\"&B77*16+1&\".2\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J86&\"*)\",\" \")","v":"LLCBB2B39_R AT%I65.2 :BOOL; (*照明控制箱B2ALr03-运行状态*)"},"LLCBB2B39_R             AT%I65.2       :BOOL; (*照明控制箱B2ALr03-运行状态*)",null,"L01\\L01LCBB2B39_R","照明控制箱B2ALr03-运行状态",10522]
[{"$nulls":5},12,null,12,"C","照明控制箱B2ALr03-自动状态",{"$nulls":16},"B2ALr03",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL87,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL87,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":4},"照明控制箱","B2ALr03","B2B39","自动状态","照明控制箱-自动状态",{"$f":"VLOOKUP(AH87,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ87&\"_\"&VLOOKUP(AK87,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"LCBB2B39_A"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM87&\" \"&\"AT%I\"&B77*16+1&\".3\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J87&\"*)\",\" \")","v":"LLCBB2B39_A AT%I65.3 :BOOL; (*照明控制箱B2ALr03-自动状态*)"},"LLCBB2B39_A             AT%I65.3       :BOOL; (*照明控制箱B2ALr03-自动状态*)",null,"L01\\L01LCBB2B39_A","照明控制箱B2ALr03-自动状态",10523]
[{"$nulls":5},13,null,13,"C","照明控制箱B2ALr03-运行状态",{"$nulls":16},"B2ALr03",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL88,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL88,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":4},"照明控制箱","B2ALr03","B2B40","运行状态","照明控制箱-运行状态",{"$f":"VLOOKUP(AH88,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ88&\"_\"&VLOOKUP(AK88,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"LCBB2B40_R"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM88&\" \"&\"AT%I\"&B77*16+1&\".4\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J88&\"*)\",\" \")","v":"LLCBB2B40_R AT%I65.4 :BOOL; (*照明控制箱B2ALr03-运行状态*)"},"LLCBB2B40_R             AT%I65.4       :BOOL; (*照明控制箱B2ALr03-运行状态*)",null,"L01\\L01LCBB2B40_R","照明控制箱B2ALr03-运行状态",10524]
[{"$nulls":5},14,null,14,"C","照明控制箱B2ALr03-自动状态",{"$nulls":16},"B2ALr03",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL89,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL89,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":4},"照明控制箱","B2ALr03","B2B40","自动状态","照明控制箱-自动状态",{"$f":"VLOOKUP(AH89,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ89&\"_\"&VLOOKUP(AK89,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"LCBB2B40_A"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM89&\" \"&\"AT%I\"&B77*16+1&\".5\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J89&\"*)\",\" \")","v":"LLCBB2B40_A AT%I65.5 :BOOL; (*照明控制箱B2ALr03-自动状态*)"},"LLCBB2B40_A             AT%I65.5       :BOOL; (*照明控制箱B2ALr03-自动状态*)",null,"L01\\L01LCBB2B40_A","照明控制箱B2ALr03-自动状态",10525]
[{"$nulls":5},15,null,15,"C","照明控制箱B2ALr03-运行状态",{"$nulls":16},"B2ALr03",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL90,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL90,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":4},"照明控制箱","B2ALr03","B2B41","运行状态","照明控制箱-运行状态",{"$f":"VLOOKUP(AH90,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ90&\"_\"&VLOOKUP(AK90,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"LCBB2B41_R"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM90&\" \"&\"AT%I\"&B77*16+1&\".6\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J90&\"*)\",\" \")","v":"LLCBB2B41_R AT%I65.6 :BOOL; (*照明控制箱B2ALr03-运行状态*)"},"LLCBB2B41_R             AT%I65.6       :BOOL; (*照明控制箱B2ALr03-运行状态*)",null,"L01\\L01LCBB2B41_R","照明控制箱B2ALr03-运行状态",10526]
[".",{"$nulls":4},16,null,16,"C","照明控制箱B2ALr03-自动状态",{"$nulls":16},"B2ALr03",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL91,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL91,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":4},"照明控制箱","B2ALr03","B2B41","自动状态","照明控制箱-自动状态",{"$f":"VLOOKUP(AH91,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ91&\"_\"&VLOOKUP(AK91,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"LCBB2B41_A"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM91&\" \"&\"AT%I\"&B77*16+1&\".7\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J91&\"*)\",\" \")","v":"LLCBB2B41_A AT%I65.7 :BOOL; (*照明控制箱B2ALr03-自动状态*)"},"LLCBB2B41_A             AT%I65.7       :BOOL; (*照明控制箱B2ALr03-自动状态*)",null,"L01\\L01LCBB2B41_A","照明控制箱B2ALr03-自动状态",10527]
[null,"IOM.1601R D7",{"$nulls":38},{"$f":"\"(* \"&B97&\"地址: \"&B94&\" *)\"","v":"(* IOM 1601R地址: 5 *)"}]
[null,"addr",1,{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(DEC2BIN(B94),REPT(0,5))),5,1))","v":1},{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(DEC2BIN(B94),REPT(0,5))),5,1))","v":1},1,null,1,"C",{"$f":"AH93&AA93&\"-\"&AK93","v":"照明控制箱B2ALr03-运行状态"},{"$nulls":16},{"$f":"IF(AI93=\"\",\"\",AI93)","v":"B2ALr03"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL93,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL93,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":4},"照明控制箱","B2ALr03","B2B42","运行状态",{"$f":"AH93&\"-\"&AK93","v":"照明控制箱-运行状态"},{"$f":"VLOOKUP(AH93,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ93&\"_\"&VLOOKUP(AK93,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"LCBB2B42_R"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM93&\" \"&\"AT%I\"&B94*16&\".0\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J93&\"*)\",\" \")","v":"LLCBB2B42_R AT%I80.0 :BOOL; (*照明控制箱B2ALr03-运行状态*)"},{"$f":"IFERROR(REPLACE(REPLACE(AN93,SEARCH(\"AT%\",AN93),,REPT(\" \",25-SEARCH(\"AT%\",AN93))),SEARCH(\":\",REPLACE(AN93,SEARCH(\"AT%\",AN93),,REPT(\" \",25-SEARCH(\"AT%\",AN93)))),,REPT(\" \",40-SEARCH(\":\",REPLACE(AN93,SEARCH(\"AT%\",AN93),,REPT(\" \",25-SEARCH(\"AT%\",AN93)))))),\" \")","v":"LLCBB2B42_R             AT%I80.0       :BOOL; (*照明控制箱B2ALr03-运行状态*)"},null,{"$f":"$B$2&\"\\\"&$B$2&AM93","v":"L01\\L01LCBB2B42_R"},{"$f":"J93","v":"照明控制箱B2ALr03-运行状态"},{"$f":"10000+($B94*16*8+F93-1)","v":10640}]
[null,5,2,{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(DEC2BIN(B94),REPT(0,5))),4,1))","v":0},{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(DEC2BIN(B94),REPT(0,5))),4,1))","v":0},2,null,2,"C","照明控制箱B2ALr03-自动状态",{"$nulls":16},"B2ALr03",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL94,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL94,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":4},"照明控制箱","B2ALr03","B2B42","自动状态","照明控制箱-自动状态",{"$f":"VLOOKUP(AH94,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ94&\"_\"&VLOOKUP(AK94,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"LCBB2B42_A"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM94&\" \"&\"AT%I\"&B94*16&\".1\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J94&\"*)\",\" \")","v":"LLCBB2B42_A AT%I80.1 :BOOL; (*照明控制箱B2ALr03-自动状态*)"},"LLCBB2B42_A             AT%I80.1       :BOOL; (*照明控制箱B2ALr03-自动状态*)",null,"L01\\L01LCBB2B42_A","照明控制箱B2ALr03-自动状态",{"$f":"AS93+1","v":10641}]
[null,"kbs",3,{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(DEC2BIN(B94),REPT(0,5))),3,1))","v":1},{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(DEC2BIN(B94),REPT(0,5))),3,1))","v":1},3,null,3,"C","照明控制箱B2ALr03-运行状态",{"$nulls":16},"B2ALr03",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL95,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL95,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":4},"照明控制箱","B2ALr03","B2B43","运行状态","照明控制箱-运行状态",{"$f":"VLOOKUP(AH95,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ95&\"_\"&VLOOKUP(AK95,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"LCBB2B43_R"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM95&\" \"&\"AT%I\"&B94*16&\".2\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J95&\"*)\",\" \")","v":"LLCBB2B43_R AT%I80.2 :BOOL; (*照明控制箱B2ALr03-运行状态*)"},"LLCBB2B43_R             AT%I80.2       :BOOL; (*照明控制箱B2ALr03-运行状态*)",null,"L01\\L01LCBB2B43_R","照明控制箱B2ALr03-运行状态",10642]
[null,50,4,{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(DEC2BIN(B94),REPT(0,5))),2,1))","v":0},{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(DEC2BIN(B94),REPT(0,5))),2,1))","v":0},4,null,4,"C","照明控制箱B2ALr03-自动状态",{"$nulls":16},"B2ALr03",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL96,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL96,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":4},"照明控制箱","B2ALr03","B2B43","自动状态","照明控制箱-自动状态",{"$f":"VLOOKUP(AH96,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ96&\"_\"&VLOOKUP(AK96,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"LCBB2B43_A"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM96&\" \"&\"AT%I\"&B94*16&\".3\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J96&\"*)\",\" \")","v":"LLCBB2B43_A AT%I80.3 :BOOL; (*照明控制箱B2ALr03-自动状态*)"},"LLCBB2B43_A             AT%I80.3       :BOOL; (*照明控制箱B2ALr03-自动状态*)",null,"L01\\L01LCBB2B43_A","照明控制箱B2ALr03-自动状态",10643]
[null,"IOM 1601R",5,{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(DEC2BIN(B94),REPT(0,5))),1,1))","v":0},{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(DEC2BIN(B94),REPT(0,5))),1,1))","v":0},5,null,5,"C","照明控制箱B2ALr03-运行状态",{"$nulls":16},"B2ALr03",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL97,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL97,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":4},"照明控制箱","B2ALr03","B2B44","运行状态","照明控制箱-运行状态",{"$f":"VLOOKUP(AH97,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ97&\"_\"&VLOOKUP(AK97,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"LCBB2B44_R"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM97&\" \"&\"AT%I\"&B94*16&\".4\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J97&\"*)\",\" \")","v":"LLCBB2B44_R AT%I80.4 :BOOL; (*照明控制箱B2ALr03-运行状态*)"},"LLCBB2B44_R             AT%I80.4       :BOOL; (*照明控制箱B2ALr03-运行状态*)",null,"L01\\L01LCBB2B44_R","照明控制箱B2ALr03-运行状态",10644]
[null,null,6,{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(IF(B96=20,1,IF(B96=50,10,IF(B96=125,11,IF(B96=250,100,IF(B96=500,101,IF(B96=800,110,IF(B96=1000,111,0))))))),REPT(0,3))),3,1))","v":0},{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(IF(B96=20,1,IF(B96=50,10,IF(B96=125,11,IF(B96=250,100,IF(B96=500,101,IF(B96=800,110,IF(B96=1000,111,0))))))),REPT(0,3))),3,1))","v":0},6,null,6,"C","照明控制箱B2ALr03-自动状态",{"$nulls":16},"B2ALr03",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL98,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL98,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":4},"照明控制箱","B2ALr03","B2B44","自动状态","照明控制箱-自动状态",{"$f":"VLOOKUP(AH98,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ98&\"_\"&VLOOKUP(AK98,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"LCBB2B44_A"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM98&\" \"&\"AT%I\"&B94*16&\".5\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J98&\"*)\",\" \")","v":"LLCBB2B44_A AT%I80.5 :BOOL; (*照明控制箱B2ALr03-自动状态*)"},"LLCBB2B44_A             AT%I80.5       :BOOL; (*照明控制箱B2ALr03-自动状态*)",null,"L01\\L01LCBB2B44_A","照明控制箱B2ALr03-自动状态",10645]
[null,null,7,{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(IF(B96=20,1,IF(B96=50,10,IF(B96=125,11,IF(B96=250,100,IF(B96=500,101,IF(B96=800,110,IF(B96=1000,111,0))))))),REPT(0,3))),2,1))","v":1},{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(IF(B96=20,1,IF(B96=50,10,IF(B96=125,11,IF(B96=250,100,IF(B96=500,101,IF(B96=800,110,IF(B96=1000,111,0))))))),REPT(0,3))),2,1))","v":1},7,null,7,"C","潜污泵井SUMP-48-主泵运行状态",{"$nulls":16},"SUMP-48",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL99,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL99,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":4},"潜污泵井","SUMP-48","B2B01","主泵运行状态","潜污泵井-主泵运行状态",{"$f":"VLOOKUP(AH99,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ99&\"_\"&VLOOKUP(AK99,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"SWPB2B01_R1"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM99&\" \"&\"AT%I\"&B94*16&\".6\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J99&\"*)\",\" \")","v":"LSWPB2B01_R1 AT%I80.6 :BOOL; (*潜污泵井SUMP-48-主泵运行状态*)"},"LSWPB2B01_R1            AT%I80.6       :BOOL; (*潜污泵井SUMP-48-主泵运行状态*)",null,"L01\\L01SWPB2B01_R1","潜污泵井SUMP-48-主泵运行状态",10646]
[null,null,8,{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(IF(B96=20,1,IF(B96=50,10,IF(B96=125,11,IF(B96=250,100,IF(B96=500,101,IF(B96=800,110,IF(B96=1000,111,0))))))),REPT(0,3))),1,1))","v":0},{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(IF(B96=20,1,IF(B96=50,10,IF(B96=125,11,IF(B96=250,100,IF(B96=500,101,IF(B96=800,110,IF(B96=1000,111,0))))))),REPT(0,3))),1,1))","v":0},8,null,8,"C","潜污泵井SUMP-48-备泵运行状态",{"$nulls":16},"SUMP-48",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL100,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL100,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":4},"潜污泵井","SUMP-48","B2B01","备泵运行状态","潜污泵井-备泵运行状态",{"$f":"VLOOKUP(AH100,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ100&\"_\"&VLOOKUP(AK100,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"SWPB2B01_R2"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM100&\" \"&\"AT%I\"&B94*16&\".7\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J100&\"*)\",\" \")","v":"LSWPB2B01_R2 AT%I80.7 :BOOL; (*潜污泵井SUMP-48-备泵运行状态*)"},"LSWPB2B01_R2            AT%I80.7       :BOOL; (*潜污泵井SUMP-48-备泵运行状态*)",null,"L01\\L01SWPB2B01_R2","潜污泵井SUMP-48-备泵运行状态",10647]
[{"$nulls":5},9,null,9,"C","潜污泵井SUMP-48-主泵故障状态",{"$nulls":16},"SUMP-48",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL101,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL101,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":4},"潜污泵井","SUMP-48","B2B01","主泵故障状态","潜污泵井-主泵故障状态",{"$f":"VLOOKUP(AH101,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ101&\"_\"&VLOOKUP(AK101,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"SWPB2B01_F1"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM101&\" \"&\"AT%I\"&B94*16+1&\".0\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J101&\"*)\",\" \")","v":"LSWPB2B01_F1 AT%I81.0 :BOOL; (*潜污泵井SUMP-48-主泵故障状态*)"},"LSWPB2B01_F1            AT%I81.0       :BOOL; (*潜污泵井SUMP-48-主泵故障状态*)",null,"L01\\L01SWPB2B01_F1","潜污泵井SUMP-48-主泵故障状态",10648]
[{"$nulls":5},10,null,10,"C","潜污泵井SUMP-48-备泵故障状态",{"$nulls":16},"SUMP-48",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL102,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL102,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":4},"潜污泵井","SUMP-48","B2B01","备泵故障状态","潜污泵井-备泵故障状态",{"$f":"VLOOKUP(AH102,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ102&\"_\"&VLOOKUP(AK102,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"SWPB2B01_F2"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM102&\" \"&\"AT%I\"&B94*16+1&\".1\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J102&\"*)\",\" \")","v":"LSWPB2B01_F2 AT%I81.1 :BOOL; (*潜污泵井SUMP-48-备泵故障状态*)"},"LSWPB2B01_F2            AT%I81.1       :BOOL; (*潜污泵井SUMP-48-备泵故障状态*)",null,"L01\\L01SWPB2B01_F2","潜污泵井SUMP-48-备泵故障状态",10649]
[{"$nulls":5},11,null,11,"C","潜污泵井SUMP-48-自动状态",{"$nulls":16},"SUMP-48",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL103,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL103,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":4},"潜污泵井","SUMP-48","B2B01","自动状态","潜污泵井-自动状态",{"$f":"VLOOKUP(AH103,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ103&\"_\"&VLOOKUP(AK103,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"SWPB2B01_A"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM103&\" \"&\"AT%I\"&B94*16+1&\".2\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J103&\"*)\",\" \")","v":"LSWPB2B01_A AT%I81.2 :BOOL; (*潜污泵井SUMP-48-自动状态*)"},"LSWPB2B01_A             AT%I81.2       :BOOL; (*潜污泵井SUMP-48-自动状态*)",null,"L01\\L01SWPB2B01_A","潜污泵井SUMP-48-自动状态",10650]
[{"$nulls":5},12,null,12,"C","潜污泵井SUMP-48-超高液位",{"$nulls":16},"SUMP-48",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL104,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL104,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":4},"潜污泵井","SUMP-48","B2B01","超高液位","潜污泵井-超高液位",{"$f":"VLOOKUP(AH104,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ104&\"_\"&VLOOKUP(AK104,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"SWPB2B01_SHL"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM104&\" \"&\"AT%I\"&B94*16+1&\".3\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J104&\"*)\",\" \")","v":"LSWPB2B01_SHL AT%I81.3 :BOOL; (*潜污泵井SUMP-48-超高液位*)"},"LSWPB2B01_SHL           AT%I81.3       :BOOL; (*潜污泵井SUMP-48-超高液位*)",null,"L01\\L01SWPB2B01_SHL","潜污泵井SUMP-48-超高液位",10651]
[{"$nulls":5},13,null,13,"C","排烟机B2ATE(PY)02-运行状态",{"$nulls":16},"B2ATE(PY)02",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL105,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL105,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":4},"排烟机","B2ATE(PY)02","B2B01","运行状态","排烟机-运行状态",{"$f":"VLOOKUP(AH105,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ105&\"_\"&VLOOKUP(AK105,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"ESFB2B01_R"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM105&\" \"&\"AT%I\"&B94*16+1&\".4\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J105&\"*)\",\" \")","v":"LESFB2B01_R AT%I81.4 :BOOL; (*排烟机B2ATE(PY)02-运行状态*)"},"LESFB2B01_R             AT%I81.4       :BOOL; (*排烟机B2ATE(PY)02-运行状态*)",null,"L01\\L01ESFB2B01_R","排烟机B2ATE(PY)02-运行状态",10652]
[{"$nulls":5},14,null,14,"C","排烟机B2ATE(PY)02-故障状态",{"$nulls":16},"B2ATE(PY)02",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL106,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL106,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":4},"排烟机","B2ATE(PY)02","B2B01","故障状态","排烟机-故障状态",{"$f":"VLOOKUP(AH106,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ106&\"_\"&VLOOKUP(AK106,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"ESFB2B01_F"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM106&\" \"&\"AT%I\"&B94*16+1&\".5\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J106&\"*)\",\" \")","v":"LESFB2B01_F AT%I81.5 :BOOL; (*排烟机B2ATE(PY)02-故障状态*)"},"LESFB2B01_F             AT%I81.5       :BOOL; (*排烟机B2ATE(PY)02-故障状态*)",null,"L01\\L01ESFB2B01_F","排烟机B2ATE(PY)02-故障状态",10653]
[{"$nulls":5},15,null,15,"C","排烟机B2ATE(PY)02-自动状态",{"$nulls":16},"B2ATE(PY)02",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL107,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL107,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":4},"排烟机","B2ATE(PY)02","B2B01","自动状态","排烟机-自动状态",{"$f":"VLOOKUP(AH107,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ107&\"_\"&VLOOKUP(AK107,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"ESFB2B01_A"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM107&\" \"&\"AT%I\"&B94*16+1&\".6\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J107&\"*)\",\" \")","v":"LESFB2B01_A AT%I81.6 :BOOL; (*排烟机B2ATE(PY)02-自动状态*)"},"LESFB2B01_A             AT%I81.6       :BOOL; (*排烟机B2ATE(PY)02-自动状态*)",null,"L01\\L01ESFB2B01_A","排烟机B2ATE(PY)02-自动状态",10654]
[".",{"$nulls":4},16,null,16,"C","排烟机B2ATE(PY)02-运行状态",{"$nulls":16},"B2ATE(PY)02",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL108,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL108,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":4},"排烟机","B2ATE(PY)02","B2B02","运行状态","排烟机-运行状态",{"$f":"VLOOKUP(AH108,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ108&\"_\"&VLOOKUP(AK108,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"ESFB2B02_R"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM108&\" \"&\"AT%I\"&B94*16+1&\".7\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J108&\"*)\",\" \")","v":"LESFB2B02_R AT%I81.7 :BOOL; (*排烟机B2ATE(PY)02-运行状态*)"},"LESFB2B02_R             AT%I81.7       :BOOL; (*排烟机B2ATE(PY)02-运行状态*)",null,"L01\\L01ESFB2B02_R","排烟机B2ATE(PY)02-运行状态",10655]
[null,"IOM.1601R D7",{"$nulls":38},{"$f":"\"(* \"&B114&\"地址: \"&B111&\" *)\"","v":"(* IOM 1601R地址: 6 *)"}]
[null,"addr",1,{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(DEC2BIN(B111),REPT(0,5))),5,1))","v":0},{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(DEC2BIN(B111),REPT(0,5))),5,1))","v":0},1,null,1,"C",{"$f":"AH110&AA110&\"-\"&AK110","v":"排烟机B2ATE(PY)02-故障状态"},{"$nulls":16},{"$f":"IF(AI110=\"\",\"\",AI110)","v":"B2ATE(PY)02"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL110,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL110,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":4},"排烟机","B2ATE(PY)02","B2B02","故障状态",{"$f":"AH110&\"-\"&AK110","v":"排烟机-故障状态"},{"$f":"VLOOKUP(AH110,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ110&\"_\"&VLOOKUP(AK110,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"ESFB2B02_F"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM110&\" \"&\"AT%I\"&B111*16&\".0\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J110&\"*)\",\" \")","v":"LESFB2B02_F AT%I96.0 :BOOL; (*排烟机B2ATE(PY)02-故障状态*)"},{"$f":"IFERROR(REPLACE(REPLACE(AN110,SEARCH(\"AT%\",AN110),,REPT(\" \",25-SEARCH(\"AT%\",AN110))),SEARCH(\":\",REPLACE(AN110,SEARCH(\"AT%\",AN110),,REPT(\" \",25-SEARCH(\"AT%\",AN110)))),,REPT(\" \",40-SEARCH(\":\",REPLACE(AN110,SEARCH(\"AT%\",AN110),,REPT(\" \",25-SEARCH(\"AT%\",AN110)))))),\" \")","v":"LESFB2B02_F             AT%I96.0       :BOOL; (*排烟机B2ATE(PY)02-故障状态*)"},null,{"$f":"$B$2&\"\\\"&$B$2&AM110","v":"L01\\L01ESFB2B02_F"},{"$f":"J110","v":"排烟机B2ATE(PY)02-故障状态"},{"$f":"10000+($B111*16*8+F110-1)","v":10768}]
[null,6,2,{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(DEC2BIN(B111),REPT(0,5))),4,1))","v":1},{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(DEC2BIN(B111),REPT(0,5))),4,1))","v":1},2,null,2,"C","排烟机B2ATE(PY)02-自动状态",{"$nulls":16},"B2ATE(PY)02",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL111,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL111,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":4},"排烟机","B2ATE(PY)02","B2B02","自动状态","排烟机-自动状态",{"$f":"VLOOKUP(AH111,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ111&\"_\"&VLOOKUP(AK111,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"ESFB2B02_A"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM111&\" \"&\"AT%I\"&B111*16&\".1\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J111&\"*)\",\" \")","v":"LESFB2B02_A AT%I96.1 :BOOL; (*排烟机B2ATE(PY)02-自动状态*)"},"LESFB2B02_A             AT%I96.1       :BOOL; (*排烟机B2ATE(PY)02-自动状态*)",null,"L01\\L01ESFB2B02_A","排烟机B2ATE(PY)02-自动状态",{"$f":"AS110+1","v":10769}]
[null,"kbs",3,{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(DEC2BIN(B111),REPT(0,5))),3,1))","v":1},{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(DEC2BIN(B111),REPT(0,5))),3,1))","v":1},3,null,3,"C","排烟机B2ATE(PY)03-运行状态",{"$nulls":16},"B2ATE(PY)03",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL112,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL112,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":4},"排烟机","B2ATE(PY)03","B2B03","运行状态","排烟机-运行状态",{"$f":"VLOOKUP(AH112,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ112&\"_\"&VLOOKUP(AK112,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"ESFB2B03_R"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM112&\" \"&\"AT%I\"&B111*16&\".2\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J112&\"*)\",\" \")","v":"LESFB2B03_R AT%I96.2 :BOOL; (*排烟机B2ATE(PY)03-运行状态*)"},"LESFB2B03_R             AT%I96.2       :BOOL; (*排烟机B2ATE(PY)03-运行状态*)",null,"L01\\L01ESFB2B03_R","排烟机B2ATE(PY)03-运行状态",10770]
[null,50,4,{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(DEC2BIN(B111),REPT(0,5))),2,1))","v":0},{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(DEC2BIN(B111),REPT(0,5))),2,1))","v":0},4,null,4,"C","排烟机B2ATE(PY)03-故障状态",{"$nulls":16},"B2ATE(PY)03",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL113,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL113,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":4},"排烟机","B2ATE(PY)03","B2B03","故障状态","排烟机-故障状态",{"$f":"VLOOKUP(AH113,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ113&\"_\"&VLOOKUP(AK113,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"ESFB2B03_F"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM113&\" \"&\"AT%I\"&B111*16&\".3\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J113&\"*)\",\" \")","v":"LESFB2B03_F AT%I96.3 :BOOL; (*排烟机B2ATE(PY)03-故障状态*)"},"LESFB2B03_F             AT%I96.3       :BOOL; (*排烟机B2ATE(PY)03-故障状态*)",null,"L01\\L01ESFB2B03_F","排烟机B2ATE(PY)03-故障状态",10771]
[null,"IOM 1601R",5,{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(DEC2BIN(B111),REPT(0,5))),1,1))","v":0},{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(DEC2BIN(B111),REPT(0,5))),1,1))","v":0},5,null,5,"C","排烟机B2ATE(PY)03-自动状态",{"$nulls":16},"B2ATE(PY)03",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL114,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL114,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":4},"排烟机","B2ATE(PY)03","B2B03","自动状态","排烟机-自动状态",{"$f":"VLOOKUP(AH114,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ114&\"_\"&VLOOKUP(AK114,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"ESFB2B03_A"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM114&\" \"&\"AT%I\"&B111*16&\".4\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J114&\"*)\",\" \")","v":"LESFB2B03_A AT%I96.4 :BOOL; (*排烟机B2ATE(PY)03-自动状态*)"},"LESFB2B03_A             AT%I96.4       :BOOL; (*排烟机B2ATE(PY)03-自动状态*)",null,"L01\\L01ESFB2B03_A","排烟机B2ATE(PY)03-自动状态",10772]
[null,null,6,{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(IF(B113=20,1,IF(B113=50,10,IF(B113=125,11,IF(B113=250,100,IF(B113=500,101,IF(B113=800,110,IF(B113=1000,111,0))))))),REPT(0,3))),3,1))","v":0},{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(IF(B113=20,1,IF(B113=50,10,IF(B113=125,11,IF(B113=250,100,IF(B113=500,101,IF(B113=800,110,IF(B113=1000,111,0))))))),REPT(0,3))),3,1))","v":0},6,null,6,"C","排烟机B2ATE(PY)03-运行状态",{"$nulls":16},"B2ATE(PY)03",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL115,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL115,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":4},"排烟机","B2ATE(PY)03","B2B04","运行状态","排烟机-运行状态",{"$f":"VLOOKUP(AH115,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ115&\"_\"&VLOOKUP(AK115,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"ESFB2B04_R"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM115&\" \"&\"AT%I\"&B111*16&\".5\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J115&\"*)\",\" \")","v":"LESFB2B04_R AT%I96.5 :BOOL; (*排烟机B2ATE(PY)03-运行状态*)"},"LESFB2B04_R             AT%I96.5       :BOOL; (*排烟机B2ATE(PY)03-运行状态*)",null,"L01\\L01ESFB2B04_R","排烟机B2ATE(PY)03-运行状态",10773]
[null,null,7,{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(IF(B113=20,1,IF(B113=50,10,IF(B113=125,11,IF(B113=250,100,IF(B113=500,101,IF(B113=800,110,IF(B113=1000,111,0))))))),REPT(0,3))),2,1))","v":1},{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(IF(B113=20,1,IF(B113=50,10,IF(B113=125,11,IF(B113=250,100,IF(B113=500,101,IF(B113=800,110,IF(B113=1000,111,0))))))),REPT(0,3))),2,1))","v":1},7,null,7,"C","排烟机B2ATE(PY)03-故障状态",{"$nulls":16},"B2ATE(PY)03",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL116,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL116,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":4},"排烟机","B2ATE(PY)03","B2B04","故障状态","排烟机-故障状态",{"$f":"VLOOKUP(AH116,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ116&\"_\"&VLOOKUP(AK116,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"ESFB2B04_F"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM116&\" \"&\"AT%I\"&B111*16&\".6\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J116&\"*)\",\" \")","v":"LESFB2B04_F AT%I96.6 :BOOL; (*排烟机B2ATE(PY)03-故障状态*)"},"LESFB2B04_F             AT%I96.6       :BOOL; (*排烟机B2ATE(PY)03-故障状态*)",null,"L01\\L01ESFB2B04_F","排烟机B2ATE(PY)03-故障状态",10774]
[null,null,8,{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(IF(B113=20,1,IF(B113=50,10,IF(B113=125,11,IF(B113=250,100,IF(B113=500,101,IF(B113=800,110,IF(B113=1000,111,0))))))),REPT(0,3))),1,1))","v":0},{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(IF(B113=20,1,IF(B113=50,10,IF(B113=125,11,IF(B113=250,100,IF(B113=500,101,IF(B113=800,110,IF(B113=1000,111,0))))))),REPT(0,3))),1,1))","v":0},8,null,8,"C","排烟机B2ATE(PY)03-自动状态",{"$nulls":16},"B2ATE(PY)03",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL117,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL117,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":4},"排烟机","B2ATE(PY)03","B2B04","自动状态","排烟机-自动状态",{"$f":"VLOOKUP(AH117,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ117&\"_\"&VLOOKUP(AK117,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"ESFB2B04_A"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM117&\" \"&\"AT%I\"&B111*16&\".7\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J117&\"*)\",\" \")","v":"LESFB2B04_A AT%I96.7 :BOOL; (*排烟机B2ATE(PY)03-自动状态*)"},"LESFB2B04_A             AT%I96.7       :BOOL; (*排烟机B2ATE(PY)03-自动状态*)",null,"L01\\L01ESFB2B04_A","排烟机B2ATE(PY)03-自动状态",10775]
[{"$nulls":5},9,null,9,"C","-",{"$nulls":16},"",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL118,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL118,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":8},"-",{"$f":"VLOOKUP(AH118,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ118&\"_\"&VLOOKUP(AK118,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM118&\" \"&\"AT%I\"&B111*16+1&\".0\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J118&\"*)\",\" \")","v":""},"",null,{"$error":"#N/A"},"-",10776]
[{"$nulls":5},10,null,10,"C","-",{"$nulls":16},"",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL119,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL119,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":8},"-",{"$f":"VLOOKUP(AH119,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ119&\"_\"&VLOOKUP(AK119,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM119&\" \"&\"AT%I\"&B111*16+1&\".1\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J119&\"*)\",\" \")","v":""},"",null,{"$error":"#N/A"},"-",10777]
[{"$nulls":5},11,null,11,"C","-",{"$nulls":16},"",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL120,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL120,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":8},"-",{"$f":"VLOOKUP(AH120,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ120&\"_\"&VLOOKUP(AK120,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM120&\" \"&\"AT%I\"&B111*16+1&\".2\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J120&\"*)\",\" \")","v":""},"",null,{"$error":"#N/A"},"-",10778]
[{"$nulls":5},12,null,12,"C","-",{"$nulls":16},"",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL121,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL121,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":8},"-",{"$f":"VLOOKUP(AH121,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ121&\"_\"&VLOOKUP(AK121,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM121&\" \"&\"AT%I\"&B111*16+1&\".3\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J121&\"*)\",\" \")","v":""},{"$f":"IFERROR(REPLACE(REPLACE(AN121,SEARCH(\"AT%\",AN121),,REPT(\" \",30-SEARCH(\"AT%\",AN121))),SEARCH(\":\",REPLACE(AN121,SEARCH(\"AT%\",AN121),,REPT(\" \",30-SEARCH(\"AT%\",AN121)))),,REPT(\" \",35-SEARCH(\":\",REPLACE(AN121,SEARCH(\"AT%\",AN121),,REPT(\" \",25-SEARCH(\"AT%\",AN121)))))),\" \")","v":""},null,{"$error":"#N/A"},"-",10779]
[{"$nulls":5},13,null,13,"C","-",{"$nulls":16},"",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL122,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL122,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":8},"-",{"$f":"VLOOKUP(AH122,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ122&\"_\"&VLOOKUP(AK122,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM122&\" \"&\"AT%I\"&B111*16+1&\".4\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J122&\"*)\",\" \")","v":""},"",null,{"$error":"#N/A"},"-",10780]
[{"$nulls":5},14,null,14,"C","-",{"$nulls":16},"",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL123,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL123,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":8},"-",{"$f":"VLOOKUP(AH123,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ123&\"_\"&VLOOKUP(AK123,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM123&\" \"&\"AT%I\"&B111*16+1&\".5\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J123&\"*)\",\" \")","v":""},"",null,{"$error":"#N/A"},"-",10781]
[{"$nulls":5},15,null,15,"C","-",{"$nulls":16},"",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL124,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL124,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":8},"-",{"$f":"VLOOKUP(AH124,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ124&\"_\"&VLOOKUP(AK124,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM124&\" \"&\"AT%I\"&B111*16+1&\".6\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J124&\"*)\",\" \")","v":""},"",null,{"$error":"#N/A"},"-",10782]
[".",{"$nulls":4},16,null,16,"C","-",{"$nulls":16},"",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL125,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL125,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":8},"-",{"$f":"VLOOKUP(AH125,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ125&\"_\"&VLOOKUP(AK125,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM125&\" \"&\"AT%I\"&B111*16+1&\".7\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J125&\"*)\",\" \")","v":""},"",null,{"$error":"#N/A"},"-",10783]
[null,{"$f":"B131","v":"IOM 1601D"},{"$nulls":38},{"$f":"\"(* \"&B131&\"地址: \"&B128&\" *)\"","v":"(* IOM 1601D地址: 7 *)"}]
[null,"addr",1,{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(DEC2BIN(B128),REPT(0,5))),5,1))","v":1},{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(DEC2BIN(B128),REPT(0,5))),5,1))","v":1},1,null,"1+","1-",{"$f":"AH127&AA127&\"-\"&AK127","v":"照明控制箱B2ALr03-启停控制"},{"$nulls":16},{"$f":"IF(AI127=\"\",\"\",AI127)","v":"B2ALr03"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL127,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL127,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":4},"照明控制箱","B2ALr03","B2B01","启停控制",{"$f":"AH127&\"-\"&AK127","v":"照明控制箱-启停控制"},{"$f":"VLOOKUP(AH127,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ127&\"_\"&VLOOKUP(AK127,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"LCBB2B01_C"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM127&\" \"&\"AT%Q\"&B128*16&\".0\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J127&\"*)\",\" \")","v":"LLCBB2B01_C AT%Q112.0 :BOOL; (*照明控制箱B2ALr03-启停控制*)"},{"$f":"IFERROR(REPLACE(REPLACE(AN127,SEARCH(\"AT%\",AN127),,REPT(\" \",25-SEARCH(\"AT%\",AN127))),SEARCH(\":\",REPLACE(AN127,SEARCH(\"AT%\",AN127),,REPT(\" \",25-SEARCH(\"AT%\",AN127)))),,REPT(\" \",40-SEARCH(\":\",REPLACE(AN127,SEARCH(\"AT%\",AN127),,REPT(\" \",25-SEARCH(\"AT%\",AN127)))))),\" \")","v":"LLCBB2B01_C             AT%Q112.0      :BOOL; (*照明控制箱B2ALr03-启停控制*)"},null,{"$f":"$B$2&\"\\\"&$B$2&AM127","v":"L01\\L01LCBB2B01_C"},{"$f":"J127","v":"照明控制箱B2ALr03-启停控制"},{"$f":"($B128*16*8+F127-1)","v":896}]
[null,7,2,{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(DEC2BIN(B128),REPT(0,5))),4,1))","v":1},{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(DEC2BIN(B128),REPT(0,5))),4,1))","v":1},2,null,"2+","2-","照明控制箱B2ALr03-启停控制",{"$nulls":16},"B2ALr03",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL128,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL128,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":4},"照明控制箱","B2ALr03","B2B02","启停控制","照明控制箱-启停控制",{"$f":"VLOOKUP(AH128,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ128&\"_\"&VLOOKUP(AK128,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"LCBB2B02_C"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM128&\" \"&\"AT%Q\"&B128*16&\".1\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J128&\"*)\",\" \")","v":"LLCBB2B02_C AT%Q112.1 :BOOL; (*照明控制箱B2ALr03-启停控制*)"},"LLCBB2B02_C             AT%Q112.1      :BOOL; (*照明控制箱B2ALr03-启停控制*)",null,"L01\\L01LCBB2B02_C","照明控制箱B2ALr03-启停控制",{"$f":"AS127+1","v":897}]
[null,"kbs",3,{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(DEC2BIN(B128),REPT(0,5))),3,1))","v":1},{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(DEC2BIN(B128),REPT(0,5))),3,1))","v":1},3,null,"3+","3-","照明控制箱B2ALr03-启停控制",{"$nulls":16},"B2ALr03",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL129,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL129,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":4},"照明控制箱","B2ALr03","B2B03","启停控制","照明控制箱-启停控制",{"$f":"VLOOKUP(AH129,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ129&\"_\"&VLOOKUP(AK129,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"LCBB2B03_C"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM129&\" \"&\"AT%Q\"&B128*16&\".2\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J129&\"*)\",\" \")","v":"LLCBB2B03_C AT%Q112.2 :BOOL; (*照明控制箱B2ALr03-启停控制*)"},"LLCBB2B03_C             AT%Q112.2      :BOOL; (*照明控制箱B2ALr03-启停控制*)",null,"L01\\L01LCBB2B03_C","照明控制箱B2ALr03-启停控制",898]
[null,50,4,{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(DEC2BIN(B128),REPT(0,5))),2,1))","v":0},{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(DEC2BIN(B128),REPT(0,5))),2,1))","v":0},4,null,"4+","4-","照明控制箱B2ALr03-启停控制",{"$nulls":16},"B2ALr03",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL130,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL130,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":4},"照明控制箱","B2ALr03","B2B04","启停控制","照明控制箱-启停控制",{"$f":"VLOOKUP(AH130,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ130&\"_\"&VLOOKUP(AK130,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"LCBB2B04_C"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM130&\" \"&\"AT%Q\"&B128*16&\".3\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J130&\"*)\",\" \")","v":"LLCBB2B04_C AT%Q112.3 :BOOL; (*照明控制箱B2ALr03-启停控制*)"},"LLCBB2B04_C             AT%Q112.3      :BOOL; (*照明控制箱B2ALr03-启停控制*)",null,"L01\\L01LCBB2B04_C","照明控制箱B2ALr03-启停控制",899]
[null,"IOM 1601D",5,{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(DEC2BIN(B128),REPT(0,5))),1,1))","v":0},{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(DEC2BIN(B128),REPT(0,5))),1,1))","v":0},5,null,"5+","5-","照明控制箱B2ALr03-启停控制",{"$nulls":16},"B2ALr03",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL131,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL131,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":4},"照明控制箱","B2ALr03","B2B05","启停控制","照明控制箱-启停控制",{"$f":"VLOOKUP(AH131,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ131&\"_\"&VLOOKUP(AK131,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"LCBB2B05_C"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM131&\" \"&\"AT%Q\"&B128*16&\".4\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J131&\"*)\",\" \")","v":"LLCBB2B05_C AT%Q112.4 :BOOL; (*照明控制箱B2ALr03-启停控制*)"},"LLCBB2B05_C             AT%Q112.4      :BOOL; (*照明控制箱B2ALr03-启停控制*)",null,"L01\\L01LCBB2B05_C","照明控制箱B2ALr03-启停控制",900]
[null,null,6,{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(IF(B130=20,1,IF(B130=50,10,IF(B130=125,11,IF(B130=250,100,IF(B130=500,101,IF(B130=800,110,IF(B130=1000,111,0))))))),REPT(0,3))),3,1))","v":0},{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(IF(B130=20,1,IF(B130=50,10,IF(B130=125,11,IF(B130=250,100,IF(B130=500,101,IF(B130=800,110,IF(B130=1000,111,0))))))),REPT(0,3))),3,1))","v":0},6,null,"6+","6-","照明控制箱B2ALr03-启停控制",{"$nulls":16},"B2ALr03",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL132,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL132,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":4},"照明控制箱","B2ALr03","B2B06","启停控制","照明控制箱-启停控制",{"$f":"VLOOKUP(AH132,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ132&\"_\"&VLOOKUP(AK132,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"LCBB2B06_C"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM132&\" \"&\"AT%Q\"&B128*16&\".5\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J132&\"*)\",\" \")","v":"LLCBB2B06_C AT%Q112.5 :BOOL; (*照明控制箱B2ALr03-启停控制*)"},"LLCBB2B06_C             AT%Q112.5      :BOOL; (*照明控制箱B2ALr03-启停控制*)",null,"L01\\L01LCBB2B06_C","照明控制箱B2ALr03-启停控制",901]
[null,null,7,{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(IF(B130=20,1,IF(B130=50,10,IF(B130=125,11,IF(B130=250,100,IF(B130=500,101,IF(B130=800,110,IF(B130=1000,111,0))))))),REPT(0,3))),2,1))","v":1},{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(IF(B130=20,1,IF(B130=50,10,IF(B130=125,11,IF(B130=250,100,IF(B130=500,101,IF(B130=800,110,IF(B130=1000,111,0))))))),REPT(0,3))),2,1))","v":1},7,null,"7+","7-","照明控制箱B2ALr03-启停控制",{"$nulls":16},"B2ALr03",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL133,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL133,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":4},"照明控制箱","B2ALr03","B2B07","启停控制","照明控制箱-启停控制",{"$f":"VLOOKUP(AH133,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ133&\"_\"&VLOOKUP(AK133,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"LCBB2B07_C"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM133&\" \"&\"AT%Q\"&B128*16&\".6\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J133&\"*)\",\" \")","v":"LLCBB2B07_C AT%Q112.6 :BOOL; (*照明控制箱B2ALr03-启停控制*)"},"LLCBB2B07_C             AT%Q112.6      :BOOL; (*照明控制箱B2ALr03-启停控制*)",null,"L01\\L01LCBB2B07_C","照明控制箱B2ALr03-启停控制",902]
[null,null,8,{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(IF(B130=20,1,IF(B130=50,10,IF(B130=125,11,IF(B130=250,100,IF(B130=500,101,IF(B130=800,110,IF(B130=1000,111,0))))))),REPT(0,3))),1,1))","v":0},{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(IF(B130=20,1,IF(B130=50,10,IF(B130=125,11,IF(B130=250,100,IF(B130=500,101,IF(B130=800,110,IF(B130=1000,111,0))))))),REPT(0,3))),1,1))","v":0},8,null,"8+","8-","照明控制箱B2ALr03-启停控制",{"$nulls":16},"B2ALr03",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL134,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL134,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":4},"照明控制箱","B2ALr03","B2B08","启停控制","照明控制箱-启停控制",{"$f":"VLOOKUP(AH134,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ134&\"_\"&VLOOKUP(AK134,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"LCBB2B08_C"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM134&\" \"&\"AT%Q\"&B128*16&\".7\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J134&\"*)\",\" \")","v":"LLCBB2B08_C AT%Q112.7 :BOOL; (*照明控制箱B2ALr03-启停控制*)"},"LLCBB2B08_C             AT%Q112.7      :BOOL; (*照明控制箱B2ALr03-启停控制*)",null,"L01\\L01LCBB2B08_C","照明控制箱B2ALr03-启停控制",903]
[{"$nulls":5},9,null,"9+","9-","照明控制箱B2ALr03-启停控制",{"$nulls":16},"B2ALr03",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL135,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL135,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":4},"照明控制箱","B2ALr03","B2B09","启停控制","照明控制箱-启停控制",{"$f":"VLOOKUP(AH135,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ135&\"_\"&VLOOKUP(AK135,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"LCBB2B09_C"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM135&\" \"&\"AT%Q\"&B128*16+1&\".0\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J135&\"*)\",\" \")","v":"LLCBB2B09_C AT%Q113.0 :BOOL; (*照明控制箱B2ALr03-启停控制*)"},"LLCBB2B09_C             AT%Q113.0      :BOOL; (*照明控制箱B2ALr03-启停控制*)",null,"L01\\L01LCBB2B09_C","照明控制箱B2ALr03-启停控制",904]
[{"$nulls":5},10,null,"10+","10-","照明控制箱B2ALr03-启停控制",{"$nulls":16},"B2ALr03",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL136,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL136,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":4},"照明控制箱","B2ALr03","B2B10","启停控制","照明控制箱-启停控制",{"$f":"VLOOKUP(AH136,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ136&\"_\"&VLOOKUP(AK136,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"LCBB2B10_C"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM136&\" \"&\"AT%Q\"&B128*16+1&\".1\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J136&\"*)\",\" \")","v":"LLCBB2B10_C AT%Q113.1 :BOOL; (*照明控制箱B2ALr03-启停控制*)"},"LLCBB2B10_C             AT%Q113.1      :BOOL; (*照明控制箱B2ALr03-启停控制*)",null,"L01\\L01LCBB2B10_C","照明控制箱B2ALr03-启停控制",905]
[{"$nulls":5},11,null,"11+","11-","照明控制箱B2ALr03-启停控制",{"$nulls":16},"B2ALr03",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL137,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL137,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":4},"照明控制箱","B2ALr03","B2B11","启停控制","照明控制箱-启停控制",{"$f":"VLOOKUP(AH137,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ137&\"_\"&VLOOKUP(AK137,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"LCBB2B11_C"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM137&\" \"&\"AT%Q\"&B128*16+1&\".2\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J137&\"*)\",\" \")","v":"LLCBB2B11_C AT%Q113.2 :BOOL; (*照明控制箱B2ALr03-启停控制*)"},"LLCBB2B11_C             AT%Q113.2      :BOOL; (*照明控制箱B2ALr03-启停控制*)",null,"L01\\L01LCBB2B11_C","照明控制箱B2ALr03-启停控制",906]
[{"$nulls":5},12,null,"12+","12-","照明控制箱B2ALr03-启停控制",{"$nulls":16},"B2ALr03",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL138,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL138,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":4},"照明控制箱","B2ALr03","B2B12","启停控制","照明控制箱-启停控制",{"$f":"VLOOKUP(AH138,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ138&\"_\"&VLOOKUP(AK138,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"LCBB2B12_C"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM138&\" \"&\"AT%Q\"&B128*16+1&\".3\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J138&\"*)\",\" \")","v":"LLCBB2B12_C AT%Q113.3 :BOOL; (*照明控制箱B2ALr03-启停控制*)"},"LLCBB2B12_C             AT%Q113.3      :BOOL; (*照明控制箱B2ALr03-启停控制*)",null,"L01\\L01LCBB2B12_C","照明控制箱B2ALr03-启停控制",907]
[{"$nulls":5},13,null,"13+","13-","照明控制箱B2ALr03-启停控制",{"$nulls":16},"B2ALr03",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL139,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL139,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":4},"照明控制箱","B2ALr03","B2B13","启停控制","照明控制箱-启停控制",{"$f":"VLOOKUP(AH139,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ139&\"_\"&VLOOKUP(AK139,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"LCBB2B13_C"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM139&\" \"&\"AT%Q\"&B128*16+1&\".4\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J139&\"*)\",\" \")","v":"LLCBB2B13_C AT%Q113.4 :BOOL; (*照明控制箱B2ALr03-启停控制*)"},"LLCBB2B13_C             AT%Q113.4      :BOOL; (*照明控制箱B2ALr03-启停控制*)",null,"L01\\L01LCBB2B13_C","照明控制箱B2ALr03-启停控制",908]
[{"$nulls":5},14,null,"14+","14-","照明控制箱B2ALr03-启停控制",{"$nulls":16},"B2ALr03",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL140,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL140,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":4},"照明控制箱","B2ALr03","B2B14","启停控制","照明控制箱-启停控制",{"$f":"VLOOKUP(AH140,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ140&\"_\"&VLOOKUP(AK140,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"LCBB2B14_C"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM140&\" \"&\"AT%Q\"&B128*16+1&\".5\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J140&\"*)\",\" \")","v":"LLCBB2B14_C AT%Q113.5 :BOOL; (*照明控制箱B2ALr03-启停控制*)"},"LLCBB2B14_C             AT%Q113.5      :BOOL; (*照明控制箱B2ALr03-启停控制*)",null,"L01\\L01LCBB2B14_C","照明控制箱B2ALr03-启停控制",909]
[{"$nulls":5},15,null,"15+","15-","照明控制箱B2ALr03-启停控制",{"$nulls":16},"B2ALr03",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL141,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL141,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":4},"照明控制箱","B2ALr03","B2B15","启停控制","照明控制箱-启停控制",{"$f":"VLOOKUP(AH141,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ141&\"_\"&VLOOKUP(AK141,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"LCBB2B15_C"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM141&\" \"&\"AT%Q\"&B128*16+1&\".6\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J141&\"*)\",\" \")","v":"LLCBB2B15_C AT%Q113.6 :BOOL; (*照明控制箱B2ALr03-启停控制*)"},"LLCBB2B15_C             AT%Q113.6      :BOOL; (*照明控制箱B2ALr03-启停控制*)",null,"L01\\L01LCBB2B15_C","照明控制箱B2ALr03-启停控制",910]
[".",{"$nulls":4},16,null,"16+","16-","照明控制箱B2ALr03-启停控制",{"$nulls":16},"B2ALr03",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL142,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL142,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":4},"照明控制箱","B2ALr03","B2B16","启停控制","照明控制箱-启停控制",{"$f":"VLOOKUP(AH142,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ142&\"_\"&VLOOKUP(AK142,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"LCBB2B16_C"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM142&\" \"&\"AT%Q\"&B128*16+1&\".7\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J142&\"*)\",\" \")","v":"LLCBB2B16_C AT%Q113.7 :BOOL; (*照明控制箱B2ALr03-启停控制*)"},"LLCBB2B16_C             AT%Q113.7      :BOOL; (*照明控制箱B2ALr03-启停控制*)",null,"L01\\L01LCBB2B16_C","照明控制箱B2ALr03-启停控制",911]
[null,{"$f":"B148","v":"IOM 1601D"},{"$nulls":38},{"$f":"\"(* \"&B148&\"地址: \"&B145&\" *)\"","v":"(* IOM 1601D地址: 8 *)"}]
[null,"addr",1,{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(DEC2BIN(B145),REPT(0,5))),5,1))","v":0},{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(DEC2BIN(B145),REPT(0,5))),5,1))","v":0},1,null,"1+","1-",{"$f":"AH144&AA144&\"-\"&AK144","v":"照明控制箱B2ALr03-启停控制"},{"$nulls":16},{"$f":"IF(AI144=\"\",\"\",AI144)","v":"B2ALr03"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL144,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL144,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":4},"照明控制箱","B2ALr03","B2B17","启停控制",{"$f":"AH144&\"-\"&AK144","v":"照明控制箱-启停控制"},{"$f":"VLOOKUP(AH144,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ144&\"_\"&VLOOKUP(AK144,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"LCBB2B17_C"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM144&\" \"&\"AT%Q\"&B145*16&\".0\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J144&\"*)\",\" \")","v":"LLCBB2B17_C AT%Q128.0 :BOOL; (*照明控制箱B2ALr03-启停控制*)"},{"$f":"IFERROR(REPLACE(REPLACE(AN144,SEARCH(\"AT%\",AN144),,REPT(\" \",25-SEARCH(\"AT%\",AN144))),SEARCH(\":\",REPLACE(AN144,SEARCH(\"AT%\",AN144),,REPT(\" \",25-SEARCH(\"AT%\",AN144)))),,REPT(\" \",40-SEARCH(\":\",REPLACE(AN144,SEARCH(\"AT%\",AN144),,REPT(\" \",25-SEARCH(\"AT%\",AN144)))))),\" \")","v":"LLCBB2B17_C             AT%Q128.0      :BOOL; (*照明控制箱B2ALr03-启停控制*)"},null,{"$f":"$B$2&\"\\\"&$B$2&AM144","v":"L01\\L01LCBB2B17_C"},{"$f":"J144","v":"照明控制箱B2ALr03-启停控制"},{"$f":"($B145*16*8+F144-1)","v":1024}]
[null,8,2,{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(DEC2BIN(B145),REPT(0,5))),4,1))","v":0},{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(DEC2BIN(B145),REPT(0,5))),4,1))","v":0},2,null,"2+","2-","照明控制箱B2ALr03-启停控制",{"$nulls":16},"B2ALr03",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL145,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL145,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":4},"照明控制箱","B2ALr03","B2B18","启停控制","照明控制箱-启停控制",{"$f":"VLOOKUP(AH145,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ145&\"_\"&VLOOKUP(AK145,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"LCBB2B18_C"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM145&\" \"&\"AT%Q\"&B145*16&\".1\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J145&\"*)\",\" \")","v":"LLCBB2B18_C AT%Q128.1 :BOOL; (*照明控制箱B2ALr03-启停控制*)"},"LLCBB2B18_C             AT%Q128.1      :BOOL; (*照明控制箱B2ALr03-启停控制*)",null,"L01\\L01LCBB2B18_C","照明控制箱B2ALr03-启停控制",{"$f":"AS144+1","v":1025}]
[null,"kbs",3,{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(DEC2BIN(B145),REPT(0,5))),3,1))","v":0},{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(DEC2BIN(B145),REPT(0,5))),3,1))","v":0},3,null,"3+","3-","照明控制箱B2ALr03-启停控制",{"$nulls":16},"B2ALr03",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL146,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL146,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":4},"照明控制箱","B2ALr03","B2B19","启停控制","照明控制箱-启停控制",{"$f":"VLOOKUP(AH146,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ146&\"_\"&VLOOKUP(AK146,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"LCBB2B19_C"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM146&\" \"&\"AT%Q\"&B145*16&\".2\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J146&\"*)\",\" \")","v":"LLCBB2B19_C AT%Q128.2 :BOOL; (*照明控制箱B2ALr03-启停控制*)"},"LLCBB2B19_C             AT%Q128.2      :BOOL; (*照明控制箱B2ALr03-启停控制*)",null,"L01\\L01LCBB2B19_C","照明控制箱B2ALr03-启停控制",1026]
[null,50,4,{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(DEC2BIN(B145),REPT(0,5))),2,1))","v":1},{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(DEC2BIN(B145),REPT(0,5))),2,1))","v":1},4,null,"4+","4-","照明控制箱B2ALr03-启停控制",{"$nulls":16},"B2ALr03",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL147,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL147,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":4},"照明控制箱","B2ALr03","B2B20","启停控制","照明控制箱-启停控制",{"$f":"VLOOKUP(AH147,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ147&\"_\"&VLOOKUP(AK147,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"LCBB2B20_C"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM147&\" \"&\"AT%Q\"&B145*16&\".3\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J147&\"*)\",\" \")","v":"LLCBB2B20_C AT%Q128.3 :BOOL; (*照明控制箱B2ALr03-启停控制*)"},"LLCBB2B20_C             AT%Q128.3      :BOOL; (*照明控制箱B2ALr03-启停控制*)",null,"L01\\L01LCBB2B20_C","照明控制箱B2ALr03-启停控制",1027]
[null,"IOM 1601D",5,{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(DEC2BIN(B145),REPT(0,5))),1,1))","v":0},{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(DEC2BIN(B145),REPT(0,5))),1,1))","v":0},5,null,"5+","5-","照明控制箱B2ALr03-启停控制",{"$nulls":16},"B2ALr03",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL148,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL148,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":4},"照明控制箱","B2ALr03","B2B21","启停控制","照明控制箱-启停控制",{"$f":"VLOOKUP(AH148,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ148&\"_\"&VLOOKUP(AK148,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"LCBB2B21_C"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM148&\" \"&\"AT%Q\"&B145*16&\".4\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J148&\"*)\",\" \")","v":"LLCBB2B21_C AT%Q128.4 :BOOL; (*照明控制箱B2ALr03-启停控制*)"},"LLCBB2B21_C             AT%Q128.4      :BOOL; (*照明控制箱B2ALr03-启停控制*)",null,"L01\\L01LCBB2B21_C","照明控制箱B2ALr03-启停控制",1028]
[null,null,6,{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(IF(B147=20,1,IF(B147=50,10,IF(B147=125,11,IF(B147=250,100,IF(B147=500,101,IF(B147=800,110,IF(B147=1000,111,0))))))),REPT(0,3))),3,1))","v":0},{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(IF(B147=20,1,IF(B147=50,10,IF(B147=125,11,IF(B147=250,100,IF(B147=500,101,IF(B147=800,110,IF(B147=1000,111,0))))))),REPT(0,3))),3,1))","v":0},6,null,"6+","6-","照明控制箱B2ALr03-启停控制",{"$nulls":16},"B2ALr03",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL149,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL149,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":4},"照明控制箱","B2ALr03","B2B22","启停控制","照明控制箱-启停控制",{"$f":"VLOOKUP(AH149,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ149&\"_\"&VLOOKUP(AK149,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"LCBB2B22_C"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM149&\" \"&\"AT%Q\"&B145*16&\".5\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J149&\"*)\",\" \")","v":"LLCBB2B22_C AT%Q128.5 :BOOL; (*照明控制箱B2ALr03-启停控制*)"},"LLCBB2B22_C             AT%Q128.5      :BOOL; (*照明控制箱B2ALr03-启停控制*)",null,"L01\\L01LCBB2B22_C","照明控制箱B2ALr03-启停控制",1029]
[null,null,7,{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(IF(B147=20,1,IF(B147=50,10,IF(B147=125,11,IF(B147=250,100,IF(B147=500,101,IF(B147=800,110,IF(B147=1000,111,0))))))),REPT(0,3))),2,1))","v":1},{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(IF(B147=20,1,IF(B147=50,10,IF(B147=125,11,IF(B147=250,100,IF(B147=500,101,IF(B147=800,110,IF(B147=1000,111,0))))))),REPT(0,3))),2,1))","v":1},7,null,"7+","7-","照明控制箱B2ALr03-启停控制",{"$nulls":16},"B2ALr03",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL150,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL150,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":4},"照明控制箱","B2ALr03","B2B23","启停控制","照明控制箱-启停控制",{"$f":"VLOOKUP(AH150,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ150&\"_\"&VLOOKUP(AK150,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"LCBB2B23_C"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM150&\" \"&\"AT%Q\"&B145*16&\".6\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J150&\"*)\",\" \")","v":"LLCBB2B23_C AT%Q128.6 :BOOL; (*照明控制箱B2ALr03-启停控制*)"},"LLCBB2B23_C             AT%Q128.6      :BOOL; (*照明控制箱B2ALr03-启停控制*)",null,"L01\\L01LCBB2B23_C","照明控制箱B2ALr03-启停控制",1030]
[null,null,8,{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(IF(B147=20,1,IF(B147=50,10,IF(B147=125,11,IF(B147=250,100,IF(B147=500,101,IF(B147=800,110,IF(B147=1000,111,0))))))),REPT(0,3))),1,1))","v":0},{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(IF(B147=20,1,IF(B147=50,10,IF(B147=125,11,IF(B147=250,100,IF(B147=500,101,IF(B147=800,110,IF(B147=1000,111,0))))))),REPT(0,3))),1,1))","v":0},8,null,"8+","8-","照明控制箱B2ALr03-启停控制",{"$nulls":16},"B2ALr03",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL151,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL151,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":4},"照明控制箱","B2ALr03","B2B24","启停控制","照明控制箱-启停控制",{"$f":"VLOOKUP(AH151,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ151&\"_\"&VLOOKUP(AK151,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"LCBB2B24_C"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM151&\" \"&\"AT%Q\"&B145*16&\".7\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J151&\"*)\",\" \")","v":"LLCBB2B24_C AT%Q128.7 :BOOL; (*照明控制箱B2ALr03-启停控制*)"},"LLCBB2B24_C             AT%Q128.7      :BOOL; (*照明控制箱B2ALr03-启停控制*)",null,"L01\\L01LCBB2B24_C","照明控制箱B2ALr03-启停控制",1031]
[{"$nulls":5},9,null,"9+","9-","照明控制箱B2ALr03-启停控制",{"$nulls":16},"B2ALr03",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL152,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL152,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":4},"照明控制箱","B2ALr03","B2B25","启停控制","照明控制箱-启停控制",{"$f":"VLOOKUP(AH152,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ152&\"_\"&VLOOKUP(AK152,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"LCBB2B25_C"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM152&\" \"&\"AT%Q\"&B145*16+1&\".0\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J152&\"*)\",\" \")","v":"LLCBB2B25_C AT%Q129.0 :BOOL; (*照明控制箱B2ALr03-启停控制*)"},"LLCBB2B25_C             AT%Q129.0      :BOOL; (*照明控制箱B2ALr03-启停控制*)",null,"L01\\L01LCBB2B25_C","照明控制箱B2ALr03-启停控制",1032]
[{"$nulls":5},10,null,"10+","10-","照明控制箱B2ALr03-启停控制",{"$nulls":16},"B2ALr03",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL153,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL153,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":4},"照明控制箱","B2ALr03","B2B26","启停控制","照明控制箱-启停控制",{"$f":"VLOOKUP(AH153,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ153&\"_\"&VLOOKUP(AK153,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"LCBB2B26_C"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM153&\" \"&\"AT%Q\"&B145*16+1&\".1\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J153&\"*)\",\" \")","v":"LLCBB2B26_C AT%Q129.1 :BOOL; (*照明控制箱B2ALr03-启停控制*)"},"LLCBB2B26_C             AT%Q129.1      :BOOL; (*照明控制箱B2ALr03-启停控制*)",null,"L01\\L01LCBB2B26_C","照明控制箱B2ALr03-启停控制",1033]
[{"$nulls":5},11,null,"11+","11-","照明控制箱B2ALr03-启停控制",{"$nulls":16},"B2ALr03",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL154,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL154,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":4},"照明控制箱","B2ALr03","B2B27","启停控制","照明控制箱-启停控制",{"$f":"VLOOKUP(AH154,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ154&\"_\"&VLOOKUP(AK154,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"LCBB2B27_C"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM154&\" \"&\"AT%Q\"&B145*16+1&\".2\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J154&\"*)\",\" \")","v":"LLCBB2B27_C AT%Q129.2 :BOOL; (*照明控制箱B2ALr03-启停控制*)"},"LLCBB2B27_C             AT%Q129.2      :BOOL; (*照明控制箱B2ALr03-启停控制*)",null,"L01\\L01LCBB2B27_C","照明控制箱B2ALr03-启停控制",1034]
[{"$nulls":5},12,null,"12+","12-","照明控制箱B2ALr03-启停控制",{"$nulls":16},"B2ALr03",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL155,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL155,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":4},"照明控制箱","B2ALr03","B2B28","启停控制","照明控制箱-启停控制",{"$f":"VLOOKUP(AH155,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ155&\"_\"&VLOOKUP(AK155,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"LCBB2B28_C"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM155&\" \"&\"AT%Q\"&B145*16+1&\".3\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J155&\"*)\",\" \")","v":"LLCBB2B28_C AT%Q129.3 :BOOL; (*照明控制箱B2ALr03-启停控制*)"},"LLCBB2B28_C             AT%Q129.3      :BOOL; (*照明控制箱B2ALr03-启停控制*)",null,"L01\\L01LCBB2B28_C","照明控制箱B2ALr03-启停控制",1035]
[{"$nulls":5},13,null,"13+","13-","照明控制箱B2ALr03-启停控制",{"$nulls":16},"B2ALr03",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL156,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL156,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":4},"照明控制箱","B2ALr03","B2B29","启停控制","照明控制箱-启停控制",{"$f":"VLOOKUP(AH156,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ156&\"_\"&VLOOKUP(AK156,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"LCBB2B29_C"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM156&\" \"&\"AT%Q\"&B145*16+1&\".4\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J156&\"*)\",\" \")","v":"LLCBB2B29_C AT%Q129.4 :BOOL; (*照明控制箱B2ALr03-启停控制*)"},"LLCBB2B29_C             AT%Q129.4      :BOOL; (*照明控制箱B2ALr03-启停控制*)",null,"L01\\L01LCBB2B29_C","照明控制箱B2ALr03-启停控制",1036]
[{"$nulls":5},14,null,"14+","14-","照明控制箱B2ALr03-启停控制",{"$nulls":16},"B2ALr03",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL157,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL157,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":4},"照明控制箱","B2ALr03","B2B30","启停控制","照明控制箱-启停控制",{"$f":"VLOOKUP(AH157,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ157&\"_\"&VLOOKUP(AK157,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"LCBB2B30_C"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM157&\" \"&\"AT%Q\"&B145*16+1&\".5\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J157&\"*)\",\" \")","v":"LLCBB2B30_C AT%Q129.5 :BOOL; (*照明控制箱B2ALr03-启停控制*)"},"LLCBB2B30_C             AT%Q129.5      :BOOL; (*照明控制箱B2ALr03-启停控制*)",null,"L01\\L01LCBB2B30_C","照明控制箱B2ALr03-启停控制",1037]
[{"$nulls":5},15,null,"15+","15-","照明控制箱B2ALr03-启停控制",{"$nulls":16},"B2ALr03",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL158,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL158,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":4},"照明控制箱","B2ALr03","B2B31","启停控制","照明控制箱-启停控制",{"$f":"VLOOKUP(AH158,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ158&\"_\"&VLOOKUP(AK158,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"LCBB2B31_C"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM158&\" \"&\"AT%Q\"&B145*16+1&\".6\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J158&\"*)\",\" \")","v":"LLCBB2B31_C AT%Q129.6 :BOOL; (*照明控制箱B2ALr03-启停控制*)"},"LLCBB2B31_C             AT%Q129.6      :BOOL; (*照明控制箱B2ALr03-启停控制*)",null,"L01\\L01LCBB2B31_C","照明控制箱B2ALr03-启停控制",1038]
[".",{"$nulls":4},16,null,"16+","16-","照明控制箱B2B33-启停控制",{"$nulls":16},{"$f":"IF(AJ161=\"\",\"\",AJ161)","v":"B2B33"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL159,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL159,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":4},"照明控制箱","B2ALr03","B2B32","启停控制","照明控制箱-启停控制",{"$f":"VLOOKUP(AH159,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ159&\"_\"&VLOOKUP(AK159,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"LCBB2B32_C"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM159&\" \"&\"AT%Q\"&B145*16+1&\".7\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J159&\"*)\",\" \")","v":"LLCBB2B32_C AT%Q129.7 :BOOL; (*照明控制箱B2B33-启停控制*)"},"LLCBB2B32_C             AT%Q129.7      :BOOL; (*照明控制箱B2B33-启停控制*)",null,"L01\\L01LCBB2B32_C","照明控制箱B2B33-启停控制",1039]
[null,{"$f":"B165","v":"IOM 1601D"},{"$nulls":38},{"$f":"\"(* \"&B165&\"地址: \"&B162&\" *)\"","v":"(* IOM 1601D地址: 9 *)"}]
[null,"addr",1,{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(DEC2BIN(B162),REPT(0,5))),5,1))","v":1},{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(DEC2BIN(B162),REPT(0,5))),5,1))","v":1},1,null,"1+","1-",{"$f":"AH161&AA161&\"-\"&AK161","v":"照明控制箱B2ALr03-启停控制"},{"$nulls":16},{"$f":"IF(AI161=\"\",\"\",AI161)","v":"B2ALr03"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL161,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL161,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":4},"照明控制箱","B2ALr03","B2B33","启停控制",{"$f":"AH161&\"-\"&AK161","v":"照明控制箱-启停控制"},{"$f":"VLOOKUP(AH161,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ161&\"_\"&VLOOKUP(AK161,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"LCBB2B33_C"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM161&\" \"&\"AT%Q\"&B162*16&\".0\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J161&\"*)\",\" \")","v":"LLCBB2B33_C AT%Q144.0 :BOOL; (*照明控制箱B2ALr03-启停控制*)"},{"$f":"IFERROR(REPLACE(REPLACE(AN161,SEARCH(\"AT%\",AN161),,REPT(\" \",25-SEARCH(\"AT%\",AN161))),SEARCH(\":\",REPLACE(AN161,SEARCH(\"AT%\",AN161),,REPT(\" \",25-SEARCH(\"AT%\",AN161)))),,REPT(\" \",40-SEARCH(\":\",REPLACE(AN161,SEARCH(\"AT%\",AN161),,REPT(\" \",25-SEARCH(\"AT%\",AN161)))))),\" \")","v":"LLCBB2B33_C             AT%Q144.0      :BOOL; (*照明控制箱B2ALr03-启停控制*)"},null,{"$f":"$B$2&\"\\\"&$B$2&AM161","v":"L01\\L01LCBB2B33_C"},{"$f":"J161","v":"照明控制箱B2ALr03-启停控制"},{"$f":"($B162*16*8+F161-1)","v":1152}]
[null,9,2,{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(DEC2BIN(B162),REPT(0,5))),4,1))","v":0},{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(DEC2BIN(B162),REPT(0,5))),4,1))","v":0},2,null,"2+","2-","照明控制箱B2ALr03-启停控制",{"$nulls":16},"B2ALr03",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL162,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL162,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":4},"照明控制箱","B2ALr03","B2B34","启停控制","照明控制箱-启停控制",{"$f":"VLOOKUP(AH162,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ162&\"_\"&VLOOKUP(AK162,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"LCBB2B34_C"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM162&\" \"&\"AT%Q\"&B162*16&\".1\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J162&\"*)\",\" \")","v":"LLCBB2B34_C AT%Q144.1 :BOOL; (*照明控制箱B2ALr03-启停控制*)"},"LLCBB2B34_C             AT%Q144.1      :BOOL; (*照明控制箱B2ALr03-启停控制*)",null,"L01\\L01LCBB2B34_C","照明控制箱B2ALr03-启停控制",{"$f":"AS161+1","v":1153}]
[null,"kbs",3,{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(DEC2BIN(B162),REPT(0,5))),3,1))","v":0},{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(DEC2BIN(B162),REPT(0,5))),3,1))","v":0},3,null,"3+","3-","照明控制箱B2ALr03-启停控制",{"$nulls":16},"B2ALr03",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL163,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL163,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":4},"照明控制箱","B2ALr03","B2B35","启停控制","照明控制箱-启停控制",{"$f":"VLOOKUP(AH163,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ163&\"_\"&VLOOKUP(AK163,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"LCBB2B35_C"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM163&\" \"&\"AT%Q\"&B162*16&\".2\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J163&\"*)\",\" \")","v":"LLCBB2B35_C AT%Q144.2 :BOOL; (*照明控制箱B2ALr03-启停控制*)"},"LLCBB2B35_C             AT%Q144.2      :BOOL; (*照明控制箱B2ALr03-启停控制*)",null,"L01\\L01LCBB2B35_C","照明控制箱B2ALr03-启停控制",1154]
[null,50,4,{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(DEC2BIN(B162),REPT(0,5))),2,1))","v":1},{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(DEC2BIN(B162),REPT(0,5))),2,1))","v":1},4,null,"4+","4-","照明控制箱B2ALr03-启停控制",{"$nulls":16},"B2ALr03",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL164,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL164,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":4},"照明控制箱","B2ALr03","B2B36","启停控制","照明控制箱-启停控制",{"$f":"VLOOKUP(AH164,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ164&\"_\"&VLOOKUP(AK164,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"LCBB2B36_C"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM164&\" \"&\"AT%Q\"&B162*16&\".3\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J164&\"*)\",\" \")","v":"LLCBB2B36_C AT%Q144.3 :BOOL; (*照明控制箱B2ALr03-启停控制*)"},"LLCBB2B36_C             AT%Q144.3      :BOOL; (*照明控制箱B2ALr03-启停控制*)",null,"L01\\L01LCBB2B36_C","照明控制箱B2ALr03-启停控制",1155]
[null,"IOM 1601D",5,{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(DEC2BIN(B162),REPT(0,5))),1,1))","v":0},{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(DEC2BIN(B162),REPT(0,5))),1,1))","v":0},5,null,"5+","5-","照明控制箱B2ALr03-启停控制",{"$nulls":16},"B2ALr03",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL165,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL165,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":4},"照明控制箱","B2ALr03","B2B37","启停控制","照明控制箱-启停控制",{"$f":"VLOOKUP(AH165,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ165&\"_\"&VLOOKUP(AK165,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"LCBB2B37_C"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM165&\" \"&\"AT%Q\"&B162*16&\".4\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J165&\"*)\",\" \")","v":"LLCBB2B37_C AT%Q144.4 :BOOL; (*照明控制箱B2ALr03-启停控制*)"},"LLCBB2B37_C             AT%Q144.4      :BOOL; (*照明控制箱B2ALr03-启停控制*)",null,"L01\\L01LCBB2B37_C","照明控制箱B2ALr03-启停控制",1156]
[null,null,6,{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(IF(B164=20,1,IF(B164=50,10,IF(B164=125,11,IF(B164=250,100,IF(B164=500,101,IF(B164=800,110,IF(B164=1000,111,0))))))),REPT(0,3))),3,1))","v":0},{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(IF(B164=20,1,IF(B164=50,10,IF(B164=125,11,IF(B164=250,100,IF(B164=500,101,IF(B164=800,110,IF(B164=1000,111,0))))))),REPT(0,3))),3,1))","v":0},6,null,"6+","6-","照明控制箱B2ALr03-启停控制",{"$nulls":16},"B2ALr03",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL166,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL166,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":4},"照明控制箱","B2ALr03","B2B38","启停控制","照明控制箱-启停控制",{"$f":"VLOOKUP(AH166,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ166&\"_\"&VLOOKUP(AK166,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"LCBB2B38_C"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM166&\" \"&\"AT%Q\"&B162*16&\".5\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J166&\"*)\",\" \")","v":"LLCBB2B38_C AT%Q144.5 :BOOL; (*照明控制箱B2ALr03-启停控制*)"},"LLCBB2B38_C             AT%Q144.5      :BOOL; (*照明控制箱B2ALr03-启停控制*)",null,"L01\\L01LCBB2B38_C","照明控制箱B2ALr03-启停控制",1157]
[null,null,7,{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(IF(B164=20,1,IF(B164=50,10,IF(B164=125,11,IF(B164=250,100,IF(B164=500,101,IF(B164=800,110,IF(B164=1000,111,0))))))),REPT(0,3))),2,1))","v":1},{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(IF(B164=20,1,IF(B164=50,10,IF(B164=125,11,IF(B164=250,100,IF(B164=500,101,IF(B164=800,110,IF(B164=1000,111,0))))))),REPT(0,3))),2,1))","v":1},7,null,"7+","7-","照明控制箱B2ALr03-启停控制",{"$nulls":16},"B2ALr03",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL167,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL167,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":4},"照明控制箱","B2ALr03","B2B39","启停控制","照明控制箱-启停控制",{"$f":"VLOOKUP(AH167,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ167&\"_\"&VLOOKUP(AK167,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"LCBB2B39_C"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM167&\" \"&\"AT%Q\"&B162*16&\".6\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J167&\"*)\",\" \")","v":"LLCBB2B39_C AT%Q144.6 :BOOL; (*照明控制箱B2ALr03-启停控制*)"},"LLCBB2B39_C             AT%Q144.6      :BOOL; (*照明控制箱B2ALr03-启停控制*)",null,"L01\\L01LCBB2B39_C","照明控制箱B2ALr03-启停控制",1158]
[null,null,8,{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(IF(B164=20,1,IF(B164=50,10,IF(B164=125,11,IF(B164=250,100,IF(B164=500,101,IF(B164=800,110,IF(B164=1000,111,0))))))),REPT(0,3))),1,1))","v":0},{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(IF(B164=20,1,IF(B164=50,10,IF(B164=125,11,IF(B164=250,100,IF(B164=500,101,IF(B164=800,110,IF(B164=1000,111,0))))))),REPT(0,3))),1,1))","v":0},8,null,"8+","8-","照明控制箱B2ALr03-启停控制",{"$nulls":16},"B2ALr03",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL168,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL168,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":4},"照明控制箱","B2ALr03","B2B40","启停控制","照明控制箱-启停控制",{"$f":"VLOOKUP(AH168,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ168&\"_\"&VLOOKUP(AK168,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"LCBB2B40_C"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM168&\" \"&\"AT%Q\"&B162*16&\".7\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J168&\"*)\",\" \")","v":"LLCBB2B40_C AT%Q144.7 :BOOL; (*照明控制箱B2ALr03-启停控制*)"},"LLCBB2B40_C             AT%Q144.7      :BOOL; (*照明控制箱B2ALr03-启停控制*)",null,"L01\\L01LCBB2B40_C","照明控制箱B2ALr03-启停控制",1159]
[{"$nulls":5},9,null,"9+","9-","照明控制箱B2ALr03-启停控制",{"$nulls":16},"B2ALr03",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL169,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL169,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":4},"照明控制箱","B2ALr03","B2B41","启停控制","照明控制箱-启停控制",{"$f":"VLOOKUP(AH169,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ169&\"_\"&VLOOKUP(AK169,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"LCBB2B41_C"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM169&\" \"&\"AT%Q\"&B162*16+1&\".0\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J169&\"*)\",\" \")","v":"LLCBB2B41_C AT%Q145.0 :BOOL; (*照明控制箱B2ALr03-启停控制*)"},"LLCBB2B41_C             AT%Q145.0      :BOOL; (*照明控制箱B2ALr03-启停控制*)",null,"L01\\L01LCBB2B41_C","照明控制箱B2ALr03-启停控制",1160]
[{"$nulls":5},10,null,"10+","10-","照明控制箱B2ALr03-启停控制",{"$nulls":16},"B2ALr03",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL170,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL170,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":4},"照明控制箱","B2ALr03","B2B42","启停控制","照明控制箱-启停控制",{"$f":"VLOOKUP(AH170,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ170&\"_\"&VLOOKUP(AK170,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"LCBB2B42_C"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM170&\" \"&\"AT%Q\"&B162*16+1&\".1\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J170&\"*)\",\" \")","v":"LLCBB2B42_C AT%Q145.1 :BOOL; (*照明控制箱B2ALr03-启停控制*)"},"LLCBB2B42_C             AT%Q145.1      :BOOL; (*照明控制箱B2ALr03-启停控制*)",null,"L01\\L01LCBB2B42_C","照明控制箱B2ALr03-启停控制",1161]
[{"$nulls":5},11,null,"11+","11-","照明控制箱B2ALr03-启停控制",{"$nulls":16},"B2ALr03",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL171,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL171,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":4},"照明控制箱","B2ALr03","B2B43","启停控制","照明控制箱-启停控制",{"$f":"VLOOKUP(AH171,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ171&\"_\"&VLOOKUP(AK171,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"LCBB2B43_C"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM171&\" \"&\"AT%Q\"&B162*16+1&\".2\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J171&\"*)\",\" \")","v":"LLCBB2B43_C AT%Q145.2 :BOOL; (*照明控制箱B2ALr03-启停控制*)"},"LLCBB2B43_C             AT%Q145.2      :BOOL; (*照明控制箱B2ALr03-启停控制*)",null,"L01\\L01LCBB2B43_C","照明控制箱B2ALr03-启停控制",1162]
[{"$nulls":5},12,null,"12+","12-","照明控制箱B2ALr03-启停控制",{"$nulls":16},"B2ALr03",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL172,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL172,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":4},"照明控制箱","B2ALr03","B2B44","启停控制","照明控制箱-启停控制",{"$f":"VLOOKUP(AH172,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ172&\"_\"&VLOOKUP(AK172,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"LCBB2B44_C"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM172&\" \"&\"AT%Q\"&B162*16+1&\".3\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J172&\"*)\",\" \")","v":"LLCBB2B44_C AT%Q145.3 :BOOL; (*照明控制箱B2ALr03-启停控制*)"},"LLCBB2B44_C             AT%Q145.3      :BOOL; (*照明控制箱B2ALr03-启停控制*)",null,"L01\\L01LCBB2B44_C","照明控制箱B2ALr03-启停控制",1163]
[{"$nulls":5},13,null,"13+","13-","排烟机B2ATE(PY)02-启停控制",{"$nulls":16},"B2ATE(PY)02",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL173,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL173,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":4},"排烟机","B2ATE(PY)02","B2B01","启停控制","排烟机-启停控制",{"$f":"VLOOKUP(AH173,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ173&\"_\"&VLOOKUP(AK173,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"ESFB2B01_C"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM173&\" \"&\"AT%Q\"&B162*16+1&\".4\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J173&\"*)\",\" \")","v":"LESFB2B01_C AT%Q145.4 :BOOL; (*排烟机B2ATE(PY)02-启停控制*)"},"LESFB2B01_C             AT%Q145.4      :BOOL; (*排烟机B2ATE(PY)02-启停控制*)",null,"L01\\L01ESFB2B01_C","排烟机B2ATE(PY)02-启停控制",1164]
[{"$nulls":5},14,null,"14+","14-","排烟机B2ATE(PY)02-启停控制",{"$nulls":16},"B2ATE(PY)02",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL174,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL174,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":4},"排烟机","B2ATE(PY)02","B2B02","启停控制","排烟机-启停控制",{"$f":"VLOOKUP(AH174,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ174&\"_\"&VLOOKUP(AK174,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"ESFB2B02_C"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM174&\" \"&\"AT%Q\"&B162*16+1&\".5\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J174&\"*)\",\" \")","v":"LESFB2B02_C AT%Q145.5 :BOOL; (*排烟机B2ATE(PY)02-启停控制*)"},"LESFB2B02_C             AT%Q145.5      :BOOL; (*排烟机B2ATE(PY)02-启停控制*)",null,"L01\\L01ESFB2B02_C","排烟机B2ATE(PY)02-启停控制",1165]
[{"$nulls":5},15,null,"15+","15-","排烟机B2ATE(PY)03-启停控制",{"$nulls":16},"B2ATE(PY)03",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL175,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL175,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":4},"排烟机","B2ATE(PY)03","B2B03","启停控制","排烟机-启停控制",{"$f":"VLOOKUP(AH175,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ175&\"_\"&VLOOKUP(AK175,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"ESFB2B03_C"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM175&\" \"&\"AT%Q\"&B162*16+1&\".6\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J175&\"*)\",\" \")","v":"LESFB2B03_C AT%Q145.6 :BOOL; (*排烟机B2ATE(PY)03-启停控制*)"},"LESFB2B03_C             AT%Q145.6      :BOOL; (*排烟机B2ATE(PY)03-启停控制*)",null,"L01\\L01ESFB2B03_C","排烟机B2ATE(PY)03-启停控制",1166]
[".",{"$nulls":4},16,null,"16+","16-","排烟机B2ATE(PY)03-启停控制",{"$nulls":16},"B2ATE(PY)03",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL176,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL176,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":4},"排烟机","B2ATE(PY)03","B2B04","启停控制","排烟机-启停控制",{"$f":"VLOOKUP(AH176,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ176&\"_\"&VLOOKUP(AK176,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"ESFB2B04_C"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM176&\" \"&\"AT%Q\"&B162*16+1&\".7\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J176&\"*)\",\" \")","v":"LESFB2B04_C AT%Q145.7 :BOOL; (*排烟机B2ATE(PY)03-启停控制*)"},"LESFB2B04_C             AT%Q145.7      :BOOL; (*排烟机B2ATE(PY)03-启停控制*)",null,"L01\\L01ESFB2B04_C","排烟机B2ATE(PY)03-启停控制",1167]
[null,{"$f":"B182","v":"IOM 0801U"},{"$nulls":38},{"$f":"\"(* \"&B182&\"地址: \"&B179&\" *)\"","v":"(* IOM 0801U地址: 10 *)"}]
[null,"addr",1,{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(DEC2BIN(B179),REPT(0,5))),5,1))","v":0},{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(DEC2BIN(B179),REPT(0,5))),5,1))","v":0},1,null,1,"0V",{"$f":"AH178&AA178&\"-\"&AK178","v":"室内环境状态CO-24-一氧化碳浓度状态"},{"$nulls":16},{"$f":"IF(AI178=\"\",\"\",AI178)","v":"CO-24"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL178,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL178,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":4},"室内环境状态","CO-24","B2B01","一氧化碳浓度状态",{"$f":"AH178&\"-\"&AK178","v":"室内环境状态-一氧化碳浓度状态"},{"$f":"VLOOKUP(AH178,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ178&\"_\"&VLOOKUP(AK178,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"IESB2B01_CO"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM178&\" \"&\"AT%I\"&B179*16&\".0\"&\" \"&\":INT;\"&\" \"&\"(*\"&J178&\"*)\",\" \")","v":"LIESB2B01_CO AT%I160.0 :INT; (*室内环境状态CO-24-一氧化碳浓度状态*)"},{"$f":"IFERROR(REPLACE(REPLACE(AN178,SEARCH(\"AT%\",AN178),,REPT(\" \",25-SEARCH(\"AT%\",AN178))),SEARCH(\":\",REPLACE(AN178,SEARCH(\"AT%\",AN178),,REPT(\" \",25-SEARCH(\"AT%\",AN178)))),,REPT(\" \",40-SEARCH(\":\",REPLACE(AN178,SEARCH(\"AT%\",AN178),,REPT(\" \",25-SEARCH(\"AT%\",AN178)))))),\" \")","v":"LIESB2B01_CO            AT%I160.0      :INT; (*室内环境状态CO-24-一氧化碳浓度状态*)"},null,{"$f":"$B$2&\"\\\"&$B$2&AM178","v":"L01\\L01IESB2B01_CO"},{"$f":"J178","v":"室内环境状态CO-24-一氧化碳浓度状态"},{"$f":"30000+($B179*8+F178-1)","v":30080}]
[null,10,2,{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(DEC2BIN(B179),REPT(0,5))),4,1))","v":1},{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(DEC2BIN(B179),REPT(0,5))),4,1))","v":1},2,null,2,"0V","室内环境状态CO-26-一氧化碳浓度状态",{"$nulls":16},"CO-26",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL179,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL179,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":4},"室内环境状态","CO-26","B2B02","一氧化碳浓度状态","室内环境状态-一氧化碳浓度状态",{"$f":"VLOOKUP(AH179,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ179&\"_\"&VLOOKUP(AK179,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"IESB2B02_CO"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM179&\" \"&\"AT%I\"&B179*16+2&\".0\"&\" \"&\":INT;\"&\" \"&\"(*\"&J179&\"*)\",\" \")","v":"LIESB2B02_CO AT%I162.0 :INT; (*室内环境状态CO-26-一氧化碳浓度状态*)"},"LIESB2B02_CO            AT%I162.0      :INT; (*室内环境状态CO-26-一氧化碳浓度状态*)",null,"L01\\L01IESB2B02_CO","室内环境状态CO-26-一氧化碳浓度状态",{"$f":"AS178+1","v":30081}]
[null,"kbs",3,{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(DEC2BIN(B179),REPT(0,5))),3,1))","v":0},{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(DEC2BIN(B179),REPT(0,5))),3,1))","v":0},3,null,3,"0V","室内环境状态CO-27-一氧化碳浓度状态",{"$nulls":16},"CO-27",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL180,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL180,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":4},"室内环境状态","CO-27","B2B03","一氧化碳浓度状态","室内环境状态-一氧化碳浓度状态",{"$f":"VLOOKUP(AH180,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ180&\"_\"&VLOOKUP(AK180,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"IESB2B03_CO"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM180&\" \"&\"AT%I\"&B179*16+4&\".0\"&\" \"&\":INT;\"&\" \"&\"(*\"&J180&\"*)\",\" \")","v":"LIESB2B03_CO AT%I164.0 :INT; (*室内环境状态CO-27-一氧化碳浓度状态*)"},"LIESB2B03_CO            AT%I164.0      :INT; (*室内环境状态CO-27-一氧化碳浓度状态*)",null,"L01\\L01IESB2B03_CO","室内环境状态CO-27-一氧化碳浓度状态",30082]
[null,50,4,{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(DEC2BIN(B179),REPT(0,5))),2,1))","v":1},{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(DEC2BIN(B179),REPT(0,5))),2,1))","v":1},4,null,4,"0V","室内环境状态CO-28-一氧化碳浓度状态",{"$nulls":16},"CO-28",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL181,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL181,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":4},"室内环境状态","CO-28","B2B04","一氧化碳浓度状态","室内环境状态-一氧化碳浓度状态",{"$f":"VLOOKUP(AH181,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ181&\"_\"&VLOOKUP(AK181,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"IESB2B04_CO"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM181&\" \"&\"AT%I\"&B179*16+6&\".0\"&\" \"&\":INT;\"&\" \"&\"(*\"&J181&\"*)\",\" \")","v":"LIESB2B04_CO AT%I166.0 :INT; (*室内环境状态CO-28-一氧化碳浓度状态*)"},"LIESB2B04_CO            AT%I166.0      :INT; (*室内环境状态CO-28-一氧化碳浓度状态*)",null,"L01\\L01IESB2B04_CO","室内环境状态CO-28-一氧化碳浓度状态",30083]
[null,"IOM 0801U",5,{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(DEC2BIN(B179),REPT(0,5))),1,1))","v":0},{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(DEC2BIN(B179),REPT(0,5))),1,1))","v":0},5,null,5,"0V","室内环境状态CO-29-一氧化碳浓度状态",{"$nulls":16},"CO-29",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL182,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL182,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":4},"室内环境状态","CO-29","B2B05","一氧化碳浓度状态","室内环境状态-一氧化碳浓度状态",{"$f":"VLOOKUP(AH182,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ182&\"_\"&VLOOKUP(AK182,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"IESB2B05_CO"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM182&\" \"&\"AT%I\"&B179*16+8&\".0\"&\" \"&\":INT;\"&\" \"&\"(*\"&J182&\"*)\",\" \")","v":"LIESB2B05_CO AT%I168.0 :INT; (*室内环境状态CO-29-一氧化碳浓度状态*)"},"LIESB2B05_CO            AT%I168.0      :INT; (*室内环境状态CO-29-一氧化碳浓度状态*)",null,"L01\\L01IESB2B05_CO","室内环境状态CO-29-一氧化碳浓度状态",30084]
[null,null,6,{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(IF(B181=20,1,IF(B181=50,10,IF(B181=125,11,IF(B181=250,100,IF(B181=500,101,IF(B181=800,110,IF(B181=1000,111,0))))))),REPT(0,3))),3,1))","v":0},{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(IF(B181=20,1,IF(B181=50,10,IF(B181=125,11,IF(B181=250,100,IF(B181=500,101,IF(B181=800,110,IF(B181=1000,111,0))))))),REPT(0,3))),3,1))","v":0},6,null,6,"0V","-",{"$nulls":16},"",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL183,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL183,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":8},"-",{"$f":"VLOOKUP(AH183,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ183&\"_\"&VLOOKUP(AK183,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM183&\" \"&\"AT%I\"&B179*16+10&\".0\"&\" \"&\":INT;\"&\" \"&\"(*\"&J183&\"*)\",\" \")","v":""},"",null,{"$error":"#N/A"},"-",30085]
[null,null,7,{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(IF(B181=20,1,IF(B181=50,10,IF(B181=125,11,IF(B181=250,100,IF(B181=500,101,IF(B181=800,110,IF(B181=1000,111,0))))))),REPT(0,3))),2,1))","v":1},{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(IF(B181=20,1,IF(B181=50,10,IF(B181=125,11,IF(B181=250,100,IF(B181=500,101,IF(B181=800,110,IF(B181=1000,111,0))))))),REPT(0,3))),2,1))","v":1},7,null,7,"0V","-",{"$nulls":16},"",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL184,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL184,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":8},"-",{"$f":"VLOOKUP(AH184,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ184&\"_\"&VLOOKUP(AK184,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM184&\" \"&\"AT%I\"&B179*16+12&\".0\"&\" \"&\":INT;\"&\" \"&\"(*\"&J184&\"*)\",\" \")","v":""},{"$f":"IFERROR(REPLACE(REPLACE(AN184,SEARCH(\"AT%\",AN184),,REPT(\" \",30-SEARCH(\"AT%\",AN184))),SEARCH(\":\",REPLACE(AN184,SEARCH(\"AT%\",AN184),,REPT(\" \",30-SEARCH(\"AT%\",AN184)))),,REPT(\" \",35-SEARCH(\":\",REPLACE(AN184,SEARCH(\"AT%\",AN184),,REPT(\" \",25-SEARCH(\"AT%\",AN184)))))),\" \")","v":""},null,{"$error":"#N/A"},"-",30086]
[".",null,8,{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(IF(B181=20,1,IF(B181=50,10,IF(B181=125,11,IF(B181=250,100,IF(B181=500,101,IF(B181=800,110,IF(B181=1000,111,0))))))),REPT(0,3))),1,1))","v":0},{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(IF(B181=20,1,IF(B181=50,10,IF(B181=125,11,IF(B181=250,100,IF(B181=500,101,IF(B181=800,110,IF(B181=1000,111,0))))))),REPT(0,3))),1,1))","v":0},8,null,8,"0V","-",{"$nulls":16},"",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL185,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL185,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":8},"-",{"$f":"VLOOKUP(AH185,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ185&\"_\"&VLOOKUP(AK185,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM185&\" \"&\"AT%I\"&B179*16+14&\".0\"&\" \"&\":INT;\"&\" \"&\"(*\"&J185&\"*)\",\" \")","v":""},"",null,{"$error":"#N/A"},"-",30087]

{"sheet":"B201","index":15,"n_rows":101,"n_cols":45,"rows_kept":101,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[0,9,0,25],[3,1,3,28],[3,29,3,31],[3,32,3,40],[3,41,3,44],[4,27,4,28],[7,5,7,6],[7,9,7,25],[8,5,8,6],[8,9,8,25],[9,5,9,6],[9,9,9,25],[10,5,10,6],[10,9,10,25],[11,5,11,6],[11,9,11,25],[12,5,12,6],[12,9,12,25],[13,5,13,6],[13,9,13,25],[14,5,14,6],[14,9,14,25],[15,5,15,6],[15,9,15,25],[16,5,16,6],[16,9,16,25],[17,5,17,6],[17,9,17,25],[18,5,18,6],[18,9,18,25],[19,5,19,6],[19,9,19,25],[20,5,20,6],[20,9,20,25],[21,5,21,6],[21,9,21,25],[22,5,22,6],[22,9,22,25],[24,5,24,6],[24,9,24,25],[25,5,25,6],[25,9,25,25],[26,5,26,6],[26,9,26,25],[27,5,27,6],[27,9,27,25],[28,5,28,6],[28,9,28,25],[29,5,29,6],[29,9,29,25],[30,5,30,6],[30,9,30,25],[31,5,31,6],[31,9,31,25],[32,5,32,6],[32,9,32,25],[33,5,33,6],[33,9,33,25],[34,5,34,6],[34,9,34,25],[35,5,35,6],[35,9,35,25],[36,5,36,6],[36,9,36,25],[37,5,37,6],[37,9,37,25],[38,5,38,6],[38,9,38,25],[39,5,39,6],[39,9,39,25],[41,5,41,6],[41,9,41,25],[42,5,42,6],[42,9,42,25],[43,5,43,6],[43,9,43,25],[44,5,44,6],[44,9,44,25],[45,5,45,6],[45,9,45,25],[46,5,46,6],[46,9,46,25],[47,5,47,6],[47,9,47,25],[48,5,48,6],[48,9,48,25],[49,5,49,6],[49,9,49,25],[50,5,50,6],[50,9,50,25],[51,5,51,6],[51,9,51,25],[52,5,52,6],[52,9,52,25],[53,5,53,6],[53,9,53,25],[54,5,54,6],[54,9,54,25],[55,5,55,6],[55,9,55,25],[56,5,56,6],[56,9,56,25],[58,5,58,6],[58,9,58,25],[59,5,59,6],[59,9,59,25],[60,5,60,6],[60,9,60,25],[61,5,61,6],[61,9,61,25],[62,5,62,6],[62,9,62,25],[63,5,63,6],[63,9,63,25],[64,5,64,6],[64,9,64,25],[65,5,65,6],[65,9,65,25],[67,5,67,6],[67,9,67,25],[68,5,68,6],[68,9,68,25],[69,5,69,6],[69,9,69,25],[70,5,70,6],[70,9,70,25],[71,5,71,6],[71,9,71,25],[72,5,72,6],[72,9,72,25],[73,5,73,6],[73,9,73,25],[74,5,74,6],[74,9,74,25],[75,5,75,6],[75,9,75,25],[76,5,76,6],[76,9,76,25],[77,5,77,6],[77,9,77,25],[78,5,78,6],[78,9,78,25],[79,5,79,6],[79,9,79,25],[80,5,80,6],[80,9,80,25],[81,5,81,6],[81,9,81,25],[82,5,82,6],[82,9,82,25],[84,5,84,6],[84,9,84,25],[85,5,85,6],[85,9,85,25],[86,5,86,6],[86,9,86,25],[87,5,87,6],[87,9,87,25],[88,5,88,6],[88,9,88,25],[89,5,89,6],[89,9,89,25],[90,5,90,6],[90,9,90,25],[91,5,91,6],[91,9,91,25],[93,5,93,6],[93,9,93,25],[94,5,94,6],[94,9,94,25],[95,5,95,6],[95,9,95,25],[96,5,96,6],[96,9,96,25],[97,5,97,6],[97,9,97,25],[98,5,98,6],[98,9,98,25],[99,5,99,6],[99,9,99,25],[100,5,100,6],[100,9,100,25],[4,1,5,1],[11,1,22,1],[28,1,39,1],[45,1,56,1],[62,1,65,1],[71,1,82,1],[88,1,91,1],[97,1,100,1],[4,26,5,26],[4,29,5,29],[4,30,5,30],[4,31,5,31],[4,32,5,32],[4,33,5,33],[4,34,5,34],[4,35,5,35],[4,36,5,36],[4,37,5,37],[4,38,5,38],[4,39,5,39],[4,40,5,40],[4,41,5,41],[4,42,5,42],[4,43,5,43],[4,44,5,44],[49,2,56,4],[75,2,82,4],[4,2,5,4],[4,5,5,6],[4,7,5,8],[4,9,5,25],[15,2,22,4],[32,2,39,4]]}
[null,4.5,1.5,1.5,1.5,1.5,1.5,1.75,1.75,35,{"$nulls":16},15,10,10]
[12,"L01",0,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,null,"X","X","X","X"]
[12,null,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,{"$nulls":8},20]
[25,"DDC-X-X 现场实施段",{"$nulls":27},"调试记录段",null,null,"下位机声明段",{"$nulls":8},"上位机声明段"]
[20,"模块类型","拨码\n设置",null,null,"点位序号",null,"端子编号",null,"线缆功能.auto",{"$nulls":16},"设备编号.auto","前端接线备注.auto",null,"DBG","调试记录","调试备注","PRG","设备类型","设备编号","程序编号","点位功能","接线备注\n判断区","变量名.auto","编程变量声明.auto","编程变量声明(结构整理).auto","HMI","上位机组态.auto","上位机注释.auto","MODBUS偏置量.auto"]
[20,{"$nulls":26},"端子编号","线色备注"]
[null,"IOM.1601R D7",{"$nulls":38},{"$f":"\"(* \"&B12&\"地址: \"&B9&\" *)\"","v":"(* IOM 1601R地址: 11 *)"}]
[null,"addr",1,{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(DEC2BIN(B9),REPT(0,5))),5,1))","v":1},{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(DEC2BIN(B9),REPT(0,5))),5,1))","v":1},1,null,1,"C",{"$f":"AH8&AA8&\"-\"&AK8","v":"照明控制箱B2ALr01-运行状态"},{"$nulls":16},{"$f":"IF(AI8=\"\",\"\",AI8)","v":"B2ALr01"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL8,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL8,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":4},"照明控制箱","B2ALr01","B2A01","运行状态",{"$f":"AH8&\"-\"&AK8","v":"照明控制箱-运行状态"},{"$f":"VLOOKUP(AH8,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ8&\"_\"&VLOOKUP(AK8,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"LCBB2A01_R"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM8&\" \"&\"AT%I\"&B9*16&\".0\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J8&\"*)\",\" \")","v":"LLCBB2A01_R AT%I176.0 :BOOL; (*照明控制箱B2ALr01-运行状态*)"},{"$f":"IFERROR(REPLACE(REPLACE(AN8,SEARCH(\"AT%\",AN8),,REPT(\" \",25-SEARCH(\"AT%\",AN8))),SEARCH(\":\",REPLACE(AN8,SEARCH(\"AT%\",AN8),,REPT(\" \",25-SEARCH(\"AT%\",AN8)))),,REPT(\" \",40-SEARCH(\":\",REPLACE(AN8,SEARCH(\"AT%\",AN8),,REPT(\" \",25-SEARCH(\"AT%\",AN8)))))),\" \")","v":"LLCBB2A01_R             AT%I176.0      :BOOL; (*照明控制箱B2ALr01-运行状态*)"},null,{"$f":"$B$2&\"\\\"&$B$2&AM8","v":"L01\\L01LCBB2A01_R"},{"$f":"J8","v":"照明控制箱B2ALr01-运行状态"},{"$f":"10000+($B9*16*8+F8-1)","v":11408}]
[null,11,2,{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(DEC2BIN(B9),REPT(0,5))),4,1))","v":1},{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(DEC2BIN(B9),REPT(0,5))),4,1))","v":1},2,null,2,"C","照明控制箱B2ALr01-自动状态",{"$nulls":16},"B2ALr01",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL9,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL9,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":4},"照明控制箱","B2ALr01","B2A01","自动状态","照明控制箱-自动状态",{"$f":"VLOOKUP(AH9,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ9&\"_\"&VLOOKUP(AK9,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"LCBB2A01_A"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM9&\" \"&\"AT%I\"&B9*16&\".1\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J9&\"*)\",\" \")","v":"LLCBB2A01_A AT%I176.1 :BOOL; (*照明控制箱B2ALr01-自动状态*)"},"LLCBB2A01_A             AT%I176.1      :BOOL; (*照明控制箱B2ALr01-自动状态*)",null,"L01\\L01LCBB2A01_A","照明控制箱B2ALr01-自动状态",{"$f":"AS8+1","v":11409}]
[null,"kbs",3,{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(DEC2BIN(B9),REPT(0,5))),3,1))","v":0},{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(DEC2BIN(B9),REPT(0,5))),3,1))","v":0},3,null,3,"C","照明控制箱B2ALr01-运行状态",{"$nulls":16},"B2ALr01",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL10,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL10,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":4},"照明控制箱","B2ALr01","B2A02","运行状态","照明控制箱-运行状态",{"$f":"VLOOKUP(AH10,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ10&\"_\"&VLOOKUP(AK10,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"LCBB2A02_R"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM10&\" \"&\"AT%I\"&B9*16&\".2\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J10&\"*)\",\" \")","v":"LLCBB2A02_R AT%I176.2 :BOOL; (*照明控制箱B2ALr01-运行状态*)"},"LLCBB2A02_R             AT%I176.2      :BOOL; (*照明控制箱B2ALr01-运行状态*)",null,"L01\\L01LCBB2A02_R","照明控制箱B2ALr01-运行状态",11410]
[null,50,4,{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(DEC2BIN(B9),REPT(0,5))),2,1))","v":1},{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(DEC2BIN(B9),REPT(0,5))),2,1))","v":1},4,null,4,"C","照明控制箱B2ALr01-自动状态",{"$nulls":16},"B2ALr01",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL11,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL11,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":4},"照明控制箱","B2ALr01","B2A02","自动状态","照明控制箱-自动状态",{"$f":"VLOOKUP(AH11,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ11&\"_\"&VLOOKUP(AK11,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"LCBB2A02_A"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM11&\" \"&\"AT%I\"&B9*16&\".3\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J11&\"*)\",\" \")","v":"LLCBB2A02_A AT%I176.3 :BOOL; (*照明控制箱B2ALr01-自动状态*)"},"LLCBB2A02_A             AT%I176.3      :BOOL; (*照明控制箱B2ALr01-自动状态*)",null,"L01\\L01LCBB2A02_A","照明控制箱B2ALr01-自动状态",11411]
[null,"IOM 1601R",5,{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(DEC2BIN(B9),REPT(0,5))),1,1))","v":0},{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(DEC2BIN(B9),REPT(0,5))),1,1))","v":0},5,null,5,"C","照明控制箱B2ALr01-运行状态",{"$nulls":16},"B2ALr01",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL12,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL12,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":4},"照明控制箱","B2ALr01","B2A03","运行状态","照明控制箱-运行状态",{"$f":"VLOOKUP(AH12,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ12&\"_\"&VLOOKUP(AK12,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"LCBB2A03_R"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM12&\" \"&\"AT%I\"&B9*16&\".4\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J12&\"*)\",\" \")","v":"LLCBB2A03_R AT%I176.4 :BOOL; (*照明控制箱B2ALr01-运行状态*)"},"LLCBB2A03_R             AT%I176.4      :BOOL; (*照明控制箱B2ALr01-运行状态*)",null,"L01\\L01LCBB2A03_R","照明控制箱B2ALr01-运行状态",11412]
[null,null,6,{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(IF(B11=20,1,IF(B11=50,10,IF(B11=125,11,IF(B11=250,100,IF(B11=500,101,IF(B11=800,110,IF(B11=1000,111,0))))))),REPT(0,3))),3,1))","v":0},{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(IF(B11=20,1,IF(B11=50,10,IF(B11=125,11,IF(B11=250,100,IF(B11=500,101,IF(B11=800,110,IF(B11=1000,111,0))))))),REPT(0,3))),3,1))","v":0},6,null,6,"C","照明控制箱B2ALr01-自动状态",{"$nulls":16},"B2ALr01",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL13,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL13,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":4},"照明控制箱","B2ALr01","B2A03","自动状态","照明控制箱-自动状态",{"$f":"VLOOKUP(AH13,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ13&\"_\"&VLOOKUP(AK13,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"LCBB2A03_A"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM13&\" \"&\"AT%I\"&B9*16&\".5\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J13&\"*)\",\" \")","v":"LLCBB2A03_A AT%I176.5 :BOOL; (*照明控制箱B2ALr01-自动状态*)"},"LLCBB2A03_A             AT%I176.5      :BOOL; (*照明控制箱B2ALr01-自动状态*)",null,"L01\\L01LCBB2A03_A","照明控制箱B2ALr01-自动状态",11413]
[null,null,7,{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(IF(B11=20,1,IF(B11=50,10,IF(B11=125,11,IF(B11=250,100,IF(B11=500,101,IF(B11=800,110,IF(B11=1000,111,0))))))),REPT(0,3))),2,1))","v":1},{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(IF(B11=20,1,IF(B11=50,10,IF(B11=125,11,IF(B11=250,100,IF(B11=500,101,IF(B11=800,110,IF(B11=1000,111,0))))))),REPT(0,3))),2,1))","v":1},7,null,7,"C","照明控制箱B2ALr01-运行状态",{"$nulls":16},"B2ALr01",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL14,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL14,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":4},"照明控制箱","B2ALr01","B2A04","运行状态","照明控制箱-运行状态",{"$f":"VLOOKUP(AH14,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ14&\"_\"&VLOOKUP(AK14,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"LCBB2A04_R"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM14&\" \"&\"AT%I\"&B9*16&\".6\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J14&\"*)\",\" \")","v":"LLCBB2A04_R AT%I176.6 :BOOL; (*照明控制箱B2ALr01-运行状态*)"},"LLCBB2A04_R             AT%I176.6      :BOOL; (*照明控制箱B2ALr01-运行状态*)",null,"L01\\L01LCBB2A04_R","照明控制箱B2ALr01-运行状态",11414]
[null,null,8,{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(IF(B11=20,1,IF(B11=50,10,IF(B11=125,11,IF(B11=250,100,IF(B11=500,101,IF(B11=800,110,IF(B11=1000,111,0))))))),REPT(0,3))),1,1))","v":0},{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(IF(B11=20,1,IF(B11=50,10,IF(B11=125,11,IF(B11=250,100,IF(B11=500,101,IF(B11=800,110,IF(B11=1000,111,0))))))),REPT(0,3))),1,1))","v":0},8,null,8,"C","照明控制箱B2ALr01-自动状态",{"$nulls":16},"B2ALr01",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL15,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL15,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":4},"照明控制箱","B2ALr01","B2A04","自动状态","照明控制箱-自动状态",{"$f":"VLOOKUP(AH15,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ15&\"_\"&VLOOKUP(AK15,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"LCBB2A04_A"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM15&\" \"&\"AT%I\"&B9*16&\".7\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J15&\"*)\",\" \")","v":"LLCBB2A04_A AT%I176.7 :BOOL; (*照明控制箱B2ALr01-自动状态*)"},"LLCBB2A04_A             AT%I176.7      :BOOL; (*照明控制箱B2ALr01-自动状态*)",null,"L01\\L01LCBB2A04_A","照明控制箱B2ALr01-自动状态",11415]
[{"$nulls":5},9,null,9,"C","照明控制箱B2ALr01-运行状态",{"$nulls":16},"B2ALr01",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL16,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL16,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":4},"照明控制箱","B2ALr01","B2A05","运行状态","照明控制箱-运行状态",{"$f":"VLOOKUP(AH16,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ16&\"_\"&VLOOKUP(AK16,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"LCBB2A05_R"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM16&\" \"&\"AT%I\"&B9*16+1&\".0\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J16&\"*)\",\" \")","v":"LLCBB2A05_R AT%I177.0 :BOOL; (*照明控制箱B2ALr01-运行状态*)"},"LLCBB2A05_R             AT%I177.0      :BOOL; (*照明控制箱B2ALr01-运行状态*)",null,"L01\\L01LCBB2A05_R","照明控制箱B2ALr01-运行状态",11416]
[{"$nulls":5},10,null,10,"C","照明控制箱B2ALr01-自动状态",{"$nulls":16},"B2ALr01",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL17,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL17,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":4},"照明控制箱","B2ALr01","B2A05","自动状态","照明控制箱-自动状态",{"$f":"VLOOKUP(AH17,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ17&\"_\"&VLOOKUP(AK17,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"LCBB2A05_A"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM17&\" \"&\"AT%I\"&B9*16+1&\".1\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J17&\"*)\",\" \")","v":"LLCBB2A05_A AT%I177.1 :BOOL; (*照明控制箱B2ALr01-自动状态*)"},"LLCBB2A05_A             AT%I177.1      :BOOL; (*照明控制箱B2ALr01-自动状态*)",null,"L01\\L01LCBB2A05_A","照明控制箱B2ALr01-自动状态",11417]
[{"$nulls":5},11,null,11,"C","照明控制箱B2ALr01-运行状态",{"$nulls":16},"B2ALr01",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL18,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL18,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":4},"照明控制箱","B2ALr01","B2A06","运行状态","照明控制箱-运行状态",{"$f":"VLOOKUP(AH18,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ18&\"_\"&VLOOKUP(AK18,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"LCBB2A06_R"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM18&\" \"&\"AT%I\"&B9*16+1&\".2\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J18&\"*)\",\" \")","v":"LLCBB2A06_R AT%I177.2 :BOOL; (*照明控制箱B2ALr01-运行状态*)"},"LLCBB2A06_R             AT%I177.2      :BOOL; (*照明控制箱B2ALr01-运行状态*)",null,"L01\\L01LCBB2A06_R","照明控制箱B2ALr01-运行状态",11418]
[{"$nulls":5},12,null,12,"C","照明控制箱B2ALr01-自动状态",{"$nulls":16},"B2ALr01",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL19,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL19,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":4},"照明控制箱","B2ALr01","B2A06","自动状态","照明控制箱-自动状态",{"$f":"VLOOKUP(AH19,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ19&\"_\"&VLOOKUP(AK19,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"LCBB2A06_A"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM19&\" \"&\"AT%I\"&B9*16+1&\".3\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J19&\"*)\",\" \")","v":"LLCBB2A06_A AT%I177.3 :BOOL; (*照明控制箱B2ALr01-自动状态*)"},"LLCBB2A06_A             AT%I177.3      :BOOL; (*照明控制箱B2ALr01-自动状态*)",null,"L01\\L01LCBB2A06_A","照明控制箱B2ALr01-自动状态",11419]
[{"$nulls":5},13,null,13,"C","照明控制箱B2ALr01-运行状态",{"$nulls":16},"B2ALr01",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL20,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL20,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":4},"照明控制箱","B2ALr01","B2A07","运行状态","照明控制箱-运行状态",{"$f":"VLOOKUP(AH20,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ20&\"_\"&VLOOKUP(AK20,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"LCBB2A07_R"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM20&\" \"&\"AT%I\"&B9*16+1&\".4\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J20&\"*)\",\" \")","v":"LLCBB2A07_R AT%I177.4 :BOOL; (*照明控制箱B2ALr01-运行状态*)"},"LLCBB2A07_R             AT%I177.4      :BOOL; (*照明控制箱B2ALr01-运行状态*)",null,"L01\\L01LCBB2A07_R","照明控制箱B2ALr01-运行状态",11420]
[{"$nulls":5},14,null,14,"C","照明控制箱B2ALr01-自动状态",{"$nulls":16},"B2ALr01",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL21,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL21,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":4},"照明控制箱","B2ALr01","B2A07","自动状态","照明控制箱-自动状态",{"$f":"VLOOKUP(AH21,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ21&\"_\"&VLOOKUP(AK21,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"LCBB2A07_A"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM21&\" \"&\"AT%I\"&B9*16+1&\".5\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J21&\"*)\",\" \")","v":"LLCBB2A07_A AT%I177.5 :BOOL; (*照明控制箱B2ALr01-自动状态*)"},"LLCBB2A07_A             AT%I177.5      :BOOL; (*照明控制箱B2ALr01-自动状态*)",null,"L01\\L01LCBB2A07_A","照明控制箱B2ALr01-自动状态",11421]
[{"$nulls":5},15,null,15,"C","照明控制箱B2ALr01-运行状态",{"$nulls":16},"B2ALr01",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL22,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL22,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":4},"照明控制箱","B2ALr01","B2A08","运行状态","照明控制箱-运行状态",{"$f":"VLOOKUP(AH22,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ22&\"_\"&VLOOKUP(AK22,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"LCBB2A08_R"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM22&\" \"&\"AT%I\"&B9*16+1&\".6\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J22&\"*)\",\" \")","v":"LLCBB2A08_R AT%I177.6 :BOOL; (*照明控制箱B2ALr01-运行状态*)"},"LLCBB2A08_R             AT%I177.6      :BOOL; (*照明控制箱B2ALr01-运行状态*)",null,"L01\\L01LCBB2A08_R","照明控制箱B2ALr01-运行状态",11422]
[".",{"$nulls":4},16,null,16,"C","照明控制箱B2ALr01-自动状态",{"$nulls":16},"B2ALr01",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL23,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL23,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":4},"照明控制箱","B2ALr01","B2A08","自动状态","照明控制箱-自动状态",{"$f":"VLOOKUP(AH23,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ23&\"_\"&VLOOKUP(AK23,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"LCBB2A08_A"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM23&\" \"&\"AT%I\"&B9*16+1&\".7\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J23&\"*)\",\" \")","v":"LLCBB2A08_A AT%I177.7 :BOOL; (*照明控制箱B2ALr01-自动状态*)"},"LLCBB2A08_A             AT%I177.7      :BOOL; (*照明控制箱B2ALr01-自动状态*)",null,"L01\\L01LCBB2A08_A","照明控制箱B2ALr01-自动状态",11423]
[null,"IOM.1601R D7",{"$nulls":38},{"$f":"\"(* \"&B29&\"地址: \"&B26&\" *)\"","v":"(* IOM 1601R地址: 12 *)"}]
[null,"addr",1,{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(DEC2BIN(B26),REPT(0,5))),5,1))","v":0},{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(DEC2BIN(B26),REPT(0,5))),5,1))","v":0},1,null,1,"C",{"$f":"AH25&AA25&\"-\"&AK25","v":"照明控制箱B2ALr01-运行状态"},{"$nulls":16},{"$f":"IF(AI25=\"\",\"\",AI25)","v":"B2ALr01"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL25,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL25,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":4},"照明控制箱","B2ALr01","B2A09","运行状态",{"$f":"AH25&\"-\"&AK25","v":"照明控制箱-运行状态"},{"$f":"VLOOKUP(AH25,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ25&\"_\"&VLOOKUP(AK25,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"LCBB2A09_R"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM25&\" \"&\"AT%I\"&B26*16&\".0\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J25&\"*)\",\" \")","v":"LLCBB2A09_R AT%I192.0 :BOOL; (*照明控制箱B2ALr01-运行状态*)"},{"$f":"IFERROR(REPLACE(REPLACE(AN25,SEARCH(\"AT%\",AN25),,REPT(\" \",25-SEARCH(\"AT%\",AN25))),SEARCH(\":\",REPLACE(AN25,SEARCH(\"AT%\",AN25),,REPT(\" \",25-SEARCH(\"AT%\",AN25)))),,REPT(\" \",40-SEARCH(\":\",REPLACE(AN25,SEARCH(\"AT%\",AN25),,REPT(\" \",25-SEARCH(\"AT%\",AN25)))))),\" \")","v":"LLCBB2A09_R             AT%I192.0      :BOOL; (*照明控制箱B2ALr01-运行状态*)"},null,{"$f":"$B$2&\"\\\"&$B$2&AM25","v":"L01\\L01LCBB2A09_R"},{"$f":"J25","v":"照明控制箱B2ALr01-运行状态"},{"$f":"10000+($B26*16*8+F25-1)","v":11536}]
[null,12,2,{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(DEC2BIN(B26),REPT(0,5))),4,1))","v":0},{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(DEC2BIN(B26),REPT(0,5))),4,1))","v":0},2,null,2,"C","照明控制箱B2ALr01-自动状态",{"$nulls":16},"B2ALr01",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL26,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL26,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":4},"照明控制箱","B2ALr01","B2A09","自动状态","照明控制箱-自动状态",{"$f":"VLOOKUP(AH26,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ26&\"_\"&VLOOKUP(AK26,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"LCBB2A09_A"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM26&\" \"&\"AT%I\"&B26*16&\".1\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J26&\"*)\",\" \")","v":"LLCBB2A09_A AT%I192.1 :BOOL; (*照明控制箱B2ALr01-自动状态*)"},"LLCBB2A09_A             AT%I192.1      :BOOL; (*照明控制箱B2ALr01-自动状态*)",null,"L01\\L01LCBB2A09_A","照明控制箱B2ALr01-自动状态",{"$f":"AS25+1","v":11537}]
[null,"kbs",3,{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(DEC2BIN(B26),REPT(0,5))),3,1))","v":1},{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(DEC2BIN(B26),REPT(0,5))),3,1))","v":1},3,null,3,"C","照明控制箱B2ALr01-运行状态",{"$nulls":16},"B2ALr01",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL27,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL27,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":4},"照明控制箱","B2ALr01","B2A10","运行状态","照明控制箱-运行状态",{"$f":"VLOOKUP(AH27,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ27&\"_\"&VLOOKUP(AK27,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"LCBB2A10_R"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM27&\" \"&\"AT%I\"&B26*16&\".2\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J27&\"*)\",\" \")","v":"LLCBB2A10_R AT%I192.2 :BOOL; (*照明控制箱B2ALr01-运行状态*)"},"LLCBB2A10_R             AT%I192.2      :BOOL; (*照明控制箱B2ALr01-运行状态*)",null,"L01\\L01LCBB2A10_R","照明控制箱B2ALr01-运行状态",11538]
[null,50,4,{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(DEC2BIN(B26),REPT(0,5))),2,1))","v":1},{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(DEC2BIN(B26),REPT(0,5))),2,1))","v":1},4,null,4,"C","照明控制箱B2ALr01-自动状态",{"$nulls":16},"B2ALr01",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL28,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL28,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":4},"照明控制箱","B2ALr01","B2A10","自动状态","照明控制箱-自动状态",{"$f":"VLOOKUP(AH28,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ28&\"_\"&VLOOKUP(AK28,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"LCBB2A10_A"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM28&\" \"&\"AT%I\"&B26*16&\".3\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J28&\"*)\",\" \")","v":"LLCBB2A10_A AT%I192.3 :BOOL; (*照明控制箱B2ALr01-自动状态*)"},"LLCBB2A10_A             AT%I192.3      :BOOL; (*照明控制箱B2ALr01-自动状态*)",null,"L01\\L01LCBB2A10_A","照明控制箱B2ALr01-自动状态",11539]
[null,"IOM 1601R",5,{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(DEC2BIN(B26),REPT(0,5))),1,1))","v":0},{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(DEC2BIN(B26),REPT(0,5))),1,1))","v":0},5,null,5,"C","照明控制箱B2ALr01-运行状态",{"$nulls":16},"B2ALr01",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL29,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL29,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":4},"照明控制箱","B2ALr01","B2A11","运行状态","照明控制箱-运行状态",{"$f":"VLOOKUP(AH29,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ29&\"_\"&VLOOKUP(AK29,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"LCBB2A11_R"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM29&\" \"&\"AT%I\"&B26*16&\".4\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J29&\"*)\",\" \")","v":"LLCBB2A11_R AT%I192.4 :BOOL; (*照明控制箱B2ALr01-运行状态*)"},"LLCBB2A11_R             AT%I192.4      :BOOL; (*照明控制箱B2ALr01-运行状态*)",null,"L01\\L01LCBB2A11_R","照明控制箱B2ALr01-运行状态",11540]
[null,null,6,{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(IF(B28=20,1,IF(B28=50,10,IF(B28=125,11,IF(B28=250,100,IF(B28=500,101,IF(B28=800,110,IF(B28=1000,111,0))))))),REPT(0,3))),3,1))","v":0},{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(IF(B28=20,1,IF(B28=50,10,IF(B28=125,11,IF(B28=250,100,IF(B28=500,101,IF(B28=800,110,IF(B28=1000,111,0))))))),REPT(0,3))),3,1))","v":0},6,null,6,"C","照明控制箱B2ALr01-自动状态",{"$nulls":16},"B2ALr01",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL30,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL30,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":4},"照明控制箱","B2ALr01","B2A11","自动状态","照明控制箱-自动状态",{"$f":"VLOOKUP(AH30,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ30&\"_\"&VLOOKUP(AK30,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"LCBB2A11_A"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM30&\" \"&\"AT%I\"&B26*16&\".5\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J30&\"*)\",\" \")","v":"LLCBB2A11_A AT%I192.5 :BOOL; (*照明控制箱B2ALr01-自动状态*)"},"LLCBB2A11_A             AT%I192.5      :BOOL; (*照明控制箱B2ALr01-自动状态*)",null,"L01\\L01LCBB2A11_A","照明控制箱B2ALr01-自动状态",11541]
[null,null,7,{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(IF(B28=20,1,IF(B28=50,10,IF(B28=125,11,IF(B28=250,100,IF(B28=500,101,IF(B28=800,110,IF(B28=1000,111,0))))))),REPT(0,3))),2,1))","v":1},{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(IF(B28=20,1,IF(B28=50,10,IF(B28=125,11,IF(B28=250,100,IF(B28=500,101,IF(B28=800,110,IF(B28=1000,111,0))))))),REPT(0,3))),2,1))","v":1},7,null,7,"C","照明控制箱B2ALr01-运行状态",{"$nulls":16},"B2ALr01",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL31,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL31,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":4},"照明控制箱","B2ALr01","B2A12","运行状态","照明控制箱-运行状态",{"$f":"VLOOKUP(AH31,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ31&\"_\"&VLOOKUP(AK31,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"LCBB2A12_R"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM31&\" \"&\"AT%I\"&B26*16&\".6\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J31&\"*)\",\" \")","v":"LLCBB2A12_R AT%I192.6 :BOOL; (*照明控制箱B2ALr01-运行状态*)"},"LLCBB2A12_R             AT%I192.6      :BOOL; (*照明控制箱B2ALr01-运行状态*)",null,"L01\\L01LCBB2A12_R","照明控制箱B2ALr01-运行状态",11542]
[null,null,8,{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(IF(B28=20,1,IF(B28=50,10,IF(B28=125,11,IF(B28=250,100,IF(B28=500,101,IF(B28=800,110,IF(B28=1000,111,0))))))),REPT(0,3))),1,1))","v":0},{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(IF(B28=20,1,IF(B28=50,10,IF(B28=125,11,IF(B28=250,100,IF(B28=500,101,IF(B28=800,110,IF(B28=1000,111,0))))))),REPT(0,3))),1,1))","v":0},8,null,8,"C","照明控制箱B2ALr01-自动状态",{"$nulls":16},"B2ALr01",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL32,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL32,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":4},"照明控制箱","B2ALr01","B2A12","自动状态","照明控制箱-自动状态",{"$f":"VLOOKUP(AH32,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ32&\"_\"&VLOOKUP(AK32,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"LCBB2A12_A"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM32&\" \"&\"AT%I\"&B26*16&\".7\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J32&\"*)\",\" \")","v":"LLCBB2A12_A AT%I192.7 :BOOL; (*照明控制箱B2ALr01-自动状态*)"},"LLCBB2A12_A             AT%I192.7      :BOOL; (*照明控制箱B2ALr01-自动状态*)",null,"L01\\L01LCBB2A12_A","照明控制箱B2ALr01-自动状态",11543]
[{"$nulls":5},9,null,9,"C","照明控制箱B2ALr01-运行状态",{"$nulls":16},"B2ALr01",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL33,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL33,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":4},"照明控制箱","B2ALr01","B2A13","运行状态","照明控制箱-运行状态",{"$f":"VLOOKUP(AH33,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ33&\"_\"&VLOOKUP(AK33,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"LCBB2A13_R"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM33&\" \"&\"AT%I\"&B26*16+1&\".0\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J33&\"*)\",\" \")","v":"LLCBB2A13_R AT%I193.0 :BOOL; (*照明控制箱B2ALr01-运行状态*)"},"LLCBB2A13_R             AT%I193.0      :BOOL; (*照明控制箱B2ALr01-运行状态*)",null,"L01\\L01LCBB2A13_R","照明控制箱B2ALr01-运行状态",11544]
[{"$nulls":5},10,null,10,"C","照明控制箱B2ALr01-自动状态",{"$nulls":16},"B2ALr01",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL34,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL34,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":4},"照明控制箱","B2ALr01","B2A13","自动状态","照明控制箱-自动状态",{"$f":"VLOOKUP(AH34,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ34&\"_\"&VLOOKUP(AK34,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"LCBB2A13_A"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM34&\" \"&\"AT%I\"&B26*16+1&\".1\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J34&\"*)\",\" \")","v":"LLCBB2A13_A AT%I193.1 :BOOL; (*照明控制箱B2ALr01-自动状态*)"},"LLCBB2A13_A             AT%I193.1      :BOOL; (*照明控制箱B2ALr01-自动状态*)",null,"L01\\L01LCBB2A13_A","照明控制箱B2ALr01-自动状态",11545]
[{"$nulls":5},11,null,11,"C","照明控制箱B2ALr01-运行状态",{"$nulls":16},"B2ALr01",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL35,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL35,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":4},"照明控制箱","B2ALr01","B2A14","运行状态","照明控制箱-运行状态",{"$f":"VLOOKUP(AH35,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ35&\"_\"&VLOOKUP(AK35,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"LCBB2A14_R"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM35&\" \"&\"AT%I\"&B26*16+1&\".2\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J35&\"*)\",\" \")","v":"LLCBB2A14_R AT%I193.2 :BOOL; (*照明控制箱B2ALr01-运行状态*)"},"LLCBB2A14_R             AT%I193.2      :BOOL; (*照明控制箱B2ALr01-运行状态*)",null,"L01\\L01LCBB2A14_R","照明控制箱B2ALr01-运行状态",11546]
[{"$nulls":5},12,null,12,"C","照明控制箱B2ALr01-自动状态",{"$nulls":16},"B2ALr01",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL36,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL36,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":4},"照明控制箱","B2ALr01","B2A14","自动状态","照明控制箱-自动状态",{"$f":"VLOOKUP(AH36,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ36&\"_\"&VLOOKUP(AK36,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"LCBB2A14_A"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM36&\" \"&\"AT%I\"&B26*16+1&\".3\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J36&\"*)\",\" \")","v":"LLCBB2A14_A AT%I193.3 :BOOL; (*照明控制箱B2ALr01-自动状态*)"},"LLCBB2A14_A             AT%I193.3      :BOOL; (*照明控制箱B2ALr01-自动状态*)",null,"L01\\L01LCBB2A14_A","照明控制箱B2ALr01-自动状态",11547]
[{"$nulls":5},13,null,13,"C","照明控制箱B2ALr01-运行状态",{"$nulls":16},"B2ALr01",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL37,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL37,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":4},"照明控制箱","B2ALr01","B2A15","运行状态","照明控制箱-运行状态",{"$f":"VLOOKUP(AH37,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ37&\"_\"&VLOOKUP(AK37,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"LCBB2A15_R"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM37&\" \"&\"AT%I\"&B26*16+1&\".4\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J37&\"*)\",\" \")","v":"LLCBB2A15_R AT%I193.4 :BOOL; (*照明控制箱B2ALr01-运行状态*)"},"LLCBB2A15_R             AT%I193.4      :BOOL; (*照明控制箱B2ALr01-运行状态*)",null,"L01\\L01LCBB2A15_R","照明控制箱B2ALr01-运行状态",11548]
[{"$nulls":5},14,null,14,"C","照明控制箱B2ALr01-自动状态",{"$nulls":16},"B2ALr01",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL38,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL38,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":4},"照明控制箱","B2ALr01","B2A15","自动状态","照明控制箱-自动状态",{"$f":"VLOOKUP(AH38,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ38&\"_\"&VLOOKUP(AK38,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"LCBB2A15_A"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM38&\" \"&\"AT%I\"&B26*16+1&\".5\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J38&\"*)\",\" \")","v":"LLCBB2A15_A AT%I193.5 :BOOL; (*照明控制箱B2ALr01-自动状态*)"},"LLCBB2A15_A             AT%I193.5      :BOOL; (*照明控制箱B2ALr01-自动状态*)",null,"L01\\L01LCBB2A15_A","照明控制箱B2ALr01-自动状态",11549]
[{"$nulls":5},15,null,15,"C","照明控制箱B2ALr01-运行状态",{"$nulls":16},"B2ALr01",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL39,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL39,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":4},"照明控制箱","B2ALr01","B2A16","运行状态","照明控制箱-运行状态",{"$f":"VLOOKUP(AH39,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ39&\"_\"&VLOOKUP(AK39,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"LCBB2A16_R"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM39&\" \"&\"AT%I\"&B26*16+1&\".6\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J39&\"*)\",\" \")","v":"LLCBB2A16_R AT%I193.6 :BOOL; (*照明控制箱B2ALr01-运行状态*)"},"LLCBB2A16_R             AT%I193.6      :BOOL; (*照明控制箱B2ALr01-运行状态*)",null,"L01\\L01LCBB2A16_R","照明控制箱B2ALr01-运行状态",11550]
[".",{"$nulls":4},16,null,16,"C","照明控制箱B2ALr01-自动状态",{"$nulls":16},"B2ALr01",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL40,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL40,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":4},"照明控制箱","B2ALr01","B2A16","自动状态","照明控制箱-自动状态",{"$f":"VLOOKUP(AH40,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ40&\"_\"&VLOOKUP(AK40,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"LCBB2A16_A"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM40&\" \"&\"AT%I\"&B26*16+1&\".7\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J40&\"*)\",\" \")","v":"LLCBB2A16_A AT%I193.7 :BOOL; (*照明控制箱B2ALr01-自动状态*)"},"LLCBB2A16_A             AT%I193.7      :BOOL; (*照明控制箱B2ALr01-自动状态*)",null,"L01\\L01LCBB2A16_A","照明控制箱B2ALr01-自动状态",11551]
[null,"IOM.1601R D7",{"$nulls":38},{"$f":"\"(* \"&B46&\"地址: \"&B43&\" *)\"","v":"(* IOM 1601R地址: 13 *)"}]
[null,"addr",1,{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(DEC2BIN(B43),REPT(0,5))),5,1))","v":1},{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(DEC2BIN(B43),REPT(0,5))),5,1))","v":1},1,null,1,"C",{"$f":"AH42&AA42&\"-\"&AK42","v":"照明控制箱B2ALr01-运行状态"},{"$nulls":16},{"$f":"IF(AI42=\"\",\"\",AI42)","v":"B2ALr01"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL42,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL42,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":4},"照明控制箱","B2ALr01","B2A17","运行状态",{"$f":"AH42&\"-\"&AK42","v":"照明控制箱-运行状态"},{"$f":"VLOOKUP(AH42,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ42&\"_\"&VLOOKUP(AK42,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"LCBB2A17_R"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM42&\" \"&\"AT%I\"&B43*16&\".0\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J42&\"*)\",\" \")","v":"LLCBB2A17_R AT%I208.0 :BOOL; (*照明控制箱B2ALr01-运行状态*)"},{"$f":"IFERROR(REPLACE(REPLACE(AN42,SEARCH(\"AT%\",AN42),,REPT(\" \",25-SEARCH(\"AT%\",AN42))),SEARCH(\":\",REPLACE(AN42,SEARCH(\"AT%\",AN42),,REPT(\" \",25-SEARCH(\"AT%\",AN42)))),,REPT(\" \",40-SEARCH(\":\",REPLACE(AN42,SEARCH(\"AT%\",AN42),,REPT(\" \",25-SEARCH(\"AT%\",AN42)))))),\" \")","v":"LLCBB2A17_R             AT%I208.0      :BOOL; (*照明控制箱B2ALr01-运行状态*)"},null,{"$f":"$B$2&\"\\\"&$B$2&AM42","v":"L01\\L01LCBB2A17_R"},{"$f":"J42","v":"照明控制箱B2ALr01-运行状态"},{"$f":"10000+($B43*16*8+F42-1)","v":11664}]
[null,13,2,{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(DEC2BIN(B43),REPT(0,5))),4,1))","v":0},{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(DEC2BIN(B43),REPT(0,5))),4,1))","v":0},2,null,2,"C","照明控制箱B2ALr01-自动状态",{"$nulls":16},"B2ALr01",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL43,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL43,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":4},"照明控制箱","B2ALr01","B2A17","自动状态","照明控制箱-自动状态",{"$f":"VLOOKUP(AH43,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ43&\"_\"&VLOOKUP(AK43,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"LCBB2A17_A"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM43&\" \"&\"AT%I\"&B43*16&\".1\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J43&\"*)\",\" \")","v":"LLCBB2A17_A AT%I208.1 :BOOL; (*照明控制箱B2ALr01-自动状态*)"},"LLCBB2A17_A             AT%I208.1      :BOOL; (*照明控制箱B2ALr01-自动状态*)",null,"L01\\L01LCBB2A17_A","照明控制箱B2ALr01-自动状态",{"$f":"AS42+1","v":11665}]
[null,"kbs",3,{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(DEC2BIN(B43),REPT(0,5))),3,1))","v":1},{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(DEC2BIN(B43),REPT(0,5))),3,1))","v":1},3,null,3,"C","照明控制箱B2ALr01-运行状态",{"$nulls":16},"B2ALr01",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL44,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL44,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":4},"照明控制箱","B2ALr01","B2A18","运行状态","照明控制箱-运行状态",{"$f":"VLOOKUP(AH44,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ44&\"_\"&VLOOKUP(AK44,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"LCBB2A18_R"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM44&\" \"&\"AT%I\"&B43*16&\".2\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J44&\"*)\",\" \")","v":"LLCBB2A18_R AT%I208.2 :BOOL; (*照明控制箱B2ALr01-运行状态*)"},"LLCBB2A18_R             AT%I208.2      :BOOL; (*照明控制箱B2ALr01-运行状态*)",null,"L01\\L01LCBB2A18_R","照明控制箱B2ALr01-运行状态",11666]
[null,50,4,{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(DEC2BIN(B43),REPT(0,5))),2,1))","v":1},{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(DEC2BIN(B43),REPT(0,5))),2,1))","v":1},4,null,4,"C","照明控制箱B2ALr01-自动状态",{"$nulls":16},"B2ALr01",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL45,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL45,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":4},"照明控制箱","B2ALr01","B2A18","自动状态","照明控制箱-自动状态",{"$f":"VLOOKUP(AH45,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ45&\"_\"&VLOOKUP(AK45,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"LCBB2A18_A"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM45&\" \"&\"AT%I\"&B43*16&\".3\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J45&\"*)\",\" \")","v":"LLCBB2A18_A AT%I208.3 :BOOL; (*照明控制箱B2ALr01-自动状态*)"},"LLCBB2A18_A             AT%I208.3      :BOOL; (*照明控制箱B2ALr01-自动状态*)",null,"L01\\L01LCBB2A18_A","照明控制箱B2ALr01-自动状态",11667]
[null,"IOM 1601R",5,{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(DEC2BIN(B43),REPT(0,5))),1,1))","v":0},{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(DEC2BIN(B43),REPT(0,5))),1,1))","v":0},5,null,5,"C","照明控制箱B2ALr01-运行状态",{"$nulls":16},"B2ALr01",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL46,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL46,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":4},"照明控制箱","B2ALr01","B2A19","运行状态","照明控制箱-运行状态",{"$f":"VLOOKUP(AH46,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ46&\"_\"&VLOOKUP(AK46,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"LCBB2A19_R"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM46&\" \"&\"AT%I\"&B43*16&\".4\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J46&\"*)\",\" \")","v":"LLCBB2A19_R AT%I208.4 :BOOL; (*照明控制箱B2ALr01-运行状态*)"},"LLCBB2A19_R             AT%I208.4      :BOOL; (*照明控制箱B2ALr01-运行状态*)",null,"L01\\L01LCBB2A19_R","照明控制箱B2ALr01-运行状态",11668]
[null,null,6,{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(IF(B45=20,1,IF(B45=50,10,IF(B45=125,11,IF(B45=250,100,IF(B45=500,101,IF(B45=800,110,IF(B45=1000,111,0))))))),REPT(0,3))),3,1))","v":0},{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(IF(B45=20,1,IF(B45=50,10,IF(B45=125,11,IF(B45=250,100,IF(B45=500,101,IF(B45=800,110,IF(B45=1000,111,0))))))),REPT(0,3))),3,1))","v":0},6,null,6,"C","照明控制箱B2ALr01-自动状态",{"$nulls":16},"B2ALr01",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL47,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL47,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":4},"照明控制箱","B2ALr01","B2A19","自动状态","照明控制箱-自动状态",{"$f":"VLOOKUP(AH47,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ47&\"_\"&VLOOKUP(AK47,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"LCBB2A19_A"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM47&\" \"&\"AT%I\"&B43*16&\".5\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J47&\"*)\",\" \")","v":"LLCBB2A19_A AT%I208.5 :BOOL; (*照明控制箱B2ALr01-自动状态*)"},"LLCBB2A19_A             AT%I208.5      :BOOL; (*照明控制箱B2ALr01-自动状态*)",null,"L01\\L01LCBB2A19_A","照明控制箱B2ALr01-自动状态",11669]
[null,null,7,{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(IF(B45=20,1,IF(B45=50,10,IF(B45=125,11,IF(B45=250,100,IF(B45=500,101,IF(B45=800,110,IF(B45=1000,111,0))))))),REPT(0,3))),2,1))","v":1},{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(IF(B45=20,1,IF(B45=50,10,IF(B45=125,11,IF(B45=250,100,IF(B45=500,101,IF(B45=800,110,IF(B45=1000,111,0))))))),REPT(0,3))),2,1))","v":1},7,null,7,"C","照明控制箱B2ALr01-运行状态",{"$nulls":16},"B2ALr01",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL48,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL48,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":4},"照明控制箱","B2ALr01","B2A20","运行状态","照明控制箱-运行状态",{"$f":"VLOOKUP(AH48,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ48&\"_\"&VLOOKUP(AK48,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"LCBB2A20_R"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM48&\" \"&\"AT%I\"&B43*16&\".6\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J48&\"*)\",\" \")","v":"LLCBB2A20_R AT%I208.6 :BOOL; (*照明控制箱B2ALr01-运行状态*)"},"LLCBB2A20_R             AT%I208.6      :BOOL; (*照明控制箱B2ALr01-运行状态*)",null,"L01\\L01LCBB2A20_R","照明控制箱B2ALr01-运行状态",11670]
[null,null,8,{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(IF(B45=20,1,IF(B45=50,10,IF(B45=125,11,IF(B45=250,100,IF(B45=500,101,IF(B45=800,110,IF(B45=1000,111,0))))))),REPT(0,3))),1,1))","v":0},{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(IF(B45=20,1,IF(B45=50,10,IF(B45=125,11,IF(B45=250,100,IF(B45=500,101,IF(B45=800,110,IF(B45=1000,111,0))))))),REPT(0,3))),1,1))","v":0},8,null,8,"C","照明控制箱B2ALr01-自动状态",{"$nulls":16},"B2ALr01",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL49,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL49,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":4},"照明控制箱","B2ALr01","B2A20","自动状态","照明控制箱-自动状态",{"$f":"VLOOKUP(AH49,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ49&\"_\"&VLOOKUP(AK49,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"LCBB2A20_A"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM49&\" \"&\"AT%I\"&B43*16&\".7\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J49&\"*)\",\" \")","v":"LLCBB2A20_A AT%I208.7 :BOOL; (*照明控制箱B2ALr01-自动状态*)"},"LLCBB2A20_A             AT%I208.7      :BOOL; (*照明控制箱B2ALr01-自动状态*)",null,"L01\\L01LCBB2A20_A","照明控制箱B2ALr01-自动状态",11671]
[{"$nulls":5},9,null,9,"C","照明控制箱B2ALr01-运行状态",{"$nulls":16},"B2ALr01",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL50,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL50,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":4},"照明控制箱","B2ALr01","B2A21","运行状态","照明控制箱-运行状态",{"$f":"VLOOKUP(AH50,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ50&\"_\"&VLOOKUP(AK50,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"LCBB2A21_R"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM50&\" \"&\"AT%I\"&B43*16+1&\".0\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J50&\"*)\",\" \")","v":"LLCBB2A21_R AT%I209.0 :BOOL; (*照明控制箱B2ALr01-运行状态*)"},"LLCBB2A21_R             AT%I209.0      :BOOL; (*照明控制箱B2ALr01-运行状态*)",null,"L01\\L01LCBB2A21_R","照明控制箱B2ALr01-运行状态",11672]
[{"$nulls":5},10,null,10,"C","照明控制箱B2ALr01-自动状态",{"$nulls":16},"B2ALr01",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL51,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL51,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":4},"照明控制箱","B2ALr01","B2A21","自动状态","照明控制箱-自动状态",{"$f":"VLOOKUP(AH51,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ51&\"_\"&VLOOKUP(AK51,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"LCBB2A21_A"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM51&\" \"&\"AT%I\"&B43*16+1&\".1\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J51&\"*)\",\" \")","v":"LLCBB2A21_A AT%I209.1 :BOOL; (*照明控制箱B2ALr01-自动状态*)"},"LLCBB2A21_A             AT%I209.1      :BOOL; (*照明控制箱B2ALr01-自动状态*)",null,"L01\\L01LCBB2A21_A","照明控制箱B2ALr01-自动状态",11673]
[{"$nulls":5},11,null,11,"C","潜污泵井SUMP-47-主泵运行状态",{"$nulls":16},"SUMP-47",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL52,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL52,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":4},"潜污泵井","SUMP-47","B2A01","主泵运行状态","潜污泵井-主泵运行状态",{"$f":"VLOOKUP(AH52,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ52&\"_\"&VLOOKUP(AK52,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"SWPB2A01_R1"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM52&\" \"&\"AT%I\"&B43*16+1&\".2\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J52&\"*)\",\" \")","v":"LSWPB2A01_R1 AT%I209.2 :BOOL; (*潜污泵井SUMP-47-主泵运行状态*)"},"LSWPB2A01_R1            AT%I209.2      :BOOL; (*潜污泵井SUMP-47-主泵运行状态*)",null,"L01\\L01SWPB2A01_R1","潜污泵井SUMP-47-主泵运行状态",11674]
[{"$nulls":5},12,null,12,"C","潜污泵井SUMP-47-备泵运行状态",{"$nulls":16},"SUMP-47",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL53,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL53,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":4},"潜污泵井","SUMP-47","B2A01","备泵运行状态","潜污泵井-备泵运行状态",{"$f":"VLOOKUP(AH53,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ53&\"_\"&VLOOKUP(AK53,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"SWPB2A01_R2"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM53&\" \"&\"AT%I\"&B43*16+1&\".3\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J53&\"*)\",\" \")","v":"LSWPB2A01_R2 AT%I209.3 :BOOL; (*潜污泵井SUMP-47-备泵运行状态*)"},"LSWPB2A01_R2            AT%I209.3      :BOOL; (*潜污泵井SUMP-47-备泵运行状态*)",null,"L01\\L01SWPB2A01_R2","潜污泵井SUMP-47-备泵运行状态",11675]
[{"$nulls":5},13,null,13,"C","潜污泵井SUMP-47-主泵故障状态",{"$nulls":16},"SUMP-47",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL54,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL54,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":4},"潜污泵井","SUMP-47","B2A01","主泵故障状态","潜污泵井-主泵故障状态",{"$f":"VLOOKUP(AH54,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ54&\"_\"&VLOOKUP(AK54,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"SWPB2A01_F1"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM54&\" \"&\"AT%I\"&B43*16+1&\".4\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J54&\"*)\",\" \")","v":"LSWPB2A01_F1 AT%I209.4 :BOOL; (*潜污泵井SUMP-47-主泵故障状态*)"},"LSWPB2A01_F1            AT%I209.4      :BOOL; (*潜污泵井SUMP-47-主泵故障状态*)",null,"L01\\L01SWPB2A01_F1","潜污泵井SUMP-47-主泵故障状态",11676]
[{"$nulls":5},14,null,14,"C","潜污泵井SUMP-47-备泵故障状态",{"$nulls":16},"SUMP-47",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL55,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL55,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":4},"潜污泵井","SUMP-47","B2A01","备泵故障状态","潜污泵井-备泵故障状态",{"$f":"VLOOKUP(AH55,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ55&\"_\"&VLOOKUP(AK55,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"SWPB2A01_F2"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM55&\" \"&\"AT%I\"&B43*16+1&\".5\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J55&\"*)\",\" \")","v":"LSWPB2A01_F2 AT%I209.5 :BOOL; (*潜污泵井SUMP-47-备泵故障状态*)"},"LSWPB2A01_F2            AT%I209.5      :BOOL; (*潜污泵井SUMP-47-备泵故障状态*)",null,"L01\\L01SWPB2A01_F2","潜污泵井SUMP-47-备泵故障状态",11677]
[{"$nulls":5},15,null,15,"C","潜污泵井SUMP-47-自动状态",{"$nulls":16},"SUMP-47",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL56,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL56,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":4},"潜污泵井","SUMP-47","B2A01","自动状态","潜污泵井-自动状态",{"$f":"VLOOKUP(AH56,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ56&\"_\"&VLOOKUP(AK56,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"SWPB2A01_A"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM56&\" \"&\"AT%I\"&B43*16+1&\".6\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J56&\"*)\",\" \")","v":"LSWPB2A01_A AT%I209.6 :BOOL; (*潜污泵井SUMP-47-自动状态*)"},"LSWPB2A01_A             AT%I209.6      :BOOL; (*潜污泵井SUMP-47-自动状态*)",null,"L01\\L01SWPB2A01_A","潜污泵井SUMP-47-自动状态",11678]
[".",{"$nulls":4},16,null,16,"C","潜污泵井SUMP-47-超高液位",{"$nulls":16},"SUMP-47",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL57,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL57,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":4},"潜污泵井","SUMP-47","B2A01","超高液位","潜污泵井-超高液位",{"$f":"VLOOKUP(AH57,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ57&\"_\"&VLOOKUP(AK57,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"SWPB2A01_SHL"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM57&\" \"&\"AT%I\"&B43*16+1&\".7\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J57&\"*)\",\" \")","v":"LSWPB2A01_SHL AT%I209.7 :BOOL; (*潜污泵井SUMP-47-超高液位*)"},"LSWPB2A01_SHL           AT%I209.7      :BOOL; (*潜污泵井SUMP-47-超高液位*)",null,"L01\\L01SWPB2A01_SHL","潜污泵井SUMP-47-超高液位",11679]
[null,"IOM.0801R D7",{"$nulls":38},{"$f":"\"(* \"&B63&\"地址: \"&B60&\" *)\"","v":"(* IOM 0801R地址: 14 *)"}]
[null,"addr",1,{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(DEC2BIN(B60),REPT(0,5))),5,1))","v":0},{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(DEC2BIN(B60),REPT(0,5))),5,1))","v":0},1,null,1,"C",{"$f":"AH59&AA59&\"-\"&AK59","v":"排烟机B2ATE(PY)01-运行状态"},{"$nulls":16},{"$f":"IF(AI59=\"\",\"\",AI59)","v":"B2ATE(PY)01"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL59,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL59,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":4},"排烟机","B2ATE(PY)01","B2A01","运行状态",{"$f":"AH59&\"-\"&AK59","v":"排烟机-运行状态"},{"$f":"VLOOKUP(AH59,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ59&\"_\"&VLOOKUP(AK59,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"ESFB2A01_R"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM59&\" \"&\"AT%I\"&B60*16&\".0\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J59&\"*)\",\" \")","v":"LESFB2A01_R AT%I224.0 :BOOL; (*排烟机B2ATE(PY)01-运行状态*)"},{"$f":"IFERROR(REPLACE(REPLACE(AN59,SEARCH(\"AT%\",AN59),,REPT(\" \",25-SEARCH(\"AT%\",AN59))),SEARCH(\":\",REPLACE(AN59,SEARCH(\"AT%\",AN59),,REPT(\" \",25-SEARCH(\"AT%\",AN59)))),,REPT(\" \",40-SEARCH(\":\",REPLACE(AN59,SEARCH(\"AT%\",AN59),,REPT(\" \",25-SEARCH(\"AT%\",AN59)))))),\" \")","v":"LESFB2A01_R             AT%I224.0      :BOOL; (*排烟机B2ATE(PY)01-运行状态*)"},null,{"$f":"$B$2&\"\\\"&$B$2&AM59","v":"L01\\L01ESFB2A01_R"},{"$f":"J59","v":"排烟机B2ATE(PY)01-运行状态"},{"$f":"10000+($B60*16*8+F59-1)","v":11792}]
[null,14,2,{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(DEC2BIN(B60),REPT(0,5))),4,1))","v":1},{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(DEC2BIN(B60),REPT(0,5))),4,1))","v":1},2,null,2,"C","排烟机B2ATE(PY)01-故障状态",{"$nulls":16},"B2ATE(PY)01",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL60,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL60,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":4},"排烟机","B2ATE(PY)01","B2A01","故障状态","排烟机-故障状态",{"$f":"VLOOKUP(AH60,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ60&\"_\"&VLOOKUP(AK60,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"ESFB2A01_F"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM60&\" \"&\"AT%I\"&B60*16&\".1\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J60&\"*)\",\" \")","v":"LESFB2A01_F AT%I224.1 :BOOL; (*排烟机B2ATE(PY)01-故障状态*)"},"LESFB2A01_F             AT%I224.1      :BOOL; (*排烟机B2ATE(PY)01-故障状态*)",null,"L01\\L01ESFB2A01_F","排烟机B2ATE(PY)01-故障状态",{"$f":"AS59+1","v":11793}]
[null,"kbs",3,{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(DEC2BIN(B60),REPT(0,5))),3,1))","v":1},{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(DEC2BIN(B60),REPT(0,5))),3,1))","v":1},3,null,3,"C","排烟机B2ATE(PY)01-自动状态",{"$nulls":16},"B2ATE(PY)01",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL61,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL61,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":4},"排烟机","B2ATE(PY)01","B2A01","自动状态","排烟机-自动状态",{"$f":"VLOOKUP(AH61,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ61&\"_\"&VLOOKUP(AK61,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"ESFB2A01_A"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM61&\" \"&\"AT%I\"&B60*16&\".2\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J61&\"*)\",\" \")","v":"LESFB2A01_A AT%I224.2 :BOOL; (*排烟机B2ATE(PY)01-自动状态*)"},"LESFB2A01_A             AT%I224.2      :BOOL; (*排烟机B2ATE(PY)01-自动状态*)",null,"L01\\L01ESFB2A01_A","排烟机B2ATE(PY)01-自动状态",11794]
[null,125,4,{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(DEC2BIN(B60),REPT(0,5))),2,1))","v":1},{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(DEC2BIN(B60),REPT(0,5))),2,1))","v":1},4,null,4,"C","排烟机B2ATE(PY)01-运行状态",{"$nulls":16},"B2ATE(PY)01",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL62,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL62,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":4},"排烟机","B2ATE(PY)01","B2A02","运行状态","排烟机-运行状态",{"$f":"VLOOKUP(AH62,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ62&\"_\"&VLOOKUP(AK62,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"ESFB2A02_R"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM62&\" \"&\"AT%I\"&B60*16&\".3\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J62&\"*)\",\" \")","v":"LESFB2A02_R AT%I224.3 :BOOL; (*排烟机B2ATE(PY)01-运行状态*)"},"LESFB2A02_R             AT%I224.3      :BOOL; (*排烟机B2ATE(PY)01-运行状态*)",null,"L01\\L01ESFB2A02_R","排烟机B2ATE(PY)01-运行状态",11795]
[null,"IOM 0801R",5,{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(DEC2BIN(B60),REPT(0,5))),1,1))","v":0},{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(DEC2BIN(B60),REPT(0,5))),1,1))","v":0},5,null,5,"C","排烟机B2ATE(PY)01-故障状态",{"$nulls":16},"B2ATE(PY)01",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL63,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL63,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":4},"排烟机","B2ATE(PY)01","B2A02","故障状态","排烟机-故障状态",{"$f":"VLOOKUP(AH63,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ63&\"_\"&VLOOKUP(AK63,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"ESFB2A02_F"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM63&\" \"&\"AT%I\"&B60*16&\".4\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J63&\"*)\",\" \")","v":"LESFB2A02_F AT%I224.4 :BOOL; (*排烟机B2ATE(PY)01-故障状态*)"},"LESFB2A02_F             AT%I224.4      :BOOL; (*排烟机B2ATE(PY)01-故障状态*)",null,"L01\\L01ESFB2A02_F","排烟机B2ATE(PY)01-故障状态",11796]
[null,null,6,{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(IF(B62=20,1,IF(B62=50,10,IF(B62=125,11,IF(B62=250,100,IF(B62=500,101,IF(B62=800,110,IF(B62=1000,111,0))))))),REPT(0,3))),3,1))","v":1},{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(IF(B62=20,1,IF(B62=50,10,IF(B62=125,11,IF(B62=250,100,IF(B62=500,101,IF(B62=800,110,IF(B62=1000,111,0))))))),REPT(0,3))),3,1))","v":1},6,null,6,"C","排烟机B2ATE(PY)01-自动状态",{"$nulls":16},"B2ATE(PY)01",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL64,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL64,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":4},"排烟机","B2ATE(PY)01","B2A02","自动状态","排烟机-自动状态",{"$f":"VLOOKUP(AH64,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ64&\"_\"&VLOOKUP(AK64,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"ESFB2A02_A"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM64&\" \"&\"AT%I\"&B60*16&\".5\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J64&\"*)\",\" \")","v":"LESFB2A02_A AT%I224.5 :BOOL; (*排烟机B2ATE(PY)01-自动状态*)"},"LESFB2A02_A             AT%I224.5      :BOOL; (*排烟机B2ATE(PY)01-自动状态*)",null,"L01\\L01ESFB2A02_A","排烟机B2ATE(PY)01-自动状态",11797]
[null,null,7,{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(IF(B62=20,1,IF(B62=50,10,IF(B62=125,11,IF(B62=250,100,IF(B62=500,101,IF(B62=800,110,IF(B62=1000,111,0))))))),REPT(0,3))),2,1))","v":1},{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(IF(B62=20,1,IF(B62=50,10,IF(B62=125,11,IF(B62=250,100,IF(B62=500,101,IF(B62=800,110,IF(B62=1000,111,0))))))),REPT(0,3))),2,1))","v":1},7,null,7,"C","-",{"$nulls":16},"",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL65,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL65,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":8},"-",{"$f":"VLOOKUP(AH65,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ65&\"_\"&VLOOKUP(AK65,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM65&\" \"&\"AT%I\"&B60*16&\".6\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J65&\"*)\",\" \")","v":" "}," ",null,{"$error":"#N/A"},"-",11798]
[".",null,8,{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(IF(B62=20,1,IF(B62=50,10,IF(B62=125,11,IF(B62=250,100,IF(B62=500,101,IF(B62=800,110,IF(B62=1000,111,0))))))),REPT(0,3))),1,1))","v":0},{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(IF(B62=20,1,IF(B62=50,10,IF(B62=125,11,IF(B62=250,100,IF(B62=500,101,IF(B62=800,110,IF(B62=1000,111,0))))))),REPT(0,3))),1,1))","v":0},8,null,8,"C","-",{"$nulls":16},"",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL66,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL66,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":8},"-",{"$f":"VLOOKUP(AH66,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ66&\"_\"&VLOOKUP(AK66,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM66&\" \"&\"AT%I\"&B60*16&\".7\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J66&\"*)\",\" \")","v":" "}," ",null,{"$error":"#N/A"},"-",11799]
[null,{"$f":"B72","v":"IOM 1601D"},{"$nulls":38},{"$f":"\"(* \"&B72&\"地址: \"&B69&\" *)\"","v":"(* IOM 1601D地址: 15 *)"}]
[null,"addr",1,{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(DEC2BIN(B69),REPT(0,5))),5,1))","v":1},{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(DEC2BIN(B69),REPT(0,5))),5,1))","v":1},1,null,"1+","1-",{"$f":"AH68&AA68&\"-\"&AK68","v":"照明控制箱B2ALr01-启停控制"},{"$nulls":16},{"$f":"IF(AI68=\"\",\"\",AI68)","v":"B2ALr01"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL68,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL68,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":4},"照明控制箱","B2ALr01","B2A01","启停控制",{"$f":"AH68&\"-\"&AK68","v":"照明控制箱-启停控制"},{"$f":"VLOOKUP(AH68,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ68&\"_\"&VLOOKUP(AK68,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"LCBB2A01_C"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM68&\" \"&\"AT%Q\"&B69*16&\".0\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J68&\"*)\",\" \")","v":"LLCBB2A01_C AT%Q240.0 :BOOL; (*照明控制箱B2ALr01-启停控制*)"},{"$f":"IFERROR(REPLACE(REPLACE(AN68,SEARCH(\"AT%\",AN68),,REPT(\" \",25-SEARCH(\"AT%\",AN68))),SEARCH(\":\",REPLACE(AN68,SEARCH(\"AT%\",AN68),,REPT(\" \",25-SEARCH(\"AT%\",AN68)))),,REPT(\" \",40-SEARCH(\":\",REPLACE(AN68,SEARCH(\"AT%\",AN68),,REPT(\" \",25-SEARCH(\"AT%\",AN68)))))),\" \")","v":"LLCBB2A01_C             AT%Q240.0      :BOOL; (*照明控制箱B2ALr01-启停控制*)"},null,{"$f":"$B$2&\"\\\"&$B$2&AM68","v":"L01\\L01LCBB2A01_C"},{"$f":"J68","v":"照明控制箱B2ALr01-启停控制"},{"$f":"($B69*16*8+F68-1)","v":1920}]
[null,15,2,{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(DEC2BIN(B69),REPT(0,5))),4,1))","v":1},{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(DEC2BIN(B69),REPT(0,5))),4,1))","v":1},2,null,"2+","2-","照明控制箱B2ALr01-启停控制",{"$nulls":16},"B2ALr01",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL69,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL69,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":4},"照明控制箱","B2ALr01","B2A02","启停控制","照明控制箱-启停控制",{"$f":"VLOOKUP(AH69,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ69&\"_\"&VLOOKUP(AK69,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"LCBB2A02_C"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM69&\" \"&\"AT%Q\"&B69*16&\".1\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J69&\"*)\",\" \")","v":"LLCBB2A02_C AT%Q240.1 :BOOL; (*照明控制箱B2ALr01-启停控制*)"},"LLCBB2A02_C             AT%Q240.1      :BOOL; (*照明控制箱B2ALr01-启停控制*)",null,"L01\\L01LCBB2A02_C","照明控制箱B2ALr01-启停控制",{"$f":"AS68+1","v":1921}]
[null,"kbs",3,{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(DEC2BIN(B69),REPT(0,5))),3,1))","v":1},{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(DEC2BIN(B69),REPT(0,5))),3,1))","v":1},3,null,"3+","3-","照明控制箱B2ALr01-启停控制",{"$nulls":16},"B2ALr01",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL70,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL70,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":4},"照明控制箱","B2ALr01","B2A03","启停控制","照明控制箱-启停控制",{"$f":"VLOOKUP(AH70,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ70&\"_\"&VLOOKUP(AK70,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"LCBB2A03_C"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM70&\" \"&\"AT%Q\"&B69*16&\".2\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J70&\"*)\",\" \")","v":"LLCBB2A03_C AT%Q240.2 :BOOL; (*照明控制箱B2ALr01-启停控制*)"},"LLCBB2A03_C             AT%Q240.2      :BOOL; (*照明控制箱B2ALr01-启停控制*)",null,"L01\\L01LCBB2A03_C","照明控制箱B2ALr01-启停控制",1922]
[null,50,4,{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(DEC2BIN(B69),REPT(0,5))),2,1))","v":1},{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(DEC2BIN(B69),REPT(0,5))),2,1))","v":1},4,null,"4+","4-","照明控制箱B2ALr01-启停控制",{"$nulls":16},"B2ALr01",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL71,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL71,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":4},"照明控制箱","B2ALr01","B2A04","启停控制","照明控制箱-启停控制",{"$f":"VLOOKUP(AH71,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ71&\"_\"&VLOOKUP(AK71,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"LCBB2A04_C"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM71&\" \"&\"AT%Q\"&B69*16&\".3\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J71&\"*)\",\" \")","v":"LLCBB2A04_C AT%Q240.3 :BOOL; (*照明控制箱B2ALr01-启停控制*)"},"LLCBB2A04_C             AT%Q240.3      :BOOL; (*照明控制箱B2ALr01-启停控制*)",null,"L01\\L01LCBB2A04_C","照明控制箱B2ALr01-启停控制",1923]
[null,"IOM 1601D",5,{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(DEC2BIN(B69),REPT(0,5))),1,1))","v":0},{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(DEC2BIN(B69),REPT(0,5))),1,1))","v":0},5,null,"5+","5-","照明控制箱B2ALr01-启停控制",{"$nulls":16},"B2ALr01",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL72,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL72,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":4},"照明控制箱","B2ALr01","B2A05","启停控制","照明控制箱-启停控制",{"$f":"VLOOKUP(AH72,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ72&\"_\"&VLOOKUP(AK72,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"LCBB2A05_C"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM72&\" \"&\"AT%Q\"&B69*16&\".4\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J72&\"*)\",\" \")","v":"LLCBB2A05_C AT%Q240.4 :BOOL; (*照明控制箱B2ALr01-启停控制*)"},"LLCBB2A05_C             AT%Q240.4      :BOOL; (*照明控制箱B2ALr01-启停控制*)",null,"L01\\L01LCBB2A05_C","照明控制箱B2ALr01-启停控制",1924]
[null,null,6,{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(IF(B71=20,1,IF(B71=50,10,IF(B71=125,11,IF(B71=250,100,IF(B71=500,101,IF(B71=800,110,IF(B71=1000,111,0))))))),REPT(0,3))),3,1))","v":0},{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(IF(B71=20,1,IF(B71=50,10,IF(B71=125,11,IF(B71=250,100,IF(B71=500,101,IF(B71=800,110,IF(B71=1000,111,0))))))),REPT(0,3))),3,1))","v":0},6,null,"6+","6-","照明控制箱B2ALr01-启停控制",{"$nulls":16},"B2ALr01",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL73,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL73,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":4},"照明控制箱","B2ALr01","B2A06","启停控制","照明控制箱-启停控制",{"$f":"VLOOKUP(AH73,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ73&\"_\"&VLOOKUP(AK73,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"LCBB2A06_C"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM73&\" \"&\"AT%Q\"&B69*16&\".5\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J73&\"*)\",\" \")","v":"LLCBB2A06_C AT%Q240.5 :BOOL; (*照明控制箱B2ALr01-启停控制*)"},"LLCBB2A06_C             AT%Q240.5      :BOOL; (*照明控制箱B2ALr01-启停控制*)",null,"L01\\L01LCBB2A06_C","照明控制箱B2ALr01-启停控制",1925]
[null,null,7,{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(IF(B71=20,1,IF(B71=50,10,IF(B71=125,11,IF(B71=250,100,IF(B71=500,101,IF(B71=800,110,IF(B71=1000,111,0))))))),REPT(0,3))),2,1))","v":1},{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(IF(B71=20,1,IF(B71=50,10,IF(B71=125,11,IF(B71=250,100,IF(B71=500,101,IF(B71=800,110,IF(B71=1000,111,0))))))),REPT(0,3))),2,1))","v":1},7,null,"7+","7-","照明控制箱B2ALr01-启停控制",{"$nulls":16},"B2ALr01",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL74,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL74,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":4},"照明控制箱","B2ALr01","B2A07","启停控制","照明控制箱-启停控制",{"$f":"VLOOKUP(AH74,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ74&\"_\"&VLOOKUP(AK74,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"LCBB2A07_C"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM74&\" \"&\"AT%Q\"&B69*16&\".6\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J74&\"*)\",\" \")","v":"LLCBB2A07_C AT%Q240.6 :BOOL; (*照明控制箱B2ALr01-启停控制*)"},"LLCBB2A07_C             AT%Q240.6      :BOOL; (*照明控制箱B2ALr01-启停控制*)",null,"L01\\L01LCBB2A07_C","照明控制箱B2ALr01-启停控制",1926]
[null,null,8,{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(IF(B71=20,1,IF(B71=50,10,IF(B71=125,11,IF(B71=250,100,IF(B71=500,101,IF(B71=800,110,IF(B71=1000,111,0))))))),REPT(0,3))),1,1))","v":0},{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(IF(B71=20,1,IF(B71=50,10,IF(B71=125,11,IF(B71=250,100,IF(B71=500,101,IF(B71=800,110,IF(B71=1000,111,0))))))),REPT(0,3))),1,1))","v":0},8,null,"8+","8-","照明控制箱B2ALr01-启停控制",{"$nulls":16},"B2ALr01",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL75,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL75,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":4},"照明控制箱","B2ALr01","B2A08","启停控制","照明控制箱-启停控制",{"$f":"VLOOKUP(AH75,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ75&\"_\"&VLOOKUP(AK75,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"LCBB2A08_C"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM75&\" \"&\"AT%Q\"&B69*16&\".7\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J75&\"*)\",\" \")","v":"LLCBB2A08_C AT%Q240.7 :BOOL; (*照明控制箱B2ALr01-启停控制*)"},"LLCBB2A08_C             AT%Q240.7      :BOOL; (*照明控制箱B2ALr01-启停控制*)",null,"L01\\L01LCBB2A08_C","照明控制箱B2ALr01-启停控制",1927]
[{"$nulls":5},9,null,"9+","9-","照明控制箱B2ALr01-启停控制",{"$nulls":16},"B2ALr01",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL76,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL76,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":4},"照明控制箱","B2ALr01","B2A09","启停控制","照明控制箱-启停控制",{"$f":"VLOOKUP(AH76,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ76&\"_\"&VLOOKUP(AK76,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"LCBB2A09_C"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM76&\" \"&\"AT%Q\"&B69*16+1&\".0\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J76&\"*)\",\" \")","v":"LLCBB2A09_C AT%Q241.0 :BOOL; (*照明控制箱B2ALr01-启停控制*)"},"LLCBB2A09_C             AT%Q241.0      :BOOL; (*照明控制箱B2ALr01-启停控制*)",null,"L01\\L01LCBB2A09_C","照明控制箱B2ALr01-启停控制",1928]
[{"$nulls":5},10,null,"10+","10-","照明控制箱B2ALr01-启停控制",{"$nulls":16},"B2ALr01",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL77,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL77,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":4},"照明控制箱","B2ALr01","B2A10","启停控制","照明控制箱-启停控制",{"$f":"VLOOKUP(AH77,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ77&\"_\"&VLOOKUP(AK77,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"LCBB2A10_C"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM77&\" \"&\"AT%Q\"&B69*16+1&\".1\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J77&\"*)\",\" \")","v":"LLCBB2A10_C AT%Q241.1 :BOOL; (*照明控制箱B2ALr01-启停控制*)"},"LLCBB2A10_C             AT%Q241.1      :BOOL; (*照明控制箱B2ALr01-启停控制*)",null,"L01\\L01LCBB2A10_C","照明控制箱B2ALr01-启停控制",1929]
[{"$nulls":5},11,null,"11+","11-","照明控制箱B2ALr01-启停控制",{"$nulls":16},"B2ALr01",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL78,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL78,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":4},"照明控制箱","B2ALr01","B2A11","启停控制","照明控制箱-启停控制",{"$f":"VLOOKUP(AH78,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ78&\"_\"&VLOOKUP(AK78,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"LCBB2A11_C"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM78&\" \"&\"AT%Q\"&B69*16+1&\".2\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J78&\"*)\",\" \")","v":"LLCBB2A11_C AT%Q241.2 :BOOL; (*照明控制箱B2ALr01-启停控制*)"},"LLCBB2A11_C             AT%Q241.2      :BOOL; (*照明控制箱B2ALr01-启停控制*)",null,"L01\\L01LCBB2A11_C","照明控制箱B2ALr01-启停控制",1930]
[{"$nulls":5},12,null,"12+","12-","照明控制箱B2ALr01-启停控制",{"$nulls":16},"B2ALr01",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL79,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL79,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":4},"照明控制箱","B2ALr01","B2A12","启停控制","照明控制箱-启停控制",{"$f":"VLOOKUP(AH79,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ79&\"_\"&VLOOKUP(AK79,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"LCBB2A12_C"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM79&\" \"&\"AT%Q\"&B69*16+1&\".3\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J79&\"*)\",\" \")","v":"LLCBB2A12_C AT%Q241.3 :BOOL; (*照明控制箱B2ALr01-启停控制*)"},"LLCBB2A12_C             AT%Q241.3      :BOOL; (*照明控制箱B2ALr01-启停控制*)",null,"L01\\L01LCBB2A12_C","照明控制箱B2ALr01-启停控制",1931]
[{"$nulls":5},13,null,"13+","13-","照明控制箱B2ALr01-启停控制",{"$nulls":16},"B2ALr01",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL80,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL80,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":4},"照明控制箱","B2ALr01","B2A13","启停控制","照明控制箱-启停控制",{"$f":"VLOOKUP(AH80,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ80&\"_\"&VLOOKUP(AK80,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"LCBB2A13_C"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM80&\" \"&\"AT%Q\"&B69*16+1&\".4\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J80&\"*)\",\" \")","v":"LLCBB2A13_C AT%Q241.4 :BOOL; (*照明控制箱B2ALr01-启停控制*)"},"LLCBB2A13_C             AT%Q241.4      :BOOL; (*照明控制箱B2ALr01-启停控制*)",null,"L01\\L01LCBB2A13_C","照明控制箱B2ALr01-启停控制",1932]
[{"$nulls":5},14,null,"14+","14-","照明控制箱B2ALr01-启停控制",{"$nulls":16},"B2ALr01",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL81,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL81,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":4},"照明控制箱","B2ALr01","B2A14","启停控制","照明控制箱-启停控制",{"$f":"VLOOKUP(AH81,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ81&\"_\"&VLOOKUP(AK81,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"LCBB2A14_C"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM81&\" \"&\"AT%Q\"&B69*16+1&\".5\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J81&\"*)\",\" \")","v":"LLCBB2A14_C AT%Q241.5 :BOOL; (*照明控制箱B2ALr01-启停控制*)"},"LLCBB2A14_C             AT%Q241.5      :BOOL; (*照明控制箱B2ALr01-启停控制*)",null,"L01\\L01LCBB2A14_C","照明控制箱B2ALr01-启停控制",1933]
[{"$nulls":5},15,null,"15+","15-","照明控制箱B2ALr01-启停控制",{"$nulls":16},"B2ALr01",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL82,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL82,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":4},"照明控制箱","B2ALr01","B2A15","启停控制","照明控制箱-启停控制",{"$f":"VLOOKUP(AH82,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ82&\"_\"&VLOOKUP(AK82,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"LCBB2A15_C"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM82&\" \"&\"AT%Q\"&B69*16+1&\".6\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J82&\"*)\",\" \")","v":"LLCBB2A15_C AT%Q241.6 :BOOL; (*照明控制箱B2ALr01-启停控制*)"},"LLCBB2A15_C             AT%Q241.6      :BOOL; (*照明控制箱B2ALr01-启停控制*)",null,"L01\\L01LCBB2A15_C","照明控制箱B2ALr01-启停控制",1934]
[".",{"$nulls":4},16,null,"16+","16-","照明控制箱B2ALr01-启停控制",{"$nulls":16},"B2ALr01",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL83,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL83,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":4},"照明控制箱","B2ALr01","B2A16","启停控制","照明控制箱-启停控制",{"$f":"VLOOKUP(AH83,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ83&\"_\"&VLOOKUP(AK83,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"LCBB2A16_C"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM83&\" \"&\"AT%Q\"&B69*16+1&\".7\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J83&\"*)\",\" \")","v":"LLCBB2A16_C AT%Q241.7 :BOOL; (*照明控制箱B2ALr01-启停控制*)"},"LLCBB2A16_C             AT%Q241.7      :BOOL; (*照明控制箱B2ALr01-启停控制*)",null,"L01\\L01LCBB2A16_C","照明控制箱B2ALr01-启停控制",1935]
[null,{"$f":"B89","v":"IOM 0801D"},{"$nulls":38},{"$f":"\"(* \"&B89&\"地址: \"&B86&\" *)\"","v":"(* IOM 0801D地址: 16 *)"}]
[null,"addr",1,{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(DEC2BIN(B86),REPT(0,5))),5,1))","v":0},{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(DEC2BIN(B86),REPT(0,5))),5,1))","v":0},1,null,"1+","1-",{"$f":"AH85&AA85&\"-\"&AK85","v":"照明控制箱B2ALr01-启停控制"},{"$nulls":16},{"$f":"IF(AI85=\"\",\"\",AI85)","v":"B2ALr01"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL85,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL85,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":4},"照明控制箱","B2ALr01","B2A17","启停控制",{"$f":"AH85&\"-\"&AK85","v":"照明控制箱-启停控制"},{"$f":"VLOOKUP(AH85,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ85&\"_\"&VLOOKUP(AK85,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"LCBB2A17_C"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM85&\" \"&\"AT%Q\"&B86*16&\".0\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J85&\"*)\",\" \")","v":"LLCBB2A17_C AT%Q256.0 :BOOL; (*照明控制箱B2ALr01-启停控制*)"},{"$f":"IFERROR(REPLACE(REPLACE(AN85,SEARCH(\"AT%\",AN85),,REPT(\" \",25-SEARCH(\"AT%\",AN85))),SEARCH(\":\",REPLACE(AN85,SEARCH(\"AT%\",AN85),,REPT(\" \",25-SEARCH(\"AT%\",AN85)))),,REPT(\" \",40-SEARCH(\":\",REPLACE(AN85,SEARCH(\"AT%\",AN85),,REPT(\" \",25-SEARCH(\"AT%\",AN85)))))),\" \")","v":"LLCBB2A17_C             AT%Q256.0      :BOOL; (*照明控制箱B2ALr01-启停控制*)"},null,{"$f":"$B$2&\"\\\"&$B$2&AM85","v":"L01\\L01LCBB2A17_C"},{"$f":"J85","v":"照明控制箱B2ALr01-启停控制"},{"$f":"($B86*16*8+F85-1)","v":2048}]
[null,16,2,{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(DEC2BIN(B86),REPT(0,5))),4,1))","v":0},{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(DEC2BIN(B86),REPT(0,5))),4,1))","v":0},2,null,"2+","2-","照明控制箱B2ALr01-启停控制",{"$nulls":16},"B2ALr01",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL86,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL86,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":4},"照明控制箱","B2ALr01","B2A18","启停控制","照明控制箱-启停控制",{"$f":"VLOOKUP(AH86,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ86&\"_\"&VLOOKUP(AK86,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"LCBB2A18_C"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM86&\" \"&\"AT%Q\"&B86*16&\".1\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J86&\"*)\",\" \")","v":"LLCBB2A18_C AT%Q256.1 :BOOL; (*照明控制箱B2ALr01-启停控制*)"},"LLCBB2A18_C             AT%Q256.1      :BOOL; (*照明控制箱B2ALr01-启停控制*)",null,"L01\\L01LCBB2A18_C","照明控制箱B2ALr01-启停控制",{"$f":"AS85+1","v":2049}]
[null,"kbs",3,{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(DEC2BIN(B86),REPT(0,5))),3,1))","v":0},{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(DEC2BIN(B86),REPT(0,5))),3,1))","v":0},3,null,"3+","3-","照明控制箱B2ALr01-启停控制",{"$nulls":16},"B2ALr01",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL87,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL87,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":4},"照明控制箱","B2ALr01","B2A19","启停控制","照明控制箱-启停控制",{"$f":"VLOOKUP(AH87,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ87&\"_\"&VLOOKUP(AK87,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"LCBB2A19_C"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM87&\" \"&\"AT%Q\"&B86*16&\".2\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J87&\"*)\",\" \")","v":"LLCBB2A19_C AT%Q256.2 :BOOL; (*照明控制箱B2ALr01-启停控制*)"},"LLCBB2A19_C             AT%Q256.2      :BOOL; (*照明控制箱B2ALr01-启停控制*)",null,"L01\\L01LCBB2A19_C","照明控制箱B2ALr01-启停控制",2050]
[null,50,4,{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(DEC2BIN(B86),REPT(0,5))),2,1))","v":0},{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(DEC2BIN(B86),REPT(0,5))),2,1))","v":0},4,null,"4+","4-","照明控制箱B2ALr01-启停控制",{"$nulls":16},"B2ALr01",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL88,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL88,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":4},"照明控制箱","B2ALr01","B2A20","启停控制","照明控制箱-启停控制",{"$f":"VLOOKUP(AH88,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ88&\"_\"&VLOOKUP(AK88,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"LCBB2A20_C"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM88&\" \"&\"AT%Q\"&B86*16&\".3\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J88&\"*)\",\" \")","v":"LLCBB2A20_C AT%Q256.3 :BOOL; (*照明控制箱B2ALr01-启停控制*)"},"LLCBB2A20_C             AT%Q256.3      :BOOL; (*照明控制箱B2ALr01-启停控制*)",null,"L01\\L01LCBB2A20_C","照明控制箱B2ALr01-启停控制",2051]
[null,"IOM 0801D",5,{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(DEC2BIN(B86),REPT(0,5))),1,1))","v":1},{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(DEC2BIN(B86),REPT(0,5))),1,1))","v":1},5,null,"5+","5-","照明控制箱B2ALr01-启停控制",{"$nulls":16},"B2ALr01",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL89,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL89,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":4},"照明控制箱","B2ALr01","B2A21","启停控制","照明控制箱-启停控制",{"$f":"VLOOKUP(AH89,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ89&\"_\"&VLOOKUP(AK89,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"LCBB2A21_C"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM89&\" \"&\"AT%Q\"&B86*16&\".4\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J89&\"*)\",\" \")","v":"LLCBB2A21_C AT%Q256.4 :BOOL; (*照明控制箱B2ALr01-启停控制*)"},"LLCBB2A21_C             AT%Q256.4      :BOOL; (*照明控制箱B2ALr01-启停控制*)",null,"L01\\L01LCBB2A21_C","照明控制箱B2ALr01-启停控制",2052]
[null,null,6,{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(IF(B88=20,1,IF(B88=50,10,IF(B88=125,11,IF(B88=250,100,IF(B88=500,101,IF(B88=800,110,IF(B88=1000,111,0))))))),REPT(0,3))),3,1))","v":0},{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(IF(B88=20,1,IF(B88=50,10,IF(B88=125,11,IF(B88=250,100,IF(B88=500,101,IF(B88=800,110,IF(B88=1000,111,0))))))),REPT(0,3))),3,1))","v":0},6,null,"6+","6-","排烟机B2ATE(PY)01-启停控制",{"$nulls":16},"B2ATE(PY)01",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL90,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL90,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":4},"排烟机","B2ATE(PY)01","B2A01","启停控制","排烟机-启停控制",{"$f":"VLOOKUP(AH90,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ90&\"_\"&VLOOKUP(AK90,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"ESFB2A01_C"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM90&\" \"&\"AT%Q\"&B86*16&\".5\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J90&\"*)\",\" \")","v":"LESFB2A01_C AT%Q256.5 :BOOL; (*排烟机B2ATE(PY)01-启停控制*)"},"LESFB2A01_C             AT%Q256.5      :BOOL; (*排烟机B2ATE(PY)01-启停控制*)",null,"L01\\L01ESFB2A01_C","排烟机B2ATE(PY)01-启停控制",2053]
[null,null,7,{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(IF(B88=20,1,IF(B88=50,10,IF(B88=125,11,IF(B88=250,100,IF(B88=500,101,IF(B88=800,110,IF(B88=1000,111,0))))))),REPT(0,3))),2,1))","v":1},{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(IF(B88=20,1,IF(B88=50,10,IF(B88=125,11,IF(B88=250,100,IF(B88=500,101,IF(B88=800,110,IF(B88=1000,111,0))))))),REPT(0,3))),2,1))","v":1},7,null,"7+","7-","排烟机B2ATE(PY)01-启停控制",{"$nulls":16},"B2ATE(PY)01",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL91,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL91,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":4},"排烟机","B2ATE(PY)01","B2A02","启停控制","排烟机-启停控制",{"$f":"VLOOKUP(AH91,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ91&\"_\"&VLOOKUP(AK91,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"ESFB2A02_C"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM91&\" \"&\"AT%Q\"&B86*16&\".6\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J91&\"*)\",\" \")","v":"LESFB2A02_C AT%Q256.6 :BOOL; (*排烟机B2ATE(PY)01-启停控制*)"},"LESFB2A02_C             AT%Q256.6      :BOOL; (*排烟机B2ATE(PY)01-启停控制*)",null,"L01\\L01ESFB2A02_C","排烟机B2ATE(PY)01-启停控制",2054]
[".",null,8,{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(IF(B88=20,1,IF(B88=50,10,IF(B88=125,11,IF(B88=250,100,IF(B88=500,101,IF(B88=800,110,IF(B88=1000,111,0))))))),REPT(0,3))),1,1))","v":0},{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(IF(B88=20,1,IF(B88=50,10,IF(B88=125,11,IF(B88=250,100,IF(B88=500,101,IF(B88=800,110,IF(B88=1000,111,0))))))),REPT(0,3))),1,1))","v":0},8,null,"8+","8-","-",{"$nulls":16},"",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL92,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL92,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":8},"-",{"$f":"VLOOKUP(AH92,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ92&\"_\"&VLOOKUP(AK92,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM92&\" \"&\"AT%Q\"&B86*16&\".7\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J92&\"*)\",\" \")","v":" "}," ",null,{"$error":"#N/A"},"-",2055]
[null,{"$f":"B98","v":"IOM 0401U"},{"$nulls":38},{"$f":"\"(* \"&B98&\"地址: \"&B95&\" *)\"","v":"(* IOM 0401U地址: 17 *)"}]
[null,"addr",1,{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(DEC2BIN(B95),REPT(0,5))),5,1))","v":1},{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(DEC2BIN(B95),REPT(0,5))),5,1))","v":1},1,null,1,"0V",{"$f":"AH94&AA94&\"-\"&AK94","v":"室内环境状态CO-24-一氧化碳浓度状态"},{"$nulls":16},{"$f":"IF(AI94=\"\",\"\",AI94)","v":"CO-24"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL94,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL94,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":4},"室内环境状态","CO-24","B2A01","一氧化碳浓度状态",{"$f":"AH94&\"-\"&AK94","v":"室内环境状态-一氧化碳浓度状态"},{"$f":"VLOOKUP(AH94,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ94&\"_\"&VLOOKUP(AK94,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"IESB2A01_CO"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM94&\" \"&\"AT%I\"&B95*16&\".0\"&\" \"&\":INT;\"&\" \"&\"(*\"&J94&\"*)\",\" \")","v":"LIESB2A01_CO AT%I272.0 :INT; (*室内环境状态CO-24-一氧化碳浓度状态*)"},{"$f":"IFERROR(REPLACE(REPLACE(AN94,SEARCH(\"AT%\",AN94),,REPT(\" \",25-SEARCH(\"AT%\",AN94))),SEARCH(\":\",REPLACE(AN94,SEARCH(\"AT%\",AN94),,REPT(\" \",25-SEARCH(\"AT%\",AN94)))),,REPT(\" \",40-SEARCH(\":\",REPLACE(AN94,SEARCH(\"AT%\",AN94),,REPT(\" \",25-SEARCH(\"AT%\",AN94)))))),\" \")","v":"LIESB2A01_CO            AT%I272.0      :INT; (*室内环境状态CO-24-一氧化碳浓度状态*)"},null,{"$f":"$B$2&\"\\\"&$B$2&AM94","v":"L01\\L01IESB2A01_CO"},{"$f":"J94","v":"室内环境状态CO-24-一氧化碳浓度状态"},{"$f":"30000+($B95*8+F94-1)","v":30136}]
[null,17,2,{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(DEC2BIN(B95),REPT(0,5))),4,1))","v":0},{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(DEC2BIN(B95),REPT(0,5))),4,1))","v":0},2,null,2,"0V","室内环境状态-一氧化碳浓度状态",{"$nulls":16},"",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL95,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL95,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":4},"室内环境状态",null,"B2A02","一氧化碳浓度状态","室内环境状态-一氧化碳浓度状态",{"$f":"VLOOKUP(AH95,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ95&\"_\"&VLOOKUP(AK95,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"IESB2A02_CO"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM95&\" \"&\"AT%I\"&B95*16+2&\".0\"&\" \"&\":INT;\"&\" \"&\"(*\"&J95&\"*)\",\" \")","v":"LIESB2A02_CO AT%I274.0 :INT; (*室内环境状态-一氧化碳浓度状态*)"},"LIESB2A02_CO            AT%I274.0      :INT; (*室内环境状态-一氧化碳浓度状态*)",null,{"$f":"$B$2&\"\\\"&$B$2&AM95","v":"L01\\L01IESB2A02_CO"},"室内环境状态-一氧化碳浓度状态",{"$f":"AS94+1","v":30137}]
[null,"kbs",3,{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(DEC2BIN(B95),REPT(0,5))),3,1))","v":0},{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(DEC2BIN(B95),REPT(0,5))),3,1))","v":0},3,null,3,"0V","室内环境状态-一氧化碳浓度状态",{"$nulls":16},"",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL96,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL96,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":4},"室内环境状态",null,"B2A03","一氧化碳浓度状态","室内环境状态-一氧化碳浓度状态",{"$f":"VLOOKUP(AH96,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ96&\"_\"&VLOOKUP(AK96,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"IESB2A03_CO"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM96&\" \"&\"AT%I\"&B95*16+4&\".0\"&\" \"&\":INT;\"&\" \"&\"(*\"&J96&\"*)\",\" \")","v":"LIESB2A03_CO AT%I276.0 :INT; (*室内环境状态-一氧化碳浓度状态*)"},"LIESB2A03_CO            AT%I276.0      :INT; (*室内环境状态-一氧化碳浓度状态*)",null,{"$f":"$B$2&\"\\\"&$B$2&AM96","v":"L01\\L01IESB2A03_CO"},"室内环境状态-一氧化碳浓度状态",30138]
[null,50,4,{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(DEC2BIN(B95),REPT(0,5))),2,1))","v":0},{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(DEC2BIN(B95),REPT(0,5))),2,1))","v":0},4,null,4,"0V","-",{"$nulls":16},"",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL97,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL97,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":8},"-",{"$f":"VLOOKUP(AH97,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ97&\"_\"&VLOOKUP(AK97,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM97&\" \"&\"AT%I\"&B95*16+6&\".0\"&\" \"&\":INT;\"&\" \"&\"(*\"&J97&\"*)\",\" \")","v":" "}," ",null,{"$f":"$B$2&\"\\\"&$B$2&AM97","v":{"$error":"#N/A"}},"-",30139]
[null,"IOM 0401U",5,{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(DEC2BIN(B95),REPT(0,5))),1,1))","v":1},{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(DEC2BIN(B95),REPT(0,5))),1,1))","v":1},{"$nulls":35},""]
[null,null,6,{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(IF(B97=20,1,IF(B97=50,10,IF(B97=125,11,IF(B97=250,100,IF(B97=500,101,IF(B97=800,110,IF(B97=1000,111,0))))))),REPT(0,3))),3,1))","v":0},{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(IF(B97=20,1,IF(B97=50,10,IF(B97=125,11,IF(B97=250,100,IF(B97=500,101,IF(B97=800,110,IF(B97=1000,111,0))))))),REPT(0,3))),3,1))","v":0},{"$nulls":35},""]
[null,null,7,{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(IF(B97=20,1,IF(B97=50,10,IF(B97=125,11,IF(B97=250,100,IF(B97=500,101,IF(B97=800,110,IF(B97=1000,111,0))))))),REPT(0,3))),2,1))","v":1},{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(IF(B97=20,1,IF(B97=50,10,IF(B97=125,11,IF(B97=250,100,IF(B97=500,101,IF(B97=800,110,IF(B97=1000,111,0))))))),REPT(0,3))),2,1))","v":1}]
[".",null,8,{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(IF(B97=20,1,IF(B97=50,10,IF(B97=125,11,IF(B97=250,100,IF(B97=500,101,IF(B97=800,110,IF(B97=1000,111,0))))))),REPT(0,3))),1,1))","v":0},{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(IF(B97=20,1,IF(B97=50,10,IF(B97=125,11,IF(B97=250,100,IF(B97=500,101,IF(B97=800,110,IF(B97=1000,111,0))))))),REPT(0,3))),1,1))","v":0}]

{"sheet":"B204","index":16,"n_rows":109,"n_cols":45,"rows_kept":109,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[0,9,0,25],[3,1,3,28],[3,29,3,31],[3,32,3,40],[3,41,3,44],[4,27,4,28],[7,5,7,6],[7,9,7,25],[8,5,8,6],[8,9,8,25],[9,5,9,6],[9,9,9,25],[10,5,10,6],[10,9,10,25],[11,5,11,6],[11,9,11,25],[12,5,12,6],[12,9,12,25],[13,5,13,6],[13,9,13,25],[14,5,14,6],[14,9,14,25],[15,5,15,6],[15,9,15,25],[16,5,16,6],[16,9,16,25],[17,5,17,6],[17,9,17,25],[18,5,18,6],[18,9,18,25],[19,5,19,6],[19,9,19,25],[20,5,20,6],[20,9,20,25],[21,5,21,6],[21,9,21,25],[22,5,22,6],[22,9,22,25],[24,5,24,6],[24,9,24,25],[25,5,25,6],[25,9,25,25],[26,5,26,6],[26,9,26,25],[27,5,27,6],[27,9,27,25],[28,5,28,6],[28,9,28,25],[29,5,29,6],[29,9,29,25],[30,5,30,6],[30,9,30,25],[31,5,31,6],[31,9,31,25],[32,5,32,6],[32,9,32,25],[33,5,33,6],[33,9,33,25],[34,5,34,6],[34,9,34,25],[35,5,35,6],[35,9,35,25],[36,5,36,6],[36,9,36,25],[37,5,37,6],[37,9,37,25],[38,5,38,6],[38,9,38,25],[39,5,39,6],[39,9,39,25],[41,5,41,6],[41,9,41,25],[42,5,42,6],[42,9,42,25],[43,5,43,6],[43,9,43,25],[44,5,44,6],[44,9,44,25],[45,5,45,6],[45,9,45,25],[46,5,46,6],[46,9,46,25],[47,5,47,6],[47,9,47,25],[48,5,48,6],[48,9,48,25],[49,5,49,6],[49,9,49,25],[50,5,50,6],[50,9,50,25],[51,5,51,6],[51,9,51,25],[52,5,52,6],[52,9,52,25],[53,5,53,6],[53,9,53,25],[54,5,54,6],[54,9,54,25],[55,5,55,6],[55,9,55,25],[56,5,56,6],[56,9,56,25],[58,5,58,6],[58,9,58,25],[59,5,59,6],[59,9,59,25],[60,5,60,6],[60,9,60,25],[61,5,61,6],[61,9,61,25],[62,5,62,6],[62,9,62,25],[63,5,63,6],[63,9,63,25],[64,5,64,6],[64,9,64,25],[65,5,65,6],[65,9,65,25],[66,5,66,6],[66,9,66,25],[67,5,67,6],[67,9,67,25],[68,5,68,6],[68,9,68,25],[69,5,69,6],[69,9,69,25],[70,5,70,6],[70,9,70,25],[71,5,71,6],[71,9,71,25],[72,5,72,6],[72,9,72,25],[73,5,73,6],[73,9,73,25],[75,5,75,6],[75,9,75,25],[76,5,76,6],[76,9,76,25],[77,5,77,6],[77,9,77,25],[78,5,78,6],[78,9,78,25],[79,5,79,6],[79,9,79,25],[80,5,80,6],[80,9,80,25],[81,5,81,6],[81,9,81,25],[82,5,82,6],[82,9,82,25],[83,5,83,6],[83,9,83,25],[84,5,84,6],[84,9,84,25],[85,5,85,6],[85,9,85,25],[86,5,86,6],[86,9,86,25],[87,5,87,6],[87,9,87,25],[88,5,88,6],[88,9,88,25],[89,5,89,6],[89,9,89,25],[90,5,90,6],[90,9,90,25],[92,5,92,6],[92,9,92,25],[93,5,93,6],[93,9,93,25],[94,5,94,6],[94,9,94,25],[95,5,95,6],[95,9,95,25],[96,5,96,6],[96,9,96,25],[97,5,97,6],[97,9,97,25],[98,5,98,6],[98,9,98,25],[99,5,99,6],[99,9,99,25],[101,5,101,6],[101,9,101,25],[102,5,102,6],[102,9,102,25],[103,5,103,6],[103,9,103,25],[104,5,104,6],[104,9,104,25],[105,5,105,6],[105,9,105,25],[106,5,106,6],[106,9,106,25],[107,5,107,6],[107,9,107,25],[108,5,108,6],[108,9,108,25],[4,1,5,1],[11,1,22,1],[28,1,39,1],[45,1,56,1],[62,1,73,1],[79,1,90,1],[96,1,99,1],[105,1,108,1],[4,26,5,26],[4,29,5,29],[4,30,5,30],[4,31,5,31],[4,32,5,32],[4,33,5,33],[4,34,5,34],[4,35,5,35],[4,36,5,36],[4,37,5,37],[4,38,5,38],[4,39,5,39],[4,40,5,40],[4,41,5,41],[4,42,5,42],[4,43,5,43],[4,44,5,44],[49,2,56,4],[66,2,73,4],[83,2,90,4],[4,2,5,4],[4,5,5,6],[4,7,5,8],[4,9,5,25],[15,2,22,4],[32,2,39,4]]}
[null,4.5,1.5,1.5,1.5,1.5,1.5,1.75,1.75,35,{"$nulls":16},15,10,10]
[12,"L01",0,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,null,"X","X","X","X"]
[12,null,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,{"$nulls":8},20]
[25,"DDC-X-X 现场实施段",{"$nulls":27},"调试记录段",null,null,"下位机声明段",{"$nulls":8},"上位机声明段"]
[20,"模块类型","拨码\n设置",null,null,"点位序号",null,"端子编号",null,"线缆功能.auto",{"$nulls":16},"设备编号.auto","前端接线备注.auto",null,"DBG","调试记录","调试备注","PRG","设备类型","设备编号","程序编号","点位功能","接线备注\n判断区","变量名.auto","编程变量声明.auto","编程变量声明(结构整理).auto","HMI","上位机组态.auto","上位机注释.auto","MODBUS偏置量.auto"]
[20,{"$nulls":26},"端子编号","线色备注"]
[null,"IOM.1601R D7",{"$nulls":38},{"$f":"\"(* \"&B12&\"地址: \"&B9&\" *)\"","v":"(* IOM 1601R地址: 0 *)"}]
[null,"addr",1,{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(DEC2BIN(B9),REPT(0,5))),5,1))","v":0},{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(DEC2BIN(B9),REPT(0,5))),5,1))","v":0},1,null,1,"C",{"$f":"AH8&AA8&\"-\"&AK8","v":"照明控制箱B2ALr05-运行状态"},{"$nulls":16},{"$f":"IF(AI8=\"\",\"\",AI8)","v":"B2ALr05"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL8,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL8,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":4},"照明控制箱","B2ALr05","B2D01","运行状态",{"$f":"AH8&\"-\"&AK8","v":"照明控制箱-运行状态"},{"$f":"VLOOKUP(AH8,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ8&\"_\"&VLOOKUP(AK8,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"LCBB2D01_R"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM8&\" \"&\"AT%I\"&B9*16&\".0\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J8&\"*)\",\" \")","v":"LLCBB2D01_R AT%I0.0 :BOOL; (*照明控制箱B2ALr05-运行状态*)"},{"$f":"IFERROR(REPLACE(REPLACE(AN8,SEARCH(\"AT%\",AN8),,REPT(\" \",25-SEARCH(\"AT%\",AN8))),SEARCH(\":\",REPLACE(AN8,SEARCH(\"AT%\",AN8),,REPT(\" \",25-SEARCH(\"AT%\",AN8)))),,REPT(\" \",40-SEARCH(\":\",REPLACE(AN8,SEARCH(\"AT%\",AN8),,REPT(\" \",25-SEARCH(\"AT%\",AN8)))))),\" \")","v":"LLCBB2D01_R             AT%I0.0        :BOOL; (*照明控制箱B2ALr05-运行状态*)"},null,{"$f":"$B$2&\"\\\"&$B$2&AM8","v":"L01\\L01LCBB2D01_R"},{"$f":"J8","v":"照明控制箱B2ALr05-运行状态"},{"$f":"10000+($B9*16*8+F8-1)","v":10000}]
[null,0,2,{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(DEC2BIN(B9),REPT(0,5))),4,1))","v":0},{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(DEC2BIN(B9),REPT(0,5))),4,1))","v":0},2,null,2,"C","照明控制箱B2ALr05-自动状态",{"$nulls":16},"B2ALr05",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL9,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL9,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":4},"照明控制箱","B2ALr05","B2D01","自动状态","照明控制箱-自动状态",{"$f":"VLOOKUP(AH9,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ9&\"_\"&VLOOKUP(AK9,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"LCBB2D01_A"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM9&\" \"&\"AT%I\"&B9*16&\".1\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J9&\"*)\",\" \")","v":"LLCBB2D01_A AT%I0.1 :BOOL; (*照明控制箱B2ALr05-自动状态*)"},"LLCBB2D01_A             AT%I0.1        :BOOL; (*照明控制箱B2ALr05-自动状态*)",null,"L01\\L01LCBB2D01_A","照明控制箱B2ALr05-自动状态",{"$f":"AS8+1","v":10001}]
[null,"kbs",3,{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(DEC2BIN(B9),REPT(0,5))),3,1))","v":0},{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(DEC2BIN(B9),REPT(0,5))),3,1))","v":0},3,null,3,"C","照明控制箱B2ALr05-运行状态",{"$nulls":16},"B2ALr05",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL10,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL10,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":4},"照明控制箱","B2ALr05","B2D02","运行状态","照明控制箱-运行状态",{"$f":"VLOOKUP(AH10,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ10&\"_\"&VLOOKUP(AK10,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"LCBB2D02_R"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM10&\" \"&\"AT%I\"&B9*16&\".2\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J10&\"*)\",\" \")","v":"LLCBB2D02_R AT%I0.2 :BOOL; (*照明控制箱B2ALr05-运行状态*)"},"LLCBB2D02_R             AT%I0.2        :BOOL; (*照明控制箱B2ALr05-运行状态*)",null,"L01\\L01LCBB2D02_R","照明控制箱B2ALr05-运行状态",10002]
[null,50,4,{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(DEC2BIN(B9),REPT(0,5))),2,1))","v":0},{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(DEC2BIN(B9),REPT(0,5))),2,1))","v":0},4,null,4,"C","照明控制箱B2ALr05-自动状态",{"$nulls":16},"B2ALr05",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL11,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL11,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":4},"照明控制箱","B2ALr05","B2D02","自动状态","照明控制箱-自动状态",{"$f":"VLOOKUP(AH11,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ11&\"_\"&VLOOKUP(AK11,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"LCBB2D02_A"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM11&\" \"&\"AT%I\"&B9*16&\".3\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J11&\"*)\",\" \")","v":"LLCBB2D02_A AT%I0.3 :BOOL; (*照明控制箱B2ALr05-自动状态*)"},"LLCBB2D02_A             AT%I0.3        :BOOL; (*照明控制箱B2ALr05-自动状态*)",null,"L01\\L01LCBB2D02_A","照明控制箱B2ALr05-自动状态",10003]
[null,"IOM 1601R",5,{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(DEC2BIN(B9),REPT(0,5))),1,1))","v":0},{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(DEC2BIN(B9),REPT(0,5))),1,1))","v":0},5,null,5,"C","照明控制箱B2ALr05-运行状态",{"$nulls":16},"B2ALr05",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL12,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL12,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":4},"照明控制箱","B2ALr05","B2D03","运行状态","照明控制箱-运行状态",{"$f":"VLOOKUP(AH12,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ12&\"_\"&VLOOKUP(AK12,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"LCBB2D03_R"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM12&\" \"&\"AT%I\"&B9*16&\".4\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J12&\"*)\",\" \")","v":"LLCBB2D03_R AT%I0.4 :BOOL; (*照明控制箱B2ALr05-运行状态*)"},"LLCBB2D03_R             AT%I0.4        :BOOL; (*照明控制箱B2ALr05-运行状态*)",null,"L01\\L01LCBB2D03_R","照明控制箱B2ALr05-运行状态",10004]
[null,null,6,{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(IF(B11=20,1,IF(B11=50,10,IF(B11=125,11,IF(B11=250,100,IF(B11=500,101,IF(B11=800,110,IF(B11=1000,111,0))))))),REPT(0,3))),3,1))","v":0},{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(IF(B11=20,1,IF(B11=50,10,IF(B11=125,11,IF(B11=250,100,IF(B11=500,101,IF(B11=800,110,IF(B11=1000,111,0))))))),REPT(0,3))),3,1))","v":0},6,null,6,"C","照明控制箱B2ALr05-自动状态",{"$nulls":16},"B2ALr05",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL13,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL13,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":4},"照明控制箱","B2ALr05","B2D03","自动状态","照明控制箱-自动状态",{"$f":"VLOOKUP(AH13,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ13&\"_\"&VLOOKUP(AK13,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"LCBB2D03_A"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM13&\" \"&\"AT%I\"&B9*16&\".5\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J13&\"*)\",\" \")","v":"LLCBB2D03_A AT%I0.5 :BOOL; (*照明控制箱B2ALr05-自动状态*)"},"LLCBB2D03_A             AT%I0.5        :BOOL; (*照明控制箱B2ALr05-自动状态*)",null,"L01\\L01LCBB2D03_A","照明控制箱B2ALr05-自动状态",10005]
[null,null,7,{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(IF(B11=20,1,IF(B11=50,10,IF(B11=125,11,IF(B11=250,100,IF(B11=500,101,IF(B11=800,110,IF(B11=1000,111,0))))))),REPT(0,3))),2,1))","v":1},{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(IF(B11=20,1,IF(B11=50,10,IF(B11=125,11,IF(B11=250,100,IF(B11=500,101,IF(B11=800,110,IF(B11=1000,111,0))))))),REPT(0,3))),2,1))","v":1},7,null,7,"C","照明控制箱B2ALr05-运行状态",{"$nulls":16},"B2ALr05",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL14,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL14,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":4},"照明控制箱","B2ALr05","B2D04","运行状态","照明控制箱-运行状态",{"$f":"VLOOKUP(AH14,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ14&\"_\"&VLOOKUP(AK14,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"LCBB2D04_R"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM14&\" \"&\"AT%I\"&B9*16&\".6\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J14&\"*)\",\" \")","v":"LLCBB2D04_R AT%I0.6 :BOOL; (*照明控制箱B2ALr05-运行状态*)"},"LLCBB2D04_R             AT%I0.6        :BOOL; (*照明控制箱B2ALr05-运行状态*)",null,"L01\\L01LCBB2D04_R","照明控制箱B2ALr05-运行状态",10006]
[null,null,8,{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(IF(B11=20,1,IF(B11=50,10,IF(B11=125,11,IF(B11=250,100,IF(B11=500,101,IF(B11=800,110,IF(B11=1000,111,0))))))),REPT(0,3))),1,1))","v":0},{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(IF(B11=20,1,IF(B11=50,10,IF(B11=125,11,IF(B11=250,100,IF(B11=500,101,IF(B11=800,110,IF(B11=1000,111,0))))))),REPT(0,3))),1,1))","v":0},8,null,8,"C","照明控制箱B2ALr05-自动状态",{"$nulls":16},"B2ALr05",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL15,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL15,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":4},"照明控制箱","B2ALr05","B2D04","自动状态","照明控制箱-自动状态",{"$f":"VLOOKUP(AH15,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ15&\"_\"&VLOOKUP(AK15,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"LCBB2D04_A"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM15&\" \"&\"AT%I\"&B9*16&\".7\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J15&\"*)\",\" \")","v":"LLCBB2D04_A AT%I0.7 :BOOL; (*照明控制箱B2ALr05-自动状态*)"},"LLCBB2D04_A             AT%I0.7        :BOOL; (*照明控制箱B2ALr05-自动状态*)",null,"L01\\L01LCBB2D04_A","照明控制箱B2ALr05-自动状态",10007]
[{"$nulls":5},9,null,9,"C","照明控制箱B2ALr05-运行状态",{"$nulls":16},"B2ALr05",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL16,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL16,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":4},"照明控制箱","B2ALr05","B2D05","运行状态","照明控制箱-运行状态",{"$f":"VLOOKUP(AH16,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ16&\"_\"&VLOOKUP(AK16,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"LCBB2D05_R"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM16&\" \"&\"AT%I\"&B9*16+1&\".0\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J16&\"*)\",\" \")","v":"LLCBB2D05_R AT%I1.0 :BOOL; (*照明控制箱B2ALr05-运行状态*)"},"LLCBB2D05_R             AT%I1.0        :BOOL; (*照明控制箱B2ALr05-运行状态*)",null,"L01\\L01LCBB2D05_R","照明控制箱B2ALr05-运行状态",10008]
[{"$nulls":5},10,null,10,"C","照明控制箱B2ALr05-自动状态",{"$nulls":16},"B2ALr05",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL17,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL17,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":4},"照明控制箱","B2ALr05","B2D05","自动状态","照明控制箱-自动状态",{"$f":"VLOOKUP(AH17,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ17&\"_\"&VLOOKUP(AK17,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"LCBB2D05_A"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM17&\" \"&\"AT%I\"&B9*16+1&\".1\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J17&\"*)\",\" \")","v":"LLCBB2D05_A AT%I1.1 :BOOL; (*照明控制箱B2ALr05-自动状态*)"},"LLCBB2D05_A             AT%I1.1        :BOOL; (*照明控制箱B2ALr05-自动状态*)",null,"L01\\L01LCBB2D05_A","照明控制箱B2ALr05-自动状态",10009]
[{"$nulls":5},11,null,11,"C","照明控制箱B2ALr05-运行状态",{"$nulls":16},"B2ALr05",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL18,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL18,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":4},"照明控制箱","B2ALr05","B2D06","运行状态","照明控制箱-运行状态",{"$f":"VLOOKUP(AH18,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ18&\"_\"&VLOOKUP(AK18,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"LCBB2D06_R"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM18&\" \"&\"AT%I\"&B9*16+1&\".2\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J18&\"*)\",\" \")","v":"LLCBB2D06_R AT%I1.2 :BOOL; (*照明控制箱B2ALr05-运行状态*)"},"LLCBB2D06_R             AT%I1.2        :BOOL; (*照明控制箱B2ALr05-运行状态*)",null,"L01\\L01LCBB2D06_R","照明控制箱B2ALr05-运行状态",10010]
[{"$nulls":5},12,null,12,"C","照明控制箱B2ALr05-自动状态",{"$nulls":16},"B2ALr05",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL19,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL19,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":4},"照明控制箱","B2ALr05","B2D06","自动状态","照明控制箱-自动状态",{"$f":"VLOOKUP(AH19,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ19&\"_\"&VLOOKUP(AK19,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"LCBB2D06_A"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM19&\" \"&\"AT%I\"&B9*16+1&\".3\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J19&\"*)\",\" \")","v":"LLCBB2D06_A AT%I1.3 :BOOL; (*照明控制箱B2ALr05-自动状态*)"},"LLCBB2D06_A             AT%I1.3        :BOOL; (*照明控制箱B2ALr05-自动状态*)",null,"L01\\L01LCBB2D06_A","照明控制箱B2ALr05-自动状态",10011]
[{"$nulls":5},13,null,13,"C","照明控制箱B2ALr05-运行状态",{"$nulls":16},"B2ALr05",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL20,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL20,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":4},"照明控制箱","B2ALr05","B2D07","运行状态","照明控制箱-运行状态",{"$f":"VLOOKUP(AH20,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ20&\"_\"&VLOOKUP(AK20,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"LCBB2D07_R"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM20&\" \"&\"AT%I\"&B9*16+1&\".4\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J20&\"*)\",\" \")","v":"LLCBB2D07_R AT%I1.4 :BOOL; (*照明控制箱B2ALr05-运行状态*)"},"LLCBB2D07_R             AT%I1.4        :BOOL; (*照明控制箱B2ALr05-运行状态*)",null,"L01\\L01LCBB2D07_R","照明控制箱B2ALr05-运行状态",10012]
[{"$nulls":5},14,null,14,"C","照明控制箱B2ALr05-自动状态",{"$nulls":16},"B2ALr05",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL21,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL21,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":4},"照明控制箱","B2ALr05","B2D07","自动状态","照明控制箱-自动状态",{"$f":"VLOOKUP(AH21,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ21&\"_\"&VLOOKUP(AK21,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"LCBB2D07_A"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM21&\" \"&\"AT%I\"&B9*16+1&\".5\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J21&\"*)\",\" \")","v":"LLCBB2D07_A AT%I1.5 :BOOL; (*照明控制箱B2ALr05-自动状态*)"},"LLCBB2D07_A             AT%I1.5        :BOOL; (*照明控制箱B2ALr05-自动状态*)",null,"L01\\L01LCBB2D07_A","照明控制箱B2ALr05-自动状态",10013]
[{"$nulls":5},15,null,15,"C","照明控制箱B2ALr05-运行状态",{"$nulls":16},"B2ALr05",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL22,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL22,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":4},"照明控制箱","B2ALr05","B2D08","运行状态","照明控制箱-运行状态",{"$f":"VLOOKUP(AH22,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ22&\"_\"&VLOOKUP(AK22,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"LCBB2D08_R"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM22&\" \"&\"AT%I\"&B9*16+1&\".6\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J22&\"*)\",\" \")","v":"LLCBB2D08_R AT%I1.6 :BOOL; (*照明控制箱B2ALr05-运行状态*)"},"LLCBB2D08_R             AT%I1.6        :BOOL; (*照明控制箱B2ALr05-运行状态*)",null,"L01\\L01LCBB2D08_R","照明控制箱B2ALr05-运行状态",10014]
[".",{"$nulls":4},16,null,16,"C","照明控制箱B2ALr05-自动状态",{"$nulls":16},"B2ALr05",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL23,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL23,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":4},"照明控制箱","B2ALr05","B2D08","自动状态","照明控制箱-自动状态",{"$f":"VLOOKUP(AH23,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ23&\"_\"&VLOOKUP(AK23,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"LCBB2D08_A"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM23&\" \"&\"AT%I\"&B9*16+1&\".7\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J23&\"*)\",\" \")","v":"LLCBB2D08_A AT%I1.7 :BOOL; (*照明控制箱B2ALr05-自动状态*)"},"LLCBB2D08_A             AT%I1.7        :BOOL; (*照明控制箱B2ALr05-自动状态*)",null,"L01\\L01LCBB2D08_A","照明控制箱B2ALr05-自动状态",10015]
[null,"IOM.1601R D7",{"$nulls":38},{"$f":"\"(* \"&B29&\"地址: \"&B26&\" *)\"","v":"(* IOM 1601R地址: 1 *)"}]
[null,"addr",1,{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(DEC2BIN(B26),REPT(0,5))),5,1))","v":1},{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(DEC2BIN(B26),REPT(0,5))),5,1))","v":1},1,null,1,"C",{"$f":"AH25&AA25&\"-\"&AK25","v":"照明控制箱B2ALr05-运行状态"},{"$nulls":16},{"$f":"IF(AI25=\"\",\"\",AI25)","v":"B2ALr05"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL25,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL25,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":4},"照明控制箱","B2ALr05","B2D09","运行状态",{"$f":"AH25&\"-\"&AK25","v":"照明控制箱-运行状态"},{"$f":"VLOOKUP(AH25,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ25&\"_\"&VLOOKUP(AK25,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"LCBB2D09_R"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM25&\" \"&\"AT%I\"&B26*16&\".0\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J25&\"*)\",\" \")","v":"LLCBB2D09_R AT%I16.0 :BOOL; (*照明控制箱B2ALr05-运行状态*)"},{"$f":"IFERROR(REPLACE(REPLACE(AN25,SEARCH(\"AT%\",AN25),,REPT(\" \",25-SEARCH(\"AT%\",AN25))),SEARCH(\":\",REPLACE(AN25,SEARCH(\"AT%\",AN25),,REPT(\" \",25-SEARCH(\"AT%\",AN25)))),,REPT(\" \",40-SEARCH(\":\",REPLACE(AN25,SEARCH(\"AT%\",AN25),,REPT(\" \",25-SEARCH(\"AT%\",AN25)))))),\" \")","v":"LLCBB2D09_R             AT%I16.0       :BOOL; (*照明控制箱B2ALr05-运行状态*)"},null,{"$f":"$B$2&\"\\\"&$B$2&AM25","v":"L01\\L01LCBB2D09_R"},{"$f":"J25","v":"照明控制箱B2ALr05-运行状态"},{"$f":"10000+($B26*16*8+F25-1)","v":10128}]
[null,1,2,{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(DEC2BIN(B26),REPT(0,5))),4,1))","v":0},{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(DEC2BIN(B26),REPT(0,5))),4,1))","v":0},2,null,2,"C","照明控制箱B2ALr05-自动状态",{"$nulls":16},"B2ALr05",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL26,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL26,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":4},"照明控制箱","B2ALr05","B2D09","自动状态","照明控制箱-自动状态",{"$f":"VLOOKUP(AH26,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ26&\"_\"&VLOOKUP(AK26,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"LCBB2D09_A"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM26&\" \"&\"AT%I\"&B26*16&\".1\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J26&\"*)\",\" \")","v":"LLCBB2D09_A AT%I16.1 :BOOL; (*照明控制箱B2ALr05-自动状态*)"},"LLCBB2D09_A             AT%I16.1       :BOOL; (*照明控制箱B2ALr05-自动状态*)",null,"L01\\L01LCBB2D09_A","照明控制箱B2ALr05-自动状态",{"$f":"AS25+1","v":10129}]
[null,"kbs",3,{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(DEC2BIN(B26),REPT(0,5))),3,1))","v":0},{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(DEC2BIN(B26),REPT(0,5))),3,1))","v":0},3,null,3,"C","照明控制箱B2ALr05-运行状态",{"$nulls":16},"B2ALr05",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL27,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL27,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":4},"照明控制箱","B2ALr05","B2D10","运行状态","照明控制箱-运行状态",{"$f":"VLOOKUP(AH27,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ27&\"_\"&VLOOKUP(AK27,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"LCBB2D10_R"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM27&\" \"&\"AT%I\"&B26*16&\".2\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J27&\"*)\",\" \")","v":"LLCBB2D10_R AT%I16.2 :BOOL; (*照明控制箱B2ALr05-运行状态*)"},"LLCBB2D10_R             AT%I16.2       :BOOL; (*照明控制箱B2ALr05-运行状态*)",null,"L01\\L01LCBB2D10_R","照明控制箱B2ALr05-运行状态",10130]
[null,50,4,{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(DEC2BIN(B26),REPT(0,5))),2,1))","v":0},{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(DEC2BIN(B26),REPT(0,5))),2,1))","v":0},4,null,4,"C","照明控制箱B2ALr05-自动状态",{"$nulls":16},"B2ALr05",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL28,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL28,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":4},"照明控制箱","B2ALr05","B2D10","自动状态","照明控制箱-自动状态",{"$f":"VLOOKUP(AH28,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ28&\"_\"&VLOOKUP(AK28,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"LCBB2D10_A"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM28&\" \"&\"AT%I\"&B26*16&\".3\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J28&\"*)\",\" \")","v":"LLCBB2D10_A AT%I16.3 :BOOL; (*照明控制箱B2ALr05-自动状态*)"},"LLCBB2D10_A             AT%I16.3       :BOOL; (*照明控制箱B2ALr05-自动状态*)",null,"L01\\L01LCBB2D10_A","照明控制箱B2ALr05-自动状态",10131]
[null,"IOM 1601R",5,{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(DEC2BIN(B26),REPT(0,5))),1,1))","v":0},{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(DEC2BIN(B26),REPT(0,5))),1,1))","v":0},5,null,5,"C","照明控制箱B2ALr05-运行状态",{"$nulls":16},"B2ALr05",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL29,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL29,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":4},"照明控制箱","B2ALr05","B2D11","运行状态","照明控制箱-运行状态",{"$f":"VLOOKUP(AH29,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ29&\"_\"&VLOOKUP(AK29,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"LCBB2D11_R"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM29&\" \"&\"AT%I\"&B26*16&\".4\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J29&\"*)\",\" \")","v":"LLCBB2D11_R AT%I16.4 :BOOL; (*照明控制箱B2ALr05-运行状态*)"},"LLCBB2D11_R             AT%I16.4       :BOOL; (*照明控制箱B2ALr05-运行状态*)",null,"L01\\L01LCBB2D11_R","照明控制箱B2ALr05-运行状态",10132]
[null,null,6,{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(IF(B28=20,1,IF(B28=50,10,IF(B28=125,11,IF(B28=250,100,IF(B28=500,101,IF(B28=800,110,IF(B28=1000,111,0))))))),REPT(0,3))),3,1))","v":0},{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(IF(B28=20,1,IF(B28=50,10,IF(B28=125,11,IF(B28=250,100,IF(B28=500,101,IF(B28=800,110,IF(B28=1000,111,0))))))),REPT(0,3))),3,1))","v":0},6,null,6,"C","照明控制箱B2ALr05-自动状态",{"$nulls":16},"B2ALr05",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL30,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL30,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":4},"照明控制箱","B2ALr05","B2D11","自动状态","照明控制箱-自动状态",{"$f":"VLOOKUP(AH30,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ30&\"_\"&VLOOKUP(AK30,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"LCBB2D11_A"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM30&\" \"&\"AT%I\"&B26*16&\".5\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J30&\"*)\",\" \")","v":"LLCBB2D11_A AT%I16.5 :BOOL; (*照明控制箱B2ALr05-自动状态*)"},"LLCBB2D11_A             AT%I16.5       :BOOL; (*照明控制箱B2ALr05-自动状态*)",null,"L01\\L01LCBB2D11_A","照明控制箱B2ALr05-自动状态",10133]
[null,null,7,{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(IF(B28=20,1,IF(B28=50,10,IF(B28=125,11,IF(B28=250,100,IF(B28=500,101,IF(B28=800,110,IF(B28=1000,111,0))))))),REPT(0,3))),2,1))","v":1},{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(IF(B28=20,1,IF(B28=50,10,IF(B28=125,11,IF(B28=250,100,IF(B28=500,101,IF(B28=800,110,IF(B28=1000,111,0))))))),REPT(0,3))),2,1))","v":1},7,null,7,"C","照明控制箱B2ALr05-运行状态",{"$nulls":16},"B2ALr05",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL31,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL31,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":4},"照明控制箱","B2ALr05","B2D12","运行状态","照明控制箱-运行状态",{"$f":"VLOOKUP(AH31,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ31&\"_\"&VLOOKUP(AK31,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"LCBB2D12_R"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM31&\" \"&\"AT%I\"&B26*16&\".6\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J31&\"*)\",\" \")","v":"LLCBB2D12_R AT%I16.6 :BOOL; (*照明控制箱B2ALr05-运行状态*)"},"LLCBB2D12_R             AT%I16.6       :BOOL; (*照明控制箱B2ALr05-运行状态*)",null,"L01\\L01LCBB2D12_R","照明控制箱B2ALr05-运行状态",10134]
[null,null,8,{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(IF(B28=20,1,IF(B28=50,10,IF(B28=125,11,IF(B28=250,100,IF(B28=500,101,IF(B28=800,110,IF(B28=1000,111,0))))))),REPT(0,3))),1,1))","v":0},{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(IF(B28=20,1,IF(B28=50,10,IF(B28=125,11,IF(B28=250,100,IF(B28=500,101,IF(B28=800,110,IF(B28=1000,111,0))))))),REPT(0,3))),1,1))","v":0},8,null,8,"C","照明控制箱B2ALr05-自动状态",{"$nulls":16},"B2ALr05",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL32,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL32,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":4},"照明控制箱","B2ALr05","B2D12","自动状态","照明控制箱-自动状态",{"$f":"VLOOKUP(AH32,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ32&\"_\"&VLOOKUP(AK32,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"LCBB2D12_A"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM32&\" \"&\"AT%I\"&B26*16&\".7\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J32&\"*)\",\" \")","v":"LLCBB2D12_A AT%I16.7 :BOOL; (*照明控制箱B2ALr05-自动状态*)"},"LLCBB2D12_A             AT%I16.7       :BOOL; (*照明控制箱B2ALr05-自动状态*)",null,"L01\\L01LCBB2D12_A","照明控制箱B2ALr05-自动状态",10135]
[{"$nulls":5},9,null,9,"C","照明控制箱B2ALr05-运行状态",{"$nulls":16},"B2ALr05",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL33,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL33,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":4},"照明控制箱","B2ALr05","B2D13","运行状态","照明控制箱-运行状态",{"$f":"VLOOKUP(AH33,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ33&\"_\"&VLOOKUP(AK33,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"LCBB2D13_R"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM33&\" \"&\"AT%I\"&B26*16+1&\".0\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J33&\"*)\",\" \")","v":"LLCBB2D13_R AT%I17.0 :BOOL; (*照明控制箱B2ALr05-运行状态*)"},"LLCBB2D13_R             AT%I17.0       :BOOL; (*照明控制箱B2ALr05-运行状态*)",null,"L01\\L01LCBB2D13_R","照明控制箱B2ALr05-运行状态",10136]
[{"$nulls":5},10,null,10,"C","照明控制箱B2ALr05-自动状态",{"$nulls":16},"B2ALr05",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL34,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL34,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":4},"照明控制箱","B2ALr05","B2D13","自动状态","照明控制箱-自动状态",{"$f":"VLOOKUP(AH34,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ34&\"_\"&VLOOKUP(AK34,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"LCBB2D13_A"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM34&\" \"&\"AT%I\"&B26*16+1&\".1\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J34&\"*)\",\" \")","v":"LLCBB2D13_A AT%I17.1 :BOOL; (*照明控制箱B2ALr05-自动状态*)"},"LLCBB2D13_A             AT%I17.1       :BOOL; (*照明控制箱B2ALr05-自动状态*)",null,"L01\\L01LCBB2D13_A","照明控制箱B2ALr05-自动状态",10137]
[{"$nulls":5},11,null,11,"C","照明控制箱B2ALr05-运行状态",{"$nulls":16},"B2ALr05",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL35,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL35,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":4},"照明控制箱","B2ALr05","B2D14","运行状态","照明控制箱-运行状态",{"$f":"VLOOKUP(AH35,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ35&\"_\"&VLOOKUP(AK35,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"LCBB2D14_R"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM35&\" \"&\"AT%I\"&B26*16+1&\".2\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J35&\"*)\",\" \")","v":"LLCBB2D14_R AT%I17.2 :BOOL; (*照明控制箱B2ALr05-运行状态*)"},"LLCBB2D14_R             AT%I17.2       :BOOL; (*照明控制箱B2ALr05-运行状态*)",null,"L01\\L01LCBB2D14_R","照明控制箱B2ALr05-运行状态",10138]
[{"$nulls":5},12,null,12,"C","照明控制箱B2ALr05-自动状态",{"$nulls":16},"B2ALr05",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL36,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL36,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":4},"照明控制箱","B2ALr05","B2D14","自动状态","照明控制箱-自动状态",{"$f":"VLOOKUP(AH36,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ36&\"_\"&VLOOKUP(AK36,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"LCBB2D14_A"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM36&\" \"&\"AT%I\"&B26*16+1&\".3\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J36&\"*)\",\" \")","v":"LLCBB2D14_A AT%I17.3 :BOOL; (*照明控制箱B2ALr05-自动状态*)"},"LLCBB2D14_A             AT%I17.3       :BOOL; (*照明控制箱B2ALr05-自动状态*)",null,"L01\\L01LCBB2D14_A","照明控制箱B2ALr05-自动状态",10139]
[{"$nulls":5},13,null,13,"C","照明控制箱B2ALr05-运行状态",{"$nulls":16},"B2ALr05",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL37,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL37,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":4},"照明控制箱","B2ALr05","B2D15","运行状态","照明控制箱-运行状态",{"$f":"VLOOKUP(AH37,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ37&\"_\"&VLOOKUP(AK37,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"LCBB2D15_R"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM37&\" \"&\"AT%I\"&B26*16+1&\".4\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J37&\"*)\",\" \")","v":"LLCBB2D15_R AT%I17.4 :BOOL; (*照明控制箱B2ALr05-运行状态*)"},"LLCBB2D15_R             AT%I17.4       :BOOL; (*照明控制箱B2ALr05-运行状态*)",null,"L01\\L01LCBB2D15_R","照明控制箱B2ALr05-运行状态",10140]
[{"$nulls":5},14,null,14,"C","照明控制箱B2ALr05-自动状态",{"$nulls":16},"B2ALr05",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL38,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL38,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":4},"照明控制箱","B2ALr05","B2D15","自动状态","照明控制箱-自动状态",{"$f":"VLOOKUP(AH38,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ38&\"_\"&VLOOKUP(AK38,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"LCBB2D15_A"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM38&\" \"&\"AT%I\"&B26*16+1&\".5\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J38&\"*)\",\" \")","v":"LLCBB2D15_A AT%I17.5 :BOOL; (*照明控制箱B2ALr05-自动状态*)"},"LLCBB2D15_A             AT%I17.5       :BOOL; (*照明控制箱B2ALr05-自动状态*)",null,"L01\\L01LCBB2D15_A","照明控制箱B2ALr05-自动状态",10141]
[{"$nulls":5},15,null,15,"C","照明控制箱B2ALr05-运行状态",{"$nulls":16},"B2ALr05",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL39,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL39,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":4},"照明控制箱","B2ALr05","B2D16","运行状态","照明控制箱-运行状态",{"$f":"VLOOKUP(AH39,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ39&\"_\"&VLOOKUP(AK39,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"LCBB2D16_R"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM39&\" \"&\"AT%I\"&B26*16+1&\".6\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J39&\"*)\",\" \")","v":"LLCBB2D16_R AT%I17.6 :BOOL; (*照明控制箱B2ALr05-运行状态*)"},"LLCBB2D16_R             AT%I17.6       :BOOL; (*照明控制箱B2ALr05-运行状态*)",null,"L01\\L01LCBB2D16_R","照明控制箱B2ALr05-运行状态",10142]
[".",{"$nulls":4},16,null,16,"C","照明控制箱B2ALr05-自动状态",{"$nulls":16},"B2ALr05",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL40,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL40,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":4},"照明控制箱","B2ALr05","B2D16","自动状态","照明控制箱-自动状态",{"$f":"VLOOKUP(AH40,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ40&\"_\"&VLOOKUP(AK40,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"LCBB2D16_A"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM40&\" \"&\"AT%I\"&B26*16+1&\".7\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J40&\"*)\",\" \")","v":"LLCBB2D16_A AT%I17.7 :BOOL; (*照明控制箱B2ALr05-自动状态*)"},"LLCBB2D16_A             AT%I17.7       :BOOL; (*照明控制箱B2ALr05-自动状态*)",null,"L01\\L01LCBB2D16_A","照明控制箱B2ALr05-自动状态",10143]
[null,"IOM.1601R D7",{"$nulls":38},{"$f":"\"(* \"&B46&\"地址: \"&B43&\" *)\"","v":"(* IOM 1601R地址: 2 *)"}]
[null,"addr",1,{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(DEC2BIN(B43),REPT(0,5))),5,1))","v":0},{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(DEC2BIN(B43),REPT(0,5))),5,1))","v":0},1,null,1,"C",{"$f":"AH42&AA42&\"-\"&AK42","v":"照明控制箱B2ALr05-运行状态"},{"$nulls":16},{"$f":"IF(AI42=\"\",\"\",AI42)","v":"B2ALr05"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL42,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL42,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":4},"照明控制箱","B2ALr05","B2D17","运行状态",{"$f":"AH42&\"-\"&AK42","v":"照明控制箱-运行状态"},{"$f":"VLOOKUP(AH42,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ42&\"_\"&VLOOKUP(AK42,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"LCBB2D17_R"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM42&\" \"&\"AT%I\"&B43*16&\".0\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J42&\"*)\",\" \")","v":"LLCBB2D17_R AT%I32.0 :BOOL; (*照明控制箱B2ALr05-运行状态*)"},{"$f":"IFERROR(REPLACE(REPLACE(AN42,SEARCH(\"AT%\",AN42),,REPT(\" \",25-SEARCH(\"AT%\",AN42))),SEARCH(\":\",REPLACE(AN42,SEARCH(\"AT%\",AN42),,REPT(\" \",25-SEARCH(\"AT%\",AN42)))),,REPT(\" \",40-SEARCH(\":\",REPLACE(AN42,SEARCH(\"AT%\",AN42),,REPT(\" \",25-SEARCH(\"AT%\",AN42)))))),\" \")","v":"LLCBB2D17_R             AT%I32.0       :BOOL; (*照明控制箱B2ALr05-运行状态*)"},null,{"$f":"$B$2&\"\\\"&$B$2&AM42","v":"L01\\L01LCBB2D17_R"},{"$f":"J42","v":"照明控制箱B2ALr05-运行状态"},{"$f":"10000+($B43*16*8+F42-1)","v":10256}]
[null,2,2,{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(DEC2BIN(B43),REPT(0,5))),4,1))","v":1},{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(DEC2BIN(B43),REPT(0,5))),4,1))","v":1},2,null,2,"C","照明控制箱B2ALr05-自动状态",{"$nulls":16},"B2ALr05",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL43,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL43,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":4},"照明控制箱","B2ALr05","B2D17","自动状态","照明控制箱-自动状态",{"$f":"VLOOKUP(AH43,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ43&\"_\"&VLOOKUP(AK43,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"LCBB2D17_A"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM43&\" \"&\"AT%I\"&B43*16&\".1\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J43&\"*)\",\" \")","v":"LLCBB2D17_A AT%I32.1 :BOOL; (*照明控制箱B2ALr05-自动状态*)"},"LLCBB2D17_A             AT%I32.1       :BOOL; (*照明控制箱B2ALr05-自动状态*)",null,"L01\\L01LCBB2D17_A","照明控制箱B2ALr05-自动状态",{"$f":"AS42+1","v":10257}]
[null,"kbs",3,{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(DEC2BIN(B43),REPT(0,5))),3,1))","v":0},{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(DEC2BIN(B43),REPT(0,5))),3,1))","v":0},3,null,3,"C","照明控制箱B2ALr05-运行状态",{"$nulls":16},"B2ALr05",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL44,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL44,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":4},"照明控制箱","B2ALr05","B2D18","运行状态","照明控制箱-运行状态",{"$f":"VLOOKUP(AH44,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ44&\"_\"&VLOOKUP(AK44,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"LCBB2D18_R"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM44&\" \"&\"AT%I\"&B43*16&\".2\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J44&\"*)\",\" \")","v":"LLCBB2D18_R AT%I32.2 :BOOL; (*照明控制箱B2ALr05-运行状态*)"},"LLCBB2D18_R             AT%I32.2       :BOOL; (*照明控制箱B2ALr05-运行状态*)",null,"L01\\L01LCBB2D18_R","照明控制箱B2ALr05-运行状态",10258]
[null,50,4,{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(DEC2BIN(B43),REPT(0,5))),2,1))","v":0},{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(DEC2BIN(B43),REPT(0,5))),2,1))","v":0},4,null,4,"C","照明控制箱B2ALr05-自动状态",{"$nulls":16},"B2ALr05",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL45,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL45,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":4},"照明控制箱","B2ALr05","B2D18","自动状态","照明控制箱-自动状态",{"$f":"VLOOKUP(AH45,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ45&\"_\"&VLOOKUP(AK45,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"LCBB2D18_A"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM45&\" \"&\"AT%I\"&B43*16&\".3\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J45&\"*)\",\" \")","v":"LLCBB2D18_A AT%I32.3 :BOOL; (*照明控制箱B2ALr05-自动状态*)"},"LLCBB2D18_A             AT%I32.3       :BOOL; (*照明控制箱B2ALr05-自动状态*)",null,"L01\\L01LCBB2D18_A","照明控制箱B2ALr05-自动状态",10259]
[null,"IOM 1601R",5,{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(DEC2BIN(B43),REPT(0,5))),1,1))","v":0},{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(DEC2BIN(B43),REPT(0,5))),1,1))","v":0},5,null,5,"C","照明控制箱B2ALr05-运行状态",{"$nulls":16},"B2ALr05",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL46,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL46,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":4},"照明控制箱","B2ALr05","B2D19","运行状态","照明控制箱-运行状态",{"$f":"VLOOKUP(AH46,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ46&\"_\"&VLOOKUP(AK46,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"LCBB2D19_R"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM46&\" \"&\"AT%I\"&B43*16&\".4\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J46&\"*)\",\" \")","v":"LLCBB2D19_R AT%I32.4 :BOOL; (*照明控制箱B2ALr05-运行状态*)"},"LLCBB2D19_R             AT%I32.4       :BOOL; (*照明控制箱B2ALr05-运行状态*)",null,"L01\\L01LCBB2D19_R","照明控制箱B2ALr05-运行状态",10260]
[null,null,6,{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(IF(B45=20,1,IF(B45=50,10,IF(B45=125,11,IF(B45=250,100,IF(B45=500,101,IF(B45=800,110,IF(B45=1000,111,0))))))),REPT(0,3))),3,1))","v":0},{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(IF(B45=20,1,IF(B45=50,10,IF(B45=125,11,IF(B45=250,100,IF(B45=500,101,IF(B45=800,110,IF(B45=1000,111,0))))))),REPT(0,3))),3,1))","v":0},6,null,6,"C","照明控制箱B2ALr05-自动状态",{"$nulls":16},"B2ALr05",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL47,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL47,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":4},"照明控制箱","B2ALr05","B2D19","自动状态","照明控制箱-自动状态",{"$f":"VLOOKUP(AH47,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ47&\"_\"&VLOOKUP(AK47,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"LCBB2D19_A"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM47&\" \"&\"AT%I\"&B43*16&\".5\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J47&\"*)\",\" \")","v":"LLCBB2D19_A AT%I32.5 :BOOL; (*照明控制箱B2ALr05-自动状态*)"},"LLCBB2D19_A             AT%I32.5       :BOOL; (*照明控制箱B2ALr05-自动状态*)",null,"L01\\L01LCBB2D19_A","照明控制箱B2ALr05-自动状态",10261]
[null,null,7,{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(IF(B45=20,1,IF(B45=50,10,IF(B45=125,11,IF(B45=250,100,IF(B45=500,101,IF(B45=800,110,IF(B45=1000,111,0))))))),REPT(0,3))),2,1))","v":1},{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(IF(B45=20,1,IF(B45=50,10,IF(B45=125,11,IF(B45=250,100,IF(B45=500,101,IF(B45=800,110,IF(B45=1000,111,0))))))),REPT(0,3))),2,1))","v":1},7,null,7,"C","照明控制箱B2ALr05-运行状态",{"$nulls":16},"B2ALr05",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL48,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL48,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":4},"照明控制箱","B2ALr05","B2D20","运行状态","照明控制箱-运行状态",{"$f":"VLOOKUP(AH48,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ48&\"_\"&VLOOKUP(AK48,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"LCBB2D20_R"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM48&\" \"&\"AT%I\"&B43*16&\".6\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J48&\"*)\",\" \")","v":"LLCBB2D20_R AT%I32.6 :BOOL; (*照明控制箱B2ALr05-运行状态*)"},"LLCBB2D20_R             AT%I32.6       :BOOL; (*照明控制箱B2ALr05-运行状态*)",null,"L01\\L01LCBB2D20_R","照明控制箱B2ALr05-运行状态",10262]
[null,null,8,{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(IF(B45=20,1,IF(B45=50,10,IF(B45=125,11,IF(B45=250,100,IF(B45=500,101,IF(B45=800,110,IF(B45=1000,111,0))))))),REPT(0,3))),1,1))","v":0},{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(IF(B45=20,1,IF(B45=50,10,IF(B45=125,11,IF(B45=250,100,IF(B45=500,101,IF(B45=800,110,IF(B45=1000,111,0))))))),REPT(0,3))),1,1))","v":0},8,null,8,"C","照明控制箱B2ALr05-自动状态",{"$nulls":16},"B2ALr05",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL49,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL49,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":4},"照明控制箱","B2ALr05","B2D20","自动状态","照明控制箱-自动状态",{"$f":"VLOOKUP(AH49,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ49&\"_\"&VLOOKUP(AK49,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"LCBB2D20_A"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM49&\" \"&\"AT%I\"&B43*16&\".7\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J49&\"*)\",\" \")","v":"LLCBB2D20_A AT%I32.7 :BOOL; (*照明控制箱B2ALr05-自动状态*)"},"LLCBB2D20_A             AT%I32.7       :BOOL; (*照明控制箱B2ALr05-自动状态*)",null,"L01\\L01LCBB2D20_A","照明控制箱B2ALr05-自动状态",10263]
[{"$nulls":5},9,null,9,"C","潜污泵井SUMP-52-主泵运行状态",{"$nulls":16},"SUMP-52",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL50,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL50,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":4},"潜污泵井","SUMP-52","B2D01","主泵运行状态","潜污泵井-主泵运行状态",{"$f":"VLOOKUP(AH50,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ50&\"_\"&VLOOKUP(AK50,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"SWPB2D01_R1"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM50&\" \"&\"AT%I\"&B43*16+1&\".0\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J50&\"*)\",\" \")","v":"LSWPB2D01_R1 AT%I33.0 :BOOL; (*潜污泵井SUMP-52-主泵运行状态*)"},"LSWPB2D01_R1            AT%I33.0       :BOOL; (*潜污泵井SUMP-52-主泵运行状态*)",null,"L01\\L01SWPB2D01_R1","潜污泵井SUMP-52-主泵运行状态",10264]
[{"$nulls":5},10,null,10,"C","潜污泵井SUMP-52-备泵运行状态",{"$nulls":16},"SUMP-52",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL51,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL51,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":4},"潜污泵井","SUMP-52","B2D01","备泵运行状态","潜污泵井-备泵运行状态",{"$f":"VLOOKUP(AH51,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ51&\"_\"&VLOOKUP(AK51,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"SWPB2D01_R2"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM51&\" \"&\"AT%I\"&B43*16+1&\".1\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J51&\"*)\",\" \")","v":"LSWPB2D01_R2 AT%I33.1 :BOOL; (*潜污泵井SUMP-52-备泵运行状态*)"},"LSWPB2D01_R2            AT%I33.1       :BOOL; (*潜污泵井SUMP-52-备泵运行状态*)",null,"L01\\L01SWPB2D01_R2","潜污泵井SUMP-52-备泵运行状态",10265]
[{"$nulls":5},11,null,11,"C","潜污泵井SUMP-52-主泵故障状态",{"$nulls":16},"SUMP-52",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL52,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL52,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":4},"潜污泵井","SUMP-52","B2D01","主泵故障状态","潜污泵井-主泵故障状态",{"$f":"VLOOKUP(AH52,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ52&\"_\"&VLOOKUP(AK52,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"SWPB2D01_F1"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM52&\" \"&\"AT%I\"&B43*16+1&\".2\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J52&\"*)\",\" \")","v":"LSWPB2D01_F1 AT%I33.2 :BOOL; (*潜污泵井SUMP-52-主泵故障状态*)"},"LSWPB2D01_F1            AT%I33.2       :BOOL; (*潜污泵井SUMP-52-主泵故障状态*)",null,"L01\\L01SWPB2D01_F1","潜污泵井SUMP-52-主泵故障状态",10266]
[{"$nulls":5},12,null,12,"C","潜污泵井SUMP-52-备泵故障状态",{"$nulls":16},"SUMP-52",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL53,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL53,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":4},"潜污泵井","SUMP-52","B2D01","备泵故障状态","潜污泵井-备泵故障状态",{"$f":"VLOOKUP(AH53,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ53&\"_\"&VLOOKUP(AK53,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"SWPB2D01_F2"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM53&\" \"&\"AT%I\"&B43*16+1&\".3\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J53&\"*)\",\" \")","v":"LSWPB2D01_F2 AT%I33.3 :BOOL; (*潜污泵井SUMP-52-备泵故障状态*)"},"LSWPB2D01_F2            AT%I33.3       :BOOL; (*潜污泵井SUMP-52-备泵故障状态*)",null,"L01\\L01SWPB2D01_F2","潜污泵井SUMP-52-备泵故障状态",10267]
[{"$nulls":5},13,null,13,"C","潜污泵井SUMP-52-自动状态",{"$nulls":16},"SUMP-52",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL54,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL54,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":4},"潜污泵井","SUMP-52","B2D01","自动状态","潜污泵井-自动状态",{"$f":"VLOOKUP(AH54,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ54&\"_\"&VLOOKUP(AK54,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"SWPB2D01_A"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM54&\" \"&\"AT%I\"&B43*16+1&\".4\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J54&\"*)\",\" \")","v":"LSWPB2D01_A AT%I33.4 :BOOL; (*潜污泵井SUMP-52-自动状态*)"},"LSWPB2D01_A             AT%I33.4       :BOOL; (*潜污泵井SUMP-52-自动状态*)",null,"L01\\L01SWPB2D01_A","潜污泵井SUMP-52-自动状态",10268]
[{"$nulls":5},14,null,14,"C","潜污泵井SUMP-52-超高液位",{"$nulls":16},"SUMP-52",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL55,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL55,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":4},"潜污泵井","SUMP-52","B2D01","超高液位","潜污泵井-超高液位",{"$f":"VLOOKUP(AH55,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ55&\"_\"&VLOOKUP(AK55,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"SWPB2D01_SHL"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM55&\" \"&\"AT%I\"&B43*16+1&\".5\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J55&\"*)\",\" \")","v":"LSWPB2D01_SHL AT%I33.5 :BOOL; (*潜污泵井SUMP-52-超高液位*)"},"LSWPB2D01_SHL           AT%I33.5       :BOOL; (*潜污泵井SUMP-52-超高液位*)",null,"L01\\L01SWPB2D01_SHL","潜污泵井SUMP-52-超高液位",10269]
[{"$nulls":5},15,null,15,"C","潜污泵井SUMP-53-主泵运行状态",{"$nulls":16},"SUMP-53",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL56,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL56,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":4},"潜污泵井","SUMP-53","B2D02","主泵运行状态","潜污泵井-主泵运行状态",{"$f":"VLOOKUP(AH56,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ56&\"_\"&VLOOKUP(AK56,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"SWPB2D02_R1"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM56&\" \"&\"AT%I\"&B43*16+1&\".6\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J56&\"*)\",\" \")","v":"LSWPB2D02_R1 AT%I33.6 :BOOL; (*潜污泵井SUMP-53-主泵运行状态*)"},"LSWPB2D02_R1            AT%I33.6       :BOOL; (*潜污泵井SUMP-53-主泵运行状态*)",null,"L01\\L01SWPB2D02_R1","潜污泵井SUMP-53-主泵运行状态",10270]
[".",{"$nulls":4},16,null,16,"C","潜污泵井SUMP-53-备泵运行状态",{"$nulls":16},"SUMP-53",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL57,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL57,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":4},"潜污泵井","SUMP-53","B2D02","备泵运行状态","潜污泵井-备泵运行状态",{"$f":"VLOOKUP(AH57,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ57&\"_\"&VLOOKUP(AK57,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"SWPB2D02_R2"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM57&\" \"&\"AT%I\"&B43*16+1&\".7\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J57&\"*)\",\" \")","v":"LSWPB2D02_R2 AT%I33.7 :BOOL; (*潜污泵井SUMP-53-备泵运行状态*)"},"LSWPB2D02_R2            AT%I33.7       :BOOL; (*潜污泵井SUMP-53-备泵运行状态*)",null,"L01\\L01SWPB2D02_R2","潜污泵井SUMP-53-备泵运行状态",10271]
[null,"IOM.1601R D7",{"$nulls":38},{"$f":"\"(* \"&B63&\"地址: \"&B60&\" *)\"","v":"(* IOM 1601R地址: 3 *)"}]
[null,"addr",1,{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(DEC2BIN(B60),REPT(0,5))),5,1))","v":1},{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(DEC2BIN(B60),REPT(0,5))),5,1))","v":1},1,null,1,"C",{"$f":"AH59&AA59&\"-\"&AK59","v":"潜污泵井SUMP-53-主泵故障状态"},{"$nulls":16},{"$f":"IF(AI59=\"\",\"\",AI59)","v":"SUMP-53"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL59,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL59,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":4},"潜污泵井","SUMP-53","B2D02","主泵故障状态",{"$f":"AH59&\"-\"&AK59","v":"潜污泵井-主泵故障状态"},{"$f":"VLOOKUP(AH59,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ59&\"_\"&VLOOKUP(AK59,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"SWPB2D02_F1"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM59&\" \"&\"AT%I\"&B60*16&\".0\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J59&\"*)\",\" \")","v":"LSWPB2D02_F1 AT%I48.0 :BOOL; (*潜污泵井SUMP-53-主泵故障状态*)"},{"$f":"IFERROR(REPLACE(REPLACE(AN59,SEARCH(\"AT%\",AN59),,REPT(\" \",25-SEARCH(\"AT%\",AN59))),SEARCH(\":\",REPLACE(AN59,SEARCH(\"AT%\",AN59),,REPT(\" \",25-SEARCH(\"AT%\",AN59)))),,REPT(\" \",40-SEARCH(\":\",REPLACE(AN59,SEARCH(\"AT%\",AN59),,REPT(\" \",25-SEARCH(\"AT%\",AN59)))))),\" \")","v":"LSWPB2D02_F1            AT%I48.0       :BOOL; (*潜污泵井SUMP-53-主泵故障状态*)"},null,{"$f":"$B$2&\"\\\"&$B$2&AM59","v":"L01\\L01SWPB2D02_F1"},{"$f":"J59","v":"潜污泵井SUMP-53-主泵故障状态"},{"$f":"10000+($B60*16*8+F59-1)","v":10384}]
[null,3,2,{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(DEC2BIN(B60),REPT(0,5))),4,1))","v":1},{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(DEC2BIN(B60),REPT(0,5))),4,1))","v":1},2,null,2,"C","潜污泵井SUMP-53-备泵故障状态",{"$nulls":16},"SUMP-53",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL60,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL60,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":4},"潜污泵井","SUMP-53","B2D02","备泵故障状态","潜污泵井-备泵故障状态",{"$f":"VLOOKUP(AH60,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ60&\"_\"&VLOOKUP(AK60,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"SWPB2D02_F2"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM60&\" \"&\"AT%I\"&B60*16&\".1\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J60&\"*)\",\" \")","v":"LSWPB2D02_F2 AT%I48.1 :BOOL; (*潜污泵井SUMP-53-备泵故障状态*)"},"LSWPB2D02_F2            AT%I48.1       :BOOL; (*潜污泵井SUMP-53-备泵故障状态*)",null,"L01\\L01SWPB2D02_F2","潜污泵井SUMP-53-备泵故障状态",{"$f":"AS59+1","v":10385}]
[null,"kbs",3,{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(DEC2BIN(B60),REPT(0,5))),3,1))","v":0},{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(DEC2BIN(B60),REPT(0,5))),3,1))","v":0},3,null,3,"C","潜污泵井SUMP-53-自动状态",{"$nulls":16},"SUMP-53",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL61,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL61,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":4},"潜污泵井","SUMP-53","B2D02","自动状态","潜污泵井-自动状态",{"$f":"VLOOKUP(AH61,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ61&\"_\"&VLOOKUP(AK61,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"SWPB2D02_A"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM61&\" \"&\"AT%I\"&B60*16&\".2\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J61&\"*)\",\" \")","v":"LSWPB2D02_A AT%I48.2 :BOOL; (*潜污泵井SUMP-53-自动状态*)"},"LSWPB2D02_A             AT%I48.2       :BOOL; (*潜污泵井SUMP-53-自动状态*)",null,"L01\\L01SWPB2D02_A","潜污泵井SUMP-53-自动状态",10386]
[null,50,4,{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(DEC2BIN(B60),REPT(0,5))),2,1))","v":0},{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(DEC2BIN(B60),REPT(0,5))),2,1))","v":0},4,null,4,"C","排烟机B2ATE(PY)08-运行状态",{"$nulls":16},"B2ATE(PY)08",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL62,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL62,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":4},"排烟机","B2ATE(PY)08","B2D01","运行状态","排烟机-运行状态",{"$f":"VLOOKUP(AH62,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ62&\"_\"&VLOOKUP(AK62,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"ESFB2D01_R"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM62&\" \"&\"AT%I\"&B60*16&\".3\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J62&\"*)\",\" \")","v":"LESFB2D01_R AT%I48.3 :BOOL; (*排烟机B2ATE(PY)08-运行状态*)"},"LESFB2D01_R             AT%I48.3       :BOOL; (*排烟机B2ATE(PY)08-运行状态*)",null,"L01\\L01ESFB2D01_R","排烟机B2ATE(PY)08-运行状态",10387]
[null,"IOM 1601R",5,{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(DEC2BIN(B60),REPT(0,5))),1,1))","v":0},{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(DEC2BIN(B60),REPT(0,5))),1,1))","v":0},5,null,5,"C","排烟机B2ATE(PY)08-故障状态",{"$nulls":16},"B2ATE(PY)08",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL63,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL63,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":4},"排烟机","B2ATE(PY)08","B2D01","故障状态","排烟机-故障状态",{"$f":"VLOOKUP(AH63,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ63&\"_\"&VLOOKUP(AK63,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"ESFB2D01_F"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM63&\" \"&\"AT%I\"&B60*16&\".4\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J63&\"*)\",\" \")","v":"LESFB2D01_F AT%I48.4 :BOOL; (*排烟机B2ATE(PY)08-故障状态*)"},"LESFB2D01_F             AT%I48.4       :BOOL; (*排烟机B2ATE(PY)08-故障状态*)",null,"L01\\L01ESFB2D01_F","排烟机B2ATE(PY)08-故障状态",10388]
[null,null,6,{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(IF(B62=20,1,IF(B62=50,10,IF(B62=125,11,IF(B62=250,100,IF(B62=500,101,IF(B62=800,110,IF(B62=1000,111,0))))))),REPT(0,3))),3,1))","v":0},{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(IF(B62=20,1,IF(B62=50,10,IF(B62=125,11,IF(B62=250,100,IF(B62=500,101,IF(B62=800,110,IF(B62=1000,111,0))))))),REPT(0,3))),3,1))","v":0},6,null,6,"C","排烟机B2ATE(PY)08-自动状态",{"$nulls":16},"B2ATE(PY)08",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL64,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL64,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":4},"排烟机","B2ATE(PY)08","B2D01","自动状态","排烟机-自动状态",{"$f":"VLOOKUP(AH64,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ64&\"_\"&VLOOKUP(AK64,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"ESFB2D01_A"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM64&\" \"&\"AT%I\"&B60*16&\".5\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J64&\"*)\",\" \")","v":"LESFB2D01_A AT%I48.5 :BOOL; (*排烟机B2ATE(PY)08-自动状态*)"},"LESFB2D01_A             AT%I48.5       :BOOL; (*排烟机B2ATE(PY)08-自动状态*)",null,"L01\\L01ESFB2D01_A","排烟机B2ATE(PY)08-自动状态",10389]
[null,null,7,{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(IF(B62=20,1,IF(B62=50,10,IF(B62=125,11,IF(B62=250,100,IF(B62=500,101,IF(B62=800,110,IF(B62=1000,111,0))))))),REPT(0,3))),2,1))","v":1},{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(IF(B62=20,1,IF(B62=50,10,IF(B62=125,11,IF(B62=250,100,IF(B62=500,101,IF(B62=800,110,IF(B62=1000,111,0))))))),REPT(0,3))),2,1))","v":1},7,null,7,"C","-",{"$nulls":16},"",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL65,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL65,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":8},"-",{"$f":"VLOOKUP(AH65,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ65&\"_\"&VLOOKUP(AK65,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM65&\" \"&\"AT%I\"&B60*16&\".6\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J65&\"*)\",\" \")","v":" "}," ",null,{"$error":"#N/A"},"-",10390]
[null,null,8,{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(IF(B62=20,1,IF(B62=50,10,IF(B62=125,11,IF(B62=250,100,IF(B62=500,101,IF(B62=800,110,IF(B62=1000,111,0))))))),REPT(0,3))),1,1))","v":0},{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(IF(B62=20,1,IF(B62=50,10,IF(B62=125,11,IF(B62=250,100,IF(B62=500,101,IF(B62=800,110,IF(B62=1000,111,0))))))),REPT(0,3))),1,1))","v":0},8,null,8,"C","-",{"$nulls":16},"",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL66,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL66,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":8},"-",{"$f":"VLOOKUP(AH66,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ66&\"_\"&VLOOKUP(AK66,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM66&\" \"&\"AT%I\"&B60*16&\".7\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J66&\"*)\",\" \")","v":" "}," ",null,{"$error":"#N/A"},"-",10391]
[{"$nulls":5},9,null,9,"C","-",{"$nulls":16},"",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL67,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL67,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":8},"-",{"$f":"VLOOKUP(AH67,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ67&\"_\"&VLOOKUP(AK67,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM67&\" \"&\"AT%I\"&B60*16+1&\".0\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J67&\"*)\",\" \")","v":" "}," ",null,{"$error":"#N/A"},"-",10392]
[{"$nulls":5},10,null,10,"C","-",{"$nulls":16},"",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL68,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL68,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":8},"-",{"$f":"VLOOKUP(AH68,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ68&\"_\"&VLOOKUP(AK68,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM68&\" \"&\"AT%I\"&B60*16+1&\".1\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J68&\"*)\",\" \")","v":" "}," ",null,{"$error":"#N/A"},"-",10393]
[{"$nulls":5},11,null,11,"C","-",{"$nulls":16},"",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL69,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL69,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":8},"-",{"$f":"VLOOKUP(AH69,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ69&\"_\"&VLOOKUP(AK69,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM69&\" \"&\"AT%I\"&B60*16+1&\".2\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J69&\"*)\",\" \")","v":" "}," ",null,{"$error":"#N/A"},"-",10394]
[{"$nulls":5},12,null,12,"C","-",{"$nulls":16},"",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL70,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL70,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":8},"-",{"$f":"VLOOKUP(AH70,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ70&\"_\"&VLOOKUP(AK70,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM70&\" \"&\"AT%I\"&B60*16+1&\".3\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J70&\"*)\",\" \")","v":" "}," ",null,{"$error":"#N/A"},"-",10395]
[{"$nulls":5},13,null,13,"C","-",{"$nulls":16},"",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL71,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL71,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":8},"-",{"$f":"VLOOKUP(AH71,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ71&\"_\"&VLOOKUP(AK71,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM71&\" \"&\"AT%I\"&B60*16+1&\".4\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J71&\"*)\",\" \")","v":" "}," ",null,{"$error":"#N/A"},"-",10396]
[{"$nulls":5},14,null,14,"C","-",{"$nulls":16},"",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL72,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL72,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":8},"-",{"$f":"VLOOKUP(AH72,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ72&\"_\"&VLOOKUP(AK72,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM72&\" \"&\"AT%I\"&B60*16+1&\".5\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J72&\"*)\",\" \")","v":" "},{"$f":"IFERROR(REPLACE(REPLACE(AN72,SEARCH(\"AT%\",AN72),,REPT(\" \",30-SEARCH(\"AT%\",AN72))),SEARCH(\":\",REPLACE(AN72,SEARCH(\"AT%\",AN72),,REPT(\" \",30-SEARCH(\"AT%\",AN72)))),,REPT(\" \",35-SEARCH(\":\",REPLACE(AN72,SEARCH(\"AT%\",AN72),,REPT(\" \",25-SEARCH(\"AT%\",AN72)))))),\" \")","v":" "},null,{"$error":"#N/A"},"-",10397]
[{"$nulls":5},15,null,15,"C","-",{"$nulls":16},"",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL73,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL73,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":8},"-",{"$f":"VLOOKUP(AH73,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ73&\"_\"&VLOOKUP(AK73,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM73&\" \"&\"AT%I\"&B60*16+1&\".6\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J73&\"*)\",\" \")","v":" "}," ",null,{"$error":"#N/A"},"-",10398]
[".",{"$nulls":4},16,null,16,"C","-",{"$nulls":16},"",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL74,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL74,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":8},"-",{"$f":"VLOOKUP(AH74,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ74&\"_\"&VLOOKUP(AK74,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM74&\" \"&\"AT%I\"&B60*16+1&\".7\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J74&\"*)\",\" \")","v":" "}," ",null,{"$error":"#N/A"},"-",10399]
[null,{"$f":"B80","v":"IOM 1601D"},{"$nulls":38},{"$f":"\"(* \"&B80&\"地址: \"&B77&\" *)\"","v":"(* IOM 1601D地址: 4 *)"}]
[null,"addr",1,{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(DEC2BIN(B77),REPT(0,5))),5,1))","v":0},{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(DEC2BIN(B77),REPT(0,5))),5,1))","v":0},1,null,"1+","1-",{"$f":"AH76&AA76&\"-\"&AK76","v":"照明控制箱B2ALr05-启停控制"},{"$nulls":16},{"$f":"IF(AI76=\"\",\"\",AI76)","v":"B2ALr05"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL76,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL76,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":4},"照明控制箱","B2ALr05","B2D01","启停控制",{"$f":"AH76&\"-\"&AK76","v":"照明控制箱-启停控制"},{"$f":"VLOOKUP(AH76,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ76&\"_\"&VLOOKUP(AK76,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"LCBB2D01_C"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM76&\" \"&\"AT%Q\"&B77*16&\".0\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J76&\"*)\",\" \")","v":"LLCBB2D01_C AT%Q64.0 :BOOL; (*照明控制箱B2ALr05-启停控制*)"},{"$f":"IFERROR(REPLACE(REPLACE(AN76,SEARCH(\"AT%\",AN76),,REPT(\" \",25-SEARCH(\"AT%\",AN76))),SEARCH(\":\",REPLACE(AN76,SEARCH(\"AT%\",AN76),,REPT(\" \",25-SEARCH(\"AT%\",AN76)))),,REPT(\" \",40-SEARCH(\":\",REPLACE(AN76,SEARCH(\"AT%\",AN76),,REPT(\" \",25-SEARCH(\"AT%\",AN76)))))),\" \")","v":"LLCBB2D01_C             AT%Q64.0       :BOOL; (*照明控制箱B2ALr05-启停控制*)"},null,{"$f":"$B$2&\"\\\"&$B$2&AM76","v":"L01\\L01LCBB2D01_C"},{"$f":"J76","v":"照明控制箱B2ALr05-启停控制"},{"$f":"($B77*16*8+F76-1)","v":512}]
[null,4,2,{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(DEC2BIN(B77),REPT(0,5))),4,1))","v":0},{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(DEC2BIN(B77),REPT(0,5))),4,1))","v":0},2,null,"2+","2-","照明控制箱B2ALr05-启停控制",{"$nulls":16},"B2ALr05",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL77,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL77,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":4},"照明控制箱","B2ALr05","B2D02","启停控制","照明控制箱-启停控制",{"$f":"VLOOKUP(AH77,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ77&\"_\"&VLOOKUP(AK77,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"LCBB2D02_C"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM77&\" \"&\"AT%Q\"&B77*16&\".1\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J77&\"*)\",\" \")","v":"LLCBB2D02_C AT%Q64.1 :BOOL; (*照明控制箱B2ALr05-启停控制*)"},"LLCBB2D02_C             AT%Q64.1       :BOOL; (*照明控制箱B2ALr05-启停控制*)",null,"L01\\L01LCBB2D02_C","照明控制箱B2ALr05-启停控制",{"$f":"AS76+1","v":513}]
[null,"kbs",3,{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(DEC2BIN(B77),REPT(0,5))),3,1))","v":1},{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(DEC2BIN(B77),REPT(0,5))),3,1))","v":1},3,null,"3+","3-","照明控制箱B2ALr05-启停控制",{"$nulls":16},"B2ALr05",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL78,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL78,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":4},"照明控制箱","B2ALr05","B2D03","启停控制","照明控制箱-启停控制",{"$f":"VLOOKUP(AH78,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ78&\"_\"&VLOOKUP(AK78,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"LCBB2D03_C"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM78&\" \"&\"AT%Q\"&B77*16&\".2\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J78&\"*)\",\" \")","v":"LLCBB2D03_C AT%Q64.2 :BOOL; (*照明控制箱B2ALr05-启停控制*)"},"LLCBB2D03_C             AT%Q64.2       :BOOL; (*照明控制箱B2ALr05-启停控制*)",null,"L01\\L01LCBB2D03_C","照明控制箱B2ALr05-启停控制",514]
[null,50,4,{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(DEC2BIN(B77),REPT(0,5))),2,1))","v":0},{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(DEC2BIN(B77),REPT(0,5))),2,1))","v":0},4,null,"4+","4-","照明控制箱B2ALr05-启停控制",{"$nulls":16},"B2ALr05",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL79,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL79,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":4},"照明控制箱","B2ALr05","B2D04","启停控制","照明控制箱-启停控制",{"$f":"VLOOKUP(AH79,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ79&\"_\"&VLOOKUP(AK79,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"LCBB2D04_C"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM79&\" \"&\"AT%Q\"&B77*16&\".3\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J79&\"*)\",\" \")","v":"LLCBB2D04_C AT%Q64.3 :BOOL; (*照明控制箱B2ALr05-启停控制*)"},"LLCBB2D04_C             AT%Q64.3       :BOOL; (*照明控制箱B2ALr05-启停控制*)",null,"L01\\L01LCBB2D04_C","照明控制箱B2ALr05-启停控制",515]
[null,"IOM 1601D",5,{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(DEC2BIN(B77),REPT(0,5))),1,1))","v":0},{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(DEC2BIN(B77),REPT(0,5))),1,1))","v":0},5,null,"5+","5-","照明控制箱B2ALr05-启停控制",{"$nulls":16},"B2ALr05",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL80,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL80,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":4},"照明控制箱","B2ALr05","B2D05","启停控制","照明控制箱-启停控制",{"$f":"VLOOKUP(AH80,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ80&\"_\"&VLOOKUP(AK80,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"LCBB2D05_C"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM80&\" \"&\"AT%Q\"&B77*16&\".4\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J80&\"*)\",\" \")","v":"LLCBB2D05_C AT%Q64.4 :BOOL; (*照明控制箱B2ALr05-启停控制*)"},"LLCBB2D05_C             AT%Q64.4       :BOOL; (*照明控制箱B2ALr05-启停控制*)",null,"L01\\L01LCBB2D05_C","照明控制箱B2ALr05-启停控制",516]
[null,null,6,{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(IF(B79=20,1,IF(B79=50,10,IF(B79=125,11,IF(B79=250,100,IF(B79=500,101,IF(B79=800,110,IF(B79=1000,111,0))))))),REPT(0,3))),3,1))","v":0},{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(IF(B79=20,1,IF(B79=50,10,IF(B79=125,11,IF(B79=250,100,IF(B79=500,101,IF(B79=800,110,IF(B79=1000,111,0))))))),REPT(0,3))),3,1))","v":0},6,null,"6+","6-","照明控制箱B2ALr05-启停控制",{"$nulls":16},"B2ALr05",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL81,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL81,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":4},"照明控制箱","B2ALr05","B2D06","启停控制","照明控制箱-启停控制",{"$f":"VLOOKUP(AH81,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ81&\"_\"&VLOOKUP(AK81,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"LCBB2D06_C"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM81&\" \"&\"AT%Q\"&B77*16&\".5\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J81&\"*)\",\" \")","v":"LLCBB2D06_C AT%Q64.5 :BOOL; (*照明控制箱B2ALr05-启停控制*)"},"LLCBB2D06_C             AT%Q64.5       :BOOL; (*照明控制箱B2ALr05-启停控制*)",null,"L01\\L01LCBB2D06_C","照明控制箱B2ALr05-启停控制",517]
[null,null,7,{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(IF(B79=20,1,IF(B79=50,10,IF(B79=125,11,IF(B79=250,100,IF(B79=500,101,IF(B79=800,110,IF(B79=1000,111,0))))))),REPT(0,3))),2,1))","v":1},{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(IF(B79=20,1,IF(B79=50,10,IF(B79=125,11,IF(B79=250,100,IF(B79=500,101,IF(B79=800,110,IF(B79=1000,111,0))))))),REPT(0,3))),2,1))","v":1},7,null,"7+","7-","照明控制箱B2ALr05-启停控制",{"$nulls":16},"B2ALr05",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL82,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL82,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":4},"照明控制箱","B2ALr05","B2D07","启停控制","照明控制箱-启停控制",{"$f":"VLOOKUP(AH82,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ82&\"_\"&VLOOKUP(AK82,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"LCBB2D07_C"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM82&\" \"&\"AT%Q\"&B77*16&\".6\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J82&\"*)\",\" \")","v":"LLCBB2D07_C AT%Q64.6 :BOOL; (*照明控制箱B2ALr05-启停控制*)"},"LLCBB2D07_C             AT%Q64.6       :BOOL; (*照明控制箱B2ALr05-启停控制*)",null,"L01\\L01LCBB2D07_C","照明控制箱B2ALr05-启停控制",518]
[null,null,8,{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(IF(B79=20,1,IF(B79=50,10,IF(B79=125,11,IF(B79=250,100,IF(B79=500,101,IF(B79=800,110,IF(B79=1000,111,0))))))),REPT(0,3))),1,1))","v":0},{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(IF(B79=20,1,IF(B79=50,10,IF(B79=125,11,IF(B79=250,100,IF(B79=500,101,IF(B79=800,110,IF(B79=1000,111,0))))))),REPT(0,3))),1,1))","v":0},8,null,"8+","8-","照明控制箱B2ALr05-启停控制",{"$nulls":16},"B2ALr05",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL83,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL83,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":4},"照明控制箱","B2ALr05","B2D08","启停控制","照明控制箱-启停控制",{"$f":"VLOOKUP(AH83,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ83&\"_\"&VLOOKUP(AK83,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"LCBB2D08_C"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM83&\" \"&\"AT%Q\"&B77*16&\".7\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J83&\"*)\",\" \")","v":"LLCBB2D08_C AT%Q64.7 :BOOL; (*照明控制箱B2ALr05-启停控制*)"},"LLCBB2D08_C             AT%Q64.7       :BOOL; (*照明控制箱B2ALr05-启停控制*)",null,"L01\\L01LCBB2D08_C","照明控制箱B2ALr05-启停控制",519]
[{"$nulls":5},9,null,"9+","9-","照明控制箱B2ALr05-启停控制",{"$nulls":16},"B2ALr05",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL84,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL84,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":4},"照明控制箱","B2ALr05","B2D09","启停控制","照明控制箱-启停控制",{"$f":"VLOOKUP(AH84,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ84&\"_\"&VLOOKUP(AK84,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"LCBB2D09_C"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM84&\" \"&\"AT%Q\"&B77*16+1&\".0\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J84&\"*)\",\" \")","v":"LLCBB2D09_C AT%Q65.0 :BOOL; (*照明控制箱B2ALr05-启停控制*)"},"LLCBB2D09_C             AT%Q65.0       :BOOL; (*照明控制箱B2ALr05-启停控制*)",null,"L01\\L01LCBB2D09_C","照明控制箱B2ALr05-启停控制",520]
[{"$nulls":5},10,null,"10+","10-","照明控制箱B2ALr05-启停控制",{"$nulls":16},"B2ALr05",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL85,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL85,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":4},"照明控制箱","B2ALr05","B2D10","启停控制","照明控制箱-启停控制",{"$f":"VLOOKUP(AH85,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ85&\"_\"&VLOOKUP(AK85,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"LCBB2D10_C"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM85&\" \"&\"AT%Q\"&B77*16+1&\".1\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J85&\"*)\",\" \")","v":"LLCBB2D10_C AT%Q65.1 :BOOL; (*照明控制箱B2ALr05-启停控制*)"},"LLCBB2D10_C             AT%Q65.1       :BOOL; (*照明控制箱B2ALr05-启停控制*)",null,"L01\\L01LCBB2D10_C","照明控制箱B2ALr05-启停控制",521]
[{"$nulls":5},11,null,"11+","11-","照明控制箱B2ALr05-启停控制",{"$nulls":16},"B2ALr05",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL86,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL86,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":4},"照明控制箱","B2ALr05","B2D11","启停控制","照明控制箱-启停控制",{"$f":"VLOOKUP(AH86,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ86&\"_\"&VLOOKUP(AK86,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"LCBB2D11_C"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM86&\" \"&\"AT%Q\"&B77*16+1&\".2\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J86&\"*)\",\" \")","v":"LLCBB2D11_C AT%Q65.2 :BOOL; (*照明控制箱B2ALr05-启停控制*)"},"LLCBB2D11_C             AT%Q65.2       :BOOL; (*照明控制箱B2ALr05-启停控制*)",null,"L01\\L01LCBB2D11_C","照明控制箱B2ALr05-启停控制",522]
[{"$nulls":5},12,null,"12+","12-","照明控制箱B2ALr05-启停控制",{"$nulls":16},"B2ALr05",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL87,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL87,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":4},"照明控制箱","B2ALr05","B2D12","启停控制","照明控制箱-启停控制",{"$f":"VLOOKUP(AH87,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ87&\"_\"&VLOOKUP(AK87,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"LCBB2D12_C"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM87&\" \"&\"AT%Q\"&B77*16+1&\".3\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J87&\"*)\",\" \")","v":"LLCBB2D12_C AT%Q65.3 :BOOL; (*照明控制箱B2ALr05-启停控制*)"},"LLCBB2D12_C             AT%Q65.3       :BOOL; (*照明控制箱B2ALr05-启停控制*)",null,"L01\\L01LCBB2D12_C","照明控制箱B2ALr05-启停控制",523]
[{"$nulls":5},13,null,"13+","13-","照明控制箱B2ALr05-启停控制",{"$nulls":16},"B2ALr05",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL88,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL88,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":4},"照明控制箱","B2ALr05","B2D13","启停控制","照明控制箱-启停控制",{"$f":"VLOOKUP(AH88,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ88&\"_\"&VLOOKUP(AK88,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"LCBB2D13_C"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM88&\" \"&\"AT%Q\"&B77*16+1&\".4\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J88&\"*)\",\" \")","v":"LLCBB2D13_C AT%Q65.4 :BOOL; (*照明控制箱B2ALr05-启停控制*)"},"LLCBB2D13_C             AT%Q65.4       :BOOL; (*照明控制箱B2ALr05-启停控制*)",null,"L01\\L01LCBB2D13_C","照明控制箱B2ALr05-启停控制",524]
[{"$nulls":5},14,null,"14+","14-","照明控制箱B2ALr05-启停控制",{"$nulls":16},"B2ALr05",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL89,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL89,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":4},"照明控制箱","B2ALr05","B2D14","启停控制","照明控制箱-启停控制",{"$f":"VLOOKUP(AH89,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ89&\"_\"&VLOOKUP(AK89,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"LCBB2D14_C"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM89&\" \"&\"AT%Q\"&B77*16+1&\".5\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J89&\"*)\",\" \")","v":"LLCBB2D14_C AT%Q65.5 :BOOL; (*照明控制箱B2ALr05-启停控制*)"},"LLCBB2D14_C             AT%Q65.5       :BOOL; (*照明控制箱B2ALr05-启停控制*)",null,"L01\\L01LCBB2D14_C","照明控制箱B2ALr05-启停控制",525]
[{"$nulls":5},15,null,"15+","15-","照明控制箱B2ALr05-启停控制",{"$nulls":16},"B2ALr05",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL90,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL90,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":4},"照明控制箱","B2ALr05","B2D15","启停控制","照明控制箱-启停控制",{"$f":"VLOOKUP(AH90,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ90&\"_\"&VLOOKUP(AK90,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"LCBB2D15_C"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM90&\" \"&\"AT%Q\"&B77*16+1&\".6\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J90&\"*)\",\" \")","v":"LLCBB2D15_C AT%Q65.6 :BOOL; (*照明控制箱B2ALr05-启停控制*)"},"LLCBB2D15_C             AT%Q65.6       :BOOL; (*照明控制箱B2ALr05-启停控制*)",null,"L01\\L01LCBB2D15_C","照明控制箱B2ALr05-启停控制",526]
[".",{"$nulls":4},16,null,"16+","16-","照明控制箱B2ALr05-启停控制",{"$nulls":16},"B2ALr05",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL91,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL91,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":4},"照明控制箱","B2ALr05","B2D16","启停控制","照明控制箱-启停控制",{"$f":"VLOOKUP(AH91,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ91&\"_\"&VLOOKUP(AK91,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"LCBB2D16_C"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM91&\" \"&\"AT%Q\"&B77*16+1&\".7\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J91&\"*)\",\" \")","v":"LLCBB2D16_C AT%Q65.7 :BOOL; (*照明控制箱B2ALr05-启停控制*)"},"LLCBB2D16_C             AT%Q65.7       :BOOL; (*照明控制箱B2ALr05-启停控制*)",null,"L01\\L01LCBB2D16_C","照明控制箱B2ALr05-启停控制",527]
[null,{"$f":"B97","v":"IOM 0801D"},{"$nulls":38},{"$f":"\"(* \"&B97&\"地址: \"&B94&\" *)\"","v":"(* IOM 0801D地址: 5 *)"}]
[null,"addr",1,{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(DEC2BIN(B94),REPT(0,5))),5,1))","v":1},{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(DEC2BIN(B94),REPT(0,5))),5,1))","v":1},1,null,"1+","1-",{"$f":"AH93&AA93&\"-\"&AK93","v":"照明控制箱B2ALr05-启停控制"},{"$nulls":16},{"$f":"IF(AI93=\"\",\"\",AI93)","v":"B2ALr05"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL93,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL93,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":4},"照明控制箱","B2ALr05","B2D17","启停控制",{"$f":"AH93&\"-\"&AK93","v":"照明控制箱-启停控制"},{"$f":"VLOOKUP(AH93,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ93&\"_\"&VLOOKUP(AK93,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"LCBB2D17_C"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM93&\" \"&\"AT%Q\"&B94*16&\".0\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J93&\"*)\",\" \")","v":"LLCBB2D17_C AT%Q80.0 :BOOL; (*照明控制箱B2ALr05-启停控制*)"},{"$f":"IFERROR(REPLACE(REPLACE(AN93,SEARCH(\"AT%\",AN93),,REPT(\" \",25-SEARCH(\"AT%\",AN93))),SEARCH(\":\",REPLACE(AN93,SEARCH(\"AT%\",AN93),,REPT(\" \",25-SEARCH(\"AT%\",AN93)))),,REPT(\" \",40-SEARCH(\":\",REPLACE(AN93,SEARCH(\"AT%\",AN93),,REPT(\" \",25-SEARCH(\"AT%\",AN93)))))),\" \")","v":"LLCBB2D17_C             AT%Q80.0       :BOOL; (*照明控制箱B2ALr05-启停控制*)"},null,{"$f":"$B$2&\"\\\"&$B$2&AM93","v":"L01\\L01LCBB2D17_C"},{"$f":"J93","v":"照明控制箱B2ALr05-启停控制"},{"$f":"($B94*16*8+F93-1)","v":640}]
[null,5,2,{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(DEC2BIN(B94),REPT(0,5))),4,1))","v":0},{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(DEC2BIN(B94),REPT(0,5))),4,1))","v":0},2,null,"2+","2-","照明控制箱B2ALr05-启停控制",{"$nulls":16},"B2ALr05",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL94,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL94,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":4},"照明控制箱","B2ALr05","B2D18","启停控制","照明控制箱-启停控制",{"$f":"VLOOKUP(AH94,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ94&\"_\"&VLOOKUP(AK94,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"LCBB2D18_C"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM94&\" \"&\"AT%Q\"&B94*16&\".1\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J94&\"*)\",\" \")","v":"LLCBB2D18_C AT%Q80.1 :BOOL; (*照明控制箱B2ALr05-启停控制*)"},"LLCBB2D18_C             AT%Q80.1       :BOOL; (*照明控制箱B2ALr05-启停控制*)",null,"L01\\L01LCBB2D18_C","照明控制箱B2ALr05-启停控制",{"$f":"AS93+1","v":641}]
[null,"kbs",3,{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(DEC2BIN(B94),REPT(0,5))),3,1))","v":1},{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(DEC2BIN(B94),REPT(0,5))),3,1))","v":1},3,null,"3+","3-","照明控制箱B2ALr05-启停控制",{"$nulls":16},"B2ALr05",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL95,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL95,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":4},"照明控制箱","B2ALr05","B2D19","启停控制","照明控制箱-启停控制",{"$f":"VLOOKUP(AH95,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ95&\"_\"&VLOOKUP(AK95,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"LCBB2D19_C"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM95&\" \"&\"AT%Q\"&B94*16&\".2\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J95&\"*)\",\" \")","v":"LLCBB2D19_C AT%Q80.2 :BOOL; (*照明控制箱B2ALr05-启停控制*)"},"LLCBB2D19_C             AT%Q80.2       :BOOL; (*照明控制箱B2ALr05-启停控制*)",null,"L01\\L01LCBB2D19_C","照明控制箱B2ALr05-启停控制",642]
[null,50,4,{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(DEC2BIN(B94),REPT(0,5))),2,1))","v":0},{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(DEC2BIN(B94),REPT(0,5))),2,1))","v":0},4,null,"4+","4-","照明控制箱B2ALr05-启停控制",{"$nulls":16},"B2ALr05",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL96,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL96,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":4},"照明控制箱","B2ALr05","B2D20","启停控制","照明控制箱-启停控制",{"$f":"VLOOKUP(AH96,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ96&\"_\"&VLOOKUP(AK96,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"LCBB2D20_C"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM96&\" \"&\"AT%Q\"&B94*16&\".3\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J96&\"*)\",\" \")","v":"LLCBB2D20_C AT%Q80.3 :BOOL; (*照明控制箱B2ALr05-启停控制*)"},"LLCBB2D20_C             AT%Q80.3       :BOOL; (*照明控制箱B2ALr05-启停控制*)",null,"L01\\L01LCBB2D20_C","照明控制箱B2ALr05-启停控制",643]
[null,"IOM 0801D",5,{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(DEC2BIN(B94),REPT(0,5))),1,1))","v":0},{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(DEC2BIN(B94),REPT(0,5))),1,1))","v":0},5,null,"5+","5-","排烟机B2ATE(PY)08-启停控制",{"$nulls":16},"B2ATE(PY)08",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL97,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL97,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":4},"排烟机","B2ATE(PY)08","B2D01","启停控制","排烟机-启停控制",{"$f":"VLOOKUP(AH97,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ97&\"_\"&VLOOKUP(AK97,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"ESFB2D01_C"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM97&\" \"&\"AT%Q\"&B94*16&\".4\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J97&\"*)\",\" \")","v":"LESFB2D01_C AT%Q80.4 :BOOL; (*排烟机B2ATE(PY)08-启停控制*)"},"LESFB2D01_C             AT%Q80.4       :BOOL; (*排烟机B2ATE(PY)08-启停控制*)",null,"L01\\L01ESFB2D01_C","排烟机B2ATE(PY)08-启停控制",644]
[null,null,6,{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(IF(B96=20,1,IF(B96=50,10,IF(B96=125,11,IF(B96=250,100,IF(B96=500,101,IF(B96=800,110,IF(B96=1000,111,0))))))),REPT(0,3))),3,1))","v":0},{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(IF(B96=20,1,IF(B96=50,10,IF(B96=125,11,IF(B96=250,100,IF(B96=500,101,IF(B96=800,110,IF(B96=1000,111,0))))))),REPT(0,3))),3,1))","v":0},6,null,"6+","6-","-",{"$nulls":16},"",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL98,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL98,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":8},"-",{"$f":"VLOOKUP(AH98,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ98&\"_\"&VLOOKUP(AK98,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM98&\" \"&\"AT%Q\"&B94*16&\".5\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J98&\"*)\",\" \")","v":" "}," ",null,{"$error":"#N/A"},"-",645]
[null,null,7,{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(IF(B96=20,1,IF(B96=50,10,IF(B96=125,11,IF(B96=250,100,IF(B96=500,101,IF(B96=800,110,IF(B96=1000,111,0))))))),REPT(0,3))),2,1))","v":1},{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(IF(B96=20,1,IF(B96=50,10,IF(B96=125,11,IF(B96=250,100,IF(B96=500,101,IF(B96=800,110,IF(B96=1000,111,0))))))),REPT(0,3))),2,1))","v":1},7,null,"7+","7-","-",{"$nulls":16},"",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL99,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL99,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":8},"-",{"$f":"VLOOKUP(AH99,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ99&\"_\"&VLOOKUP(AK99,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM99&\" \"&\"AT%Q\"&B94*16&\".6\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J99&\"*)\",\" \")","v":" "},{"$f":"IFERROR(REPLACE(REPLACE(AN99,SEARCH(\"AT%\",AN99),,REPT(\" \",30-SEARCH(\"AT%\",AN99))),SEARCH(\":\",REPLACE(AN99,SEARCH(\"AT%\",AN99),,REPT(\" \",30-SEARCH(\"AT%\",AN99)))),,REPT(\" \",35-SEARCH(\":\",REPLACE(AN99,SEARCH(\"AT%\",AN99),,REPT(\" \",25-SEARCH(\"AT%\",AN99)))))),\" \")","v":" "},null,{"$error":"#N/A"},"-",646]
[".",null,8,{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(IF(B96=20,1,IF(B96=50,10,IF(B96=125,11,IF(B96=250,100,IF(B96=500,101,IF(B96=800,110,IF(B96=1000,111,0))))))),REPT(0,3))),1,1))","v":0},{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(IF(B96=20,1,IF(B96=50,10,IF(B96=125,11,IF(B96=250,100,IF(B96=500,101,IF(B96=800,110,IF(B96=1000,111,0))))))),REPT(0,3))),1,1))","v":0},8,null,"8+","8-","-",{"$nulls":16},"",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL100,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL100,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":8},"-",{"$f":"VLOOKUP(AH100,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ100&\"_\"&VLOOKUP(AK100,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM100&\" \"&\"AT%Q\"&B94*16&\".7\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J100&\"*)\",\" \")","v":" "}," ",null,{"$error":"#N/A"},"-",647]
[null,{"$f":"B106","v":"IOM 0401U"},{"$nulls":38},{"$f":"\"(* \"&B106&\"地址: \"&B103&\" *)\"","v":"(* IOM 0401U地址: 6 *)"}]
[null,"addr",1,{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(DEC2BIN(B103),REPT(0,5))),5,1))","v":0},{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(DEC2BIN(B103),REPT(0,5))),5,1))","v":0},1,null,1,"0V",{"$f":"AH102&AA102&\"-\"&AK102","v":"室内环境状态CO-37-一氧化碳浓度状态"},{"$nulls":16},{"$f":"IF(AI102=\"\",\"\",AI102)","v":"CO-37"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL102,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL102,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":4},"室内环境状态","CO-37","B2D01","一氧化碳浓度状态",{"$f":"AH102&\"-\"&AK102","v":"室内环境状态-一氧化碳浓度状态"},{"$f":"VLOOKUP(AH102,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ102&\"_\"&VLOOKUP(AK102,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"IESB2D01_CO"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM102&\" \"&\"AT%I\"&B103*16&\".0\"&\" \"&\":INT;\"&\" \"&\"(*\"&J102&\"*)\",\" \")","v":"LIESB2D01_CO AT%I96.0 :INT; (*室内环境状态CO-37-一氧化碳浓度状态*)"},{"$f":"IFERROR(REPLACE(REPLACE(AN102,SEARCH(\"AT%\",AN102),,REPT(\" \",25-SEARCH(\"AT%\",AN102))),SEARCH(\":\",REPLACE(AN102,SEARCH(\"AT%\",AN102),,REPT(\" \",25-SEARCH(\"AT%\",AN102)))),,REPT(\" \",40-SEARCH(\":\",REPLACE(AN102,SEARCH(\"AT%\",AN102),,REPT(\" \",25-SEARCH(\"AT%\",AN102)))))),\" \")","v":"LIESB2D01_CO            AT%I96.0       :INT; (*室内环境状态CO-37-一氧化碳浓度状态*)"},null,{"$f":"$B$2&\"\\\"&$B$2&AM102","v":"L01\\L01IESB2D01_CO"},{"$f":"J102","v":"室内环境状态CO-37-一氧化碳浓度状态"},{"$f":"30000+($B103*8+F102-1)","v":30048}]
[null,6,2,{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(DEC2BIN(B103),REPT(0,5))),4,1))","v":1},{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(DEC2BIN(B103),REPT(0,5))),4,1))","v":1},2,null,2,"0V","室内环境状态CO-38-一氧化碳浓度状态",{"$nulls":16},"CO-38",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL103,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL103,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":4},"室内环境状态","CO-38","B2D02","一氧化碳浓度状态","室内环境状态-一氧化碳浓度状态",{"$f":"VLOOKUP(AH103,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ103&\"_\"&VLOOKUP(AK103,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"IESB2D02_CO"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM103&\" \"&\"AT%I\"&B103*16+2&\".0\"&\" \"&\":INT;\"&\" \"&\"(*\"&J103&\"*)\",\" \")","v":"LIESB2D02_CO AT%I98.0 :INT; (*室内环境状态CO-38-一氧化碳浓度状态*)"},"LIESB2D02_CO            AT%I98.0       :INT; (*室内环境状态CO-38-一氧化碳浓度状态*)",null,{"$f":"$B$2&\"\\\"&$B$2&AM103","v":"L01\\L01IESB2D02_CO"},"室内环境状态CO-38-一氧化碳浓度状态",{"$f":"AS102+1","v":30049}]
[null,"kbs",3,{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(DEC2BIN(B103),REPT(0,5))),3,1))","v":1},{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(DEC2BIN(B103),REPT(0,5))),3,1))","v":1},3,null,3,"0V","-",{"$nulls":16},"",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL104,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL104,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":8},"-",{"$f":"VLOOKUP(AH104,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ104&\"_\"&VLOOKUP(AK104,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM104&\" \"&\"AT%I\"&B103*16+4&\".0\"&\" \"&\":INT;\"&\" \"&\"(*\"&J104&\"*)\",\" \")","v":" "}," ",null,{"$f":"$B$2&\"\\\"&$B$2&AM104","v":{"$error":"#N/A"}},"-",30050]
[null,50,4,{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(DEC2BIN(B103),REPT(0,5))),2,1))","v":0},{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(DEC2BIN(B103),REPT(0,5))),2,1))","v":0},4,null,4,"0V","-",{"$nulls":16},"",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL105,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL105,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":8},"-",{"$f":"VLOOKUP(AH105,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ105&\"_\"&VLOOKUP(AK105,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM105&\" \"&\"AT%I\"&B103*16+6&\".0\"&\" \"&\":INT;\"&\" \"&\"(*\"&J105&\"*)\",\" \")","v":" "}," ",null,{"$f":"$B$2&\"\\\"&$B$2&AM105","v":{"$error":"#N/A"}},"-",30051]
[null,"IOM 0401U",5,{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(DEC2BIN(B103),REPT(0,5))),1,1))","v":0},{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(DEC2BIN(B103),REPT(0,5))),1,1))","v":0},{"$nulls":35},""]
[null,null,6,{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(IF(B105=20,1,IF(B105=50,10,IF(B105=125,11,IF(B105=250,100,IF(B105=500,101,IF(B105=800,110,IF(B105=1000,111,0))))))),REPT(0,3))),3,1))","v":0},{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(IF(B105=20,1,IF(B105=50,10,IF(B105=125,11,IF(B105=250,100,IF(B105=500,101,IF(B105=800,110,IF(B105=1000,111,0))))))),REPT(0,3))),3,1))","v":0}]
[null,null,7,{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(IF(B105=20,1,IF(B105=50,10,IF(B105=125,11,IF(B105=250,100,IF(B105=500,101,IF(B105=800,110,IF(B105=1000,111,0))))))),REPT(0,3))),2,1))","v":1},{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(IF(B105=20,1,IF(B105=50,10,IF(B105=125,11,IF(B105=250,100,IF(B105=500,101,IF(B105=800,110,IF(B105=1000,111,0))))))),REPT(0,3))),2,1))","v":1}]
[".",null,8,{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(IF(B105=20,1,IF(B105=50,10,IF(B105=125,11,IF(B105=250,100,IF(B105=500,101,IF(B105=800,110,IF(B105=1000,111,0))))))),REPT(0,3))),1,1))","v":0},{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(IF(B105=20,1,IF(B105=50,10,IF(B105=125,11,IF(B105=250,100,IF(B105=500,101,IF(B105=800,110,IF(B105=1000,111,0))))))),REPT(0,3))),1,1))","v":0}]

{"sheet":"B205","index":17,"n_rows":118,"n_cols":45,"rows_kept":118,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[0,9,0,25],[3,1,3,28],[3,29,3,31],[3,32,3,40],[3,41,3,44],[4,27,4,28],[7,5,7,6],[7,9,7,25],[8,5,8,6],[8,9,8,25],[9,5,9,6],[9,9,9,25],[10,5,10,6],[10,9,10,25],[11,5,11,6],[11,9,11,25],[12,5,12,6],[12,9,12,25],[13,5,13,6],[13,9,13,25],[14,5,14,6],[14,9,14,25],[15,5,15,6],[15,9,15,25],[16,5,16,6],[16,9,16,25],[17,5,17,6],[17,9,17,25],[18,5,18,6],[18,9,18,25],[19,5,19,6],[19,9,19,25],[20,5,20,6],[20,9,20,25],[21,5,21,6],[21,9,21,25],[22,5,22,6],[22,9,22,25],[24,5,24,6],[24,9,24,25],[25,5,25,6],[25,9,25,25],[26,5,26,6],[26,9,26,25],[27,5,27,6],[27,9,27,25],[28,5,28,6],[28,9,28,25],[29,5,29,6],[29,9,29,25],[30,5,30,6],[30,9,30,25],[31,5,31,6],[31,9,31,25],[32,5,32,6],[32,9,32,25],[33,5,33,6],[33,9,33,25],[34,5,34,6],[34,9,34,25],[35,5,35,6],[35,9,35,25],[36,5,36,6],[36,9,36,25],[37,5,37,6],[37,9,37,25],[38,5,38,6],[38,9,38,25],[39,5,39,6],[39,9,39,25],[41,5,41,6],[41,9,41,25],[42,5,42,6],[42,9,42,25],[43,5,43,6],[43,9,43,25],[44,5,44,6],[44,9,44,25],[45,5,45,6],[45,9,45,25],[46,5,46,6],[46,9,46,25],[47,5,47,6],[47,9,47,25],[48,5,48,6],[48,9,48,25],[49,5,49,6],[49,9,49,25],[50,5,50,6],[50,9,50,25],[51,5,51,6],[51,9,51,25],[52,5,52,6],[52,9,52,25],[53,5,53,6],[53,9,53,25],[54,5,54,6],[54,9,54,25],[55,5,55,6],[55,9,55,25],[56,5,56,6],[56,9,56,25],[58,5,58,6],[58,9,58,25],[59,5,59,6],[59,9,59,25],[60,5,60,6],[60,9,60,25],[61,5,61,6],[61,9,61,25],[62,5,62,6],[62,9,62,25],[63,5,63,6],[63,9,63,25],[64,5,64,6],[64,9,64,25],[65,5,65,6],[65,9,65,25],[66,5,66,6],[66,9,66,25],[67,5,67,6],[67,9,67,25],[68,5,68,6],[68,9,68,25],[69,5,69,6],[69,9,69,25],[70,5,70,6],[70,9,70,25],[71,5,71,6],[71,9,71,25],[72,5,72,6],[72,9,72,25],[73,5,73,6],[73,9,73,25],[75,5,75,6],[75,9,75,25],[76,5,76,6],[76,9,76,25],[77,5,77,6],[77,9,77,25],[78,5,78,6],[78,9,78,25],[79,5,79,6],[79,9,79,25],[80,5,80,6],[80,9,80,25],[81,5,81,6],[81,9,81,25],[82,5,82,6],[82,9,82,25],[84,5,84,6],[84,9,84,25],[85,5,85,6],[85,9,85,25],[86,5,86,6],[86,9,86,25],[87,5,87,6],[87,9,87,25],[88,5,88,6],[88,9,88,25],[89,5,89,6],[89,9,89,25],[90,5,90,6],[90,9,90,25],[91,5,91,6],[91,9,91,25],[92,5,92,6],[92,9,92,25],[93,5,93,6],[93,9,93,25],[94,5,94,6],[94,9,94,25],[95,5,95,6],[95,9,95,25],[96,5,96,6],[96,9,96,25],[97,5,97,6],[97,9,97,25],[98,5,98,6],[98,9,98,25],[99,5,99,6],[99,9,99,25],[101,5,101,6],[101,9,101,25],[102,5,102,6],[102,9,102,25],[103,5,103,6],[103,9,103,25],[104,5,104,6],[104,9,104,25],[105,5,105,6],[105,9,105,25],[106,5,106,6],[106,9,106,25],[107,5,107,6],[107,9,107,25],[108,5,108,6],[108,9,108,25],[110,5,110,6],[110,9,110,25],[111,5,111,6],[111,9,111,25],[112,5,112,6],[112,9,112,25],[113,5,113,6],[113,9,113,25],[114,5,114,6],[114,9,114,25],[115,5,115,6],[115,9,115,25],[116,5,116,6],[116,9,116,25],[117,5,117,6],[117,9,117,25],[4,1,5,1],[11,1,22,1],[28,1,39,1],[45,1,56,1],[62,1,73,1],[79,1,82,1],[88,1,99,1],[105,1,108,1],[114,1,117,1],[4,26,5,26],[4,29,5,29],[4,30,5,30],[4,31,5,31],[4,32,5,32],[4,33,5,33],[4,34,5,34],[4,35,5,35],[4,36,5,36],[4,37,5,37],[4,38,5,38],[4,39,5,39],[4,40,5,40],[4,41,5,41],[4,42,5,42],[4,43,5,43],[4,44,5,44],[49,2,56,4],[66,2,73,4],[92,2,99,4],[4,2,5,4],[4,5,5,6],[4,7,5,8],[4,9,5,25],[15,2,22,4],[32,2,39,4]]}
[null,4.5,1.5,1.5,1.5,1.5,1.5,1.75,1.75,35,{"$nulls":16},15,10,10]
[12,"L01",0,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,null,"X","X","X","X"]
[12,null,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,{"$nulls":8},20]
[25,"DDC-X-X 现场实施段",{"$nulls":27},"调试记录段",null,null,"下位机声明段",{"$nulls":8},"上位机声明段"]
[20,"模块类型","拨码\n设置",null,null,"点位序号",null,"端子编号",null,"线缆功能.auto",{"$nulls":16},"设备编号.auto","前端接线备注.auto",null,"DBG","调试记录","调试备注","PRG","设备类型","设备编号","程序编号","点位功能","接线备注\n判断区","变量名.auto","编程变量声明.auto","编程变量声明(结构整理).auto","HMI","上位机组态.auto","上位机注释.auto","MODBUS偏置量.auto"]
[20,{"$nulls":26},"端子编号","线色备注"]
[null,"IOM.1601R D7",{"$nulls":38},{"$f":"\"(* \"&B12&\"地址: \"&B9&\" *)\"","v":"(* IOM 1601R地址: 7 *)"}]
[null,"addr",1,{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(DEC2BIN(B9),REPT(0,5))),5,1))","v":1},{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(DEC2BIN(B9),REPT(0,5))),5,1))","v":1},1,null,1,"C",{"$f":"AH8&AA8&\"-\"&AK8","v":"照明控制箱B2ALr08-运行状态"},{"$nulls":16},{"$f":"IF(AI8=\"\",\"\",AI8)","v":"B2ALr08"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL8,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL8,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":4},"照明控制箱","B2ALr08","B2E01","运行状态",{"$f":"AH8&\"-\"&AK8","v":"照明控制箱-运行状态"},{"$f":"VLOOKUP(AH8,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ8&\"_\"&VLOOKUP(AK8,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"LCBB2E01_R"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM8&\" \"&\"AT%I\"&B9*16&\".0\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J8&\"*)\",\" \")","v":"LLCBB2E01_R AT%I112.0 :BOOL; (*照明控制箱B2ALr08-运行状态*)"},{"$f":"IFERROR(REPLACE(REPLACE(AN8,SEARCH(\"AT%\",AN8),,REPT(\" \",25-SEARCH(\"AT%\",AN8))),SEARCH(\":\",REPLACE(AN8,SEARCH(\"AT%\",AN8),,REPT(\" \",25-SEARCH(\"AT%\",AN8)))),,REPT(\" \",40-SEARCH(\":\",REPLACE(AN8,SEARCH(\"AT%\",AN8),,REPT(\" \",25-SEARCH(\"AT%\",AN8)))))),\" \")","v":"LLCBB2E01_R             AT%I112.0      :BOOL; (*照明控制箱B2ALr08-运行状态*)"},null,{"$f":"$B$2&\"\\\"&$B$2&AM8","v":"L01\\L01LCBB2E01_R"},{"$f":"J8","v":"照明控制箱B2ALr08-运行状态"},{"$f":"10000+($B9*16*8+F8-1)","v":10896}]
[null,7,2,{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(DEC2BIN(B9),REPT(0,5))),4,1))","v":1},{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(DEC2BIN(B9),REPT(0,5))),4,1))","v":1},2,null,2,"C","照明控制箱B2ALr08-自动状态",{"$nulls":16},"B2ALr08",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL9,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL9,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":4},"照明控制箱","B2ALr08","B2E01","自动状态","照明控制箱-自动状态",{"$f":"VLOOKUP(AH9,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ9&\"_\"&VLOOKUP(AK9,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"LCBB2E01_A"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM9&\" \"&\"AT%I\"&B9*16&\".1\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J9&\"*)\",\" \")","v":"LLCBB2E01_A AT%I112.1 :BOOL; (*照明控制箱B2ALr08-自动状态*)"},"LLCBB2E01_A             AT%I112.1      :BOOL; (*照明控制箱B2ALr08-自动状态*)",null,"L01\\L01LCBB2E01_A","照明控制箱B2ALr08-自动状态",{"$f":"AS8+1","v":10897}]
[null,"kbs",3,{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(DEC2BIN(B9),REPT(0,5))),3,1))","v":1},{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(DEC2BIN(B9),REPT(0,5))),3,1))","v":1},3,null,3,"C","照明控制箱B2ALr08-运行状态",{"$nulls":16},"B2ALr08",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL10,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL10,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":4},"照明控制箱","B2ALr08","B2E02","运行状态","照明控制箱-运行状态",{"$f":"VLOOKUP(AH10,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ10&\"_\"&VLOOKUP(AK10,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"LCBB2E02_R"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM10&\" \"&\"AT%I\"&B9*16&\".2\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J10&\"*)\",\" \")","v":"LLCBB2E02_R AT%I112.2 :BOOL; (*照明控制箱B2ALr08-运行状态*)"},"LLCBB2E02_R             AT%I112.2      :BOOL; (*照明控制箱B2ALr08-运行状态*)",null,"L01\\L01LCBB2E02_R","照明控制箱B2ALr08-运行状态",10898]
[null,50,4,{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(DEC2BIN(B9),REPT(0,5))),2,1))","v":0},{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(DEC2BIN(B9),REPT(0,5))),2,1))","v":0},4,null,4,"C","照明控制箱B2ALr08-自动状态",{"$nulls":16},"B2ALr08",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL11,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL11,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":4},"照明控制箱","B2ALr08","B2E02","自动状态","照明控制箱-自动状态",{"$f":"VLOOKUP(AH11,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ11&\"_\"&VLOOKUP(AK11,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"LCBB2E02_A"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM11&\" \"&\"AT%I\"&B9*16&\".3\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J11&\"*)\",\" \")","v":"LLCBB2E02_A AT%I112.3 :BOOL; (*照明控制箱B2ALr08-自动状态*)"},"LLCBB2E02_A             AT%I112.3      :BOOL; (*照明控制箱B2ALr08-自动状态*)",null,"L01\\L01LCBB2E02_A","照明控制箱B2ALr08-自动状态",10899]
[null,"IOM 1601R",5,{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(DEC2BIN(B9),REPT(0,5))),1,1))","v":0},{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(DEC2BIN(B9),REPT(0,5))),1,1))","v":0},5,null,5,"C","照明控制箱B2ALr08-运行状态",{"$nulls":16},"B2ALr08",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL12,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL12,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":4},"照明控制箱","B2ALr08","B2E03","运行状态","照明控制箱-运行状态",{"$f":"VLOOKUP(AH12,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ12&\"_\"&VLOOKUP(AK12,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"LCBB2E03_R"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM12&\" \"&\"AT%I\"&B9*16&\".4\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J12&\"*)\",\" \")","v":"LLCBB2E03_R AT%I112.4 :BOOL; (*照明控制箱B2ALr08-运行状态*)"},"LLCBB2E03_R             AT%I112.4      :BOOL; (*照明控制箱B2ALr08-运行状态*)",null,"L01\\L01LCBB2E03_R","照明控制箱B2ALr08-运行状态",10900]
[null,null,6,{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(IF(B11=20,1,IF(B11=50,10,IF(B11=125,11,IF(B11=250,100,IF(B11=500,101,IF(B11=800,110,IF(B11=1000,111,0))))))),REPT(0,3))),3,1))","v":0},{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(IF(B11=20,1,IF(B11=50,10,IF(B11=125,11,IF(B11=250,100,IF(B11=500,101,IF(B11=800,110,IF(B11=1000,111,0))))))),REPT(0,3))),3,1))","v":0},6,null,6,"C","照明控制箱B2ALr08-自动状态",{"$nulls":16},"B2ALr08",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL13,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL13,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":4},"照明控制箱","B2ALr08","B2E03","自动状态","照明控制箱-自动状态",{"$f":"VLOOKUP(AH13,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ13&\"_\"&VLOOKUP(AK13,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"LCBB2E03_A"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM13&\" \"&\"AT%I\"&B9*16&\".5\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J13&\"*)\",\" \")","v":"LLCBB2E03_A AT%I112.5 :BOOL; (*照明控制箱B2ALr08-自动状态*)"},"LLCBB2E03_A             AT%I112.5      :BOOL; (*照明控制箱B2ALr08-自动状态*)",null,"L01\\L01LCBB2E03_A","照明控制箱B2ALr08-自动状态",10901]
[null,null,7,{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(IF(B11=20,1,IF(B11=50,10,IF(B11=125,11,IF(B11=250,100,IF(B11=500,101,IF(B11=800,110,IF(B11=1000,111,0))))))),REPT(0,3))),2,1))","v":1},{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(IF(B11=20,1,IF(B11=50,10,IF(B11=125,11,IF(B11=250,100,IF(B11=500,101,IF(B11=800,110,IF(B11=1000,111,0))))))),REPT(0,3))),2,1))","v":1},7,null,7,"C","照明控制箱B2ALr08-运行状态",{"$nulls":16},"B2ALr08",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL14,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL14,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":4},"照明控制箱","B2ALr08","B2E04","运行状态","照明控制箱-运行状态",{"$f":"VLOOKUP(AH14,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ14&\"_\"&VLOOKUP(AK14,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"LCBB2E04_R"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM14&\" \"&\"AT%I\"&B9*16&\".6\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J14&\"*)\",\" \")","v":"LLCBB2E04_R AT%I112.6 :BOOL; (*照明控制箱B2ALr08-运行状态*)"},"LLCBB2E04_R             AT%I112.6      :BOOL; (*照明控制箱B2ALr08-运行状态*)",null,"L01\\L01LCBB2E04_R","照明控制箱B2ALr08-运行状态",10902]
[null,null,8,{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(IF(B11=20,1,IF(B11=50,10,IF(B11=125,11,IF(B11=250,100,IF(B11=500,101,IF(B11=800,110,IF(B11=1000,111,0))))))),REPT(0,3))),1,1))","v":0},{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(IF(B11=20,1,IF(B11=50,10,IF(B11=125,11,IF(B11=250,100,IF(B11=500,101,IF(B11=800,110,IF(B11=1000,111,0))))))),REPT(0,3))),1,1))","v":0},8,null,8,"C","照明控制箱B2ALr08-自动状态",{"$nulls":16},"B2ALr08",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL15,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL15,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":4},"照明控制箱","B2ALr08","B2E04","自动状态","照明控制箱-自动状态",{"$f":"VLOOKUP(AH15,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ15&\"_\"&VLOOKUP(AK15,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"LCBB2E04_A"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM15&\" \"&\"AT%I\"&B9*16&\".7\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J15&\"*)\",\" \")","v":"LLCBB2E04_A AT%I112.7 :BOOL; (*照明控制箱B2ALr08-自动状态*)"},"LLCBB2E04_A             AT%I112.7      :BOOL; (*照明控制箱B2ALr08-自动状态*)",null,"L01\\L01LCBB2E04_A","照明控制箱B2ALr08-自动状态",10903]
[{"$nulls":5},9,null,9,"C","照明控制箱B2ALr08-运行状态",{"$nulls":16},"B2ALr08",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL16,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL16,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":4},"照明控制箱","B2ALr08","B2E05","运行状态","照明控制箱-运行状态",{"$f":"VLOOKUP(AH16,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ16&\"_\"&VLOOKUP(AK16,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"LCBB2E05_R"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM16&\" \"&\"AT%I\"&B9*16+1&\".0\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J16&\"*)\",\" \")","v":"LLCBB2E05_R AT%I113.0 :BOOL; (*照明控制箱B2ALr08-运行状态*)"},"LLCBB2E05_R             AT%I113.0      :BOOL; (*照明控制箱B2ALr08-运行状态*)",null,"L01\\L01LCBB2E05_R","照明控制箱B2ALr08-运行状态",10904]
[{"$nulls":5},10,null,10,"C","照明控制箱B2ALr08-自动状态",{"$nulls":16},"B2ALr08",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL17,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL17,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":4},"照明控制箱","B2ALr08","B2E05","自动状态","照明控制箱-自动状态",{"$f":"VLOOKUP(AH17,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ17&\"_\"&VLOOKUP(AK17,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"LCBB2E05_A"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM17&\" \"&\"AT%I\"&B9*16+1&\".1\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J17&\"*)\",\" \")","v":"LLCBB2E05_A AT%I113.1 :BOOL; (*照明控制箱B2ALr08-自动状态*)"},"LLCBB2E05_A             AT%I113.1      :BOOL; (*照明控制箱B2ALr08-自动状态*)",null,"L01\\L01LCBB2E05_A","照明控制箱B2ALr08-自动状态",10905]
[{"$nulls":5},11,null,11,"C","照明控制箱B2ALr08-运行状态",{"$nulls":16},"B2ALr08",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL18,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL18,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":4},"照明控制箱","B2ALr08","B2E06","运行状态","照明控制箱-运行状态",{"$f":"VLOOKUP(AH18,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ18&\"_\"&VLOOKUP(AK18,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"LCBB2E06_R"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM18&\" \"&\"AT%I\"&B9*16+1&\".2\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J18&\"*)\",\" \")","v":"LLCBB2E06_R AT%I113.2 :BOOL; (*照明控制箱B2ALr08-运行状态*)"},"LLCBB2E06_R             AT%I113.2      :BOOL; (*照明控制箱B2ALr08-运行状态*)",null,"L01\\L01LCBB2E06_R","照明控制箱B2ALr08-运行状态",10906]
[{"$nulls":5},12,null,12,"C","照明控制箱B2ALr08-自动状态",{"$nulls":16},"B2ALr08",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL19,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL19,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":4},"照明控制箱","B2ALr08","B2E06","自动状态","照明控制箱-自动状态",{"$f":"VLOOKUP(AH19,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ19&\"_\"&VLOOKUP(AK19,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"LCBB2E06_A"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM19&\" \"&\"AT%I\"&B9*16+1&\".3\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J19&\"*)\",\" \")","v":"LLCBB2E06_A AT%I113.3 :BOOL; (*照明控制箱B2ALr08-自动状态*)"},"LLCBB2E06_A             AT%I113.3      :BOOL; (*照明控制箱B2ALr08-自动状态*)",null,"L01\\L01LCBB2E06_A","照明控制箱B2ALr08-自动状态",10907]
[{"$nulls":5},13,null,13,"C","照明控制箱B2ALr08-运行状态",{"$nulls":16},"B2ALr08",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL20,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL20,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":4},"照明控制箱","B2ALr08","B2E07","运行状态","照明控制箱-运行状态",{"$f":"VLOOKUP(AH20,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ20&\"_\"&VLOOKUP(AK20,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"LCBB2E07_R"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM20&\" \"&\"AT%I\"&B9*16+1&\".4\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J20&\"*)\",\" \")","v":"LLCBB2E07_R AT%I113.4 :BOOL; (*照明控制箱B2ALr08-运行状态*)"},"LLCBB2E07_R             AT%I113.4      :BOOL; (*照明控制箱B2ALr08-运行状态*)",null,"L01\\L01LCBB2E07_R","照明控制箱B2ALr08-运行状态",10908]
[{"$nulls":5},14,null,14,"C","照明控制箱B2ALr08-自动状态",{"$nulls":16},"B2ALr08",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL21,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL21,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":4},"照明控制箱","B2ALr08","B2E07","自动状态","照明控制箱-自动状态",{"$f":"VLOOKUP(AH21,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ21&\"_\"&VLOOKUP(AK21,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"LCBB2E07_A"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM21&\" \"&\"AT%I\"&B9*16+1&\".5\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J21&\"*)\",\" \")","v":"LLCBB2E07_A AT%I113.5 :BOOL; (*照明控制箱B2ALr08-自动状态*)"},"LLCBB2E07_A             AT%I113.5      :BOOL; (*照明控制箱B2ALr08-自动状态*)",null,"L01\\L01LCBB2E07_A","照明控制箱B2ALr08-自动状态",10909]
[{"$nulls":5},15,null,15,"C","照明控制箱B2ALr08-运行状态",{"$nulls":16},"B2ALr08",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL22,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL22,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":4},"照明控制箱","B2ALr08","B2E08","运行状态","照明控制箱-运行状态",{"$f":"VLOOKUP(AH22,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ22&\"_\"&VLOOKUP(AK22,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"LCBB2E08_R"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM22&\" \"&\"AT%I\"&B9*16+1&\".6\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J22&\"*)\",\" \")","v":"LLCBB2E08_R AT%I113.6 :BOOL; (*照明控制箱B2ALr08-运行状态*)"},"LLCBB2E08_R             AT%I113.6      :BOOL; (*照明控制箱B2ALr08-运行状态*)",null,"L01\\L01LCBB2E08_R","照明控制箱B2ALr08-运行状态",10910]
[".",{"$nulls":4},16,null,16,"C","照明控制箱B2ALr08-自动状态",{"$nulls":16},"B2ALr08",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL23,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL23,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":4},"照明控制箱","B2ALr08","B2E08","自动状态","照明控制箱-自动状态",{"$f":"VLOOKUP(AH23,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ23&\"_\"&VLOOKUP(AK23,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"LCBB2E08_A"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM23&\" \"&\"AT%I\"&B9*16+1&\".7\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J23&\"*)\",\" \")","v":"LLCBB2E08_A AT%I113.7 :BOOL; (*照明控制箱B2ALr08-自动状态*)"},"LLCBB2E08_A             AT%I113.7      :BOOL; (*照明控制箱B2ALr08-自动状态*)",null,"L01\\L01LCBB2E08_A","照明控制箱B2ALr08-自动状态",10911]
[null,"IOM.1601R D7",{"$nulls":38},{"$f":"\"(* \"&B29&\"地址: \"&B26&\" *)\"","v":"(* IOM 1601R地址: 8 *)"}]
[null,"addr",1,{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(DEC2BIN(B26),REPT(0,5))),5,1))","v":0},{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(DEC2BIN(B26),REPT(0,5))),5,1))","v":0},1,null,1,"C",{"$f":"AH25&AA25&\"-\"&AK25","v":"照明控制箱B2ALr08-运行状态"},{"$nulls":16},{"$f":"IF(AI25=\"\",\"\",AI25)","v":"B2ALr08"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL25,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL25,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":4},"照明控制箱","B2ALr08","B2E09","运行状态",{"$f":"AH25&\"-\"&AK25","v":"照明控制箱-运行状态"},{"$f":"VLOOKUP(AH25,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ25&\"_\"&VLOOKUP(AK25,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"LCBB2E09_R"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM25&\" \"&\"AT%I\"&B26*16&\".0\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J25&\"*)\",\" \")","v":"LLCBB2E09_R AT%I128.0 :BOOL; (*照明控制箱B2ALr08-运行状态*)"},{"$f":"IFERROR(REPLACE(REPLACE(AN25,SEARCH(\"AT%\",AN25),,REPT(\" \",25-SEARCH(\"AT%\",AN25))),SEARCH(\":\",REPLACE(AN25,SEARCH(\"AT%\",AN25),,REPT(\" \",25-SEARCH(\"AT%\",AN25)))),,REPT(\" \",40-SEARCH(\":\",REPLACE(AN25,SEARCH(\"AT%\",AN25),,REPT(\" \",25-SEARCH(\"AT%\",AN25)))))),\" \")","v":"LLCBB2E09_R             AT%I128.0      :BOOL; (*照明控制箱B2ALr08-运行状态*)"},null,{"$f":"$B$2&\"\\\"&$B$2&AM25","v":"L01\\L01LCBB2E09_R"},{"$f":"J25","v":"照明控制箱B2ALr08-运行状态"},{"$f":"10000+($B26*16*8+F25-1)","v":11024}]
[null,8,2,{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(DEC2BIN(B26),REPT(0,5))),4,1))","v":0},{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(DEC2BIN(B26),REPT(0,5))),4,1))","v":0},2,null,2,"C","照明控制箱B2ALr08-自动状态",{"$nulls":16},"B2ALr08",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL26,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL26,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":4},"照明控制箱","B2ALr08","B2E09","自动状态","照明控制箱-自动状态",{"$f":"VLOOKUP(AH26,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ26&\"_\"&VLOOKUP(AK26,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"LCBB2E09_A"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM26&\" \"&\"AT%I\"&B26*16&\".1\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J26&\"*)\",\" \")","v":"LLCBB2E09_A AT%I128.1 :BOOL; (*照明控制箱B2ALr08-自动状态*)"},"LLCBB2E09_A             AT%I128.1      :BOOL; (*照明控制箱B2ALr08-自动状态*)",null,"L01\\L01LCBB2E09_A","照明控制箱B2ALr08-自动状态",{"$f":"AS25+1","v":11025}]
[null,"kbs",3,{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(DEC2BIN(B26),REPT(0,5))),3,1))","v":0},{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(DEC2BIN(B26),REPT(0,5))),3,1))","v":0},3,null,3,"C","照明控制箱B2ALr08-运行状态",{"$nulls":16},"B2ALr08",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL27,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL27,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":4},"照明控制箱","B2ALr08","B2E10","运行状态","照明控制箱-运行状态",{"$f":"VLOOKUP(AH27,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ27&\"_\"&VLOOKUP(AK27,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"LCBB2E10_R"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM27&\" \"&\"AT%I\"&B26*16&\".2\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J27&\"*)\",\" \")","v":"LLCBB2E10_R AT%I128.2 :BOOL; (*照明控制箱B2ALr08-运行状态*)"},"LLCBB2E10_R             AT%I128.2      :BOOL; (*照明控制箱B2ALr08-运行状态*)",null,"L01\\L01LCBB2E10_R","照明控制箱B2ALr08-运行状态",11026]
[null,50,4,{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(DEC2BIN(B26),REPT(0,5))),2,1))","v":1},{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(DEC2BIN(B26),REPT(0,5))),2,1))","v":1},4,null,4,"C","照明控制箱B2ALr08-自动状态",{"$nulls":16},"B2ALr08",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL28,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL28,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":4},"照明控制箱","B2ALr08","B2E10","自动状态","照明控制箱-自动状态",{"$f":"VLOOKUP(AH28,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ28&\"_\"&VLOOKUP(AK28,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"LCBB2E10_A"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM28&\" \"&\"AT%I\"&B26*16&\".3\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J28&\"*)\",\" \")","v":"LLCBB2E10_A AT%I128.3 :BOOL; (*照明控制箱B2ALr08-自动状态*)"},"LLCBB2E10_A             AT%I128.3      :BOOL; (*照明控制箱B2ALr08-自动状态*)",null,"L01\\L01LCBB2E10_A","照明控制箱B2ALr08-自动状态",11027]
[null,"IOM 1601R",5,{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(DEC2BIN(B26),REPT(0,5))),1,1))","v":0},{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(DEC2BIN(B26),REPT(0,5))),1,1))","v":0},5,null,5,"C","照明控制箱B2ALr08-运行状态",{"$nulls":16},"B2ALr08",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL29,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL29,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":4},"照明控制箱","B2ALr08","B2E11","运行状态","照明控制箱-运行状态",{"$f":"VLOOKUP(AH29,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ29&\"_\"&VLOOKUP(AK29,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"LCBB2E11_R"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM29&\" \"&\"AT%I\"&B26*16&\".4\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J29&\"*)\",\" \")","v":"LLCBB2E11_R AT%I128.4 :BOOL; (*照明控制箱B2ALr08-运行状态*)"},"LLCBB2E11_R             AT%I128.4      :BOOL; (*照明控制箱B2ALr08-运行状态*)",null,"L01\\L01LCBB2E11_R","照明控制箱B2ALr08-运行状态",11028]
[null,null,6,{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(IF(B28=20,1,IF(B28=50,10,IF(B28=125,11,IF(B28=250,100,IF(B28=500,101,IF(B28=800,110,IF(B28=1000,111,0))))))),REPT(0,3))),3,1))","v":0},{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(IF(B28=20,1,IF(B28=50,10,IF(B28=125,11,IF(B28=250,100,IF(B28=500,101,IF(B28=800,110,IF(B28=1000,111,0))))))),REPT(0,3))),3,1))","v":0},6,null,6,"C","照明控制箱B2ALr08-自动状态",{"$nulls":16},"B2ALr08",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL30,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL30,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":4},"照明控制箱","B2ALr08","B2E11","自动状态","照明控制箱-自动状态",{"$f":"VLOOKUP(AH30,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ30&\"_\"&VLOOKUP(AK30,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"LCBB2E11_A"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM30&\" \"&\"AT%I\"&B26*16&\".5\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J30&\"*)\",\" \")","v":"LLCBB2E11_A AT%I128.5 :BOOL; (*照明控制箱B2ALr08-自动状态*)"},"LLCBB2E11_A             AT%I128.5      :BOOL; (*照明控制箱B2ALr08-自动状态*)",null,"L01\\L01LCBB2E11_A","照明控制箱B2ALr08-自动状态",11029]
[null,null,7,{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(IF(B28=20,1,IF(B28=50,10,IF(B28=125,11,IF(B28=250,100,IF(B28=500,101,IF(B28=800,110,IF(B28=1000,111,0))))))),REPT(0,3))),2,1))","v":1},{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(IF(B28=20,1,IF(B28=50,10,IF(B28=125,11,IF(B28=250,100,IF(B28=500,101,IF(B28=800,110,IF(B28=1000,111,0))))))),REPT(0,3))),2,1))","v":1},7,null,7,"C","照明控制箱B2ALr08-运行状态",{"$nulls":16},"B2ALr08",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL31,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL31,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":4},"照明控制箱","B2ALr08","B2E12","运行状态","照明控制箱-运行状态",{"$f":"VLOOKUP(AH31,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ31&\"_\"&VLOOKUP(AK31,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"LCBB2E12_R"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM31&\" \"&\"AT%I\"&B26*16&\".6\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J31&\"*)\",\" \")","v":"LLCBB2E12_R AT%I128.6 :BOOL; (*照明控制箱B2ALr08-运行状态*)"},"LLCBB2E12_R             AT%I128.6      :BOOL; (*照明控制箱B2ALr08-运行状态*)",null,"L01\\L01LCBB2E12_R","照明控制箱B2ALr08-运行状态",11030]
[null,null,8,{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(IF(B28=20,1,IF(B28=50,10,IF(B28=125,11,IF(B28=250,100,IF(B28=500,101,IF(B28=800,110,IF(B28=1000,111,0))))))),REPT(0,3))),1,1))","v":0},{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(IF(B28=20,1,IF(B28=50,10,IF(B28=125,11,IF(B28=250,100,IF(B28=500,101,IF(B28=800,110,IF(B28=1000,111,0))))))),REPT(0,3))),1,1))","v":0},8,null,8,"C","照明控制箱B2ALr08-自动状态",{"$nulls":16},"B2ALr08",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL32,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL32,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":4},"照明控制箱","B2ALr08","B2E12","自动状态","照明控制箱-自动状态",{"$f":"VLOOKUP(AH32,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ32&\"_\"&VLOOKUP(AK32,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"LCBB2E12_A"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM32&\" \"&\"AT%I\"&B26*16&\".7\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J32&\"*)\",\" \")","v":"LLCBB2E12_A AT%I128.7 :BOOL; (*照明控制箱B2ALr08-自动状态*)"},"LLCBB2E12_A             AT%I128.7      :BOOL; (*照明控制箱B2ALr08-自动状态*)",null,"L01\\L01LCBB2E12_A","照明控制箱B2ALr08-自动状态",11031]
[{"$nulls":5},9,null,9,"C","照明控制箱B2ALr09-运行状态",{"$nulls":16},"B2ALr09",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL33,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL33,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":4},"照明控制箱","B2ALr09","B2E13","运行状态","照明控制箱-运行状态",{"$f":"VLOOKUP(AH33,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ33&\"_\"&VLOOKUP(AK33,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"LCBB2E13_R"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM33&\" \"&\"AT%I\"&B26*16+1&\".0\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J33&\"*)\",\" \")","v":"LLCBB2E13_R AT%I129.0 :BOOL; (*照明控制箱B2ALr09-运行状态*)"},"LLCBB2E13_R             AT%I129.0      :BOOL; (*照明控制箱B2ALr09-运行状态*)",null,"L01\\L01LCBB2E13_R","照明控制箱B2ALr09-运行状态",11032]
[{"$nulls":5},10,null,10,"C","照明控制箱B2ALr09-自动状态",{"$nulls":16},"B2ALr09",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL34,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL34,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":4},"照明控制箱","B2ALr09","B2E13","自动状态","照明控制箱-自动状态",{"$f":"VLOOKUP(AH34,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ34&\"_\"&VLOOKUP(AK34,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"LCBB2E13_A"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM34&\" \"&\"AT%I\"&B26*16+1&\".1\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J34&\"*)\",\" \")","v":"LLCBB2E13_A AT%I129.1 :BOOL; (*照明控制箱B2ALr09-自动状态*)"},"LLCBB2E13_A             AT%I129.1      :BOOL; (*照明控制箱B2ALr09-自动状态*)",null,"L01\\L01LCBB2E13_A","照明控制箱B2ALr09-自动状态",11033]
[{"$nulls":5},11,null,11,"C","照明控制箱B2ALr09-运行状态",{"$nulls":16},"B2ALr09",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL35,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL35,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":4},"照明控制箱","B2ALr09","B2E14","运行状态","照明控制箱-运行状态",{"$f":"VLOOKUP(AH35,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ35&\"_\"&VLOOKUP(AK35,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"LCBB2E14_R"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM35&\" \"&\"AT%I\"&B26*16+1&\".2\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J35&\"*)\",\" \")","v":"LLCBB2E14_R AT%I129.2 :BOOL; (*照明控制箱B2ALr09-运行状态*)"},"LLCBB2E14_R             AT%I129.2      :BOOL; (*照明控制箱B2ALr09-运行状态*)",null,"L01\\L01LCBB2E14_R","照明控制箱B2ALr09-运行状态",11034]
[{"$nulls":5},12,null,12,"C","照明控制箱B2ALr09-自动状态",{"$nulls":16},"B2ALr09",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL36,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL36,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":4},"照明控制箱","B2ALr09","B2E14","自动状态","照明控制箱-自动状态",{"$f":"VLOOKUP(AH36,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ36&\"_\"&VLOOKUP(AK36,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"LCBB2E14_A"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM36&\" \"&\"AT%I\"&B26*16+1&\".3\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J36&\"*)\",\" \")","v":"LLCBB2E14_A AT%I129.3 :BOOL; (*照明控制箱B2ALr09-自动状态*)"},"LLCBB2E14_A             AT%I129.3      :BOOL; (*照明控制箱B2ALr09-自动状态*)",null,"L01\\L01LCBB2E14_A","照明控制箱B2ALr09-自动状态",11035]
[{"$nulls":5},13,null,13,"C","照明控制箱B2ALr09-运行状态",{"$nulls":16},"B2ALr09",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL37,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL37,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":4},"照明控制箱","B2ALr09","B2E15","运行状态","照明控制箱-运行状态",{"$f":"VLOOKUP(AH37,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ37&\"_\"&VLOOKUP(AK37,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"LCBB2E15_R"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM37&\" \"&\"AT%I\"&B26*16+1&\".4\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J37&\"*)\",\" \")","v":"LLCBB2E15_R AT%I129.4 :BOOL; (*照明控制箱B2ALr09-运行状态*)"},"LLCBB2E15_R             AT%I129.4      :BOOL; (*照明控制箱B2ALr09-运行状态*)",null,"L01\\L01LCBB2E15_R","照明控制箱B2ALr09-运行状态",11036]
[{"$nulls":5},14,null,14,"C","照明控制箱B2ALr09-自动状态",{"$nulls":16},"B2ALr09",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL38,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL38,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":4},"照明控制箱","B2ALr09","B2E15","自动状态","照明控制箱-自动状态",{"$f":"VLOOKUP(AH38,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ38&\"_\"&VLOOKUP(AK38,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"LCBB2E15_A"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM38&\" \"&\"AT%I\"&B26*16+1&\".5\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J38&\"*)\",\" \")","v":"LLCBB2E15_A AT%I129.5 :BOOL; (*照明控制箱B2ALr09-自动状态*)"},"LLCBB2E15_A             AT%I129.5      :BOOL; (*照明控制箱B2ALr09-自动状态*)",null,"L01\\L01LCBB2E15_A","照明控制箱B2ALr09-自动状态",11037]
[{"$nulls":5},15,null,15,"C","照明控制箱B2ALr09-运行状态",{"$nulls":16},"B2ALr09",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL39,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL39,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":4},"照明控制箱","B2ALr09","B2E16","运行状态","照明控制箱-运行状态",{"$f":"VLOOKUP(AH39,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ39&\"_\"&VLOOKUP(AK39,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"LCBB2E16_R"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM39&\" \"&\"AT%I\"&B26*16+1&\".6\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J39&\"*)\",\" \")","v":"LLCBB2E16_R AT%I129.6 :BOOL; (*照明控制箱B2ALr09-运行状态*)"},"LLCBB2E16_R             AT%I129.6      :BOOL; (*照明控制箱B2ALr09-运行状态*)",null,"L01\\L01LCBB2E16_R","照明控制箱B2ALr09-运行状态",11038]
[".",{"$nulls":4},16,null,16,"C","照明控制箱B2ALr09-自动状态",{"$nulls":16},"B2ALr09",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL40,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL40,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":4},"照明控制箱","B2ALr09","B2E16","自动状态","照明控制箱-自动状态",{"$f":"VLOOKUP(AH40,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ40&\"_\"&VLOOKUP(AK40,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"LCBB2E16_A"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM40&\" \"&\"AT%I\"&B26*16+1&\".7\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J40&\"*)\",\" \")","v":"LLCBB2E16_A AT%I129.7 :BOOL; (*照明控制箱B2ALr09-自动状态*)"},"LLCBB2E16_A             AT%I129.7      :BOOL; (*照明控制箱B2ALr09-自动状态*)",null,"L01\\L01LCBB2E16_A","照明控制箱B2ALr09-自动状态",11039]
[null,"IOM.1601R D7",{"$nulls":38},{"$f":"\"(* \"&B46&\"地址: \"&B43&\" *)\"","v":"(* IOM 1601R地址: 9 *)"}]
[null,"addr",1,{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(DEC2BIN(B43),REPT(0,5))),5,1))","v":1},{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(DEC2BIN(B43),REPT(0,5))),5,1))","v":1},1,null,1,"C",{"$f":"AH42&AA42&\"-\"&AK42","v":"照明控制箱B2ALr09-运行状态"},{"$nulls":16},{"$f":"IF(AI42=\"\",\"\",AI42)","v":"B2ALr09"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL42,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL42,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":4},"照明控制箱","B2ALr09","B2E17","运行状态",{"$f":"AH42&\"-\"&AK42","v":"照明控制箱-运行状态"},{"$f":"VLOOKUP(AH42,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ42&\"_\"&VLOOKUP(AK42,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"LCBB2E17_R"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM42&\" \"&\"AT%I\"&B43*16&\".0\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J42&\"*)\",\" \")","v":"LLCBB2E17_R AT%I144.0 :BOOL; (*照明控制箱B2ALr09-运行状态*)"},{"$f":"IFERROR(REPLACE(REPLACE(AN42,SEARCH(\"AT%\",AN42),,REPT(\" \",25-SEARCH(\"AT%\",AN42))),SEARCH(\":\",REPLACE(AN42,SEARCH(\"AT%\",AN42),,REPT(\" \",25-SEARCH(\"AT%\",AN42)))),,REPT(\" \",40-SEARCH(\":\",REPLACE(AN42,SEARCH(\"AT%\",AN42),,REPT(\" \",25-SEARCH(\"AT%\",AN42)))))),\" \")","v":"LLCBB2E17_R             AT%I144.0      :BOOL; (*照明控制箱B2ALr09-运行状态*)"},null,{"$f":"$B$2&\"\\\"&$B$2&AM42","v":"L01\\L01LCBB2E17_R"},{"$f":"J42","v":"照明控制箱B2ALr09-运行状态"},{"$f":"10000+($B43*16*8+F42-1)","v":11152}]
[null,9,2,{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(DEC2BIN(B43),REPT(0,5))),4,1))","v":0},{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(DEC2BIN(B43),REPT(0,5))),4,1))","v":0},2,null,2,"C","照明控制箱B2ALr09-自动状态",{"$nulls":16},"B2ALr09",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL43,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL43,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":4},"照明控制箱","B2ALr09","B2E17","自动状态","照明控制箱-自动状态",{"$f":"VLOOKUP(AH43,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ43&\"_\"&VLOOKUP(AK43,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"LCBB2E17_A"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM43&\" \"&\"AT%I\"&B43*16&\".1\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J43&\"*)\",\" \")","v":"LLCBB2E17_A AT%I144.1 :BOOL; (*照明控制箱B2ALr09-自动状态*)"},"LLCBB2E17_A             AT%I144.1      :BOOL; (*照明控制箱B2ALr09-自动状态*)",null,"L01\\L01LCBB2E17_A","照明控制箱B2ALr09-自动状态",{"$f":"AS42+1","v":11153}]
[null,"kbs",3,{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(DEC2BIN(B43),REPT(0,5))),3,1))","v":0},{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(DEC2BIN(B43),REPT(0,5))),3,1))","v":0},3,null,3,"C","照明控制箱B2ALr09-运行状态",{"$nulls":16},"B2ALr09",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL44,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL44,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":4},"照明控制箱","B2ALr09","B2E18","运行状态","照明控制箱-运行状态",{"$f":"VLOOKUP(AH44,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ44&\"_\"&VLOOKUP(AK44,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"LCBB2E18_R"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM44&\" \"&\"AT%I\"&B43*16&\".2\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J44&\"*)\",\" \")","v":"LLCBB2E18_R AT%I144.2 :BOOL; (*照明控制箱B2ALr09-运行状态*)"},"LLCBB2E18_R             AT%I144.2      :BOOL; (*照明控制箱B2ALr09-运行状态*)",null,"L01\\L01LCBB2E18_R","照明控制箱B2ALr09-运行状态",11154]
[null,50,4,{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(DEC2BIN(B43),REPT(0,5))),2,1))","v":1},{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(DEC2BIN(B43),REPT(0,5))),2,1))","v":1},4,null,4,"C","照明控制箱B2ALr09-自动状态",{"$nulls":16},"B2ALr09",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL45,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL45,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":4},"照明控制箱","B2ALr09","B2E18","自动状态","照明控制箱-自动状态",{"$f":"VLOOKUP(AH45,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ45&\"_\"&VLOOKUP(AK45,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"LCBB2E18_A"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM45&\" \"&\"AT%I\"&B43*16&\".3\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J45&\"*)\",\" \")","v":"LLCBB2E18_A AT%I144.3 :BOOL; (*照明控制箱B2ALr09-自动状态*)"},"LLCBB2E18_A             AT%I144.3      :BOOL; (*照明控制箱B2ALr09-自动状态*)",null,"L01\\L01LCBB2E18_A","照明控制箱B2ALr09-自动状态",11155]
[null,"IOM 1601R",5,{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(DEC2BIN(B43),REPT(0,5))),1,1))","v":0},{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(DEC2BIN(B43),REPT(0,5))),1,1))","v":0},5,null,5,"C","照明控制箱B2ALr09-运行状态",{"$nulls":16},"B2ALr09",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL46,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL46,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":4},"照明控制箱","B2ALr09","B2E19","运行状态","照明控制箱-运行状态",{"$f":"VLOOKUP(AH46,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ46&\"_\"&VLOOKUP(AK46,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"LCBB2E19_R"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM46&\" \"&\"AT%I\"&B43*16&\".4\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J46&\"*)\",\" \")","v":"LLCBB2E19_R AT%I144.4 :BOOL; (*照明控制箱B2ALr09-运行状态*)"},"LLCBB2E19_R             AT%I144.4      :BOOL; (*照明控制箱B2ALr09-运行状态*)",null,"L01\\L01LCBB2E19_R","照明控制箱B2ALr09-运行状态",11156]
[null,null,6,{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(IF(B45=20,1,IF(B45=50,10,IF(B45=125,11,IF(B45=250,100,IF(B45=500,101,IF(B45=800,110,IF(B45=1000,111,0))))))),REPT(0,3))),3,1))","v":0},{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(IF(B45=20,1,IF(B45=50,10,IF(B45=125,11,IF(B45=250,100,IF(B45=500,101,IF(B45=800,110,IF(B45=1000,111,0))))))),REPT(0,3))),3,1))","v":0},6,null,6,"C","照明控制箱B2ALr09-自动状态",{"$nulls":16},"B2ALr09",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL47,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL47,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":4},"照明控制箱","B2ALr09","B2E19","自动状态","照明控制箱-自动状态",{"$f":"VLOOKUP(AH47,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ47&\"_\"&VLOOKUP(AK47,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"LCBB2E19_A"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM47&\" \"&\"AT%I\"&B43*16&\".5\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J47&\"*)\",\" \")","v":"LLCBB2E19_A AT%I144.5 :BOOL; (*照明控制箱B2ALr09-自动状态*)"},"LLCBB2E19_A             AT%I144.5      :BOOL; (*照明控制箱B2ALr09-自动状态*)",null,"L01\\L01LCBB2E19_A","照明控制箱B2ALr09-自动状态",11157]
[null,null,7,{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(IF(B45=20,1,IF(B45=50,10,IF(B45=125,11,IF(B45=250,100,IF(B45=500,101,IF(B45=800,110,IF(B45=1000,111,0))))))),REPT(0,3))),2,1))","v":1},{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(IF(B45=20,1,IF(B45=50,10,IF(B45=125,11,IF(B45=250,100,IF(B45=500,101,IF(B45=800,110,IF(B45=1000,111,0))))))),REPT(0,3))),2,1))","v":1},7,null,7,"C","照明控制箱B2ALr09-运行状态",{"$nulls":16},"B2ALr09",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL48,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL48,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":4},"照明控制箱","B2ALr09","B2E20","运行状态","照明控制箱-运行状态",{"$f":"VLOOKUP(AH48,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ48&\"_\"&VLOOKUP(AK48,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"LCBB2E20_R"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM48&\" \"&\"AT%I\"&B43*16&\".6\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J48&\"*)\",\" \")","v":"LLCBB2E20_R AT%I144.6 :BOOL; (*照明控制箱B2ALr09-运行状态*)"},"LLCBB2E20_R             AT%I144.6      :BOOL; (*照明控制箱B2ALr09-运行状态*)",null,"L01\\L01LCBB2E20_R","照明控制箱B2ALr09-运行状态",11158]
[null,null,8,{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(IF(B45=20,1,IF(B45=50,10,IF(B45=125,11,IF(B45=250,100,IF(B45=500,101,IF(B45=800,110,IF(B45=1000,111,0))))))),REPT(0,3))),1,1))","v":0},{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(IF(B45=20,1,IF(B45=50,10,IF(B45=125,11,IF(B45=250,100,IF(B45=500,101,IF(B45=800,110,IF(B45=1000,111,0))))))),REPT(0,3))),1,1))","v":0},8,null,8,"C","照明控制箱B2ALr09-自动状态",{"$nulls":16},"B2ALr09",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL49,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL49,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":4},"照明控制箱","B2ALr09","B2E20","自动状态","照明控制箱-自动状态",{"$f":"VLOOKUP(AH49,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ49&\"_\"&VLOOKUP(AK49,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"LCBB2E20_A"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM49&\" \"&\"AT%I\"&B43*16&\".7\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J49&\"*)\",\" \")","v":"LLCBB2E20_A AT%I144.7 :BOOL; (*照明控制箱B2ALr09-自动状态*)"},"LLCBB2E20_A             AT%I144.7      :BOOL; (*照明控制箱B2ALr09-自动状态*)",null,"L01\\L01LCBB2E20_A","照明控制箱B2ALr09-自动状态",11159]
[{"$nulls":5},9,null,9,"C","潜污泵井SUMP-54-主泵运行状态",{"$nulls":16},"SUMP-54",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL50,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL50,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":4},"潜污泵井","SUMP-54","B2E01","主泵运行状态","潜污泵井-主泵运行状态",{"$f":"VLOOKUP(AH50,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ50&\"_\"&VLOOKUP(AK50,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"SWPB2E01_R1"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM50&\" \"&\"AT%I\"&B43*16+1&\".0\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J50&\"*)\",\" \")","v":"LSWPB2E01_R1 AT%I145.0 :BOOL; (*潜污泵井SUMP-54-主泵运行状态*)"},"LSWPB2E01_R1            AT%I145.0      :BOOL; (*潜污泵井SUMP-54-主泵运行状态*)",null,"L01\\L01SWPB2E01_R1","潜污泵井SUMP-54-主泵运行状态",11160]
[{"$nulls":5},10,null,10,"C","潜污泵井SUMP-54-备泵运行状态",{"$nulls":16},"SUMP-54",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL51,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL51,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":4},"潜污泵井","SUMP-54","B2E01","备泵运行状态","潜污泵井-备泵运行状态",{"$f":"VLOOKUP(AH51,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ51&\"_\"&VLOOKUP(AK51,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"SWPB2E01_R2"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM51&\" \"&\"AT%I\"&B43*16+1&\".1\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J51&\"*)\",\" \")","v":"LSWPB2E01_R2 AT%I145.1 :BOOL; (*潜污泵井SUMP-54-备泵运行状态*)"},"LSWPB2E01_R2            AT%I145.1      :BOOL; (*潜污泵井SUMP-54-备泵运行状态*)",null,"L01\\L01SWPB2E01_R2","潜污泵井SUMP-54-备泵运行状态",11161]
[{"$nulls":5},11,null,11,"C","潜污泵井SUMP-54-主泵故障状态",{"$nulls":16},"SUMP-54",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL52,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL52,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":4},"潜污泵井","SUMP-54","B2E01","主泵故障状态","潜污泵井-主泵故障状态",{"$f":"VLOOKUP(AH52,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ52&\"_\"&VLOOKUP(AK52,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"SWPB2E01_F1"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM52&\" \"&\"AT%I\"&B43*16+1&\".2\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J52&\"*)\",\" \")","v":"LSWPB2E01_F1 AT%I145.2 :BOOL; (*潜污泵井SUMP-54-主泵故障状态*)"},"LSWPB2E01_F1            AT%I145.2      :BOOL; (*潜污泵井SUMP-54-主泵故障状态*)",null,"L01\\L01SWPB2E01_F1","潜污泵井SUMP-54-主泵故障状态",11162]
[{"$nulls":5},12,null,12,"C","潜污泵井SUMP-54-备泵故障状态",{"$nulls":16},"SUMP-54",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL53,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL53,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":4},"潜污泵井","SUMP-54","B2E01","备泵故障状态","潜污泵井-备泵故障状态",{"$f":"VLOOKUP(AH53,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ53&\"_\"&VLOOKUP(AK53,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"SWPB2E01_F2"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM53&\" \"&\"AT%I\"&B43*16+1&\".3\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J53&\"*)\",\" \")","v":"LSWPB2E01_F2 AT%I145.3 :BOOL; (*潜污泵井SUMP-54-备泵故障状态*)"},"LSWPB2E01_F2            AT%I145.3      :BOOL; (*潜污泵井SUMP-54-备泵故障状态*)",null,"L01\\L01SWPB2E01_F2","潜污泵井SUMP-54-备泵故障状态",11163]
[{"$nulls":5},13,null,13,"C","潜污泵井SUMP-54-自动状态",{"$nulls":16},"SUMP-54",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL54,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL54,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":4},"潜污泵井","SUMP-54","B2E01","自动状态","潜污泵井-自动状态",{"$f":"VLOOKUP(AH54,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ54&\"_\"&VLOOKUP(AK54,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"SWPB2E01_A"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM54&\" \"&\"AT%I\"&B43*16+1&\".4\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J54&\"*)\",\" \")","v":"LSWPB2E01_A AT%I145.4 :BOOL; (*潜污泵井SUMP-54-自动状态*)"},"LSWPB2E01_A             AT%I145.4      :BOOL; (*潜污泵井SUMP-54-自动状态*)",null,"L01\\L01SWPB2E01_A","潜污泵井SUMP-54-自动状态",11164]
[{"$nulls":5},14,null,14,"C","潜污泵井SUMP-54-超高液位",{"$nulls":16},"SUMP-54",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL55,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL55,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":4},"潜污泵井","SUMP-54","B2E01","超高液位","潜污泵井-超高液位",{"$f":"VLOOKUP(AH55,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ55&\"_\"&VLOOKUP(AK55,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"SWPB2E01_SHL"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM55&\" \"&\"AT%I\"&B43*16+1&\".5\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J55&\"*)\",\" \")","v":"LSWPB2E01_SHL AT%I145.5 :BOOL; (*潜污泵井SUMP-54-超高液位*)"},"LSWPB2E01_SHL           AT%I145.5      :BOOL; (*潜污泵井SUMP-54-超高液位*)",null,"L01\\L01SWPB2E01_SHL","潜污泵井SUMP-54-超高液位",11165]
[{"$nulls":5},15,null,15,"C","潜污泵井SUMP-55-主泵运行状态",{"$nulls":16},"SUMP-55",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL56,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL56,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":4},"潜污泵井","SUMP-55","B2E02","主泵运行状态","潜污泵井-主泵运行状态",{"$f":"VLOOKUP(AH56,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ56&\"_\"&VLOOKUP(AK56,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"SWPB2E02_R1"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM56&\" \"&\"AT%I\"&B43*16+1&\".6\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J56&\"*)\",\" \")","v":"LSWPB2E02_R1 AT%I145.6 :BOOL; (*潜污泵井SUMP-55-主泵运行状态*)"},"LSWPB2E02_R1            AT%I145.6      :BOOL; (*潜污泵井SUMP-55-主泵运行状态*)",null,"L01\\L01SWPB2E02_R1","潜污泵井SUMP-55-主泵运行状态",11166]
[".",{"$nulls":4},16,null,16,"C","潜污泵井SUMP-55-备泵运行状态",{"$nulls":16},"SUMP-55",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL57,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL57,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":4},"潜污泵井","SUMP-55","B2E02","备泵运行状态","潜污泵井-备泵运行状态",{"$f":"VLOOKUP(AH57,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ57&\"_\"&VLOOKUP(AK57,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"SWPB2E02_R2"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM57&\" \"&\"AT%I\"&B43*16+1&\".7\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J57&\"*)\",\" \")","v":"LSWPB2E02_R2 AT%I145.7 :BOOL; (*潜污泵井SUMP-55-备泵运行状态*)"},"LSWPB2E02_R2            AT%I145.7      :BOOL; (*潜污泵井SUMP-55-备泵运行状态*)",null,"L01\\L01SWPB2E02_R2","潜污泵井SUMP-55-备泵运行状态",11167]
[null,"IOM.1601R D7",{"$nulls":38},{"$f":"\"(* \"&B63&\"地址: \"&B60&\" *)\"","v":"(* IOM 1601R地址: 10 *)"}]
[null,"addr",1,{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(DEC2BIN(B60),REPT(0,5))),5,1))","v":0},{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(DEC2BIN(B60),REPT(0,5))),5,1))","v":0},1,null,1,"C",{"$f":"AH59&AA59&\"-\"&AK59","v":"潜污泵井SUMP-55-主泵故障状态"},{"$nulls":16},{"$f":"IF(AI59=\"\",\"\",AI59)","v":"SUMP-55"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL59,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL59,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":4},"潜污泵井","SUMP-55","B2E02","主泵故障状态",{"$f":"AH59&\"-\"&AK59","v":"潜污泵井-主泵故障状态"},{"$f":"VLOOKUP(AH59,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ59&\"_\"&VLOOKUP(AK59,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"SWPB2E02_F1"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM59&\" \"&\"AT%I\"&B60*16&\".0\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J59&\"*)\",\" \")","v":"LSWPB2E02_F1 AT%I160.0 :BOOL; (*潜污泵井SUMP-55-主泵故障状态*)"},{"$f":"IFERROR(REPLACE(REPLACE(AN59,SEARCH(\"AT%\",AN59),,REPT(\" \",25-SEARCH(\"AT%\",AN59))),SEARCH(\":\",REPLACE(AN59,SEARCH(\"AT%\",AN59),,REPT(\" \",25-SEARCH(\"AT%\",AN59)))),,REPT(\" \",40-SEARCH(\":\",REPLACE(AN59,SEARCH(\"AT%\",AN59),,REPT(\" \",25-SEARCH(\"AT%\",AN59)))))),\" \")","v":"LSWPB2E02_F1            AT%I160.0      :BOOL; (*潜污泵井SUMP-55-主泵故障状态*)"},null,{"$f":"$B$2&\"\\\"&$B$2&AM59","v":"L01\\L01SWPB2E02_F1"},{"$f":"J59","v":"潜污泵井SUMP-55-主泵故障状态"},{"$f":"10000+($B60*16*8+F59-1)","v":11280}]
[null,10,2,{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(DEC2BIN(B60),REPT(0,5))),4,1))","v":1},{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(DEC2BIN(B60),REPT(0,5))),4,1))","v":1},2,null,2,"C","潜污泵井SUMP-55-备泵故障状态",{"$nulls":16},"SUMP-55",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL60,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL60,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":4},"潜污泵井","SUMP-55","B2E02","备泵故障状态","潜污泵井-备泵故障状态",{"$f":"VLOOKUP(AH60,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ60&\"_\"&VLOOKUP(AK60,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"SWPB2E02_F2"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM60&\" \"&\"AT%I\"&B60*16&\".1\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J60&\"*)\",\" \")","v":"LSWPB2E02_F2 AT%I160.1 :BOOL; (*潜污泵井SUMP-55-备泵故障状态*)"},"LSWPB2E02_F2            AT%I160.1      :BOOL; (*潜污泵井SUMP-55-备泵故障状态*)",null,"L01\\L01SWPB2E02_F2","潜污泵井SUMP-55-备泵故障状态",{"$f":"AS59+1","v":11281}]
[null,"kbs",3,{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(DEC2BIN(B60),REPT(0,5))),3,1))","v":0},{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(DEC2BIN(B60),REPT(0,5))),3,1))","v":0},3,null,3,"C","潜污泵井SUMP-55-自动状态",{"$nulls":16},"SUMP-55",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL61,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL61,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":4},"潜污泵井","SUMP-55","B2E02","自动状态","潜污泵井-自动状态",{"$f":"VLOOKUP(AH61,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ61&\"_\"&VLOOKUP(AK61,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"SWPB2E02_A"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM61&\" \"&\"AT%I\"&B60*16&\".2\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J61&\"*)\",\" \")","v":"LSWPB2E02_A AT%I160.2 :BOOL; (*潜污泵井SUMP-55-自动状态*)"},"LSWPB2E02_A             AT%I160.2      :BOOL; (*潜污泵井SUMP-55-自动状态*)",null,"L01\\L01SWPB2E02_A","潜污泵井SUMP-55-自动状态",11282]
[null,50,4,{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(DEC2BIN(B60),REPT(0,5))),2,1))","v":1},{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(DEC2BIN(B60),REPT(0,5))),2,1))","v":1},4,null,4,"C","潜污泵井SUMP-55-超高液位",{"$nulls":16},"SUMP-55",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL62,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL62,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":4},"潜污泵井","SUMP-55","B2E02","超高液位","潜污泵井-超高液位",{"$f":"VLOOKUP(AH62,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ62&\"_\"&VLOOKUP(AK62,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"SWPB2E02_SHL"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM62&\" \"&\"AT%I\"&B60*16&\".3\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J62&\"*)\",\" \")","v":"LSWPB2E02_SHL AT%I160.3 :BOOL; (*潜污泵井SUMP-55-超高液位*)"},"LSWPB2E02_SHL           AT%I160.3      :BOOL; (*潜污泵井SUMP-55-超高液位*)",null,"L01\\L01SWPB2E02_SHL","潜污泵井SUMP-55-超高液位",11283]
[null,"IOM 1601R",5,{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(DEC2BIN(B60),REPT(0,5))),1,1))","v":0},{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(DEC2BIN(B60),REPT(0,5))),1,1))","v":0},5,null,5,"C","潜污泵井SUMP-56-主泵运行状态",{"$nulls":16},"SUMP-56",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL63,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL63,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":4},"潜污泵井","SUMP-56","B2E03","主泵运行状态","潜污泵井-主泵运行状态",{"$f":"VLOOKUP(AH63,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ63&\"_\"&VLOOKUP(AK63,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"SWPB2E03_R1"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM63&\" \"&\"AT%I\"&B60*16&\".4\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J63&\"*)\",\" \")","v":"LSWPB2E03_R1 AT%I160.4 :BOOL; (*潜污泵井SUMP-56-主泵运行状态*)"},"LSWPB2E03_R1            AT%I160.4      :BOOL; (*潜污泵井SUMP-56-主泵运行状态*)",null,"L01\\L01SWPB2E03_R1","潜污泵井SUMP-56-主泵运行状态",11284]
[null,null,6,{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(IF(B62=20,1,IF(B62=50,10,IF(B62=125,11,IF(B62=250,100,IF(B62=500,101,IF(B62=800,110,IF(B62=1000,111,0))))))),REPT(0,3))),3,1))","v":0},{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(IF(B62=20,1,IF(B62=50,10,IF(B62=125,11,IF(B62=250,100,IF(B62=500,101,IF(B62=800,110,IF(B62=1000,111,0))))))),REPT(0,3))),3,1))","v":0},6,null,6,"C","潜污泵井SUMP-56-备泵运行状态",{"$nulls":16},"SUMP-56",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL64,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL64,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":4},"潜污泵井","SUMP-56","B2E03","备泵运行状态","潜污泵井-备泵运行状态",{"$f":"VLOOKUP(AH64,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ64&\"_\"&VLOOKUP(AK64,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"SWPB2E03_R2"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM64&\" \"&\"AT%I\"&B60*16&\".5\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J64&\"*)\",\" \")","v":"LSWPB2E03_R2 AT%I160.5 :BOOL; (*潜污泵井SUMP-56-备泵运行状态*)"},"LSWPB2E03_R2            AT%I160.5      :BOOL; (*潜污泵井SUMP-56-备泵运行状态*)",null,"L01\\L01SWPB2E03_R2","潜污泵井SUMP-56-备泵运行状态",11285]
[null,null,7,{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(IF(B62=20,1,IF(B62=50,10,IF(B62=125,11,IF(B62=250,100,IF(B62=500,101,IF(B62=800,110,IF(B62=1000,111,0))))))),REPT(0,3))),2,1))","v":1},{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(IF(B62=20,1,IF(B62=50,10,IF(B62=125,11,IF(B62=250,100,IF(B62=500,101,IF(B62=800,110,IF(B62=1000,111,0))))))),REPT(0,3))),2,1))","v":1},7,null,7,"C","潜污泵井SUMP-56-主泵故障状态",{"$nulls":16},"SUMP-56",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL65,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL65,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":4},"潜污泵井","SUMP-56","B2E03","主泵故障状态","潜污泵井-主泵故障状态",{"$f":"VLOOKUP(AH65,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ65&\"_\"&VLOOKUP(AK65,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"SWPB2E03_F1"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM65&\" \"&\"AT%I\"&B60*16&\".6\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J65&\"*)\",\" \")","v":"LSWPB2E03_F1 AT%I160.6 :BOOL; (*潜污泵井SUMP-56-主泵故障状态*)"},"LSWPB2E03_F1            AT%I160.6      :BOOL; (*潜污泵井SUMP-56-主泵故障状态*)",null,"L01\\L01SWPB2E03_F1","潜污泵井SUMP-56-主泵故障状态",11286]
[null,null,8,{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(IF(B62=20,1,IF(B62=50,10,IF(B62=125,11,IF(B62=250,100,IF(B62=500,101,IF(B62=800,110,IF(B62=1000,111,0))))))),REPT(0,3))),1,1))","v":0},{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(IF(B62=20,1,IF(B62=50,10,IF(B62=125,11,IF(B62=250,100,IF(B62=500,101,IF(B62=800,110,IF(B62=1000,111,0))))))),REPT(0,3))),1,1))","v":0},8,null,8,"C","潜污泵井SUMP-56-备泵故障状态",{"$nulls":16},"SUMP-56",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL66,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL66,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":4},"潜污泵井","SUMP-56","B2E03","备泵故障状态","潜污泵井-备泵故障状态",{"$f":"VLOOKUP(AH66,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ66&\"_\"&VLOOKUP(AK66,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"SWPB2E03_F2"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM66&\" \"&\"AT%I\"&B60*16&\".7\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J66&\"*)\",\" \")","v":"LSWPB2E03_F2 AT%I160.7 :BOOL; (*潜污泵井SUMP-56-备泵故障状态*)"},"LSWPB2E03_F2            AT%I160.7      :BOOL; (*潜污泵井SUMP-56-备泵故障状态*)",null,"L01\\L01SWPB2E03_F2","潜污泵井SUMP-56-备泵故障状态",11287]
[{"$nulls":5},9,null,9,"C","潜污泵井SUMP-56-自动状态",{"$nulls":16},"SUMP-56",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL67,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL67,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":4},"潜污泵井","SUMP-56","B2E03","自动状态","潜污泵井-自动状态",{"$f":"VLOOKUP(AH67,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ67&\"_\"&VLOOKUP(AK67,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"SWPB2E03_A"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM67&\" \"&\"AT%I\"&B60*16+1&\".0\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J67&\"*)\",\" \")","v":"LSWPB2E03_A AT%I161.0 :BOOL; (*潜污泵井SUMP-56-自动状态*)"},"LSWPB2E03_A             AT%I161.0      :BOOL; (*潜污泵井SUMP-56-自动状态*)",null,"L01\\L01SWPB2E03_A","潜污泵井SUMP-56-自动状态",11288]
[{"$nulls":5},10,null,10,"C","潜污泵井SUMP-56-超高液位",{"$nulls":16},"SUMP-56",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL68,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL68,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":4},"潜污泵井","SUMP-56","B2E03","超高液位","潜污泵井-超高液位",{"$f":"VLOOKUP(AH68,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ68&\"_\"&VLOOKUP(AK68,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"SWPB2E03_SHL"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM68&\" \"&\"AT%I\"&B60*16+1&\".1\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J68&\"*)\",\" \")","v":"LSWPB2E03_SHL AT%I161.1 :BOOL; (*潜污泵井SUMP-56-超高液位*)"},"LSWPB2E03_SHL           AT%I161.1      :BOOL; (*潜污泵井SUMP-56-超高液位*)",null,"L01\\L01SWPB2E03_SHL","潜污泵井SUMP-56-超高液位",11289]
[{"$nulls":5},11,null,11,"C","排烟机B2ATE(PY)05-运行状态",{"$nulls":16},"B2ATE(PY)05",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL69,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL69,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":4},"排烟机","B2ATE(PY)05","B2E01","运行状态","排烟机-运行状态",{"$f":"VLOOKUP(AH69,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ69&\"_\"&VLOOKUP(AK69,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"ESFB2E01_R"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM69&\" \"&\"AT%I\"&B60*16+1&\".2\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J69&\"*)\",\" \")","v":"LESFB2E01_R AT%I161.2 :BOOL; (*排烟机B2ATE(PY)05-运行状态*)"},"LESFB2E01_R             AT%I161.2      :BOOL; (*排烟机B2ATE(PY)05-运行状态*)",null,"L01\\L01ESFB2E01_R","排烟机B2ATE(PY)05-运行状态",11290]
[{"$nulls":5},12,null,12,"C","排烟机B2ATE(PY)05-故障状态",{"$nulls":16},"B2ATE(PY)05",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL70,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL70,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":4},"排烟机","B2ATE(PY)05","B2E01","故障状态","排烟机-故障状态",{"$f":"VLOOKUP(AH70,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ70&\"_\"&VLOOKUP(AK70,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"ESFB2E01_F"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM70&\" \"&\"AT%I\"&B60*16+1&\".3\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J70&\"*)\",\" \")","v":"LESFB2E01_F AT%I161.3 :BOOL; (*排烟机B2ATE(PY)05-故障状态*)"},"LESFB2E01_F             AT%I161.3      :BOOL; (*排烟机B2ATE(PY)05-故障状态*)",null,"L01\\L01ESFB2E01_F","排烟机B2ATE(PY)05-故障状态",11291]
[{"$nulls":5},13,null,13,"C","排烟机B2ATE(PY)05-自动状态",{"$nulls":16},"B2ATE(PY)05",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL71,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL71,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":4},"排烟机","B2ATE(PY)05","B2E01","自动状态","排烟机-自动状态",{"$f":"VLOOKUP(AH71,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ71&\"_\"&VLOOKUP(AK71,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"ESFB2E01_A"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM71&\" \"&\"AT%I\"&B60*16+1&\".4\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J71&\"*)\",\" \")","v":"LESFB2E01_A AT%I161.4 :BOOL; (*排烟机B2ATE(PY)05-自动状态*)"},"LESFB2E01_A             AT%I161.4      :BOOL; (*排烟机B2ATE(PY)05-自动状态*)",null,"L01\\L01ESFB2E01_A","排烟机B2ATE(PY)05-自动状态",11292]
[{"$nulls":5},14,null,14,"C","排烟机B2ATE(PY)05-运行状态",{"$nulls":16},"B2ATE(PY)05",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL72,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL72,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":4},"排烟机","B2ATE(PY)05","B2E02","运行状态","排烟机-运行状态",{"$f":"VLOOKUP(AH72,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ72&\"_\"&VLOOKUP(AK72,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"ESFB2E02_R"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM72&\" \"&\"AT%I\"&B60*16+1&\".5\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J72&\"*)\",\" \")","v":"LESFB2E02_R AT%I161.5 :BOOL; (*排烟机B2ATE(PY)05-运行状态*)"},"LESFB2E02_R             AT%I161.5      :BOOL; (*排烟机B2ATE(PY)05-运行状态*)",null,"L01\\L01ESFB2E02_R","排烟机B2ATE(PY)05-运行状态",11293]
[{"$nulls":5},15,null,15,"C","排烟机B2ATE(PY)05-故障状态",{"$nulls":16},"B2ATE(PY)05",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL73,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL73,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":4},"排烟机","B2ATE(PY)05","B2E02","故障状态","排烟机-故障状态",{"$f":"VLOOKUP(AH73,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ73&\"_\"&VLOOKUP(AK73,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"ESFB2E02_F"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM73&\" \"&\"AT%I\"&B60*16+1&\".6\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J73&\"*)\",\" \")","v":"LESFB2E02_F AT%I161.6 :BOOL; (*排烟机B2ATE(PY)05-故障状态*)"},"LESFB2E02_F             AT%I161.6      :BOOL; (*排烟机B2ATE(PY)05-故障状态*)",null,"L01\\L01ESFB2E02_F","排烟机B2ATE(PY)05-故障状态",11294]
[".",{"$nulls":4},16,null,16,"C","排烟机B2ATE(PY)05-自动状态",{"$nulls":16},"B2ATE(PY)05",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL74,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL74,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":4},"排烟机","B2ATE(PY)05","B2E02","自动状态","排烟机-自动状态",{"$f":"VLOOKUP(AH74,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ74&\"_\"&VLOOKUP(AK74,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"ESFB2E02_A"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM74&\" \"&\"AT%I\"&B60*16+1&\".7\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J74&\"*)\",\" \")","v":"LESFB2E02_A AT%I161.7 :BOOL; (*排烟机B2ATE(PY)05-自动状态*)"},"LESFB2E02_A             AT%I161.7      :BOOL; (*排烟机B2ATE(PY)05-自动状态*)",null,"L01\\L01ESFB2E02_A","排烟机B2ATE(PY)05-自动状态",11295]
[null,"IOM.0801R D7",{"$nulls":38},{"$f":"\"(* \"&B80&\"地址: \"&B77&\" *)\"","v":"(* IOM 0801R地址: 11 *)"}]
[null,"addr",1,{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(DEC2BIN(B77),REPT(0,5))),5,1))","v":1},{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(DEC2BIN(B77),REPT(0,5))),5,1))","v":1},1,null,1,"C",{"$f":"AH76&AA76&\"-\"&AK76","v":"-"},{"$nulls":16},{"$f":"IF(AI76=\"\",\"\",AI76)","v":""},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL76,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL76,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":8},{"$f":"AH76&\"-\"&AK76","v":"-"},{"$f":"VLOOKUP(AH76,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ76&\"_\"&VLOOKUP(AK76,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM76&\" \"&\"AT%I\"&B77*16&\".0\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J76&\"*)\",\" \")","v":" "},{"$f":"IFERROR(REPLACE(REPLACE(AN76,SEARCH(\"AT%\",AN76),,REPT(\" \",25-SEARCH(\"AT%\",AN76))),SEARCH(\":\",REPLACE(AN76,SEARCH(\"AT%\",AN76),,REPT(\" \",25-SEARCH(\"AT%\",AN76)))),,REPT(\" \",40-SEARCH(\":\",REPLACE(AN76,SEARCH(\"AT%\",AN76),,REPT(\" \",25-SEARCH(\"AT%\",AN76)))))),\" \")","v":" "},null,{"$f":"$B$2&\"\\\"&$B$2&AM76","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"J76","v":"-"},{"$f":"10000+($B77*16*8+F76-1)","v":11408}]
[null,11,2,{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(DEC2BIN(B77),REPT(0,5))),4,1))","v":1},{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(DEC2BIN(B77),REPT(0,5))),4,1))","v":1},2,null,2,"C","-",{"$nulls":16},"",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL77,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL77,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":8},"-",{"$f":"VLOOKUP(AH77,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ77&\"_\"&VLOOKUP(AK77,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM77&\" \"&\"AT%I\"&B77*16&\".1\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J77&\"*)\",\" \")","v":" "}," ",null,{"$error":"#N/A"},"-",{"$f":"AS76+1","v":11409}]
[null,"kbs",3,{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(DEC2BIN(B77),REPT(0,5))),3,1))","v":0},{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(DEC2BIN(B77),REPT(0,5))),3,1))","v":0},3,null,3,"C","-",{"$nulls":16},"",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL78,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL78,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":8},"-",{"$f":"VLOOKUP(AH78,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ78&\"_\"&VLOOKUP(AK78,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM78&\" \"&\"AT%I\"&B77*16&\".2\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J78&\"*)\",\" \")","v":" "}," ",null,{"$error":"#N/A"},"-",11410]
[null,50,4,{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(DEC2BIN(B77),REPT(0,5))),2,1))","v":1},{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(DEC2BIN(B77),REPT(0,5))),2,1))","v":1},4,null,4,"C","-",{"$nulls":16},"",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL79,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL79,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":8},"-",{"$f":"VLOOKUP(AH79,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ79&\"_\"&VLOOKUP(AK79,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM79&\" \"&\"AT%I\"&B77*16&\".3\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J79&\"*)\",\" \")","v":" "}," ",null,{"$error":"#N/A"},"-",11411]
[null,"IOM 0801R",5,{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(DEC2BIN(B77),REPT(0,5))),1,1))","v":0},{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(DEC2BIN(B77),REPT(0,5))),1,1))","v":0},5,null,5,"C","-",{"$nulls":16},"",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL80,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL80,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":8},"-",{"$f":"VLOOKUP(AH80,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ80&\"_\"&VLOOKUP(AK80,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM80&\" \"&\"AT%I\"&B77*16&\".4\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J80&\"*)\",\" \")","v":" "}," ",null,{"$error":"#N/A"},"-",11412]
[null,null,6,{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(IF(B79=20,1,IF(B79=50,10,IF(B79=125,11,IF(B79=250,100,IF(B79=500,101,IF(B79=800,110,IF(B79=1000,111,0))))))),REPT(0,3))),3,1))","v":0},{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(IF(B79=20,1,IF(B79=50,10,IF(B79=125,11,IF(B79=250,100,IF(B79=500,101,IF(B79=800,110,IF(B79=1000,111,0))))))),REPT(0,3))),3,1))","v":0},6,null,6,"C","-",{"$nulls":16},"",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL81,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL81,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":8},"-",{"$f":"VLOOKUP(AH81,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ81&\"_\"&VLOOKUP(AK81,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM81&\" \"&\"AT%I\"&B77*16&\".5\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J81&\"*)\",\" \")","v":" "}," ",null,{"$error":"#N/A"},"-",11413]
[null,null,7,{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(IF(B79=20,1,IF(B79=50,10,IF(B79=125,11,IF(B79=250,100,IF(B79=500,101,IF(B79=800,110,IF(B79=1000,111,0))))))),REPT(0,3))),2,1))","v":1},{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(IF(B79=20,1,IF(B79=50,10,IF(B79=125,11,IF(B79=250,100,IF(B79=500,101,IF(B79=800,110,IF(B79=1000,111,0))))))),REPT(0,3))),2,1))","v":1},7,null,7,"C","-",{"$nulls":16},"",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL82,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL82,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":8},"-",{"$f":"VLOOKUP(AH82,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ82&\"_\"&VLOOKUP(AK82,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM82&\" \"&\"AT%I\"&B77*16&\".6\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J82&\"*)\",\" \")","v":" "},{"$f":"IFERROR(REPLACE(REPLACE(AN82,SEARCH(\"AT%\",AN82),,REPT(\" \",30-SEARCH(\"AT%\",AN82))),SEARCH(\":\",REPLACE(AN82,SEARCH(\"AT%\",AN82),,REPT(\" \",30-SEARCH(\"AT%\",AN82)))),,REPT(\" \",35-SEARCH(\":\",REPLACE(AN82,SEARCH(\"AT%\",AN82),,REPT(\" \",25-SEARCH(\"AT%\",AN82)))))),\" \")","v":" "},null,{"$error":"#N/A"},"-",11414]
[".",null,8,{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(IF(B79=20,1,IF(B79=50,10,IF(B79=125,11,IF(B79=250,100,IF(B79=500,101,IF(B79=800,110,IF(B79=1000,111,0))))))),REPT(0,3))),1,1))","v":0},{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(IF(B79=20,1,IF(B79=50,10,IF(B79=125,11,IF(B79=250,100,IF(B79=500,101,IF(B79=800,110,IF(B79=1000,111,0))))))),REPT(0,3))),1,1))","v":0},8,null,8,"C","-",{"$nulls":16},"",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL83,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL83,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":8},"-",{"$f":"VLOOKUP(AH83,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ83&\"_\"&VLOOKUP(AK83,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM83&\" \"&\"AT%I\"&B77*16&\".7\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J83&\"*)\",\" \")","v":" "}," ",null,{"$error":"#N/A"},"-",11415]
[null,{"$f":"B89","v":"IOM 1601D"},{"$nulls":38},{"$f":"\"(* \"&B89&\"地址: \"&B86&\" *)\"","v":"(* IOM 1601D地址: 12 *)"}]
[null,"addr",1,{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(DEC2BIN(B86),REPT(0,5))),5,1))","v":0},{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(DEC2BIN(B86),REPT(0,5))),5,1))","v":0},1,null,"1+","1-",{"$f":"AH85&AA85&\"-\"&AK85","v":"照明控制箱B2ALr08-启停控制"},{"$nulls":16},{"$f":"IF(AI85=\"\",\"\",AI85)","v":"B2ALr08"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL85,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL85,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":4},"照明控制箱","B2ALr08","B2E01","启停控制",{"$f":"AH85&\"-\"&AK85","v":"照明控制箱-启停控制"},{"$f":"VLOOKUP(AH85,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ85&\"_\"&VLOOKUP(AK85,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"LCBB2E01_C"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM85&\" \"&\"AT%Q\"&B86*16&\".0\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J85&\"*)\",\" \")","v":"LLCBB2E01_C AT%Q192.0 :BOOL; (*照明控制箱B2ALr08-启停控制*)"},{"$f":"IFERROR(REPLACE(REPLACE(AN85,SEARCH(\"AT%\",AN85),,REPT(\" \",25-SEARCH(\"AT%\",AN85))),SEARCH(\":\",REPLACE(AN85,SEARCH(\"AT%\",AN85),,REPT(\" \",25-SEARCH(\"AT%\",AN85)))),,REPT(\" \",40-SEARCH(\":\",REPLACE(AN85,SEARCH(\"AT%\",AN85),,REPT(\" \",25-SEARCH(\"AT%\",AN85)))))),\" \")","v":"LLCBB2E01_C             AT%Q192.0      :BOOL; (*照明控制箱B2ALr08-启停控制*)"},null,{"$f":"$B$2&\"\\\"&$B$2&AM85","v":"L01\\L01LCBB2E01_C"},{"$f":"J85","v":"照明控制箱B2ALr08-启停控制"},{"$f":"($B86*16*8+F85-1)","v":1536}]
[null,12,2,{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(DEC2BIN(B86),REPT(0,5))),4,1))","v":0},{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(DEC2BIN(B86),REPT(0,5))),4,1))","v":0},2,null,"2+","2-","照明控制箱B2ALr08-启停控制",{"$nulls":16},"B2ALr08",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL86,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL86,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":4},"照明控制箱","B2ALr08","B2E02","启停控制","照明控制箱-启停控制",{"$f":"VLOOKUP(AH86,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ86&\"_\"&VLOOKUP(AK86,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"LCBB2E02_C"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM86&\" \"&\"AT%Q\"&B86*16&\".1\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J86&\"*)\",\" \")","v":"LLCBB2E02_C AT%Q192.1 :BOOL; (*照明控制箱B2ALr08-启停控制*)"},"LLCBB2E02_C             AT%Q192.1      :BOOL; (*照明控制箱B2ALr08-启停控制*)",null,"L01\\L01LCBB2E02_C","照明控制箱B2ALr08-启停控制",{"$f":"AS85+1","v":1537}]
[null,"kbs",3,{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(DEC2BIN(B86),REPT(0,5))),3,1))","v":1},{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(DEC2BIN(B86),REPT(0,5))),3,1))","v":1},3,null,"3+","3-","照明控制箱B2ALr08-启停控制",{"$nulls":16},"B2ALr08",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL87,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL87,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":4},"照明控制箱","B2ALr08","B2E03","启停控制","照明控制箱-启停控制",{"$f":"VLOOKUP(AH87,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ87&\"_\"&VLOOKUP(AK87,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"LCBB2E03_C"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM87&\" \"&\"AT%Q\"&B86*16&\".2\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J87&\"*)\",\" \")","v":"LLCBB2E03_C AT%Q192.2 :BOOL; (*照明控制箱B2ALr08-启停控制*)"},"LLCBB2E03_C             AT%Q192.2      :BOOL; (*照明控制箱B2ALr08-启停控制*)",null,"L01\\L01LCBB2E03_C","照明控制箱B2ALr08-启停控制",1538]
[null,50,4,{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(DEC2BIN(B86),REPT(0,5))),2,1))","v":1},{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(DEC2BIN(B86),REPT(0,5))),2,1))","v":1},4,null,"4+","4-","照明控制箱B2ALr08-启停控制",{"$nulls":16},"B2ALr08",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL88,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL88,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":4},"照明控制箱","B2ALr08","B2E04","启停控制","照明控制箱-启停控制",{"$f":"VLOOKUP(AH88,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ88&\"_\"&VLOOKUP(AK88,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"LCBB2E04_C"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM88&\" \"&\"AT%Q\"&B86*16&\".3\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J88&\"*)\",\" \")","v":"LLCBB2E04_C AT%Q192.3 :BOOL; (*照明控制箱B2ALr08-启停控制*)"},"LLCBB2E04_C             AT%Q192.3      :BOOL; (*照明控制箱B2ALr08-启停控制*)",null,"L01\\L01LCBB2E04_C","照明控制箱B2ALr08-启停控制",1539]
[null,"IOM 1601D",5,{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(DEC2BIN(B86),REPT(0,5))),1,1))","v":0},{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(DEC2BIN(B86),REPT(0,5))),1,1))","v":0},5,null,"5+","5-","照明控制箱B2ALr08-启停控制",{"$nulls":16},"B2ALr08",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL89,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL89,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":4},"照明控制箱","B2ALr08","B2E05","启停控制","照明控制箱-启停控制",{"$f":"VLOOKUP(AH89,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ89&\"_\"&VLOOKUP(AK89,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"LCBB2E05_C"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM89&\" \"&\"AT%Q\"&B86*16&\".4\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J89&\"*)\",\" \")","v":"LLCBB2E05_C AT%Q192.4 :BOOL; (*照明控制箱B2ALr08-启停控制*)"},"LLCBB2E05_C             AT%Q192.4      :BOOL; (*照明控制箱B2ALr08-启停控制*)",null,"L01\\L01LCBB2E05_C","照明控制箱B2ALr08-启停控制",1540]
[null,null,6,{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(IF(B88=20,1,IF(B88=50,10,IF(B88=125,11,IF(B88=250,100,IF(B88=500,101,IF(B88=800,110,IF(B88=1000,111,0))))))),REPT(0,3))),3,1))","v":0},{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(IF(B88=20,1,IF(B88=50,10,IF(B88=125,11,IF(B88=250,100,IF(B88=500,101,IF(B88=800,110,IF(B88=1000,111,0))))))),REPT(0,3))),3,1))","v":0},6,null,"6+","6-","照明控制箱B2ALr08-启停控制",{"$nulls":16},"B2ALr08",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL90,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL90,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":4},"照明控制箱","B2ALr08","B2E06","启停控制","照明控制箱-启停控制",{"$f":"VLOOKUP(AH90,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ90&\"_\"&VLOOKUP(AK90,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"LCBB2E06_C"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM90&\" \"&\"AT%Q\"&B86*16&\".5\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J90&\"*)\",\" \")","v":"LLCBB2E06_C AT%Q192.5 :BOOL; (*照明控制箱B2ALr08-启停控制*)"},"LLCBB2E06_C             AT%Q192.5      :BOOL; (*照明控制箱B2ALr08-启停控制*)",null,"L01\\L01LCBB2E06_C","照明控制箱B2ALr08-启停控制",1541]
[null,null,7,{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(IF(B88=20,1,IF(B88=50,10,IF(B88=125,11,IF(B88=250,100,IF(B88=500,101,IF(B88=800,110,IF(B88=1000,111,0))))))),REPT(0,3))),2,1))","v":1},{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(IF(B88=20,1,IF(B88=50,10,IF(B88=125,11,IF(B88=250,100,IF(B88=500,101,IF(B88=800,110,IF(B88=1000,111,0))))))),REPT(0,3))),2,1))","v":1},7,null,"7+","7-","照明控制箱B2ALr08-启停控制",{"$nulls":16},"B2ALr08",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL91,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL91,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":4},"照明控制箱","B2ALr08","B2E07","启停控制","照明控制箱-启停控制",{"$f":"VLOOKUP(AH91,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ91&\"_\"&VLOOKUP(AK91,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"LCBB2E07_C"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM91&\" \"&\"AT%Q\"&B86*16&\".6\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J91&\"*)\",\" \")","v":"LLCBB2E07_C AT%Q192.6 :BOOL; (*照明控制箱B2ALr08-启停控制*)"},"LLCBB2E07_C             AT%Q192.6      :BOOL; (*照明控制箱B2ALr08-启停控制*)",null,"L01\\L01LCBB2E07_C","照明控制箱B2ALr08-启停控制",1542]
[null,null,8,{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(IF(B88=20,1,IF(B88=50,10,IF(B88=125,11,IF(B88=250,100,IF(B88=500,101,IF(B88=800,110,IF(B88=1000,111,0))))))),REPT(0,3))),1,1))","v":0},{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(IF(B88=20,1,IF(B88=50,10,IF(B88=125,11,IF(B88=250,100,IF(B88=500,101,IF(B88=800,110,IF(B88=1000,111,0))))))),REPT(0,3))),1,1))","v":0},8,null,"8+","8-","照明控制箱B2ALr08-启停控制",{"$nulls":16},"B2ALr08",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL92,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL92,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":4},"照明控制箱","B2ALr08","B2E08","启停控制","照明控制箱-启停控制",{"$f":"VLOOKUP(AH92,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ92&\"_\"&VLOOKUP(AK92,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"LCBB2E08_C"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM92&\" \"&\"AT%Q\"&B86*16&\".7\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J92&\"*)\",\" \")","v":"LLCBB2E08_C AT%Q192.7 :BOOL; (*照明控制箱B2ALr08-启停控制*)"},"LLCBB2E08_C             AT%Q192.7      :BOOL; (*照明控制箱B2ALr08-启停控制*)",null,"L01\\L01LCBB2E08_C","照明控制箱B2ALr08-启停控制",1543]
[{"$nulls":5},9,null,"9+","9-","照明控制箱B2ALr08-启停控制",{"$nulls":16},"B2ALr08",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL93,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL93,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":4},"照明控制箱","B2ALr08","B2E09","启停控制","照明控制箱-启停控制",{"$f":"VLOOKUP(AH93,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ93&\"_\"&VLOOKUP(AK93,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"LCBB2E09_C"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM93&\" \"&\"AT%Q\"&B86*16+1&\".0\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J93&\"*)\",\" \")","v":"LLCBB2E09_C AT%Q193.0 :BOOL; (*照明控制箱B2ALr08-启停控制*)"},"LLCBB2E09_C             AT%Q193.0      :BOOL; (*照明控制箱B2ALr08-启停控制*)",null,"L01\\L01LCBB2E09_C","照明控制箱B2ALr08-启停控制",1544]
[{"$nulls":5},10,null,"10+","10-","照明控制箱B2ALr08-启停控制",{"$nulls":16},"B2ALr08",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL94,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL94,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":4},"照明控制箱","B2ALr08","B2E10","启停控制","照明控制箱-启停控制",{"$f":"VLOOKUP(AH94,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ94&\"_\"&VLOOKUP(AK94,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"LCBB2E10_C"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM94&\" \"&\"AT%Q\"&B86*16+1&\".1\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J94&\"*)\",\" \")","v":"LLCBB2E10_C AT%Q193.1 :BOOL; (*照明控制箱B2ALr08-启停控制*)"},"LLCBB2E10_C             AT%Q193.1      :BOOL; (*照明控制箱B2ALr08-启停控制*)",null,"L01\\L01LCBB2E10_C","照明控制箱B2ALr08-启停控制",1545]
[{"$nulls":5},11,null,"11+","11-","照明控制箱B2ALr08-启停控制",{"$nulls":16},"B2ALr08",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL95,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL95,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":4},"照明控制箱","B2ALr08","B2E11","启停控制","照明控制箱-启停控制",{"$f":"VLOOKUP(AH95,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ95&\"_\"&VLOOKUP(AK95,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"LCBB2E11_C"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM95&\" \"&\"AT%Q\"&B86*16+1&\".2\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J95&\"*)\",\" \")","v":"LLCBB2E11_C AT%Q193.2 :BOOL; (*照明控制箱B2ALr08-启停控制*)"},"LLCBB2E11_C             AT%Q193.2      :BOOL; (*照明控制箱B2ALr08-启停控制*)",null,"L01\\L01LCBB2E11_C","照明控制箱B2ALr08-启停控制",1546]
[{"$nulls":5},12,null,"12+","12-","照明控制箱B2ALr08-启停控制",{"$nulls":16},"B2ALr08",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL96,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL96,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":4},"照明控制箱","B2ALr08","B2E12","启停控制","照明控制箱-启停控制",{"$f":"VLOOKUP(AH96,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ96&\"_\"&VLOOKUP(AK96,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"LCBB2E12_C"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM96&\" \"&\"AT%Q\"&B86*16+1&\".3\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J96&\"*)\",\" \")","v":"LLCBB2E12_C AT%Q193.3 :BOOL; (*照明控制箱B2ALr08-启停控制*)"},"LLCBB2E12_C             AT%Q193.3      :BOOL; (*照明控制箱B2ALr08-启停控制*)",null,"L01\\L01LCBB2E12_C","照明控制箱B2ALr08-启停控制",1547]
[{"$nulls":5},13,null,"13+","13-","照明控制箱B2ALr09-启停控制",{"$nulls":16},"B2ALr09",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL97,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL97,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":4},"照明控制箱","B2ALr09","B2E13","启停控制","照明控制箱-启停控制",{"$f":"VLOOKUP(AH97,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ97&\"_\"&VLOOKUP(AK97,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"LCBB2E13_C"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM97&\" \"&\"AT%Q\"&B86*16+1&\".4\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J97&\"*)\",\" \")","v":"LLCBB2E13_C AT%Q193.4 :BOOL; (*照明控制箱B2ALr09-启停控制*)"},"LLCBB2E13_C             AT%Q193.4      :BOOL; (*照明控制箱B2ALr09-启停控制*)",null,"L01\\L01LCBB2E13_C","照明控制箱B2ALr09-启停控制",1548]
[{"$nulls":5},14,null,"14+","14-","照明控制箱B2ALr09-启停控制",{"$nulls":16},"B2ALr09",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL98,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL98,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":4},"照明控制箱","B2ALr09","B2E14","启停控制","照明控制箱-启停控制",{"$f":"VLOOKUP(AH98,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ98&\"_\"&VLOOKUP(AK98,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"LCBB2E14_C"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM98&\" \"&\"AT%Q\"&B86*16+1&\".5\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J98&\"*)\",\" \")","v":"LLCBB2E14_C AT%Q193.5 :BOOL; (*照明控制箱B2ALr09-启停控制*)"},"LLCBB2E14_C             AT%Q193.5      :BOOL; (*照明控制箱B2ALr09-启停控制*)",null,"L01\\L01LCBB2E14_C","照明控制箱B2ALr09-启停控制",1549]
[{"$nulls":5},15,null,"15+","15-","照明控制箱B2ALr09-启停控制",{"$nulls":16},"B2ALr09",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL99,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL99,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":4},"照明控制箱","B2ALr09","B2E15","启停控制","照明控制箱-启停控制",{"$f":"VLOOKUP(AH99,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ99&\"_\"&VLOOKUP(AK99,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"LCBB2E15_C"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM99&\" \"&\"AT%Q\"&B86*16+1&\".6\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J99&\"*)\",\" \")","v":"LLCBB2E15_C AT%Q193.6 :BOOL; (*照明控制箱B2ALr09-启停控制*)"},"LLCBB2E15_C             AT%Q193.6      :BOOL; (*照明控制箱B2ALr09-启停控制*)",null,"L01\\L01LCBB2E15_C","照明控制箱B2ALr09-启停控制",1550]
[".",{"$nulls":4},16,null,"16+","16-","照明控制箱B2ALr09-启停控制",{"$nulls":16},"B2ALr09",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL100,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL100,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":4},"照明控制箱","B2ALr09","B2E16","启停控制","照明控制箱-启停控制",{"$f":"VLOOKUP(AH100,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ100&\"_\"&VLOOKUP(AK100,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"LCBB2E16_C"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM100&\" \"&\"AT%Q\"&B86*16+1&\".7\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J100&\"*)\",\" \")","v":"LLCBB2E16_C AT%Q193.7 :BOOL; (*照明控制箱B2ALr09-启停控制*)"},"LLCBB2E16_C             AT%Q193.7      :BOOL; (*照明控制箱B2ALr09-启停控制*)",null,"L01\\L01LCBB2E16_C","照明控制箱B2ALr09-启停控制",1551]
[null,{"$f":"B106","v":"IOM 0801D"},{"$nulls":38},{"$f":"\"(* \"&B106&\"地址: \"&B103&\" *)\"","v":"(* IOM 0801D地址: 13 *)"}]
[null,"addr",1,{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(DEC2BIN(B103),REPT(0,5))),5,1))","v":1},{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(DEC2BIN(B103),REPT(0,5))),5,1))","v":1},1,null,"1+","1-",{"$f":"AH102&AA102&\"-\"&AK102","v":"照明控制箱B2ALr09-启停控制"},{"$nulls":16},{"$f":"IF(AI102=\"\",\"\",AI102)","v":"B2ALr09"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL102,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL102,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":4},"照明控制箱","B2ALr09","B2E17","启停控制",{"$f":"AH102&\"-\"&AK102","v":"照明控制箱-启停控制"},{"$f":"VLOOKUP(AH102,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ102&\"_\"&VLOOKUP(AK102,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"LCBB2E17_C"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM102&\" \"&\"AT%Q\"&B103*16&\".0\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J102&\"*)\",\" \")","v":"LLCBB2E17_C AT%Q208.0 :BOOL; (*照明控制箱B2ALr09-启停控制*)"},{"$f":"IFERROR(REPLACE(REPLACE(AN102,SEARCH(\"AT%\",AN102),,REPT(\" \",25-SEARCH(\"AT%\",AN102))),SEARCH(\":\",REPLACE(AN102,SEARCH(\"AT%\",AN102),,REPT(\" \",25-SEARCH(\"AT%\",AN102)))),,REPT(\" \",40-SEARCH(\":\",REPLACE(AN102,SEARCH(\"AT%\",AN102),,REPT(\" \",25-SEARCH(\"AT%\",AN102)))))),\" \")","v":"LLCBB2E17_C             AT%Q208.0      :BOOL; (*照明控制箱B2ALr09-启停控制*)"},null,{"$f":"$B$2&\"\\\"&$B$2&AM102","v":"L01\\L01LCBB2E17_C"},{"$f":"J102","v":"照明控制箱B2ALr09-启停控制"},{"$f":"($B103*16*8+F102-1)","v":1664}]
[null,13,2,{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(DEC2BIN(B103),REPT(0,5))),4,1))","v":0},{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(DEC2BIN(B103),REPT(0,5))),4,1))","v":0},2,null,"2+","2-","照明控制箱B2ALr09-启停控制",{"$nulls":16},"B2ALr09",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL103,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL103,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":4},"照明控制箱","B2ALr09","B2E18","启停控制","照明控制箱-启停控制",{"$f":"VLOOKUP(AH103,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ103&\"_\"&VLOOKUP(AK103,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"LCBB2E18_C"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM103&\" \"&\"AT%Q\"&B103*16&\".1\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J103&\"*)\",\" \")","v":"LLCBB2E18_C AT%Q208.1 :BOOL; (*照明控制箱B2ALr09-启停控制*)"},"LLCBB2E18_C             AT%Q208.1      :BOOL; (*照明控制箱B2ALr09-启停控制*)",null,"L01\\L01LCBB2E18_C","照明控制箱B2ALr09-启停控制",{"$f":"AS102+1","v":1665}]
[null,"kbs",3,{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(DEC2BIN(B103),REPT(0,5))),3,1))","v":1},{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(DEC2BIN(B103),REPT(0,5))),3,1))","v":1},3,null,"3+","3-","照明控制箱B2ALr09-启停控制",{"$nulls":16},"B2ALr09",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL104,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL104,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":4},"照明控制箱","B2ALr09","B2E19","启停控制","照明控制箱-启停控制",{"$f":"VLOOKUP(AH104,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ104&\"_\"&VLOOKUP(AK104,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"LCBB2E19_C"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM104&\" \"&\"AT%Q\"&B103*16&\".2\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J104&\"*)\",\" \")","v":"LLCBB2E19_C AT%Q208.2 :BOOL; (*照明控制箱B2ALr09-启停控制*)"},"LLCBB2E19_C             AT%Q208.2      :BOOL; (*照明控制箱B2ALr09-启停控制*)",null,"L01\\L01LCBB2E19_C","照明控制箱B2ALr09-启停控制",1666]
[null,50,4,{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(DEC2BIN(B103),REPT(0,5))),2,1))","v":1},{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(DEC2BIN(B103),REPT(0,5))),2,1))","v":1},4,null,"4+","4-","照明控制箱B2ALr09-启停控制",{"$nulls":16},"B2ALr09",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL105,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL105,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":4},"照明控制箱","B2ALr09","B2E20","启停控制","照明控制箱-启停控制",{"$f":"VLOOKUP(AH105,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ105&\"_\"&VLOOKUP(AK105,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"LCBB2E20_C"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM105&\" \"&\"AT%Q\"&B103*16&\".3\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J105&\"*)\",\" \")","v":"LLCBB2E20_C AT%Q208.3 :BOOL; (*照明控制箱B2ALr09-启停控制*)"},"LLCBB2E20_C             AT%Q208.3      :BOOL; (*照明控制箱B2ALr09-启停控制*)",null,"L01\\L01LCBB2E20_C","照明控制箱B2ALr09-启停控制",1667]
[null,"IOM 0801D",5,{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(DEC2BIN(B103),REPT(0,5))),1,1))","v":0},{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(DEC2BIN(B103),REPT(0,5))),1,1))","v":0},5,null,"5+","5-","排烟机B2ATE(PY)05-启停控制",{"$nulls":16},"B2ATE(PY)05",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL106,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL106,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":4},"排烟机","B2ATE(PY)05","B2E01","启停控制","排烟机-启停控制",{"$f":"VLOOKUP(AH106,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ106&\"_\"&VLOOKUP(AK106,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"ESFB2E01_C"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM106&\" \"&\"AT%Q\"&B103*16&\".4\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J106&\"*)\",\" \")","v":"LESFB2E01_C AT%Q208.4 :BOOL; (*排烟机B2ATE(PY)05-启停控制*)"},"LESFB2E01_C             AT%Q208.4      :BOOL; (*排烟机B2ATE(PY)05-启停控制*)",null,"L01\\L01ESFB2E01_C","排烟机B2ATE(PY)05-启停控制",1668]
[null,null,6,{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(IF(B105=20,1,IF(B105=50,10,IF(B105=125,11,IF(B105=250,100,IF(B105=500,101,IF(B105=800,110,IF(B105=1000,111,0))))))),REPT(0,3))),3,1))","v":0},{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(IF(B105=20,1,IF(B105=50,10,IF(B105=125,11,IF(B105=250,100,IF(B105=500,101,IF(B105=800,110,IF(B105=1000,111,0))))))),REPT(0,3))),3,1))","v":0},6,null,"6+","6-","排烟机B2ATE(PY)05-启停控制",{"$nulls":16},"B2ATE(PY)05",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL107,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL107,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":4},"排烟机","B2ATE(PY)05","B2E02","启停控制","排烟机-启停控制",{"$f":"VLOOKUP(AH107,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ107&\"_\"&VLOOKUP(AK107,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"ESFB2E02_C"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM107&\" \"&\"AT%Q\"&B103*16&\".5\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J107&\"*)\",\" \")","v":"LESFB2E02_C AT%Q208.5 :BOOL; (*排烟机B2ATE(PY)05-启停控制*)"},"LESFB2E02_C             AT%Q208.5      :BOOL; (*排烟机B2ATE(PY)05-启停控制*)",null,"L01\\L01ESFB2E02_C","排烟机B2ATE(PY)05-启停控制",1669]
[null,null,7,{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(IF(B105=20,1,IF(B105=50,10,IF(B105=125,11,IF(B105=250,100,IF(B105=500,101,IF(B105=800,110,IF(B105=1000,111,0))))))),REPT(0,3))),2,1))","v":1},{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(IF(B105=20,1,IF(B105=50,10,IF(B105=125,11,IF(B105=250,100,IF(B105=500,101,IF(B105=800,110,IF(B105=1000,111,0))))))),REPT(0,3))),2,1))","v":1},7,null,"7+","7-","-",{"$nulls":16},"",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL108,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL108,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":8},"-",{"$f":"VLOOKUP(AH108,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ108&\"_\"&VLOOKUP(AK108,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM108&\" \"&\"AT%Q\"&B103*16&\".6\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J108&\"*)\",\" \")","v":" "}," ",null,{"$error":"#N/A"},"-",1670]
[".",null,8,{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(IF(B105=20,1,IF(B105=50,10,IF(B105=125,11,IF(B105=250,100,IF(B105=500,101,IF(B105=800,110,IF(B105=1000,111,0))))))),REPT(0,3))),1,1))","v":0},{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(IF(B105=20,1,IF(B105=50,10,IF(B105=125,11,IF(B105=250,100,IF(B105=500,101,IF(B105=800,110,IF(B105=1000,111,0))))))),REPT(0,3))),1,1))","v":0},8,null,"8+","8-","-",{"$nulls":16},"",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL109,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL109,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":8},"-",{"$f":"VLOOKUP(AH109,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ109&\"_\"&VLOOKUP(AK109,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM109&\" \"&\"AT%Q\"&B103*16&\".7\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J109&\"*)\",\" \")","v":" "},{"$f":"IFERROR(REPLACE(REPLACE(AN109,SEARCH(\"AT%\",AN109),,REPT(\" \",30-SEARCH(\"AT%\",AN109))),SEARCH(\":\",REPLACE(AN109,SEARCH(\"AT%\",AN109),,REPT(\" \",30-SEARCH(\"AT%\",AN109)))),,REPT(\" \",35-SEARCH(\":\",REPLACE(AN109,SEARCH(\"AT%\",AN109),,REPT(\" \",25-SEARCH(\"AT%\",AN109)))))),\" \")","v":" "},null,{"$error":"#N/A"},"-",1671]
[null,{"$f":"B115","v":"IOM 0401U"},{"$nulls":38},{"$f":"\"(* \"&B115&\"地址: \"&B112&\" *)\"","v":"(* IOM 0401U地址: 14 *)"}]
[null,"addr",1,{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(DEC2BIN(B112),REPT(0,5))),5,1))","v":0},{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(DEC2BIN(B112),REPT(0,5))),5,1))","v":0},1,null,1,"0V",{"$f":"AH111&AA111&\"-\"&AK111","v":"室内环境状态CO-39-一氧化碳浓度状态"},{"$nulls":16},{"$f":"IF(AI111=\"\",\"\",AI111)","v":"CO-39"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL111,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL111,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":4},"室内环境状态","CO-39","B2E01","一氧化碳浓度状态",{"$f":"AH111&\"-\"&AK111","v":"室内环境状态-一氧化碳浓度状态"},{"$f":"VLOOKUP(AH111,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ111&\"_\"&VLOOKUP(AK111,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"IESB2E01_CO"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM111&\" \"&\"AT%I\"&B112*16&\".0\"&\" \"&\":INT;\"&\" \"&\"(*\"&J111&\"*)\",\" \")","v":"LIESB2E01_CO AT%I224.0 :INT; (*室内环境状态CO-39-一氧化碳浓度状态*)"},{"$f":"IFERROR(REPLACE(REPLACE(AN111,SEARCH(\"AT%\",AN111),,REPT(\" \",25-SEARCH(\"AT%\",AN111))),SEARCH(\":\",REPLACE(AN111,SEARCH(\"AT%\",AN111),,REPT(\" \",25-SEARCH(\"AT%\",AN111)))),,REPT(\" \",40-SEARCH(\":\",REPLACE(AN111,SEARCH(\"AT%\",AN111),,REPT(\" \",25-SEARCH(\"AT%\",AN111)))))),\" \")","v":"LIESB2E01_CO            AT%I224.0      :INT; (*室内环境状态CO-39-一氧化碳浓度状态*)"},null,{"$f":"$B$2&\"\\\"&$B$2&AM111","v":"L01\\L01IESB2E01_CO"},{"$f":"J111","v":"室内环境状态CO-39-一氧化碳浓度状态"},{"$f":"30000+($B112*8+F111-1)","v":30112}]
[null,14,2,{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(DEC2BIN(B112),REPT(0,5))),4,1))","v":1},{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(DEC2BIN(B112),REPT(0,5))),4,1))","v":1},2,null,2,"0V","室内环境状态CO-40-一氧化碳浓度状态",{"$nulls":16},"CO-40",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL112,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL112,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":4},"室内环境状态","CO-40","B2E02","一氧化碳浓度状态","室内环境状态-一氧化碳浓度状态",{"$f":"VLOOKUP(AH112,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ112&\"_\"&VLOOKUP(AK112,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"IESB2E02_CO"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM112&\" \"&\"AT%I\"&B112*16+2&\".0\"&\" \"&\":INT;\"&\" \"&\"(*\"&J112&\"*)\",\" \")","v":"LIESB2E02_CO AT%I226.0 :INT; (*室内环境状态CO-40-一氧化碳浓度状态*)"},"LIESB2E02_CO            AT%I226.0      :INT; (*室内环境状态CO-40-一氧化碳浓度状态*)",null,{"$f":"$B$2&\"\\\"&$B$2&AM112","v":"L01\\L01IESB2E02_CO"},"室内环境状态CO-40-一氧化碳浓度状态",{"$f":"AS111+1","v":30113}]
[null,"kbs",3,{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(DEC2BIN(B112),REPT(0,5))),3,1))","v":1},{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(DEC2BIN(B112),REPT(0,5))),3,1))","v":1},3,null,3,"0V","-",{"$nulls":16},"",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL113,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL113,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":8},"-",{"$f":"VLOOKUP(AH113,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ113&\"_\"&VLOOKUP(AK113,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM113&\" \"&\"AT%I\"&B112*16+4&\".0\"&\" \"&\":INT;\"&\" \"&\"(*\"&J113&\"*)\",\" \")","v":" "}," ",null,{"$f":"$B$2&\"\\\"&$B$2&AM113","v":{"$error":"#N/A"}},"-",30114]
[null,50,4,{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(DEC2BIN(B112),REPT(0,5))),2,1))","v":1},{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(DEC2BIN(B112),REPT(0,5))),2,1))","v":1},4,null,4,"0V","-",{"$nulls":16},"",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL114,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL114,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":8},"-",{"$f":"VLOOKUP(AH114,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ114&\"_\"&VLOOKUP(AK114,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM114&\" \"&\"AT%I\"&B112*16+6&\".0\"&\" \"&\":INT;\"&\" \"&\"(*\"&J114&\"*)\",\" \")","v":" "}," ",null,{"$f":"$B$2&\"\\\"&$B$2&AM114","v":{"$error":"#N/A"}},"-",30115]
[null,"IOM 0401U",5,{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(DEC2BIN(B112),REPT(0,5))),1,1))","v":0},{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(DEC2BIN(B112),REPT(0,5))),1,1))","v":0},{"$nulls":35},""]
[null,null,6,{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(IF(B114=20,1,IF(B114=50,10,IF(B114=125,11,IF(B114=250,100,IF(B114=500,101,IF(B114=800,110,IF(B114=1000,111,0))))))),REPT(0,3))),3,1))","v":0},{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(IF(B114=20,1,IF(B114=50,10,IF(B114=125,11,IF(B114=250,100,IF(B114=500,101,IF(B114=800,110,IF(B114=1000,111,0))))))),REPT(0,3))),3,1))","v":0}]
[null,null,7,{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(IF(B114=20,1,IF(B114=50,10,IF(B114=125,11,IF(B114=250,100,IF(B114=500,101,IF(B114=800,110,IF(B114=1000,111,0))))))),REPT(0,3))),2,1))","v":1},{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(IF(B114=20,1,IF(B114=50,10,IF(B114=125,11,IF(B114=250,100,IF(B114=500,101,IF(B114=800,110,IF(B114=1000,111,0))))))),REPT(0,3))),2,1))","v":1}]
[".",null,8,{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(IF(B114=20,1,IF(B114=50,10,IF(B114=125,11,IF(B114=250,100,IF(B114=500,101,IF(B114=800,110,IF(B114=1000,111,0))))))),REPT(0,3))),1,1))","v":0},{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(IF(B114=20,1,IF(B114=50,10,IF(B114=125,11,IF(B114=250,100,IF(B114=500,101,IF(B114=800,110,IF(B114=1000,111,0))))))),REPT(0,3))),1,1))","v":0}]

{"sheet":"B207","index":18,"n_rows":109,"n_cols":45,"rows_kept":109,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[0,9,0,25],[3,1,3,28],[3,29,3,31],[3,32,3,40],[3,41,3,44],[4,27,4,28],[7,5,7,6],[7,9,7,25],[8,5,8,6],[8,9,8,25],[9,5,9,6],[9,9,9,25],[10,5,10,6],[10,9,10,25],[11,5,11,6],[11,9,11,25],[12,5,12,6],[12,9,12,25],[13,5,13,6],[13,9,13,25],[14,5,14,6],[14,9,14,25],[15,5,15,6],[15,9,15,25],[16,5,16,6],[16,9,16,25],[17,5,17,6],[17,9,17,25],[18,5,18,6],[18,9,18,25],[19,5,19,6],[19,9,19,25],[20,5,20,6],[20,9,20,25],[21,5,21,6],[21,9,21,25],[22,5,22,6],[22,9,22,25],[24,5,24,6],[24,9,24,25],[25,5,25,6],[25,9,25,25],[26,5,26,6],[26,9,26,25],[27,5,27,6],[27,9,27,25],[28,5,28,6],[28,9,28,25],[29,5,29,6],[29,9,29,25],[30,5,30,6],[30,9,30,25],[31,5,31,6],[31,9,31,25],[32,5,32,6],[32,9,32,25],[33,5,33,6],[33,9,33,25],[34,5,34,6],[34,9,34,25],[35,5,35,6],[35,9,35,25],[36,5,36,6],[36,9,36,25],[37,5,37,6],[37,9,37,25],[38,5,38,6],[38,9,38,25],[39,5,39,6],[39,9,39,25],[41,5,41,6],[41,9,41,25],[42,5,42,6],[42,9,42,25],[43,5,43,6],[43,9,43,25],[44,5,44,6],[44,9,44,25],[45,5,45,6],[45,9,45,25],[46,5,46,6],[46,9,46,25],[47,5,47,6],[47,9,47,25],[48,5,48,6],[48,9,48,25],[49,5,49,6],[49,9,49,25],[50,5,50,6],[50,9,50,25],[51,5,51,6],[51,9,51,25],[52,5,52,6],[52,9,52,25],[53,5,53,6],[53,9,53,25],[54,5,54,6],[54,9,54,25],[55,5,55,6],[55,9,55,25],[56,5,56,6],[56,9,56,25],[58,5,58,6],[58,9,58,25],[59,5,59,6],[59,9,59,25],[60,5,60,6],[60,9,60,25],[61,5,61,6],[61,9,61,25],[62,5,62,6],[62,9,62,25],[63,5,63,6],[63,9,63,25],[64,5,64,6],[64,9,64,25],[65,5,65,6],[65,9,65,25],[67,5,67,6],[67,9,67,25],[68,5,68,6],[68,9,68,25],[69,5,69,6],[69,9,69,25],[70,5,70,6],[70,9,70,25],[71,5,71,6],[71,9,71,25],[72,5,72,6],[72,9,72,25],[73,5,73,6],[73,9,73,25],[74,5,74,6],[74,9,74,25],[75,5,75,6],[75,9,75,25],[76,5,76,6],[76,9,76,25],[77,5,77,6],[77,9,77,25],[78,5,78,6],[78,9,78,25],[79,5,79,6],[79,9,79,25],[80,5,80,6],[80,9,80,25],[81,5,81,6],[81,9,81,25],[82,5,82,6],[82,9,82,25],[84,5,84,6],[84,9,84,25],[85,5,85,6],[85,9,85,25],[86,5,86,6],[86,9,86,25],[87,5,87,6],[87,9,87,25],[88,5,88,6],[88,9,88,25],[89,5,89,6],[89,9,89,25],[90,5,90,6],[90,9,90,25],[91,5,91,6],[91,9,91,25],[92,5,92,6],[92,9,92,25],[93,5,93,6],[93,9,93,25],[94,5,94,6],[94,9,94,25],[95,5,95,6],[95,9,95,25],[96,5,96,6],[96,9,96,25],[97,5,97,6],[97,9,97,25],[98,5,98,6],[98,9,98,25],[99,5,99,6],[99,9,99,25],[101,5,101,6],[101,9,101,25],[102,5,102,6],[102,9,102,25],[103,5,103,6],[103,9,103,25],[104,5,104,6],[104,9,104,25],[105,5,105,6],[105,9,105,25],[106,5,106,6],[106,9,106,25],[107,5,107,6],[107,9,107,25],[108,5,108,6],[108,9,108,25],[4,1,5,1],[11,1,22,1],[28,1,39,1],[45,1,56,1],[62,1,65,1],[71,1,82,1],[88,1,99,1],[105,1,108,1],[4,26,5,26],[4,29,5,29],[4,30,5,30],[4,31,5,31],[4,32,5,32],[4,33,5,33],[4,34,5,34],[4,35,5,35],[4,36,5,36],[4,37,5,37],[4,38,5,38],[4,39,5,39],[4,40,5,40],[4,41,5,41],[4,42,5,42],[4,43,5,43],[4,44,5,44],[49,2,56,4],[92,2,99,4],[75,2,82,4],[4,2,5,4],[4,5,5,6],[4,7,5,8],[4,9,5,25],[15,2,22,4],[32,2,39,4]]}
[null,4.5,1.5,1.5,1.5,1.5,1.5,1.75,1.75,35,{"$nulls":16},15,10,10]
[12,"L01",0,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,null,"X","X","X","X"]
[12,null,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,{"$nulls":8},20]
[25,"DDC-X-X 现场实施段",{"$nulls":27},"调试记录段",null,null,"下位机声明段",{"$nulls":8},"上位机声明段"]
[20,"模块类型","拨码\n设置",null,null,"点位序号",null,"端子编号",null,"线缆功能.auto",{"$nulls":16},"设备编号.auto","前端接线备注.auto",null,"DBG","调试记录","调试备注","PRG","设备类型","设备编号","程序编号","点位功能","接线备注\n判断区","变量名.auto","编程变量声明.auto","编程变量声明(结构整理).auto","HMI","上位机组态.auto","上位机注释.auto","MODBUS偏置量.auto"]
[20,{"$nulls":26},"端子编号","线色备注"]
[null,"IOM.1601R D7",{"$nulls":38},{"$f":"\"(* \"&B12&\"地址: \"&B9&\" *)\"","v":"(* IOM 1601R地址: 0 *)"}]
[null,"addr",1,{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(DEC2BIN(B9),REPT(0,5))),5,1))","v":0},{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(DEC2BIN(B9),REPT(0,5))),5,1))","v":0},1,null,1,"C",{"$f":"AH8&AA8&\"-\"&AK8","v":"照明控制箱B2ALr07-运行状态"},{"$nulls":16},{"$f":"IF(AI8=\"\",\"\",AI8)","v":"B2ALr07"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL8,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL8,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":4},"照明控制箱","B2ALr07","B2G01","运行状态",{"$f":"AH8&\"-\"&AK8","v":"照明控制箱-运行状态"},{"$f":"VLOOKUP(AH8,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ8&\"_\"&VLOOKUP(AK8,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"LCBB2G01_R"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM8&\" \"&\"AT%I\"&B9*16&\".0\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J8&\"*)\",\" \")","v":"LLCBB2G01_R AT%I0.0 :BOOL; (*照明控制箱B2ALr07-运行状态*)"},{"$f":"IFERROR(REPLACE(REPLACE(AN8,SEARCH(\"AT%\",AN8),,REPT(\" \",25-SEARCH(\"AT%\",AN8))),SEARCH(\":\",REPLACE(AN8,SEARCH(\"AT%\",AN8),,REPT(\" \",25-SEARCH(\"AT%\",AN8)))),,REPT(\" \",40-SEARCH(\":\",REPLACE(AN8,SEARCH(\"AT%\",AN8),,REPT(\" \",25-SEARCH(\"AT%\",AN8)))))),\" \")","v":"LLCBB2G01_R             AT%I0.0        :BOOL; (*照明控制箱B2ALr07-运行状态*)"},null,{"$f":"$B$2&\"\\\"&$B$2&AM8","v":"L01\\L01LCBB2G01_R"},{"$f":"J8","v":"照明控制箱B2ALr07-运行状态"},{"$f":"10000+($B9*16*8+F8-1)","v":10000}]
[null,0,2,{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(DEC2BIN(B9),REPT(0,5))),4,1))","v":0},{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(DEC2BIN(B9),REPT(0,5))),4,1))","v":0},2,null,2,"C","照明控制箱B2ALr07-自动状态",{"$nulls":16},"B2ALr07",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL9,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL9,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":4},"照明控制箱","B2ALr07","B2G01","自动状态","照明控制箱-自动状态",{"$f":"VLOOKUP(AH9,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ9&\"_\"&VLOOKUP(AK9,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"LCBB2G01_A"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM9&\" \"&\"AT%I\"&B9*16&\".1\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J9&\"*)\",\" \")","v":"LLCBB2G01_A AT%I0.1 :BOOL; (*照明控制箱B2ALr07-自动状态*)"},"LLCBB2G01_A             AT%I0.1        :BOOL; (*照明控制箱B2ALr07-自动状态*)",null,"L01\\L01LCBB2G01_A","照明控制箱B2ALr07-自动状态",{"$f":"AS8+1","v":10001}]
[null,"kbs",3,{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(DEC2BIN(B9),REPT(0,5))),3,1))","v":0},{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(DEC2BIN(B9),REPT(0,5))),3,1))","v":0},3,null,3,"C","照明控制箱B2ALr07-运行状态",{"$nulls":16},"B2ALr07",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL10,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL10,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":4},"照明控制箱","B2ALr07","B2G02","运行状态","照明控制箱-运行状态",{"$f":"VLOOKUP(AH10,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ10&\"_\"&VLOOKUP(AK10,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"LCBB2G02_R"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM10&\" \"&\"AT%I\"&B9*16&\".2\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J10&\"*)\",\" \")","v":"LLCBB2G02_R AT%I0.2 :BOOL; (*照明控制箱B2ALr07-运行状态*)"},"LLCBB2G02_R             AT%I0.2        :BOOL; (*照明控制箱B2ALr07-运行状态*)",null,"L01\\L01LCBB2G02_R","照明控制箱B2ALr07-运行状态",10002]
[null,50,4,{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(DEC2BIN(B9),REPT(0,5))),2,1))","v":0},{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(DEC2BIN(B9),REPT(0,5))),2,1))","v":0},4,null,4,"C","照明控制箱B2ALr07-自动状态",{"$nulls":16},"B2ALr07",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL11,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL11,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":4},"照明控制箱","B2ALr07","B2G02","自动状态","照明控制箱-自动状态",{"$f":"VLOOKUP(AH11,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ11&\"_\"&VLOOKUP(AK11,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"LCBB2G02_A"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM11&\" \"&\"AT%I\"&B9*16&\".3\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J11&\"*)\",\" \")","v":"LLCBB2G02_A AT%I0.3 :BOOL; (*照明控制箱B2ALr07-自动状态*)"},"LLCBB2G02_A             AT%I0.3        :BOOL; (*照明控制箱B2ALr07-自动状态*)",null,"L01\\L01LCBB2G02_A","照明控制箱B2ALr07-自动状态",10003]
[null,"IOM 1601R",5,{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(DEC2BIN(B9),REPT(0,5))),1,1))","v":0},{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(DEC2BIN(B9),REPT(0,5))),1,1))","v":0},5,null,5,"C","照明控制箱B2ALr07-运行状态",{"$nulls":16},"B2ALr07",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL12,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL12,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":4},"照明控制箱","B2ALr07","B2G03","运行状态","照明控制箱-运行状态",{"$f":"VLOOKUP(AH12,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ12&\"_\"&VLOOKUP(AK12,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"LCBB2G03_R"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM12&\" \"&\"AT%I\"&B9*16&\".4\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J12&\"*)\",\" \")","v":"LLCBB2G03_R AT%I0.4 :BOOL; (*照明控制箱B2ALr07-运行状态*)"},"LLCBB2G03_R             AT%I0.4        :BOOL; (*照明控制箱B2ALr07-运行状态*)",null,"L01\\L01LCBB2G03_R","照明控制箱B2ALr07-运行状态",10004]
[null,null,6,{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(IF(B11=20,1,IF(B11=50,10,IF(B11=125,11,IF(B11=250,100,IF(B11=500,101,IF(B11=800,110,IF(B11=1000,111,0))))))),REPT(0,3))),3,1))","v":0},{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(IF(B11=20,1,IF(B11=50,10,IF(B11=125,11,IF(B11=250,100,IF(B11=500,101,IF(B11=800,110,IF(B11=1000,111,0))))))),REPT(0,3))),3,1))","v":0},6,null,6,"C","照明控制箱B2ALr07-自动状态",{"$nulls":16},"B2ALr07",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL13,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL13,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":4},"照明控制箱","B2ALr07","B2G03","自动状态","照明控制箱-自动状态",{"$f":"VLOOKUP(AH13,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ13&\"_\"&VLOOKUP(AK13,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"LCBB2G03_A"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM13&\" \"&\"AT%I\"&B9*16&\".5\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J13&\"*)\",\" \")","v":"LLCBB2G03_A AT%I0.5 :BOOL; (*照明控制箱B2ALr07-自动状态*)"},"LLCBB2G03_A             AT%I0.5        :BOOL; (*照明控制箱B2ALr07-自动状态*)",null,"L01\\L01LCBB2G03_A","照明控制箱B2ALr07-自动状态",10005]
[null,null,7,{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(IF(B11=20,1,IF(B11=50,10,IF(B11=125,11,IF(B11=250,100,IF(B11=500,101,IF(B11=800,110,IF(B11=1000,111,0))))))),REPT(0,3))),2,1))","v":1},{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(IF(B11=20,1,IF(B11=50,10,IF(B11=125,11,IF(B11=250,100,IF(B11=500,101,IF(B11=800,110,IF(B11=1000,111,0))))))),REPT(0,3))),2,1))","v":1},7,null,7,"C","照明控制箱B2ALr07-运行状态",{"$nulls":16},"B2ALr07",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL14,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL14,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":4},"照明控制箱","B2ALr07","B2G04","运行状态","照明控制箱-运行状态",{"$f":"VLOOKUP(AH14,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ14&\"_\"&VLOOKUP(AK14,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"LCBB2G04_R"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM14&\" \"&\"AT%I\"&B9*16&\".6\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J14&\"*)\",\" \")","v":"LLCBB2G04_R AT%I0.6 :BOOL; (*照明控制箱B2ALr07-运行状态*)"},"LLCBB2G04_R             AT%I0.6        :BOOL; (*照明控制箱B2ALr07-运行状态*)",null,"L01\\L01LCBB2G04_R","照明控制箱B2ALr07-运行状态",10006]
[null,null,8,{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(IF(B11=20,1,IF(B11=50,10,IF(B11=125,11,IF(B11=250,100,IF(B11=500,101,IF(B11=800,110,IF(B11=1000,111,0))))))),REPT(0,3))),1,1))","v":0},{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(IF(B11=20,1,IF(B11=50,10,IF(B11=125,11,IF(B11=250,100,IF(B11=500,101,IF(B11=800,110,IF(B11=1000,111,0))))))),REPT(0,3))),1,1))","v":0},8,null,8,"C","照明控制箱B2ALr07-自动状态",{"$nulls":16},"B2ALr07",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL15,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL15,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":4},"照明控制箱","B2ALr07","B2G04","自动状态","照明控制箱-自动状态",{"$f":"VLOOKUP(AH15,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ15&\"_\"&VLOOKUP(AK15,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"LCBB2G04_A"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM15&\" \"&\"AT%I\"&B9*16&\".7\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J15&\"*)\",\" \")","v":"LLCBB2G04_A AT%I0.7 :BOOL; (*照明控制箱B2ALr07-自动状态*)"},"LLCBB2G04_A             AT%I0.7        :BOOL; (*照明控制箱B2ALr07-自动状态*)",null,"L01\\L01LCBB2G04_A","照明控制箱B2ALr07-自动状态",10007]
[{"$nulls":5},9,null,9,"C","照明控制箱B2ALr07-运行状态",{"$nulls":16},"B2ALr07",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL16,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL16,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":4},"照明控制箱","B2ALr07","B2G05","运行状态","照明控制箱-运行状态",{"$f":"VLOOKUP(AH16,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ16&\"_\"&VLOOKUP(AK16,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"LCBB2G05_R"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM16&\" \"&\"AT%I\"&B9*16+1&\".0\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J16&\"*)\",\" \")","v":"LLCBB2G05_R AT%I1.0 :BOOL; (*照明控制箱B2ALr07-运行状态*)"},"LLCBB2G05_R             AT%I1.0        :BOOL; (*照明控制箱B2ALr07-运行状态*)",null,"L01\\L01LCBB2G05_R","照明控制箱B2ALr07-运行状态",10008]
[{"$nulls":5},10,null,10,"C","照明控制箱B2ALr07-自动状态",{"$nulls":16},"B2ALr07",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL17,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL17,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":4},"照明控制箱","B2ALr07","B2G05","自动状态","照明控制箱-自动状态",{"$f":"VLOOKUP(AH17,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ17&\"_\"&VLOOKUP(AK17,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"LCBB2G05_A"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM17&\" \"&\"AT%I\"&B9*16+1&\".1\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J17&\"*)\",\" \")","v":"LLCBB2G05_A AT%I1.1 :BOOL; (*照明控制箱B2ALr07-自动状态*)"},"LLCBB2G05_A             AT%I1.1        :BOOL; (*照明控制箱B2ALr07-自动状态*)",null,"L01\\L01LCBB2G05_A","照明控制箱B2ALr07-自动状态",10009]
[{"$nulls":5},11,null,11,"C","照明控制箱B2ALr07-运行状态",{"$nulls":16},"B2ALr07",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL18,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL18,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":4},"照明控制箱","B2ALr07","B2G06","运行状态","照明控制箱-运行状态",{"$f":"VLOOKUP(AH18,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ18&\"_\"&VLOOKUP(AK18,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"LCBB2G06_R"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM18&\" \"&\"AT%I\"&B9*16+1&\".2\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J18&\"*)\",\" \")","v":"LLCBB2G06_R AT%I1.2 :BOOL; (*照明控制箱B2ALr07-运行状态*)"},"LLCBB2G06_R             AT%I1.2        :BOOL; (*照明控制箱B2ALr07-运行状态*)",null,"L01\\L01LCBB2G06_R","照明控制箱B2ALr07-运行状态",10010]
[{"$nulls":5},12,null,12,"C","照明控制箱B2ALr07-自动状态",{"$nulls":16},"B2ALr07",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL19,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL19,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":4},"照明控制箱","B2ALr07","B2G06","自动状态","照明控制箱-自动状态",{"$f":"VLOOKUP(AH19,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ19&\"_\"&VLOOKUP(AK19,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"LCBB2G06_A"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM19&\" \"&\"AT%I\"&B9*16+1&\".3\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J19&\"*)\",\" \")","v":"LLCBB2G06_A AT%I1.3 :BOOL; (*照明控制箱B2ALr07-自动状态*)"},"LLCBB2G06_A             AT%I1.3        :BOOL; (*照明控制箱B2ALr07-自动状态*)",null,"L01\\L01LCBB2G06_A","照明控制箱B2ALr07-自动状态",10011]
[{"$nulls":5},13,null,13,"C","照明控制箱B2ALr07-运行状态",{"$nulls":16},"B2ALr07",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL20,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL20,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":4},"照明控制箱","B2ALr07","B2G07","运行状态","照明控制箱-运行状态",{"$f":"VLOOKUP(AH20,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ20&\"_\"&VLOOKUP(AK20,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"LCBB2G07_R"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM20&\" \"&\"AT%I\"&B9*16+1&\".4\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J20&\"*)\",\" \")","v":"LLCBB2G07_R AT%I1.4 :BOOL; (*照明控制箱B2ALr07-运行状态*)"},"LLCBB2G07_R             AT%I1.4        :BOOL; (*照明控制箱B2ALr07-运行状态*)",null,"L01\\L01LCBB2G07_R","照明控制箱B2ALr07-运行状态",10012]
[{"$nulls":5},14,null,14,"C","照明控制箱B2ALr07-自动状态",{"$nulls":16},"B2ALr07",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL21,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL21,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":4},"照明控制箱","B2ALr07","B2G07","自动状态","照明控制箱-自动状态",{"$f":"VLOOKUP(AH21,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ21&\"_\"&VLOOKUP(AK21,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"LCBB2G07_A"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM21&\" \"&\"AT%I\"&B9*16+1&\".5\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J21&\"*)\",\" \")","v":"LLCBB2G07_A AT%I1.5 :BOOL; (*照明控制箱B2ALr07-自动状态*)"},"LLCBB2G07_A             AT%I1.5        :BOOL; (*照明控制箱B2ALr07-自动状态*)",null,"L01\\L01LCBB2G07_A","照明控制箱B2ALr07-自动状态",10013]
[{"$nulls":5},15,null,15,"C","照明控制箱B2ALr07-运行状态",{"$nulls":16},"B2ALr07",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL22,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL22,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":4},"照明控制箱","B2ALr07","B2G08","运行状态","照明控制箱-运行状态",{"$f":"VLOOKUP(AH22,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ22&\"_\"&VLOOKUP(AK22,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"LCBB2G08_R"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM22&\" \"&\"AT%I\"&B9*16+1&\".6\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J22&\"*)\",\" \")","v":"LLCBB2G08_R AT%I1.6 :BOOL; (*照明控制箱B2ALr07-运行状态*)"},"LLCBB2G08_R             AT%I1.6        :BOOL; (*照明控制箱B2ALr07-运行状态*)",null,"L01\\L01LCBB2G08_R","照明控制箱B2ALr07-运行状态",10014]
[".",{"$nulls":4},16,null,16,"C","照明控制箱B2ALr07-自动状态",{"$nulls":16},"B2ALr07",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL23,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL23,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":4},"照明控制箱","B2ALr07","B2G08","自动状态","照明控制箱-自动状态",{"$f":"VLOOKUP(AH23,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ23&\"_\"&VLOOKUP(AK23,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"LCBB2G08_A"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM23&\" \"&\"AT%I\"&B9*16+1&\".7\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J23&\"*)\",\" \")","v":"LLCBB2G08_A AT%I1.7 :BOOL; (*照明控制箱B2ALr07-自动状态*)"},"LLCBB2G08_A             AT%I1.7        :BOOL; (*照明控制箱B2ALr07-自动状态*)",null,"L01\\L01LCBB2G08_A","照明控制箱B2ALr07-自动状态",10015]
[null,"IOM.1601R D7",{"$nulls":38},{"$f":"\"(* \"&B29&\"地址: \"&B26&\" *)\"","v":"(* IOM 1601R地址: 1 *)"}]
[null,"addr",1,{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(DEC2BIN(B26),REPT(0,5))),5,1))","v":1},{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(DEC2BIN(B26),REPT(0,5))),5,1))","v":1},1,null,1,"C",{"$f":"AH25&AA25&\"-\"&AK25","v":"照明控制箱B2ALr07-运行状态"},{"$nulls":16},{"$f":"IF(AI25=\"\",\"\",AI25)","v":"B2ALr07"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL25,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL25,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":4},"照明控制箱","B2ALr07","B2G09","运行状态",{"$f":"AH25&\"-\"&AK25","v":"照明控制箱-运行状态"},{"$f":"VLOOKUP(AH25,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ25&\"_\"&VLOOKUP(AK25,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"LCBB2G09_R"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM25&\" \"&\"AT%I\"&B26*16&\".0\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J25&\"*)\",\" \")","v":"LLCBB2G09_R AT%I16.0 :BOOL; (*照明控制箱B2ALr07-运行状态*)"},{"$f":"IFERROR(REPLACE(REPLACE(AN25,SEARCH(\"AT%\",AN25),,REPT(\" \",25-SEARCH(\"AT%\",AN25))),SEARCH(\":\",REPLACE(AN25,SEARCH(\"AT%\",AN25),,REPT(\" \",25-SEARCH(\"AT%\",AN25)))),,REPT(\" \",40-SEARCH(\":\",REPLACE(AN25,SEARCH(\"AT%\",AN25),,REPT(\" \",25-SEARCH(\"AT%\",AN25)))))),\" \")","v":"LLCBB2G09_R             AT%I16.0       :BOOL; (*照明控制箱B2ALr07-运行状态*)"},null,{"$f":"$B$2&\"\\\"&$B$2&AM25","v":"L01\\L01LCBB2G09_R"},{"$f":"J25","v":"照明控制箱B2ALr07-运行状态"},{"$f":"10000+($B26*16*8+F25-1)","v":10128}]
[null,1,2,{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(DEC2BIN(B26),REPT(0,5))),4,1))","v":0},{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(DEC2BIN(B26),REPT(0,5))),4,1))","v":0},2,null,2,"C","照明控制箱B2ALr07-自动状态",{"$nulls":16},"B2ALr07",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL26,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL26,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":4},"照明控制箱","B2ALr07","B2G09","自动状态","照明控制箱-自动状态",{"$f":"VLOOKUP(AH26,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ26&\"_\"&VLOOKUP(AK26,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"LCBB2G09_A"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM26&\" \"&\"AT%I\"&B26*16&\".1\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J26&\"*)\",\" \")","v":"LLCBB2G09_A AT%I16.1 :BOOL; (*照明控制箱B2ALr07-自动状态*)"},"LLCBB2G09_A             AT%I16.1       :BOOL; (*照明控制箱B2ALr07-自动状态*)",null,"L01\\L01LCBB2G09_A","照明控制箱B2ALr07-自动状态",{"$f":"AS25+1","v":10129}]
[null,"kbs",3,{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(DEC2BIN(B26),REPT(0,5))),3,1))","v":0},{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(DEC2BIN(B26),REPT(0,5))),3,1))","v":0},3,null,3,"C","照明控制箱B2ALr07-运行状态",{"$nulls":16},"B2ALr07",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL27,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL27,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":4},"照明控制箱","B2ALr07","B2G10","运行状态","照明控制箱-运行状态",{"$f":"VLOOKUP(AH27,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ27&\"_\"&VLOOKUP(AK27,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"LCBB2G10_R"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM27&\" \"&\"AT%I\"&B26*16&\".2\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J27&\"*)\",\" \")","v":"LLCBB2G10_R AT%I16.2 :BOOL; (*照明控制箱B2ALr07-运行状态*)"},"LLCBB2G10_R             AT%I16.2       :BOOL; (*照明控制箱B2ALr07-运行状态*)",null,"L01\\L01LCBB2G10_R","照明控制箱B2ALr07-运行状态",10130]
[null,50,4,{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(DEC2BIN(B26),REPT(0,5))),2,1))","v":0},{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(DEC2BIN(B26),REPT(0,5))),2,1))","v":0},4,null,4,"C","照明控制箱B2ALr07-自动状态",{"$nulls":16},"B2ALr07",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL28,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL28,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":4},"照明控制箱","B2ALr07","B2G10","自动状态","照明控制箱-自动状态",{"$f":"VLOOKUP(AH28,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ28&\"_\"&VLOOKUP(AK28,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"LCBB2G10_A"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM28&\" \"&\"AT%I\"&B26*16&\".3\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J28&\"*)\",\" \")","v":"LLCBB2G10_A AT%I16.3 :BOOL; (*照明控制箱B2ALr07-自动状态*)"},"LLCBB2G10_A             AT%I16.3       :BOOL; (*照明控制箱B2ALr07-自动状态*)",null,"L01\\L01LCBB2G10_A","照明控制箱B2ALr07-自动状态",10131]
[null,"IOM 1601R",5,{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(DEC2BIN(B26),REPT(0,5))),1,1))","v":0},{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(DEC2BIN(B26),REPT(0,5))),1,1))","v":0},5,null,5,"C","照明控制箱B2ALr07-运行状态",{"$nulls":16},"B2ALr07",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL29,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL29,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":4},"照明控制箱","B2ALr07","B2G11","运行状态","照明控制箱-运行状态",{"$f":"VLOOKUP(AH29,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ29&\"_\"&VLOOKUP(AK29,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"LCBB2G11_R"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM29&\" \"&\"AT%I\"&B26*16&\".4\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J29&\"*)\",\" \")","v":"LLCBB2G11_R AT%I16.4 :BOOL; (*照明控制箱B2ALr07-运行状态*)"},"LLCBB2G11_R             AT%I16.4       :BOOL; (*照明控制箱B2ALr07-运行状态*)",null,"L01\\L01LCBB2G11_R","照明控制箱B2ALr07-运行状态",10132]
[null,null,6,{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(IF(B28=20,1,IF(B28=50,10,IF(B28=125,11,IF(B28=250,100,IF(B28=500,101,IF(B28=800,110,IF(B28=1000,111,0))))))),REPT(0,3))),3,1))","v":0},{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(IF(B28=20,1,IF(B28=50,10,IF(B28=125,11,IF(B28=250,100,IF(B28=500,101,IF(B28=800,110,IF(B28=1000,111,0))))))),REPT(0,3))),3,1))","v":0},6,null,6,"C","照明控制箱B2ALr07-自动状态",{"$nulls":16},"B2ALr07",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL30,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL30,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":4},"照明控制箱","B2ALr07","B2G11","自动状态","照明控制箱-自动状态",{"$f":"VLOOKUP(AH30,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ30&\"_\"&VLOOKUP(AK30,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"LCBB2G11_A"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM30&\" \"&\"AT%I\"&B26*16&\".5\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J30&\"*)\",\" \")","v":"LLCBB2G11_A AT%I16.5 :BOOL; (*照明控制箱B2ALr07-自动状态*)"},"LLCBB2G11_A             AT%I16.5       :BOOL; (*照明控制箱B2ALr07-自动状态*)",null,"L01\\L01LCBB2G11_A","照明控制箱B2ALr07-自动状态",10133]
[null,null,7,{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(IF(B28=20,1,IF(B28=50,10,IF(B28=125,11,IF(B28=250,100,IF(B28=500,101,IF(B28=800,110,IF(B28=1000,111,0))))))),REPT(0,3))),2,1))","v":1},{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(IF(B28=20,1,IF(B28=50,10,IF(B28=125,11,IF(B28=250,100,IF(B28=500,101,IF(B28=800,110,IF(B28=1000,111,0))))))),REPT(0,3))),2,1))","v":1},7,null,7,"C","照明控制箱B2ALr07-运行状态",{"$nulls":16},"B2ALr07",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL31,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL31,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":4},"照明控制箱","B2ALr07","B2G12","运行状态","照明控制箱-运行状态",{"$f":"VLOOKUP(AH31,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ31&\"_\"&VLOOKUP(AK31,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"LCBB2G12_R"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM31&\" \"&\"AT%I\"&B26*16&\".6\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J31&\"*)\",\" \")","v":"LLCBB2G12_R AT%I16.6 :BOOL; (*照明控制箱B2ALr07-运行状态*)"},"LLCBB2G12_R             AT%I16.6       :BOOL; (*照明控制箱B2ALr07-运行状态*)",null,"L01\\L01LCBB2G12_R","照明控制箱B2ALr07-运行状态",10134]
[null,null,8,{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(IF(B28=20,1,IF(B28=50,10,IF(B28=125,11,IF(B28=250,100,IF(B28=500,101,IF(B28=800,110,IF(B28=1000,111,0))))))),REPT(0,3))),1,1))","v":0},{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(IF(B28=20,1,IF(B28=50,10,IF(B28=125,11,IF(B28=250,100,IF(B28=500,101,IF(B28=800,110,IF(B28=1000,111,0))))))),REPT(0,3))),1,1))","v":0},8,null,8,"C","照明控制箱B2ALr07-自动状态",{"$nulls":16},"B2ALr07",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL32,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL32,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":4},"照明控制箱","B2ALr07","B2G12","自动状态","照明控制箱-自动状态",{"$f":"VLOOKUP(AH32,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ32&\"_\"&VLOOKUP(AK32,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"LCBB2G12_A"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM32&\" \"&\"AT%I\"&B26*16&\".7\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J32&\"*)\",\" \")","v":"LLCBB2G12_A AT%I16.7 :BOOL; (*照明控制箱B2ALr07-自动状态*)"},"LLCBB2G12_A             AT%I16.7       :BOOL; (*照明控制箱B2ALr07-自动状态*)",null,"L01\\L01LCBB2G12_A","照明控制箱B2ALr07-自动状态",10135]
[{"$nulls":5},9,null,9,"C","照明控制箱B2ALr07-运行状态",{"$nulls":16},"B2ALr07",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL33,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL33,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":4},"照明控制箱","B2ALr07","B2G13","运行状态","照明控制箱-运行状态",{"$f":"VLOOKUP(AH33,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ33&\"_\"&VLOOKUP(AK33,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"LCBB2G13_R"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM33&\" \"&\"AT%I\"&B26*16+1&\".0\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J33&\"*)\",\" \")","v":"LLCBB2G13_R AT%I17.0 :BOOL; (*照明控制箱B2ALr07-运行状态*)"},"LLCBB2G13_R             AT%I17.0       :BOOL; (*照明控制箱B2ALr07-运行状态*)",null,"L01\\L01LCBB2G13_R","照明控制箱B2ALr07-运行状态",10136]
[{"$nulls":5},10,null,10,"C","照明控制箱B2ALr07-自动状态",{"$nulls":16},"B2ALr07",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL34,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL34,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":4},"照明控制箱","B2ALr07","B2G13","自动状态","照明控制箱-自动状态",{"$f":"VLOOKUP(AH34,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ34&\"_\"&VLOOKUP(AK34,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"LCBB2G13_A"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM34&\" \"&\"AT%I\"&B26*16+1&\".1\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J34&\"*)\",\" \")","v":"LLCBB2G13_A AT%I17.1 :BOOL; (*照明控制箱B2ALr07-自动状态*)"},"LLCBB2G13_A             AT%I17.1       :BOOL; (*照明控制箱B2ALr07-自动状态*)",null,"L01\\L01LCBB2G13_A","照明控制箱B2ALr07-自动状态",10137]
[{"$nulls":5},11,null,11,"C","照明控制箱B2ALr07-运行状态",{"$nulls":16},"B2ALr07",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL35,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL35,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":4},"照明控制箱","B2ALr07","B2G14","运行状态","照明控制箱-运行状态",{"$f":"VLOOKUP(AH35,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ35&\"_\"&VLOOKUP(AK35,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"LCBB2G14_R"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM35&\" \"&\"AT%I\"&B26*16+1&\".2\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J35&\"*)\",\" \")","v":"LLCBB2G14_R AT%I17.2 :BOOL; (*照明控制箱B2ALr07-运行状态*)"},"LLCBB2G14_R             AT%I17.2       :BOOL; (*照明控制箱B2ALr07-运行状态*)",null,"L01\\L01LCBB2G14_R","照明控制箱B2ALr07-运行状态",10138]
[{"$nulls":5},12,null,12,"C","照明控制箱B2ALr07-自动状态",{"$nulls":16},"B2ALr07",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL36,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL36,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":4},"照明控制箱","B2ALr07","B2G14","自动状态","照明控制箱-自动状态",{"$f":"VLOOKUP(AH36,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ36&\"_\"&VLOOKUP(AK36,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"LCBB2G14_A"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM36&\" \"&\"AT%I\"&B26*16+1&\".3\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J36&\"*)\",\" \")","v":"LLCBB2G14_A AT%I17.3 :BOOL; (*照明控制箱B2ALr07-自动状态*)"},"LLCBB2G14_A             AT%I17.3       :BOOL; (*照明控制箱B2ALr07-自动状态*)",null,"L01\\L01LCBB2G14_A","照明控制箱B2ALr07-自动状态",10139]
[{"$nulls":5},13,null,13,"C","照明控制箱B2ALr07-运行状态",{"$nulls":16},"B2ALr07",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL37,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL37,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":4},"照明控制箱","B2ALr07","B2G15","运行状态","照明控制箱-运行状态",{"$f":"VLOOKUP(AH37,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ37&\"_\"&VLOOKUP(AK37,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"LCBB2G15_R"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM37&\" \"&\"AT%I\"&B26*16+1&\".4\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J37&\"*)\",\" \")","v":"LLCBB2G15_R AT%I17.4 :BOOL; (*照明控制箱B2ALr07-运行状态*)"},"LLCBB2G15_R             AT%I17.4       :BOOL; (*照明控制箱B2ALr07-运行状态*)",null,"L01\\L01LCBB2G15_R","照明控制箱B2ALr07-运行状态",10140]
[{"$nulls":5},14,null,14,"C","照明控制箱B2ALr07-自动状态",{"$nulls":16},"B2ALr07",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL38,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL38,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":4},"照明控制箱","B2ALr07","B2G15","自动状态","照明控制箱-自动状态",{"$f":"VLOOKUP(AH38,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ38&\"_\"&VLOOKUP(AK38,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"LCBB2G15_A"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM38&\" \"&\"AT%I\"&B26*16+1&\".5\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J38&\"*)\",\" \")","v":"LLCBB2G15_A AT%I17.5 :BOOL; (*照明控制箱B2ALr07-自动状态*)"},"LLCBB2G15_A             AT%I17.5       :BOOL; (*照明控制箱B2ALr07-自动状态*)",null,"L01\\L01LCBB2G15_A","照明控制箱B2ALr07-自动状态",10141]
[{"$nulls":5},15,null,15,"C","照明控制箱B2ALr07-运行状态",{"$nulls":16},"B2ALr07",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL39,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL39,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":4},"照明控制箱","B2ALr07","B2G16","运行状态","照明控制箱-运行状态",{"$f":"VLOOKUP(AH39,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ39&\"_\"&VLOOKUP(AK39,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"LCBB2G16_R"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM39&\" \"&\"AT%I\"&B26*16+1&\".6\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J39&\"*)\",\" \")","v":"LLCBB2G16_R AT%I17.6 :BOOL; (*照明控制箱B2ALr07-运行状态*)"},"LLCBB2G16_R             AT%I17.6       :BOOL; (*照明控制箱B2ALr07-运行状态*)",null,"L01\\L01LCBB2G16_R","照明控制箱B2ALr07-运行状态",10142]
[".",{"$nulls":4},16,null,16,"C","照明控制箱B2ALr07-自动状态",{"$nulls":16},"B2ALr07",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL40,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL40,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":4},"照明控制箱","B2ALr07","B2G16","自动状态","照明控制箱-自动状态",{"$f":"VLOOKUP(AH40,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ40&\"_\"&VLOOKUP(AK40,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"LCBB2G16_A"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM40&\" \"&\"AT%I\"&B26*16+1&\".7\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J40&\"*)\",\" \")","v":"LLCBB2G16_A AT%I17.7 :BOOL; (*照明控制箱B2ALr07-自动状态*)"},"LLCBB2G16_A             AT%I17.7       :BOOL; (*照明控制箱B2ALr07-自动状态*)",null,"L01\\L01LCBB2G16_A","照明控制箱B2ALr07-自动状态",10143]
[null,"IOM.1601R D7",{"$nulls":38},{"$f":"\"(* \"&B46&\"地址: \"&B43&\" *)\"","v":"(* IOM 1601R地址: 2 *)"}]
[null,"addr",1,{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(DEC2BIN(B43),REPT(0,5))),5,1))","v":0},{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(DEC2BIN(B43),REPT(0,5))),5,1))","v":0},1,null,1,"C",{"$f":"AH42&AA42&\"-\"&AK42","v":"照明控制箱B2ALr07-运行状态"},{"$nulls":16},{"$f":"IF(AI42=\"\",\"\",AI42)","v":"B2ALr07"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL42,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL42,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":4},"照明控制箱","B2ALr07","B2G17","运行状态",{"$f":"AH42&\"-\"&AK42","v":"照明控制箱-运行状态"},{"$f":"VLOOKUP(AH42,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ42&\"_\"&VLOOKUP(AK42,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"LCBB2G17_R"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM42&\" \"&\"AT%I\"&B43*16&\".0\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J42&\"*)\",\" \")","v":"LLCBB2G17_R AT%I32.0 :BOOL; (*照明控制箱B2ALr07-运行状态*)"},{"$f":"IFERROR(REPLACE(REPLACE(AN42,SEARCH(\"AT%\",AN42),,REPT(\" \",25-SEARCH(\"AT%\",AN42))),SEARCH(\":\",REPLACE(AN42,SEARCH(\"AT%\",AN42),,REPT(\" \",25-SEARCH(\"AT%\",AN42)))),,REPT(\" \",40-SEARCH(\":\",REPLACE(AN42,SEARCH(\"AT%\",AN42),,REPT(\" \",25-SEARCH(\"AT%\",AN42)))))),\" \")","v":"LLCBB2G17_R             AT%I32.0       :BOOL; (*照明控制箱B2ALr07-运行状态*)"},null,{"$f":"$B$2&\"\\\"&$B$2&AM42","v":"L01\\L01LCBB2G17_R"},{"$f":"J42","v":"照明控制箱B2ALr07-运行状态"},{"$f":"10000+($B43*16*8+F42-1)","v":10256}]
[null,2,2,{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(DEC2BIN(B43),REPT(0,5))),4,1))","v":1},{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(DEC2BIN(B43),REPT(0,5))),4,1))","v":1},2,null,2,"C","照明控制箱B2ALr07-自动状态",{"$nulls":16},"B2ALr07",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL43,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL43,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":4},"照明控制箱","B2ALr07","B2G17","自动状态","照明控制箱-自动状态",{"$f":"VLOOKUP(AH43,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ43&\"_\"&VLOOKUP(AK43,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"LCBB2G17_A"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM43&\" \"&\"AT%I\"&B43*16&\".1\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J43&\"*)\",\" \")","v":"LLCBB2G17_A AT%I32.1 :BOOL; (*照明控制箱B2ALr07-自动状态*)"},"LLCBB2G17_A             AT%I32.1       :BOOL; (*照明控制箱B2ALr07-自动状态*)",null,"L01\\L01LCBB2G17_A","照明控制箱B2ALr07-自动状态",{"$f":"AS42+1","v":10257}]
[null,"kbs",3,{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(DEC2BIN(B43),REPT(0,5))),3,1))","v":0},{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(DEC2BIN(B43),REPT(0,5))),3,1))","v":0},3,null,3,"C","照明控制箱B2ALr07-运行状态",{"$nulls":16},"B2ALr07",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL44,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL44,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":4},"照明控制箱","B2ALr07","B2G18","运行状态","照明控制箱-运行状态",{"$f":"VLOOKUP(AH44,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ44&\"_\"&VLOOKUP(AK44,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"LCBB2G18_R"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM44&\" \"&\"AT%I\"&B43*16&\".2\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J44&\"*)\",\" \")","v":"LLCBB2G18_R AT%I32.2 :BOOL; (*照明控制箱B2ALr07-运行状态*)"},"LLCBB2G18_R             AT%I32.2       :BOOL; (*照明控制箱B2ALr07-运行状态*)",null,"L01\\L01LCBB2G18_R","照明控制箱B2ALr07-运行状态",10258]
[null,50,4,{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(DEC2BIN(B43),REPT(0,5))),2,1))","v":0},{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(DEC2BIN(B43),REPT(0,5))),2,1))","v":0},4,null,4,"C","照明控制箱B2ALr07-自动状态",{"$nulls":16},"B2ALr07",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL45,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL45,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":4},"照明控制箱","B2ALr07","B2G18","自动状态","照明控制箱-自动状态",{"$f":"VLOOKUP(AH45,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ45&\"_\"&VLOOKUP(AK45,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"LCBB2G18_A"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM45&\" \"&\"AT%I\"&B43*16&\".3\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J45&\"*)\",\" \")","v":"LLCBB2G18_A AT%I32.3 :BOOL; (*照明控制箱B2ALr07-自动状态*)"},"LLCBB2G18_A             AT%I32.3       :BOOL; (*照明控制箱B2ALr07-自动状态*)",null,"L01\\L01LCBB2G18_A","照明控制箱B2ALr07-自动状态",10259]
[null,"IOM 1601R",5,{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(DEC2BIN(B43),REPT(0,5))),1,1))","v":0},{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(DEC2BIN(B43),REPT(0,5))),1,1))","v":0},5,null,5,"C","照明控制箱B2ALr07-运行状态",{"$nulls":16},"B2ALr07",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL46,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL46,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":4},"照明控制箱","B2ALr07","B2G19","运行状态","照明控制箱-运行状态",{"$f":"VLOOKUP(AH46,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ46&\"_\"&VLOOKUP(AK46,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"LCBB2G19_R"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM46&\" \"&\"AT%I\"&B43*16&\".4\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J46&\"*)\",\" \")","v":"LLCBB2G19_R AT%I32.4 :BOOL; (*照明控制箱B2ALr07-运行状态*)"},"LLCBB2G19_R             AT%I32.4       :BOOL; (*照明控制箱B2ALr07-运行状态*)",null,"L01\\L01LCBB2G19_R","照明控制箱B2ALr07-运行状态",10260]
[null,null,6,{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(IF(B45=20,1,IF(B45=50,10,IF(B45=125,11,IF(B45=250,100,IF(B45=500,101,IF(B45=800,110,IF(B45=1000,111,0))))))),REPT(0,3))),3,1))","v":0},{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(IF(B45=20,1,IF(B45=50,10,IF(B45=125,11,IF(B45=250,100,IF(B45=500,101,IF(B45=800,110,IF(B45=1000,111,0))))))),REPT(0,3))),3,1))","v":0},6,null,6,"C","照明控制箱B2ALr07-自动状态",{"$nulls":16},"B2ALr07",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL47,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL47,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":4},"照明控制箱","B2ALr07","B2G19","自动状态","照明控制箱-自动状态",{"$f":"VLOOKUP(AH47,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ47&\"_\"&VLOOKUP(AK47,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"LCBB2G19_A"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM47&\" \"&\"AT%I\"&B43*16&\".5\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J47&\"*)\",\" \")","v":"LLCBB2G19_A AT%I32.5 :BOOL; (*照明控制箱B2ALr07-自动状态*)"},"LLCBB2G19_A             AT%I32.5       :BOOL; (*照明控制箱B2ALr07-自动状态*)",null,"L01\\L01LCBB2G19_A","照明控制箱B2ALr07-自动状态",10261]
[null,null,7,{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(IF(B45=20,1,IF(B45=50,10,IF(B45=125,11,IF(B45=250,100,IF(B45=500,101,IF(B45=800,110,IF(B45=1000,111,0))))))),REPT(0,3))),2,1))","v":1},{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(IF(B45=20,1,IF(B45=50,10,IF(B45=125,11,IF(B45=250,100,IF(B45=500,101,IF(B45=800,110,IF(B45=1000,111,0))))))),REPT(0,3))),2,1))","v":1},7,null,7,"C","照明控制箱B2ALr07-运行状态",{"$nulls":16},"B2ALr07",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL48,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL48,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":4},"照明控制箱","B2ALr07","B2G20","运行状态","照明控制箱-运行状态",{"$f":"VLOOKUP(AH48,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ48&\"_\"&VLOOKUP(AK48,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"LCBB2G20_R"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM48&\" \"&\"AT%I\"&B43*16&\".6\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J48&\"*)\",\" \")","v":"LLCBB2G20_R AT%I32.6 :BOOL; (*照明控制箱B2ALr07-运行状态*)"},"LLCBB2G20_R             AT%I32.6       :BOOL; (*照明控制箱B2ALr07-运行状态*)",null,"L01\\L01LCBB2G20_R","照明控制箱B2ALr07-运行状态",10262]
[null,null,8,{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(IF(B45=20,1,IF(B45=50,10,IF(B45=125,11,IF(B45=250,100,IF(B45=500,101,IF(B45=800,110,IF(B45=1000,111,0))))))),REPT(0,3))),1,1))","v":0},{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(IF(B45=20,1,IF(B45=50,10,IF(B45=125,11,IF(B45=250,100,IF(B45=500,101,IF(B45=800,110,IF(B45=1000,111,0))))))),REPT(0,3))),1,1))","v":0},8,null,8,"C","照明控制箱B2ALr07-自动状态",{"$nulls":16},"B2ALr07",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL49,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL49,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":4},"照明控制箱","B2ALr07","B2G20","自动状态","照明控制箱-自动状态",{"$f":"VLOOKUP(AH49,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ49&\"_\"&VLOOKUP(AK49,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"LCBB2G20_A"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM49&\" \"&\"AT%I\"&B43*16&\".7\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J49&\"*)\",\" \")","v":"LLCBB2G20_A AT%I32.7 :BOOL; (*照明控制箱B2ALr07-自动状态*)"},"LLCBB2G20_A             AT%I32.7       :BOOL; (*照明控制箱B2ALr07-自动状态*)",null,"L01\\L01LCBB2G20_A","照明控制箱B2ALr07-自动状态",10263]
[{"$nulls":5},9,null,9,"C","照明控制箱B2ALr07-运行状态",{"$nulls":16},"B2ALr07",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL50,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL50,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":4},"照明控制箱","B2ALr07","B2G21","运行状态","照明控制箱-运行状态",{"$f":"VLOOKUP(AH50,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ50&\"_\"&VLOOKUP(AK50,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"LCBB2G21_R"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM50&\" \"&\"AT%I\"&B43*16+1&\".0\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J50&\"*)\",\" \")","v":"LLCBB2G21_R AT%I33.0 :BOOL; (*照明控制箱B2ALr07-运行状态*)"},"LLCBB2G21_R             AT%I33.0       :BOOL; (*照明控制箱B2ALr07-运行状态*)",null,"L01\\L01LCBB2G21_R","照明控制箱B2ALr07-运行状态",10264]
[{"$nulls":5},10,null,10,"C","照明控制箱B2ALr07-自动状态",{"$nulls":16},"B2ALr07",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL51,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL51,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":4},"照明控制箱","B2ALr07","B2G21","自动状态","照明控制箱-自动状态",{"$f":"VLOOKUP(AH51,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ51&\"_\"&VLOOKUP(AK51,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"LCBB2G21_A"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM51&\" \"&\"AT%I\"&B43*16+1&\".1\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J51&\"*)\",\" \")","v":"LLCBB2G21_A AT%I33.1 :BOOL; (*照明控制箱B2ALr07-自动状态*)"},"LLCBB2G21_A             AT%I33.1       :BOOL; (*照明控制箱B2ALr07-自动状态*)",null,"L01\\L01LCBB2G21_A","照明控制箱B2ALr07-自动状态",10265]
[{"$nulls":5},11,null,11,"C","照明控制箱B2ALr07-运行状态",{"$nulls":16},"B2ALr07",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL52,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL52,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":4},"照明控制箱","B2ALr07","B2G22","运行状态","照明控制箱-运行状态",{"$f":"VLOOKUP(AH52,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ52&\"_\"&VLOOKUP(AK52,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"LCBB2G22_R"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM52&\" \"&\"AT%I\"&B43*16+1&\".2\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J52&\"*)\",\" \")","v":"LLCBB2G22_R AT%I33.2 :BOOL; (*照明控制箱B2ALr07-运行状态*)"},"LLCBB2G22_R             AT%I33.2       :BOOL; (*照明控制箱B2ALr07-运行状态*)",null,"L01\\L01LCBB2G22_R","照明控制箱B2ALr07-运行状态",10266]
[{"$nulls":5},12,null,12,"C","照明控制箱B2ALr07-自动状态",{"$nulls":16},"B2ALr07",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL53,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL53,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":4},"照明控制箱","B2ALr07","B2G22","自动状态","照明控制箱-自动状态",{"$f":"VLOOKUP(AH53,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ53&\"_\"&VLOOKUP(AK53,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"LCBB2G22_A"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM53&\" \"&\"AT%I\"&B43*16+1&\".3\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J53&\"*)\",\" \")","v":"LLCBB2G22_A AT%I33.3 :BOOL; (*照明控制箱B2ALr07-自动状态*)"},"LLCBB2G22_A             AT%I33.3       :BOOL; (*照明控制箱B2ALr07-自动状态*)",null,"L01\\L01LCBB2G22_A","照明控制箱B2ALr07-自动状态",10267]
[{"$nulls":5},13,null,13,"C","照明控制箱B2ALr07-运行状态",{"$nulls":16},"B2ALr07",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL54,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL54,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":4},"照明控制箱","B2ALr07","B2G23","运行状态","照明控制箱-运行状态",{"$f":"VLOOKUP(AH54,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ54&\"_\"&VLOOKUP(AK54,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"LCBB2G23_R"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM54&\" \"&\"AT%I\"&B43*16+1&\".4\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J54&\"*)\",\" \")","v":"LLCBB2G23_R AT%I33.4 :BOOL; (*照明控制箱B2ALr07-运行状态*)"},"LLCBB2G23_R             AT%I33.4       :BOOL; (*照明控制箱B2ALr07-运行状态*)",null,"L01\\L01LCBB2G23_R","照明控制箱B2ALr07-运行状态",10268]
[{"$nulls":5},14,null,14,"C","照明控制箱B2ALr07-自动状态",{"$nulls":16},"B2ALr07",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL55,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL55,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":4},"照明控制箱","B2ALr07","B2G23","自动状态","照明控制箱-自动状态",{"$f":"VLOOKUP(AH55,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ55&\"_\"&VLOOKUP(AK55,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"LCBB2G23_A"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM55&\" \"&\"AT%I\"&B43*16+1&\".5\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J55&\"*)\",\" \")","v":"LLCBB2G23_A AT%I33.5 :BOOL; (*照明控制箱B2ALr07-自动状态*)"},"LLCBB2G23_A             AT%I33.5       :BOOL; (*照明控制箱B2ALr07-自动状态*)",null,"L01\\L01LCBB2G23_A","照明控制箱B2ALr07-自动状态",10269]
[{"$nulls":5},15,null,15,"C","照明控制箱B2ALr07-运行状态",{"$nulls":16},"B2ALr07",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL56,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL56,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":4},"照明控制箱","B2ALr07","B2G24","运行状态","照明控制箱-运行状态",{"$f":"VLOOKUP(AH56,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ56&\"_\"&VLOOKUP(AK56,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"LCBB2G24_R"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM56&\" \"&\"AT%I\"&B43*16+1&\".6\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J56&\"*)\",\" \")","v":"LLCBB2G24_R AT%I33.6 :BOOL; (*照明控制箱B2ALr07-运行状态*)"},"LLCBB2G24_R             AT%I33.6       :BOOL; (*照明控制箱B2ALr07-运行状态*)",null,"L01\\L01LCBB2G24_R","照明控制箱B2ALr07-运行状态",10270]
[".",{"$nulls":4},16,null,16,"C","照明控制箱B2ALr07-自动状态",{"$nulls":16},"B2ALr07",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL57,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL57,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":4},"照明控制箱","B2ALr07","B2G24","自动状态","照明控制箱-自动状态",{"$f":"VLOOKUP(AH57,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ57&\"_\"&VLOOKUP(AK57,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"LCBB2G24_A"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM57&\" \"&\"AT%I\"&B43*16+1&\".7\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J57&\"*)\",\" \")","v":"LLCBB2G24_A AT%I33.7 :BOOL; (*照明控制箱B2ALr07-自动状态*)"},"LLCBB2G24_A             AT%I33.7       :BOOL; (*照明控制箱B2ALr07-自动状态*)",null,"L01\\L01LCBB2G24_A","照明控制箱B2ALr07-自动状态",10271]
[null,"IOM.0801R D7",{"$nulls":38},{"$f":"\"(* \"&B63&\"地址: \"&B60&\" *)\"","v":"(* IOM 0801R地址: 3 *)"}]
[null,"addr",1,{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(DEC2BIN(B60),REPT(0,5))),5,1))","v":1},{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(DEC2BIN(B60),REPT(0,5))),5,1))","v":1},1,null,1,"C",{"$f":"AH59&AA59&\"-\"&AK59","v":"照明控制箱B2ALr07-运行状态"},{"$nulls":16},{"$f":"IF(AI59=\"\",\"\",AI59)","v":"B2ALr07"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL59,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL59,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":4},"照明控制箱","B2ALr07","B2G25","运行状态",{"$f":"AH59&\"-\"&AK59","v":"照明控制箱-运行状态"},{"$f":"VLOOKUP(AH59,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ59&\"_\"&VLOOKUP(AK59,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"LCBB2G25_R"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM59&\" \"&\"AT%I\"&B60*16&\".0\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J59&\"*)\",\" \")","v":"LLCBB2G25_R AT%I48.0 :BOOL; (*照明控制箱B2ALr07-运行状态*)"},{"$f":"IFERROR(REPLACE(REPLACE(AN59,SEARCH(\"AT%\",AN59),,REPT(\" \",25-SEARCH(\"AT%\",AN59))),SEARCH(\":\",REPLACE(AN59,SEARCH(\"AT%\",AN59),,REPT(\" \",25-SEARCH(\"AT%\",AN59)))),,REPT(\" \",40-SEARCH(\":\",REPLACE(AN59,SEARCH(\"AT%\",AN59),,REPT(\" \",25-SEARCH(\"AT%\",AN59)))))),\" \")","v":"LLCBB2G25_R             AT%I48.0       :BOOL; (*照明控制箱B2ALr07-运行状态*)"},null,{"$f":"$B$2&\"\\\"&$B$2&AM59","v":"L01\\L01LCBB2G25_R"},{"$f":"J59","v":"照明控制箱B2ALr07-运行状态"},{"$f":"10000+($B60*16*8+F59-1)","v":10384}]
[null,3,2,{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(DEC2BIN(B60),REPT(0,5))),4,1))","v":1},{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(DEC2BIN(B60),REPT(0,5))),4,1))","v":1},2,null,2,"C","照明控制箱B2ALr07-自动状态",{"$nulls":16},"B2ALr07",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL60,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL60,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":4},"照明控制箱","B2ALr07","B2G25","自动状态","照明控制箱-自动状态",{"$f":"VLOOKUP(AH60,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ60&\"_\"&VLOOKUP(AK60,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"LCBB2G25_A"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM60&\" \"&\"AT%I\"&B60*16&\".1\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J60&\"*)\",\" \")","v":"LLCBB2G25_A AT%I48.1 :BOOL; (*照明控制箱B2ALr07-自动状态*)"},"LLCBB2G25_A             AT%I48.1       :BOOL; (*照明控制箱B2ALr07-自动状态*)",null,"L01\\L01LCBB2G25_A","照明控制箱B2ALr07-自动状态",{"$f":"AS59+1","v":10385}]
[null,"kbs",3,{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(DEC2BIN(B60),REPT(0,5))),3,1))","v":0},{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(DEC2BIN(B60),REPT(0,5))),3,1))","v":0},3,null,3,"C","排烟机B2ATE(PY)07-运行状态",{"$nulls":16},"B2ATE(PY)07",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL61,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL61,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":4},"排烟机","B2ATE(PY)07","B2G01","运行状态","排烟机-运行状态",{"$f":"VLOOKUP(AH61,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ61&\"_\"&VLOOKUP(AK61,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"ESFB2G01_R"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM61&\" \"&\"AT%I\"&B60*16&\".2\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J61&\"*)\",\" \")","v":"LESFB2G01_R AT%I48.2 :BOOL; (*排烟机B2ATE(PY)07-运行状态*)"},"LESFB2G01_R             AT%I48.2       :BOOL; (*排烟机B2ATE(PY)07-运行状态*)",null,"L01\\L01ESFB2G01_R","排烟机B2ATE(PY)07-运行状态",10386]
[null,50,4,{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(DEC2BIN(B60),REPT(0,5))),2,1))","v":0},{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(DEC2BIN(B60),REPT(0,5))),2,1))","v":0},4,null,4,"C","排烟机B2ATE(PY)07-故障状态",{"$nulls":16},"B2ATE(PY)07",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL62,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL62,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":4},"排烟机","B2ATE(PY)07","B2G01","故障状态","排烟机-故障状态",{"$f":"VLOOKUP(AH62,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ62&\"_\"&VLOOKUP(AK62,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"ESFB2G01_F"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM62&\" \"&\"AT%I\"&B60*16&\".3\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J62&\"*)\",\" \")","v":"LESFB2G01_F AT%I48.3 :BOOL; (*排烟机B2ATE(PY)07-故障状态*)"},"LESFB2G01_F             AT%I48.3       :BOOL; (*排烟机B2ATE(PY)07-故障状态*)",null,"L01\\L01ESFB2G01_F","排烟机B2ATE(PY)07-故障状态",10387]
[null,"IOM 0801R",5,{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(DEC2BIN(B60),REPT(0,5))),1,1))","v":0},{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(DEC2BIN(B60),REPT(0,5))),1,1))","v":0},5,null,5,"C","排烟机B2ATE(PY)07-自动状态",{"$nulls":16},"B2ATE(PY)07",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL63,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL63,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":4},"排烟机","B2ATE(PY)07","B2G01","自动状态","排烟机-自动状态",{"$f":"VLOOKUP(AH63,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ63&\"_\"&VLOOKUP(AK63,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"ESFB2G01_A"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM63&\" \"&\"AT%I\"&B60*16&\".4\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J63&\"*)\",\" \")","v":"LESFB2G01_A AT%I48.4 :BOOL; (*排烟机B2ATE(PY)07-自动状态*)"},"LESFB2G01_A             AT%I48.4       :BOOL; (*排烟机B2ATE(PY)07-自动状态*)",null,"L01\\L01ESFB2G01_A","排烟机B2ATE(PY)07-自动状态",10388]
[null,null,6,{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(IF(B62=20,1,IF(B62=50,10,IF(B62=125,11,IF(B62=250,100,IF(B62=500,101,IF(B62=800,110,IF(B62=1000,111,0))))))),REPT(0,3))),3,1))","v":0},{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(IF(B62=20,1,IF(B62=50,10,IF(B62=125,11,IF(B62=250,100,IF(B62=500,101,IF(B62=800,110,IF(B62=1000,111,0))))))),REPT(0,3))),3,1))","v":0},6,null,6,"C","排烟机B2ATE(PY)07-运行状态",{"$nulls":16},"B2ATE(PY)07",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL64,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL64,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":4},"排烟机","B2ATE(PY)07","B2G02","运行状态","排烟机-运行状态",{"$f":"VLOOKUP(AH64,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ64&\"_\"&VLOOKUP(AK64,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"ESFB2G02_R"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM64&\" \"&\"AT%I\"&B60*16&\".5\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J64&\"*)\",\" \")","v":"LESFB2G02_R AT%I48.5 :BOOL; (*排烟机B2ATE(PY)07-运行状态*)"},"LESFB2G02_R             AT%I48.5       :BOOL; (*排烟机B2ATE(PY)07-运行状态*)",null,"L01\\L01ESFB2G02_R","排烟机B2ATE(PY)07-运行状态",10389]
[null,null,7,{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(IF(B62=20,1,IF(B62=50,10,IF(B62=125,11,IF(B62=250,100,IF(B62=500,101,IF(B62=800,110,IF(B62=1000,111,0))))))),REPT(0,3))),2,1))","v":1},{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(IF(B62=20,1,IF(B62=50,10,IF(B62=125,11,IF(B62=250,100,IF(B62=500,101,IF(B62=800,110,IF(B62=1000,111,0))))))),REPT(0,3))),2,1))","v":1},7,null,7,"C","排烟机B2ATE(PY)07-故障状态",{"$nulls":16},"B2ATE(PY)07",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL65,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL65,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":4},"排烟机","B2ATE(PY)07","B2G02","故障状态","排烟机-故障状态",{"$f":"VLOOKUP(AH65,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ65&\"_\"&VLOOKUP(AK65,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"ESFB2G02_F"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM65&\" \"&\"AT%I\"&B60*16&\".6\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J65&\"*)\",\" \")","v":"LESFB2G02_F AT%I48.6 :BOOL; (*排烟机B2ATE(PY)07-故障状态*)"},"LESFB2G02_F             AT%I48.6       :BOOL; (*排烟机B2ATE(PY)07-故障状态*)",null,"L01\\L01ESFB2G02_F","排烟机B2ATE(PY)07-故障状态",10390]
[".",null,8,{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(IF(B62=20,1,IF(B62=50,10,IF(B62=125,11,IF(B62=250,100,IF(B62=500,101,IF(B62=800,110,IF(B62=1000,111,0))))))),REPT(0,3))),1,1))","v":0},{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(IF(B62=20,1,IF(B62=50,10,IF(B62=125,11,IF(B62=250,100,IF(B62=500,101,IF(B62=800,110,IF(B62=1000,111,0))))))),REPT(0,3))),1,1))","v":0},8,null,8,"C","排烟机B2ATE(PY)07-自动状态",{"$nulls":16},"B2ATE(PY)07",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL66,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL66,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":4},"排烟机","B2ATE(PY)07","B2G02","自动状态","排烟机-自动状态",{"$f":"VLOOKUP(AH66,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ66&\"_\"&VLOOKUP(AK66,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"ESFB2G02_A"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM66&\" \"&\"AT%I\"&B60*16&\".7\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J66&\"*)\",\" \")","v":"LESFB2G02_A AT%I48.7 :BOOL; (*排烟机B2ATE(PY)07-自动状态*)"},"LESFB2G02_A             AT%I48.7       :BOOL; (*排烟机B2ATE(PY)07-自动状态*)",null,"L01\\L01ESFB2G02_A","排烟机B2ATE(PY)07-自动状态",10391]
[null,{"$f":"B72","v":"IOM 1601D"},{"$nulls":38},{"$f":"\"(* \"&B72&\"地址: \"&B69&\" *)\"","v":"(* IOM 1601D地址: 4 *)"}]
[null,"addr",1,{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(DEC2BIN(B69),REPT(0,5))),5,1))","v":0},{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(DEC2BIN(B69),REPT(0,5))),5,1))","v":0},1,null,"1+","1-",{"$f":"AH68&AA68&\"-\"&AK68","v":"照明控制箱B2ALr07-启停控制"},{"$nulls":16},{"$f":"IF(AI68=\"\",\"\",AI68)","v":"B2ALr07"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL68,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL68,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":4},"照明控制箱","B2ALr07","B2G01","启停控制",{"$f":"AH68&\"-\"&AK68","v":"照明控制箱-启停控制"},{"$f":"VLOOKUP(AH68,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ68&\"_\"&VLOOKUP(AK68,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"LCBB2G01_C"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM68&\" \"&\"AT%Q\"&B69*16&\".0\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J68&\"*)\",\" \")","v":"LLCBB2G01_C AT%Q64.0 :BOOL; (*照明控制箱B2ALr07-启停控制*)"},{"$f":"IFERROR(REPLACE(REPLACE(AN68,SEARCH(\"AT%\",AN68),,REPT(\" \",25-SEARCH(\"AT%\",AN68))),SEARCH(\":\",REPLACE(AN68,SEARCH(\"AT%\",AN68),,REPT(\" \",25-SEARCH(\"AT%\",AN68)))),,REPT(\" \",40-SEARCH(\":\",REPLACE(AN68,SEARCH(\"AT%\",AN68),,REPT(\" \",25-SEARCH(\"AT%\",AN68)))))),\" \")","v":"LLCBB2G01_C             AT%Q64.0       :BOOL; (*照明控制箱B2ALr07-启停控制*)"},null,{"$f":"$B$2&\"\\\"&$B$2&AM68","v":"L01\\L01LCBB2G01_C"},{"$f":"J68","v":"照明控制箱B2ALr07-启停控制"},{"$f":"($B69*16*8+F68-1)","v":512}]
[null,4,2,{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(DEC2BIN(B69),REPT(0,5))),4,1))","v":0},{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(DEC2BIN(B69),REPT(0,5))),4,1))","v":0},2,null,"2+","2-","照明控制箱B2ALr07-启停控制",{"$nulls":16},"B2ALr07",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL69,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL69,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":4},"照明控制箱","B2ALr07","B2G02","启停控制","照明控制箱-启停控制",{"$f":"VLOOKUP(AH69,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ69&\"_\"&VLOOKUP(AK69,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"LCBB2G02_C"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM69&\" \"&\"AT%Q\"&B69*16&\".1\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J69&\"*)\",\" \")","v":"LLCBB2G02_C AT%Q64.1 :BOOL; (*照明控制箱B2ALr07-启停控制*)"},"LLCBB2G02_C             AT%Q64.1       :BOOL; (*照明控制箱B2ALr07-启停控制*)",null,"L01\\L01LCBB2G02_C","照明控制箱B2ALr07-启停控制",{"$f":"AS68+1","v":513}]
[null,"kbs",3,{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(DEC2BIN(B69),REPT(0,5))),3,1))","v":1},{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(DEC2BIN(B69),REPT(0,5))),3,1))","v":1},3,null,"3+","3-","照明控制箱B2ALr07-启停控制",{"$nulls":16},"B2ALr07",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL70,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL70,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":4},"照明控制箱","B2ALr07","B2G03","启停控制","照明控制箱-启停控制",{"$f":"VLOOKUP(AH70,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ70&\"_\"&VLOOKUP(AK70,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"LCBB2G03_C"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM70&\" \"&\"AT%Q\"&B69*16&\".2\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J70&\"*)\",\" \")","v":"LLCBB2G03_C AT%Q64.2 :BOOL; (*照明控制箱B2ALr07-启停控制*)"},"LLCBB2G03_C             AT%Q64.2       :BOOL; (*照明控制箱B2ALr07-启停控制*)",null,"L01\\L01LCBB2G03_C","照明控制箱B2ALr07-启停控制",514]
[null,50,4,{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(DEC2BIN(B69),REPT(0,5))),2,1))","v":0},{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(DEC2BIN(B69),REPT(0,5))),2,1))","v":0},4,null,"4+","4-","照明控制箱B2ALr07-启停控制",{"$nulls":16},"B2ALr07",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL71,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL71,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":4},"照明控制箱","B2ALr07","B2G04","启停控制","照明控制箱-启停控制",{"$f":"VLOOKUP(AH71,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ71&\"_\"&VLOOKUP(AK71,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"LCBB2G04_C"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM71&\" \"&\"AT%Q\"&B69*16&\".3\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J71&\"*)\",\" \")","v":"LLCBB2G04_C AT%Q64.3 :BOOL; (*照明控制箱B2ALr07-启停控制*)"},"LLCBB2G04_C             AT%Q64.3       :BOOL; (*照明控制箱B2ALr07-启停控制*)",null,"L01\\L01LCBB2G04_C","照明控制箱B2ALr07-启停控制",515]
[null,"IOM 1601D",5,{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(DEC2BIN(B69),REPT(0,5))),1,1))","v":0},{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(DEC2BIN(B69),REPT(0,5))),1,1))","v":0},5,null,"5+","5-","照明控制箱B2ALr07-启停控制",{"$nulls":16},"B2ALr07",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL72,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL72,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":4},"照明控制箱","B2ALr07","B2G05","启停控制","照明控制箱-启停控制",{"$f":"VLOOKUP(AH72,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ72&\"_\"&VLOOKUP(AK72,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"LCBB2G05_C"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM72&\" \"&\"AT%Q\"&B69*16&\".4\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J72&\"*)\",\" \")","v":"LLCBB2G05_C AT%Q64.4 :BOOL; (*照明控制箱B2ALr07-启停控制*)"},"LLCBB2G05_C             AT%Q64.4       :BOOL; (*照明控制箱B2ALr07-启停控制*)",null,"L01\\L01LCBB2G05_C","照明控制箱B2ALr07-启停控制",516]
[null,null,6,{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(IF(B71=20,1,IF(B71=50,10,IF(B71=125,11,IF(B71=250,100,IF(B71=500,101,IF(B71=800,110,IF(B71=1000,111,0))))))),REPT(0,3))),3,1))","v":0},{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(IF(B71=20,1,IF(B71=50,10,IF(B71=125,11,IF(B71=250,100,IF(B71=500,101,IF(B71=800,110,IF(B71=1000,111,0))))))),REPT(0,3))),3,1))","v":0},6,null,"6+","6-","照明控制箱B2ALr07-启停控制",{"$nulls":16},"B2ALr07",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL73,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL73,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":4},"照明控制箱","B2ALr07","B2G06","启停控制","照明控制箱-启停控制",{"$f":"VLOOKUP(AH73,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ73&\"_\"&VLOOKUP(AK73,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"LCBB2G06_C"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM73&\" \"&\"AT%Q\"&B69*16&\".5\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J73&\"*)\",\" \")","v":"LLCBB2G06_C AT%Q64.5 :BOOL; (*照明控制箱B2ALr07-启停控制*)"},"LLCBB2G06_C             AT%Q64.5       :BOOL; (*照明控制箱B2ALr07-启停控制*)",null,"L01\\L01LCBB2G06_C","照明控制箱B2ALr07-启停控制",517]
[null,null,7,{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(IF(B71=20,1,IF(B71=50,10,IF(B71=125,11,IF(B71=250,100,IF(B71=500,101,IF(B71=800,110,IF(B71=1000,111,0))))))),REPT(0,3))),2,1))","v":1},{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(IF(B71=20,1,IF(B71=50,10,IF(B71=125,11,IF(B71=250,100,IF(B71=500,101,IF(B71=800,110,IF(B71=1000,111,0))))))),REPT(0,3))),2,1))","v":1},7,null,"7+","7-","照明控制箱B2ALr07-启停控制",{"$nulls":16},"B2ALr07",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL74,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL74,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":4},"照明控制箱","B2ALr07","B2G07","启停控制","照明控制箱-启停控制",{"$f":"VLOOKUP(AH74,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ74&\"_\"&VLOOKUP(AK74,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"LCBB2G07_C"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM74&\" \"&\"AT%Q\"&B69*16&\".6\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J74&\"*)\",\" \")","v":"LLCBB2G07_C AT%Q64.6 :BOOL; (*照明控制箱B2ALr07-启停控制*)"},"LLCBB2G07_C             AT%Q64.6       :BOOL; (*照明控制箱B2ALr07-启停控制*)",null,"L01\\L01LCBB2G07_C","照明控制箱B2ALr07-启停控制",518]
[null,null,8,{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(IF(B71=20,1,IF(B71=50,10,IF(B71=125,11,IF(B71=250,100,IF(B71=500,101,IF(B71=800,110,IF(B71=1000,111,0))))))),REPT(0,3))),1,1))","v":0},{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(IF(B71=20,1,IF(B71=50,10,IF(B71=125,11,IF(B71=250,100,IF(B71=500,101,IF(B71=800,110,IF(B71=1000,111,0))))))),REPT(0,3))),1,1))","v":0},8,null,"8+","8-","照明控制箱B2ALr07-启停控制",{"$nulls":16},"B2ALr07",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL75,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL75,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":4},"照明控制箱","B2ALr07","B2G08","启停控制","照明控制箱-启停控制",{"$f":"VLOOKUP(AH75,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ75&\"_\"&VLOOKUP(AK75,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"LCBB2G08_C"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM75&\" \"&\"AT%Q\"&B69*16&\".7\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J75&\"*)\",\" \")","v":"LLCBB2G08_C AT%Q64.7 :BOOL; (*照明控制箱B2ALr07-启停控制*)"},"LLCBB2G08_C             AT%Q64.7       :BOOL; (*照明控制箱B2ALr07-启停控制*)",null,"L01\\L01LCBB2G08_C","照明控制箱B2ALr07-启停控制",519]
[{"$nulls":5},9,null,"9+","9-","照明控制箱B2ALr07-启停控制",{"$nulls":16},"B2ALr07",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL76,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL76,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":4},"照明控制箱","B2ALr07","B2G09","启停控制","照明控制箱-启停控制",{"$f":"VLOOKUP(AH76,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ76&\"_\"&VLOOKUP(AK76,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"LCBB2G09_C"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM76&\" \"&\"AT%Q\"&B69*16+1&\".0\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J76&\"*)\",\" \")","v":"LLCBB2G09_C AT%Q65.0 :BOOL; (*照明控制箱B2ALr07-启停控制*)"},"LLCBB2G09_C             AT%Q65.0       :BOOL; (*照明控制箱B2ALr07-启停控制*)",null,"L01\\L01LCBB2G09_C","照明控制箱B2ALr07-启停控制",520]
[{"$nulls":5},10,null,"10+","10-","照明控制箱B2ALr07-启停控制",{"$nulls":16},"B2ALr07",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL77,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL77,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":4},"照明控制箱","B2ALr07","B2G10","启停控制","照明控制箱-启停控制",{"$f":"VLOOKUP(AH77,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ77&\"_\"&VLOOKUP(AK77,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"LCBB2G10_C"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM77&\" \"&\"AT%Q\"&B69*16+1&\".1\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J77&\"*)\",\" \")","v":"LLCBB2G10_C AT%Q65.1 :BOOL; (*照明控制箱B2ALr07-启停控制*)"},"LLCBB2G10_C             AT%Q65.1       :BOOL; (*照明控制箱B2ALr07-启停控制*)",null,"L01\\L01LCBB2G10_C","照明控制箱B2ALr07-启停控制",521]
[{"$nulls":5},11,null,"11+","11-","照明控制箱B2ALr07-启停控制",{"$nulls":16},"B2ALr07",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL78,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL78,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":4},"照明控制箱","B2ALr07","B2G11","启停控制","照明控制箱-启停控制",{"$f":"VLOOKUP(AH78,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ78&\"_\"&VLOOKUP(AK78,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"LCBB2G11_C"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM78&\" \"&\"AT%Q\"&B69*16+1&\".2\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J78&\"*)\",\" \")","v":"LLCBB2G11_C AT%Q65.2 :BOOL; (*照明控制箱B2ALr07-启停控制*)"},"LLCBB2G11_C             AT%Q65.2       :BOOL; (*照明控制箱B2ALr07-启停控制*)",null,"L01\\L01LCBB2G11_C","照明控制箱B2ALr07-启停控制",522]
[{"$nulls":5},12,null,"12+","12-","照明控制箱B2ALr07-启停控制",{"$nulls":16},"B2ALr07",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL79,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL79,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":4},"照明控制箱","B2ALr07","B2G12","启停控制","照明控制箱-启停控制",{"$f":"VLOOKUP(AH79,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ79&\"_\"&VLOOKUP(AK79,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"LCBB2G12_C"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM79&\" \"&\"AT%Q\"&B69*16+1&\".3\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J79&\"*)\",\" \")","v":"LLCBB2G12_C AT%Q65.3 :BOOL; (*照明控制箱B2ALr07-启停控制*)"},"LLCBB2G12_C             AT%Q65.3       :BOOL; (*照明控制箱B2ALr07-启停控制*)",null,"L01\\L01LCBB2G12_C","照明控制箱B2ALr07-启停控制",523]
[{"$nulls":5},13,null,"13+","13-","照明控制箱B2ALr07-启停控制",{"$nulls":16},"B2ALr07",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL80,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL80,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":4},"照明控制箱","B2ALr07","B2G13","启停控制","照明控制箱-启停控制",{"$f":"VLOOKUP(AH80,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ80&\"_\"&VLOOKUP(AK80,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"LCBB2G13_C"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM80&\" \"&\"AT%Q\"&B69*16+1&\".4\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J80&\"*)\",\" \")","v":"LLCBB2G13_C AT%Q65.4 :BOOL; (*照明控制箱B2ALr07-启停控制*)"},"LLCBB2G13_C             AT%Q65.4       :BOOL; (*照明控制箱B2ALr07-启停控制*)",null,"L01\\L01LCBB2G13_C","照明控制箱B2ALr07-启停控制",524]
[{"$nulls":5},14,null,"14+","14-","照明控制箱B2ALr07-启停控制",{"$nulls":16},"B2ALr07",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL81,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL81,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":4},"照明控制箱","B2ALr07","B2G14","启停控制","照明控制箱-启停控制",{"$f":"VLOOKUP(AH81,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ81&\"_\"&VLOOKUP(AK81,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"LCBB2G14_C"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM81&\" \"&\"AT%Q\"&B69*16+1&\".5\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J81&\"*)\",\" \")","v":"LLCBB2G14_C AT%Q65.5 :BOOL; (*照明控制箱B2ALr07-启停控制*)"},"LLCBB2G14_C             AT%Q65.5       :BOOL; (*照明控制箱B2ALr07-启停控制*)",null,"L01\\L01LCBB2G14_C","照明控制箱B2ALr07-启停控制",525]
[{"$nulls":5},15,null,"15+","15-","照明控制箱B2ALr07-启停控制",{"$nulls":16},"B2ALr07",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL82,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL82,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":4},"照明控制箱","B2ALr07","B2G15","启停控制","照明控制箱-启停控制",{"$f":"VLOOKUP(AH82,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ82&\"_\"&VLOOKUP(AK82,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"LCBB2G15_C"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM82&\" \"&\"AT%Q\"&B69*16+1&\".6\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J82&\"*)\",\" \")","v":"LLCBB2G15_C AT%Q65.6 :BOOL; (*照明控制箱B2ALr07-启停控制*)"},"LLCBB2G15_C             AT%Q65.6       :BOOL; (*照明控制箱B2ALr07-启停控制*)",null,"L01\\L01LCBB2G15_C","照明控制箱B2ALr07-启停控制",526]
[".",{"$nulls":4},16,null,"16+","16-","照明控制箱B2ALr07-启停控制",{"$nulls":16},"B2ALr07",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL83,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL83,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":4},"照明控制箱","B2ALr07","B2G16","启停控制","照明控制箱-启停控制",{"$f":"VLOOKUP(AH83,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ83&\"_\"&VLOOKUP(AK83,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"LCBB2G16_C"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM83&\" \"&\"AT%Q\"&B69*16+1&\".7\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J83&\"*)\",\" \")","v":"LLCBB2G16_C AT%Q65.7 :BOOL; (*照明控制箱B2ALr07-启停控制*)"},"LLCBB2G16_C             AT%Q65.7       :BOOL; (*照明控制箱B2ALr07-启停控制*)",null,"L01\\L01LCBB2G16_C","照明控制箱B2ALr07-启停控制",527]
[null,{"$f":"B89","v":"IOM 1601D"},{"$nulls":38},{"$f":"\"(* \"&B89&\"地址: \"&B86&\" *)\"","v":"(* IOM 1601D地址: 5 *)"}]
[null,"addr",1,{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(DEC2BIN(B86),REPT(0,5))),5,1))","v":1},{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(DEC2BIN(B86),REPT(0,5))),5,1))","v":1},1,null,"1+","1-",{"$f":"AH85&AA85&\"-\"&AK85","v":"照明控制箱B2ALr07-启停控制"},{"$nulls":16},{"$f":"IF(AI85=\"\",\"\",AI85)","v":"B2ALr07"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL85,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL85,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":4},"照明控制箱","B2ALr07","B2G17","启停控制",{"$f":"AH85&\"-\"&AK85","v":"照明控制箱-启停控制"},{"$f":"VLOOKUP(AH85,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ85&\"_\"&VLOOKUP(AK85,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"LCBB2G17_C"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM85&\" \"&\"AT%Q\"&B86*16&\".0\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J85&\"*)\",\" \")","v":"LLCBB2G17_C AT%Q80.0 :BOOL; (*照明控制箱B2ALr07-启停控制*)"},{"$f":"IFERROR(REPLACE(REPLACE(AN85,SEARCH(\"AT%\",AN85),,REPT(\" \",25-SEARCH(\"AT%\",AN85))),SEARCH(\":\",REPLACE(AN85,SEARCH(\"AT%\",AN85),,REPT(\" \",25-SEARCH(\"AT%\",AN85)))),,REPT(\" \",40-SEARCH(\":\",REPLACE(AN85,SEARCH(\"AT%\",AN85),,REPT(\" \",25-SEARCH(\"AT%\",AN85)))))),\" \")","v":"LLCBB2G17_C             AT%Q80.0       :BOOL; (*照明控制箱B2ALr07-启停控制*)"},null,{"$f":"$B$2&\"\\\"&$B$2&AM85","v":"L01\\L01LCBB2G17_C"},{"$f":"J85","v":"照明控制箱B2ALr07-启停控制"},{"$f":"($B86*16*8+F85-1)","v":640}]
[null,5,2,{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(DEC2BIN(B86),REPT(0,5))),4,1))","v":0},{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(DEC2BIN(B86),REPT(0,5))),4,1))","v":0},2,null,"2+","2-","照明控制箱B2ALr07-启停控制",{"$nulls":16},"B2ALr07",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL86,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL86,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":4},"照明控制箱","B2ALr07","B2G18","启停控制","照明控制箱-启停控制",{"$f":"VLOOKUP(AH86,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ86&\"_\"&VLOOKUP(AK86,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"LCBB2G18_C"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM86&\" \"&\"AT%Q\"&B86*16&\".1\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J86&\"*)\",\" \")","v":"LLCBB2G18_C AT%Q80.1 :BOOL; (*照明控制箱B2ALr07-启停控制*)"},"LLCBB2G18_C             AT%Q80.1       :BOOL; (*照明控制箱B2ALr07-启停控制*)",null,"L01\\L01LCBB2G18_C","照明控制箱B2ALr07-启停控制",{"$f":"AS85+1","v":641}]
[null,"kbs",3,{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(DEC2BIN(B86),REPT(0,5))),3,1))","v":1},{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(DEC2BIN(B86),REPT(0,5))),3,1))","v":1},3,null,"3+","3-","照明控制箱B2ALr07-启停控制",{"$nulls":16},"B2ALr07",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL87,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL87,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":4},"照明控制箱","B2ALr07","B2G19","启停控制","照明控制箱-启停控制",{"$f":"VLOOKUP(AH87,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ87&\"_\"&VLOOKUP(AK87,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"LCBB2G19_C"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM87&\" \"&\"AT%Q\"&B86*16&\".2\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J87&\"*)\",\" \")","v":"LLCBB2G19_C AT%Q80.2 :BOOL; (*照明控制箱B2ALr07-启停控制*)"},"LLCBB2G19_C             AT%Q80.2       :BOOL; (*照明控制箱B2ALr07-启停控制*)",null,"L01\\L01LCBB2G19_C","照明控制箱B2ALr07-启停控制",642]
[null,50,4,{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(DEC2BIN(B86),REPT(0,5))),2,1))","v":0},{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(DEC2BIN(B86),REPT(0,5))),2,1))","v":0},4,null,"4+","4-","照明控制箱B2ALr07-启停控制",{"$nulls":16},"B2ALr07",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL88,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL88,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":4},"照明控制箱","B2ALr07","B2G20","启停控制","照明控制箱-启停控制",{"$f":"VLOOKUP(AH88,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ88&\"_\"&VLOOKUP(AK88,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"LCBB2G20_C"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM88&\" \"&\"AT%Q\"&B86*16&\".3\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J88&\"*)\",\" \")","v":"LLCBB2G20_C AT%Q80.3 :BOOL; (*照明控制箱B2ALr07-启停控制*)"},"LLCBB2G20_C             AT%Q80.3       :BOOL; (*照明控制箱B2ALr07-启停控制*)",null,"L01\\L01LCBB2G20_C","照明控制箱B2ALr07-启停控制",643]
[null,"IOM 1601D",5,{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(DEC2BIN(B86),REPT(0,5))),1,1))","v":0},{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(DEC2BIN(B86),REPT(0,5))),1,1))","v":0},5,null,"5+","5-","照明控制箱B2ALr07-启停控制",{"$nulls":16},"B2ALr07",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL89,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL89,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":4},"照明控制箱","B2ALr07","B2G21","启停控制","照明控制箱-启停控制",{"$f":"VLOOKUP(AH89,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ89&\"_\"&VLOOKUP(AK89,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"LCBB2G21_C"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM89&\" \"&\"AT%Q\"&B86*16&\".4\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J89&\"*)\",\" \")","v":"LLCBB2G21_C AT%Q80.4 :BOOL; (*照明控制箱B2ALr07-启停控制*)"},"LLCBB2G21_C             AT%Q80.4       :BOOL; (*照明控制箱B2ALr07-启停控制*)",null,"L01\\L01LCBB2G21_C","照明控制箱B2ALr07-启停控制",644]
[null,null,6,{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(IF(B88=20,1,IF(B88=50,10,IF(B88=125,11,IF(B88=250,100,IF(B88=500,101,IF(B88=800,110,IF(B88=1000,111,0))))))),REPT(0,3))),3,1))","v":0},{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(IF(B88=20,1,IF(B88=50,10,IF(B88=125,11,IF(B88=250,100,IF(B88=500,101,IF(B88=800,110,IF(B88=1000,111,0))))))),REPT(0,3))),3,1))","v":0},6,null,"6+","6-","照明控制箱B2ALr07-启停控制",{"$nulls":16},"B2ALr07",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL90,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL90,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":4},"照明控制箱","B2ALr07","B2G22","启停控制","照明控制箱-启停控制",{"$f":"VLOOKUP(AH90,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ90&\"_\"&VLOOKUP(AK90,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"LCBB2G22_C"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM90&\" \"&\"AT%Q\"&B86*16&\".5\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J90&\"*)\",\" \")","v":"LLCBB2G22_C AT%Q80.5 :BOOL; (*照明控制箱B2ALr07-启停控制*)"},"LLCBB2G22_C             AT%Q80.5       :BOOL; (*照明控制箱B2ALr07-启停控制*)",null,"L01\\L01LCBB2G22_C","照明控制箱B2ALr07-启停控制",645]
[null,null,7,{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(IF(B88=20,1,IF(B88=50,10,IF(B88=125,11,IF(B88=250,100,IF(B88=500,101,IF(B88=800,110,IF(B88=1000,111,0))))))),REPT(0,3))),2,1))","v":1},{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(IF(B88=20,1,IF(B88=50,10,IF(B88=125,11,IF(B88=250,100,IF(B88=500,101,IF(B88=800,110,IF(B88=1000,111,0))))))),REPT(0,3))),2,1))","v":1},7,null,"7+","7-","照明控制箱B2ALr07-启停控制",{"$nulls":16},"B2ALr07",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL91,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL91,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":4},"照明控制箱","B2ALr07","B2G23","启停控制","照明控制箱-启停控制",{"$f":"VLOOKUP(AH91,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ91&\"_\"&VLOOKUP(AK91,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"LCBB2G23_C"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM91&\" \"&\"AT%Q\"&B86*16&\".6\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J91&\"*)\",\" \")","v":"LLCBB2G23_C AT%Q80.6 :BOOL; (*照明控制箱B2ALr07-启停控制*)"},"LLCBB2G23_C             AT%Q80.6       :BOOL; (*照明控制箱B2ALr07-启停控制*)",null,"L01\\L01LCBB2G23_C","照明控制箱B2ALr07-启停控制",646]
[null,null,8,{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(IF(B88=20,1,IF(B88=50,10,IF(B88=125,11,IF(B88=250,100,IF(B88=500,101,IF(B88=800,110,IF(B88=1000,111,0))))))),REPT(0,3))),1,1))","v":0},{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(IF(B88=20,1,IF(B88=50,10,IF(B88=125,11,IF(B88=250,100,IF(B88=500,101,IF(B88=800,110,IF(B88=1000,111,0))))))),REPT(0,3))),1,1))","v":0},8,null,"8+","8-","照明控制箱B2ALr07-启停控制",{"$nulls":16},"B2ALr07",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL92,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL92,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":4},"照明控制箱","B2ALr07","B2G24","启停控制","照明控制箱-启停控制",{"$f":"VLOOKUP(AH92,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ92&\"_\"&VLOOKUP(AK92,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"LCBB2G24_C"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM92&\" \"&\"AT%Q\"&B86*16&\".7\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J92&\"*)\",\" \")","v":"LLCBB2G24_C AT%Q80.7 :BOOL; (*照明控制箱B2ALr07-启停控制*)"},"LLCBB2G24_C             AT%Q80.7       :BOOL; (*照明控制箱B2ALr07-启停控制*)",null,"L01\\L01LCBB2G24_C","照明控制箱B2ALr07-启停控制",647]
[{"$nulls":5},9,null,"9+","9-","照明控制箱B2ALr07-启停控制",{"$nulls":16},"B2ALr07",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL93,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL93,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":4},"照明控制箱","B2ALr07","B2G25","启停控制","照明控制箱-启停控制",{"$f":"VLOOKUP(AH93,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ93&\"_\"&VLOOKUP(AK93,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"LCBB2G25_C"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM93&\" \"&\"AT%Q\"&B86*16+1&\".0\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J93&\"*)\",\" \")","v":"LLCBB2G25_C AT%Q81.0 :BOOL; (*照明控制箱B2ALr07-启停控制*)"},"LLCBB2G25_C             AT%Q81.0       :BOOL; (*照明控制箱B2ALr07-启停控制*)",null,"L01\\L01LCBB2G25_C","照明控制箱B2ALr07-启停控制",648]
[{"$nulls":5},10,null,"10+","10-","排烟机B2ATE(PY)07-启停控制",{"$nulls":16},"B2ATE(PY)07",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL94,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL94,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":4},"排烟机","B2ATE(PY)07","B2G01","启停控制","排烟机-启停控制",{"$f":"VLOOKUP(AH94,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ94&\"_\"&VLOOKUP(AK94,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"ESFB2G01_C"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM94&\" \"&\"AT%Q\"&B86*16+1&\".1\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J94&\"*)\",\" \")","v":"LESFB2G01_C AT%Q81.1 :BOOL; (*排烟机B2ATE(PY)07-启停控制*)"},"LESFB2G01_C             AT%Q81.1       :BOOL; (*排烟机B2ATE(PY)07-启停控制*)",null,"L01\\L01ESFB2G01_C","排烟机B2ATE(PY)07-启停控制",649]
[{"$nulls":5},11,null,"11+","11-","排烟机B2ATE(PY)07-启停控制",{"$nulls":16},"B2ATE(PY)07",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL95,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL95,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":4},"排烟机","B2ATE(PY)07","B2G02","启停控制","排烟机-启停控制",{"$f":"VLOOKUP(AH95,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ95&\"_\"&VLOOKUP(AK95,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"ESFB2G02_C"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM95&\" \"&\"AT%Q\"&B86*16+1&\".2\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J95&\"*)\",\" \")","v":"LESFB2G02_C AT%Q81.2 :BOOL; (*排烟机B2ATE(PY)07-启停控制*)"},"LESFB2G02_C             AT%Q81.2       :BOOL; (*排烟机B2ATE(PY)07-启停控制*)",null,"L01\\L01ESFB2G02_C","排烟机B2ATE(PY)07-启停控制",650]
[{"$nulls":5},12,null,"12+","12-","-",{"$nulls":16},"",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL96,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL96,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":8},"-",{"$f":"VLOOKUP(AH96,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ96&\"_\"&VLOOKUP(AK96,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM96&\" \"&\"AT%Q\"&B86*16+1&\".3\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J96&\"*)\",\" \")","v":""},"",null,{"$error":"#N/A"},"-",651]
[{"$nulls":5},13,null,"13+","13-","-",{"$nulls":16},"",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL97,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL97,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":8},"-",{"$f":"VLOOKUP(AH97,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ97&\"_\"&VLOOKUP(AK97,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM97&\" \"&\"AT%Q\"&B86*16+1&\".4\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J97&\"*)\",\" \")","v":""},"",null,{"$error":"#N/A"},"-",652]
[{"$nulls":5},14,null,"14+","14-","-",{"$nulls":16},"",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL98,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL98,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":8},"-",{"$f":"VLOOKUP(AH98,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ98&\"_\"&VLOOKUP(AK98,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM98&\" \"&\"AT%Q\"&B86*16+1&\".5\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J98&\"*)\",\" \")","v":""},"",null,{"$error":"#N/A"},"-",653]
[{"$nulls":5},15,null,"15+","15-","-",{"$nulls":16},"",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL99,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL99,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":8},"-",{"$f":"VLOOKUP(AH99,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ99&\"_\"&VLOOKUP(AK99,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM99&\" \"&\"AT%Q\"&B86*16+1&\".6\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J99&\"*)\",\" \")","v":""},{"$f":"IFERROR(REPLACE(REPLACE(AN99,SEARCH(\"AT%\",AN99),,REPT(\" \",30-SEARCH(\"AT%\",AN99))),SEARCH(\":\",REPLACE(AN99,SEARCH(\"AT%\",AN99),,REPT(\" \",30-SEARCH(\"AT%\",AN99)))),,REPT(\" \",35-SEARCH(\":\",REPLACE(AN99,SEARCH(\"AT%\",AN99),,REPT(\" \",25-SEARCH(\"AT%\",AN99)))))),\" \")","v":""},null,{"$error":"#N/A"},"-",654]
[".",{"$nulls":4},16,null,"16+","16-","-",{"$nulls":16},"",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL100,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL100,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":8},"-",{"$f":"VLOOKUP(AH100,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ100&\"_\"&VLOOKUP(AK100,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM100&\" \"&\"AT%Q\"&B86*16+1&\".7\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J100&\"*)\",\" \")","v":""},"",null,{"$error":"#N/A"},"-",655]
[null,{"$f":"B106","v":"IOM 0401U"},{"$nulls":38},{"$f":"\"(* \"&B106&\"地址: \"&B103&\" *)\"","v":"(* IOM 0401U地址: 6 *)"}]
[null,"addr",1,{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(DEC2BIN(B103),REPT(0,5))),5,1))","v":0},{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(DEC2BIN(B103),REPT(0,5))),5,1))","v":0},1,null,1,"0V",{"$f":"AH102&AA102&\"-\"&AK102","v":"室内环境状态CO-44-一氧化碳浓度状态"},{"$nulls":16},{"$f":"IF(AI102=\"\",\"\",AI102)","v":"CO-44"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL102,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL102,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":4},"室内环境状态","CO-44","B2G01","一氧化碳浓度状态",{"$f":"AH102&\"-\"&AK102","v":"室内环境状态-一氧化碳浓度状态"},{"$f":"VLOOKUP(AH102,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ102&\"_\"&VLOOKUP(AK102,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"IESB2G01_CO"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM102&\" \"&\"AT%I\"&B103*16&\".0\"&\" \"&\":INT;\"&\" \"&\"(*\"&J102&\"*)\",\" \")","v":"LIESB2G01_CO AT%I96.0 :INT; (*室内环境状态CO-44-一氧化碳浓度状态*)"},{"$f":"IFERROR(REPLACE(REPLACE(AN102,SEARCH(\"AT%\",AN102),,REPT(\" \",25-SEARCH(\"AT%\",AN102))),SEARCH(\":\",REPLACE(AN102,SEARCH(\"AT%\",AN102),,REPT(\" \",25-SEARCH(\"AT%\",AN102)))),,REPT(\" \",40-SEARCH(\":\",REPLACE(AN102,SEARCH(\"AT%\",AN102),,REPT(\" \",25-SEARCH(\"AT%\",AN102)))))),\" \")","v":"LIESB2G01_CO            AT%I96.0       :INT; (*室内环境状态CO-44-一氧化碳浓度状态*)"},null,{"$f":"$B$2&\"\\\"&$B$2&AM102","v":"L01\\L01IESB2G01_CO"},{"$f":"J102","v":"室内环境状态CO-44-一氧化碳浓度状态"},{"$f":"30000+($B103*8+F102-1)","v":30048}]
[null,6,2,{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(DEC2BIN(B103),REPT(0,5))),4,1))","v":1},{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(DEC2BIN(B103),REPT(0,5))),4,1))","v":1},2,null,2,"0V","室内环境状态CO-45-一氧化碳浓度状态",{"$nulls":16},"CO-45",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL103,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL103,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":4},"室内环境状态","CO-45","B2G02","一氧化碳浓度状态","室内环境状态-一氧化碳浓度状态",{"$f":"VLOOKUP(AH103,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ103&\"_\"&VLOOKUP(AK103,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"IESB2G02_CO"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM103&\" \"&\"AT%I\"&B103*16+2&\".0\"&\" \"&\":INT;\"&\" \"&\"(*\"&J103&\"*)\",\" \")","v":"LIESB2G02_CO AT%I98.0 :INT; (*室内环境状态CO-45-一氧化碳浓度状态*)"},"LIESB2G02_CO            AT%I98.0       :INT; (*室内环境状态CO-45-一氧化碳浓度状态*)",null,{"$f":"$B$2&\"\\\"&$B$2&AM103","v":"L01\\L01IESB2G02_CO"},"室内环境状态CO-45-一氧化碳浓度状态",{"$f":"AS102+1","v":30049}]
[null,"kbs",3,{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(DEC2BIN(B103),REPT(0,5))),3,1))","v":1},{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(DEC2BIN(B103),REPT(0,5))),3,1))","v":1},3,null,3,"0V","室内环境状态CO-46-一氧化碳浓度状态",{"$nulls":16},"CO-46",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL104,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL104,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":4},"室内环境状态","CO-46","B2G03","一氧化碳浓度状态","室内环境状态-一氧化碳浓度状态",{"$f":"VLOOKUP(AH104,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ104&\"_\"&VLOOKUP(AK104,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"IESB2G03_CO"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM104&\" \"&\"AT%I\"&B103*16+4&\".0\"&\" \"&\":INT;\"&\" \"&\"(*\"&J104&\"*)\",\" \")","v":"LIESB2G03_CO AT%I100.0 :INT; (*室内环境状态CO-46-一氧化碳浓度状态*)"},"LIESB2G03_CO            AT%I100.0      :INT; (*室内环境状态CO-46-一氧化碳浓度状态*)",null,{"$f":"$B$2&\"\\\"&$B$2&AM104","v":"L01\\L01IESB2G03_CO"},"室内环境状态CO-46-一氧化碳浓度状态",30050]
[null,50,4,{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(DEC2BIN(B103),REPT(0,5))),2,1))","v":0},{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(DEC2BIN(B103),REPT(0,5))),2,1))","v":0},4,null,4,"0V","-",{"$nulls":16},"",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL105,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL105,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":8},"-",{"$f":"VLOOKUP(AH105,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ105&\"_\"&VLOOKUP(AK105,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM105&\" \"&\"AT%I\"&B103*16+6&\".0\"&\" \"&\":INT;\"&\" \"&\"(*\"&J105&\"*)\",\" \")","v":""},"",null,{"$f":"$B$2&\"\\\"&$B$2&AM105","v":{"$error":"#N/A"}},"-",30051]
[null,"IOM 0401U",5,{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(DEC2BIN(B103),REPT(0,5))),1,1))","v":0},{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(DEC2BIN(B103),REPT(0,5))),1,1))","v":0},{"$nulls":35},""]
[null,null,6,{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(IF(B105=20,1,IF(B105=50,10,IF(B105=125,11,IF(B105=250,100,IF(B105=500,101,IF(B105=800,110,IF(B105=1000,111,0))))))),REPT(0,3))),3,1))","v":0},{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(IF(B105=20,1,IF(B105=50,10,IF(B105=125,11,IF(B105=250,100,IF(B105=500,101,IF(B105=800,110,IF(B105=1000,111,0))))))),REPT(0,3))),3,1))","v":0},{"$nulls":35},""]
[null,null,7,{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(IF(B105=20,1,IF(B105=50,10,IF(B105=125,11,IF(B105=250,100,IF(B105=500,101,IF(B105=800,110,IF(B105=1000,111,0))))))),REPT(0,3))),2,1))","v":1},{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(IF(B105=20,1,IF(B105=50,10,IF(B105=125,11,IF(B105=250,100,IF(B105=500,101,IF(B105=800,110,IF(B105=1000,111,0))))))),REPT(0,3))),2,1))","v":1},{"$nulls":35},""]
[".",null,8,{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(IF(B105=20,1,IF(B105=50,10,IF(B105=125,11,IF(B105=250,100,IF(B105=500,101,IF(B105=800,110,IF(B105=1000,111,0))))))),REPT(0,3))),1,1))","v":0},{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(IF(B105=20,1,IF(B105=50,10,IF(B105=125,11,IF(B105=250,100,IF(B105=500,101,IF(B105=800,110,IF(B105=1000,111,0))))))),REPT(0,3))),1,1))","v":0}]

{"sheet":"B203","index":19,"n_rows":126,"n_cols":45,"rows_kept":126,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[0,9,0,25],[3,1,3,28],[3,29,3,31],[3,32,3,40],[3,41,3,44],[4,27,4,28],[7,5,7,6],[7,9,7,25],[8,5,8,6],[8,9,8,25],[9,5,9,6],[9,9,9,25],[10,5,10,6],[10,9,10,25],[11,5,11,6],[11,9,11,25],[12,5,12,6],[12,9,12,25],[13,5,13,6],[13,9,13,25],[14,5,14,6],[14,9,14,25],[15,5,15,6],[15,9,15,25],[16,5,16,6],[16,9,16,25],[17,5,17,6],[17,9,17,25],[18,5,18,6],[18,9,18,25],[19,5,19,6],[19,9,19,25],[20,5,20,6],[20,9,20,25],[21,5,21,6],[21,9,21,25],[22,5,22,6],[22,9,22,25],[24,5,24,6],[24,9,24,25],[25,5,25,6],[25,9,25,25],[26,5,26,6],[26,9,26,25],[27,5,27,6],[27,9,27,25],[28,5,28,6],[28,9,28,25],[29,5,29,6],[29,9,29,25],[30,5,30,6],[30,9,30,25],[31,5,31,6],[31,9,31,25],[32,5,32,6],[32,9,32,25],[33,5,33,6],[33,9,33,25],[34,5,34,6],[34,9,34,25],[35,5,35,6],[35,9,35,25],[36,5,36,6],[36,9,36,25],[37,5,37,6],[37,9,37,25],[38,5,38,6],[38,9,38,25],[39,5,39,6],[39,9,39,25],[41,5,41,6],[41,9,41,25],[42,5,42,6],[42,9,42,25],[43,5,43,6],[43,9,43,25],[44,5,44,6],[44,9,44,25],[45,5,45,6],[45,9,45,25],[46,5,46,6],[46,9,46,25],[47,5,47,6],[47,9,47,25],[48,5,48,6],[48,9,48,25],[49,5,49,6],[49,9,49,25],[50,5,50,6],[50,9,50,25],[51,5,51,6],[51,9,51,25],[52,5,52,6],[52,9,52,25],[53,5,53,6],[53,9,53,25],[54,5,54,6],[54,9,54,25],[55,5,55,6],[55,9,55,25],[56,5,56,6],[56,9,56,25],[58,5,58,6],[58,9,58,25],[59,5,59,6],[59,9,59,25],[60,5,60,6],[60,9,60,25],[61,5,61,6],[61,9,61,25],[62,5,62,6],[62,9,62,25],[63,5,63,6],[63,9,63,25],[64,5,64,6],[64,9,64,25],[65,5,65,6],[65,9,65,25],[66,5,66,6],[66,9,66,25],[67,5,67,6],[67,9,67,25],[68,5,68,6],[68,9,68,25],[69,5,69,6],[69,9,69,25],[70,5,70,6],[70,9,70,25],[71,5,71,6],[71,9,71,25],[72,5,72,6],[72,9,72,25],[73,5,73,6],[73,9,73,25],[75,5,75,6],[75,9,75,25],[76,5,76,6],[76,9,76,25],[77,5,77,6],[77,9,77,25],[78,5,78,6],[78,9,78,25],[79,5,79,6],[79,9,79,25],[80,5,80,6],[80,9,80,25],[81,5,81,6],[81,9,81,25],[82,5,82,6],[82,9,82,25],[83,5,83,6],[83,9,83,25],[84,5,84,6],[84,9,84,25],[85,5,85,6],[85,9,85,25],[86,5,86,6],[86,9,86,25],[87,5,87,6],[87,9,87,25],[88,5,88,6],[88,9,88,25],[89,5,89,6],[89,9,89,25],[90,5,90,6],[90,9,90,25],[92,5,92,6],[92,9,92,25],[93,5,93,6],[93,9,93,25],[94,5,94,6],[94,9,94,25],[95,5,95,6],[95,9,95,25],[96,5,96,6],[96,9,96,25],[97,5,97,6],[97,9,97,25],[98,5,98,6],[98,9,98,25],[99,5,99,6],[99,9,99,25],[100,5,100,6],[100,9,100,25],[101,5,101,6],[101,9,101,25],[102,5,102,6],[102,9,102,25],[103,5,103,6],[103,9,103,25],[104,5,104,6],[104,9,104,25],[105,5,105,6],[105,9,105,25],[106,5,106,6],[106,9,106,25],[107,5,107,6],[107,9,107,25],[109,5,109,6],[109,9,109,25],[110,5,110,6],[110,9,110,25],[111,5,111,6],[111,9,111,25],[112,5,112,6],[112,9,112,25],[113,5,113,6],[113,9,113,25],[114,5,114,6],[114,9,114,25],[115,5,115,6],[115,9,115,25],[116,5,116,6],[116,9,116,25],[118,5,118,6],[118,9,118,25],[119,5,119,6],[119,9,119,25],[120,5,120,6],[120,9,120,25],[121,5,121,6],[121,9,121,25],[122,5,122,6],[122,9,122,25],[123,5,123,6],[123,9,123,25],[124,5,124,6],[124,9,124,25],[125,5,125,6],[125,9,125,25],[4,1,5,1],[11,1,22,1],[28,1,39,1],[45,1,56,1],[62,1,73,1],[79,1,90,1],[96,1,107,1],[113,1,116,1],[122,1,125,1],[4,26,5,26],[4,29,5,29],[4,30,5,30],[4,31,5,31],[4,32,5,32],[4,33,5,33],[4,34,5,34],[4,35,5,35],[4,36,5,36],[4,37,5,37],[4,38,5,38],[4,39,5,39],[4,40,5,40],[4,41,5,41],[4,42,5,42],[4,43,5,43],[4,44,5,44],[49,2,56,4],[66,2,73,4],[83,2,90,4],[100,2,107,4],[4,2,5,4],[4,5,5,6],[4,7,5,8],[4,9,5,25],[15,2,22,4],[32,2,39,4]]}
[null,4.5,1.5,1.5,1.5,1.5,1.5,1.75,1.75,35,{"$nulls":16},15,10,10]
[12,"L01",0,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,null,"X","X","X","X"]
[12,null,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,{"$nulls":8},20]
[25,"DDC-X-X 现场实施段",{"$nulls":27},"调试记录段",null,null,"下位机声明段",{"$nulls":8},"上位机声明段"]
[20,"模块类型","拨码\n设置",null,null,"点位序号",null,"端子编号",null,"线缆功能.auto",{"$nulls":16},"设备编号.auto","前端接线备注.auto",null,"DBG","调试记录","调试备注","PRG","设备类型","设备编号","程序编号","点位功能","接线备注\n判断区","变量名.auto","编程变量声明.auto","编程变量声明(结构整理).auto","HMI","上位机组态.auto","上位机注释.auto","MODBUS偏置量.auto"]
[20,{"$nulls":26},"端子编号","线色备注"]
[null,"IOM.1601R D7",{"$nulls":38},{"$f":"\"(* \"&B12&\"地址: \"&B9&\" *)\"","v":"(* IOM 1601R地址: 7 *)"}]
[null,"addr",1,{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(DEC2BIN(B9),REPT(0,5))),5,1))","v":1},{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(DEC2BIN(B9),REPT(0,5))),5,1))","v":1},1,null,1,"C",{"$f":"AH8&AA8&\"-\"&AK8","v":"照明控制箱B2ALr04-运行状态"},{"$nulls":16},{"$f":"IF(AI8=\"\",\"\",AI8)","v":"B2ALr04"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL8,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL8,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":4},"照明控制箱","B2ALr04","B2C01","运行状态",{"$f":"AH8&\"-\"&AK8","v":"照明控制箱-运行状态"},{"$f":"VLOOKUP(AH8,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ8&\"_\"&VLOOKUP(AK8,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"LCBB2C01_R"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM8&\" \"&\"AT%I\"&B9*16&\".0\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J8&\"*)\",\" \")","v":"LLCBB2C01_R AT%I112.0 :BOOL; (*照明控制箱B2ALr04-运行状态*)"},{"$f":"IFERROR(REPLACE(REPLACE(AN8,SEARCH(\"AT%\",AN8),,REPT(\" \",25-SEARCH(\"AT%\",AN8))),SEARCH(\":\",REPLACE(AN8,SEARCH(\"AT%\",AN8),,REPT(\" \",25-SEARCH(\"AT%\",AN8)))),,REPT(\" \",40-SEARCH(\":\",REPLACE(AN8,SEARCH(\"AT%\",AN8),,REPT(\" \",25-SEARCH(\"AT%\",AN8)))))),\" \")","v":"LLCBB2C01_R             AT%I112.0      :BOOL; (*照明控制箱B2ALr04-运行状态*)"},null,{"$f":"$B$2&\"\\\"&$B$2&AM8","v":"L01\\L01LCBB2C01_R"},{"$f":"J8","v":"照明控制箱B2ALr04-运行状态"},{"$f":"10000+($B9*16*8+F8-1)","v":10896}]
[null,7,2,{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(DEC2BIN(B9),REPT(0,5))),4,1))","v":1},{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(DEC2BIN(B9),REPT(0,5))),4,1))","v":1},2,null,2,"C","照明控制箱B2ALr04-自动状态",{"$nulls":16},"B2ALr04",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL9,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL9,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":4},"照明控制箱","B2ALr04","B2C01","自动状态","照明控制箱-自动状态",{"$f":"VLOOKUP(AH9,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ9&\"_\"&VLOOKUP(AK9,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"LCBB2C01_A"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM9&\" \"&\"AT%I\"&B9*16&\".1\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J9&\"*)\",\" \")","v":"LLCBB2C01_A AT%I112.1 :BOOL; (*照明控制箱B2ALr04-自动状态*)"},"LLCBB2C01_A             AT%I112.1      :BOOL; (*照明控制箱B2ALr04-自动状态*)",null,"L01\\L01LCBB2C01_A","照明控制箱B2ALr04-自动状态",{"$f":"AS8+1","v":10897}]
[null,"kbs",3,{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(DEC2BIN(B9),REPT(0,5))),3,1))","v":1},{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(DEC2BIN(B9),REPT(0,5))),3,1))","v":1},3,null,3,"C","照明控制箱B2ALr04-运行状态",{"$nulls":16},"B2ALr04",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL10,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL10,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":4},"照明控制箱","B2ALr04","B2C02","运行状态","照明控制箱-运行状态",{"$f":"VLOOKUP(AH10,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ10&\"_\"&VLOOKUP(AK10,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"LCBB2C02_R"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM10&\" \"&\"AT%I\"&B9*16&\".2\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J10&\"*)\",\" \")","v":"LLCBB2C02_R AT%I112.2 :BOOL; (*照明控制箱B2ALr04-运行状态*)"},"LLCBB2C02_R             AT%I112.2      :BOOL; (*照明控制箱B2ALr04-运行状态*)",null,"L01\\L01LCBB2C02_R","照明控制箱B2ALr04-运行状态",10898]
[null,50,4,{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(DEC2BIN(B9),REPT(0,5))),2,1))","v":0},{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(DEC2BIN(B9),REPT(0,5))),2,1))","v":0},4,null,4,"C","照明控制箱B2ALr04-自动状态",{"$nulls":16},"B2ALr04",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL11,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL11,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":4},"照明控制箱","B2ALr04","B2C02","自动状态","照明控制箱-自动状态",{"$f":"VLOOKUP(AH11,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ11&\"_\"&VLOOKUP(AK11,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"LCBB2C02_A"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM11&\" \"&\"AT%I\"&B9*16&\".3\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J11&\"*)\",\" \")","v":"LLCBB2C02_A AT%I112.3 :BOOL; (*照明控制箱B2ALr04-自动状态*)"},"LLCBB2C02_A             AT%I112.3      :BOOL; (*照明控制箱B2ALr04-自动状态*)",null,"L01\\L01LCBB2C02_A","照明控制箱B2ALr04-自动状态",10899]
[null,"IOM 1601R",5,{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(DEC2BIN(B9),REPT(0,5))),1,1))","v":0},{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(DEC2BIN(B9),REPT(0,5))),1,1))","v":0},5,null,5,"C","照明控制箱B2ALr04-运行状态",{"$nulls":16},"B2ALr04",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL12,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL12,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":4},"照明控制箱","B2ALr04","B2C03","运行状态","照明控制箱-运行状态",{"$f":"VLOOKUP(AH12,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ12&\"_\"&VLOOKUP(AK12,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"LCBB2C03_R"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM12&\" \"&\"AT%I\"&B9*16&\".4\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J12&\"*)\",\" \")","v":"LLCBB2C03_R AT%I112.4 :BOOL; (*照明控制箱B2ALr04-运行状态*)"},"LLCBB2C03_R             AT%I112.4      :BOOL; (*照明控制箱B2ALr04-运行状态*)",null,"L01\\L01LCBB2C03_R","照明控制箱B2ALr04-运行状态",10900]
[null,null,6,{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(IF(B11=20,1,IF(B11=50,10,IF(B11=125,11,IF(B11=250,100,IF(B11=500,101,IF(B11=800,110,IF(B11=1000,111,0))))))),REPT(0,3))),3,1))","v":0},{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(IF(B11=20,1,IF(B11=50,10,IF(B11=125,11,IF(B11=250,100,IF(B11=500,101,IF(B11=800,110,IF(B11=1000,111,0))))))),REPT(0,3))),3,1))","v":0},6,null,6,"C","照明控制箱B2ALr04-自动状态",{"$nulls":16},"B2ALr04",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL13,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL13,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":4},"照明控制箱","B2ALr04","B2C03","自动状态","照明控制箱-自动状态",{"$f":"VLOOKUP(AH13,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ13&\"_\"&VLOOKUP(AK13,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"LCBB2C03_A"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM13&\" \"&\"AT%I\"&B9*16&\".5\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J13&\"*)\",\" \")","v":"LLCBB2C03_A AT%I112.5 :BOOL; (*照明控制箱B2ALr04-自动状态*)"},"LLCBB2C03_A             AT%I112.5      :BOOL; (*照明控制箱B2ALr04-自动状态*)",null,"L01\\L01LCBB2C03_A","照明控制箱B2ALr04-自动状态",10901]
[null,null,7,{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(IF(B11=20,1,IF(B11=50,10,IF(B11=125,11,IF(B11=250,100,IF(B11=500,101,IF(B11=800,110,IF(B11=1000,111,0))))))),REPT(0,3))),2,1))","v":1},{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(IF(B11=20,1,IF(B11=50,10,IF(B11=125,11,IF(B11=250,100,IF(B11=500,101,IF(B11=800,110,IF(B11=1000,111,0))))))),REPT(0,3))),2,1))","v":1},7,null,7,"C","照明控制箱B2ALr04-运行状态",{"$nulls":16},"B2ALr04",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL14,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL14,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":4},"照明控制箱","B2ALr04","B2C04","运行状态","照明控制箱-运行状态",{"$f":"VLOOKUP(AH14,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ14&\"_\"&VLOOKUP(AK14,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"LCBB2C04_R"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM14&\" \"&\"AT%I\"&B9*16&\".6\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J14&\"*)\",\" \")","v":"LLCBB2C04_R AT%I112.6 :BOOL; (*照明控制箱B2ALr04-运行状态*)"},"LLCBB2C04_R             AT%I112.6      :BOOL; (*照明控制箱B2ALr04-运行状态*)",null,"L01\\L01LCBB2C04_R","照明控制箱B2ALr04-运行状态",10902]
[null,null,8,{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(IF(B11=20,1,IF(B11=50,10,IF(B11=125,11,IF(B11=250,100,IF(B11=500,101,IF(B11=800,110,IF(B11=1000,111,0))))))),REPT(0,3))),1,1))","v":0},{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(IF(B11=20,1,IF(B11=50,10,IF(B11=125,11,IF(B11=250,100,IF(B11=500,101,IF(B11=800,110,IF(B11=1000,111,0))))))),REPT(0,3))),1,1))","v":0},8,null,8,"C","照明控制箱B2ALr04-自动状态",{"$nulls":16},"B2ALr04",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL15,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL15,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":4},"照明控制箱","B2ALr04","B2C04","自动状态","照明控制箱-自动状态",{"$f":"VLOOKUP(AH15,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ15&\"_\"&VLOOKUP(AK15,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"LCBB2C04_A"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM15&\" \"&\"AT%I\"&B9*16&\".7\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J15&\"*)\",\" \")","v":"LLCBB2C04_A AT%I112.7 :BOOL; (*照明控制箱B2ALr04-自动状态*)"},"LLCBB2C04_A             AT%I112.7      :BOOL; (*照明控制箱B2ALr04-自动状态*)",null,"L01\\L01LCBB2C04_A","照明控制箱B2ALr04-自动状态",10903]
[{"$nulls":5},9,null,9,"C","照明控制箱B2ALr04-运行状态",{"$nulls":16},"B2ALr04",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL16,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL16,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":4},"照明控制箱","B2ALr04","B2C05","运行状态","照明控制箱-运行状态",{"$f":"VLOOKUP(AH16,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ16&\"_\"&VLOOKUP(AK16,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"LCBB2C05_R"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM16&\" \"&\"AT%I\"&B9*16+1&\".0\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J16&\"*)\",\" \")","v":"LLCBB2C05_R AT%I113.0 :BOOL; (*照明控制箱B2ALr04-运行状态*)"},"LLCBB2C05_R             AT%I113.0      :BOOL; (*照明控制箱B2ALr04-运行状态*)",null,"L01\\L01LCBB2C05_R","照明控制箱B2ALr04-运行状态",10904]
[{"$nulls":5},10,null,10,"C","照明控制箱B2ALr04-自动状态",{"$nulls":16},"B2ALr04",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL17,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL17,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":4},"照明控制箱","B2ALr04","B2C05","自动状态","照明控制箱-自动状态",{"$f":"VLOOKUP(AH17,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ17&\"_\"&VLOOKUP(AK17,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"LCBB2C05_A"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM17&\" \"&\"AT%I\"&B9*16+1&\".1\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J17&\"*)\",\" \")","v":"LLCBB2C05_A AT%I113.1 :BOOL; (*照明控制箱B2ALr04-自动状态*)"},"LLCBB2C05_A             AT%I113.1      :BOOL; (*照明控制箱B2ALr04-自动状态*)",null,"L01\\L01LCBB2C05_A","照明控制箱B2ALr04-自动状态",10905]
[{"$nulls":5},11,null,11,"C","照明控制箱B2ALr04-运行状态",{"$nulls":16},"B2ALr04",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL18,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL18,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":4},"照明控制箱","B2ALr04","B2C06","运行状态","照明控制箱-运行状态",{"$f":"VLOOKUP(AH18,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ18&\"_\"&VLOOKUP(AK18,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"LCBB2C06_R"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM18&\" \"&\"AT%I\"&B9*16+1&\".2\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J18&\"*)\",\" \")","v":"LLCBB2C06_R AT%I113.2 :BOOL; (*照明控制箱B2ALr04-运行状态*)"},"LLCBB2C06_R             AT%I113.2      :BOOL; (*照明控制箱B2ALr04-运行状态*)",null,"L01\\L01LCBB2C06_R","照明控制箱B2ALr04-运行状态",10906]
[{"$nulls":5},12,null,12,"C","照明控制箱B2ALr04-自动状态",{"$nulls":16},"B2ALr04",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL19,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL19,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":4},"照明控制箱","B2ALr04","B2C06","自动状态","照明控制箱-自动状态",{"$f":"VLOOKUP(AH19,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ19&\"_\"&VLOOKUP(AK19,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"LCBB2C06_A"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM19&\" \"&\"AT%I\"&B9*16+1&\".3\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J19&\"*)\",\" \")","v":"LLCBB2C06_A AT%I113.3 :BOOL; (*照明控制箱B2ALr04-自动状态*)"},"LLCBB2C06_A             AT%I113.3      :BOOL; (*照明控制箱B2ALr04-自动状态*)",null,"L01\\L01LCBB2C06_A","照明控制箱B2ALr04-自动状态",10907]
[{"$nulls":5},13,null,13,"C","照明控制箱B2ALr04-运行状态",{"$nulls":16},"B2ALr04",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL20,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL20,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":4},"照明控制箱","B2ALr04","B2C07","运行状态","照明控制箱-运行状态",{"$f":"VLOOKUP(AH20,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ20&\"_\"&VLOOKUP(AK20,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"LCBB2C07_R"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM20&\" \"&\"AT%I\"&B9*16+1&\".4\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J20&\"*)\",\" \")","v":"LLCBB2C07_R AT%I113.4 :BOOL; (*照明控制箱B2ALr04-运行状态*)"},"LLCBB2C07_R             AT%I113.4      :BOOL; (*照明控制箱B2ALr04-运行状态*)",null,"L01\\L01LCBB2C07_R","照明控制箱B2ALr04-运行状态",10908]
[{"$nulls":5},14,null,14,"C","照明控制箱B2ALr04-自动状态",{"$nulls":16},"B2ALr04",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL21,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL21,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":4},"照明控制箱","B2ALr04","B2C07","自动状态","照明控制箱-自动状态",{"$f":"VLOOKUP(AH21,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ21&\"_\"&VLOOKUP(AK21,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"LCBB2C07_A"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM21&\" \"&\"AT%I\"&B9*16+1&\".5\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J21&\"*)\",\" \")","v":"LLCBB2C07_A AT%I113.5 :BOOL; (*照明控制箱B2ALr04-自动状态*)"},"LLCBB2C07_A             AT%I113.5      :BOOL; (*照明控制箱B2ALr04-自动状态*)",null,"L01\\L01LCBB2C07_A","照明控制箱B2ALr04-自动状态",10909]
[{"$nulls":5},15,null,15,"C","照明控制箱B2ALr04-运行状态",{"$nulls":16},"B2ALr04",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL22,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL22,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":4},"照明控制箱","B2ALr04","B2C08","运行状态","照明控制箱-运行状态",{"$f":"VLOOKUP(AH22,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ22&\"_\"&VLOOKUP(AK22,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"LCBB2C08_R"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM22&\" \"&\"AT%I\"&B9*16+1&\".6\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J22&\"*)\",\" \")","v":"LLCBB2C08_R AT%I113.6 :BOOL; (*照明控制箱B2ALr04-运行状态*)"},"LLCBB2C08_R             AT%I113.6      :BOOL; (*照明控制箱B2ALr04-运行状态*)",null,"L01\\L01LCBB2C08_R","照明控制箱B2ALr04-运行状态",10910]
[".",{"$nulls":4},16,null,16,"C","照明控制箱B2ALr04-自动状态",{"$nulls":16},"B2ALr04",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL23,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL23,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":4},"照明控制箱","B2ALr04","B2C08","自动状态","照明控制箱-自动状态",{"$f":"VLOOKUP(AH23,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ23&\"_\"&VLOOKUP(AK23,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"LCBB2C08_A"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM23&\" \"&\"AT%I\"&B9*16+1&\".7\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J23&\"*)\",\" \")","v":"LLCBB2C08_A AT%I113.7 :BOOL; (*照明控制箱B2ALr04-自动状态*)"},"LLCBB2C08_A             AT%I113.7      :BOOL; (*照明控制箱B2ALr04-自动状态*)",null,"L01\\L01LCBB2C08_A","照明控制箱B2ALr04-自动状态",10911]
[null,"IOM.1601R D7",{"$nulls":38},{"$f":"\"(* \"&B29&\"地址: \"&B26&\" *)\"","v":"(* IOM 1601R地址: 8 *)"}]
[null,"addr",1,{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(DEC2BIN(B26),REPT(0,5))),5,1))","v":0},{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(DEC2BIN(B26),REPT(0,5))),5,1))","v":0},1,null,1,"C",{"$f":"AH25&AA25&\"-\"&AK25","v":"照明控制箱B2ALr04-运行状态"},{"$nulls":16},{"$f":"IF(AI25=\"\",\"\",AI25)","v":"B2ALr04"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL25,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL25,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":4},"照明控制箱","B2ALr04","B2C09","运行状态",{"$f":"AH25&\"-\"&AK25","v":"照明控制箱-运行状态"},{"$f":"VLOOKUP(AH25,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ25&\"_\"&VLOOKUP(AK25,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"LCBB2C09_R"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM25&\" \"&\"AT%I\"&B26*16&\".0\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J25&\"*)\",\" \")","v":"LLCBB2C09_R AT%I128.0 :BOOL; (*照明控制箱B2ALr04-运行状态*)"},"LLCBB2C09_R             AT%I128.0      :BOOL; (*照明控制箱B2ALr04-运行状态*)",null,{"$f":"$B$2&\"\\\"&$B$2&AM25","v":"L01\\L01LCBB2C09_R"},{"$f":"J25","v":"照明控制箱B2ALr04-运行状态"},{"$f":"10000+($B26*16*8+F25-1)","v":11024}]
[null,8,2,{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(DEC2BIN(B26),REPT(0,5))),4,1))","v":0},{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(DEC2BIN(B26),REPT(0,5))),4,1))","v":0},2,null,2,"C","照明控制箱B2ALr04-自动状态",{"$nulls":16},"B2ALr04",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL26,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL26,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":4},"照明控制箱","B2ALr04","B2C09","自动状态","照明控制箱-自动状态",{"$f":"VLOOKUP(AH26,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ26&\"_\"&VLOOKUP(AK26,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"LCBB2C09_A"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM26&\" \"&\"AT%I\"&B26*16&\".1\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J26&\"*)\",\" \")","v":"LLCBB2C09_A AT%I128.1 :BOOL; (*照明控制箱B2ALr04-自动状态*)"},"LLCBB2C09_A             AT%I128.1      :BOOL; (*照明控制箱B2ALr04-自动状态*)",null,"L01\\L01LCBB2C09_A","照明控制箱B2ALr04-自动状态",{"$f":"AS25+1","v":11025}]
[null,"kbs",3,{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(DEC2BIN(B26),REPT(0,5))),3,1))","v":0},{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(DEC2BIN(B26),REPT(0,5))),3,1))","v":0},3,null,3,"C","照明控制箱B2ALr04-运行状态",{"$nulls":16},"B2ALr04",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL27,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL27,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":4},"照明控制箱","B2ALr04","B2C10","运行状态","照明控制箱-运行状态",{"$f":"VLOOKUP(AH27,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ27&\"_\"&VLOOKUP(AK27,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"LCBB2C10_R"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM27&\" \"&\"AT%I\"&B26*16&\".2\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J27&\"*)\",\" \")","v":"LLCBB2C10_R AT%I128.2 :BOOL; (*照明控制箱B2ALr04-运行状态*)"},"LLCBB2C10_R             AT%I128.2      :BOOL; (*照明控制箱B2ALr04-运行状态*)",null,"L01\\L01LCBB2C10_R","照明控制箱B2ALr04-运行状态",11026]
[null,50,4,{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(DEC2BIN(B26),REPT(0,5))),2,1))","v":1},{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(DEC2BIN(B26),REPT(0,5))),2,1))","v":1},4,null,4,"C","照明控制箱B2ALr04-自动状态",{"$nulls":16},"B2ALr04",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL28,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL28,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":4},"照明控制箱","B2ALr04","B2C10","自动状态","照明控制箱-自动状态",{"$f":"VLOOKUP(AH28,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ28&\"_\"&VLOOKUP(AK28,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"LCBB2C10_A"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM28&\" \"&\"AT%I\"&B26*16&\".3\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J28&\"*)\",\" \")","v":"LLCBB2C10_A AT%I128.3 :BOOL; (*照明控制箱B2ALr04-自动状态*)"},"LLCBB2C10_A             AT%I128.3      :BOOL; (*照明控制箱B2ALr04-自动状态*)",null,"L01\\L01LCBB2C10_A","照明控制箱B2ALr04-自动状态",11027]
[null,"IOM 1601R",5,{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(DEC2BIN(B26),REPT(0,5))),1,1))","v":0},{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(DEC2BIN(B26),REPT(0,5))),1,1))","v":0},5,null,5,"C","照明控制箱B2ALr04-运行状态",{"$nulls":16},"B2ALr04",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL29,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL29,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":4},"照明控制箱","B2ALr04","B2C11","运行状态","照明控制箱-运行状态",{"$f":"VLOOKUP(AH29,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ29&\"_\"&VLOOKUP(AK29,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"LCBB2C11_R"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM29&\" \"&\"AT%I\"&B26*16&\".4\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J29&\"*)\",\" \")","v":"LLCBB2C11_R AT%I128.4 :BOOL; (*照明控制箱B2ALr04-运行状态*)"},"LLCBB2C11_R             AT%I128.4      :BOOL; (*照明控制箱B2ALr04-运行状态*)",null,"L01\\L01LCBB2C11_R","照明控制箱B2ALr04-运行状态",11028]
[null,null,6,{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(IF(B28=20,1,IF(B28=50,10,IF(B28=125,11,IF(B28=250,100,IF(B28=500,101,IF(B28=800,110,IF(B28=1000,111,0))))))),REPT(0,3))),3,1))","v":0},{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(IF(B28=20,1,IF(B28=50,10,IF(B28=125,11,IF(B28=250,100,IF(B28=500,101,IF(B28=800,110,IF(B28=1000,111,0))))))),REPT(0,3))),3,1))","v":0},6,null,6,"C","照明控制箱B2ALr04-自动状态",{"$nulls":16},"B2ALr04",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL30,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL30,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":4},"照明控制箱","B2ALr04","B2C11","自动状态","照明控制箱-自动状态",{"$f":"VLOOKUP(AH30,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ30&\"_\"&VLOOKUP(AK30,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"LCBB2C11_A"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM30&\" \"&\"AT%I\"&B26*16&\".5\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J30&\"*)\",\" \")","v":"LLCBB2C11_A AT%I128.5 :BOOL; (*照明控制箱B2ALr04-自动状态*)"},"LLCBB2C11_A             AT%I128.5      :BOOL; (*照明控制箱B2ALr04-自动状态*)",null,"L01\\L01LCBB2C11_A","照明控制箱B2ALr04-自动状态",11029]
[null,null,7,{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(IF(B28=20,1,IF(B28=50,10,IF(B28=125,11,IF(B28=250,100,IF(B28=500,101,IF(B28=800,110,IF(B28=1000,111,0))))))),REPT(0,3))),2,1))","v":1},{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(IF(B28=20,1,IF(B28=50,10,IF(B28=125,11,IF(B28=250,100,IF(B28=500,101,IF(B28=800,110,IF(B28=1000,111,0))))))),REPT(0,3))),2,1))","v":1},7,null,7,"C","照明控制箱B2ALr04-运行状态",{"$nulls":16},"B2ALr04",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL31,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL31,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":4},"照明控制箱","B2ALr04","B2C12","运行状态","照明控制箱-运行状态",{"$f":"VLOOKUP(AH31,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ31&\"_\"&VLOOKUP(AK31,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"LCBB2C12_R"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM31&\" \"&\"AT%I\"&B26*16&\".6\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J31&\"*)\",\" \")","v":"LLCBB2C12_R AT%I128.6 :BOOL; (*照明控制箱B2ALr04-运行状态*)"},"LLCBB2C12_R             AT%I128.6      :BOOL; (*照明控制箱B2ALr04-运行状态*)",null,"L01\\L01LCBB2C12_R","照明控制箱B2ALr04-运行状态",11030]
[null,null,8,{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(IF(B28=20,1,IF(B28=50,10,IF(B28=125,11,IF(B28=250,100,IF(B28=500,101,IF(B28=800,110,IF(B28=1000,111,0))))))),REPT(0,3))),1,1))","v":0},{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(IF(B28=20,1,IF(B28=50,10,IF(B28=125,11,IF(B28=250,100,IF(B28=500,101,IF(B28=800,110,IF(B28=1000,111,0))))))),REPT(0,3))),1,1))","v":0},8,null,8,"C","照明控制箱B2ALr04-自动状态",{"$nulls":16},"B2ALr04",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL32,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL32,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":4},"照明控制箱","B2ALr04","B2C12","自动状态","照明控制箱-自动状态",{"$f":"VLOOKUP(AH32,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ32&\"_\"&VLOOKUP(AK32,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"LCBB2C12_A"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM32&\" \"&\"AT%I\"&B26*16&\".7\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J32&\"*)\",\" \")","v":"LLCBB2C12_A AT%I128.7 :BOOL; (*照明控制箱B2ALr04-自动状态*)"},"LLCBB2C12_A             AT%I128.7      :BOOL; (*照明控制箱B2ALr04-自动状态*)",null,"L01\\L01LCBB2C12_A","照明控制箱B2ALr04-自动状态",11031]
[{"$nulls":5},9,null,9,"C","照明控制箱B2ALr04-运行状态",{"$nulls":16},"B2ALr04",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL33,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL33,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":4},"照明控制箱","B2ALr04","B2C13","运行状态","照明控制箱-运行状态",{"$f":"VLOOKUP(AH33,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ33&\"_\"&VLOOKUP(AK33,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"LCBB2C13_R"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM33&\" \"&\"AT%I\"&B26*16+1&\".0\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J33&\"*)\",\" \")","v":"LLCBB2C13_R AT%I129.0 :BOOL; (*照明控制箱B2ALr04-运行状态*)"},"LLCBB2C13_R             AT%I129.0      :BOOL; (*照明控制箱B2ALr04-运行状态*)",null,"L01\\L01LCBB2C13_R","照明控制箱B2ALr04-运行状态",11032]
[{"$nulls":5},10,null,10,"C","照明控制箱B2ALr04-自动状态",{"$nulls":16},"B2ALr04",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL34,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL34,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":4},"照明控制箱","B2ALr04","B2C13","自动状态","照明控制箱-自动状态",{"$f":"VLOOKUP(AH34,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ34&\"_\"&VLOOKUP(AK34,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"LCBB2C13_A"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM34&\" \"&\"AT%I\"&B26*16+1&\".1\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J34&\"*)\",\" \")","v":"LLCBB2C13_A AT%I129.1 :BOOL; (*照明控制箱B2ALr04-自动状态*)"},"LLCBB2C13_A             AT%I129.1      :BOOL; (*照明控制箱B2ALr04-自动状态*)",null,"L01\\L01LCBB2C13_A","照明控制箱B2ALr04-自动状态",11033]
[{"$nulls":5},11,null,11,"C","照明控制箱B2ALr04-运行状态",{"$nulls":16},"B2ALr04",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL35,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL35,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":4},"照明控制箱","B2ALr04","B2C14","运行状态","照明控制箱-运行状态",{"$f":"VLOOKUP(AH35,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ35&\"_\"&VLOOKUP(AK35,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"LCBB2C14_R"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM35&\" \"&\"AT%I\"&B26*16+1&\".2\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J35&\"*)\",\" \")","v":"LLCBB2C14_R AT%I129.2 :BOOL; (*照明控制箱B2ALr04-运行状态*)"},"LLCBB2C14_R             AT%I129.2      :BOOL; (*照明控制箱B2ALr04-运行状态*)",null,"L01\\L01LCBB2C14_R","照明控制箱B2ALr04-运行状态",11034]
[{"$nulls":5},12,null,12,"C","照明控制箱B2ALr04-自动状态",{"$nulls":16},"B2ALr04",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL36,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL36,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":4},"照明控制箱","B2ALr04","B2C14","自动状态","照明控制箱-自动状态",{"$f":"VLOOKUP(AH36,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ36&\"_\"&VLOOKUP(AK36,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"LCBB2C14_A"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM36&\" \"&\"AT%I\"&B26*16+1&\".3\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J36&\"*)\",\" \")","v":"LLCBB2C14_A AT%I129.3 :BOOL; (*照明控制箱B2ALr04-自动状态*)"},"LLCBB2C14_A             AT%I129.3      :BOOL; (*照明控制箱B2ALr04-自动状态*)",null,"L01\\L01LCBB2C14_A","照明控制箱B2ALr04-自动状态",11035]
[{"$nulls":5},13,null,13,"C","照明控制箱B2ALr04-运行状态",{"$nulls":16},"B2ALr04",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL37,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL37,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":4},"照明控制箱","B2ALr04","B2C15","运行状态","照明控制箱-运行状态",{"$f":"VLOOKUP(AH37,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ37&\"_\"&VLOOKUP(AK37,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"LCBB2C15_R"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM37&\" \"&\"AT%I\"&B26*16+1&\".4\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J37&\"*)\",\" \")","v":"LLCBB2C15_R AT%I129.4 :BOOL; (*照明控制箱B2ALr04-运行状态*)"},"LLCBB2C15_R             AT%I129.4      :BOOL; (*照明控制箱B2ALr04-运行状态*)",null,"L01\\L01LCBB2C15_R","照明控制箱B2ALr04-运行状态",11036]
[{"$nulls":5},14,null,14,"C","照明控制箱B2ALr04-自动状态",{"$nulls":16},"B2ALr04",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL38,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL38,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":4},"照明控制箱","B2ALr04","B2C15","自动状态","照明控制箱-自动状态",{"$f":"VLOOKUP(AH38,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ38&\"_\"&VLOOKUP(AK38,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"LCBB2C15_A"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM38&\" \"&\"AT%I\"&B26*16+1&\".5\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J38&\"*)\",\" \")","v":"LLCBB2C15_A AT%I129.5 :BOOL; (*照明控制箱B2ALr04-自动状态*)"},"LLCBB2C15_A             AT%I129.5      :BOOL; (*照明控制箱B2ALr04-自动状态*)",null,"L01\\L01LCBB2C15_A","照明控制箱B2ALr04-自动状态",11037]
[{"$nulls":5},15,null,15,"C","照明控制箱B2ALr04-运行状态",{"$nulls":16},"B2ALr04",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL39,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL39,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":4},"照明控制箱","B2ALr04","B2C16","运行状态","照明控制箱-运行状态",{"$f":"VLOOKUP(AH39,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ39&\"_\"&VLOOKUP(AK39,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"LCBB2C16_R"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM39&\" \"&\"AT%I\"&B26*16+1&\".6\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J39&\"*)\",\" \")","v":"LLCBB2C16_R AT%I129.6 :BOOL; (*照明控制箱B2ALr04-运行状态*)"},"LLCBB2C16_R             AT%I129.6      :BOOL; (*照明控制箱B2ALr04-运行状态*)",null,"L01\\L01LCBB2C16_R","照明控制箱B2ALr04-运行状态",11038]
[".",{"$nulls":4},16,null,16,"C","照明控制箱B2ALr04-自动状态",{"$nulls":16},"B2ALr04",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL40,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL40,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":4},"照明控制箱","B2ALr04","B2C16","自动状态","照明控制箱-自动状态",{"$f":"VLOOKUP(AH40,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ40&\"_\"&VLOOKUP(AK40,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"LCBB2C16_A"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM40&\" \"&\"AT%I\"&B26*16+1&\".7\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J40&\"*)\",\" \")","v":"LLCBB2C16_A AT%I129.7 :BOOL; (*照明控制箱B2ALr04-自动状态*)"},"LLCBB2C16_A             AT%I129.7      :BOOL; (*照明控制箱B2ALr04-自动状态*)",null,"L01\\L01LCBB2C16_A","照明控制箱B2ALr04-自动状态",11039]
[null,"IOM.1601R D7",{"$nulls":38},{"$f":"\"(* \"&B46&\"地址: \"&B43&\" *)\"","v":"(* IOM 1601R地址: 9 *)"}]
[null,"addr",1,{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(DEC2BIN(B43),REPT(0,5))),5,1))","v":1},{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(DEC2BIN(B43),REPT(0,5))),5,1))","v":1},1,null,1,"C",{"$f":"AH42&AA42&\"-\"&AK42","v":"照明控制箱B2ALr04-运行状态"},{"$nulls":16},{"$f":"IF(AI42=\"\",\"\",AI42)","v":"B2ALr04"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL42,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL42,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":4},"照明控制箱","B2ALr04","B2C17","运行状态",{"$f":"AH42&\"-\"&AK42","v":"照明控制箱-运行状态"},{"$f":"VLOOKUP(AH42,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ42&\"_\"&VLOOKUP(AK42,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"LCBB2C17_R"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM42&\" \"&\"AT%I\"&B43*16&\".0\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J42&\"*)\",\" \")","v":"LLCBB2C17_R AT%I144.0 :BOOL; (*照明控制箱B2ALr04-运行状态*)"},"LLCBB2C17_R             AT%I144.0      :BOOL; (*照明控制箱B2ALr04-运行状态*)",null,{"$f":"$B$2&\"\\\"&$B$2&AM42","v":"L01\\L01LCBB2C17_R"},{"$f":"J42","v":"照明控制箱B2ALr04-运行状态"},{"$f":"10000+($B43*16*8+F42-1)","v":11152}]
[null,9,2,{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(DEC2BIN(B43),REPT(0,5))),4,1))","v":0},{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(DEC2BIN(B43),REPT(0,5))),4,1))","v":0},2,null,2,"C","照明控制箱B2ALr04-自动状态",{"$nulls":16},"B2ALr04",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL43,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL43,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":4},"照明控制箱","B2ALr04","B2C17","自动状态","照明控制箱-自动状态",{"$f":"VLOOKUP(AH43,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ43&\"_\"&VLOOKUP(AK43,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"LCBB2C17_A"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM43&\" \"&\"AT%I\"&B43*16&\".1\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J43&\"*)\",\" \")","v":"LLCBB2C17_A AT%I144.1 :BOOL; (*照明控制箱B2ALr04-自动状态*)"},"LLCBB2C17_A             AT%I144.1      :BOOL; (*照明控制箱B2ALr04-自动状态*)",null,"L01\\L01LCBB2C17_A","照明控制箱B2ALr04-自动状态",{"$f":"AS42+1","v":11153}]
[null,"kbs",3,{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(DEC2BIN(B43),REPT(0,5))),3,1))","v":0},{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(DEC2BIN(B43),REPT(0,5))),3,1))","v":0},3,null,3,"C","照明控制箱B2ALr04-运行状态",{"$nulls":16},"B2ALr04",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL44,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL44,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":4},"照明控制箱","B2ALr04","B2C18","运行状态","照明控制箱-运行状态",{"$f":"VLOOKUP(AH44,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ44&\"_\"&VLOOKUP(AK44,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"LCBB2C18_R"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM44&\" \"&\"AT%I\"&B43*16&\".2\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J44&\"*)\",\" \")","v":"LLCBB2C18_R AT%I144.2 :BOOL; (*照明控制箱B2ALr04-运行状态*)"},"LLCBB2C18_R             AT%I144.2      :BOOL; (*照明控制箱B2ALr04-运行状态*)",null,"L01\\L01LCBB2C18_R","照明控制箱B2ALr04-运行状态",11154]
[null,50,4,{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(DEC2BIN(B43),REPT(0,5))),2,1))","v":1},{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(DEC2BIN(B43),REPT(0,5))),2,1))","v":1},4,null,4,"C","照明控制箱B2ALr04-自动状态",{"$nulls":16},"B2ALr04",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL45,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL45,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":4},"照明控制箱","B2ALr04","B2C18","自动状态","照明控制箱-自动状态",{"$f":"VLOOKUP(AH45,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ45&\"_\"&VLOOKUP(AK45,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"LCBB2C18_A"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM45&\" \"&\"AT%I\"&B43*16&\".3\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J45&\"*)\",\" \")","v":"LLCBB2C18_A AT%I144.3 :BOOL; (*照明控制箱B2ALr04-自动状态*)"},"LLCBB2C18_A             AT%I144.3      :BOOL; (*照明控制箱B2ALr04-自动状态*)",null,"L01\\L01LCBB2C18_A","照明控制箱B2ALr04-自动状态",11155]
[null,"IOM 1601R",5,{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(DEC2BIN(B43),REPT(0,5))),1,1))","v":0},{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(DEC2BIN(B43),REPT(0,5))),1,1))","v":0},5,null,5,"C","照明控制箱B2ALr04-运行状态",{"$nulls":16},"B2ALr04",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL46,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL46,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":4},"照明控制箱","B2ALr04","B2C19","运行状态","照明控制箱-运行状态",{"$f":"VLOOKUP(AH46,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ46&\"_\"&VLOOKUP(AK46,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"LCBB2C19_R"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM46&\" \"&\"AT%I\"&B43*16&\".4\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J46&\"*)\",\" \")","v":"LLCBB2C19_R AT%I144.4 :BOOL; (*照明控制箱B2ALr04-运行状态*)"},"LLCBB2C19_R             AT%I144.4      :BOOL; (*照明控制箱B2ALr04-运行状态*)",null,"L01\\L01LCBB2C19_R","照明控制箱B2ALr04-运行状态",11156]
[null,null,6,{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(IF(B45=20,1,IF(B45=50,10,IF(B45=125,11,IF(B45=250,100,IF(B45=500,101,IF(B45=800,110,IF(B45=1000,111,0))))))),REPT(0,3))),3,1))","v":0},{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(IF(B45=20,1,IF(B45=50,10,IF(B45=125,11,IF(B45=250,100,IF(B45=500,101,IF(B45=800,110,IF(B45=1000,111,0))))))),REPT(0,3))),3,1))","v":0},6,null,6,"C","照明控制箱B2ALr04-自动状态",{"$nulls":16},"B2ALr04",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL47,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL47,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":4},"照明控制箱","B2ALr04","B2C19","自动状态","照明控制箱-自动状态",{"$f":"VLOOKUP(AH47,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ47&\"_\"&VLOOKUP(AK47,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"LCBB2C19_A"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM47&\" \"&\"AT%I\"&B43*16&\".5\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J47&\"*)\",\" \")","v":"LLCBB2C19_A AT%I144.5 :BOOL; (*照明控制箱B2ALr04-自动状态*)"},"LLCBB2C19_A             AT%I144.5      :BOOL; (*照明控制箱B2ALr04-自动状态*)",null,"L01\\L01LCBB2C19_A","照明控制箱B2ALr04-自动状态",11157]
[null,null,7,{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(IF(B45=20,1,IF(B45=50,10,IF(B45=125,11,IF(B45=250,100,IF(B45=500,101,IF(B45=800,110,IF(B45=1000,111,0))))))),REPT(0,3))),2,1))","v":1},{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(IF(B45=20,1,IF(B45=50,10,IF(B45=125,11,IF(B45=250,100,IF(B45=500,101,IF(B45=800,110,IF(B45=1000,111,0))))))),REPT(0,3))),2,1))","v":1},7,null,7,"C","照明控制箱B2ALr04-运行状态",{"$nulls":16},"B2ALr04",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL48,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL48,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":4},"照明控制箱","B2ALr04","B2C20","运行状态","照明控制箱-运行状态",{"$f":"VLOOKUP(AH48,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ48&\"_\"&VLOOKUP(AK48,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"LCBB2C20_R"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM48&\" \"&\"AT%I\"&B43*16&\".6\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J48&\"*)\",\" \")","v":"LLCBB2C20_R AT%I144.6 :BOOL; (*照明控制箱B2ALr04-运行状态*)"},"LLCBB2C20_R             AT%I144.6      :BOOL; (*照明控制箱B2ALr04-运行状态*)",null,"L01\\L01LCBB2C20_R","照明控制箱B2ALr04-运行状态",11158]
[null,null,8,{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(IF(B45=20,1,IF(B45=50,10,IF(B45=125,11,IF(B45=250,100,IF(B45=500,101,IF(B45=800,110,IF(B45=1000,111,0))))))),REPT(0,3))),1,1))","v":0},{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(IF(B45=20,1,IF(B45=50,10,IF(B45=125,11,IF(B45=250,100,IF(B45=500,101,IF(B45=800,110,IF(B45=1000,111,0))))))),REPT(0,3))),1,1))","v":0},8,null,8,"C","照明控制箱B2ALr04-自动状态",{"$nulls":16},"B2ALr04",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL49,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL49,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":4},"照明控制箱","B2ALr04","B2C20","自动状态","照明控制箱-自动状态",{"$f":"VLOOKUP(AH49,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ49&\"_\"&VLOOKUP(AK49,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"LCBB2C20_A"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM49&\" \"&\"AT%I\"&B43*16&\".7\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J49&\"*)\",\" \")","v":"LLCBB2C20_A AT%I144.7 :BOOL; (*照明控制箱B2ALr04-自动状态*)"},"LLCBB2C20_A             AT%I144.7      :BOOL; (*照明控制箱B2ALr04-自动状态*)",null,"L01\\L01LCBB2C20_A","照明控制箱B2ALr04-自动状态",11159]
[{"$nulls":5},9,null,9,"C","照明控制箱B2ALr04-运行状态",{"$nulls":16},"B2ALr04",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL50,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL50,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":4},"照明控制箱","B2ALr04","B2C21","运行状态","照明控制箱-运行状态",{"$f":"VLOOKUP(AH50,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ50&\"_\"&VLOOKUP(AK50,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"LCBB2C21_R"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM50&\" \"&\"AT%I\"&B43*16+1&\".0\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J50&\"*)\",\" \")","v":"LLCBB2C21_R AT%I145.0 :BOOL; (*照明控制箱B2ALr04-运行状态*)"},"LLCBB2C21_R             AT%I145.0      :BOOL; (*照明控制箱B2ALr04-运行状态*)",null,"L01\\L01LCBB2C21_R","照明控制箱B2ALr04-运行状态",11160]
[{"$nulls":5},10,null,10,"C","照明控制箱B2ALr04-自动状态",{"$nulls":16},"B2ALr04",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL51,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL51,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":4},"照明控制箱","B2ALr04","B2C21","自动状态","照明控制箱-自动状态",{"$f":"VLOOKUP(AH51,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ51&\"_\"&VLOOKUP(AK51,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"LCBB2C21_A"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM51&\" \"&\"AT%I\"&B43*16+1&\".1\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J51&\"*)\",\" \")","v":"LLCBB2C21_A AT%I145.1 :BOOL; (*照明控制箱B2ALr04-自动状态*)"},"LLCBB2C21_A             AT%I145.1      :BOOL; (*照明控制箱B2ALr04-自动状态*)",null,"L01\\L01LCBB2C21_A","照明控制箱B2ALr04-自动状态",11161]
[{"$nulls":5},11,null,11,"C","照明控制箱B2ALr04-运行状态",{"$nulls":16},"B2ALr04",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL52,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL52,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":4},"照明控制箱","B2ALr04","B2C22","运行状态","照明控制箱-运行状态",{"$f":"VLOOKUP(AH52,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ52&\"_\"&VLOOKUP(AK52,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"LCBB2C22_R"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM52&\" \"&\"AT%I\"&B43*16+1&\".2\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J52&\"*)\",\" \")","v":"LLCBB2C22_R AT%I145.2 :BOOL; (*照明控制箱B2ALr04-运行状态*)"},"LLCBB2C22_R             AT%I145.2      :BOOL; (*照明控制箱B2ALr04-运行状态*)",null,"L01\\L01LCBB2C22_R","照明控制箱B2ALr04-运行状态",11162]
[{"$nulls":5},12,null,12,"C","照明控制箱B2ALr04-自动状态",{"$nulls":16},"B2ALr04",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL53,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL53,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":4},"照明控制箱","B2ALr04","B2C22","自动状态","照明控制箱-自动状态",{"$f":"VLOOKUP(AH53,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ53&\"_\"&VLOOKUP(AK53,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"LCBB2C22_A"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM53&\" \"&\"AT%I\"&B43*16+1&\".3\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J53&\"*)\",\" \")","v":"LLCBB2C22_A AT%I145.3 :BOOL; (*照明控制箱B2ALr04-自动状态*)"},"LLCBB2C22_A             AT%I145.3      :BOOL; (*照明控制箱B2ALr04-自动状态*)",null,"L01\\L01LCBB2C22_A","照明控制箱B2ALr04-自动状态",11163]
[{"$nulls":5},13,null,13,"C","潜污泵井SUMP-49-主泵运行状态",{"$nulls":16},"SUMP-49",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL54,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL54,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":4},"潜污泵井","SUMP-49","B2C01","主泵运行状态","潜污泵井-主泵运行状态",{"$f":"VLOOKUP(AH54,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ54&\"_\"&VLOOKUP(AK54,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"SWPB2C01_R1"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM54&\" \"&\"AT%I\"&B43*16+1&\".4\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J54&\"*)\",\" \")","v":"LSWPB2C01_R1 AT%I145.4 :BOOL; (*潜污泵井SUMP-49-主泵运行状态*)"},"LSWPB2C01_R1            AT%I145.4      :BOOL; (*潜污泵井SUMP-49-主泵运行状态*)",null,"L01\\L01SWPB2C01_R1","潜污泵井SUMP-49-主泵运行状态",11164]
[{"$nulls":5},14,null,14,"C","潜污泵井SUMP-49-备泵运行状态",{"$nulls":16},"SUMP-49",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL55,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL55,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":4},"潜污泵井","SUMP-49","B2C01","备泵运行状态","潜污泵井-备泵运行状态",{"$f":"VLOOKUP(AH55,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ55&\"_\"&VLOOKUP(AK55,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"SWPB2C01_R2"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM55&\" \"&\"AT%I\"&B43*16+1&\".5\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J55&\"*)\",\" \")","v":"LSWPB2C01_R2 AT%I145.5 :BOOL; (*潜污泵井SUMP-49-备泵运行状态*)"},"LSWPB2C01_R2            AT%I145.5      :BOOL; (*潜污泵井SUMP-49-备泵运行状态*)",null,"L01\\L01SWPB2C01_R2","潜污泵井SUMP-49-备泵运行状态",11165]
[{"$nulls":5},15,null,15,"C","潜污泵井SUMP-49-主泵故障状态",{"$nulls":16},"SUMP-49",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL56,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL56,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":4},"潜污泵井","SUMP-49","B2C01","主泵故障状态","潜污泵井-主泵故障状态",{"$f":"VLOOKUP(AH56,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ56&\"_\"&VLOOKUP(AK56,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"SWPB2C01_F1"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM56&\" \"&\"AT%I\"&B43*16+1&\".6\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J56&\"*)\",\" \")","v":"LSWPB2C01_F1 AT%I145.6 :BOOL; (*潜污泵井SUMP-49-主泵故障状态*)"},"LSWPB2C01_F1            AT%I145.6      :BOOL; (*潜污泵井SUMP-49-主泵故障状态*)",null,"L01\\L01SWPB2C01_F1","潜污泵井SUMP-49-主泵故障状态",11166]
[".",{"$nulls":4},16,null,16,"C","潜污泵井SUMP-49-备泵故障状态",{"$nulls":16},"SUMP-49",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL57,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL57,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":4},"潜污泵井","SUMP-49","B2C01","备泵故障状态","潜污泵井-备泵故障状态",{"$f":"VLOOKUP(AH57,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ57&\"_\"&VLOOKUP(AK57,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"SWPB2C01_F2"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM57&\" \"&\"AT%I\"&B43*16+1&\".7\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J57&\"*)\",\" \")","v":"LSWPB2C01_F2 AT%I145.7 :BOOL; (*潜污泵井SUMP-49-备泵故障状态*)"},"LSWPB2C01_F2            AT%I145.7      :BOOL; (*潜污泵井SUMP-49-备泵故障状态*)",null,"L01\\L01SWPB2C01_F2","潜污泵井SUMP-49-备泵故障状态",11167]
[null,"IOM.1601R D7",{"$nulls":38},{"$f":"\"(* \"&B63&\"地址: \"&B60&\" *)\"","v":"(* IOM 1601R地址: 10 *)"}]
[null,"addr",1,{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(DEC2BIN(B60),REPT(0,5))),5,1))","v":0},{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(DEC2BIN(B60),REPT(0,5))),5,1))","v":0},1,null,1,"C",{"$f":"AH59&AA59&\"-\"&AK59","v":"潜污泵井SUMP-49-自动状态"},{"$nulls":16},{"$f":"IF(AI59=\"\",\"\",AI59)","v":"SUMP-49"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL59,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL59,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":4},"潜污泵井","SUMP-49","B2C01","自动状态",{"$f":"AH59&\"-\"&AK59","v":"潜污泵井-自动状态"},{"$f":"VLOOKUP(AH59,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ59&\"_\"&VLOOKUP(AK59,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"SWPB2C01_A"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM59&\" \"&\"AT%I\"&B60*16&\".0\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J59&\"*)\",\" \")","v":"LSWPB2C01_A AT%I160.0 :BOOL; (*潜污泵井SUMP-49-自动状态*)"},"LSWPB2C01_A             AT%I160.0      :BOOL; (*潜污泵井SUMP-49-自动状态*)",null,{"$f":"$B$2&\"\\\"&$B$2&AM59","v":"L01\\L01SWPB2C01_A"},{"$f":"J59","v":"潜污泵井SUMP-49-自动状态"},{"$f":"10000+($B60*16*8+F59-1)","v":11280}]
[null,10,2,{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(DEC2BIN(B60),REPT(0,5))),4,1))","v":1},{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(DEC2BIN(B60),REPT(0,5))),4,1))","v":1},2,null,2,"C","潜污泵井SUMP-49-超高液位",{"$nulls":16},"SUMP-49",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL60,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL60,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":4},"潜污泵井","SUMP-49","B2C01","超高液位","潜污泵井-超高液位",{"$f":"VLOOKUP(AH60,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ60&\"_\"&VLOOKUP(AK60,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"SWPB2C01_SHL"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM60&\" \"&\"AT%I\"&B60*16&\".1\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J60&\"*)\",\" \")","v":"LSWPB2C01_SHL AT%I160.1 :BOOL; (*潜污泵井SUMP-49-超高液位*)"},"LSWPB2C01_SHL           AT%I160.1      :BOOL; (*潜污泵井SUMP-49-超高液位*)",null,"L01\\L01SWPB2C01_SHL","潜污泵井SUMP-49-超高液位",{"$f":"AS59+1","v":11281}]
[null,"kbs",3,{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(DEC2BIN(B60),REPT(0,5))),3,1))","v":0},{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(DEC2BIN(B60),REPT(0,5))),3,1))","v":0},3,null,3,"C","潜污泵井SUMP-50-主泵运行状态",{"$nulls":16},"SUMP-50",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL61,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL61,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":4},"潜污泵井","SUMP-50","B2C02","主泵运行状态","潜污泵井-主泵运行状态",{"$f":"VLOOKUP(AH61,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ61&\"_\"&VLOOKUP(AK61,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"SWPB2C02_R1"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM61&\" \"&\"AT%I\"&B60*16&\".2\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J61&\"*)\",\" \")","v":"LSWPB2C02_R1 AT%I160.2 :BOOL; (*潜污泵井SUMP-50-主泵运行状态*)"},"LSWPB2C02_R1            AT%I160.2      :BOOL; (*潜污泵井SUMP-50-主泵运行状态*)",null,"L01\\L01SWPB2C02_R1","潜污泵井SUMP-50-主泵运行状态",11282]
[null,50,4,{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(DEC2BIN(B60),REPT(0,5))),2,1))","v":1},{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(DEC2BIN(B60),REPT(0,5))),2,1))","v":1},4,null,4,"C","潜污泵井SUMP-50-备泵运行状态",{"$nulls":16},"SUMP-50",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL62,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL62,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":4},"潜污泵井","SUMP-50","B2C02","备泵运行状态","潜污泵井-备泵运行状态",{"$f":"VLOOKUP(AH62,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ62&\"_\"&VLOOKUP(AK62,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"SWPB2C02_R2"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM62&\" \"&\"AT%I\"&B60*16&\".3\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J62&\"*)\",\" \")","v":"LSWPB2C02_R2 AT%I160.3 :BOOL; (*潜污泵井SUMP-50-备泵运行状态*)"},"LSWPB2C02_R2            AT%I160.3      :BOOL; (*潜污泵井SUMP-50-备泵运行状态*)",null,"L01\\L01SWPB2C02_R2","潜污泵井SUMP-50-备泵运行状态",11283]
[null,"IOM 1601R",5,{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(DEC2BIN(B60),REPT(0,5))),1,1))","v":0},{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(DEC2BIN(B60),REPT(0,5))),1,1))","v":0},5,null,5,"C","潜污泵井SUMP-50-主泵故障状态",{"$nulls":16},"SUMP-50",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL63,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL63,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":4},"潜污泵井","SUMP-50","B2C02","主泵故障状态","潜污泵井-主泵故障状态",{"$f":"VLOOKUP(AH63,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ63&\"_\"&VLOOKUP(AK63,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"SWPB2C02_F1"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM63&\" \"&\"AT%I\"&B60*16&\".4\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J63&\"*)\",\" \")","v":"LSWPB2C02_F1 AT%I160.4 :BOOL; (*潜污泵井SUMP-50-主泵故障状态*)"},"LSWPB2C02_F1            AT%I160.4      :BOOL; (*潜污泵井SUMP-50-主泵故障状态*)",null,"L01\\L01SWPB2C02_F1","潜污泵井SUMP-50-主泵故障状态",11284]
[null,null,6,{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(IF(B62=20,1,IF(B62=50,10,IF(B62=125,11,IF(B62=250,100,IF(B62=500,101,IF(B62=800,110,IF(B62=1000,111,0))))))),REPT(0,3))),3,1))","v":0},{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(IF(B62=20,1,IF(B62=50,10,IF(B62=125,11,IF(B62=250,100,IF(B62=500,101,IF(B62=800,110,IF(B62=1000,111,0))))))),REPT(0,3))),3,1))","v":0},6,null,6,"C","潜污泵井SUMP-50-备泵故障状态",{"$nulls":16},"SUMP-50",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL64,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL64,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":4},"潜污泵井","SUMP-50","B2C02","备泵故障状态","潜污泵井-备泵故障状态",{"$f":"VLOOKUP(AH64,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ64&\"_\"&VLOOKUP(AK64,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"SWPB2C02_F2"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM64&\" \"&\"AT%I\"&B60*16&\".5\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J64&\"*)\",\" \")","v":"LSWPB2C02_F2 AT%I160.5 :BOOL; (*潜污泵井SUMP-50-备泵故障状态*)"},"LSWPB2C02_F2            AT%I160.5      :BOOL; (*潜污泵井SUMP-50-备泵故障状态*)",null,"L01\\L01SWPB2C02_F2","潜污泵井SUMP-50-备泵故障状态",11285]
[null,null,7,{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(IF(B62=20,1,IF(B62=50,10,IF(B62=125,11,IF(B62=250,100,IF(B62=500,101,IF(B62=800,110,IF(B62=1000,111,0))))))),REPT(0,3))),2,1))","v":1},{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(IF(B62=20,1,IF(B62=50,10,IF(B62=125,11,IF(B62=250,100,IF(B62=500,101,IF(B62=800,110,IF(B62=1000,111,0))))))),REPT(0,3))),2,1))","v":1},7,null,7,"C","潜污泵井SUMP-50-自动状态",{"$nulls":16},"SUMP-50",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL65,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL65,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":4},"潜污泵井","SUMP-50","B2C02","自动状态","潜污泵井-自动状态",{"$f":"VLOOKUP(AH65,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ65&\"_\"&VLOOKUP(AK65,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"SWPB2C02_A"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM65&\" \"&\"AT%I\"&B60*16&\".6\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J65&\"*)\",\" \")","v":"LSWPB2C02_A AT%I160.6 :BOOL; (*潜污泵井SUMP-50-自动状态*)"},"LSWPB2C02_A             AT%I160.6      :BOOL; (*潜污泵井SUMP-50-自动状态*)",null,"L01\\L01SWPB2C02_A","潜污泵井SUMP-50-自动状态",11286]
[null,null,8,{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(IF(B62=20,1,IF(B62=50,10,IF(B62=125,11,IF(B62=250,100,IF(B62=500,101,IF(B62=800,110,IF(B62=1000,111,0))))))),REPT(0,3))),1,1))","v":0},{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(IF(B62=20,1,IF(B62=50,10,IF(B62=125,11,IF(B62=250,100,IF(B62=500,101,IF(B62=800,110,IF(B62=1000,111,0))))))),REPT(0,3))),1,1))","v":0},8,null,8,"C","潜污泵井SUMP-50-超高液位",{"$nulls":16},"SUMP-50",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL66,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL66,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":4},"潜污泵井","SUMP-50","B2C02","超高液位","潜污泵井-超高液位",{"$f":"VLOOKUP(AH66,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ66&\"_\"&VLOOKUP(AK66,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"SWPB2C02_SHL"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM66&\" \"&\"AT%I\"&B60*16&\".7\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J66&\"*)\",\" \")","v":"LSWPB2C02_SHL AT%I160.7 :BOOL; (*潜污泵井SUMP-50-超高液位*)"},"LSWPB2C02_SHL           AT%I160.7      :BOOL; (*潜污泵井SUMP-50-超高液位*)",null,"L01\\L01SWPB2C02_SHL","潜污泵井SUMP-50-超高液位",11287]
[{"$nulls":5},9,null,9,"C","潜污泵井SUMP-51-主泵运行状态",{"$nulls":16},"SUMP-51",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL67,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL67,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":4},"潜污泵井","SUMP-51","B2C03","主泵运行状态","潜污泵井-主泵运行状态",{"$f":"VLOOKUP(AH67,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ67&\"_\"&VLOOKUP(AK67,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"SWPB2C03_R1"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM67&\" \"&\"AT%I\"&B60*16+1&\".0\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J67&\"*)\",\" \")","v":"LSWPB2C03_R1 AT%I161.0 :BOOL; (*潜污泵井SUMP-51-主泵运行状态*)"},"LSWPB2C03_R1            AT%I161.0      :BOOL; (*潜污泵井SUMP-51-主泵运行状态*)",null,"L01\\L01SWPB2C03_R1","潜污泵井SUMP-51-主泵运行状态",11288]
[{"$nulls":5},10,null,10,"C","潜污泵井SUMP-51-备泵运行状态",{"$nulls":16},"SUMP-51",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL68,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL68,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":4},"潜污泵井","SUMP-51","B2C03","备泵运行状态","潜污泵井-备泵运行状态",{"$f":"VLOOKUP(AH68,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ68&\"_\"&VLOOKUP(AK68,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"SWPB2C03_R2"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM68&\" \"&\"AT%I\"&B60*16+1&\".1\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J68&\"*)\",\" \")","v":"LSWPB2C03_R2 AT%I161.1 :BOOL; (*潜污泵井SUMP-51-备泵运行状态*)"},"LSWPB2C03_R2            AT%I161.1      :BOOL; (*潜污泵井SUMP-51-备泵运行状态*)",null,"L01\\L01SWPB2C03_R2","潜污泵井SUMP-51-备泵运行状态",11289]
[{"$nulls":5},11,null,11,"C","潜污泵井SUMP-51-主泵故障状态",{"$nulls":16},"SUMP-51",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL69,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL69,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":4},"潜污泵井","SUMP-51","B2C03","主泵故障状态","潜污泵井-主泵故障状态",{"$f":"VLOOKUP(AH69,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ69&\"_\"&VLOOKUP(AK69,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"SWPB2C03_F1"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM69&\" \"&\"AT%I\"&B60*16+1&\".2\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J69&\"*)\",\" \")","v":"LSWPB2C03_F1 AT%I161.2 :BOOL; (*潜污泵井SUMP-51-主泵故障状态*)"},"LSWPB2C03_F1            AT%I161.2      :BOOL; (*潜污泵井SUMP-51-主泵故障状态*)",null,"L01\\L01SWPB2C03_F1","潜污泵井SUMP-51-主泵故障状态",11290]
[{"$nulls":5},12,null,12,"C","潜污泵井SUMP-51-备泵故障状态",{"$nulls":16},"SUMP-51",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL70,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL70,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":4},"潜污泵井","SUMP-51","B2C03","备泵故障状态","潜污泵井-备泵故障状态",{"$f":"VLOOKUP(AH70,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ70&\"_\"&VLOOKUP(AK70,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"SWPB2C03_F2"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM70&\" \"&\"AT%I\"&B60*16+1&\".3\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J70&\"*)\",\" \")","v":"LSWPB2C03_F2 AT%I161.3 :BOOL; (*潜污泵井SUMP-51-备泵故障状态*)"},"LSWPB2C03_F2            AT%I161.3      :BOOL; (*潜污泵井SUMP-51-备泵故障状态*)",null,"L01\\L01SWPB2C03_F2","潜污泵井SUMP-51-备泵故障状态",11291]
[{"$nulls":5},13,null,13,"C","潜污泵井SUMP-51-自动状态",{"$nulls":16},"SUMP-51",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL71,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL71,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":4},"潜污泵井","SUMP-51","B2C03","自动状态","潜污泵井-自动状态",{"$f":"VLOOKUP(AH71,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ71&\"_\"&VLOOKUP(AK71,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"SWPB2C03_A"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM71&\" \"&\"AT%I\"&B60*16+1&\".4\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J71&\"*)\",\" \")","v":"LSWPB2C03_A AT%I161.4 :BOOL; (*潜污泵井SUMP-51-自动状态*)"},"LSWPB2C03_A             AT%I161.4      :BOOL; (*潜污泵井SUMP-51-自动状态*)",null,"L01\\L01SWPB2C03_A","潜污泵井SUMP-51-自动状态",11292]
[{"$nulls":5},14,null,14,"C","潜污泵井SUMP-51-超高液位",{"$nulls":16},"SUMP-51",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL72,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL72,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":4},"潜污泵井","SUMP-51","B2C03","超高液位","潜污泵井-超高液位",{"$f":"VLOOKUP(AH72,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ72&\"_\"&VLOOKUP(AK72,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"SWPB2C03_SHL"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM72&\" \"&\"AT%I\"&B60*16+1&\".5\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J72&\"*)\",\" \")","v":"LSWPB2C03_SHL AT%I161.5 :BOOL; (*潜污泵井SUMP-51-超高液位*)"},{"$f":"IFERROR(REPLACE(REPLACE(AN72,SEARCH(\"AT%\",AN72),,REPT(\" \",25-SEARCH(\"AT%\",AN72))),SEARCH(\":\",REPLACE(AN72,SEARCH(\"AT%\",AN72),,REPT(\" \",25-SEARCH(\"AT%\",AN72)))),,REPT(\" \",40-SEARCH(\":\",REPLACE(AN72,SEARCH(\"AT%\",AN72),,REPT(\" \",25-SEARCH(\"AT%\",AN72)))))),\" \")","v":"LSWPB2C03_SHL           AT%I161.5      :BOOL; (*潜污泵井SUMP-51-超高液位*)"},null,"L01\\L01SWPB2C03_SHL","潜污泵井SUMP-51-超高液位",11293]
[{"$nulls":5},15,null,15,"C","潜污泵井SUMP-52-主泵运行状态",{"$nulls":16},"SUMP-52",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL73,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL73,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":4},"潜污泵井","SUMP-52","B2C04","主泵运行状态","潜污泵井-主泵运行状态",{"$f":"VLOOKUP(AH73,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ73&\"_\"&VLOOKUP(AK73,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"SWPB2C04_R1"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM73&\" \"&\"AT%I\"&B60*16+1&\".6\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J73&\"*)\",\" \")","v":"LSWPB2C04_R1 AT%I161.6 :BOOL; (*潜污泵井SUMP-52-主泵运行状态*)"},"LSWPB2C04_R1            AT%I161.6      :BOOL; (*潜污泵井SUMP-52-主泵运行状态*)",null,"L01\\L01SWPB2C04_R1","潜污泵井SUMP-52-主泵运行状态",11294]
[".",{"$nulls":4},16,null,16,"C","潜污泵井SUMP-52-备泵运行状态",{"$nulls":16},"SUMP-52",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL74,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL74,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":4},"潜污泵井","SUMP-52","B2C04","备泵运行状态","潜污泵井-备泵运行状态",{"$f":"VLOOKUP(AH74,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ74&\"_\"&VLOOKUP(AK74,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"SWPB2C04_R2"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM74&\" \"&\"AT%I\"&B60*16+1&\".7\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J74&\"*)\",\" \")","v":"LSWPB2C04_R2 AT%I161.7 :BOOL; (*潜污泵井SUMP-52-备泵运行状态*)"},"LSWPB2C04_R2            AT%I161.7      :BOOL; (*潜污泵井SUMP-52-备泵运行状态*)",null,"L01\\L01SWPB2C04_R2","潜污泵井SUMP-52-备泵运行状态",11295]
[null,"IOM.1601R D7",{"$nulls":38},{"$f":"\"(* \"&B80&\"地址: \"&B77&\" *)\"","v":"(* IOM 1601R地址: 11 *)"}]
[null,"addr",1,{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(DEC2BIN(B77),REPT(0,5))),5,1))","v":1},{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(DEC2BIN(B77),REPT(0,5))),5,1))","v":1},1,null,1,"C",{"$f":"AH76&AA76&\"-\"&AK76","v":"潜污泵井SUMP-52-主泵故障状态"},{"$nulls":16},{"$f":"IF(AI76=\"\",\"\",AI76)","v":"SUMP-52"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL76,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL76,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":4},"潜污泵井","SUMP-52","B2C04","主泵故障状态",{"$f":"AH76&\"-\"&AK76","v":"潜污泵井-主泵故障状态"},{"$f":"VLOOKUP(AH76,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ76&\"_\"&VLOOKUP(AK76,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"SWPB2C04_F1"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM76&\" \"&\"AT%I\"&B77*16&\".0\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J76&\"*)\",\" \")","v":"LSWPB2C04_F1 AT%I176.0 :BOOL; (*潜污泵井SUMP-52-主泵故障状态*)"},{"$f":"IFERROR(REPLACE(REPLACE(AN76,SEARCH(\"AT%\",AN76),,REPT(\" \",25-SEARCH(\"AT%\",AN76))),SEARCH(\":\",REPLACE(AN76,SEARCH(\"AT%\",AN76),,REPT(\" \",25-SEARCH(\"AT%\",AN76)))),,REPT(\" \",40-SEARCH(\":\",REPLACE(AN76,SEARCH(\"AT%\",AN76),,REPT(\" \",25-SEARCH(\"AT%\",AN76)))))),\" \")","v":"LSWPB2C04_F1            AT%I176.0      :BOOL; (*潜污泵井SUMP-52-主泵故障状态*)"},null,{"$f":"$B$2&\"\\\"&$B$2&AM76","v":"L01\\L01SWPB2C04_F1"},{"$f":"J76","v":"潜污泵井SUMP-52-主泵故障状态"},{"$f":"10000+($B77*16*8+F76-1)","v":11408}]
[null,11,2,{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(DEC2BIN(B77),REPT(0,5))),4,1))","v":1},{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(DEC2BIN(B77),REPT(0,5))),4,1))","v":1},2,null,2,"C","潜污泵井SUMP-52-备泵故障状态",{"$nulls":16},"SUMP-52",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL77,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL77,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":4},"潜污泵井","SUMP-52","B2C04","备泵故障状态","潜污泵井-备泵故障状态",{"$f":"VLOOKUP(AH77,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ77&\"_\"&VLOOKUP(AK77,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"SWPB2C04_F2"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM77&\" \"&\"AT%I\"&B77*16&\".1\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J77&\"*)\",\" \")","v":"LSWPB2C04_F2 AT%I176.1 :BOOL; (*潜污泵井SUMP-52-备泵故障状态*)"},"LSWPB2C04_F2            AT%I176.1      :BOOL; (*潜污泵井SUMP-52-备泵故障状态*)",null,"L01\\L01SWPB2C04_F2","潜污泵井SUMP-52-备泵故障状态",{"$f":"AS76+1","v":11409}]
[null,"kbs",3,{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(DEC2BIN(B77),REPT(0,5))),3,1))","v":0},{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(DEC2BIN(B77),REPT(0,5))),3,1))","v":0},3,null,3,"C","潜污泵井SUMP-52-自动状态",{"$nulls":16},"SUMP-52",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL78,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL78,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":4},"潜污泵井","SUMP-52","B2C04","自动状态","潜污泵井-自动状态",{"$f":"VLOOKUP(AH78,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ78&\"_\"&VLOOKUP(AK78,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"SWPB2C04_A"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM78&\" \"&\"AT%I\"&B77*16&\".2\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J78&\"*)\",\" \")","v":"LSWPB2C04_A AT%I176.2 :BOOL; (*潜污泵井SUMP-52-自动状态*)"},"LSWPB2C04_A             AT%I176.2      :BOOL; (*潜污泵井SUMP-52-自动状态*)",null,"L01\\L01SWPB2C04_A","潜污泵井SUMP-52-自动状态",11410]
[null,50,4,{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(DEC2BIN(B77),REPT(0,5))),2,1))","v":1},{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(DEC2BIN(B77),REPT(0,5))),2,1))","v":1},4,null,4,"C","潜污泵井SUMP-52-超高液位",{"$nulls":16},"SUMP-52",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL79,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL79,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":4},"潜污泵井","SUMP-52","B2C04","超高液位","潜污泵井-超高液位",{"$f":"VLOOKUP(AH79,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ79&\"_\"&VLOOKUP(AK79,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"SWPB2C04_SHL"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM79&\" \"&\"AT%I\"&B77*16&\".3\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J79&\"*)\",\" \")","v":"LSWPB2C04_SHL AT%I176.3 :BOOL; (*潜污泵井SUMP-52-超高液位*)"},"LSWPB2C04_SHL           AT%I176.3      :BOOL; (*潜污泵井SUMP-52-超高液位*)",null,"L01\\L01SWPB2C04_SHL","潜污泵井SUMP-52-超高液位",11411]
[null,"IOM 1601R",5,{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(DEC2BIN(B77),REPT(0,5))),1,1))","v":0},{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(DEC2BIN(B77),REPT(0,5))),1,1))","v":0},5,null,5,"C","排烟机B2ATE(PY)04-运行状态",{"$nulls":16},"B2ATE(PY)04",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL80,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL80,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":4},"排烟机","B2ATE(PY)04","B2C01","运行状态","排烟机-运行状态",{"$f":"VLOOKUP(AH80,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ80&\"_\"&VLOOKUP(AK80,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"ESFB2C01_R"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM80&\" \"&\"AT%I\"&B77*16&\".4\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J80&\"*)\",\" \")","v":"LESFB2C01_R AT%I176.4 :BOOL; (*排烟机B2ATE(PY)04-运行状态*)"},"LESFB2C01_R             AT%I176.4      :BOOL; (*排烟机B2ATE(PY)04-运行状态*)",null,"L01\\L01ESFB2C01_R","排烟机B2ATE(PY)04-运行状态",11412]
[null,null,6,{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(IF(B79=20,1,IF(B79=50,10,IF(B79=125,11,IF(B79=250,100,IF(B79=500,101,IF(B79=800,110,IF(B79=1000,111,0))))))),REPT(0,3))),3,1))","v":0},{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(IF(B79=20,1,IF(B79=50,10,IF(B79=125,11,IF(B79=250,100,IF(B79=500,101,IF(B79=800,110,IF(B79=1000,111,0))))))),REPT(0,3))),3,1))","v":0},6,null,6,"C","排烟机B2ATE(PY)04-故障状态",{"$nulls":16},"B2ATE(PY)04",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL81,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL81,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":4},"排烟机","B2ATE(PY)04","B2C01","故障状态","排烟机-故障状态",{"$f":"VLOOKUP(AH81,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ81&\"_\"&VLOOKUP(AK81,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"ESFB2C01_F"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM81&\" \"&\"AT%I\"&B77*16&\".5\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J81&\"*)\",\" \")","v":"LESFB2C01_F AT%I176.5 :BOOL; (*排烟机B2ATE(PY)04-故障状态*)"},"LESFB2C01_F             AT%I176.5      :BOOL; (*排烟机B2ATE(PY)04-故障状态*)",null,"L01\\L01ESFB2C01_F","排烟机B2ATE(PY)04-故障状态",11413]
[null,null,7,{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(IF(B79=20,1,IF(B79=50,10,IF(B79=125,11,IF(B79=250,100,IF(B79=500,101,IF(B79=800,110,IF(B79=1000,111,0))))))),REPT(0,3))),2,1))","v":1},{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(IF(B79=20,1,IF(B79=50,10,IF(B79=125,11,IF(B79=250,100,IF(B79=500,101,IF(B79=800,110,IF(B79=1000,111,0))))))),REPT(0,3))),2,1))","v":1},7,null,7,"C","排烟机B2ATE(PY)04-自动状态",{"$nulls":16},"B2ATE(PY)04",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL82,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL82,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":4},"排烟机","B2ATE(PY)04","B2C01","自动状态","排烟机-自动状态",{"$f":"VLOOKUP(AH82,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ82&\"_\"&VLOOKUP(AK82,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"ESFB2C01_A"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM82&\" \"&\"AT%I\"&B77*16&\".6\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J82&\"*)\",\" \")","v":"LESFB2C01_A AT%I176.6 :BOOL; (*排烟机B2ATE(PY)04-自动状态*)"},"LESFB2C01_A             AT%I176.6      :BOOL; (*排烟机B2ATE(PY)04-自动状态*)",null,"L01\\L01ESFB2C01_A","排烟机B2ATE(PY)04-自动状态",11414]
[null,null,8,{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(IF(B79=20,1,IF(B79=50,10,IF(B79=125,11,IF(B79=250,100,IF(B79=500,101,IF(B79=800,110,IF(B79=1000,111,0))))))),REPT(0,3))),1,1))","v":0},{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(IF(B79=20,1,IF(B79=50,10,IF(B79=125,11,IF(B79=250,100,IF(B79=500,101,IF(B79=800,110,IF(B79=1000,111,0))))))),REPT(0,3))),1,1))","v":0},8,null,8,"C","排烟机B2ATE(PY)04-运行状态",{"$nulls":16},"B2ATE(PY)04",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL83,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL83,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":4},"排烟机","B2ATE(PY)04","B2C02","运行状态","排烟机-运行状态",{"$f":"VLOOKUP(AH83,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ83&\"_\"&VLOOKUP(AK83,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"ESFB2C02_R"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM83&\" \"&\"AT%I\"&B77*16&\".7\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J83&\"*)\",\" \")","v":"LESFB2C02_R AT%I176.7 :BOOL; (*排烟机B2ATE(PY)04-运行状态*)"},"LESFB2C02_R             AT%I176.7      :BOOL; (*排烟机B2ATE(PY)04-运行状态*)",null,"L01\\L01ESFB2C02_R","排烟机B2ATE(PY)04-运行状态",11415]
[{"$nulls":5},9,null,9,"C","排烟机B2ATE(PY)04-故障状态",{"$nulls":16},"B2ATE(PY)04",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL84,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL84,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":4},"排烟机","B2ATE(PY)04","B2C02","故障状态","排烟机-故障状态",{"$f":"VLOOKUP(AH84,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ84&\"_\"&VLOOKUP(AK84,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"ESFB2C02_F"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM84&\" \"&\"AT%I\"&B77*16+1&\".0\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J84&\"*)\",\" \")","v":"LESFB2C02_F AT%I177.0 :BOOL; (*排烟机B2ATE(PY)04-故障状态*)"},"LESFB2C02_F             AT%I177.0      :BOOL; (*排烟机B2ATE(PY)04-故障状态*)",null,"L01\\L01ESFB2C02_F","排烟机B2ATE(PY)04-故障状态",11416]
[{"$nulls":5},10,null,10,"C","排烟机B2ATE(PY)04-自动状态",{"$nulls":16},"B2ATE(PY)04",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL85,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL85,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":4},"排烟机","B2ATE(PY)04","B2C02","自动状态","排烟机-自动状态",{"$f":"VLOOKUP(AH85,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ85&\"_\"&VLOOKUP(AK85,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"ESFB2C02_A"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM85&\" \"&\"AT%I\"&B77*16+1&\".1\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J85&\"*)\",\" \")","v":"LESFB2C02_A AT%I177.1 :BOOL; (*排烟机B2ATE(PY)04-自动状态*)"},"LESFB2C02_A             AT%I177.1      :BOOL; (*排烟机B2ATE(PY)04-自动状态*)",null,"L01\\L01ESFB2C02_A","排烟机B2ATE(PY)04-自动状态",11417]
[{"$nulls":5},11,null,11,"C","-",{"$nulls":16},"",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL86,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL86,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":8},"-",{"$f":"VLOOKUP(AH86,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ86&\"_\"&VLOOKUP(AK86,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM86&\" \"&\"AT%I\"&B77*16+1&\".2\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J86&\"*)\",\" \")","v":""},"",null,{"$error":"#N/A"},"-",11418]
[{"$nulls":5},12,null,12,"C","-",{"$nulls":16},"",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL87,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL87,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":8},"-",{"$f":"VLOOKUP(AH87,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ87&\"_\"&VLOOKUP(AK87,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM87&\" \"&\"AT%I\"&B77*16+1&\".3\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J87&\"*)\",\" \")","v":""},"",null,{"$error":"#N/A"},"-",11419]
[{"$nulls":5},13,null,13,"C","-",{"$nulls":16},"",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL88,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL88,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":8},"-",{"$f":"VLOOKUP(AH88,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ88&\"_\"&VLOOKUP(AK88,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM88&\" \"&\"AT%I\"&B77*16+1&\".4\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J88&\"*)\",\" \")","v":""},"",null,{"$error":"#N/A"},"-",11420]
[{"$nulls":5},14,null,14,"C","-",{"$nulls":16},"",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL89,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL89,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":8},"-",{"$f":"VLOOKUP(AH89,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ89&\"_\"&VLOOKUP(AK89,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM89&\" \"&\"AT%I\"&B77*16+1&\".5\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J89&\"*)\",\" \")","v":""},"",null,{"$error":"#N/A"},"-",11421]
[{"$nulls":5},15,null,15,"C","-",{"$nulls":16},"",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL90,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL90,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":8},"-",{"$f":"VLOOKUP(AH90,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ90&\"_\"&VLOOKUP(AK90,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM90&\" \"&\"AT%I\"&B77*16+1&\".6\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J90&\"*)\",\" \")","v":""},"",null,{"$error":"#N/A"},"-",11422]
[".",{"$nulls":4},16,null,16,"C","-",{"$nulls":16},"",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL91,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL91,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":8},"-",{"$f":"VLOOKUP(AH91,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ91&\"_\"&VLOOKUP(AK91,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM91&\" \"&\"AT%I\"&B77*16+1&\".7\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J91&\"*)\",\" \")","v":""},"",null,{"$error":"#N/A"},"-",11423]
[null,{"$f":"B97","v":"IOM 1601D"},{"$nulls":38},{"$f":"\"(* \"&B97&\"地址: \"&B94&\" *)\"","v":"(* IOM 1601D地址: 12 *)"}]
[null,"addr",1,{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(DEC2BIN(B94),REPT(0,5))),5,1))","v":0},{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(DEC2BIN(B94),REPT(0,5))),5,1))","v":0},1,null,"1+","1-",{"$f":"AH93&AA93&\"-\"&AK93","v":"照明控制箱B2ALr04-启停控制"},{"$nulls":16},{"$f":"IF(AI93=\"\",\"\",AI93)","v":"B2ALr04"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL93,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL93,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":4},"照明控制箱","B2ALr04","B2C01","启停控制",{"$f":"AH93&\"-\"&AK93","v":"照明控制箱-启停控制"},{"$f":"VLOOKUP(AH93,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ93&\"_\"&VLOOKUP(AK93,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"LCBB2C01_C"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM93&\" \"&\"AT%Q\"&B94*16&\".0\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J93&\"*)\",\" \")","v":"LLCBB2C01_C AT%Q192.0 :BOOL; (*照明控制箱B2ALr04-启停控制*)"},{"$f":"IFERROR(REPLACE(REPLACE(AN93,SEARCH(\"AT%\",AN93),,REPT(\" \",25-SEARCH(\"AT%\",AN93))),SEARCH(\":\",REPLACE(AN93,SEARCH(\"AT%\",AN93),,REPT(\" \",25-SEARCH(\"AT%\",AN93)))),,REPT(\" \",40-SEARCH(\":\",REPLACE(AN93,SEARCH(\"AT%\",AN93),,REPT(\" \",25-SEARCH(\"AT%\",AN93)))))),\" \")","v":"LLCBB2C01_C             AT%Q192.0      :BOOL; (*照明控制箱B2ALr04-启停控制*)"},null,{"$f":"$B$2&\"\\\"&$B$2&AM93","v":"L01\\L01LCBB2C01_C"},{"$f":"J93","v":"照明控制箱B2ALr04-启停控制"},{"$f":"($B94*16*8+F93-1)","v":1536}]
[null,12,2,{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(DEC2BIN(B94),REPT(0,5))),4,1))","v":0},{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(DEC2BIN(B94),REPT(0,5))),4,1))","v":0},2,null,"2+","2-","照明控制箱B2ALr04-启停控制",{"$nulls":16},"B2ALr04",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL94,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL94,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":4},"照明控制箱","B2ALr04","B2C02","启停控制","照明控制箱-启停控制",{"$f":"VLOOKUP(AH94,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ94&\"_\"&VLOOKUP(AK94,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"LCBB2C02_C"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM94&\" \"&\"AT%Q\"&B94*16&\".1\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J94&\"*)\",\" \")","v":"LLCBB2C02_C AT%Q192.1 :BOOL; (*照明控制箱B2ALr04-启停控制*)"},"LLCBB2C02_C             AT%Q192.1      :BOOL; (*照明控制箱B2ALr04-启停控制*)",null,"L01\\L01LCBB2C02_C","照明控制箱B2ALr04-启停控制",{"$f":"AS93+1","v":1537}]
[null,"kbs",3,{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(DEC2BIN(B94),REPT(0,5))),3,1))","v":1},{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(DEC2BIN(B94),REPT(0,5))),3,1))","v":1},3,null,"3+","3-","照明控制箱B2ALr04-启停控制",{"$nulls":16},"B2ALr04",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL95,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL95,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":4},"照明控制箱","B2ALr04","B2C03","启停控制","照明控制箱-启停控制",{"$f":"VLOOKUP(AH95,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ95&\"_\"&VLOOKUP(AK95,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"LCBB2C03_C"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM95&\" \"&\"AT%Q\"&B94*16&\".2\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J95&\"*)\",\" \")","v":"LLCBB2C03_C AT%Q192.2 :BOOL; (*照明控制箱B2ALr04-启停控制*)"},"LLCBB2C03_C             AT%Q192.2      :BOOL; (*照明控制箱B2ALr04-启停控制*)",null,"L01\\L01LCBB2C03_C","照明控制箱B2ALr04-启停控制",1538]
[null,50,4,{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(DEC2BIN(B94),REPT(0,5))),2,1))","v":1},{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(DEC2BIN(B94),REPT(0,5))),2,1))","v":1},4,null,"4+","4-","照明控制箱B2ALr04-启停控制",{"$nulls":16},"B2ALr04",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL96,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL96,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":4},"照明控制箱","B2ALr04","B2C04","启停控制","照明控制箱-启停控制",{"$f":"VLOOKUP(AH96,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ96&\"_\"&VLOOKUP(AK96,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"LCBB2C04_C"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM96&\" \"&\"AT%Q\"&B94*16&\".3\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J96&\"*)\",\" \")","v":"LLCBB2C04_C AT%Q192.3 :BOOL; (*照明控制箱B2ALr04-启停控制*)"},"LLCBB2C04_C             AT%Q192.3      :BOOL; (*照明控制箱B2ALr04-启停控制*)",null,"L01\\L01LCBB2C04_C","照明控制箱B2ALr04-启停控制",1539]
[null,"IOM 1601D",5,{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(DEC2BIN(B94),REPT(0,5))),1,1))","v":0},{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(DEC2BIN(B94),REPT(0,5))),1,1))","v":0},5,null,"5+","5-","照明控制箱B2ALr04-启停控制",{"$nulls":16},"B2ALr04",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL97,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL97,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":4},"照明控制箱","B2ALr04","B2C05","启停控制","照明控制箱-启停控制",{"$f":"VLOOKUP(AH97,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ97&\"_\"&VLOOKUP(AK97,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"LCBB2C05_C"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM97&\" \"&\"AT%Q\"&B94*16&\".4\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J97&\"*)\",\" \")","v":"LLCBB2C05_C AT%Q192.4 :BOOL; (*照明控制箱B2ALr04-启停控制*)"},"LLCBB2C05_C             AT%Q192.4      :BOOL; (*照明控制箱B2ALr04-启停控制*)",null,"L01\\L01LCBB2C05_C","照明控制箱B2ALr04-启停控制",1540]
[null,null,6,{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(IF(B96=20,1,IF(B96=50,10,IF(B96=125,11,IF(B96=250,100,IF(B96=500,101,IF(B96=800,110,IF(B96=1000,111,0))))))),REPT(0,3))),3,1))","v":0},{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(IF(B96=20,1,IF(B96=50,10,IF(B96=125,11,IF(B96=250,100,IF(B96=500,101,IF(B96=800,110,IF(B96=1000,111,0))))))),REPT(0,3))),3,1))","v":0},6,null,"6+","6-","照明控制箱B2ALr04-启停控制",{"$nulls":16},"B2ALr04",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL98,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL98,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":4},"照明控制箱","B2ALr04","B2C06","启停控制","照明控制箱-启停控制",{"$f":"VLOOKUP(AH98,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ98&\"_\"&VLOOKUP(AK98,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"LCBB2C06_C"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM98&\" \"&\"AT%Q\"&B94*16&\".5\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J98&\"*)\",\" \")","v":"LLCBB2C06_C AT%Q192.5 :BOOL; (*照明控制箱B2ALr04-启停控制*)"},"LLCBB2C06_C             AT%Q192.5      :BOOL; (*照明控制箱B2ALr04-启停控制*)",null,"L01\\L01LCBB2C06_C","照明控制箱B2ALr04-启停控制",1541]
[null,null,7,{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(IF(B96=20,1,IF(B96=50,10,IF(B96=125,11,IF(B96=250,100,IF(B96=500,101,IF(B96=800,110,IF(B96=1000,111,0))))))),REPT(0,3))),2,1))","v":1},{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(IF(B96=20,1,IF(B96=50,10,IF(B96=125,11,IF(B96=250,100,IF(B96=500,101,IF(B96=800,110,IF(B96=1000,111,0))))))),REPT(0,3))),2,1))","v":1},7,null,"7+","7-","照明控制箱B2ALr04-启停控制",{"$nulls":16},"B2ALr04",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL99,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL99,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":4},"照明控制箱","B2ALr04","B2C07","启停控制","照明控制箱-启停控制",{"$f":"VLOOKUP(AH99,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ99&\"_\"&VLOOKUP(AK99,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"LCBB2C07_C"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM99&\" \"&\"AT%Q\"&B94*16&\".6\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J99&\"*)\",\" \")","v":"LLCBB2C07_C AT%Q192.6 :BOOL; (*照明控制箱B2ALr04-启停控制*)"},"LLCBB2C07_C             AT%Q192.6      :BOOL; (*照明控制箱B2ALr04-启停控制*)",null,"L01\\L01LCBB2C07_C","照明控制箱B2ALr04-启停控制",1542]
[null,null,8,{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(IF(B96=20,1,IF(B96=50,10,IF(B96=125,11,IF(B96=250,100,IF(B96=500,101,IF(B96=800,110,IF(B96=1000,111,0))))))),REPT(0,3))),1,1))","v":0},{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(IF(B96=20,1,IF(B96=50,10,IF(B96=125,11,IF(B96=250,100,IF(B96=500,101,IF(B96=800,110,IF(B96=1000,111,0))))))),REPT(0,3))),1,1))","v":0},8,null,"8+","8-","照明控制箱B2ALr04-启停控制",{"$nulls":16},"B2ALr04",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL100,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL100,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":4},"照明控制箱","B2ALr04","B2C08","启停控制","照明控制箱-启停控制",{"$f":"VLOOKUP(AH100,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ100&\"_\"&VLOOKUP(AK100,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"LCBB2C08_C"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM100&\" \"&\"AT%Q\"&B94*16&\".7\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J100&\"*)\",\" \")","v":"LLCBB2C08_C AT%Q192.7 :BOOL; (*照明控制箱B2ALr04-启停控制*)"},"LLCBB2C08_C             AT%Q192.7      :BOOL; (*照明控制箱B2ALr04-启停控制*)",null,"L01\\L01LCBB2C08_C","照明控制箱B2ALr04-启停控制",1543]
[{"$nulls":5},9,null,"9+","9-","照明控制箱B2ALr04-启停控制",{"$nulls":16},"B2ALr04",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL101,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL101,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":4},"照明控制箱","B2ALr04","B2C09","启停控制","照明控制箱-启停控制",{"$f":"VLOOKUP(AH101,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ101&\"_\"&VLOOKUP(AK101,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"LCBB2C09_C"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM101&\" \"&\"AT%Q\"&B94*16+1&\".0\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J101&\"*)\",\" \")","v":"LLCBB2C09_C AT%Q193.0 :BOOL; (*照明控制箱B2ALr04-启停控制*)"},"LLCBB2C09_C             AT%Q193.0      :BOOL; (*照明控制箱B2ALr04-启停控制*)",null,"L01\\L01LCBB2C09_C","照明控制箱B2ALr04-启停控制",1544]
[{"$nulls":5},10,null,"10+","10-","照明控制箱B2ALr04-启停控制",{"$nulls":16},"B2ALr04",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL102,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL102,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":4},"照明控制箱","B2ALr04","B2C10","启停控制","照明控制箱-启停控制",{"$f":"VLOOKUP(AH102,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ102&\"_\"&VLOOKUP(AK102,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"LCBB2C10_C"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM102&\" \"&\"AT%Q\"&B94*16+1&\".1\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J102&\"*)\",\" \")","v":"LLCBB2C10_C AT%Q193.1 :BOOL; (*照明控制箱B2ALr04-启停控制*)"},"LLCBB2C10_C             AT%Q193.1      :BOOL; (*照明控制箱B2ALr04-启停控制*)",null,"L01\\L01LCBB2C10_C","照明控制箱B2ALr04-启停控制",1545]
[{"$nulls":5},11,null,"11+","11-","照明控制箱B2ALr04-启停控制",{"$nulls":16},"B2ALr04",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL103,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL103,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":4},"照明控制箱","B2ALr04","B2C11","启停控制","照明控制箱-启停控制",{"$f":"VLOOKUP(AH103,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ103&\"_\"&VLOOKUP(AK103,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"LCBB2C11_C"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM103&\" \"&\"AT%Q\"&B94*16+1&\".2\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J103&\"*)\",\" \")","v":"LLCBB2C11_C AT%Q193.2 :BOOL; (*照明控制箱B2ALr04-启停控制*)"},"LLCBB2C11_C             AT%Q193.2      :BOOL; (*照明控制箱B2ALr04-启停控制*)",null,"L01\\L01LCBB2C11_C","照明控制箱B2ALr04-启停控制",1546]
[{"$nulls":5},12,null,"12+","12-","照明控制箱B2ALr04-启停控制",{"$nulls":16},"B2ALr04",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL104,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL104,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":4},"照明控制箱","B2ALr04","B2C12","启停控制","照明控制箱-启停控制",{"$f":"VLOOKUP(AH104,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ104&\"_\"&VLOOKUP(AK104,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"LCBB2C12_C"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM104&\" \"&\"AT%Q\"&B94*16+1&\".3\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J104&\"*)\",\" \")","v":"LLCBB2C12_C AT%Q193.3 :BOOL; (*照明控制箱B2ALr04-启停控制*)"},"LLCBB2C12_C             AT%Q193.3      :BOOL; (*照明控制箱B2ALr04-启停控制*)",null,"L01\\L01LCBB2C12_C","照明控制箱B2ALr04-启停控制",1547]
[{"$nulls":5},13,null,"13+","13-","照明控制箱B2ALr04-启停控制",{"$nulls":16},"B2ALr04",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL105,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL105,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":4},"照明控制箱","B2ALr04","B2C13","启停控制","照明控制箱-启停控制",{"$f":"VLOOKUP(AH105,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ105&\"_\"&VLOOKUP(AK105,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"LCBB2C13_C"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM105&\" \"&\"AT%Q\"&B94*16+1&\".4\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J105&\"*)\",\" \")","v":"LLCBB2C13_C AT%Q193.4 :BOOL; (*照明控制箱B2ALr04-启停控制*)"},"LLCBB2C13_C             AT%Q193.4      :BOOL; (*照明控制箱B2ALr04-启停控制*)",null,"L01\\L01LCBB2C13_C","照明控制箱B2ALr04-启停控制",1548]
[{"$nulls":5},14,null,"14+","14-","照明控制箱B2ALr04-启停控制",{"$nulls":16},"B2ALr04",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL106,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL106,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":4},"照明控制箱","B2ALr04","B2C14","启停控制","照明控制箱-启停控制",{"$f":"VLOOKUP(AH106,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ106&\"_\"&VLOOKUP(AK106,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"LCBB2C14_C"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM106&\" \"&\"AT%Q\"&B94*16+1&\".5\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J106&\"*)\",\" \")","v":"LLCBB2C14_C AT%Q193.5 :BOOL; (*照明控制箱B2ALr04-启停控制*)"},"LLCBB2C14_C             AT%Q193.5      :BOOL; (*照明控制箱B2ALr04-启停控制*)",null,"L01\\L01LCBB2C14_C","照明控制箱B2ALr04-启停控制",1549]
[{"$nulls":5},15,null,"15+","15-","照明控制箱B2ALr04-启停控制",{"$nulls":16},"B2ALr04",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL107,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL107,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":4},"照明控制箱","B2ALr04","B2C15","启停控制","照明控制箱-启停控制",{"$f":"VLOOKUP(AH107,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ107&\"_\"&VLOOKUP(AK107,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"LCBB2C15_C"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM107&\" \"&\"AT%Q\"&B94*16+1&\".6\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J107&\"*)\",\" \")","v":"LLCBB2C15_C AT%Q193.6 :BOOL; (*照明控制箱B2ALr04-启停控制*)"},"LLCBB2C15_C             AT%Q193.6      :BOOL; (*照明控制箱B2ALr04-启停控制*)",null,"L01\\L01LCBB2C15_C","照明控制箱B2ALr04-启停控制",1550]
[".",{"$nulls":4},16,null,"16+","16-","照明控制箱B2ALr04-启停控制",{"$nulls":16},"B2ALr04",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL108,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL108,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":4},"照明控制箱","B2ALr04","B2C16","启停控制","照明控制箱-启停控制",{"$f":"VLOOKUP(AH108,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ108&\"_\"&VLOOKUP(AK108,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"LCBB2C16_C"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM108&\" \"&\"AT%Q\"&B94*16+1&\".7\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J108&\"*)\",\" \")","v":"LLCBB2C16_C AT%Q193.7 :BOOL; (*照明控制箱B2ALr04-启停控制*)"},"LLCBB2C16_C             AT%Q193.7      :BOOL; (*照明控制箱B2ALr04-启停控制*)",null,"L01\\L01LCBB2C16_C","照明控制箱B2ALr04-启停控制",1551]
[null,{"$f":"B114","v":"IOM 0801D"},{"$nulls":38},{"$f":"\"(* \"&B114&\"地址: \"&B111&\" *)\"","v":"(* IOM 0801D地址: 13 *)"}]
[null,"addr",1,{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(DEC2BIN(B111),REPT(0,5))),5,1))","v":1},{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(DEC2BIN(B111),REPT(0,5))),5,1))","v":1},1,null,"1+","1-",{"$f":"AH110&AA110&\"-\"&AK110","v":"照明控制箱B2ALr04-启停控制"},{"$nulls":16},{"$f":"IF(AI110=\"\",\"\",AI110)","v":"B2ALr04"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL110,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL110,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":4},"照明控制箱","B2ALr04","B2C17","启停控制",{"$f":"AH110&\"-\"&AK110","v":"照明控制箱-启停控制"},{"$f":"VLOOKUP(AH110,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ110&\"_\"&VLOOKUP(AK110,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"LCBB2C17_C"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM110&\" \"&\"AT%Q\"&B111*16&\".0\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J110&\"*)\",\" \")","v":"LLCBB2C17_C AT%Q208.0 :BOOL; (*照明控制箱B2ALr04-启停控制*)"},"LLCBB2C17_C             AT%Q208.0      :BOOL; (*照明控制箱B2ALr04-启停控制*)",null,{"$f":"$B$2&\"\\\"&$B$2&AM110","v":"L01\\L01LCBB2C17_C"},{"$f":"J110","v":"照明控制箱B2ALr04-启停控制"},{"$f":"($B111*16*8+F110-1)","v":1664}]
[null,13,2,{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(DEC2BIN(B111),REPT(0,5))),4,1))","v":0},{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(DEC2BIN(B111),REPT(0,5))),4,1))","v":0},2,null,"2+","2-","照明控制箱B2ALr04-启停控制",{"$nulls":16},"B2ALr04",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL111,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL111,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":4},"照明控制箱","B2ALr04","B2C18","启停控制","照明控制箱-启停控制",{"$f":"VLOOKUP(AH111,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ111&\"_\"&VLOOKUP(AK111,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"LCBB2C18_C"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM111&\" \"&\"AT%Q\"&B111*16&\".1\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J111&\"*)\",\" \")","v":"LLCBB2C18_C AT%Q208.1 :BOOL; (*照明控制箱B2ALr04-启停控制*)"},"LLCBB2C18_C             AT%Q208.1      :BOOL; (*照明控制箱B2ALr04-启停控制*)",null,"L01\\L01LCBB2C18_C","照明控制箱B2ALr04-启停控制",{"$f":"AS110+1","v":1665}]
[null,"kbs",3,{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(DEC2BIN(B111),REPT(0,5))),3,1))","v":1},{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(DEC2BIN(B111),REPT(0,5))),3,1))","v":1},3,null,"3+","3-","照明控制箱B2ALr04-启停控制",{"$nulls":16},"B2ALr04",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL112,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL112,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":4},"照明控制箱","B2ALr04","B2C19","启停控制","照明控制箱-启停控制",{"$f":"VLOOKUP(AH112,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ112&\"_\"&VLOOKUP(AK112,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"LCBB2C19_C"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM112&\" \"&\"AT%Q\"&B111*16&\".2\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J112&\"*)\",\" \")","v":"LLCBB2C19_C AT%Q208.2 :BOOL; (*照明控制箱B2ALr04-启停控制*)"},"LLCBB2C19_C             AT%Q208.2      :BOOL; (*照明控制箱B2ALr04-启停控制*)",null,"L01\\L01LCBB2C19_C","照明控制箱B2ALr04-启停控制",1666]
[null,50,4,{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(DEC2BIN(B111),REPT(0,5))),2,1))","v":1},{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(DEC2BIN(B111),REPT(0,5))),2,1))","v":1},4,null,"4+","4-","照明控制箱B2ALr04-启停控制",{"$nulls":16},"B2ALr04",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL113,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL113,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":4},"照明控制箱","B2ALr04","B2C20","启停控制","照明控制箱-启停控制",{"$f":"VLOOKUP(AH113,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ113&\"_\"&VLOOKUP(AK113,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"LCBB2C20_C"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM113&\" \"&\"AT%Q\"&B111*16&\".3\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J113&\"*)\",\" \")","v":"LLCBB2C20_C AT%Q208.3 :BOOL; (*照明控制箱B2ALr04-启停控制*)"},"LLCBB2C20_C             AT%Q208.3      :BOOL; (*照明控制箱B2ALr04-启停控制*)",null,"L01\\L01LCBB2C20_C","照明控制箱B2ALr04-启停控制",1667]
[null,"IOM 0801D",5,{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(DEC2BIN(B111),REPT(0,5))),1,1))","v":0},{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(DEC2BIN(B111),REPT(0,5))),1,1))","v":0},5,null,"5+","5-","照明控制箱B2ALr04-启停控制",{"$nulls":16},"B2ALr04",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL114,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL114,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":4},"照明控制箱","B2ALr04","B2C21","启停控制","照明控制箱-启停控制",{"$f":"VLOOKUP(AH114,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ114&\"_\"&VLOOKUP(AK114,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"LCBB2C21_C"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM114&\" \"&\"AT%Q\"&B111*16&\".4\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J114&\"*)\",\" \")","v":"LLCBB2C21_C AT%Q208.4 :BOOL; (*照明控制箱B2ALr04-启停控制*)"},"LLCBB2C21_C             AT%Q208.4      :BOOL; (*照明控制箱B2ALr04-启停控制*)",null,"L01\\L01LCBB2C21_C","照明控制箱B2ALr04-启停控制",1668]
[null,null,6,{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(IF(B113=20,1,IF(B113=50,10,IF(B113=125,11,IF(B113=250,100,IF(B113=500,101,IF(B113=800,110,IF(B113=1000,111,0))))))),REPT(0,3))),3,1))","v":0},{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(IF(B113=20,1,IF(B113=50,10,IF(B113=125,11,IF(B113=250,100,IF(B113=500,101,IF(B113=800,110,IF(B113=1000,111,0))))))),REPT(0,3))),3,1))","v":0},6,null,"6+","6-","照明控制箱B2ALr04-启停控制",{"$nulls":16},"B2ALr04",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL115,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL115,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":4},"照明控制箱","B2ALr04","B2C22","启停控制","照明控制箱-启停控制",{"$f":"VLOOKUP(AH115,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ115&\"_\"&VLOOKUP(AK115,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"LCBB2C22_C"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM115&\" \"&\"AT%Q\"&B111*16&\".5\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J115&\"*)\",\" \")","v":"LLCBB2C22_C AT%Q208.5 :BOOL; (*照明控制箱B2ALr04-启停控制*)"},"LLCBB2C22_C             AT%Q208.5      :BOOL; (*照明控制箱B2ALr04-启停控制*)",null,"L01\\L01LCBB2C22_C","照明控制箱B2ALr04-启停控制",1669]
[null,null,7,{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(IF(B113=20,1,IF(B113=50,10,IF(B113=125,11,IF(B113=250,100,IF(B113=500,101,IF(B113=800,110,IF(B113=1000,111,0))))))),REPT(0,3))),2,1))","v":1},{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(IF(B113=20,1,IF(B113=50,10,IF(B113=125,11,IF(B113=250,100,IF(B113=500,101,IF(B113=800,110,IF(B113=1000,111,0))))))),REPT(0,3))),2,1))","v":1},7,null,"7+","7-","排烟机B2ATE(PY)04-启停控制",{"$nulls":16},"B2ATE(PY)04",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL116,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL116,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":4},"排烟机","B2ATE(PY)04","B2C01","启停控制","排烟机-启停控制",{"$f":"VLOOKUP(AH116,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ116&\"_\"&VLOOKUP(AK116,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"ESFB2C01_C"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM116&\" \"&\"AT%Q\"&B111*16&\".6\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J116&\"*)\",\" \")","v":"LESFB2C01_C AT%Q208.6 :BOOL; (*排烟机B2ATE(PY)04-启停控制*)"},"LESFB2C01_C             AT%Q208.6      :BOOL; (*排烟机B2ATE(PY)04-启停控制*)",null,"L01\\L01ESFB2C01_C","排烟机B2ATE(PY)04-启停控制",1670]
[".",null,8,{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(IF(B113=20,1,IF(B113=50,10,IF(B113=125,11,IF(B113=250,100,IF(B113=500,101,IF(B113=800,110,IF(B113=1000,111,0))))))),REPT(0,3))),1,1))","v":0},{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(IF(B113=20,1,IF(B113=50,10,IF(B113=125,11,IF(B113=250,100,IF(B113=500,101,IF(B113=800,110,IF(B113=1000,111,0))))))),REPT(0,3))),1,1))","v":0},8,null,"8+","8-","排烟机B2ATE(PY)04-启停控制",{"$nulls":16},"B2ATE(PY)04",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL117,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL117,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":4},"排烟机","B2ATE(PY)04","B2C02","启停控制","排烟机-启停控制",{"$f":"VLOOKUP(AH117,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ117&\"_\"&VLOOKUP(AK117,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"ESFB2C02_C"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM117&\" \"&\"AT%Q\"&B111*16&\".7\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J117&\"*)\",\" \")","v":"LESFB2C02_C AT%Q208.7 :BOOL; (*排烟机B2ATE(PY)04-启停控制*)"},"LESFB2C02_C             AT%Q208.7      :BOOL; (*排烟机B2ATE(PY)04-启停控制*)",null,"L01\\L01ESFB2C02_C","排烟机B2ATE(PY)04-启停控制",1671]
[null,{"$f":"B123","v":"IOM 0801U E5"},{"$nulls":38},{"$f":"\"(* \"&B123&\"地址: \"&B120&\" *)\"","v":"(* IOM 0801U E5地址: 14 *)"}]
[null,"addr",1,{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(DEC2BIN(B120),REPT(0,5))),5,1))","v":0},{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(DEC2BIN(B120),REPT(0,5))),5,1))","v":0},1,null,1,"0V",{"$f":"AH119&AA119&\"-\"&AK119","v":"室内环境状态CO-30-一氧化碳浓度状态"},{"$nulls":16},{"$f":"IF(AI119=\"\",\"\",AI119)","v":"CO-30"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL119,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL119,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":4},"室内环境状态","CO-30","B2C01","一氧化碳浓度状态",{"$f":"AH119&\"-\"&AK119","v":"室内环境状态-一氧化碳浓度状态"},{"$f":"VLOOKUP(AH119,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ119&\"_\"&VLOOKUP(AK119,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"IESB2C01_CO"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM119&\" \"&\"AT%I\"&B120*16&\".0\"&\" \"&\":INT;\"&\" \"&\"(*\"&J119&\"*)\",\" \")","v":"LIESB2C01_CO AT%I224.0 :INT; (*室内环境状态CO-30-一氧化碳浓度状态*)"},"LIESB2C01_CO            AT%I224.0      :INT; (*室内环境状态CO-30-一氧化碳浓度状态*)",null,{"$f":"$B$2&\"\\\"&$B$2&AM119","v":"L01\\L01IESB2C01_CO"},{"$f":"J119","v":"室内环境状态CO-30-一氧化碳浓度状态"},{"$f":"30000+($B120*8+F119-1)","v":30112}]
[null,14,2,{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(DEC2BIN(B120),REPT(0,5))),4,1))","v":1},{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(DEC2BIN(B120),REPT(0,5))),4,1))","v":1},2,null,2,"0V","室内环境状态CO-31-一氧化碳浓度状态",{"$nulls":16},"CO-31",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL120,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL120,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":4},"室内环境状态","CO-31","B2C02","一氧化碳浓度状态","室内环境状态-一氧化碳浓度状态",{"$f":"VLOOKUP(AH120,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ120&\"_\"&VLOOKUP(AK120,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"IESB2C02_CO"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM120&\" \"&\"AT%I\"&B120*16+2&\".0\"&\" \"&\":INT;\"&\" \"&\"(*\"&J120&\"*)\",\" \")","v":"LIESB2C02_CO AT%I226.0 :INT; (*室内环境状态CO-31-一氧化碳浓度状态*)"},"LIESB2C02_CO            AT%I226.0      :INT; (*室内环境状态CO-31-一氧化碳浓度状态*)",null,"L01\\L01IESB2C02_CO","室内环境状态CO-31-一氧化碳浓度状态",{"$f":"AS119+1","v":30113}]
[null,"kbs",3,{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(DEC2BIN(B120),REPT(0,5))),3,1))","v":1},{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(DEC2BIN(B120),REPT(0,5))),3,1))","v":1},3,null,3,"0V","室内环境状态CO-32-一氧化碳浓度状态",{"$nulls":16},"CO-32",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL121,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL121,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":4},"室内环境状态","CO-32","B2C03","一氧化碳浓度状态","室内环境状态-一氧化碳浓度状态",{"$f":"VLOOKUP(AH121,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ121&\"_\"&VLOOKUP(AK121,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"IESB2C03_CO"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM121&\" \"&\"AT%I\"&B120*16+4&\".0\"&\" \"&\":INT;\"&\" \"&\"(*\"&J121&\"*)\",\" \")","v":"LIESB2C03_CO AT%I228.0 :INT; (*室内环境状态CO-32-一氧化碳浓度状态*)"},"LIESB2C03_CO            AT%I228.0      :INT; (*室内环境状态CO-32-一氧化碳浓度状态*)",null,"L01\\L01IESB2C03_CO","室内环境状态CO-32-一氧化碳浓度状态",30114]
[null,50,4,{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(DEC2BIN(B120),REPT(0,5))),2,1))","v":1},{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(DEC2BIN(B120),REPT(0,5))),2,1))","v":1},4,null,4,"0V","室内环境状态CO-33-一氧化碳浓度状态",{"$nulls":16},"CO-33",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL122,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL122,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":4},"室内环境状态","CO-33","B2C04","一氧化碳浓度状态","室内环境状态-一氧化碳浓度状态",{"$f":"VLOOKUP(AH122,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ122&\"_\"&VLOOKUP(AK122,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"IESB2C04_CO"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM122&\" \"&\"AT%I\"&B120*16+6&\".0\"&\" \"&\":INT;\"&\" \"&\"(*\"&J122&\"*)\",\" \")","v":"LIESB2C04_CO AT%I230.0 :INT; (*室内环境状态CO-33-一氧化碳浓度状态*)"},"LIESB2C04_CO            AT%I230.0      :INT; (*室内环境状态CO-33-一氧化碳浓度状态*)",null,"L01\\L01IESB2C04_CO","室内环境状态CO-33-一氧化碳浓度状态",30115]
[null,"IOM 0801U E5",5,{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(DEC2BIN(B120),REPT(0,5))),1,1))","v":0},{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(DEC2BIN(B120),REPT(0,5))),1,1))","v":0},5,null,5,"0V","室内环境状态CO-34-一氧化碳浓度状态",{"$nulls":16},"CO-34",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL123,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL123,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":4},"室内环境状态","CO-34","B2C05","一氧化碳浓度状态","室内环境状态-一氧化碳浓度状态",{"$f":"VLOOKUP(AH123,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ123&\"_\"&VLOOKUP(AK123,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"IESB2C05_CO"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM123&\" \"&\"AT%I\"&B120*16+8&\".0\"&\" \"&\":INT;\"&\" \"&\"(*\"&J123&\"*)\",\" \")","v":"LIESB2C05_CO AT%I232.0 :INT; (*室内环境状态CO-34-一氧化碳浓度状态*)"},"LIESB2C05_CO            AT%I232.0      :INT; (*室内环境状态CO-34-一氧化碳浓度状态*)",null,"L01\\L01IESB2C05_CO","室内环境状态CO-34-一氧化碳浓度状态",30116]
[null,null,6,{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(IF(B122=20,1,IF(B122=50,10,IF(B122=125,11,IF(B122=250,100,IF(B122=500,101,IF(B122=800,110,IF(B122=1000,111,0))))))),REPT(0,3))),3,1))","v":0},{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(IF(B122=20,1,IF(B122=50,10,IF(B122=125,11,IF(B122=250,100,IF(B122=500,101,IF(B122=800,110,IF(B122=1000,111,0))))))),REPT(0,3))),3,1))","v":0},6,null,6,"0V","室内环境状态CO-35-一氧化碳浓度状态",{"$nulls":16},"CO-35",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL124,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL124,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":4},"室内环境状态","CO-35","B2C06","一氧化碳浓度状态","室内环境状态-一氧化碳浓度状态",{"$f":"VLOOKUP(AH124,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ124&\"_\"&VLOOKUP(AK124,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"IESB2C06_CO"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM124&\" \"&\"AT%I\"&B120*16+10&\".0\"&\" \"&\":INT;\"&\" \"&\"(*\"&J124&\"*)\",\" \")","v":"LIESB2C06_CO AT%I234.0 :INT; (*室内环境状态CO-35-一氧化碳浓度状态*)"},"LIESB2C06_CO            AT%I234.0      :INT; (*室内环境状态CO-35-一氧化碳浓度状态*)",null,"L01\\L01IESB2C06_CO","室内环境状态CO-35-一氧化碳浓度状态",30117]
[null,null,7,{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(IF(B122=20,1,IF(B122=50,10,IF(B122=125,11,IF(B122=250,100,IF(B122=500,101,IF(B122=800,110,IF(B122=1000,111,0))))))),REPT(0,3))),2,1))","v":1},{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(IF(B122=20,1,IF(B122=50,10,IF(B122=125,11,IF(B122=250,100,IF(B122=500,101,IF(B122=800,110,IF(B122=1000,111,0))))))),REPT(0,3))),2,1))","v":1},7,null,7,"0V","室内环境状态CO-36-一氧化碳浓度状态",{"$nulls":16},"CO-36",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL125,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL125,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":4},"室内环境状态","CO-36","B2C07","一氧化碳浓度状态","室内环境状态-一氧化碳浓度状态",{"$f":"VLOOKUP(AH125,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ125&\"_\"&VLOOKUP(AK125,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"IESB2C07_CO"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM125&\" \"&\"AT%I\"&B120*16+12&\".0\"&\" \"&\":INT;\"&\" \"&\"(*\"&J125&\"*)\",\" \")","v":"LIESB2C07_CO AT%I236.0 :INT; (*室内环境状态CO-36-一氧化碳浓度状态*)"},"LIESB2C07_CO            AT%I236.0      :INT; (*室内环境状态CO-36-一氧化碳浓度状态*)",null,"L01\\L01IESB2C07_CO","室内环境状态CO-36-一氧化碳浓度状态",30118]
[".",null,8,{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(IF(B122=20,1,IF(B122=50,10,IF(B122=125,11,IF(B122=250,100,IF(B122=500,101,IF(B122=800,110,IF(B122=1000,111,0))))))),REPT(0,3))),1,1))","v":0},{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(IF(B122=20,1,IF(B122=50,10,IF(B122=125,11,IF(B122=250,100,IF(B122=500,101,IF(B122=800,110,IF(B122=1000,111,0))))))),REPT(0,3))),1,1))","v":0},8,null,8,"0V","-",{"$nulls":16},"",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL126,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL126,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":8},"-",{"$f":"VLOOKUP(AH126,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ126&\"_\"&VLOOKUP(AK126,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM126&\" \"&\"AT%I\"&B120*16+14&\".0\"&\" \"&\":INT;\"&\" \"&\"(*\"&J126&\"*)\",\" \")","v":""},{"$f":"IFERROR(REPLACE(REPLACE(AN126,SEARCH(\"AT%\",AN126),,REPT(\" \",30-SEARCH(\"AT%\",AN126))),SEARCH(\":\",REPLACE(AN126,SEARCH(\"AT%\",AN126),,REPT(\" \",30-SEARCH(\"AT%\",AN126)))),,REPT(\" \",35-SEARCH(\":\",REPLACE(AN126,SEARCH(\"AT%\",AN126),,REPT(\" \",25-SEARCH(\"AT%\",AN126)))))),\" \")","v":""},null,{"$error":"#N/A"},"-",30119]

{"sheet":"B206","index":20,"n_rows":109,"n_cols":45,"rows_kept":109,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[0,9,0,25],[3,1,3,28],[3,29,3,31],[3,32,3,40],[3,41,3,44],[4,27,4,28],[7,5,7,6],[7,9,7,25],[8,5,8,6],[8,9,8,25],[9,5,9,6],[9,9,9,25],[10,5,10,6],[10,9,10,25],[11,5,11,6],[11,9,11,25],[12,5,12,6],[12,9,12,25],[13,5,13,6],[13,9,13,25],[14,5,14,6],[14,9,14,25],[15,5,15,6],[15,9,15,25],[16,5,16,6],[16,9,16,25],[17,5,17,6],[17,9,17,25],[18,5,18,6],[18,9,18,25],[19,5,19,6],[19,9,19,25],[20,5,20,6],[20,9,20,25],[21,5,21,6],[21,9,21,25],[22,5,22,6],[22,9,22,25],[24,5,24,6],[24,9,24,25],[25,5,25,6],[25,9,25,25],[26,5,26,6],[26,9,26,25],[27,5,27,6],[27,9,27,25],[28,5,28,6],[28,9,28,25],[29,5,29,6],[29,9,29,25],[30,5,30,6],[30,9,30,25],[31,5,31,6],[31,9,31,25],[32,5,32,6],[32,9,32,25],[33,5,33,6],[33,9,33,25],[34,5,34,6],[34,9,34,25],[35,5,35,6],[35,9,35,25],[36,5,36,6],[36,9,36,25],[37,5,37,6],[37,9,37,25],[38,5,38,6],[38,9,38,25],[39,5,39,6],[39,9,39,25],[41,5,41,6],[41,9,41,25],[42,5,42,6],[42,9,42,25],[43,5,43,6],[43,9,43,25],[44,5,44,6],[44,9,44,25],[45,5,45,6],[45,9,45,25],[46,5,46,6],[46,9,46,25],[47,5,47,6],[47,9,47,25],[48,5,48,6],[48,9,48,25],[49,5,49,6],[49,9,49,25],[50,5,50,6],[50,9,50,25],[51,5,51,6],[51,9,51,25],[52,5,52,6],[52,9,52,25],[53,5,53,6],[53,9,53,25],[54,5,54,6],[54,9,54,25],[55,5,55,6],[55,9,55,25],[56,5,56,6],[56,9,56,25],[58,5,58,6],[58,9,58,25],[59,5,59,6],[59,9,59,25],[60,5,60,6],[60,9,60,25],[61,5,61,6],[61,9,61,25],[62,5,62,6],[62,9,62,25],[63,5,63,6],[63,9,63,25],[64,5,64,6],[64,9,64,25],[65,5,65,6],[65,9,65,25],[66,5,66,6],[66,9,66,25],[67,5,67,6],[67,9,67,25],[68,5,68,6],[68,9,68,25],[69,5,69,6],[69,9,69,25],[70,5,70,6],[70,9,70,25],[71,5,71,6],[71,9,71,25],[72,5,72,6],[72,9,72,25],[73,5,73,6],[73,9,73,25],[75,5,75,6],[75,9,75,25],[76,5,76,6],[76,9,76,25],[77,5,77,6],[77,9,77,25],[78,5,78,6],[78,9,78,25],[79,5,79,6],[79,9,79,25],[80,5,80,6],[80,9,80,25],[81,5,81,6],[81,9,81,25],[82,5,82,6],[82,9,82,25],[83,5,83,6],[83,9,83,25],[84,5,84,6],[84,9,84,25],[85,5,85,6],[85,9,85,25],[86,5,86,6],[86,9,86,25],[87,5,87,6],[87,9,87,25],[88,5,88,6],[88,9,88,25],[89,5,89,6],[89,9,89,25],[90,5,90,6],[90,9,90,25],[92,5,92,6],[92,9,92,25],[93,5,93,6],[93,9,93,25],[94,5,94,6],[94,9,94,25],[95,5,95,6],[95,9,95,25],[96,5,96,6],[96,9,96,25],[97,5,97,6],[97,9,97,25],[98,5,98,6],[98,9,98,25],[99,5,99,6],[99,9,99,25],[101,5,101,6],[101,9,101,25],[102,5,102,6],[102,9,102,25],[103,5,103,6],[103,9,103,25],[104,5,104,6],[104,9,104,25],[105,5,105,6],[105,9,105,25],[106,5,106,6],[106,9,106,25],[107,5,107,6],[107,9,107,25],[108,5,108,6],[108,9,108,25],[4,1,5,1],[11,1,22,1],[28,1,39,1],[45,1,56,1],[62,1,73,1],[79,1,90,1],[96,1,99,1],[105,1,108,1],[4,26,5,26],[4,29,5,29],[4,30,5,30],[4,31,5,31],[4,32,5,32],[4,33,5,33],[4,34,5,34],[4,35,5,35],[4,36,5,36],[4,37,5,37],[4,38,5,38],[4,39,5,39],[4,40,5,40],[4,41,5,41],[4,42,5,42],[4,43,5,43],[4,44,5,44],[49,2,56,4],[66,2,73,4],[83,2,90,4],[4,2,5,4],[4,5,5,6],[4,7,5,8],[4,9,5,25],[15,2,22,4],[32,2,39,4]]}
[null,4.5,1.5,1.5,1.5,1.5,1.5,1.75,1.75,35,{"$nulls":16},15,10,10]
[12,"L01",0,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,null,"X","X","X","X"]
[12,null,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,{"$nulls":8},20]
[25,"DDC-X-X 现场实施段",{"$nulls":27},"调试记录段",null,null,"下位机声明段",{"$nulls":8},"上位机声明段"]
[20,"模块类型","拨码\n设置",null,null,"点位序号",null,"端子编号",null,"线缆功能.auto",{"$nulls":16},"设备编号.auto","前端接线备注.auto",null,"DBG","调试记录","调试备注","PRG","设备类型","设备编号","程序编号","点位功能","接线备注\n判断区","变量名.auto","编程变量声明.auto","编程变量声明(结构整理).auto","HMI","上位机组态.auto","上位机注释.auto","MODBUS偏置量.auto"]
[20,{"$nulls":26},"端子编号","线色备注"]
[null,"IOM.1601R D7",{"$nulls":38},{"$f":"\"(* \"&B12&\"地址: \"&B9&\" *)\"","v":"(* IOM 1601R地址: 15 *)"}]
[null,"addr",1,{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(DEC2BIN(B9),REPT(0,5))),5,1))","v":1},{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(DEC2BIN(B9),REPT(0,5))),5,1))","v":1},1,null,1,"C",{"$f":"AH8&AA8&\"-\"&AK8","v":"照明控制箱B2ALr06-运行状态"},{"$nulls":16},{"$f":"IF(AI8=\"\",\"\",AI8)","v":"B2ALr06"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL8,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL8,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":4},"照明控制箱","B2ALr06","B2F01","运行状态",{"$f":"AH8&\"-\"&AK8","v":"照明控制箱-运行状态"},{"$f":"VLOOKUP(AH8,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ8&\"_\"&VLOOKUP(AK8,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"LCBB2F01_R"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM8&\" \"&\"AT%I\"&B9*16&\".0\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J8&\"*)\",\" \")","v":"LLCBB2F01_R AT%I240.0 :BOOL; (*照明控制箱B2ALr06-运行状态*)"},{"$f":"IFERROR(REPLACE(REPLACE(AN8,SEARCH(\"AT%\",AN8),,REPT(\" \",25-SEARCH(\"AT%\",AN8))),SEARCH(\":\",REPLACE(AN8,SEARCH(\"AT%\",AN8),,REPT(\" \",25-SEARCH(\"AT%\",AN8)))),,REPT(\" \",40-SEARCH(\":\",REPLACE(AN8,SEARCH(\"AT%\",AN8),,REPT(\" \",25-SEARCH(\"AT%\",AN8)))))),\" \")","v":"LLCBB2F01_R             AT%I240.0      :BOOL; (*照明控制箱B2ALr06-运行状态*)"},null,{"$f":"$B$2&\"\\\"&$B$2&AM8","v":"L01\\L01LCBB2F01_R"},{"$f":"J8","v":"照明控制箱B2ALr06-运行状态"},{"$f":"10000+($B9*16*8+F8-1)","v":11920}]
[null,15,2,{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(DEC2BIN(B9),REPT(0,5))),4,1))","v":1},{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(DEC2BIN(B9),REPT(0,5))),4,1))","v":1},2,null,2,"C","照明控制箱B2ALr06-自动状态",{"$nulls":16},"B2ALr06",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL9,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL9,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":4},"照明控制箱","B2ALr06","B2F01","自动状态","照明控制箱-自动状态",{"$f":"VLOOKUP(AH9,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ9&\"_\"&VLOOKUP(AK9,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"LCBB2F01_A"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM9&\" \"&\"AT%I\"&B9*16&\".1\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J9&\"*)\",\" \")","v":"LLCBB2F01_A AT%I240.1 :BOOL; (*照明控制箱B2ALr06-自动状态*)"},"LLCBB2F01_A             AT%I240.1      :BOOL; (*照明控制箱B2ALr06-自动状态*)",null,"L01\\L01LCBB2F01_A","照明控制箱B2ALr06-自动状态",{"$f":"AS8+1","v":11921}]
[null,"kbs",3,{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(DEC2BIN(B9),REPT(0,5))),3,1))","v":1},{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(DEC2BIN(B9),REPT(0,5))),3,1))","v":1},3,null,3,"C","照明控制箱B2ALr06-运行状态",{"$nulls":16},"B2ALr06",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL10,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL10,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":4},"照明控制箱","B2ALr06","B2F02","运行状态","照明控制箱-运行状态",{"$f":"VLOOKUP(AH10,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ10&\"_\"&VLOOKUP(AK10,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"LCBB2F02_R"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM10&\" \"&\"AT%I\"&B9*16&\".2\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J10&\"*)\",\" \")","v":"LLCBB2F02_R AT%I240.2 :BOOL; (*照明控制箱B2ALr06-运行状态*)"},"LLCBB2F02_R             AT%I240.2      :BOOL; (*照明控制箱B2ALr06-运行状态*)",null,"L01\\L01LCBB2F02_R","照明控制箱B2ALr06-运行状态",11922]
[null,50,4,{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(DEC2BIN(B9),REPT(0,5))),2,1))","v":1},{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(DEC2BIN(B9),REPT(0,5))),2,1))","v":1},4,null,4,"C","照明控制箱B2ALr06-自动状态",{"$nulls":16},"B2ALr06",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL11,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL11,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":4},"照明控制箱","B2ALr06","B2F02","自动状态","照明控制箱-自动状态",{"$f":"VLOOKUP(AH11,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ11&\"_\"&VLOOKUP(AK11,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"LCBB2F02_A"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM11&\" \"&\"AT%I\"&B9*16&\".3\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J11&\"*)\",\" \")","v":"LLCBB2F02_A AT%I240.3 :BOOL; (*照明控制箱B2ALr06-自动状态*)"},"LLCBB2F02_A             AT%I240.3      :BOOL; (*照明控制箱B2ALr06-自动状态*)",null,"L01\\L01LCBB2F02_A","照明控制箱B2ALr06-自动状态",11923]
[null,"IOM 1601R",5,{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(DEC2BIN(B9),REPT(0,5))),1,1))","v":0},{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(DEC2BIN(B9),REPT(0,5))),1,1))","v":0},5,null,5,"C","照明控制箱B2ALr06-运行状态",{"$nulls":16},"B2ALr06",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL12,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL12,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":4},"照明控制箱","B2ALr06","B2F03","运行状态","照明控制箱-运行状态",{"$f":"VLOOKUP(AH12,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ12&\"_\"&VLOOKUP(AK12,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"LCBB2F03_R"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM12&\" \"&\"AT%I\"&B9*16&\".4\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J12&\"*)\",\" \")","v":"LLCBB2F03_R AT%I240.4 :BOOL; (*照明控制箱B2ALr06-运行状态*)"},"LLCBB2F03_R             AT%I240.4      :BOOL; (*照明控制箱B2ALr06-运行状态*)",null,"L01\\L01LCBB2F03_R","照明控制箱B2ALr06-运行状态",11924]
[null,null,6,{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(IF(B11=20,1,IF(B11=50,10,IF(B11=125,11,IF(B11=250,100,IF(B11=500,101,IF(B11=800,110,IF(B11=1000,111,0))))))),REPT(0,3))),3,1))","v":0},{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(IF(B11=20,1,IF(B11=50,10,IF(B11=125,11,IF(B11=250,100,IF(B11=500,101,IF(B11=800,110,IF(B11=1000,111,0))))))),REPT(0,3))),3,1))","v":0},6,null,6,"C","照明控制箱B2ALr06-自动状态",{"$nulls":16},"B2ALr06",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL13,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL13,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":4},"照明控制箱","B2ALr06","B2F03","自动状态","照明控制箱-自动状态",{"$f":"VLOOKUP(AH13,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ13&\"_\"&VLOOKUP(AK13,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"LCBB2F03_A"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM13&\" \"&\"AT%I\"&B9*16&\".5\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J13&\"*)\",\" \")","v":"LLCBB2F03_A AT%I240.5 :BOOL; (*照明控制箱B2ALr06-自动状态*)"},"LLCBB2F03_A             AT%I240.5      :BOOL; (*照明控制箱B2ALr06-自动状态*)",null,"L01\\L01LCBB2F03_A","照明控制箱B2ALr06-自动状态",11925]
[null,null,7,{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(IF(B11=20,1,IF(B11=50,10,IF(B11=125,11,IF(B11=250,100,IF(B11=500,101,IF(B11=800,110,IF(B11=1000,111,0))))))),REPT(0,3))),2,1))","v":1},{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(IF(B11=20,1,IF(B11=50,10,IF(B11=125,11,IF(B11=250,100,IF(B11=500,101,IF(B11=800,110,IF(B11=1000,111,0))))))),REPT(0,3))),2,1))","v":1},7,null,7,"C","照明控制箱B2ALr06-运行状态",{"$nulls":16},"B2ALr06",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL14,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL14,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":4},"照明控制箱","B2ALr06","B2F04","运行状态","照明控制箱-运行状态",{"$f":"VLOOKUP(AH14,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ14&\"_\"&VLOOKUP(AK14,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"LCBB2F04_R"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM14&\" \"&\"AT%I\"&B9*16&\".6\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J14&\"*)\",\" \")","v":"LLCBB2F04_R AT%I240.6 :BOOL; (*照明控制箱B2ALr06-运行状态*)"},"LLCBB2F04_R             AT%I240.6      :BOOL; (*照明控制箱B2ALr06-运行状态*)",null,"L01\\L01LCBB2F04_R","照明控制箱B2ALr06-运行状态",11926]
[null,null,8,{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(IF(B11=20,1,IF(B11=50,10,IF(B11=125,11,IF(B11=250,100,IF(B11=500,101,IF(B11=800,110,IF(B11=1000,111,0))))))),REPT(0,3))),1,1))","v":0},{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(IF(B11=20,1,IF(B11=50,10,IF(B11=125,11,IF(B11=250,100,IF(B11=500,101,IF(B11=800,110,IF(B11=1000,111,0))))))),REPT(0,3))),1,1))","v":0},8,null,8,"C","照明控制箱B2ALr06-自动状态",{"$nulls":16},"B2ALr06",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL15,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL15,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":4},"照明控制箱","B2ALr06","B2F04","自动状态","照明控制箱-自动状态",{"$f":"VLOOKUP(AH15,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ15&\"_\"&VLOOKUP(AK15,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"LCBB2F04_A"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM15&\" \"&\"AT%I\"&B9*16&\".7\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J15&\"*)\",\" \")","v":"LLCBB2F04_A AT%I240.7 :BOOL; (*照明控制箱B2ALr06-自动状态*)"},"LLCBB2F04_A             AT%I240.7      :BOOL; (*照明控制箱B2ALr06-自动状态*)",null,"L01\\L01LCBB2F04_A","照明控制箱B2ALr06-自动状态",11927]
[{"$nulls":5},9,null,9,"C","照明控制箱B2ALr06-运行状态",{"$nulls":16},"B2ALr06",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL16,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL16,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":4},"照明控制箱","B2ALr06","B2F05","运行状态","照明控制箱-运行状态",{"$f":"VLOOKUP(AH16,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ16&\"_\"&VLOOKUP(AK16,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"LCBB2F05_R"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM16&\" \"&\"AT%I\"&B9*16+1&\".0\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J16&\"*)\",\" \")","v":"LLCBB2F05_R AT%I241.0 :BOOL; (*照明控制箱B2ALr06-运行状态*)"},"LLCBB2F05_R             AT%I241.0      :BOOL; (*照明控制箱B2ALr06-运行状态*)",null,"L01\\L01LCBB2F05_R","照明控制箱B2ALr06-运行状态",11928]
[{"$nulls":5},10,null,10,"C","照明控制箱B2ALr06-自动状态",{"$nulls":16},"B2ALr06",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL17,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL17,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":4},"照明控制箱","B2ALr06","B2F05","自动状态","照明控制箱-自动状态",{"$f":"VLOOKUP(AH17,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ17&\"_\"&VLOOKUP(AK17,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"LCBB2F05_A"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM17&\" \"&\"AT%I\"&B9*16+1&\".1\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J17&\"*)\",\" \")","v":"LLCBB2F05_A AT%I241.1 :BOOL; (*照明控制箱B2ALr06-自动状态*)"},"LLCBB2F05_A             AT%I241.1      :BOOL; (*照明控制箱B2ALr06-自动状态*)",null,"L01\\L01LCBB2F05_A","照明控制箱B2ALr06-自动状态",11929]
[{"$nulls":5},11,null,11,"C","照明控制箱B2ALr06-运行状态",{"$nulls":16},"B2ALr06",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL18,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL18,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":4},"照明控制箱","B2ALr06","B2F06","运行状态","照明控制箱-运行状态",{"$f":"VLOOKUP(AH18,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ18&\"_\"&VLOOKUP(AK18,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"LCBB2F06_R"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM18&\" \"&\"AT%I\"&B9*16+1&\".2\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J18&\"*)\",\" \")","v":"LLCBB2F06_R AT%I241.2 :BOOL; (*照明控制箱B2ALr06-运行状态*)"},"LLCBB2F06_R             AT%I241.2      :BOOL; (*照明控制箱B2ALr06-运行状态*)",null,"L01\\L01LCBB2F06_R","照明控制箱B2ALr06-运行状态",11930]
[{"$nulls":5},12,null,12,"C","照明控制箱B2ALr06-自动状态",{"$nulls":16},"B2ALr06",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL19,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL19,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":4},"照明控制箱","B2ALr06","B2F06","自动状态","照明控制箱-自动状态",{"$f":"VLOOKUP(AH19,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ19&\"_\"&VLOOKUP(AK19,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"LCBB2F06_A"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM19&\" \"&\"AT%I\"&B9*16+1&\".3\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J19&\"*)\",\" \")","v":"LLCBB2F06_A AT%I241.3 :BOOL; (*照明控制箱B2ALr06-自动状态*)"},"LLCBB2F06_A             AT%I241.3      :BOOL; (*照明控制箱B2ALr06-自动状态*)",null,"L01\\L01LCBB2F06_A","照明控制箱B2ALr06-自动状态",11931]
[{"$nulls":5},13,null,13,"C","照明控制箱B2ALr06-运行状态",{"$nulls":16},"B2ALr06",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL20,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL20,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":4},"照明控制箱","B2ALr06","B2F07","运行状态","照明控制箱-运行状态",{"$f":"VLOOKUP(AH20,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ20&\"_\"&VLOOKUP(AK20,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"LCBB2F07_R"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM20&\" \"&\"AT%I\"&B9*16+1&\".4\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J20&\"*)\",\" \")","v":"LLCBB2F07_R AT%I241.4 :BOOL; (*照明控制箱B2ALr06-运行状态*)"},"LLCBB2F07_R             AT%I241.4      :BOOL; (*照明控制箱B2ALr06-运行状态*)",null,"L01\\L01LCBB2F07_R","照明控制箱B2ALr06-运行状态",11932]
[{"$nulls":5},14,null,14,"C","照明控制箱B2ALr06-自动状态",{"$nulls":16},"B2ALr06",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL21,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL21,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":4},"照明控制箱","B2ALr06","B2F07","自动状态","照明控制箱-自动状态",{"$f":"VLOOKUP(AH21,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ21&\"_\"&VLOOKUP(AK21,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"LCBB2F07_A"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM21&\" \"&\"AT%I\"&B9*16+1&\".5\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J21&\"*)\",\" \")","v":"LLCBB2F07_A AT%I241.5 :BOOL; (*照明控制箱B2ALr06-自动状态*)"},"LLCBB2F07_A             AT%I241.5      :BOOL; (*照明控制箱B2ALr06-自动状态*)",null,"L01\\L01LCBB2F07_A","照明控制箱B2ALr06-自动状态",11933]
[{"$nulls":5},15,null,15,"C","照明控制箱B2ALr06-运行状态",{"$nulls":16},"B2ALr06",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL22,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL22,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":4},"照明控制箱","B2ALr06","B2F08","运行状态","照明控制箱-运行状态",{"$f":"VLOOKUP(AH22,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ22&\"_\"&VLOOKUP(AK22,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"LCBB2F08_R"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM22&\" \"&\"AT%I\"&B9*16+1&\".6\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J22&\"*)\",\" \")","v":"LLCBB2F08_R AT%I241.6 :BOOL; (*照明控制箱B2ALr06-运行状态*)"},"LLCBB2F08_R             AT%I241.6      :BOOL; (*照明控制箱B2ALr06-运行状态*)",null,"L01\\L01LCBB2F08_R","照明控制箱B2ALr06-运行状态",11934]
[".",{"$nulls":4},16,null,16,"C","照明控制箱B2ALr06-自动状态",{"$nulls":16},"B2ALr06",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL23,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL23,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":4},"照明控制箱","B2ALr06","B2F08","自动状态","照明控制箱-自动状态",{"$f":"VLOOKUP(AH23,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ23&\"_\"&VLOOKUP(AK23,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"LCBB2F08_A"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM23&\" \"&\"AT%I\"&B9*16+1&\".7\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J23&\"*)\",\" \")","v":"LLCBB2F08_A AT%I241.7 :BOOL; (*照明控制箱B2ALr06-自动状态*)"},"LLCBB2F08_A             AT%I241.7      :BOOL; (*照明控制箱B2ALr06-自动状态*)",null,"L01\\L01LCBB2F08_A","照明控制箱B2ALr06-自动状态",11935]
[null,"IOM.1601R D7",{"$nulls":38},{"$f":"\"(* \"&B29&\"地址: \"&B26&\" *)\"","v":"(* IOM 1601R地址: 16 *)"}]
[null,"addr",1,{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(DEC2BIN(B26),REPT(0,5))),5,1))","v":0},{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(DEC2BIN(B26),REPT(0,5))),5,1))","v":0},1,null,1,"C",{"$f":"AH25&AA25&\"-\"&AK25","v":"照明控制箱B2ALr06-运行状态"},{"$nulls":16},{"$f":"IF(AI25=\"\",\"\",AI25)","v":"B2ALr06"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL25,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL25,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":4},"照明控制箱","B2ALr06","B2F09","运行状态",{"$f":"AH25&\"-\"&AK25","v":"照明控制箱-运行状态"},{"$f":"VLOOKUP(AH25,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ25&\"_\"&VLOOKUP(AK25,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"LCBB2F09_R"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM25&\" \"&\"AT%I\"&B26*16&\".0\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J25&\"*)\",\" \")","v":"LLCBB2F09_R AT%I256.0 :BOOL; (*照明控制箱B2ALr06-运行状态*)"},{"$f":"IFERROR(REPLACE(REPLACE(AN25,SEARCH(\"AT%\",AN25),,REPT(\" \",25-SEARCH(\"AT%\",AN25))),SEARCH(\":\",REPLACE(AN25,SEARCH(\"AT%\",AN25),,REPT(\" \",25-SEARCH(\"AT%\",AN25)))),,REPT(\" \",40-SEARCH(\":\",REPLACE(AN25,SEARCH(\"AT%\",AN25),,REPT(\" \",25-SEARCH(\"AT%\",AN25)))))),\" \")","v":"LLCBB2F09_R             AT%I256.0      :BOOL; (*照明控制箱B2ALr06-运行状态*)"},null,{"$f":"$B$2&\"\\\"&$B$2&AM25","v":"L01\\L01LCBB2F09_R"},{"$f":"J25","v":"照明控制箱B2ALr06-运行状态"},{"$f":"10000+($B26*16*8+F25-1)","v":12048}]
[null,16,2,{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(DEC2BIN(B26),REPT(0,5))),4,1))","v":0},{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(DEC2BIN(B26),REPT(0,5))),4,1))","v":0},2,null,2,"C","照明控制箱B2ALr06-自动状态",{"$nulls":16},"B2ALr06",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL26,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL26,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":4},"照明控制箱","B2ALr06","B2F09","自动状态","照明控制箱-自动状态",{"$f":"VLOOKUP(AH26,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ26&\"_\"&VLOOKUP(AK26,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"LCBB2F09_A"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM26&\" \"&\"AT%I\"&B26*16&\".1\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J26&\"*)\",\" \")","v":"LLCBB2F09_A AT%I256.1 :BOOL; (*照明控制箱B2ALr06-自动状态*)"},"LLCBB2F09_A             AT%I256.1      :BOOL; (*照明控制箱B2ALr06-自动状态*)",null,"L01\\L01LCBB2F09_A","照明控制箱B2ALr06-自动状态",{"$f":"AS25+1","v":12049}]
[null,"kbs",3,{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(DEC2BIN(B26),REPT(0,5))),3,1))","v":0},{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(DEC2BIN(B26),REPT(0,5))),3,1))","v":0},3,null,3,"C","照明控制箱B2ALr06-运行状态",{"$nulls":16},"B2ALr06",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL27,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL27,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":4},"照明控制箱","B2ALr06","B2F10","运行状态","照明控制箱-运行状态",{"$f":"VLOOKUP(AH27,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ27&\"_\"&VLOOKUP(AK27,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"LCBB2F10_R"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM27&\" \"&\"AT%I\"&B26*16&\".2\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J27&\"*)\",\" \")","v":"LLCBB2F10_R AT%I256.2 :BOOL; (*照明控制箱B2ALr06-运行状态*)"},"LLCBB2F10_R             AT%I256.2      :BOOL; (*照明控制箱B2ALr06-运行状态*)",null,"L01\\L01LCBB2F10_R","照明控制箱B2ALr06-运行状态",12050]
[null,50,4,{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(DEC2BIN(B26),REPT(0,5))),2,1))","v":0},{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(DEC2BIN(B26),REPT(0,5))),2,1))","v":0},4,null,4,"C","照明控制箱B2ALr06-自动状态",{"$nulls":16},"B2ALr06",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL28,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL28,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":4},"照明控制箱","B2ALr06","B2F10","自动状态","照明控制箱-自动状态",{"$f":"VLOOKUP(AH28,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ28&\"_\"&VLOOKUP(AK28,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"LCBB2F10_A"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM28&\" \"&\"AT%I\"&B26*16&\".3\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J28&\"*)\",\" \")","v":"LLCBB2F10_A AT%I256.3 :BOOL; (*照明控制箱B2ALr06-自动状态*)"},"LLCBB2F10_A             AT%I256.3      :BOOL; (*照明控制箱B2ALr06-自动状态*)",null,"L01\\L01LCBB2F10_A","照明控制箱B2ALr06-自动状态",12051]
[null,"IOM 1601R",5,{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(DEC2BIN(B26),REPT(0,5))),1,1))","v":1},{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(DEC2BIN(B26),REPT(0,5))),1,1))","v":1},5,null,5,"C","照明控制箱B2ALr06-运行状态",{"$nulls":16},"B2ALr06",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL29,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL29,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":4},"照明控制箱","B2ALr06","B2F11","运行状态","照明控制箱-运行状态",{"$f":"VLOOKUP(AH29,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ29&\"_\"&VLOOKUP(AK29,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"LCBB2F11_R"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM29&\" \"&\"AT%I\"&B26*16&\".4\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J29&\"*)\",\" \")","v":"LLCBB2F11_R AT%I256.4 :BOOL; (*照明控制箱B2ALr06-运行状态*)"},"LLCBB2F11_R             AT%I256.4      :BOOL; (*照明控制箱B2ALr06-运行状态*)",null,"L01\\L01LCBB2F11_R","照明控制箱B2ALr06-运行状态",12052]
[null,null,6,{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(IF(B28=20,1,IF(B28=50,10,IF(B28=125,11,IF(B28=250,100,IF(B28=500,101,IF(B28=800,110,IF(B28=1000,111,0))))))),REPT(0,3))),3,1))","v":0},{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(IF(B28=20,1,IF(B28=50,10,IF(B28=125,11,IF(B28=250,100,IF(B28=500,101,IF(B28=800,110,IF(B28=1000,111,0))))))),REPT(0,3))),3,1))","v":0},6,null,6,"C","照明控制箱B2ALr06-自动状态",{"$nulls":16},"B2ALr06",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL30,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL30,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":4},"照明控制箱","B2ALr06","B2F11","自动状态","照明控制箱-自动状态",{"$f":"VLOOKUP(AH30,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ30&\"_\"&VLOOKUP(AK30,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"LCBB2F11_A"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM30&\" \"&\"AT%I\"&B26*16&\".5\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J30&\"*)\",\" \")","v":"LLCBB2F11_A AT%I256.5 :BOOL; (*照明控制箱B2ALr06-自动状态*)"},"LLCBB2F11_A             AT%I256.5      :BOOL; (*照明控制箱B2ALr06-自动状态*)",null,"L01\\L01LCBB2F11_A","照明控制箱B2ALr06-自动状态",12053]
[null,null,7,{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(IF(B28=20,1,IF(B28=50,10,IF(B28=125,11,IF(B28=250,100,IF(B28=500,101,IF(B28=800,110,IF(B28=1000,111,0))))))),REPT(0,3))),2,1))","v":1},{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(IF(B28=20,1,IF(B28=50,10,IF(B28=125,11,IF(B28=250,100,IF(B28=500,101,IF(B28=800,110,IF(B28=1000,111,0))))))),REPT(0,3))),2,1))","v":1},7,null,7,"C","照明控制箱B2ALr06-运行状态",{"$nulls":16},"B2ALr06",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL31,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL31,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":4},"照明控制箱","B2ALr06","B2F12","运行状态","照明控制箱-运行状态",{"$f":"VLOOKUP(AH31,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ31&\"_\"&VLOOKUP(AK31,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"LCBB2F12_R"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM31&\" \"&\"AT%I\"&B26*16&\".6\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J31&\"*)\",\" \")","v":"LLCBB2F12_R AT%I256.6 :BOOL; (*照明控制箱B2ALr06-运行状态*)"},"LLCBB2F12_R             AT%I256.6      :BOOL; (*照明控制箱B2ALr06-运行状态*)",null,"L01\\L01LCBB2F12_R","照明控制箱B2ALr06-运行状态",12054]
[null,null,8,{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(IF(B28=20,1,IF(B28=50,10,IF(B28=125,11,IF(B28=250,100,IF(B28=500,101,IF(B28=800,110,IF(B28=1000,111,0))))))),REPT(0,3))),1,1))","v":0},{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(IF(B28=20,1,IF(B28=50,10,IF(B28=125,11,IF(B28=250,100,IF(B28=500,101,IF(B28=800,110,IF(B28=1000,111,0))))))),REPT(0,3))),1,1))","v":0},8,null,8,"C","照明控制箱B2ALr06-自动状态",{"$nulls":16},"B2ALr06",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL32,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL32,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":4},"照明控制箱","B2ALr06","B2F12","自动状态","照明控制箱-自动状态",{"$f":"VLOOKUP(AH32,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ32&\"_\"&VLOOKUP(AK32,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"LCBB2F12_A"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM32&\" \"&\"AT%I\"&B26*16&\".7\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J32&\"*)\",\" \")","v":"LLCBB2F12_A AT%I256.7 :BOOL; (*照明控制箱B2ALr06-自动状态*)"},"LLCBB2F12_A             AT%I256.7      :BOOL; (*照明控制箱B2ALr06-自动状态*)",null,"L01\\L01LCBB2F12_A","照明控制箱B2ALr06-自动状态",12055]
[{"$nulls":5},9,null,9,"C","照明控制箱B2ALr06-运行状态",{"$nulls":16},"B2ALr06",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL33,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL33,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":4},"照明控制箱","B2ALr06","B2F13","运行状态","照明控制箱-运行状态",{"$f":"VLOOKUP(AH33,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ33&\"_\"&VLOOKUP(AK33,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"LCBB2F13_R"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM33&\" \"&\"AT%I\"&B26*16+1&\".0\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J33&\"*)\",\" \")","v":"LLCBB2F13_R AT%I257.0 :BOOL; (*照明控制箱B2ALr06-运行状态*)"},"LLCBB2F13_R             AT%I257.0      :BOOL; (*照明控制箱B2ALr06-运行状态*)",null,"L01\\L01LCBB2F13_R","照明控制箱B2ALr06-运行状态",12056]
[{"$nulls":5},10,null,10,"C","照明控制箱B2ALr06-自动状态",{"$nulls":16},"B2ALr06",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL34,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL34,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":4},"照明控制箱","B2ALr06","B2F13","自动状态","照明控制箱-自动状态",{"$f":"VLOOKUP(AH34,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ34&\"_\"&VLOOKUP(AK34,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"LCBB2F13_A"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM34&\" \"&\"AT%I\"&B26*16+1&\".1\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J34&\"*)\",\" \")","v":"LLCBB2F13_A AT%I257.1 :BOOL; (*照明控制箱B2ALr06-自动状态*)"},"LLCBB2F13_A             AT%I257.1      :BOOL; (*照明控制箱B2ALr06-自动状态*)",null,"L01\\L01LCBB2F13_A","照明控制箱B2ALr06-自动状态",12057]
[{"$nulls":5},11,null,11,"C","照明控制箱B2ALr06-运行状态",{"$nulls":16},"B2ALr06",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL35,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL35,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":4},"照明控制箱","B2ALr06","B2F14","运行状态","照明控制箱-运行状态",{"$f":"VLOOKUP(AH35,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ35&\"_\"&VLOOKUP(AK35,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"LCBB2F14_R"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM35&\" \"&\"AT%I\"&B26*16+1&\".2\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J35&\"*)\",\" \")","v":"LLCBB2F14_R AT%I257.2 :BOOL; (*照明控制箱B2ALr06-运行状态*)"},"LLCBB2F14_R             AT%I257.2      :BOOL; (*照明控制箱B2ALr06-运行状态*)",null,"L01\\L01LCBB2F14_R","照明控制箱B2ALr06-运行状态",12058]
[{"$nulls":5},12,null,12,"C","照明控制箱B2ALr06-自动状态",{"$nulls":16},"B2ALr06",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL36,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL36,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":4},"照明控制箱","B2ALr06","B2F14","自动状态","照明控制箱-自动状态",{"$f":"VLOOKUP(AH36,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ36&\"_\"&VLOOKUP(AK36,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"LCBB2F14_A"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM36&\" \"&\"AT%I\"&B26*16+1&\".3\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J36&\"*)\",\" \")","v":"LLCBB2F14_A AT%I257.3 :BOOL; (*照明控制箱B2ALr06-自动状态*)"},"LLCBB2F14_A             AT%I257.3      :BOOL; (*照明控制箱B2ALr06-自动状态*)",null,"L01\\L01LCBB2F14_A","照明控制箱B2ALr06-自动状态",12059]
[{"$nulls":5},13,null,13,"C","照明控制箱B2ALr06-运行状态",{"$nulls":16},"B2ALr06",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL37,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL37,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":4},"照明控制箱","B2ALr06","B2F15","运行状态","照明控制箱-运行状态",{"$f":"VLOOKUP(AH37,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ37&\"_\"&VLOOKUP(AK37,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"LCBB2F15_R"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM37&\" \"&\"AT%I\"&B26*16+1&\".4\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J37&\"*)\",\" \")","v":"LLCBB2F15_R AT%I257.4 :BOOL; (*照明控制箱B2ALr06-运行状态*)"},"LLCBB2F15_R             AT%I257.4      :BOOL; (*照明控制箱B2ALr06-运行状态*)",null,"L01\\L01LCBB2F15_R","照明控制箱B2ALr06-运行状态",12060]
[{"$nulls":5},14,null,14,"C","照明控制箱B2ALr06-自动状态",{"$nulls":16},"B2ALr06",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL38,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL38,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":4},"照明控制箱","B2ALr06","B2F15","自动状态","照明控制箱-自动状态",{"$f":"VLOOKUP(AH38,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ38&\"_\"&VLOOKUP(AK38,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"LCBB2F15_A"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM38&\" \"&\"AT%I\"&B26*16+1&\".5\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J38&\"*)\",\" \")","v":"LLCBB2F15_A AT%I257.5 :BOOL; (*照明控制箱B2ALr06-自动状态*)"},"LLCBB2F15_A             AT%I257.5      :BOOL; (*照明控制箱B2ALr06-自动状态*)",null,"L01\\L01LCBB2F15_A","照明控制箱B2ALr06-自动状态",12061]
[{"$nulls":5},15,null,15,"C","照明控制箱B2ALr06-运行状态",{"$nulls":16},"B2ALr06",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL39,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL39,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":4},"照明控制箱","B2ALr06","B2F16","运行状态","照明控制箱-运行状态",{"$f":"VLOOKUP(AH39,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ39&\"_\"&VLOOKUP(AK39,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"LCBB2F16_R"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM39&\" \"&\"AT%I\"&B26*16+1&\".6\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J39&\"*)\",\" \")","v":"LLCBB2F16_R AT%I257.6 :BOOL; (*照明控制箱B2ALr06-运行状态*)"},"LLCBB2F16_R             AT%I257.6      :BOOL; (*照明控制箱B2ALr06-运行状态*)",null,"L01\\L01LCBB2F16_R","照明控制箱B2ALr06-运行状态",12062]
[".",{"$nulls":4},16,null,16,"C","照明控制箱B2ALr06-自动状态",{"$nulls":16},"B2ALr06",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL40,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL40,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":4},"照明控制箱","B2ALr06","B2F16","自动状态","照明控制箱-自动状态",{"$f":"VLOOKUP(AH40,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ40&\"_\"&VLOOKUP(AK40,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"LCBB2F16_A"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM40&\" \"&\"AT%I\"&B26*16+1&\".7\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J40&\"*)\",\" \")","v":"LLCBB2F16_A AT%I257.7 :BOOL; (*照明控制箱B2ALr06-自动状态*)"},"LLCBB2F16_A             AT%I257.7      :BOOL; (*照明控制箱B2ALr06-自动状态*)",null,"L01\\L01LCBB2F16_A","照明控制箱B2ALr06-自动状态",12063]
[null,"IOM.1601R D7",{"$nulls":38},{"$f":"\"(* \"&B46&\"地址: \"&B43&\" *)\"","v":"(* IOM 1601R地址: 17 *)"}]
[null,"addr",1,{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(DEC2BIN(B43),REPT(0,5))),5,1))","v":1},{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(DEC2BIN(B43),REPT(0,5))),5,1))","v":1},1,null,1,"C",{"$f":"AH42&AA42&\"-\"&AK42","v":"照明控制箱B2ALr06-运行状态"},{"$nulls":16},{"$f":"IF(AI42=\"\",\"\",AI42)","v":"B2ALr06"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL42,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL42,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":4},"照明控制箱","B2ALr06","B2F17","运行状态",{"$f":"AH42&\"-\"&AK42","v":"照明控制箱-运行状态"},{"$f":"VLOOKUP(AH42,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ42&\"_\"&VLOOKUP(AK42,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"LCBB2F17_R"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM42&\" \"&\"AT%I\"&B43*16&\".0\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J42&\"*)\",\" \")","v":"LLCBB2F17_R AT%I272.0 :BOOL; (*照明控制箱B2ALr06-运行状态*)"},{"$f":"IFERROR(REPLACE(REPLACE(AN42,SEARCH(\"AT%\",AN42),,REPT(\" \",25-SEARCH(\"AT%\",AN42))),SEARCH(\":\",REPLACE(AN42,SEARCH(\"AT%\",AN42),,REPT(\" \",25-SEARCH(\"AT%\",AN42)))),,REPT(\" \",40-SEARCH(\":\",REPLACE(AN42,SEARCH(\"AT%\",AN42),,REPT(\" \",25-SEARCH(\"AT%\",AN42)))))),\" \")","v":"LLCBB2F17_R             AT%I272.0      :BOOL; (*照明控制箱B2ALr06-运行状态*)"},null,{"$f":"$B$2&\"\\\"&$B$2&AM42","v":"L01\\L01LCBB2F17_R"},{"$f":"J42","v":"照明控制箱B2ALr06-运行状态"},{"$f":"10000+($B43*16*8+F42-1)","v":12176}]
[null,17,2,{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(DEC2BIN(B43),REPT(0,5))),4,1))","v":0},{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(DEC2BIN(B43),REPT(0,5))),4,1))","v":0},2,null,2,"C","照明控制箱B2ALr06-自动状态",{"$nulls":16},"B2ALr06",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL43,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL43,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":4},"照明控制箱","B2ALr06","B2F17","自动状态","照明控制箱-自动状态",{"$f":"VLOOKUP(AH43,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ43&\"_\"&VLOOKUP(AK43,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"LCBB2F17_A"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM43&\" \"&\"AT%I\"&B43*16&\".1\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J43&\"*)\",\" \")","v":"LLCBB2F17_A AT%I272.1 :BOOL; (*照明控制箱B2ALr06-自动状态*)"},"LLCBB2F17_A             AT%I272.1      :BOOL; (*照明控制箱B2ALr06-自动状态*)",null,"L01\\L01LCBB2F17_A","照明控制箱B2ALr06-自动状态",{"$f":"AS42+1","v":12177}]
[null,"kbs",3,{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(DEC2BIN(B43),REPT(0,5))),3,1))","v":0},{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(DEC2BIN(B43),REPT(0,5))),3,1))","v":0},3,null,3,"C","照明控制箱B2ALr06-运行状态",{"$nulls":16},"B2ALr06",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL44,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL44,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":4},"照明控制箱","B2ALr06","B2F18","运行状态","照明控制箱-运行状态",{"$f":"VLOOKUP(AH44,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ44&\"_\"&VLOOKUP(AK44,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"LCBB2F18_R"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM44&\" \"&\"AT%I\"&B43*16&\".2\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J44&\"*)\",\" \")","v":"LLCBB2F18_R AT%I272.2 :BOOL; (*照明控制箱B2ALr06-运行状态*)"},"LLCBB2F18_R             AT%I272.2      :BOOL; (*照明控制箱B2ALr06-运行状态*)",null,"L01\\L01LCBB2F18_R","照明控制箱B2ALr06-运行状态",12178]
[null,50,4,{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(DEC2BIN(B43),REPT(0,5))),2,1))","v":0},{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(DEC2BIN(B43),REPT(0,5))),2,1))","v":0},4,null,4,"C","照明控制箱B2ALr06-自动状态",{"$nulls":16},"B2ALr06",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL45,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL45,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":4},"照明控制箱","B2ALr06","B2F18","自动状态","照明控制箱-自动状态",{"$f":"VLOOKUP(AH45,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ45&\"_\"&VLOOKUP(AK45,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"LCBB2F18_A"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM45&\" \"&\"AT%I\"&B43*16&\".3\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J45&\"*)\",\" \")","v":"LLCBB2F18_A AT%I272.3 :BOOL; (*照明控制箱B2ALr06-自动状态*)"},"LLCBB2F18_A             AT%I272.3      :BOOL; (*照明控制箱B2ALr06-自动状态*)",null,"L01\\L01LCBB2F18_A","照明控制箱B2ALr06-自动状态",12179]
[null,"IOM 1601R",5,{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(DEC2BIN(B43),REPT(0,5))),1,1))","v":1},{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(DEC2BIN(B43),REPT(0,5))),1,1))","v":1},5,null,5,"C","照明控制箱B2ALr06-运行状态",{"$nulls":16},"B2ALr06",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL46,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL46,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":4},"照明控制箱","B2ALr06","B2F19","运行状态","照明控制箱-运行状态",{"$f":"VLOOKUP(AH46,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ46&\"_\"&VLOOKUP(AK46,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"LCBB2F19_R"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM46&\" \"&\"AT%I\"&B43*16&\".4\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J46&\"*)\",\" \")","v":"LLCBB2F19_R AT%I272.4 :BOOL; (*照明控制箱B2ALr06-运行状态*)"},"LLCBB2F19_R             AT%I272.4      :BOOL; (*照明控制箱B2ALr06-运行状态*)",null,"L01\\L01LCBB2F19_R","照明控制箱B2ALr06-运行状态",12180]
[null,null,6,{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(IF(B45=20,1,IF(B45=50,10,IF(B45=125,11,IF(B45=250,100,IF(B45=500,101,IF(B45=800,110,IF(B45=1000,111,0))))))),REPT(0,3))),3,1))","v":0},{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(IF(B45=20,1,IF(B45=50,10,IF(B45=125,11,IF(B45=250,100,IF(B45=500,101,IF(B45=800,110,IF(B45=1000,111,0))))))),REPT(0,3))),3,1))","v":0},6,null,6,"C","照明控制箱B2ALr06-自动状态",{"$nulls":16},"B2ALr06",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL47,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL47,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":4},"照明控制箱","B2ALr06","B2F19","自动状态","照明控制箱-自动状态",{"$f":"VLOOKUP(AH47,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ47&\"_\"&VLOOKUP(AK47,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"LCBB2F19_A"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM47&\" \"&\"AT%I\"&B43*16&\".5\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J47&\"*)\",\" \")","v":"LLCBB2F19_A AT%I272.5 :BOOL; (*照明控制箱B2ALr06-自动状态*)"},"LLCBB2F19_A             AT%I272.5      :BOOL; (*照明控制箱B2ALr06-自动状态*)",null,"L01\\L01LCBB2F19_A","照明控制箱B2ALr06-自动状态",12181]
[null,null,7,{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(IF(B45=20,1,IF(B45=50,10,IF(B45=125,11,IF(B45=250,100,IF(B45=500,101,IF(B45=800,110,IF(B45=1000,111,0))))))),REPT(0,3))),2,1))","v":1},{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(IF(B45=20,1,IF(B45=50,10,IF(B45=125,11,IF(B45=250,100,IF(B45=500,101,IF(B45=800,110,IF(B45=1000,111,0))))))),REPT(0,3))),2,1))","v":1},7,null,7,"C","照明控制箱B2ALr06-运行状态",{"$nulls":16},"B2ALr06",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL48,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL48,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":4},"照明控制箱","B2ALr06","B2F20","运行状态","照明控制箱-运行状态",{"$f":"VLOOKUP(AH48,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ48&\"_\"&VLOOKUP(AK48,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"LCBB2F20_R"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM48&\" \"&\"AT%I\"&B43*16&\".6\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J48&\"*)\",\" \")","v":"LLCBB2F20_R AT%I272.6 :BOOL; (*照明控制箱B2ALr06-运行状态*)"},"LLCBB2F20_R             AT%I272.6      :BOOL; (*照明控制箱B2ALr06-运行状态*)",null,"L01\\L01LCBB2F20_R","照明控制箱B2ALr06-运行状态",12182]
[null,null,8,{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(IF(B45=20,1,IF(B45=50,10,IF(B45=125,11,IF(B45=250,100,IF(B45=500,101,IF(B45=800,110,IF(B45=1000,111,0))))))),REPT(0,3))),1,1))","v":0},{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(IF(B45=20,1,IF(B45=50,10,IF(B45=125,11,IF(B45=250,100,IF(B45=500,101,IF(B45=800,110,IF(B45=1000,111,0))))))),REPT(0,3))),1,1))","v":0},8,null,8,"C","照明控制箱B2ALr06-自动状态",{"$nulls":16},"B2ALr06",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL49,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL49,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":4},"照明控制箱","B2ALr06","B2F20","自动状态","照明控制箱-自动状态",{"$f":"VLOOKUP(AH49,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ49&\"_\"&VLOOKUP(AK49,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"LCBB2F20_A"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM49&\" \"&\"AT%I\"&B43*16&\".7\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J49&\"*)\",\" \")","v":"LLCBB2F20_A AT%I272.7 :BOOL; (*照明控制箱B2ALr06-自动状态*)"},"LLCBB2F20_A             AT%I272.7      :BOOL; (*照明控制箱B2ALr06-自动状态*)",null,"L01\\L01LCBB2F20_A","照明控制箱B2ALr06-自动状态",12183]
[{"$nulls":5},9,null,9,"C","潜污泵井SUMP-57-主泵运行状态",{"$nulls":16},"SUMP-57",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL50,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL50,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":4},"潜污泵井","SUMP-57","B2F01","主泵运行状态","潜污泵井-主泵运行状态",{"$f":"VLOOKUP(AH50,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ50&\"_\"&VLOOKUP(AK50,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"SWPB2F01_R1"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM50&\" \"&\"AT%I\"&B43*16+1&\".0\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J50&\"*)\",\" \")","v":"LSWPB2F01_R1 AT%I273.0 :BOOL; (*潜污泵井SUMP-57-主泵运行状态*)"},"LSWPB2F01_R1            AT%I273.0      :BOOL; (*潜污泵井SUMP-57-主泵运行状态*)",null,"L01\\L01SWPB2F01_R1","潜污泵井SUMP-57-主泵运行状态",12184]
[{"$nulls":5},10,null,10,"C","潜污泵井SUMP-57-备泵运行状态",{"$nulls":16},"SUMP-57",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL51,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL51,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":4},"潜污泵井","SUMP-57","B2F01","备泵运行状态","潜污泵井-备泵运行状态",{"$f":"VLOOKUP(AH51,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ51&\"_\"&VLOOKUP(AK51,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"SWPB2F01_R2"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM51&\" \"&\"AT%I\"&B43*16+1&\".1\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J51&\"*)\",\" \")","v":"LSWPB2F01_R2 AT%I273.1 :BOOL; (*潜污泵井SUMP-57-备泵运行状态*)"},"LSWPB2F01_R2            AT%I273.1      :BOOL; (*潜污泵井SUMP-57-备泵运行状态*)",null,"L01\\L01SWPB2F01_R2","潜污泵井SUMP-57-备泵运行状态",12185]
[{"$nulls":5},11,null,11,"C","潜污泵井SUMP-57-主泵故障状态",{"$nulls":16},"SUMP-57",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL52,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL52,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":4},"潜污泵井","SUMP-57","B2F01","主泵故障状态","潜污泵井-主泵故障状态",{"$f":"VLOOKUP(AH52,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ52&\"_\"&VLOOKUP(AK52,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"SWPB2F01_F1"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM52&\" \"&\"AT%I\"&B43*16+1&\".2\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J52&\"*)\",\" \")","v":"LSWPB2F01_F1 AT%I273.2 :BOOL; (*潜污泵井SUMP-57-主泵故障状态*)"},"LSWPB2F01_F1            AT%I273.2      :BOOL; (*潜污泵井SUMP-57-主泵故障状态*)",null,"L01\\L01SWPB2F01_F1","潜污泵井SUMP-57-主泵故障状态",12186]
[{"$nulls":5},12,null,12,"C","潜污泵井SUMP-57-备泵故障状态",{"$nulls":16},"SUMP-57",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL53,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL53,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":4},"潜污泵井","SUMP-57","B2F01","备泵故障状态","潜污泵井-备泵故障状态",{"$f":"VLOOKUP(AH53,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ53&\"_\"&VLOOKUP(AK53,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"SWPB2F01_F2"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM53&\" \"&\"AT%I\"&B43*16+1&\".3\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J53&\"*)\",\" \")","v":"LSWPB2F01_F2 AT%I273.3 :BOOL; (*潜污泵井SUMP-57-备泵故障状态*)"},"LSWPB2F01_F2            AT%I273.3      :BOOL; (*潜污泵井SUMP-57-备泵故障状态*)",null,"L01\\L01SWPB2F01_F2","潜污泵井SUMP-57-备泵故障状态",12187]
[{"$nulls":5},13,null,13,"C","潜污泵井SUMP-57-自动状态",{"$nulls":16},"SUMP-57",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL54,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL54,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":4},"潜污泵井","SUMP-57","B2F01","自动状态","潜污泵井-自动状态",{"$f":"VLOOKUP(AH54,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ54&\"_\"&VLOOKUP(AK54,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"SWPB2F01_A"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM54&\" \"&\"AT%I\"&B43*16+1&\".4\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J54&\"*)\",\" \")","v":"LSWPB2F01_A AT%I273.4 :BOOL; (*潜污泵井SUMP-57-自动状态*)"},"LSWPB2F01_A             AT%I273.4      :BOOL; (*潜污泵井SUMP-57-自动状态*)",null,"L01\\L01SWPB2F01_A","潜污泵井SUMP-57-自动状态",12188]
[{"$nulls":5},14,null,14,"C","潜污泵井SUMP-57-超高液位",{"$nulls":16},"SUMP-57",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL55,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL55,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":4},"潜污泵井","SUMP-57","B2F01","超高液位","潜污泵井-超高液位",{"$f":"VLOOKUP(AH55,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ55&\"_\"&VLOOKUP(AK55,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"SWPB2F01_SHL"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM55&\" \"&\"AT%I\"&B43*16+1&\".5\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J55&\"*)\",\" \")","v":"LSWPB2F01_SHL AT%I273.5 :BOOL; (*潜污泵井SUMP-57-超高液位*)"},"LSWPB2F01_SHL           AT%I273.5      :BOOL; (*潜污泵井SUMP-57-超高液位*)",null,"L01\\L01SWPB2F01_SHL","潜污泵井SUMP-57-超高液位",12189]
[{"$nulls":5},15,null,15,"C","潜污泵井SUMP-58-主泵运行状态",{"$nulls":16},"SUMP-58",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL56,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL56,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":4},"潜污泵井","SUMP-58","B2F02","主泵运行状态","潜污泵井-主泵运行状态",{"$f":"VLOOKUP(AH56,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ56&\"_\"&VLOOKUP(AK56,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"SWPB2F02_R1"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM56&\" \"&\"AT%I\"&B43*16+1&\".6\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J56&\"*)\",\" \")","v":"LSWPB2F02_R1 AT%I273.6 :BOOL; (*潜污泵井SUMP-58-主泵运行状态*)"},"LSWPB2F02_R1            AT%I273.6      :BOOL; (*潜污泵井SUMP-58-主泵运行状态*)",null,"L01\\L01SWPB2F02_R1","潜污泵井SUMP-58-主泵运行状态",12190]
[".",{"$nulls":4},16,null,16,"C","潜污泵井SUMP-58-备泵运行状态",{"$nulls":16},"SUMP-58",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL57,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL57,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":4},"潜污泵井","SUMP-58","B2F02","备泵运行状态","潜污泵井-备泵运行状态",{"$f":"VLOOKUP(AH57,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ57&\"_\"&VLOOKUP(AK57,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"SWPB2F02_R2"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM57&\" \"&\"AT%I\"&B43*16+1&\".7\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J57&\"*)\",\" \")","v":"LSWPB2F02_R2 AT%I273.7 :BOOL; (*潜污泵井SUMP-58-备泵运行状态*)"},"LSWPB2F02_R2            AT%I273.7      :BOOL; (*潜污泵井SUMP-58-备泵运行状态*)",null,"L01\\L01SWPB2F02_R2","潜污泵井SUMP-58-备泵运行状态",12191]
[null,"IOM.1601R D7",{"$nulls":38},{"$f":"\"(* \"&B63&\"地址: \"&B60&\" *)\"","v":"(* IOM 1601R地址: 18 *)"}]
[null,"addr",1,{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(DEC2BIN(B60),REPT(0,5))),5,1))","v":0},{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(DEC2BIN(B60),REPT(0,5))),5,1))","v":0},1,null,1,"C",{"$f":"AH59&AA59&\"-\"&AK59","v":"潜污泵井SUMP-58-主泵故障状态"},{"$nulls":16},{"$f":"IF(AI59=\"\",\"\",AI59)","v":"SUMP-58"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL59,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL59,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":4},"潜污泵井","SUMP-58","B2F02","主泵故障状态",{"$f":"AH59&\"-\"&AK59","v":"潜污泵井-主泵故障状态"},{"$f":"VLOOKUP(AH59,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ59&\"_\"&VLOOKUP(AK59,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"SWPB2F02_F1"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM59&\" \"&\"AT%I\"&B60*16&\".0\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J59&\"*)\",\" \")","v":"LSWPB2F02_F1 AT%I288.0 :BOOL; (*潜污泵井SUMP-58-主泵故障状态*)"},{"$f":"IFERROR(REPLACE(REPLACE(AN59,SEARCH(\"AT%\",AN59),,REPT(\" \",25-SEARCH(\"AT%\",AN59))),SEARCH(\":\",REPLACE(AN59,SEARCH(\"AT%\",AN59),,REPT(\" \",25-SEARCH(\"AT%\",AN59)))),,REPT(\" \",40-SEARCH(\":\",REPLACE(AN59,SEARCH(\"AT%\",AN59),,REPT(\" \",25-SEARCH(\"AT%\",AN59)))))),\" \")","v":"LSWPB2F02_F1            AT%I288.0      :BOOL; (*潜污泵井SUMP-58-主泵故障状态*)"},null,{"$f":"$B$2&\"\\\"&$B$2&AM59","v":"L01\\L01SWPB2F02_F1"},{"$f":"J59","v":"潜污泵井SUMP-58-主泵故障状态"},{"$f":"10000+($B60*16*8+F59-1)","v":12304}]
[null,18,2,{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(DEC2BIN(B60),REPT(0,5))),4,1))","v":1},{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(DEC2BIN(B60),REPT(0,5))),4,1))","v":1},2,null,2,"C","潜污泵井SUMP-58-备泵故障状态",{"$nulls":16},"SUMP-58",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL60,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL60,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":4},"潜污泵井","SUMP-58","B2F02","备泵故障状态","潜污泵井-备泵故障状态",{"$f":"VLOOKUP(AH60,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ60&\"_\"&VLOOKUP(AK60,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"SWPB2F02_F2"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM60&\" \"&\"AT%I\"&B60*16&\".1\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J60&\"*)\",\" \")","v":"LSWPB2F02_F2 AT%I288.1 :BOOL; (*潜污泵井SUMP-58-备泵故障状态*)"},"LSWPB2F02_F2            AT%I288.1      :BOOL; (*潜污泵井SUMP-58-备泵故障状态*)",null,"L01\\L01SWPB2F02_F2","潜污泵井SUMP-58-备泵故障状态",{"$f":"AS59+1","v":12305}]
[null,"kbs",3,{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(DEC2BIN(B60),REPT(0,5))),3,1))","v":0},{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(DEC2BIN(B60),REPT(0,5))),3,1))","v":0},3,null,3,"C","潜污泵井SUMP-58-自动状态",{"$nulls":16},"SUMP-58",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL61,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL61,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":4},"潜污泵井","SUMP-58","B2F02","自动状态","潜污泵井-自动状态",{"$f":"VLOOKUP(AH61,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ61&\"_\"&VLOOKUP(AK61,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"SWPB2F02_A"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM61&\" \"&\"AT%I\"&B60*16&\".2\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J61&\"*)\",\" \")","v":"LSWPB2F02_A AT%I288.2 :BOOL; (*潜污泵井SUMP-58-自动状态*)"},"LSWPB2F02_A             AT%I288.2      :BOOL; (*潜污泵井SUMP-58-自动状态*)",null,"L01\\L01SWPB2F02_A","潜污泵井SUMP-58-自动状态",12306]
[null,50,4,{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(DEC2BIN(B60),REPT(0,5))),2,1))","v":0},{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(DEC2BIN(B60),REPT(0,5))),2,1))","v":0},4,null,4,"C","潜污泵井SUMP-58-超高液位",{"$nulls":16},"SUMP-58",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL62,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL62,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":4},"潜污泵井","SUMP-58","B2F02","超高液位","潜污泵井-超高液位",{"$f":"VLOOKUP(AH62,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ62&\"_\"&VLOOKUP(AK62,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"SWPB2F02_SHL"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM62&\" \"&\"AT%I\"&B60*16&\".3\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J62&\"*)\",\" \")","v":"LSWPB2F02_SHL AT%I288.3 :BOOL; (*潜污泵井SUMP-58-超高液位*)"},"LSWPB2F02_SHL           AT%I288.3      :BOOL; (*潜污泵井SUMP-58-超高液位*)",null,"L01\\L01SWPB2F02_SHL","潜污泵井SUMP-58-超高液位",12307]
[null,"IOM 1601R",5,{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(DEC2BIN(B60),REPT(0,5))),1,1))","v":1},{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(DEC2BIN(B60),REPT(0,5))),1,1))","v":1},5,null,5,"C","排烟机B2ATE(PY)06-运行状态",{"$nulls":16},"B2ATE(PY)06",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL63,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL63,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":4},"排烟机","B2ATE(PY)06","B2F01","运行状态","排烟机-运行状态",{"$f":"VLOOKUP(AH63,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ63&\"_\"&VLOOKUP(AK63,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"ESFB2F01_R"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM63&\" \"&\"AT%I\"&B60*16&\".4\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J63&\"*)\",\" \")","v":"LESFB2F01_R AT%I288.4 :BOOL; (*排烟机B2ATE(PY)06-运行状态*)"},"LESFB2F01_R             AT%I288.4      :BOOL; (*排烟机B2ATE(PY)06-运行状态*)",null,"L01\\L01ESFB2F01_R","排烟机B2ATE(PY)06-运行状态",12308]
[null,null,6,{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(IF(B62=20,1,IF(B62=50,10,IF(B62=125,11,IF(B62=250,100,IF(B62=500,101,IF(B62=800,110,IF(B62=1000,111,0))))))),REPT(0,3))),3,1))","v":0},{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(IF(B62=20,1,IF(B62=50,10,IF(B62=125,11,IF(B62=250,100,IF(B62=500,101,IF(B62=800,110,IF(B62=1000,111,0))))))),REPT(0,3))),3,1))","v":0},6,null,6,"C","排烟机B2ATE(PY)06-故障状态",{"$nulls":16},"B2ATE(PY)06",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL64,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL64,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":4},"排烟机","B2ATE(PY)06","B2F01","故障状态","排烟机-故障状态",{"$f":"VLOOKUP(AH64,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ64&\"_\"&VLOOKUP(AK64,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"ESFB2F01_F"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM64&\" \"&\"AT%I\"&B60*16&\".5\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J64&\"*)\",\" \")","v":"LESFB2F01_F AT%I288.5 :BOOL; (*排烟机B2ATE(PY)06-故障状态*)"},"LESFB2F01_F             AT%I288.5      :BOOL; (*排烟机B2ATE(PY)06-故障状态*)",null,"L01\\L01ESFB2F01_F","排烟机B2ATE(PY)06-故障状态",12309]
[null,null,7,{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(IF(B62=20,1,IF(B62=50,10,IF(B62=125,11,IF(B62=250,100,IF(B62=500,101,IF(B62=800,110,IF(B62=1000,111,0))))))),REPT(0,3))),2,1))","v":1},{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(IF(B62=20,1,IF(B62=50,10,IF(B62=125,11,IF(B62=250,100,IF(B62=500,101,IF(B62=800,110,IF(B62=1000,111,0))))))),REPT(0,3))),2,1))","v":1},7,null,7,"C","排烟机B2ATE(PY)06-自动状态",{"$nulls":16},"B2ATE(PY)06",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL65,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL65,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":4},"排烟机","B2ATE(PY)06","B2F01","自动状态","排烟机-自动状态",{"$f":"VLOOKUP(AH65,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ65&\"_\"&VLOOKUP(AK65,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"ESFB2F01_A"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM65&\" \"&\"AT%I\"&B60*16&\".6\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J65&\"*)\",\" \")","v":"LESFB2F01_A AT%I288.6 :BOOL; (*排烟机B2ATE(PY)06-自动状态*)"},"LESFB2F01_A             AT%I288.6      :BOOL; (*排烟机B2ATE(PY)06-自动状态*)",null,"L01\\L01ESFB2F01_A","排烟机B2ATE(PY)06-自动状态",12310]
[null,null,8,{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(IF(B62=20,1,IF(B62=50,10,IF(B62=125,11,IF(B62=250,100,IF(B62=500,101,IF(B62=800,110,IF(B62=1000,111,0))))))),REPT(0,3))),1,1))","v":0},{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(IF(B62=20,1,IF(B62=50,10,IF(B62=125,11,IF(B62=250,100,IF(B62=500,101,IF(B62=800,110,IF(B62=1000,111,0))))))),REPT(0,3))),1,1))","v":0},8,null,8,"C","排烟机B2ATE(PY)06-运行状态",{"$nulls":16},"B2ATE(PY)06",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL66,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL66,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":4},"排烟机","B2ATE(PY)06","B2F02","运行状态","排烟机-运行状态",{"$f":"VLOOKUP(AH66,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ66&\"_\"&VLOOKUP(AK66,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"ESFB2F02_R"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM66&\" \"&\"AT%I\"&B60*16&\".7\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J66&\"*)\",\" \")","v":"LESFB2F02_R AT%I288.7 :BOOL; (*排烟机B2ATE(PY)06-运行状态*)"},"LESFB2F02_R             AT%I288.7      :BOOL; (*排烟机B2ATE(PY)06-运行状态*)",null,"L01\\L01ESFB2F02_R","排烟机B2ATE(PY)06-运行状态",12311]
[{"$nulls":5},9,null,9,"C","排烟机B2ATE(PY)06-故障状态",{"$nulls":16},"B2ATE(PY)06",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL67,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL67,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":4},"排烟机","B2ATE(PY)06","B2F02","故障状态","排烟机-故障状态",{"$f":"VLOOKUP(AH67,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ67&\"_\"&VLOOKUP(AK67,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"ESFB2F02_F"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM67&\" \"&\"AT%I\"&B60*16+1&\".0\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J67&\"*)\",\" \")","v":"LESFB2F02_F AT%I289.0 :BOOL; (*排烟机B2ATE(PY)06-故障状态*)"},"LESFB2F02_F             AT%I289.0      :BOOL; (*排烟机B2ATE(PY)06-故障状态*)",null,"L01\\L01ESFB2F02_F","排烟机B2ATE(PY)06-故障状态",12312]
[{"$nulls":5},10,null,10,"C","排烟机B2ATE(PY)06-自动状态",{"$nulls":16},"B2ATE(PY)06",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL68,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL68,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":4},"排烟机","B2ATE(PY)06","B2F02","自动状态","排烟机-自动状态",{"$f":"VLOOKUP(AH68,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ68&\"_\"&VLOOKUP(AK68,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"ESFB2F02_A"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM68&\" \"&\"AT%I\"&B60*16+1&\".1\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J68&\"*)\",\" \")","v":"LESFB2F02_A AT%I289.1 :BOOL; (*排烟机B2ATE(PY)06-自动状态*)"},"LESFB2F02_A             AT%I289.1      :BOOL; (*排烟机B2ATE(PY)06-自动状态*)",null,"L01\\L01ESFB2F02_A","排烟机B2ATE(PY)06-自动状态",12313]
[{"$nulls":5},11,null,11,"C","-",{"$nulls":16},"",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL69,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL69,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":8},"-",{"$f":"VLOOKUP(AH69,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ69&\"_\"&VLOOKUP(AK69,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM69&\" \"&\"AT%I\"&B60*16+1&\".2\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J69&\"*)\",\" \")","v":""},"",null,{"$error":"#N/A"},"-",12314]
[{"$nulls":5},12,null,12,"C","-",{"$nulls":16},"",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL70,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL70,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":8},"-",{"$f":"VLOOKUP(AH70,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ70&\"_\"&VLOOKUP(AK70,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM70&\" \"&\"AT%I\"&B60*16+1&\".3\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J70&\"*)\",\" \")","v":""},"",null,{"$error":"#N/A"},"-",12315]
[{"$nulls":5},13,null,13,"C","-",{"$nulls":16},"",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL71,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL71,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":8},"-",{"$f":"VLOOKUP(AH71,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ71&\"_\"&VLOOKUP(AK71,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM71&\" \"&\"AT%I\"&B60*16+1&\".4\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J71&\"*)\",\" \")","v":""},"",null,{"$error":"#N/A"},"-",12316]
[{"$nulls":5},14,null,14,"C","-",{"$nulls":16},"",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL72,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL72,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":8},"-",{"$f":"VLOOKUP(AH72,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ72&\"_\"&VLOOKUP(AK72,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM72&\" \"&\"AT%I\"&B60*16+1&\".5\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J72&\"*)\",\" \")","v":""},"",null,{"$error":"#N/A"},"-",12317]
[{"$nulls":5},15,null,15,"C","-",{"$nulls":16},"",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL73,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL73,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":8},"-",{"$f":"VLOOKUP(AH73,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ73&\"_\"&VLOOKUP(AK73,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM73&\" \"&\"AT%I\"&B60*16+1&\".6\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J73&\"*)\",\" \")","v":""},{"$f":"IFERROR(REPLACE(REPLACE(AN73,SEARCH(\"AT%\",AN73),,REPT(\" \",30-SEARCH(\"AT%\",AN73))),SEARCH(\":\",REPLACE(AN73,SEARCH(\"AT%\",AN73),,REPT(\" \",30-SEARCH(\"AT%\",AN73)))),,REPT(\" \",35-SEARCH(\":\",REPLACE(AN73,SEARCH(\"AT%\",AN73),,REPT(\" \",25-SEARCH(\"AT%\",AN73)))))),\" \")","v":""},null,{"$error":"#N/A"},"-",12318]
[".",{"$nulls":4},16,null,16,"C","-",{"$nulls":16},"",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL74,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL74,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":8},"-",{"$f":"VLOOKUP(AH74,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ74&\"_\"&VLOOKUP(AK74,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM74&\" \"&\"AT%I\"&B60*16+1&\".7\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J74&\"*)\",\" \")","v":""},"",null,{"$error":"#N/A"},"-",12319]
[null,{"$f":"B80","v":"IOM 1601D"},{"$nulls":38},{"$f":"\"(* \"&B80&\"地址: \"&B77&\" *)\"","v":"(* IOM 1601D地址: 19 *)"}]
[null,"addr",1,{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(DEC2BIN(B77),REPT(0,5))),5,1))","v":1},{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(DEC2BIN(B77),REPT(0,5))),5,1))","v":1},1,null,"1+","1-",{"$f":"AH76&AA76&\"-\"&AK76","v":"照明控制箱B2ALr05-启停控制"},{"$nulls":16},{"$f":"IF(AI76=\"\",\"\",AI76)","v":"B2ALr05"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL76,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL76,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":4},"照明控制箱","B2ALr05","B2F01","启停控制",{"$f":"AH76&\"-\"&AK76","v":"照明控制箱-启停控制"},{"$f":"VLOOKUP(AH76,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ76&\"_\"&VLOOKUP(AK76,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"LCBB2F01_C"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM76&\" \"&\"AT%Q\"&B77*16&\".0\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J76&\"*)\",\" \")","v":"LLCBB2F01_C AT%Q304.0 :BOOL; (*照明控制箱B2ALr05-启停控制*)"},{"$f":"IFERROR(REPLACE(REPLACE(AN76,SEARCH(\"AT%\",AN76),,REPT(\" \",25-SEARCH(\"AT%\",AN76))),SEARCH(\":\",REPLACE(AN76,SEARCH(\"AT%\",AN76),,REPT(\" \",25-SEARCH(\"AT%\",AN76)))),,REPT(\" \",40-SEARCH(\":\",REPLACE(AN76,SEARCH(\"AT%\",AN76),,REPT(\" \",25-SEARCH(\"AT%\",AN76)))))),\" \")","v":"LLCBB2F01_C             AT%Q304.0      :BOOL; (*照明控制箱B2ALr05-启停控制*)"},null,{"$f":"$B$2&\"\\\"&$B$2&AM76","v":"L01\\L01LCBB2F01_C"},{"$f":"J76","v":"照明控制箱B2ALr05-启停控制"},{"$f":"($B77*16*8+F76-1)","v":2432}]
[null,19,2,{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(DEC2BIN(B77),REPT(0,5))),4,1))","v":1},{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(DEC2BIN(B77),REPT(0,5))),4,1))","v":1},2,null,"2+","2-","照明控制箱B2ALr05-启停控制",{"$nulls":16},"B2ALr05",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL77,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL77,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":4},"照明控制箱","B2ALr05","B2F02","启停控制","照明控制箱-启停控制",{"$f":"VLOOKUP(AH77,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ77&\"_\"&VLOOKUP(AK77,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"LCBB2F02_C"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM77&\" \"&\"AT%Q\"&B77*16&\".1\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J77&\"*)\",\" \")","v":"LLCBB2F02_C AT%Q304.1 :BOOL; (*照明控制箱B2ALr05-启停控制*)"},"LLCBB2F02_C             AT%Q304.1      :BOOL; (*照明控制箱B2ALr05-启停控制*)",null,"L01\\L01LCBB2F02_C","照明控制箱B2ALr05-启停控制",{"$f":"AS76+1","v":2433}]
[null,"kbs",3,{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(DEC2BIN(B77),REPT(0,5))),3,1))","v":0},{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(DEC2BIN(B77),REPT(0,5))),3,1))","v":0},3,null,"3+","3-","照明控制箱B2ALr05-启停控制",{"$nulls":16},"B2ALr05",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL78,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL78,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":4},"照明控制箱","B2ALr05","B2F03","启停控制","照明控制箱-启停控制",{"$f":"VLOOKUP(AH78,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ78&\"_\"&VLOOKUP(AK78,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"LCBB2F03_C"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM78&\" \"&\"AT%Q\"&B77*16&\".2\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J78&\"*)\",\" \")","v":"LLCBB2F03_C AT%Q304.2 :BOOL; (*照明控制箱B2ALr05-启停控制*)"},"LLCBB2F03_C             AT%Q304.2      :BOOL; (*照明控制箱B2ALr05-启停控制*)",null,"L01\\L01LCBB2F03_C","照明控制箱B2ALr05-启停控制",2434]
[null,50,4,{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(DEC2BIN(B77),REPT(0,5))),2,1))","v":0},{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(DEC2BIN(B77),REPT(0,5))),2,1))","v":0},4,null,"4+","4-","照明控制箱B2ALr05-启停控制",{"$nulls":16},"B2ALr05",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL79,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL79,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":4},"照明控制箱","B2ALr05","B2F04","启停控制","照明控制箱-启停控制",{"$f":"VLOOKUP(AH79,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ79&\"_\"&VLOOKUP(AK79,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"LCBB2F04_C"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM79&\" \"&\"AT%Q\"&B77*16&\".3\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J79&\"*)\",\" \")","v":"LLCBB2F04_C AT%Q304.3 :BOOL; (*照明控制箱B2ALr05-启停控制*)"},"LLCBB2F04_C             AT%Q304.3      :BOOL; (*照明控制箱B2ALr05-启停控制*)",null,"L01\\L01LCBB2F04_C","照明控制箱B2ALr05-启停控制",2435]
[null,"IOM 1601D",5,{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(DEC2BIN(B77),REPT(0,5))),1,1))","v":1},{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(DEC2BIN(B77),REPT(0,5))),1,1))","v":1},5,null,"5+","5-","照明控制箱B2ALr05-启停控制",{"$nulls":16},"B2ALr05",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL80,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL80,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":4},"照明控制箱","B2ALr05","B2F05","启停控制","照明控制箱-启停控制",{"$f":"VLOOKUP(AH80,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ80&\"_\"&VLOOKUP(AK80,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"LCBB2F05_C"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM80&\" \"&\"AT%Q\"&B77*16&\".4\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J80&\"*)\",\" \")","v":"LLCBB2F05_C AT%Q304.4 :BOOL; (*照明控制箱B2ALr05-启停控制*)"},"LLCBB2F05_C             AT%Q304.4      :BOOL; (*照明控制箱B2ALr05-启停控制*)",null,"L01\\L01LCBB2F05_C","照明控制箱B2ALr05-启停控制",2436]
[null,null,6,{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(IF(B79=20,1,IF(B79=50,10,IF(B79=125,11,IF(B79=250,100,IF(B79=500,101,IF(B79=800,110,IF(B79=1000,111,0))))))),REPT(0,3))),3,1))","v":0},{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(IF(B79=20,1,IF(B79=50,10,IF(B79=125,11,IF(B79=250,100,IF(B79=500,101,IF(B79=800,110,IF(B79=1000,111,0))))))),REPT(0,3))),3,1))","v":0},6,null,"6+","6-","照明控制箱B2ALr05-启停控制",{"$nulls":16},"B2ALr05",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL81,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL81,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":4},"照明控制箱","B2ALr05","B2F06","启停控制","照明控制箱-启停控制",{"$f":"VLOOKUP(AH81,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ81&\"_\"&VLOOKUP(AK81,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"LCBB2F06_C"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM81&\" \"&\"AT%Q\"&B77*16&\".5\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J81&\"*)\",\" \")","v":"LLCBB2F06_C AT%Q304.5 :BOOL; (*照明控制箱B2ALr05-启停控制*)"},"LLCBB2F06_C             AT%Q304.5      :BOOL; (*照明控制箱B2ALr05-启停控制*)",null,"L01\\L01LCBB2F06_C","照明控制箱B2ALr05-启停控制",2437]
[null,null,7,{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(IF(B79=20,1,IF(B79=50,10,IF(B79=125,11,IF(B79=250,100,IF(B79=500,101,IF(B79=800,110,IF(B79=1000,111,0))))))),REPT(0,3))),2,1))","v":1},{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(IF(B79=20,1,IF(B79=50,10,IF(B79=125,11,IF(B79=250,100,IF(B79=500,101,IF(B79=800,110,IF(B79=1000,111,0))))))),REPT(0,3))),2,1))","v":1},7,null,"7+","7-","照明控制箱B2ALr05-启停控制",{"$nulls":16},"B2ALr05",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL82,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL82,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":4},"照明控制箱","B2ALr05","B2F07","启停控制","照明控制箱-启停控制",{"$f":"VLOOKUP(AH82,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ82&\"_\"&VLOOKUP(AK82,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"LCBB2F07_C"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM82&\" \"&\"AT%Q\"&B77*16&\".6\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J82&\"*)\",\" \")","v":"LLCBB2F07_C AT%Q304.6 :BOOL; (*照明控制箱B2ALr05-启停控制*)"},"LLCBB2F07_C             AT%Q304.6      :BOOL; (*照明控制箱B2ALr05-启停控制*)",null,"L01\\L01LCBB2F07_C","照明控制箱B2ALr05-启停控制",2438]
[null,null,8,{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(IF(B79=20,1,IF(B79=50,10,IF(B79=125,11,IF(B79=250,100,IF(B79=500,101,IF(B79=800,110,IF(B79=1000,111,0))))))),REPT(0,3))),1,1))","v":0},{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(IF(B79=20,1,IF(B79=50,10,IF(B79=125,11,IF(B79=250,100,IF(B79=500,101,IF(B79=800,110,IF(B79=1000,111,0))))))),REPT(0,3))),1,1))","v":0},8,null,"8+","8-","照明控制箱B2ALr05-启停控制",{"$nulls":16},"B2ALr05",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL83,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL83,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":4},"照明控制箱","B2ALr05","B2F08","启停控制","照明控制箱-启停控制",{"$f":"VLOOKUP(AH83,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ83&\"_\"&VLOOKUP(AK83,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"LCBB2F08_C"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM83&\" \"&\"AT%Q\"&B77*16&\".7\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J83&\"*)\",\" \")","v":"LLCBB2F08_C AT%Q304.7 :BOOL; (*照明控制箱B2ALr05-启停控制*)"},"LLCBB2F08_C             AT%Q304.7      :BOOL; (*照明控制箱B2ALr05-启停控制*)",null,"L01\\L01LCBB2F08_C","照明控制箱B2ALr05-启停控制",2439]
[{"$nulls":5},9,null,"9+","9-","照明控制箱B2ALr05-启停控制",{"$nulls":16},"B2ALr05",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL84,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL84,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":4},"照明控制箱","B2ALr05","B2F09","启停控制","照明控制箱-启停控制",{"$f":"VLOOKUP(AH84,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ84&\"_\"&VLOOKUP(AK84,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"LCBB2F09_C"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM84&\" \"&\"AT%Q\"&B77*16+1&\".0\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J84&\"*)\",\" \")","v":"LLCBB2F09_C AT%Q305.0 :BOOL; (*照明控制箱B2ALr05-启停控制*)"},"LLCBB2F09_C             AT%Q305.0      :BOOL; (*照明控制箱B2ALr05-启停控制*)",null,"L01\\L01LCBB2F09_C","照明控制箱B2ALr05-启停控制",2440]
[{"$nulls":5},10,null,"10+","10-","照明控制箱B2ALr05-启停控制",{"$nulls":16},"B2ALr05",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL85,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL85,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":4},"照明控制箱","B2ALr05","B2F10","启停控制","照明控制箱-启停控制",{"$f":"VLOOKUP(AH85,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ85&\"_\"&VLOOKUP(AK85,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"LCBB2F10_C"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM85&\" \"&\"AT%Q\"&B77*16+1&\".1\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J85&\"*)\",\" \")","v":"LLCBB2F10_C AT%Q305.1 :BOOL; (*照明控制箱B2ALr05-启停控制*)"},"LLCBB2F10_C             AT%Q305.1      :BOOL; (*照明控制箱B2ALr05-启停控制*)",null,"L01\\L01LCBB2F10_C","照明控制箱B2ALr05-启停控制",2441]
[{"$nulls":5},11,null,"11+","11-","照明控制箱B2ALr05-启停控制",{"$nulls":16},"B2ALr05",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL86,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL86,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":4},"照明控制箱","B2ALr05","B2F11","启停控制","照明控制箱-启停控制",{"$f":"VLOOKUP(AH86,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ86&\"_\"&VLOOKUP(AK86,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"LCBB2F11_C"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM86&\" \"&\"AT%Q\"&B77*16+1&\".2\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J86&\"*)\",\" \")","v":"LLCBB2F11_C AT%Q305.2 :BOOL; (*照明控制箱B2ALr05-启停控制*)"},"LLCBB2F11_C             AT%Q305.2      :BOOL; (*照明控制箱B2ALr05-启停控制*)",null,"L01\\L01LCBB2F11_C","照明控制箱B2ALr05-启停控制",2442]
[{"$nulls":5},12,null,"12+","12-","照明控制箱B2ALr05-启停控制",{"$nulls":16},"B2ALr05",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL87,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL87,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":4},"照明控制箱","B2ALr05","B2F12","启停控制","照明控制箱-启停控制",{"$f":"VLOOKUP(AH87,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ87&\"_\"&VLOOKUP(AK87,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"LCBB2F12_C"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM87&\" \"&\"AT%Q\"&B77*16+1&\".3\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J87&\"*)\",\" \")","v":"LLCBB2F12_C AT%Q305.3 :BOOL; (*照明控制箱B2ALr05-启停控制*)"},"LLCBB2F12_C             AT%Q305.3      :BOOL; (*照明控制箱B2ALr05-启停控制*)",null,"L01\\L01LCBB2F12_C","照明控制箱B2ALr05-启停控制",2443]
[{"$nulls":5},13,null,"13+","13-","照明控制箱B2ALr05-启停控制",{"$nulls":16},"B2ALr05",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL88,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL88,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":4},"照明控制箱","B2ALr05","B2F13","启停控制","照明控制箱-启停控制",{"$f":"VLOOKUP(AH88,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ88&\"_\"&VLOOKUP(AK88,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"LCBB2F13_C"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM88&\" \"&\"AT%Q\"&B77*16+1&\".4\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J88&\"*)\",\" \")","v":"LLCBB2F13_C AT%Q305.4 :BOOL; (*照明控制箱B2ALr05-启停控制*)"},"LLCBB2F13_C             AT%Q305.4      :BOOL; (*照明控制箱B2ALr05-启停控制*)",null,"L01\\L01LCBB2F13_C","照明控制箱B2ALr05-启停控制",2444]
[{"$nulls":5},14,null,"14+","14-","照明控制箱B2ALr05-启停控制",{"$nulls":16},"B2ALr05",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL89,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL89,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":4},"照明控制箱","B2ALr05","B2F14","启停控制","照明控制箱-启停控制",{"$f":"VLOOKUP(AH89,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ89&\"_\"&VLOOKUP(AK89,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"LCBB2F14_C"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM89&\" \"&\"AT%Q\"&B77*16+1&\".5\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J89&\"*)\",\" \")","v":"LLCBB2F14_C AT%Q305.5 :BOOL; (*照明控制箱B2ALr05-启停控制*)"},"LLCBB2F14_C             AT%Q305.5      :BOOL; (*照明控制箱B2ALr05-启停控制*)",null,"L01\\L01LCBB2F14_C","照明控制箱B2ALr05-启停控制",2445]
[{"$nulls":5},15,null,"15+","15-","照明控制箱B2ALr05-启停控制",{"$nulls":16},"B2ALr05",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL90,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL90,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":4},"照明控制箱","B2ALr05","B2F15","启停控制","照明控制箱-启停控制",{"$f":"VLOOKUP(AH90,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ90&\"_\"&VLOOKUP(AK90,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"LCBB2F15_C"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM90&\" \"&\"AT%Q\"&B77*16+1&\".6\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J90&\"*)\",\" \")","v":"LLCBB2F15_C AT%Q305.6 :BOOL; (*照明控制箱B2ALr05-启停控制*)"},"LLCBB2F15_C             AT%Q305.6      :BOOL; (*照明控制箱B2ALr05-启停控制*)",null,"L01\\L01LCBB2F15_C","照明控制箱B2ALr05-启停控制",2446]
[".",{"$nulls":4},16,null,"16+","16-","照明控制箱B2ALr05-启停控制",{"$nulls":16},"B2ALr05",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL91,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL91,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":4},"照明控制箱","B2ALr05","B2F16","启停控制","照明控制箱-启停控制",{"$f":"VLOOKUP(AH91,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ91&\"_\"&VLOOKUP(AK91,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"LCBB2F16_C"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM91&\" \"&\"AT%Q\"&B77*16+1&\".7\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J91&\"*)\",\" \")","v":"LLCBB2F16_C AT%Q305.7 :BOOL; (*照明控制箱B2ALr05-启停控制*)"},"LLCBB2F16_C             AT%Q305.7      :BOOL; (*照明控制箱B2ALr05-启停控制*)",null,"L01\\L01LCBB2F16_C","照明控制箱B2ALr05-启停控制",2447]
[null,{"$f":"B97","v":"IOM 0801D"},{"$nulls":38},{"$f":"\"(* \"&B97&\"地址: \"&B94&\" *)\"","v":"(* IOM 0801D地址: 20 *)"}]
[null,"addr",1,{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(DEC2BIN(B94),REPT(0,5))),5,1))","v":0},{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(DEC2BIN(B94),REPT(0,5))),5,1))","v":0},1,null,"1+","1-",{"$f":"AH93&AA93&\"-\"&AK93","v":"照明控制箱B2ALr05-启停控制"},{"$nulls":16},{"$f":"IF(AI93=\"\",\"\",AI93)","v":"B2ALr05"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL93,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL93,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":4},"照明控制箱","B2ALr05","B2F17","启停控制",{"$f":"AH93&\"-\"&AK93","v":"照明控制箱-启停控制"},{"$f":"VLOOKUP(AH93,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ93&\"_\"&VLOOKUP(AK93,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"LCBB2F17_C"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM93&\" \"&\"AT%Q\"&B94*16&\".0\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J93&\"*)\",\" \")","v":"LLCBB2F17_C AT%Q320.0 :BOOL; (*照明控制箱B2ALr05-启停控制*)"},{"$f":"IFERROR(REPLACE(REPLACE(AN93,SEARCH(\"AT%\",AN93),,REPT(\" \",25-SEARCH(\"AT%\",AN93))),SEARCH(\":\",REPLACE(AN93,SEARCH(\"AT%\",AN93),,REPT(\" \",25-SEARCH(\"AT%\",AN93)))),,REPT(\" \",40-SEARCH(\":\",REPLACE(AN93,SEARCH(\"AT%\",AN93),,REPT(\" \",25-SEARCH(\"AT%\",AN93)))))),\" \")","v":"LLCBB2F17_C             AT%Q320.0      :BOOL; (*照明控制箱B2ALr05-启停控制*)"},null,{"$f":"$B$2&\"\\\"&$B$2&AM93","v":"L01\\L01LCBB2F17_C"},{"$f":"J93","v":"照明控制箱B2ALr05-启停控制"},{"$f":"($B94*16*8+F93-1)","v":2560}]
[null,20,2,{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(DEC2BIN(B94),REPT(0,5))),4,1))","v":0},{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(DEC2BIN(B94),REPT(0,5))),4,1))","v":0},2,null,"2+","2-","照明控制箱B2ALr05-启停控制",{"$nulls":16},"B2ALr05",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL94,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL94,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":4},"照明控制箱","B2ALr05","B2F18","启停控制","照明控制箱-启停控制",{"$f":"VLOOKUP(AH94,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ94&\"_\"&VLOOKUP(AK94,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"LCBB2F18_C"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM94&\" \"&\"AT%Q\"&B94*16&\".1\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J94&\"*)\",\" \")","v":"LLCBB2F18_C AT%Q320.1 :BOOL; (*照明控制箱B2ALr05-启停控制*)"},"LLCBB2F18_C             AT%Q320.1      :BOOL; (*照明控制箱B2ALr05-启停控制*)",null,"L01\\L01LCBB2F18_C","照明控制箱B2ALr05-启停控制",{"$f":"AS93+1","v":2561}]
[null,"kbs",3,{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(DEC2BIN(B94),REPT(0,5))),3,1))","v":1},{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(DEC2BIN(B94),REPT(0,5))),3,1))","v":1},3,null,"3+","3-","照明控制箱B2ALr05-启停控制",{"$nulls":16},"B2ALr05",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL95,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL95,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":4},"照明控制箱","B2ALr05","B2F19","启停控制","照明控制箱-启停控制",{"$f":"VLOOKUP(AH95,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ95&\"_\"&VLOOKUP(AK95,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"LCBB2F19_C"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM95&\" \"&\"AT%Q\"&B94*16&\".2\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J95&\"*)\",\" \")","v":"LLCBB2F19_C AT%Q320.2 :BOOL; (*照明控制箱B2ALr05-启停控制*)"},"LLCBB2F19_C             AT%Q320.2      :BOOL; (*照明控制箱B2ALr05-启停控制*)",null,"L01\\L01LCBB2F19_C","照明控制箱B2ALr05-启停控制",2562]
[null,50,4,{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(DEC2BIN(B94),REPT(0,5))),2,1))","v":0},{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(DEC2BIN(B94),REPT(0,5))),2,1))","v":0},4,null,"4+","4-","照明控制箱B2ALr05-启停控制",{"$nulls":16},"B2ALr05",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL96,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL96,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":4},"照明控制箱","B2ALr05","B2F20","启停控制","照明控制箱-启停控制",{"$f":"VLOOKUP(AH96,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ96&\"_\"&VLOOKUP(AK96,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"LCBB2F20_C"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM96&\" \"&\"AT%Q\"&B94*16&\".3\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J96&\"*)\",\" \")","v":"LLCBB2F20_C AT%Q320.3 :BOOL; (*照明控制箱B2ALr05-启停控制*)"},"LLCBB2F20_C             AT%Q320.3      :BOOL; (*照明控制箱B2ALr05-启停控制*)",null,"L01\\L01LCBB2F20_C","照明控制箱B2ALr05-启停控制",2563]
[null,"IOM 0801D",5,{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(DEC2BIN(B94),REPT(0,5))),1,1))","v":1},{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(DEC2BIN(B94),REPT(0,5))),1,1))","v":1},5,null,"5+","5-","排烟机B2ATE(PY)06-启停控制",{"$nulls":16},"B2ATE(PY)06",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL97,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL97,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":4},"排烟机","B2ATE(PY)06","B2F01","启停控制","排烟机-启停控制",{"$f":"VLOOKUP(AH97,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ97&\"_\"&VLOOKUP(AK97,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"ESFB2F01_C"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM97&\" \"&\"AT%Q\"&B94*16&\".4\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J97&\"*)\",\" \")","v":"LESFB2F01_C AT%Q320.4 :BOOL; (*排烟机B2ATE(PY)06-启停控制*)"},"LESFB2F01_C             AT%Q320.4      :BOOL; (*排烟机B2ATE(PY)06-启停控制*)",null,"L01\\L01ESFB2F01_C","排烟机B2ATE(PY)06-启停控制",2564]
[null,null,6,{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(IF(B96=20,1,IF(B96=50,10,IF(B96=125,11,IF(B96=250,100,IF(B96=500,101,IF(B96=800,110,IF(B96=1000,111,0))))))),REPT(0,3))),3,1))","v":0},{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(IF(B96=20,1,IF(B96=50,10,IF(B96=125,11,IF(B96=250,100,IF(B96=500,101,IF(B96=800,110,IF(B96=1000,111,0))))))),REPT(0,3))),3,1))","v":0},6,null,"6+","6-","排烟机B2ATE(PY)06-启停控制",{"$nulls":16},"B2ATE(PY)06",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL98,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL98,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":4},"排烟机","B2ATE(PY)06","B2F02","启停控制","排烟机-启停控制",{"$f":"VLOOKUP(AH98,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ98&\"_\"&VLOOKUP(AK98,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"ESFB2F02_C"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM98&\" \"&\"AT%Q\"&B94*16&\".5\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J98&\"*)\",\" \")","v":"LESFB2F02_C AT%Q320.5 :BOOL; (*排烟机B2ATE(PY)06-启停控制*)"},"LESFB2F02_C             AT%Q320.5      :BOOL; (*排烟机B2ATE(PY)06-启停控制*)",null,"L01\\L01ESFB2F02_C","排烟机B2ATE(PY)06-启停控制",2565]
[null,null,7,{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(IF(B96=20,1,IF(B96=50,10,IF(B96=125,11,IF(B96=250,100,IF(B96=500,101,IF(B96=800,110,IF(B96=1000,111,0))))))),REPT(0,3))),2,1))","v":1},{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(IF(B96=20,1,IF(B96=50,10,IF(B96=125,11,IF(B96=250,100,IF(B96=500,101,IF(B96=800,110,IF(B96=1000,111,0))))))),REPT(0,3))),2,1))","v":1},7,null,"7+","7-","-",{"$nulls":16},"",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL99,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL99,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":8},"-",{"$f":"VLOOKUP(AH99,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ99&\"_\"&VLOOKUP(AK99,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM99&\" \"&\"AT%Q\"&B94*16&\".6\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J99&\"*)\",\" \")","v":""},"",null,{"$error":"#N/A"},"-",2566]
[".",null,8,{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(IF(B96=20,1,IF(B96=50,10,IF(B96=125,11,IF(B96=250,100,IF(B96=500,101,IF(B96=800,110,IF(B96=1000,111,0))))))),REPT(0,3))),1,1))","v":0},{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(IF(B96=20,1,IF(B96=50,10,IF(B96=125,11,IF(B96=250,100,IF(B96=500,101,IF(B96=800,110,IF(B96=1000,111,0))))))),REPT(0,3))),1,1))","v":0},8,null,"8+","8-","-",{"$nulls":16},"",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL100,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL100,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":8},"-",{"$f":"VLOOKUP(AH100,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ100&\"_\"&VLOOKUP(AK100,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM100&\" \"&\"AT%Q\"&B94*16&\".7\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J100&\"*)\",\" \")","v":""},"",null,{"$error":"#N/A"},"-",2567]
[null,{"$f":"B106","v":"IOM 0401U"},{"$nulls":38},{"$f":"\"(* \"&B106&\"地址: \"&B103&\" *)\"","v":"(* IOM 0401U地址: 21 *)"}]
[null,"addr",1,{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(DEC2BIN(B103),REPT(0,5))),5,1))","v":1},{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(DEC2BIN(B103),REPT(0,5))),5,1))","v":1},1,null,1,"0V",{"$f":"AH102&AA102&\"-\"&AK102","v":"室内环境状态CO-41-一氧化碳浓度状态"},{"$nulls":16},{"$f":"IF(AI102=\"\",\"\",AI102)","v":"CO-41"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL102,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL102,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":4},"室内环境状态","CO-41","B2F01","一氧化碳浓度状态",{"$f":"AH102&\"-\"&AK102","v":"室内环境状态-一氧化碳浓度状态"},{"$f":"VLOOKUP(AH102,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ102&\"_\"&VLOOKUP(AK102,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"IESB2F01_CO"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM102&\" \"&\"AT%I\"&B103*16&\".0\"&\" \"&\":INT;\"&\" \"&\"(*\"&J102&\"*)\",\" \")","v":"LIESB2F01_CO AT%I336.0 :INT; (*室内环境状态CO-41-一氧化碳浓度状态*)"},{"$f":"IFERROR(REPLACE(REPLACE(AN102,SEARCH(\"AT%\",AN102),,REPT(\" \",25-SEARCH(\"AT%\",AN102))),SEARCH(\":\",REPLACE(AN102,SEARCH(\"AT%\",AN102),,REPT(\" \",25-SEARCH(\"AT%\",AN102)))),,REPT(\" \",40-SEARCH(\":\",REPLACE(AN102,SEARCH(\"AT%\",AN102),,REPT(\" \",25-SEARCH(\"AT%\",AN102)))))),\" \")","v":"LIESB2F01_CO            AT%I336.0      :INT; (*室内环境状态CO-41-一氧化碳浓度状态*)"},null,{"$f":"$B$2&\"\\\"&$B$2&AM102","v":"L01\\L01IESB2F01_CO"},{"$f":"J102","v":"室内环境状态CO-41-一氧化碳浓度状态"},{"$f":"30000+($B103*8+F102-1)","v":30168}]
[null,21,2,{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(DEC2BIN(B103),REPT(0,5))),4,1))","v":0},{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(DEC2BIN(B103),REPT(0,5))),4,1))","v":0},2,null,2,"0V","室内环境状态CO-42-一氧化碳浓度状态",{"$nulls":16},"CO-42",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL103,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL103,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":4},"室内环境状态","CO-42","B2F02","一氧化碳浓度状态","室内环境状态-一氧化碳浓度状态",{"$f":"VLOOKUP(AH103,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ103&\"_\"&VLOOKUP(AK103,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"IESB2F02_CO"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM103&\" \"&\"AT%I\"&B103*16+2&\".0\"&\" \"&\":INT;\"&\" \"&\"(*\"&J103&\"*)\",\" \")","v":"LIESB2F02_CO AT%I338.0 :INT; (*室内环境状态CO-42-一氧化碳浓度状态*)"},"LIESB2F02_CO            AT%I338.0      :INT; (*室内环境状态CO-42-一氧化碳浓度状态*)",null,{"$f":"$B$2&\"\\\"&$B$2&AM103","v":"L01\\L01IESB2F02_CO"},"室内环境状态CO-42-一氧化碳浓度状态",{"$f":"AS102+1","v":30169}]
[null,"kbs",3,{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(DEC2BIN(B103),REPT(0,5))),3,1))","v":1},{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(DEC2BIN(B103),REPT(0,5))),3,1))","v":1},3,null,3,"0V","室内环境状态CO-43-一氧化碳浓度状态",{"$nulls":16},"CO-43",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL104,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL104,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":4},"室内环境状态","CO-43","B2F03","一氧化碳浓度状态","室内环境状态-一氧化碳浓度状态",{"$f":"VLOOKUP(AH104,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ104&\"_\"&VLOOKUP(AK104,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"IESB2F03_CO"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM104&\" \"&\"AT%I\"&B103*16+4&\".0\"&\" \"&\":INT;\"&\" \"&\"(*\"&J104&\"*)\",\" \")","v":"LIESB2F03_CO AT%I340.0 :INT; (*室内环境状态CO-43-一氧化碳浓度状态*)"},"LIESB2F03_CO            AT%I340.0      :INT; (*室内环境状态CO-43-一氧化碳浓度状态*)",null,{"$f":"$B$2&\"\\\"&$B$2&AM104","v":"L01\\L01IESB2F03_CO"},"室内环境状态CO-43-一氧化碳浓度状态",30170]
[null,50,4,{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(DEC2BIN(B103),REPT(0,5))),2,1))","v":0},{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(DEC2BIN(B103),REPT(0,5))),2,1))","v":0},4,null,4,"0V","-",{"$nulls":16},"",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL105,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL105,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":8},"-",{"$f":"VLOOKUP(AH105,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ105&\"_\"&VLOOKUP(AK105,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM105&\" \"&\"AT%I\"&B103*16+6&\".0\"&\" \"&\":INT;\"&\" \"&\"(*\"&J105&\"*)\",\" \")","v":""},"",null,{"$f":"$B$2&\"\\\"&$B$2&AM105","v":{"$error":"#N/A"}},"-",30171]
[null,"IOM 0401U",5,{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(DEC2BIN(B103),REPT(0,5))),1,1))","v":1},{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(DEC2BIN(B103),REPT(0,5))),1,1))","v":1},{"$nulls":35},""]
[null,null,6,{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(IF(B105=20,1,IF(B105=50,10,IF(B105=125,11,IF(B105=250,100,IF(B105=500,101,IF(B105=800,110,IF(B105=1000,111,0))))))),REPT(0,3))),3,1))","v":0},{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(IF(B105=20,1,IF(B105=50,10,IF(B105=125,11,IF(B105=250,100,IF(B105=500,101,IF(B105=800,110,IF(B105=1000,111,0))))))),REPT(0,3))),3,1))","v":0},{"$nulls":35},""]
[null,null,7,{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(IF(B105=20,1,IF(B105=50,10,IF(B105=125,11,IF(B105=250,100,IF(B105=500,101,IF(B105=800,110,IF(B105=1000,111,0))))))),REPT(0,3))),2,1))","v":1},{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(IF(B105=20,1,IF(B105=50,10,IF(B105=125,11,IF(B105=250,100,IF(B105=500,101,IF(B105=800,110,IF(B105=1000,111,0))))))),REPT(0,3))),2,1))","v":1}]
[".",null,8,{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(IF(B105=20,1,IF(B105=50,10,IF(B105=125,11,IF(B105=250,100,IF(B105=500,101,IF(B105=800,110,IF(B105=1000,111,0))))))),REPT(0,3))),1,1))","v":0},{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(IF(B105=20,1,IF(B105=50,10,IF(B105=125,11,IF(B105=250,100,IF(B105=500,101,IF(B105=800,110,IF(B105=1000,111,0))))))),REPT(0,3))),1,1))","v":0}]

{"sheet":"B108 ","index":21,"n_rows":163,"n_cols":45,"rows_kept":163,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[0,9,0,25],[3,1,3,28],[3,29,3,31],[3,32,3,40],[3,41,3,44],[4,27,4,28],[7,5,7,6],[7,9,7,25],[8,5,8,6],[8,9,8,25],[9,5,9,6],[9,9,9,25],[10,5,10,6],[10,9,10,25],[11,5,11,6],[11,9,11,25],[12,5,12,6],[12,9,12,25],[13,5,13,6],[13,9,13,25],[14,5,14,6],[14,9,14,25],[15,5,15,6],[15,9,15,25],[16,5,16,6],[16,9,16,25],[17,5,17,6],[17,9,17,25],[18,5,18,6],[18,9,18,25],[19,5,19,6],[19,9,19,25],[20,5,20,6],[20,9,20,25],[21,5,21,6],[21,9,21,25],[22,5,22,6],[22,9,22,25],[24,5,24,6],[24,9,24,25],[25,5,25,6],[25,9,25,25],[26,5,26,6],[26,9,26,25],[27,5,27,6],[27,9,27,25],[28,5,28,6],[28,9,28,25],[29,5,29,6],[29,9,29,25],[30,5,30,6],[30,9,30,25],[31,5,31,6],[31,9,31,25],[32,5,32,6],[32,9,32,25],[33,5,33,6],[33,9,33,25],[34,5,34,6],[34,9,34,25],[35,5,35,6],[35,9,35,25],[36,5,36,6],[36,9,36,25],[37,5,37,6],[37,9,37,25],[38,5,38,6],[38,9,38,25],[39,5,39,6],[39,9,39,25],[41,5,41,6],[41,9,41,25],[42,5,42,6],[42,9,42,25],[43,5,43,6],[43,9,43,25],[44,5,44,6],[44,9,44,25],[45,5,45,6],[45,9,45,25],[46,5,46,6],[46,9,46,25],[47,5,47,6],[47,9,47,25],[48,5,48,6],[48,9,48,25],[49,5,49,6],[49,9,49,25],[50,5,50,6],[50,9,50,25],[51,5,51,6],[51,9,51,25],[52,5,52,6],[52,9,52,25],[53,5,53,6],[53,9,53,25],[54,5,54,6],[54,9,54,25],[55,5,55,6],[55,9,55,25],[56,5,56,6],[56,9,56,25],[58,5,58,6],[58,9,58,25],[59,5,59,6],[59,9,59,25],[60,5,60,6],[60,9,60,25],[61,5,61,6],[61,9,61,25],[62,5,62,6],[62,9,62,25],[63,5,63,6],[63,9,63,25],[64,5,64,6],[64,9,64,25],[65,5,65,6],[65,9,65,25],[66,5,66,6],[66,9,66,25],[67,5,67,6],[67,9,67,25],[68,5,68,6],[68,9,68,25],[69,5,69,6],[69,9,69,25],[70,5,70,6],[70,9,70,25],[71,5,71,6],[71,9,71,25],[72,5,72,6],[72,9,72,25],[73,5,73,6],[73,9,73,25],[75,5,75,6],[75,9,75,25],[76,5,76,6],[76,9,76,25],[77,5,77,6],[77,9,77,25],[78,5,78,6],[78,9,78,25],[79,5,79,6],[79,9,79,25],[80,5,80,6],[80,9,80,25],[81,5,81,6],[81,9,81,25],[82,5,82,6],[82,9,82,25],[83,5,83,6],[83,9,83,25],[84,5,84,6],[84,9,84,25],[85,5,85,6],[85,9,85,25],[86,5,86,6],[86,9,86,25],[87,5,87,6],[87,9,87,25],[88,5,88,6],[88,9,88,25],[89,5,89,6],[89,9,89,25],[90,5,90,6],[90,9,90,25],[92,5,92,6],[92,9,92,25],[93,5,93,6],[93,9,93,25],[94,5,94,6],[94,9,94,25],[95,5,95,6],[95,9,95,25],[96,5,96,6],[96,9,96,25],[97,5,97,6],[97,9,97,25],[98,5,98,6],[98,9,98,25],[99,5,99,6],[99,9,99,25],[101,5,101,6],[101,9,101,25],[102,5,102,6],[102,9,102,25],[103,5,103,6],[103,9,103,25],[104,5,104,6],[104,9,104,25],[105,5,105,6],[105,9,105,25],[106,5,106,6],[106,9,106,25],[107,5,107,6],[107,9,107,25],[108,5,108,6],[108,9,108,25],[110,5,110,6],[110,9,110,25],[111,5,111,6],[111,9,111,25],[112,5,112,6],[112,9,112,25],[113,5,113,6],[113,9,113,25],[114,5,114,6],[114,9,114,25],[115,5,115,6],[115,9,115,25],[116,5,116,6],[116,9,116,25],[117,5,117,6],[117,9,117,25],[119,5,119,6],[119,9,119,25],[120,5,120,6],[120,9,120,25],[121,5,121,6],[121,9,121,25],[122,5,122,6],[122,9,122,25],[123,5,123,6],[123,9,123,25],[124,5,124,6],[124,9,124,25],[125,5,125,6],[125,9,125,25],[126,5,126,6],[126,9,126,25],[128,5,128,6],[128,9,128,25],[129,5,129,6],[129,9,129,25],[130,5,130,6],[130,9,130,25],[131,5,131,6],[131,9,131,25],[132,5,132,6],[132,9,132,25],[133,5,133,6],[133,9,133,25],[134,5,134,6],[134,9,134,25],[135,5,135,6],[135,9,135,25],[137,5,137,6],[137,9,137,25],[138,5,138,6],[138,9,138,25],[139,5,139,6],[139,9,139,25],[140,5,140,6],[140,9,140,25],[141,5,141,6],[141,9,141,25],[142,5,142,6],[142,9,142,25],[143,5,143,6],[143,9,143,25],[144,5,144,6],[144,9,144,25],[146,5,146,6],[146,9,146,25],[147,5,147,6],[147,9,147,25],[148,5,148,6],[148,9,148,25],[149,5,149,6],[149,9,149,25],[150,5,150,6],[150,9,150,25],[151,5,151,6],[151,9,151,25],[152,5,152,6],[152,9,152,25],[153,5,153,6],[153,9,153,25],[155,5,155,6],[155,9,155,25],[156,5,156,6],[156,9,156,25],[157,5,157,6],[157,9,157,25],[158,5,158,6],[158,9,158,25],[159,5,159,6],[159,9,159,25],[160,5,160,6],[160,9,160,25],[161,5,161,6],[161,9,161,25],[162,5,162,6],[162,9,162,25],[4,1,5,1],[11,1,22,1],[28,1,39,1],[45,1,56,1],[62,1,73,1],[79,1,90,1],[96,1,99,1],[105,1,108,1],[114,1,117,1],[123,1,126,1],[132,1,135,1],[141,1,144,1],[150,1,153,1],[159,1,162,1],[4,26,5,26],[4,29,5,29],[4,30,5,30],[4,31,5,31],[4,32,5,32],[4,33,5,33],[4,34,5,34],[4,35,5,35],[4,36,5,36],[4,37,5,37],[4,38,5,38],[4,39,5,39],[4,40,5,40],[4,41,5,41],[4,42,5,42],[4,43,5,43],[4,44,5,44],[49,2,56,4],[66,2,73,4],[83,2,90,4],[4,2,5,4],[4,5,5,6],[4,7,5,8],[4,9,5,25],[15,2,22,4],[32,2,39,4]]}
[null,4.5,1.5,1.5,1.5,1.5,1.5,1.75,1.75,35,{"$nulls":16},15,10,10]
[12,"L01",0,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,null,"X","X","X","X"]
[12,null,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,{"$nulls":8},20]
[25,"DDC-X-X 现场实施段",{"$nulls":27},"调试记录段",null,null,"下位机声明段",{"$nulls":8},"上位机声明段"]
[20,"模块类型","拨码\n设置",null,null,"点位序号",null,"端子编号",null,"线缆功能.auto",{"$nulls":16},"设备编号.auto","前端接线备注.auto",null,"DBG","调试记录","调试备注","PRG","设备类型","设备编号","程序编号","点位功能","接线备注\n判断区","变量名.auto","编程变量声明.auto","编程变量声明(结构整理).auto","HMI","上位机组态.auto","上位机注释.auto","MODBUS偏置量.auto"]
[20,{"$nulls":26},"端子编号","线色备注"]
[null,"IOM.1601R D7",{"$nulls":38},{"$f":"\"(* \"&B12&\"地址: \"&B9&\" *)\"","v":"(* IOM 1601R地址: 0 *)"}]
[null,"addr",1,{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(DEC2BIN(B9),REPT(0,5))),5,1))","v":0},{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(DEC2BIN(B9),REPT(0,5))),5,1))","v":0},1,null,1,"C",{"$f":"AH8&AA8&\"-\"&AK8","v":"吊顶式空调机组SY-B1APZ(KT)-1-运行状态"},{"$nulls":16},{"$f":"IF(AI8=\"\",\"\",AI8)","v":"SY-B1APZ(KT)-1"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL8,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL8,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":4},"吊顶式空调机组","SY-B1APZ(KT)-1","B1H01","运行状态",{"$f":"AH8&\"-\"&AK8","v":"吊顶式空调机组-运行状态"},{"$f":"VLOOKUP(AH8,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ8&\"_\"&VLOOKUP(AK8,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"AHUB1H01_R"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM8&\" \"&\"AT%I\"&B9*16&\".0\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J8&\"*)\",\" \")","v":"LAHUB1H01_R AT%I0.0 :BOOL; (*吊顶式空调机组SY-B1APZ(KT)-1-运行状态*)"},{"$f":"IFERROR(REPLACE(REPLACE(AN8,SEARCH(\"AT%\",AN8),,REPT(\" \",25-SEARCH(\"AT%\",AN8))),SEARCH(\":\",REPLACE(AN8,SEARCH(\"AT%\",AN8),,REPT(\" \",25-SEARCH(\"AT%\",AN8)))),,REPT(\" \",40-SEARCH(\":\",REPLACE(AN8,SEARCH(\"AT%\",AN8),,REPT(\" \",25-SEARCH(\"AT%\",AN8)))))),\" \")","v":"LAHUB1H01_R             AT%I0.0        :BOOL; (*吊顶式空调机组SY-B1APZ(KT)-1-运行状态*)"},null,{"$f":"$B$2&\"\\\"&$B$2&AM8","v":"L01\\L01AHUB1H01_R"},{"$f":"J8","v":"吊顶式空调机组SY-B1APZ(KT)-1-运行状态"},{"$f":"10000+($B9*16*8+F8-1)","v":10000}]
[null,0,2,{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(DEC2BIN(B9),REPT(0,5))),4,1))","v":0},{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(DEC2BIN(B9),REPT(0,5))),4,1))","v":0},2,null,2,"C","吊顶式空调机组SY-B1APZ(KT)-1-故障状态",{"$nulls":16},"SY-B1APZ(KT)-1",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL9,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL9,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":4},"吊顶式空调机组","SY-B1APZ(KT)-1","B1H01","故障状态","吊顶式空调机组-故障状态",{"$f":"VLOOKUP(AH9,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ9&\"_\"&VLOOKUP(AK9,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"AHUB1H01_F"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM9&\" \"&\"AT%I\"&B9*16&\".1\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J9&\"*)\",\" \")","v":"LAHUB1H01_F AT%I0.1 :BOOL; (*吊顶式空调机组SY-B1APZ(KT)-1-故障状态*)"},"LAHUB1H01_F             AT%I0.1        :BOOL; (*吊顶式空调机组SY-B1APZ(KT)-1-故障状态*)",null,"L01\\L01AHUB1H01_F","吊顶式空调机组SY-B1APZ(KT)-1-故障状态",{"$f":"AS8+1","v":10001}]
[null,"kbs",3,{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(DEC2BIN(B9),REPT(0,5))),3,1))","v":0},{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(DEC2BIN(B9),REPT(0,5))),3,1))","v":0},3,null,3,"C","吊顶式空调机组SY-B1APZ(KT)-1-自动状态",{"$nulls":16},"SY-B1APZ(KT)-1",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL10,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL10,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":4},"吊顶式空调机组","SY-B1APZ(KT)-1","B1H01","自动状态","吊顶式空调机组-自动状态",{"$f":"VLOOKUP(AH10,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ10&\"_\"&VLOOKUP(AK10,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"AHUB1H01_A"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM10&\" \"&\"AT%I\"&B9*16&\".2\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J10&\"*)\",\" \")","v":"LAHUB1H01_A AT%I0.2 :BOOL; (*吊顶式空调机组SY-B1APZ(KT)-1-自动状态*)"},"LAHUB1H01_A             AT%I0.2        :BOOL; (*吊顶式空调机组SY-B1APZ(KT)-1-自动状态*)",null,"L01\\L01AHUB1H01_A","吊顶式空调机组SY-B1APZ(KT)-1-自动状态",10002]
[null,50,4,{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(DEC2BIN(B9),REPT(0,5))),2,1))","v":0},{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(DEC2BIN(B9),REPT(0,5))),2,1))","v":0},4,null,4,"C","吊顶式空调机组SY-B1APZ(KT)-1-风机压差",{"$nulls":16},"SY-B1APZ(KT)-1",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL11,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL11,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":4},"吊顶式空调机组","SY-B1APZ(KT)-1","B1H01","风机压差","吊顶式空调机组-风机压差",{"$f":"VLOOKUP(AH11,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ11&\"_\"&VLOOKUP(AK11,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"AHUB1H01_FPS"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM11&\" \"&\"AT%I\"&B9*16&\".3\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J11&\"*)\",\" \")","v":"LAHUB1H01_FPS AT%I0.3 :BOOL; (*吊顶式空调机组SY-B1APZ(KT)-1-风机压差*)"},"LAHUB1H01_FPS           AT%I0.3        :BOOL; (*吊顶式空调机组SY-B1APZ(KT)-1-风机压差*)",null,"L01\\L01AHUB1H01_FPS","吊顶式空调机组SY-B1APZ(KT)-1-风机压差",10003]
[null,"IOM 1601R",5,{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(DEC2BIN(B9),REPT(0,5))),1,1))","v":0},{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(DEC2BIN(B9),REPT(0,5))),1,1))","v":0},5,null,5,"C","吊顶式空调机组SY-B1APZ(KT)-2-运行状态",{"$nulls":16},"SY-B1APZ(KT)-2",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL12,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL12,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":4},"吊顶式空调机组","SY-B1APZ(KT)-2","B1H02","运行状态","吊顶式空调机组-运行状态",{"$f":"VLOOKUP(AH12,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ12&\"_\"&VLOOKUP(AK12,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"AHUB1H02_R"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM12&\" \"&\"AT%I\"&B9*16&\".4\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J12&\"*)\",\" \")","v":"LAHUB1H02_R AT%I0.4 :BOOL; (*吊顶式空调机组SY-B1APZ(KT)-2-运行状态*)"},"LAHUB1H02_R             AT%I0.4        :BOOL; (*吊顶式空调机组SY-B1APZ(KT)-2-运行状态*)",null,"L01\\L01AHUB1H02_R","吊顶式空调机组SY-B1APZ(KT)-2-运行状态",10004]
[null,null,6,{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(IF(B11=20,1,IF(B11=50,10,IF(B11=125,11,IF(B11=250,100,IF(B11=500,101,IF(B11=800,110,IF(B11=1000,111,0))))))),REPT(0,3))),3,1))","v":0},{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(IF(B11=20,1,IF(B11=50,10,IF(B11=125,11,IF(B11=250,100,IF(B11=500,101,IF(B11=800,110,IF(B11=1000,111,0))))))),REPT(0,3))),3,1))","v":0},6,null,6,"C","吊顶式空调机组SY-B1APZ(KT)-2-故障状态",{"$nulls":16},"SY-B1APZ(KT)-2",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL13,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL13,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":4},"吊顶式空调机组","SY-B1APZ(KT)-2","B1H02","故障状态","吊顶式空调机组-故障状态",{"$f":"VLOOKUP(AH13,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ13&\"_\"&VLOOKUP(AK13,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"AHUB1H02_F"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM13&\" \"&\"AT%I\"&B9*16&\".5\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J13&\"*)\",\" \")","v":"LAHUB1H02_F AT%I0.5 :BOOL; (*吊顶式空调机组SY-B1APZ(KT)-2-故障状态*)"},"LAHUB1H02_F             AT%I0.5        :BOOL; (*吊顶式空调机组SY-B1APZ(KT)-2-故障状态*)",null,"L01\\L01AHUB1H02_F","吊顶式空调机组SY-B1APZ(KT)-2-故障状态",10005]
[null,null,7,{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(IF(B11=20,1,IF(B11=50,10,IF(B11=125,11,IF(B11=250,100,IF(B11=500,101,IF(B11=800,110,IF(B11=1000,111,0))))))),REPT(0,3))),2,1))","v":1},{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(IF(B11=20,1,IF(B11=50,10,IF(B11=125,11,IF(B11=250,100,IF(B11=500,101,IF(B11=800,110,IF(B11=1000,111,0))))))),REPT(0,3))),2,1))","v":1},7,null,7,"C","吊顶式空调机组SY-B1APZ(KT)-2-自动状态",{"$nulls":16},"SY-B1APZ(KT)-2",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL14,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL14,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":4},"吊顶式空调机组","SY-B1APZ(KT)-2","B1H02","自动状态","吊顶式空调机组-自动状态",{"$f":"VLOOKUP(AH14,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ14&\"_\"&VLOOKUP(AK14,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"AHUB1H02_A"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM14&\" \"&\"AT%I\"&B9*16&\".6\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J14&\"*)\",\" \")","v":"LAHUB1H02_A AT%I0.6 :BOOL; (*吊顶式空调机组SY-B1APZ(KT)-2-自动状态*)"},"LAHUB1H02_A             AT%I0.6        :BOOL; (*吊顶式空调机组SY-B1APZ(KT)-2-自动状态*)",null,"L01\\L01AHUB1H02_A","吊顶式空调机组SY-B1APZ(KT)-2-自动状态",10006]
[null,null,8,{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(IF(B11=20,1,IF(B11=50,10,IF(B11=125,11,IF(B11=250,100,IF(B11=500,101,IF(B11=800,110,IF(B11=1000,111,0))))))),REPT(0,3))),1,1))","v":0},{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(IF(B11=20,1,IF(B11=50,10,IF(B11=125,11,IF(B11=250,100,IF(B11=500,101,IF(B11=800,110,IF(B11=1000,111,0))))))),REPT(0,3))),1,1))","v":0},8,null,8,"C","吊顶式空调机组SY-B1APZ(KT)-2-风机压差",{"$nulls":16},"SY-B1APZ(KT)-2",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL15,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL15,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":4},"吊顶式空调机组","SY-B1APZ(KT)-2","B1H02","风机压差","吊顶式空调机组-风机压差",{"$f":"VLOOKUP(AH15,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ15&\"_\"&VLOOKUP(AK15,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"AHUB1H02_FPS"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM15&\" \"&\"AT%I\"&B9*16&\".7\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J15&\"*)\",\" \")","v":"LAHUB1H02_FPS AT%I0.7 :BOOL; (*吊顶式空调机组SY-B1APZ(KT)-2-风机压差*)"},"LAHUB1H02_FPS           AT%I0.7        :BOOL; (*吊顶式空调机组SY-B1APZ(KT)-2-风机压差*)",null,"L01\\L01AHUB1H02_FPS","吊顶式空调机组SY-B1APZ(KT)-2-风机压差",10007]
[{"$nulls":5},9,null,9,"C","吊顶式空调机组SY-B1APZ(KT)-3-运行状态",{"$nulls":16},"SY-B1APZ(KT)-3",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL16,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL16,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":4},"吊顶式空调机组","SY-B1APZ(KT)-3","B1H03","运行状态","吊顶式空调机组-运行状态",{"$f":"VLOOKUP(AH16,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ16&\"_\"&VLOOKUP(AK16,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"AHUB1H03_R"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM16&\" \"&\"AT%I\"&B9*16+1&\".0\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J16&\"*)\",\" \")","v":"LAHUB1H03_R AT%I1.0 :BOOL; (*吊顶式空调机组SY-B1APZ(KT)-3-运行状态*)"},"LAHUB1H03_R             AT%I1.0        :BOOL; (*吊顶式空调机组SY-B1APZ(KT)-3-运行状态*)",null,"L01\\L01AHUB1H03_R","吊顶式空调机组SY-B1APZ(KT)-3-运行状态",10008]
[{"$nulls":5},10,null,10,"C","吊顶式空调机组SY-B1APZ(KT)-3-故障状态",{"$nulls":16},"SY-B1APZ(KT)-3",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL17,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL17,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":4},"吊顶式空调机组","SY-B1APZ(KT)-3","B1H03","故障状态","吊顶式空调机组-故障状态",{"$f":"VLOOKUP(AH17,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ17&\"_\"&VLOOKUP(AK17,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"AHUB1H03_F"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM17&\" \"&\"AT%I\"&B9*16+1&\".1\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J17&\"*)\",\" \")","v":"LAHUB1H03_F AT%I1.1 :BOOL; (*吊顶式空调机组SY-B1APZ(KT)-3-故障状态*)"},"LAHUB1H03_F             AT%I1.1        :BOOL; (*吊顶式空调机组SY-B1APZ(KT)-3-故障状态*)",null,"L01\\L01AHUB1H03_F","吊顶式空调机组SY-B1APZ(KT)-3-故障状态",10009]
[{"$nulls":5},11,null,11,"C","吊顶式空调机组SY-B1APZ(KT)-3-自动状态",{"$nulls":16},"SY-B1APZ(KT)-3",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL18,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL18,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":4},"吊顶式空调机组","SY-B1APZ(KT)-3","B1H03","自动状态","吊顶式空调机组-自动状态",{"$f":"VLOOKUP(AH18,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ18&\"_\"&VLOOKUP(AK18,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"AHUB1H03_A"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM18&\" \"&\"AT%I\"&B9*16+1&\".2\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J18&\"*)\",\" \")","v":"LAHUB1H03_A AT%I1.2 :BOOL; (*吊顶式空调机组SY-B1APZ(KT)-3-自动状态*)"},"LAHUB1H03_A             AT%I1.2        :BOOL; (*吊顶式空调机组SY-B1APZ(KT)-3-自动状态*)",null,"L01\\L01AHUB1H03_A","吊顶式空调机组SY-B1APZ(KT)-3-自动状态",10010]
[{"$nulls":5},12,null,12,"C","吊顶式空调机组SY-B1APZ(KT)-3-风机压差",{"$nulls":16},"SY-B1APZ(KT)-3",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL19,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL19,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":4},"吊顶式空调机组","SY-B1APZ(KT)-3","B1H03","风机压差","吊顶式空调机组-风机压差",{"$f":"VLOOKUP(AH19,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ19&\"_\"&VLOOKUP(AK19,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"AHUB1H03_FPS"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM19&\" \"&\"AT%I\"&B9*16+1&\".3\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J19&\"*)\",\" \")","v":"LAHUB1H03_FPS AT%I1.3 :BOOL; (*吊顶式空调机组SY-B1APZ(KT)-3-风机压差*)"},"LAHUB1H03_FPS           AT%I1.3        :BOOL; (*吊顶式空调机组SY-B1APZ(KT)-3-风机压差*)",null,"L01\\L01AHUB1H03_FPS","吊顶式空调机组SY-B1APZ(KT)-3-风机压差",10011]
[{"$nulls":5},13,null,13,"C","吊顶式空调机组SY-B1APZ(KT)-4-运行状态",{"$nulls":16},"SY-B1APZ(KT)-4",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL20,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL20,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":4},"吊顶式空调机组","SY-B1APZ(KT)-4","B1H04","运行状态","吊顶式空调机组-运行状态",{"$f":"VLOOKUP(AH20,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ20&\"_\"&VLOOKUP(AK20,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"AHUB1H04_R"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM20&\" \"&\"AT%I\"&B9*16+1&\".4\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J20&\"*)\",\" \")","v":"LAHUB1H04_R AT%I1.4 :BOOL; (*吊顶式空调机组SY-B1APZ(KT)-4-运行状态*)"},"LAHUB1H04_R             AT%I1.4        :BOOL; (*吊顶式空调机组SY-B1APZ(KT)-4-运行状态*)",null,"L01\\L01AHUB1H04_R","吊顶式空调机组SY-B1APZ(KT)-4-运行状态",10012]
[{"$nulls":5},14,null,14,"C","吊顶式空调机组SY-B1APZ(KT)-4-故障状态",{"$nulls":16},"SY-B1APZ(KT)-4",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL21,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL21,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":4},"吊顶式空调机组","SY-B1APZ(KT)-4","B1H04","故障状态","吊顶式空调机组-故障状态",{"$f":"VLOOKUP(AH21,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ21&\"_\"&VLOOKUP(AK21,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"AHUB1H04_F"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM21&\" \"&\"AT%I\"&B9*16+1&\".5\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J21&\"*)\",\" \")","v":"LAHUB1H04_F AT%I1.5 :BOOL; (*吊顶式空调机组SY-B1APZ(KT)-4-故障状态*)"},"LAHUB1H04_F             AT%I1.5        :BOOL; (*吊顶式空调机组SY-B1APZ(KT)-4-故障状态*)",null,"L01\\L01AHUB1H04_F","吊顶式空调机组SY-B1APZ(KT)-4-故障状态",10013]
[{"$nulls":5},15,null,15,"C","吊顶式空调机组SY-B1APZ(KT)-4-自动状态",{"$nulls":16},"SY-B1APZ(KT)-4",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL22,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL22,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":4},"吊顶式空调机组","SY-B1APZ(KT)-4","B1H04","自动状态","吊顶式空调机组-自动状态",{"$f":"VLOOKUP(AH22,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ22&\"_\"&VLOOKUP(AK22,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"AHUB1H04_A"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM22&\" \"&\"AT%I\"&B9*16+1&\".6\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J22&\"*)\",\" \")","v":"LAHUB1H04_A AT%I1.6 :BOOL; (*吊顶式空调机组SY-B1APZ(KT)-4-自动状态*)"},"LAHUB1H04_A             AT%I1.6        :BOOL; (*吊顶式空调机组SY-B1APZ(KT)-4-自动状态*)",null,"L01\\L01AHUB1H04_A","吊顶式空调机组SY-B1APZ(KT)-4-自动状态",10014]
[".",{"$nulls":4},16,null,16,"C","吊顶式空调机组SY-B1APZ(KT)-4-风机压差",{"$nulls":16},"SY-B1APZ(KT)-4",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL23,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL23,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":4},"吊顶式空调机组","SY-B1APZ(KT)-4","B1H04","风机压差","吊顶式空调机组-风机压差",{"$f":"VLOOKUP(AH23,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ23&\"_\"&VLOOKUP(AK23,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"AHUB1H04_FPS"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM23&\" \"&\"AT%I\"&B9*16+1&\".7\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J23&\"*)\",\" \")","v":"LAHUB1H04_FPS AT%I1.7 :BOOL; (*吊顶式空调机组SY-B1APZ(KT)-4-风机压差*)"},"LAHUB1H04_FPS           AT%I1.7        :BOOL; (*吊顶式空调机组SY-B1APZ(KT)-4-风机压差*)",null,"L01\\L01AHUB1H04_FPS","吊顶式空调机组SY-B1APZ(KT)-4-风机压差",10015]
[null,"IOM.1601R D7",{"$nulls":38},{"$f":"\"(* \"&B29&\"地址: \"&B26&\" *)\"","v":"(* IOM 1601R地址: 1 *)"}]
[null,"addr",1,{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(DEC2BIN(B26),REPT(0,5))),5,1))","v":1},{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(DEC2BIN(B26),REPT(0,5))),5,1))","v":1},1,null,1,"C",{"$f":"AH25&AA25&\"-\"&AK25","v":"吊顶式空调机组SY-B1APZ(KT)-5-运行状态"},{"$nulls":16},{"$f":"IF(AI25=\"\",\"\",AI25)","v":"SY-B1APZ(KT)-5"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL25,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL25,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":4},"吊顶式空调机组","SY-B1APZ(KT)-5","B1H05","运行状态",{"$f":"AH25&\"-\"&AK25","v":"吊顶式空调机组-运行状态"},{"$f":"VLOOKUP(AH25,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ25&\"_\"&VLOOKUP(AK25,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"AHUB1H05_R"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM25&\" \"&\"AT%I\"&B26*16&\".0\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J25&\"*)\",\" \")","v":"LAHUB1H05_R AT%I16.0 :BOOL; (*吊顶式空调机组SY-B1APZ(KT)-5-运行状态*)"},{"$f":"IFERROR(REPLACE(REPLACE(AN25,SEARCH(\"AT%\",AN25),,REPT(\" \",25-SEARCH(\"AT%\",AN25))),SEARCH(\":\",REPLACE(AN25,SEARCH(\"AT%\",AN25),,REPT(\" \",25-SEARCH(\"AT%\",AN25)))),,REPT(\" \",40-SEARCH(\":\",REPLACE(AN25,SEARCH(\"AT%\",AN25),,REPT(\" \",25-SEARCH(\"AT%\",AN25)))))),\" \")","v":"LAHUB1H05_R             AT%I16.0       :BOOL; (*吊顶式空调机组SY-B1APZ(KT)-5-运行状态*)"},null,{"$f":"$B$2&\"\\\"&$B$2&AM25","v":"L01\\L01AHUB1H05_R"},{"$f":"J25","v":"吊顶式空调机组SY-B1APZ(KT)-5-运行状态"},{"$f":"10000+($B26*16*8+F25-1)","v":10128}]
[null,1,2,{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(DEC2BIN(B26),REPT(0,5))),4,1))","v":0},{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(DEC2BIN(B26),REPT(0,5))),4,1))","v":0},2,null,2,"C","吊顶式空调机组SY-B1APZ(KT)-5-故障状态",{"$nulls":16},"SY-B1APZ(KT)-5",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL26,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL26,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":4},"吊顶式空调机组","SY-B1APZ(KT)-5","B1H05","故障状态","吊顶式空调机组-故障状态",{"$f":"VLOOKUP(AH26,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ26&\"_\"&VLOOKUP(AK26,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"AHUB1H05_F"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM26&\" \"&\"AT%I\"&B26*16&\".1\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J26&\"*)\",\" \")","v":"LAHUB1H05_F AT%I16.1 :BOOL; (*吊顶式空调机组SY-B1APZ(KT)-5-故障状态*)"},"LAHUB1H05_F             AT%I16.1       :BOOL; (*吊顶式空调机组SY-B1APZ(KT)-5-故障状态*)",null,"L01\\L01AHUB1H05_F","吊顶式空调机组SY-B1APZ(KT)-5-故障状态",{"$f":"AS25+1","v":10129}]
[null,"kbs",3,{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(DEC2BIN(B26),REPT(0,5))),3,1))","v":0},{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(DEC2BIN(B26),REPT(0,5))),3,1))","v":0},3,null,3,"C","吊顶式空调机组SY-B1APZ(KT)-5-自动状态",{"$nulls":16},"SY-B1APZ(KT)-5",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL27,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL27,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":4},"吊顶式空调机组","SY-B1APZ(KT)-5","B1H05","自动状态","吊顶式空调机组-自动状态",{"$f":"VLOOKUP(AH27,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ27&\"_\"&VLOOKUP(AK27,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"AHUB1H05_A"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM27&\" \"&\"AT%I\"&B26*16&\".2\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J27&\"*)\",\" \")","v":"LAHUB1H05_A AT%I16.2 :BOOL; (*吊顶式空调机组SY-B1APZ(KT)-5-自动状态*)"},"LAHUB1H05_A             AT%I16.2       :BOOL; (*吊顶式空调机组SY-B1APZ(KT)-5-自动状态*)",null,"L01\\L01AHUB1H05_A","吊顶式空调机组SY-B1APZ(KT)-5-自动状态",10130]
[null,50,4,{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(DEC2BIN(B26),REPT(0,5))),2,1))","v":0},{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(DEC2BIN(B26),REPT(0,5))),2,1))","v":0},4,null,4,"C","吊顶式空调机组SY-B1APZ(KT)-5-风机压差",{"$nulls":16},"SY-B1APZ(KT)-5",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL28,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL28,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":4},"吊顶式空调机组","SY-B1APZ(KT)-5","B1H05","风机压差","吊顶式空调机组-风机压差",{"$f":"VLOOKUP(AH28,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ28&\"_\"&VLOOKUP(AK28,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"AHUB1H05_FPS"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM28&\" \"&\"AT%I\"&B26*16&\".3\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J28&\"*)\",\" \")","v":"LAHUB1H05_FPS AT%I16.3 :BOOL; (*吊顶式空调机组SY-B1APZ(KT)-5-风机压差*)"},"LAHUB1H05_FPS           AT%I16.3       :BOOL; (*吊顶式空调机组SY-B1APZ(KT)-5-风机压差*)",null,"L01\\L01AHUB1H05_FPS","吊顶式空调机组SY-B1APZ(KT)-5-风机压差",10131]
[null,"IOM 1601R",5,{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(DEC2BIN(B26),REPT(0,5))),1,1))","v":0},{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(DEC2BIN(B26),REPT(0,5))),1,1))","v":0},5,null,5,"C","吊顶式空调机组SY-B1APZ(KT)-6-运行状态",{"$nulls":16},"SY-B1APZ(KT)-6",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL29,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL29,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":4},"吊顶式空调机组","SY-B1APZ(KT)-6","B1H06","运行状态","吊顶式空调机组-运行状态",{"$f":"VLOOKUP(AH29,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ29&\"_\"&VLOOKUP(AK29,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"AHUB1H06_R"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM29&\" \"&\"AT%I\"&B26*16&\".4\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J29&\"*)\",\" \")","v":"LAHUB1H06_R AT%I16.4 :BOOL; (*吊顶式空调机组SY-B1APZ(KT)-6-运行状态*)"},"LAHUB1H06_R             AT%I16.4       :BOOL; (*吊顶式空调机组SY-B1APZ(KT)-6-运行状态*)",null,"L01\\L01AHUB1H06_R","吊顶式空调机组SY-B1APZ(KT)-6-运行状态",10132]
[null,null,6,{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(IF(B28=20,1,IF(B28=50,10,IF(B28=125,11,IF(B28=250,100,IF(B28=500,101,IF(B28=800,110,IF(B28=1000,111,0))))))),REPT(0,3))),3,1))","v":0},{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(IF(B28=20,1,IF(B28=50,10,IF(B28=125,11,IF(B28=250,100,IF(B28=500,101,IF(B28=800,110,IF(B28=1000,111,0))))))),REPT(0,3))),3,1))","v":0},6,null,6,"C","吊顶式空调机组SY-B1APZ(KT)-6-故障状态",{"$nulls":16},"SY-B1APZ(KT)-6",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL30,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL30,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":4},"吊顶式空调机组","SY-B1APZ(KT)-6","B1H06","故障状态","吊顶式空调机组-故障状态",{"$f":"VLOOKUP(AH30,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ30&\"_\"&VLOOKUP(AK30,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"AHUB1H06_F"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM30&\" \"&\"AT%I\"&B26*16&\".5\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J30&\"*)\",\" \")","v":"LAHUB1H06_F AT%I16.5 :BOOL; (*吊顶式空调机组SY-B1APZ(KT)-6-故障状态*)"},"LAHUB1H06_F             AT%I16.5       :BOOL; (*吊顶式空调机组SY-B1APZ(KT)-6-故障状态*)",null,"L01\\L01AHUB1H06_F","吊顶式空调机组SY-B1APZ(KT)-6-故障状态",10133]
[null,null,7,{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(IF(B28=20,1,IF(B28=50,10,IF(B28=125,11,IF(B28=250,100,IF(B28=500,101,IF(B28=800,110,IF(B28=1000,111,0))))))),REPT(0,3))),2,1))","v":1},{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(IF(B28=20,1,IF(B28=50,10,IF(B28=125,11,IF(B28=250,100,IF(B28=500,101,IF(B28=800,110,IF(B28=1000,111,0))))))),REPT(0,3))),2,1))","v":1},7,null,7,"C","吊顶式空调机组SY-B1APZ(KT)-6-自动状态",{"$nulls":16},"SY-B1APZ(KT)-6",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL31,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL31,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":4},"吊顶式空调机组","SY-B1APZ(KT)-6","B1H06","自动状态","吊顶式空调机组-自动状态",{"$f":"VLOOKUP(AH31,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ31&\"_\"&VLOOKUP(AK31,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"AHUB1H06_A"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM31&\" \"&\"AT%I\"&B26*16&\".6\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J31&\"*)\",\" \")","v":"LAHUB1H06_A AT%I16.6 :BOOL; (*吊顶式空调机组SY-B1APZ(KT)-6-自动状态*)"},"LAHUB1H06_A             AT%I16.6       :BOOL; (*吊顶式空调机组SY-B1APZ(KT)-6-自动状态*)",null,"L01\\L01AHUB1H06_A","吊顶式空调机组SY-B1APZ(KT)-6-自动状态",10134]
[null,null,8,{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(IF(B28=20,1,IF(B28=50,10,IF(B28=125,11,IF(B28=250,100,IF(B28=500,101,IF(B28=800,110,IF(B28=1000,111,0))))))),REPT(0,3))),1,1))","v":0},{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(IF(B28=20,1,IF(B28=50,10,IF(B28=125,11,IF(B28=250,100,IF(B28=500,101,IF(B28=800,110,IF(B28=1000,111,0))))))),REPT(0,3))),1,1))","v":0},8,null,8,"C","吊顶式空调机组SY-B1APZ(KT)-6-风机压差",{"$nulls":16},"SY-B1APZ(KT)-6",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL32,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL32,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":4},"吊顶式空调机组","SY-B1APZ(KT)-6","B1H06","风机压差","吊顶式空调机组-风机压差",{"$f":"VLOOKUP(AH32,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ32&\"_\"&VLOOKUP(AK32,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"AHUB1H06_FPS"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM32&\" \"&\"AT%I\"&B26*16&\".7\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J32&\"*)\",\" \")","v":"LAHUB1H06_FPS AT%I16.7 :BOOL; (*吊顶式空调机组SY-B1APZ(KT)-6-风机压差*)"},"LAHUB1H06_FPS           AT%I16.7       :BOOL; (*吊顶式空调机组SY-B1APZ(KT)-6-风机压差*)",null,"L01\\L01AHUB1H06_FPS","吊顶式空调机组SY-B1APZ(KT)-6-风机压差",10135]
[{"$nulls":5},9,null,9,"C","吊顶式空调机组SY-B1APZ(KT)-7-运行状态",{"$nulls":16},"SY-B1APZ(KT)-7",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL33,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL33,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":4},"吊顶式空调机组","SY-B1APZ(KT)-7","B1H07","运行状态","吊顶式空调机组-运行状态",{"$f":"VLOOKUP(AH33,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ33&\"_\"&VLOOKUP(AK33,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"AHUB1H07_R"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM33&\" \"&\"AT%I\"&B26*16+1&\".0\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J33&\"*)\",\" \")","v":"LAHUB1H07_R AT%I17.0 :BOOL; (*吊顶式空调机组SY-B1APZ(KT)-7-运行状态*)"},"LAHUB1H07_R             AT%I17.0       :BOOL; (*吊顶式空调机组SY-B1APZ(KT)-7-运行状态*)",null,"L01\\L01AHUB1H07_R","吊顶式空调机组SY-B1APZ(KT)-7-运行状态",10136]
[{"$nulls":5},10,null,10,"C","吊顶式空调机组SY-B1APZ(KT)-7-故障状态",{"$nulls":16},"SY-B1APZ(KT)-7",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL34,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL34,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":4},"吊顶式空调机组","SY-B1APZ(KT)-7","B1H07","故障状态","吊顶式空调机组-故障状态",{"$f":"VLOOKUP(AH34,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ34&\"_\"&VLOOKUP(AK34,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"AHUB1H07_F"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM34&\" \"&\"AT%I\"&B26*16+1&\".1\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J34&\"*)\",\" \")","v":"LAHUB1H07_F AT%I17.1 :BOOL; (*吊顶式空调机组SY-B1APZ(KT)-7-故障状态*)"},"LAHUB1H07_F             AT%I17.1       :BOOL; (*吊顶式空调机组SY-B1APZ(KT)-7-故障状态*)",null,"L01\\L01AHUB1H07_F","吊顶式空调机组SY-B1APZ(KT)-7-故障状态",10137]
[{"$nulls":5},11,null,11,"C","吊顶式空调机组SY-B1APZ(KT)-7-自动状态",{"$nulls":16},"SY-B1APZ(KT)-7",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL35,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL35,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":4},"吊顶式空调机组","SY-B1APZ(KT)-7","B1H07","自动状态","吊顶式空调机组-自动状态",{"$f":"VLOOKUP(AH35,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ35&\"_\"&VLOOKUP(AK35,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"AHUB1H07_A"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM35&\" \"&\"AT%I\"&B26*16+1&\".2\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J35&\"*)\",\" \")","v":"LAHUB1H07_A AT%I17.2 :BOOL; (*吊顶式空调机组SY-B1APZ(KT)-7-自动状态*)"},"LAHUB1H07_A             AT%I17.2       :BOOL; (*吊顶式空调机组SY-B1APZ(KT)-7-自动状态*)",null,"L01\\L01AHUB1H07_A","吊顶式空调机组SY-B1APZ(KT)-7-自动状态",10138]
[{"$nulls":5},12,null,12,"C","吊顶式空调机组SY-B1APZ(KT)-7-风机压差",{"$nulls":16},"SY-B1APZ(KT)-7",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL36,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL36,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":4},"吊顶式空调机组","SY-B1APZ(KT)-7","B1H07","风机压差","吊顶式空调机组-风机压差",{"$f":"VLOOKUP(AH36,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ36&\"_\"&VLOOKUP(AK36,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"AHUB1H07_FPS"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM36&\" \"&\"AT%I\"&B26*16+1&\".3\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J36&\"*)\",\" \")","v":"LAHUB1H07_FPS AT%I17.3 :BOOL; (*吊顶式空调机组SY-B1APZ(KT)-7-风机压差*)"},"LAHUB1H07_FPS           AT%I17.3       :BOOL; (*吊顶式空调机组SY-B1APZ(KT)-7-风机压差*)",null,"L01\\L01AHUB1H07_FPS","吊顶式空调机组SY-B1APZ(KT)-7-风机压差",10139]
[{"$nulls":5},13,null,13,"C","吊顶式空调机组SY-B1APZ(KT)-8-运行状态",{"$nulls":16},"SY-B1APZ(KT)-8",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL37,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL37,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":4},"吊顶式空调机组","SY-B1APZ(KT)-8","B1H08","运行状态","吊顶式空调机组-运行状态",{"$f":"VLOOKUP(AH37,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ37&\"_\"&VLOOKUP(AK37,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"AHUB1H08_R"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM37&\" \"&\"AT%I\"&B26*16+1&\".4\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J37&\"*)\",\" \")","v":"LAHUB1H08_R AT%I17.4 :BOOL; (*吊顶式空调机组SY-B1APZ(KT)-8-运行状态*)"},"LAHUB1H08_R             AT%I17.4       :BOOL; (*吊顶式空调机组SY-B1APZ(KT)-8-运行状态*)",null,"L01\\L01AHUB1H08_R","吊顶式空调机组SY-B1APZ(KT)-8-运行状态",10140]
[{"$nulls":5},14,null,14,"C","吊顶式空调机组SY-B1APZ(KT)-8-故障状态",{"$nulls":16},"SY-B1APZ(KT)-8",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL38,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL38,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":4},"吊顶式空调机组","SY-B1APZ(KT)-8","B1H08","故障状态","吊顶式空调机组-故障状态",{"$f":"VLOOKUP(AH38,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ38&\"_\"&VLOOKUP(AK38,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"AHUB1H08_F"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM38&\" \"&\"AT%I\"&B26*16+1&\".5\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J38&\"*)\",\" \")","v":"LAHUB1H08_F AT%I17.5 :BOOL; (*吊顶式空调机组SY-B1APZ(KT)-8-故障状态*)"},"LAHUB1H08_F             AT%I17.5       :BOOL; (*吊顶式空调机组SY-B1APZ(KT)-8-故障状态*)",null,"L01\\L01AHUB1H08_F","吊顶式空调机组SY-B1APZ(KT)-8-故障状态",10141]
[{"$nulls":5},15,null,15,"C","吊顶式空调机组SY-B1APZ(KT)-8-自动状态",{"$nulls":16},"SY-B1APZ(KT)-8",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL39,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL39,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":4},"吊顶式空调机组","SY-B1APZ(KT)-8","B1H08","自动状态","吊顶式空调机组-自动状态",{"$f":"VLOOKUP(AH39,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ39&\"_\"&VLOOKUP(AK39,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"AHUB1H08_A"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM39&\" \"&\"AT%I\"&B26*16+1&\".6\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J39&\"*)\",\" \")","v":"LAHUB1H08_A AT%I17.6 :BOOL; (*吊顶式空调机组SY-B1APZ(KT)-8-自动状态*)"},"LAHUB1H08_A             AT%I17.6       :BOOL; (*吊顶式空调机组SY-B1APZ(KT)-8-自动状态*)",null,"L01\\L01AHUB1H08_A","吊顶式空调机组SY-B1APZ(KT)-8-自动状态",10142]
[".",{"$nulls":4},16,null,16,"C","吊顶式空调机组SY-B1APZ(KT)-8-风机压差",{"$nulls":16},"SY-B1APZ(KT)-8",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL40,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL40,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":4},"吊顶式空调机组","SY-B1APZ(KT)-8","B1H08","风机压差","吊顶式空调机组-风机压差",{"$f":"VLOOKUP(AH40,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ40&\"_\"&VLOOKUP(AK40,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"AHUB1H08_FPS"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM40&\" \"&\"AT%I\"&B26*16+1&\".7\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J40&\"*)\",\" \")","v":"LAHUB1H08_FPS AT%I17.7 :BOOL; (*吊顶式空调机组SY-B1APZ(KT)-8-风机压差*)"},"LAHUB1H08_FPS           AT%I17.7       :BOOL; (*吊顶式空调机组SY-B1APZ(KT)-8-风机压差*)",null,"L01\\L01AHUB1H08_FPS","吊顶式空调机组SY-B1APZ(KT)-8-风机压差",10143]
[null,"IOM.1601R D7",{"$nulls":38},{"$f":"\"(* \"&B46&\"地址: \"&B43&\" *)\"","v":"(* IOM 1601R地址: 2 *)"}]
[null,"addr",1,{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(DEC2BIN(B43),REPT(0,5))),5,1))","v":0},{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(DEC2BIN(B43),REPT(0,5))),5,1))","v":0},1,null,1,"C",{"$f":"AH42&AA42&\"-\"&AK42","v":"吊顶式空调机组SY-B1APZ(KT)-9-运行状态"},{"$nulls":16},{"$f":"IF(AI42=\"\",\"\",AI42)","v":"SY-B1APZ(KT)-9"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL42,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL42,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":4},"吊顶式空调机组","SY-B1APZ(KT)-9","B1H09","运行状态",{"$f":"AH42&\"-\"&AK42","v":"吊顶式空调机组-运行状态"},{"$f":"VLOOKUP(AH42,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ42&\"_\"&VLOOKUP(AK42,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"AHUB1H09_R"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM42&\" \"&\"AT%I\"&B43*16&\".0\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J42&\"*)\",\" \")","v":"LAHUB1H09_R AT%I32.0 :BOOL; (*吊顶式空调机组SY-B1APZ(KT)-9-运行状态*)"},{"$f":"IFERROR(REPLACE(REPLACE(AN42,SEARCH(\"AT%\",AN42),,REPT(\" \",25-SEARCH(\"AT%\",AN42))),SEARCH(\":\",REPLACE(AN42,SEARCH(\"AT%\",AN42),,REPT(\" \",25-SEARCH(\"AT%\",AN42)))),,REPT(\" \",40-SEARCH(\":\",REPLACE(AN42,SEARCH(\"AT%\",AN42),,REPT(\" \",25-SEARCH(\"AT%\",AN42)))))),\" \")","v":"LAHUB1H09_R             AT%I32.0       :BOOL; (*吊顶式空调机组SY-B1APZ(KT)-9-运行状态*)"},null,{"$f":"$B$2&\"\\\"&$B$2&AM42","v":"L01\\L01AHUB1H09_R"},{"$f":"J42","v":"吊顶式空调机组SY-B1APZ(KT)-9-运行状态"},{"$f":"10000+($B43*16*8+F42-1)","v":10256}]
[null,2,2,{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(DEC2BIN(B43),REPT(0,5))),4,1))","v":1},{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(DEC2BIN(B43),REPT(0,5))),4,1))","v":1},2,null,2,"C","吊顶式空调机组SY-B1APZ(KT)-9-故障状态",{"$nulls":16},"SY-B1APZ(KT)-9",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL43,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL43,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":4},"吊顶式空调机组","SY-B1APZ(KT)-9","B1H09","故障状态","吊顶式空调机组-故障状态",{"$f":"VLOOKUP(AH43,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ43&\"_\"&VLOOKUP(AK43,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"AHUB1H09_F"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM43&\" \"&\"AT%I\"&B43*16&\".1\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J43&\"*)\",\" \")","v":"LAHUB1H09_F AT%I32.1 :BOOL; (*吊顶式空调机组SY-B1APZ(KT)-9-故障状态*)"},"LAHUB1H09_F             AT%I32.1       :BOOL; (*吊顶式空调机组SY-B1APZ(KT)-9-故障状态*)",null,"L01\\L01AHUB1H09_F","吊顶式空调机组SY-B1APZ(KT)-9-故障状态",{"$f":"AS42+1","v":10257}]
[null,"kbs",3,{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(DEC2BIN(B43),REPT(0,5))),3,1))","v":0},{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(DEC2BIN(B43),REPT(0,5))),3,1))","v":0},3,null,3,"C","吊顶式空调机组SY-B1APZ(KT)-9-自动状态",{"$nulls":16},"SY-B1APZ(KT)-9",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL44,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL44,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":4},"吊顶式空调机组","SY-B1APZ(KT)-9","B1H09","自动状态","吊顶式空调机组-自动状态",{"$f":"VLOOKUP(AH44,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ44&\"_\"&VLOOKUP(AK44,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"AHUB1H09_A"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM44&\" \"&\"AT%I\"&B43*16&\".2\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J44&\"*)\",\" \")","v":"LAHUB1H09_A AT%I32.2 :BOOL; (*吊顶式空调机组SY-B1APZ(KT)-9-自动状态*)"},"LAHUB1H09_A             AT%I32.2       :BOOL; (*吊顶式空调机组SY-B1APZ(KT)-9-自动状态*)",null,"L01\\L01AHUB1H09_A","吊顶式空调机组SY-B1APZ(KT)-9-自动状态",10258]
[null,50,4,{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(DEC2BIN(B43),REPT(0,5))),2,1))","v":0},{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(DEC2BIN(B43),REPT(0,5))),2,1))","v":0},4,null,4,"C","吊顶式空调机组SY-B1APZ(KT)-9-风机压差",{"$nulls":16},"SY-B1APZ(KT)-9",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL45,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL45,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":4},"吊顶式空调机组","SY-B1APZ(KT)-9","B1H09","风机压差","吊顶式空调机组-风机压差",{"$f":"VLOOKUP(AH45,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ45&\"_\"&VLOOKUP(AK45,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"AHUB1H09_FPS"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM45&\" \"&\"AT%I\"&B43*16&\".3\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J45&\"*)\",\" \")","v":"LAHUB1H09_FPS AT%I32.3 :BOOL; (*吊顶式空调机组SY-B1APZ(KT)-9-风机压差*)"},"LAHUB1H09_FPS           AT%I32.3       :BOOL; (*吊顶式空调机组SY-B1APZ(KT)-9-风机压差*)",null,"L01\\L01AHUB1H09_FPS","吊顶式空调机组SY-B1APZ(KT)-9-风机压差",10259]
[null,"IOM 1601R",5,{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(DEC2BIN(B43),REPT(0,5))),1,1))","v":0},{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(DEC2BIN(B43),REPT(0,5))),1,1))","v":0},5,null,5,"C","吊顶式空调机组SY-B1APZ(KT)-10-运行状态",{"$nulls":16},"SY-B1APZ(KT)-10",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL46,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL46,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":4},"吊顶式空调机组","SY-B1APZ(KT)-10","B1H10","运行状态","吊顶式空调机组-运行状态",{"$f":"VLOOKUP(AH46,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ46&\"_\"&VLOOKUP(AK46,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"AHUB1H10_R"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM46&\" \"&\"AT%I\"&B43*16&\".4\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J46&\"*)\",\" \")","v":"LAHUB1H10_R AT%I32.4 :BOOL; (*吊顶式空调机组SY-B1APZ(KT)-10-运行状态*)"},"LAHUB1H10_R             AT%I32.4       :BOOL; (*吊顶式空调机组SY-B1APZ(KT)-10-运行状态*)",null,"L01\\L01AHUB1H10_R","吊顶式空调机组SY-B1APZ(KT)-10-运行状态",10260]
[null,null,6,{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(IF(B45=20,1,IF(B45=50,10,IF(B45=125,11,IF(B45=250,100,IF(B45=500,101,IF(B45=800,110,IF(B45=1000,111,0))))))),REPT(0,3))),3,1))","v":0},{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(IF(B45=20,1,IF(B45=50,10,IF(B45=125,11,IF(B45=250,100,IF(B45=500,101,IF(B45=800,110,IF(B45=1000,111,0))))))),REPT(0,3))),3,1))","v":0},6,null,6,"C","吊顶式空调机组SY-B1APZ(KT)-10-故障状态",{"$nulls":16},"SY-B1APZ(KT)-10",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL47,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL47,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":4},"吊顶式空调机组","SY-B1APZ(KT)-10","B1H10","故障状态","吊顶式空调机组-故障状态",{"$f":"VLOOKUP(AH47,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ47&\"_\"&VLOOKUP(AK47,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"AHUB1H10_F"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM47&\" \"&\"AT%I\"&B43*16&\".5\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J47&\"*)\",\" \")","v":"LAHUB1H10_F AT%I32.5 :BOOL; (*吊顶式空调机组SY-B1APZ(KT)-10-故障状态*)"},"LAHUB1H10_F             AT%I32.5       :BOOL; (*吊顶式空调机组SY-B1APZ(KT)-10-故障状态*)",null,"L01\\L01AHUB1H10_F","吊顶式空调机组SY-B1APZ(KT)-10-故障状态",10261]
[null,null,7,{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(IF(B45=20,1,IF(B45=50,10,IF(B45=125,11,IF(B45=250,100,IF(B45=500,101,IF(B45=800,110,IF(B45=1000,111,0))))))),REPT(0,3))),2,1))","v":1},{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(IF(B45=20,1,IF(B45=50,10,IF(B45=125,11,IF(B45=250,100,IF(B45=500,101,IF(B45=800,110,IF(B45=1000,111,0))))))),REPT(0,3))),2,1))","v":1},7,null,7,"C","吊顶式空调机组SY-B1APZ(KT)-10-自动状态",{"$nulls":16},"SY-B1APZ(KT)-10",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL48,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL48,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":4},"吊顶式空调机组","SY-B1APZ(KT)-10","B1H10","自动状态","吊顶式空调机组-自动状态",{"$f":"VLOOKUP(AH48,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ48&\"_\"&VLOOKUP(AK48,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"AHUB1H10_A"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM48&\" \"&\"AT%I\"&B43*16&\".6\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J48&\"*)\",\" \")","v":"LAHUB1H10_A AT%I32.6 :BOOL; (*吊顶式空调机组SY-B1APZ(KT)-10-自动状态*)"},"LAHUB1H10_A             AT%I32.6       :BOOL; (*吊顶式空调机组SY-B1APZ(KT)-10-自动状态*)",null,"L01\\L01AHUB1H10_A","吊顶式空调机组SY-B1APZ(KT)-10-自动状态",10262]
[null,null,8,{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(IF(B45=20,1,IF(B45=50,10,IF(B45=125,11,IF(B45=250,100,IF(B45=500,101,IF(B45=800,110,IF(B45=1000,111,0))))))),REPT(0,3))),1,1))","v":0},{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(IF(B45=20,1,IF(B45=50,10,IF(B45=125,11,IF(B45=250,100,IF(B45=500,101,IF(B45=800,110,IF(B45=1000,111,0))))))),REPT(0,3))),1,1))","v":0},8,null,8,"C","吊顶式空调机组SY-B1APZ(KT)-10-风机压差",{"$nulls":16},"SY-B1APZ(KT)-10",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL49,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL49,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":4},"吊顶式空调机组","SY-B1APZ(KT)-10","B1H10","风机压差","吊顶式空调机组-风机压差",{"$f":"VLOOKUP(AH49,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ49&\"_\"&VLOOKUP(AK49,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"AHUB1H10_FPS"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM49&\" \"&\"AT%I\"&B43*16&\".7\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J49&\"*)\",\" \")","v":"LAHUB1H10_FPS AT%I32.7 :BOOL; (*吊顶式空调机组SY-B1APZ(KT)-10-风机压差*)"},"LAHUB1H10_FPS           AT%I32.7       :BOOL; (*吊顶式空调机组SY-B1APZ(KT)-10-风机压差*)",null,"L01\\L01AHUB1H10_FPS","吊顶式空调机组SY-B1APZ(KT)-10-风机压差",10263]
[{"$nulls":5},9,null,9,"C","吊顶式空调机组SY-B1APZ(KT)-11-运行状态",{"$nulls":16},"SY-B1APZ(KT)-11",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL50,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL50,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":4},"吊顶式空调机组","SY-B1APZ(KT)-11","B1H11","运行状态","吊顶式空调机组-运行状态",{"$f":"VLOOKUP(AH50,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ50&\"_\"&VLOOKUP(AK50,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"AHUB1H11_R"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM50&\" \"&\"AT%I\"&B43*16+1&\".0\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J50&\"*)\",\" \")","v":"LAHUB1H11_R AT%I33.0 :BOOL; (*吊顶式空调机组SY-B1APZ(KT)-11-运行状态*)"},"LAHUB1H11_R             AT%I33.0       :BOOL; (*吊顶式空调机组SY-B1APZ(KT)-11-运行状态*)",null,"L01\\L01AHUB1H11_R","吊顶式空调机组SY-B1APZ(KT)-11-运行状态",10264]
[{"$nulls":5},10,null,10,"C","吊顶式空调机组SY-B1APZ(KT)-11-故障状态",{"$nulls":16},"SY-B1APZ(KT)-11",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL51,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL51,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":4},"吊顶式空调机组","SY-B1APZ(KT)-11","B1H11","故障状态","吊顶式空调机组-故障状态",{"$f":"VLOOKUP(AH51,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ51&\"_\"&VLOOKUP(AK51,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"AHUB1H11_F"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM51&\" \"&\"AT%I\"&B43*16+1&\".1\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J51&\"*)\",\" \")","v":"LAHUB1H11_F AT%I33.1 :BOOL; (*吊顶式空调机组SY-B1APZ(KT)-11-故障状态*)"},"LAHUB1H11_F             AT%I33.1       :BOOL; (*吊顶式空调机组SY-B1APZ(KT)-11-故障状态*)",null,"L01\\L01AHUB1H11_F","吊顶式空调机组SY-B1APZ(KT)-11-故障状态",10265]
[{"$nulls":5},11,null,11,"C","吊顶式空调机组SY-B1APZ(KT)-11-自动状态",{"$nulls":16},"SY-B1APZ(KT)-11",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL52,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL52,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":4},"吊顶式空调机组","SY-B1APZ(KT)-11","B1H11","自动状态","吊顶式空调机组-自动状态",{"$f":"VLOOKUP(AH52,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ52&\"_\"&VLOOKUP(AK52,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"AHUB1H11_A"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM52&\" \"&\"AT%I\"&B43*16+1&\".2\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J52&\"*)\",\" \")","v":"LAHUB1H11_A AT%I33.2 :BOOL; (*吊顶式空调机组SY-B1APZ(KT)-11-自动状态*)"},"LAHUB1H11_A             AT%I33.2       :BOOL; (*吊顶式空调机组SY-B1APZ(KT)-11-自动状态*)",null,"L01\\L01AHUB1H11_A","吊顶式空调机组SY-B1APZ(KT)-11-自动状态",10266]
[{"$nulls":5},12,null,12,"C","吊顶式空调机组SY-B1APZ(KT)-11-风机压差",{"$nulls":16},"SY-B1APZ(KT)-11",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL53,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL53,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":4},"吊顶式空调机组","SY-B1APZ(KT)-11","B1H11","风机压差","吊顶式空调机组-风机压差",{"$f":"VLOOKUP(AH53,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ53&\"_\"&VLOOKUP(AK53,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"AHUB1H11_FPS"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM53&\" \"&\"AT%I\"&B43*16+1&\".3\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J53&\"*)\",\" \")","v":"LAHUB1H11_FPS AT%I33.3 :BOOL; (*吊顶式空调机组SY-B1APZ(KT)-11-风机压差*)"},"LAHUB1H11_FPS           AT%I33.3       :BOOL; (*吊顶式空调机组SY-B1APZ(KT)-11-风机压差*)",null,"L01\\L01AHUB1H11_FPS","吊顶式空调机组SY-B1APZ(KT)-11-风机压差",10267]
[{"$nulls":5},13,null,13,"C","吊顶式空调机组SY-B1APZ(KT)-12-运行状态",{"$nulls":16},"SY-B1APZ(KT)-12",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL54,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL54,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":4},"吊顶式空调机组","SY-B1APZ(KT)-12","B1H12","运行状态","吊顶式空调机组-运行状态",{"$f":"VLOOKUP(AH54,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ54&\"_\"&VLOOKUP(AK54,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"AHUB1H12_R"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM54&\" \"&\"AT%I\"&B43*16+1&\".4\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J54&\"*)\",\" \")","v":"LAHUB1H12_R AT%I33.4 :BOOL; (*吊顶式空调机组SY-B1APZ(KT)-12-运行状态*)"},"LAHUB1H12_R             AT%I33.4       :BOOL; (*吊顶式空调机组SY-B1APZ(KT)-12-运行状态*)",null,"L01\\L01AHUB1H12_R","吊顶式空调机组SY-B1APZ(KT)-12-运行状态",10268]
[{"$nulls":5},14,null,14,"C","吊顶式空调机组SY-B1APZ(KT)-12-故障状态",{"$nulls":16},"SY-B1APZ(KT)-12",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL55,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL55,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":4},"吊顶式空调机组","SY-B1APZ(KT)-12","B1H12","故障状态","吊顶式空调机组-故障状态",{"$f":"VLOOKUP(AH55,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ55&\"_\"&VLOOKUP(AK55,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"AHUB1H12_F"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM55&\" \"&\"AT%I\"&B43*16+1&\".5\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J55&\"*)\",\" \")","v":"LAHUB1H12_F AT%I33.5 :BOOL; (*吊顶式空调机组SY-B1APZ(KT)-12-故障状态*)"},"LAHUB1H12_F             AT%I33.5       :BOOL; (*吊顶式空调机组SY-B1APZ(KT)-12-故障状态*)",null,"L01\\L01AHUB1H12_F","吊顶式空调机组SY-B1APZ(KT)-12-故障状态",10269]
[{"$nulls":5},15,null,15,"C","吊顶式空调机组SY-B1APZ(KT)-12-自动状态",{"$nulls":16},"SY-B1APZ(KT)-12",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL56,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL56,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":4},"吊顶式空调机组","SY-B1APZ(KT)-12","B1H12","自动状态","吊顶式空调机组-自动状态",{"$f":"VLOOKUP(AH56,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ56&\"_\"&VLOOKUP(AK56,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"AHUB1H12_A"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM56&\" \"&\"AT%I\"&B43*16+1&\".6\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J56&\"*)\",\" \")","v":"LAHUB1H12_A AT%I33.6 :BOOL; (*吊顶式空调机组SY-B1APZ(KT)-12-自动状态*)"},"LAHUB1H12_A             AT%I33.6       :BOOL; (*吊顶式空调机组SY-B1APZ(KT)-12-自动状态*)",null,"L01\\L01AHUB1H12_A","吊顶式空调机组SY-B1APZ(KT)-12-自动状态",10270]
[".",{"$nulls":4},16,null,16,"C","吊顶式空调机组SY-B1APZ(KT)-12-风机压差",{"$nulls":16},"SY-B1APZ(KT)-12",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL57,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL57,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":4},"吊顶式空调机组","SY-B1APZ(KT)-12","B1H12","风机压差","吊顶式空调机组-风机压差",{"$f":"VLOOKUP(AH57,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ57&\"_\"&VLOOKUP(AK57,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"AHUB1H12_FPS"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM57&\" \"&\"AT%I\"&B43*16+1&\".7\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J57&\"*)\",\" \")","v":"LAHUB1H12_FPS AT%I33.7 :BOOL; (*吊顶式空调机组SY-B1APZ(KT)-12-风机压差*)"},"LAHUB1H12_FPS           AT%I33.7       :BOOL; (*吊顶式空调机组SY-B1APZ(KT)-12-风机压差*)",null,"L01\\L01AHUB1H12_FPS","吊顶式空调机组SY-B1APZ(KT)-12-风机压差",10271]
[null,"IOM.1601R D7",{"$nulls":38},{"$f":"\"(* \"&B63&\"地址: \"&B60&\" *)\"","v":"(* IOM 1601R地址: 3 *)"}]
[null,"addr",1,{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(DEC2BIN(B60),REPT(0,5))),5,1))","v":1},{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(DEC2BIN(B60),REPT(0,5))),5,1))","v":1},1,null,1,"C",{"$f":"AH59&AA59&\"-\"&AK59","v":"风机盘管SY-B1APZ(KT)1-运行状态"},{"$nulls":16},{"$f":"IF(AI59=\"\",\"\",AI59)","v":"SY-B1APZ(KT)1"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL59,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL59,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":4},"风机盘管","SY-B1APZ(KT)1","B1H01","运行状态",{"$f":"AH59&\"-\"&AK59","v":"风机盘管-运行状态"},{"$f":"VLOOKUP(AH59,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ59&\"_\"&VLOOKUP(AK59,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"FCUB1H01_R"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM59&\" \"&\"AT%I\"&B60*16&\".0\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J59&\"*)\",\" \")","v":"LFCUB1H01_R AT%I48.0 :BOOL; (*风机盘管SY-B1APZ(KT)1-运行状态*)"},{"$f":"IFERROR(REPLACE(REPLACE(AN59,SEARCH(\"AT%\",AN59),,REPT(\" \",25-SEARCH(\"AT%\",AN59))),SEARCH(\":\",REPLACE(AN59,SEARCH(\"AT%\",AN59),,REPT(\" \",25-SEARCH(\"AT%\",AN59)))),,REPT(\" \",40-SEARCH(\":\",REPLACE(AN59,SEARCH(\"AT%\",AN59),,REPT(\" \",25-SEARCH(\"AT%\",AN59)))))),\" \")","v":"LFCUB1H01_R             AT%I48.0       :BOOL; (*风机盘管SY-B1APZ(KT)1-运行状态*)"},null,{"$f":"$B$2&\"\\\"&$B$2&AM59","v":"L01\\L01FCUB1H01_R"},{"$f":"J59","v":"风机盘管SY-B1APZ(KT)1-运行状态"},{"$f":"10000+($B60*16*8+F59-1)","v":10384}]
[null,3,2,{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(DEC2BIN(B60),REPT(0,5))),4,1))","v":1},{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(DEC2BIN(B60),REPT(0,5))),4,1))","v":1},2,null,2,"C","风机盘管SY-B1APZ(KT)1-自动状态",{"$nulls":16},"SY-B1APZ(KT)1",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL60,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL60,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":4},"风机盘管","SY-B1APZ(KT)1","B1H01","自动状态","风机盘管-自动状态",{"$f":"VLOOKUP(AH60,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ60&\"_\"&VLOOKUP(AK60,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"FCUB1H01_A"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM60&\" \"&\"AT%I\"&B60*16&\".1\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J60&\"*)\",\" \")","v":"LFCUB1H01_A AT%I48.1 :BOOL; (*风机盘管SY-B1APZ(KT)1-自动状态*)"},"LFCUB1H01_A             AT%I48.1       :BOOL; (*风机盘管SY-B1APZ(KT)1-自动状态*)",null,"L01\\L01FCUB1H01_A","风机盘管SY-B1APZ(KT)1-自动状态",{"$f":"AS59+1","v":10385}]
[null,"kbs",3,{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(DEC2BIN(B60),REPT(0,5))),3,1))","v":0},{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(DEC2BIN(B60),REPT(0,5))),3,1))","v":0},3,null,3,"C","风机盘管SY-B1APZ(KT)2-运行状态",{"$nulls":16},"SY-B1APZ(KT)2",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL61,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL61,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":4},"风机盘管","SY-B1APZ(KT)2","B1H02","运行状态","风机盘管-运行状态",{"$f":"VLOOKUP(AH61,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ61&\"_\"&VLOOKUP(AK61,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"FCUB1H02_R"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM61&\" \"&\"AT%I\"&B60*16&\".2\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J61&\"*)\",\" \")","v":"LFCUB1H02_R AT%I48.2 :BOOL; (*风机盘管SY-B1APZ(KT)2-运行状态*)"},"LFCUB1H02_R             AT%I48.2       :BOOL; (*风机盘管SY-B1APZ(KT)2-运行状态*)",null,"L01\\L01FCUB1H02_R","风机盘管SY-B1APZ(KT)2-运行状态",10386]
[null,50,4,{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(DEC2BIN(B60),REPT(0,5))),2,1))","v":0},{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(DEC2BIN(B60),REPT(0,5))),2,1))","v":0},4,null,4,"C","风机盘管SY-B1APZ(KT)2-自动状态",{"$nulls":16},"SY-B1APZ(KT)2",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL62,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL62,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":4},"风机盘管","SY-B1APZ(KT)2","B1H02","自动状态","风机盘管-自动状态",{"$f":"VLOOKUP(AH62,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ62&\"_\"&VLOOKUP(AK62,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"FCUB1H02_A"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM62&\" \"&\"AT%I\"&B60*16&\".3\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J62&\"*)\",\" \")","v":"LFCUB1H02_A AT%I48.3 :BOOL; (*风机盘管SY-B1APZ(KT)2-自动状态*)"},"LFCUB1H02_A             AT%I48.3       :BOOL; (*风机盘管SY-B1APZ(KT)2-自动状态*)",null,"L01\\L01FCUB1H02_A","风机盘管SY-B1APZ(KT)2-自动状态",10387]
[null,"IOM 1601R",5,{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(DEC2BIN(B60),REPT(0,5))),1,1))","v":0},{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(DEC2BIN(B60),REPT(0,5))),1,1))","v":0},5,null,5,"C","风机盘管SY-B1APZ(KT)3-运行状态",{"$nulls":16},"SY-B1APZ(KT)3",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL63,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL63,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":4},"风机盘管","SY-B1APZ(KT)3","B1H03","运行状态","风机盘管-运行状态",{"$f":"VLOOKUP(AH63,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ63&\"_\"&VLOOKUP(AK63,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"FCUB1H03_R"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM63&\" \"&\"AT%I\"&B60*16&\".4\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J63&\"*)\",\" \")","v":"LFCUB1H03_R AT%I48.4 :BOOL; (*风机盘管SY-B1APZ(KT)3-运行状态*)"},"LFCUB1H03_R             AT%I48.4       :BOOL; (*风机盘管SY-B1APZ(KT)3-运行状态*)",null,"L01\\L01FCUB1H03_R","风机盘管SY-B1APZ(KT)3-运行状态",10388]
[null,null,6,{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(IF(B62=20,1,IF(B62=50,10,IF(B62=125,11,IF(B62=250,100,IF(B62=500,101,IF(B62=800,110,IF(B62=1000,111,0))))))),REPT(0,3))),3,1))","v":0},{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(IF(B62=20,1,IF(B62=50,10,IF(B62=125,11,IF(B62=250,100,IF(B62=500,101,IF(B62=800,110,IF(B62=1000,111,0))))))),REPT(0,3))),3,1))","v":0},6,null,6,"C","风机盘管SY-B1APZ(KT)3-自动状态",{"$nulls":16},"SY-B1APZ(KT)3",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL64,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL64,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":4},"风机盘管","SY-B1APZ(KT)3","B1H03","自动状态","风机盘管-自动状态",{"$f":"VLOOKUP(AH64,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ64&\"_\"&VLOOKUP(AK64,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"FCUB1H03_A"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM64&\" \"&\"AT%I\"&B60*16&\".5\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J64&\"*)\",\" \")","v":"LFCUB1H03_A AT%I48.5 :BOOL; (*风机盘管SY-B1APZ(KT)3-自动状态*)"},"LFCUB1H03_A             AT%I48.5       :BOOL; (*风机盘管SY-B1APZ(KT)3-自动状态*)",null,"L01\\L01FCUB1H03_A","风机盘管SY-B1APZ(KT)3-自动状态",10389]
[null,null,7,{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(IF(B62=20,1,IF(B62=50,10,IF(B62=125,11,IF(B62=250,100,IF(B62=500,101,IF(B62=800,110,IF(B62=1000,111,0))))))),REPT(0,3))),2,1))","v":1},{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(IF(B62=20,1,IF(B62=50,10,IF(B62=125,11,IF(B62=250,100,IF(B62=500,101,IF(B62=800,110,IF(B62=1000,111,0))))))),REPT(0,3))),2,1))","v":1},7,null,7,"C","风机盘管SY-B1APZ(KT)1-电磁阀开启状态",{"$nulls":16},"SY-B1APZ(KT)1",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL65,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL65,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":4},"风机盘管","SY-B1APZ(KT)1","B1H01","电磁阀开启状态","风机盘管-电磁阀开启状态",{"$f":"VLOOKUP(AH65,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ65&\"_\"&VLOOKUP(AK65,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"FCUB1H01_EVR"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM65&\" \"&\"AT%I\"&B60*16&\".6\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J65&\"*)\",\" \")","v":"LFCUB1H01_EVR AT%I48.6 :BOOL; (*风机盘管SY-B1APZ(KT)1-电磁阀开启状态*)"},"LFCUB1H01_EVR           AT%I48.6       :BOOL; (*风机盘管SY-B1APZ(KT)1-电磁阀开启状态*)",null,"L01\\L01FCUB1H01_EVR","风机盘管SY-B1APZ(KT)1-电磁阀开启状态",10390]
[null,null,8,{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(IF(B62=20,1,IF(B62=50,10,IF(B62=125,11,IF(B62=250,100,IF(B62=500,101,IF(B62=800,110,IF(B62=1000,111,0))))))),REPT(0,3))),1,1))","v":0},{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(IF(B62=20,1,IF(B62=50,10,IF(B62=125,11,IF(B62=250,100,IF(B62=500,101,IF(B62=800,110,IF(B62=1000,111,0))))))),REPT(0,3))),1,1))","v":0},8,null,8,"C","风机盘管SY-B1APZ(KT)1-电磁阀自动状态",{"$nulls":16},"SY-B1APZ(KT)1",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL66,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL66,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":4},"风机盘管","SY-B1APZ(KT)1","B1H01","电磁阀自动状态","风机盘管-电磁阀自动状态",{"$f":"VLOOKUP(AH66,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ66&\"_\"&VLOOKUP(AK66,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"FCUB1H01_EVA"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM66&\" \"&\"AT%I\"&B60*16&\".7\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J66&\"*)\",\" \")","v":"LFCUB1H01_EVA AT%I48.7 :BOOL; (*风机盘管SY-B1APZ(KT)1-电磁阀自动状态*)"},"LFCUB1H01_EVA           AT%I48.7       :BOOL; (*风机盘管SY-B1APZ(KT)1-电磁阀自动状态*)",null,"L01\\L01FCUB1H01_EVA","风机盘管SY-B1APZ(KT)1-电磁阀自动状态",10391]
[{"$nulls":5},9,null,9,"C","风机盘管SY-B1APZ(KT)2-电磁阀开启状态",{"$nulls":16},"SY-B1APZ(KT)2",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL67,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL67,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":4},"风机盘管","SY-B1APZ(KT)2","B1H02","电磁阀开启状态","风机盘管-电磁阀开启状态",{"$f":"VLOOKUP(AH67,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ67&\"_\"&VLOOKUP(AK67,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"FCUB1H02_EVR"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM67&\" \"&\"AT%I\"&B60*16+1&\".0\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J67&\"*)\",\" \")","v":"LFCUB1H02_EVR AT%I49.0 :BOOL; (*风机盘管SY-B1APZ(KT)2-电磁阀开启状态*)"},"LFCUB1H02_EVR           AT%I49.0       :BOOL; (*风机盘管SY-B1APZ(KT)2-电磁阀开启状态*)",null,"L01\\L01FCUB1H02_EVR","风机盘管SY-B1APZ(KT)2-电磁阀开启状态",10392]
[{"$nulls":5},10,null,10,"C","风机盘管SY-B1APZ(KT)2-电磁阀自动状态",{"$nulls":16},"SY-B1APZ(KT)2",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL68,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL68,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":4},"风机盘管","SY-B1APZ(KT)2","B1H02","电磁阀自动状态","风机盘管-电磁阀自动状态",{"$f":"VLOOKUP(AH68,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ68&\"_\"&VLOOKUP(AK68,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"FCUB1H02_EVA"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM68&\" \"&\"AT%I\"&B60*16+1&\".1\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J68&\"*)\",\" \")","v":"LFCUB1H02_EVA AT%I49.1 :BOOL; (*风机盘管SY-B1APZ(KT)2-电磁阀自动状态*)"},"LFCUB1H02_EVA           AT%I49.1       :BOOL; (*风机盘管SY-B1APZ(KT)2-电磁阀自动状态*)",null,"L01\\L01FCUB1H02_EVA","风机盘管SY-B1APZ(KT)2-电磁阀自动状态",10393]
[{"$nulls":5},11,null,11,"C","风机盘管SY-B1APZ(KT)3-电磁阀开启状态",{"$nulls":16},"SY-B1APZ(KT)3",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL69,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL69,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":4},"风机盘管","SY-B1APZ(KT)3","B1H03","电磁阀开启状态","风机盘管-电磁阀开启状态",{"$f":"VLOOKUP(AH69,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ69&\"_\"&VLOOKUP(AK69,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"FCUB1H03_EVR"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM69&\" \"&\"AT%I\"&B60*16+1&\".2\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J69&\"*)\",\" \")","v":"LFCUB1H03_EVR AT%I49.2 :BOOL; (*风机盘管SY-B1APZ(KT)3-电磁阀开启状态*)"},"LFCUB1H03_EVR           AT%I49.2       :BOOL; (*风机盘管SY-B1APZ(KT)3-电磁阀开启状态*)",null,"L01\\L01FCUB1H03_EVR","风机盘管SY-B1APZ(KT)3-电磁阀开启状态",10394]
[{"$nulls":5},12,null,12,"C","风机盘管SY-B1APZ(KT)3-电磁阀自动状态",{"$nulls":16},"SY-B1APZ(KT)3",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL70,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL70,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":4},"风机盘管","SY-B1APZ(KT)3","B1H03","电磁阀自动状态","风机盘管-电磁阀自动状态",{"$f":"VLOOKUP(AH70,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ70&\"_\"&VLOOKUP(AK70,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"FCUB1H03_EVA"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM70&\" \"&\"AT%I\"&B60*16+1&\".3\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J70&\"*)\",\" \")","v":"LFCUB1H03_EVA AT%I49.3 :BOOL; (*风机盘管SY-B1APZ(KT)3-电磁阀自动状态*)"},"LFCUB1H03_EVA           AT%I49.3       :BOOL; (*风机盘管SY-B1APZ(KT)3-电磁阀自动状态*)",null,"L01\\L01FCUB1H03_EVA","风机盘管SY-B1APZ(KT)3-电磁阀自动状态",10395]
[{"$nulls":5},13,null,13,"C","-",{"$nulls":16},"",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL71,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL71,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":8},"-",{"$f":"VLOOKUP(AH71,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ71&\"_\"&VLOOKUP(AK71,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM71&\" \"&\"AT%I\"&B60*16+1&\".4\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J71&\"*)\",\" \")","v":""},"",null,{"$error":"#N/A"},"-",10396]
[{"$nulls":5},14,null,14,"C","-",{"$nulls":16},"",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL72,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL72,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":8},"-",{"$f":"VLOOKUP(AH72,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ72&\"_\"&VLOOKUP(AK72,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM72&\" \"&\"AT%I\"&B60*16+1&\".5\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J72&\"*)\",\" \")","v":""},"",null,{"$error":"#N/A"},"-",10397]
[{"$nulls":5},15,null,15,"C","-",{"$nulls":16},"",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL73,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL73,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":8},"-",{"$f":"VLOOKUP(AH73,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ73&\"_\"&VLOOKUP(AK73,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM73&\" \"&\"AT%I\"&B60*16+1&\".6\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J73&\"*)\",\" \")","v":""},"",null,{"$error":"#N/A"},"-",10398]
[".",{"$nulls":4},16,null,16,"C","-",{"$nulls":16},"",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL74,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL74,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":8},"-",{"$f":"VLOOKUP(AH74,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ74&\"_\"&VLOOKUP(AK74,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM74&\" \"&\"AT%I\"&B60*16+1&\".7\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J74&\"*)\",\" \")","v":""},{"$f":"IFERROR(REPLACE(REPLACE(AN74,SEARCH(\"AT%\",AN74),,REPT(\" \",30-SEARCH(\"AT%\",AN74))),SEARCH(\":\",REPLACE(AN74,SEARCH(\"AT%\",AN74),,REPT(\" \",30-SEARCH(\"AT%\",AN74)))),,REPT(\" \",35-SEARCH(\":\",REPLACE(AN74,SEARCH(\"AT%\",AN74),,REPT(\" \",25-SEARCH(\"AT%\",AN74)))))),\" \")","v":""},null,{"$error":"#N/A"},"-",10399]
[null,{"$f":"B80","v":"IOM 1601D"},{"$nulls":38},{"$f":"\"(* \"&B80&\"地址: \"&B77&\" *)\"","v":"(* IOM 1601D地址: 4 *)"}]
[null,"addr",1,{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(DEC2BIN(B77),REPT(0,5))),5,1))","v":0},{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(DEC2BIN(B77),REPT(0,5))),5,1))","v":0},1,null,"1+","1-",{"$f":"AH76&AA76&\"-\"&AK76","v":"吊顶式空调机组SY-B1APZ(KT)-1-启停控制"},{"$nulls":16},{"$f":"IF(AI76=\"\",\"\",AI76)","v":"SY-B1APZ(KT)-1"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL76,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL76,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":4},"吊顶式空调机组","SY-B1APZ(KT)-1","B1H01","启停控制",{"$f":"AH76&\"-\"&AK76","v":"吊顶式空调机组-启停控制"},{"$f":"VLOOKUP(AH76,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ76&\"_\"&VLOOKUP(AK76,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"AHUB1H01_C"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM76&\" \"&\"AT%Q\"&B77*16&\".0\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J76&\"*)\",\" \")","v":"LAHUB1H01_C AT%Q64.0 :BOOL; (*吊顶式空调机组SY-B1APZ(KT)-1-启停控制*)"},{"$f":"IFERROR(REPLACE(REPLACE(AN76,SEARCH(\"AT%\",AN76),,REPT(\" \",25-SEARCH(\"AT%\",AN76))),SEARCH(\":\",REPLACE(AN76,SEARCH(\"AT%\",AN76),,REPT(\" \",25-SEARCH(\"AT%\",AN76)))),,REPT(\" \",40-SEARCH(\":\",REPLACE(AN76,SEARCH(\"AT%\",AN76),,REPT(\" \",25-SEARCH(\"AT%\",AN76)))))),\" \")","v":"LAHUB1H01_C             AT%Q64.0       :BOOL; (*吊顶式空调机组SY-B1APZ(KT)-1-启停控制*)"},null,{"$f":"$B$2&\"\\\"&$B$2&AM76","v":"L01\\L01AHUB1H01_C"},{"$f":"J76","v":"吊顶式空调机组SY-B1APZ(KT)-1-启停控制"},{"$f":"($B77*16*8+F76-1)","v":512}]
[null,4,2,{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(DEC2BIN(B77),REPT(0,5))),4,1))","v":0},{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(DEC2BIN(B77),REPT(0,5))),4,1))","v":0},2,null,"2+","2-","吊顶式空调机组SY-B1APZ(KT)-2-启停控制",{"$nulls":16},"SY-B1APZ(KT)-2",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL77,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL77,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":4},"吊顶式空调机组","SY-B1APZ(KT)-2","B1H02","启停控制","吊顶式空调机组-启停控制",{"$f":"VLOOKUP(AH77,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ77&\"_\"&VLOOKUP(AK77,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"AHUB1H02_C"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM77&\" \"&\"AT%Q\"&B77*16&\".1\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J77&\"*)\",\" \")","v":"LAHUB1H02_C AT%Q64.1 :BOOL; (*吊顶式空调机组SY-B1APZ(KT)-2-启停控制*)"},"LAHUB1H02_C             AT%Q64.1       :BOOL; (*吊顶式空调机组SY-B1APZ(KT)-2-启停控制*)",null,"L01\\L01AHUB1H02_C","吊顶式空调机组SY-B1APZ(KT)-2-启停控制",{"$f":"AS76+1","v":513}]
[null,"kbs",3,{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(DEC2BIN(B77),REPT(0,5))),3,1))","v":1},{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(DEC2BIN(B77),REPT(0,5))),3,1))","v":1},3,null,"3+","3-","吊顶式空调机组SY-B1APZ(KT)-3-启停控制",{"$nulls":16},"SY-B1APZ(KT)-3",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL78,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL78,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":4},"吊顶式空调机组","SY-B1APZ(KT)-3","B1H03","启停控制","吊顶式空调机组-启停控制",{"$f":"VLOOKUP(AH78,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ78&\"_\"&VLOOKUP(AK78,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"AHUB1H03_C"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM78&\" \"&\"AT%Q\"&B77*16&\".2\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J78&\"*)\",\" \")","v":"LAHUB1H03_C AT%Q64.2 :BOOL; (*吊顶式空调机组SY-B1APZ(KT)-3-启停控制*)"},"LAHUB1H03_C             AT%Q64.2       :BOOL; (*吊顶式空调机组SY-B1APZ(KT)-3-启停控制*)",null,"L01\\L01AHUB1H03_C","吊顶式空调机组SY-B1APZ(KT)-3-启停控制",514]
[null,50,4,{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(DEC2BIN(B77),REPT(0,5))),2,1))","v":0},{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(DEC2BIN(B77),REPT(0,5))),2,1))","v":0},4,null,"4+","4-","吊顶式空调机组SY-B1APZ(KT)-4-启停控制",{"$nulls":16},"SY-B1APZ(KT)-4",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL79,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL79,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":4},"吊顶式空调机组","SY-B1APZ(KT)-4","B1H04","启停控制","吊顶式空调机组-启停控制",{"$f":"VLOOKUP(AH79,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ79&\"_\"&VLOOKUP(AK79,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"AHUB1H04_C"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM79&\" \"&\"AT%Q\"&B77*16&\".3\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J79&\"*)\",\" \")","v":"LAHUB1H04_C AT%Q64.3 :BOOL; (*吊顶式空调机组SY-B1APZ(KT)-4-启停控制*)"},"LAHUB1H04_C             AT%Q64.3       :BOOL; (*吊顶式空调机组SY-B1APZ(KT)-4-启停控制*)",null,"L01\\L01AHUB1H04_C","吊顶式空调机组SY-B1APZ(KT)-4-启停控制",515]
[null,"IOM 1601D",5,{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(DEC2BIN(B77),REPT(0,5))),1,1))","v":0},{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(DEC2BIN(B77),REPT(0,5))),1,1))","v":0},5,null,"5+","5-","吊顶式空调机组SY-B1APZ(KT)-5-启停控制",{"$nulls":16},"SY-B1APZ(KT)-5",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL80,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL80,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":4},"吊顶式空调机组","SY-B1APZ(KT)-5","B1H05","启停控制","吊顶式空调机组-启停控制",{"$f":"VLOOKUP(AH80,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ80&\"_\"&VLOOKUP(AK80,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"AHUB1H05_C"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM80&\" \"&\"AT%Q\"&B77*16&\".4\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J80&\"*)\",\" \")","v":"LAHUB1H05_C AT%Q64.4 :BOOL; (*吊顶式空调机组SY-B1APZ(KT)-5-启停控制*)"},"LAHUB1H05_C             AT%Q64.4       :BOOL; (*吊顶式空调机组SY-B1APZ(KT)-5-启停控制*)",null,"L01\\L01AHUB1H05_C","吊顶式空调机组SY-B1APZ(KT)-5-启停控制",516]
[null,null,6,{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(IF(B79=20,1,IF(B79=50,10,IF(B79=125,11,IF(B79=250,100,IF(B79=500,101,IF(B79=800,110,IF(B79=1000,111,0))))))),REPT(0,3))),3,1))","v":0},{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(IF(B79=20,1,IF(B79=50,10,IF(B79=125,11,IF(B79=250,100,IF(B79=500,101,IF(B79=800,110,IF(B79=1000,111,0))))))),REPT(0,3))),3,1))","v":0},6,null,"6+","6-","吊顶式空调机组SY-B1APZ(KT)-6-启停控制",{"$nulls":16},"SY-B1APZ(KT)-6",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL81,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL81,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":4},"吊顶式空调机组","SY-B1APZ(KT)-6","B1H06","启停控制","吊顶式空调机组-启停控制",{"$f":"VLOOKUP(AH81,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ81&\"_\"&VLOOKUP(AK81,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"AHUB1H06_C"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM81&\" \"&\"AT%Q\"&B77*16&\".5\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J81&\"*)\",\" \")","v":"LAHUB1H06_C AT%Q64.5 :BOOL; (*吊顶式空调机组SY-B1APZ(KT)-6-启停控制*)"},"LAHUB1H06_C             AT%Q64.5       :BOOL; (*吊顶式空调机组SY-B1APZ(KT)-6-启停控制*)",null,"L01\\L01AHUB1H06_C","吊顶式空调机组SY-B1APZ(KT)-6-启停控制",517]
[null,null,7,{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(IF(B79=20,1,IF(B79=50,10,IF(B79=125,11,IF(B79=250,100,IF(B79=500,101,IF(B79=800,110,IF(B79=1000,111,0))))))),REPT(0,3))),2,1))","v":1},{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(IF(B79=20,1,IF(B79=50,10,IF(B79=125,11,IF(B79=250,100,IF(B79=500,101,IF(B79=800,110,IF(B79=1000,111,0))))))),REPT(0,3))),2,1))","v":1},7,null,"7+","7-","吊顶式空调机组SY-B1APZ(KT)-7-启停控制",{"$nulls":16},"SY-B1APZ(KT)-7",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL82,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL82,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":4},"吊顶式空调机组","SY-B1APZ(KT)-7","B1H07","启停控制","吊顶式空调机组-启停控制",{"$f":"VLOOKUP(AH82,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ82&\"_\"&VLOOKUP(AK82,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"AHUB1H07_C"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM82&\" \"&\"AT%Q\"&B77*16&\".6\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J82&\"*)\",\" \")","v":"LAHUB1H07_C AT%Q64.6 :BOOL; (*吊顶式空调机组SY-B1APZ(KT)-7-启停控制*)"},"LAHUB1H07_C             AT%Q64.6       :BOOL; (*吊顶式空调机组SY-B1APZ(KT)-7-启停控制*)",null,"L01\\L01AHUB1H07_C","吊顶式空调机组SY-B1APZ(KT)-7-启停控制",518]
[null,null,8,{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(IF(B79=20,1,IF(B79=50,10,IF(B79=125,11,IF(B79=250,100,IF(B79=500,101,IF(B79=800,110,IF(B79=1000,111,0))))))),REPT(0,3))),1,1))","v":0},{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(IF(B79=20,1,IF(B79=50,10,IF(B79=125,11,IF(B79=250,100,IF(B79=500,101,IF(B79=800,110,IF(B79=1000,111,0))))))),REPT(0,3))),1,1))","v":0},8,null,"8+","8-","吊顶式空调机组SY-B1APZ(KT)-8-启停控制",{"$nulls":16},"SY-B1APZ(KT)-8",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL83,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL83,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":4},"吊顶式空调机组","SY-B1APZ(KT)-8","B1H08","启停控制","吊顶式空调机组-启停控制",{"$f":"VLOOKUP(AH83,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ83&\"_\"&VLOOKUP(AK83,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"AHUB1H08_C"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM83&\" \"&\"AT%Q\"&B77*16&\".7\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J83&\"*)\",\" \")","v":"LAHUB1H08_C AT%Q64.7 :BOOL; (*吊顶式空调机组SY-B1APZ(KT)-8-启停控制*)"},"LAHUB1H08_C             AT%Q64.7       :BOOL; (*吊顶式空调机组SY-B1APZ(KT)-8-启停控制*)",null,"L01\\L01AHUB1H08_C","吊顶式空调机组SY-B1APZ(KT)-8-启停控制",519]
[{"$nulls":5},9,null,"9+","9-","吊顶式空调机组SY-B1APZ(KT)-9-启停控制",{"$nulls":16},"SY-B1APZ(KT)-9",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL84,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL84,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":4},"吊顶式空调机组","SY-B1APZ(KT)-9","B1H09","启停控制","吊顶式空调机组-启停控制",{"$f":"VLOOKUP(AH84,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ84&\"_\"&VLOOKUP(AK84,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"AHUB1H09_C"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM84&\" \"&\"AT%Q\"&B77*16+1&\".0\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J84&\"*)\",\" \")","v":"LAHUB1H09_C AT%Q65.0 :BOOL; (*吊顶式空调机组SY-B1APZ(KT)-9-启停控制*)"},"LAHUB1H09_C             AT%Q65.0       :BOOL; (*吊顶式空调机组SY-B1APZ(KT)-9-启停控制*)",null,"L01\\L01AHUB1H09_C","吊顶式空调机组SY-B1APZ(KT)-9-启停控制",520]
[{"$nulls":5},10,null,"10+","10-","吊顶式空调机组SY-B1APZ(KT)-10-启停控制",{"$nulls":16},"SY-B1APZ(KT)-10",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL85,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL85,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":4},"吊顶式空调机组","SY-B1APZ(KT)-10","B1H10","启停控制","吊顶式空调机组-启停控制",{"$f":"VLOOKUP(AH85,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ85&\"_\"&VLOOKUP(AK85,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"AHUB1H10_C"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM85&\" \"&\"AT%Q\"&B77*16+1&\".1\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J85&\"*)\",\" \")","v":"LAHUB1H10_C AT%Q65.1 :BOOL; (*吊顶式空调机组SY-B1APZ(KT)-10-启停控制*)"},"LAHUB1H10_C             AT%Q65.1       :BOOL; (*吊顶式空调机组SY-B1APZ(KT)-10-启停控制*)",null,"L01\\L01AHUB1H10_C","吊顶式空调机组SY-B1APZ(KT)-10-启停控制",521]
[{"$nulls":5},11,null,"11+","11-","吊顶式空调机组SY-B1APZ(KT)-11-启停控制",{"$nulls":16},"SY-B1APZ(KT)-11",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL86,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL86,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":4},"吊顶式空调机组","SY-B1APZ(KT)-11","B1H11","启停控制","吊顶式空调机组-启停控制",{"$f":"VLOOKUP(AH86,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ86&\"_\"&VLOOKUP(AK86,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"AHUB1H11_C"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM86&\" \"&\"AT%Q\"&B77*16+1&\".2\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J86&\"*)\",\" \")","v":"LAHUB1H11_C AT%Q65.2 :BOOL; (*吊顶式空调机组SY-B1APZ(KT)-11-启停控制*)"},"LAHUB1H11_C             AT%Q65.2       :BOOL; (*吊顶式空调机组SY-B1APZ(KT)-11-启停控制*)",null,"L01\\L01AHUB1H11_C","吊顶式空调机组SY-B1APZ(KT)-11-启停控制",522]
[{"$nulls":5},12,null,"12+","12-","吊顶式空调机组SY-B1APZ(KT)-12-启停控制",{"$nulls":16},"SY-B1APZ(KT)-12",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL87,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL87,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":4},"吊顶式空调机组","SY-B1APZ(KT)-12","B1H12","启停控制","吊顶式空调机组-启停控制",{"$f":"VLOOKUP(AH87,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ87&\"_\"&VLOOKUP(AK87,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"AHUB1H12_C"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM87&\" \"&\"AT%Q\"&B77*16+1&\".3\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J87&\"*)\",\" \")","v":"LAHUB1H12_C AT%Q65.3 :BOOL; (*吊顶式空调机组SY-B1APZ(KT)-12-启停控制*)"},"LAHUB1H12_C             AT%Q65.3       :BOOL; (*吊顶式空调机组SY-B1APZ(KT)-12-启停控制*)",null,"L01\\L01AHUB1H12_C","吊顶式空调机组SY-B1APZ(KT)-12-启停控制",523]
[{"$nulls":5},13,null,"13+","13-","风机盘管SY-B1APZ(KT)1-启停控制",{"$nulls":16},"SY-B1APZ(KT)1",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL88,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL88,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":4},"风机盘管","SY-B1APZ(KT)1","B1H01","启停控制","风机盘管-启停控制",{"$f":"VLOOKUP(AH88,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ88&\"_\"&VLOOKUP(AK88,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"FCUB1H01_C"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM88&\" \"&\"AT%Q\"&B77*16+1&\".4\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J88&\"*)\",\" \")","v":"LFCUB1H01_C AT%Q65.4 :BOOL; (*风机盘管SY-B1APZ(KT)1-启停控制*)"},"LFCUB1H01_C             AT%Q65.4       :BOOL; (*风机盘管SY-B1APZ(KT)1-启停控制*)",null,"L01\\L01FCUB1H01_C","风机盘管SY-B1APZ(KT)1-启停控制",524]
[{"$nulls":5},14,null,"14+","14-","风机盘管SY-B1APZ(KT)2-启停控制",{"$nulls":16},"SY-B1APZ(KT)2",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL89,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL89,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":4},"风机盘管","SY-B1APZ(KT)2","B1H02","启停控制","风机盘管-启停控制",{"$f":"VLOOKUP(AH89,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ89&\"_\"&VLOOKUP(AK89,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"FCUB1H02_C"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM89&\" \"&\"AT%Q\"&B77*16+1&\".5\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J89&\"*)\",\" \")","v":"LFCUB1H02_C AT%Q65.5 :BOOL; (*风机盘管SY-B1APZ(KT)2-启停控制*)"},"LFCUB1H02_C             AT%Q65.5       :BOOL; (*风机盘管SY-B1APZ(KT)2-启停控制*)",null,"L01\\L01FCUB1H02_C","风机盘管SY-B1APZ(KT)2-启停控制",525]
[{"$nulls":5},15,null,"15+","15-","风机盘管SY-B1APZ(KT)3-启停控制",{"$nulls":16},"SY-B1APZ(KT)3",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL90,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL90,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":4},"风机盘管","SY-B1APZ(KT)3","B1H03","启停控制","风机盘管-启停控制",{"$f":"VLOOKUP(AH90,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ90&\"_\"&VLOOKUP(AK90,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"FCUB1H03_C"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM90&\" \"&\"AT%Q\"&B77*16+1&\".6\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J90&\"*)\",\" \")","v":"LFCUB1H03_C AT%Q65.6 :BOOL; (*风机盘管SY-B1APZ(KT)3-启停控制*)"},"LFCUB1H03_C             AT%Q65.6       :BOOL; (*风机盘管SY-B1APZ(KT)3-启停控制*)",null,"L01\\L01FCUB1H03_C","风机盘管SY-B1APZ(KT)3-启停控制",526]
[".",{"$nulls":4},16,null,"16+","16-","风机盘管SY-B1APZ(KT)1-电磁阀开关控制",{"$nulls":16},"SY-B1APZ(KT)1",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL91,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL91,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":4},"风机盘管","SY-B1APZ(KT)1","B1H01","电磁阀开关控制","风机盘管-电磁阀开关控制",{"$f":"VLOOKUP(AH91,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ91&\"_\"&VLOOKUP(AK91,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"FCUB1H01_EVC"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM91&\" \"&\"AT%Q\"&B77*16+1&\".7\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J91&\"*)\",\" \")","v":"LFCUB1H01_EVC AT%Q65.7 :BOOL; (*风机盘管SY-B1APZ(KT)1-电磁阀开关控制*)"},"LFCUB1H01_EVC           AT%Q65.7       :BOOL; (*风机盘管SY-B1APZ(KT)1-电磁阀开关控制*)",null,"L01\\L01FCUB1H01_EVC","风机盘管SY-B1APZ(KT)1-电磁阀开关控制",527]
[null,{"$f":"B97","v":"IOM 0801D"},{"$nulls":38},{"$f":"\"(* \"&B97&\"地址: \"&B94&\" *)\"","v":"(* IOM 0801D地址: 5 *)"}]
[null,"addr",1,{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(DEC2BIN(B94),REPT(0,5))),5,1))","v":1},{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(DEC2BIN(B94),REPT(0,5))),5,1))","v":1},1,null,"1+","1-",{"$f":"AH93&AA93&\"-\"&AK93","v":"风机盘管SY-B1APZ(KT)2-电磁阀开关控制"},{"$nulls":16},{"$f":"IF(AI93=\"\",\"\",AI93)","v":"SY-B1APZ(KT)2"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL93,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL93,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":4},"风机盘管","SY-B1APZ(KT)2","B1H02","电磁阀开关控制",{"$f":"AH93&\"-\"&AK93","v":"风机盘管-电磁阀开关控制"},{"$f":"VLOOKUP(AH93,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ93&\"_\"&VLOOKUP(AK93,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"FCUB1H02_EVC"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM93&\" \"&\"AT%Q\"&B94*16&\".0\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J93&\"*)\",\" \")","v":"LFCUB1H02_EVC AT%Q80.0 :BOOL; (*风机盘管SY-B1APZ(KT)2-电磁阀开关控制*)"},{"$f":"IFERROR(REPLACE(REPLACE(AN93,SEARCH(\"AT%\",AN93),,REPT(\" \",25-SEARCH(\"AT%\",AN93))),SEARCH(\":\",REPLACE(AN93,SEARCH(\"AT%\",AN93),,REPT(\" \",25-SEARCH(\"AT%\",AN93)))),,REPT(\" \",40-SEARCH(\":\",REPLACE(AN93,SEARCH(\"AT%\",AN93),,REPT(\" \",25-SEARCH(\"AT%\",AN93)))))),\" \")","v":"LFCUB1H02_EVC           AT%Q80.0       :BOOL; (*风机盘管SY-B1APZ(KT)2-电磁阀开关控制*)"},null,{"$f":"$B$2&\"\\\"&$B$2&AM93","v":"L01\\L01FCUB1H02_EVC"},{"$f":"J93","v":"风机盘管SY-B1APZ(KT)2-电磁阀开关控制"},{"$f":"($B94*16*8+F93-1)","v":640}]
[null,5,2,{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(DEC2BIN(B94),REPT(0,5))),4,1))","v":0},{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(DEC2BIN(B94),REPT(0,5))),4,1))","v":0},2,null,"2+","2-","风机盘管SY-B1APZ(KT)3-电磁阀开关控制",{"$nulls":16},"SY-B1APZ(KT)3",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL94,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL94,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":4},"风机盘管","SY-B1APZ(KT)3","B1H03","电磁阀开关控制","风机盘管-电磁阀开关控制",{"$f":"VLOOKUP(AH94,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ94&\"_\"&VLOOKUP(AK94,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"FCUB1H03_EVC"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM94&\" \"&\"AT%Q\"&B94*16&\".1\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J94&\"*)\",\" \")","v":"LFCUB1H03_EVC AT%Q80.1 :BOOL; (*风机盘管SY-B1APZ(KT)3-电磁阀开关控制*)"},"LFCUB1H03_EVC           AT%Q80.1       :BOOL; (*风机盘管SY-B1APZ(KT)3-电磁阀开关控制*)",null,"L01\\L01FCUB1H03_EVC","风机盘管SY-B1APZ(KT)3-电磁阀开关控制",{"$f":"AS93+1","v":641}]
[null,"kbs",3,{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(DEC2BIN(B94),REPT(0,5))),3,1))","v":1},{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(DEC2BIN(B94),REPT(0,5))),3,1))","v":1},3,null,"3+","3-","-",{"$nulls":16},"",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL95,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL95,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":8},"-",{"$f":"VLOOKUP(AH95,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ95&\"_\"&VLOOKUP(AK95,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM95&\" \"&\"AT%Q\"&B94*16&\".2\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J95&\"*)\",\" \")","v":""},"",null,{"$error":"#N/A"},"-",642]
[null,50,4,{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(DEC2BIN(B94),REPT(0,5))),2,1))","v":0},{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(DEC2BIN(B94),REPT(0,5))),2,1))","v":0},4,null,"4+","4-","-",{"$nulls":16},"",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL96,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL96,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":8},"-",{"$f":"VLOOKUP(AH96,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ96&\"_\"&VLOOKUP(AK96,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM96&\" \"&\"AT%Q\"&B94*16&\".3\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J96&\"*)\",\" \")","v":""},"",null,{"$error":"#N/A"},"-",643]
[null,"IOM 0801D",5,{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(DEC2BIN(B94),REPT(0,5))),1,1))","v":0},{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(DEC2BIN(B94),REPT(0,5))),1,1))","v":0},5,null,"5+","5-","-",{"$nulls":16},"",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL97,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL97,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":8},"-",{"$f":"VLOOKUP(AH97,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ97&\"_\"&VLOOKUP(AK97,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM97&\" \"&\"AT%Q\"&B94*16&\".4\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J97&\"*)\",\" \")","v":""},"",null,{"$error":"#N/A"},"-",644]
[null,null,6,{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(IF(B96=20,1,IF(B96=50,10,IF(B96=125,11,IF(B96=250,100,IF(B96=500,101,IF(B96=800,110,IF(B96=1000,111,0))))))),REPT(0,3))),3,1))","v":0},{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(IF(B96=20,1,IF(B96=50,10,IF(B96=125,11,IF(B96=250,100,IF(B96=500,101,IF(B96=800,110,IF(B96=1000,111,0))))))),REPT(0,3))),3,1))","v":0},6,null,"6+","6-","-",{"$nulls":16},"",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL98,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL98,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":8},"-",{"$f":"VLOOKUP(AH98,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ98&\"_\"&VLOOKUP(AK98,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM98&\" \"&\"AT%Q\"&B94*16&\".5\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J98&\"*)\",\" \")","v":""},"",null,{"$error":"#N/A"},"-",645]
[null,null,7,{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(IF(B96=20,1,IF(B96=50,10,IF(B96=125,11,IF(B96=250,100,IF(B96=500,101,IF(B96=800,110,IF(B96=1000,111,0))))))),REPT(0,3))),2,1))","v":1},{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(IF(B96=20,1,IF(B96=50,10,IF(B96=125,11,IF(B96=250,100,IF(B96=500,101,IF(B96=800,110,IF(B96=1000,111,0))))))),REPT(0,3))),2,1))","v":1},7,null,"7+","7-","-",{"$nulls":16},"",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL99,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL99,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":8},"-",{"$f":"VLOOKUP(AH99,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ99&\"_\"&VLOOKUP(AK99,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM99&\" \"&\"AT%Q\"&B94*16&\".6\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J99&\"*)\",\" \")","v":""},{"$f":"IFERROR(REPLACE(REPLACE(AN99,SEARCH(\"AT%\",AN99),,REPT(\" \",30-SEARCH(\"AT%\",AN99))),SEARCH(\":\",REPLACE(AN99,SEARCH(\"AT%\",AN99),,REPT(\" \",30-SEARCH(\"AT%\",AN99)))),,REPT(\" \",35-SEARCH(\":\",REPLACE(AN99,SEARCH(\"AT%\",AN99),,REPT(\" \",25-SEARCH(\"AT%\",AN99)))))),\" \")","v":""},null,{"$error":"#N/A"},"-",646]
[".",null,8,{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(IF(B96=20,1,IF(B96=50,10,IF(B96=125,11,IF(B96=250,100,IF(B96=500,101,IF(B96=800,110,IF(B96=1000,111,0))))))),REPT(0,3))),1,1))","v":0},{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(IF(B96=20,1,IF(B96=50,10,IF(B96=125,11,IF(B96=250,100,IF(B96=500,101,IF(B96=800,110,IF(B96=1000,111,0))))))),REPT(0,3))),1,1))","v":0},8,null,"8+","8-","-",{"$nulls":16},"",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL100,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL100,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":8},"-",{"$f":"VLOOKUP(AH100,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ100&\"_\"&VLOOKUP(AK100,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM100&\" \"&\"AT%Q\"&B94*16&\".7\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J100&\"*)\",\" \")","v":""},"",null,{"$error":"#N/A"},"-",647]
[null,{"$f":"B106","v":"IOM 0801U"},{"$nulls":38},{"$f":"\"(* \"&B106&\"地址: \"&B103&\" *)\"","v":"(* IOM 0801U地址: 6 *)"}]
[null,"addr",1,{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(DEC2BIN(B103),REPT(0,5))),5,1))","v":0},{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(DEC2BIN(B103),REPT(0,5))),5,1))","v":0},1,null,1,"0V",{"$f":"AH102&AA102&\"-\"&AK102","v":"吊顶式空调机组SY-B1APZ(KT)-1-回风温度"},{"$nulls":16},{"$f":"IF(AI102=\"\",\"\",AI102)","v":"SY-B1APZ(KT)-1"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL102,[2]List!$O$3:$P$444,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL102,[2]List!$O$3:$Q$444,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},null,"不通过",null,null,"吊顶式空调机组","SY-B1APZ(KT)-1","B1H01","回风温度",{"$f":"AH102&\"-\"&AK102","v":"吊顶式空调机组-回风温度"},{"$f":"VLOOKUP(AH102,[2]List!$B$3:$D$445,2,FALSE)&AJ102&\"_\"&VLOOKUP(AK102,[2]List!$K$2:$M$447,2,FALSE)","v":"AHUB1H01_RT"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM102&\" \"&\"AT%I\"&B103*16&\".0\"&\" \"&\":INT ;\"&\" \"&\"(*\"&J102&\"*)\",\" \")","v":"LAHUB1H01_RT AT%I96.0 :INT ; (*吊顶式空调机组SY-B1APZ(KT)-1-回风温度*)"},{"$f":"IFERROR(REPLACE(REPLACE(AN102,SEARCH(\"AT%\",AN102),,REPT(\" \",25-SEARCH(\"AT%\",AN102))),SEARCH(\":\",REPLACE(AN102,SEARCH(\"AT%\",AN102),,REPT(\" \",25-SEARCH(\"AT%\",AN102)))),,REPT(\" \",40-SEARCH(\":\",REPLACE(AN102,SEARCH(\"AT%\",AN102),,REPT(\" \",25-SEARCH(\"AT%\",AN102)))))),\" \")","v":"LAHUB1H01_RT            AT%I96.0       :INT ; (*吊顶式空调机组SY-B1APZ(KT)-1-回风温度*)"},null,{"$f":"AM102","v":"AHUB1H01_RT"},{"$f":"J102","v":"吊顶式空调机组SY-B1APZ(KT)-1-回风温度"},{"$f":"30000+($B103*8+F102-1)","v":30048}]
[null,6,2,{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(DEC2BIN(B103),REPT(0,5))),4,1))","v":1},{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(DEC2BIN(B103),REPT(0,5))),4,1))","v":1},2,null,2,"0V","吊顶式空调机组SY-B1APZ(KT)-1-水阀反馈",{"$nulls":16},"SY-B1APZ(KT)-1",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL103,[2]List!$O$3:$P$444,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL103,[2]List!$O$3:$Q$444,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},null,"不通过",null,null,"吊顶式空调机组","SY-B1APZ(KT)-1","B1H01","水阀反馈","吊顶式空调机组-水阀反馈",{"$f":"VLOOKUP(AH103,[2]List!$B$3:$D$445,2,FALSE)&AJ103&\"_\"&VLOOKUP(AK103,[2]List!$K$2:$M$447,2,FALSE)","v":"AHUB1H01_WVB"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM103&\" \"&\"AT%I\"&B103*16+2&\".0\"&\" \"&\":INT ;\"&\" \"&\"(*\"&J103&\"*)\",\" \")","v":"LAHUB1H01_WVB AT%I98.0 :INT ; (*吊顶式空调机组SY-B1APZ(KT)-1-水阀反馈*)"},"LAHUB1H01_WVB           AT%I98.0       :INT ; (*吊顶式空调机组SY-B1APZ(KT)-1-水阀反馈*)",null,"AHUB1H01_WVB","吊顶式空调机组SY-B1APZ(KT)-1-水阀反馈",{"$f":"AS102+1","v":30049}]
[null,"kbs",3,{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(DEC2BIN(B103),REPT(0,5))),3,1))","v":1},{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(DEC2BIN(B103),REPT(0,5))),3,1))","v":1},3,null,3,"0V","吊顶式空调机组SY-B1APZ(KT)-2-回风温度",{"$nulls":16},"SY-B1APZ(KT)-2",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL104,[2]List!$O$3:$P$444,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL104,[2]List!$O$3:$Q$444,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},null,"不通过",null,null,"吊顶式空调机组","SY-B1APZ(KT)-2","B1H02","回风温度","吊顶式空调机组-回风温度",{"$f":"VLOOKUP(AH104,[2]List!$B$3:$D$445,2,FALSE)&AJ104&\"_\"&VLOOKUP(AK104,[2]List!$K$2:$M$447,2,FALSE)","v":"AHUB1H02_RT"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM104&\" \"&\"AT%I\"&B103*16+4&\".0\"&\" \"&\":INT ;\"&\" \"&\"(*\"&J104&\"*)\",\" \")","v":"LAHUB1H02_RT AT%I100.0 :INT ; (*吊顶式空调机组SY-B1APZ(KT)-2-回风温度*)"},"LAHUB1H02_RT            AT%I100.0      :INT ; (*吊顶式空调机组SY-B1APZ(KT)-2-回风温度*)",null,"AHUB1H02_RT","吊顶式空调机组SY-B1APZ(KT)-2-回风温度",30050]
[null,50,4,{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(DEC2BIN(B103),REPT(0,5))),2,1))","v":0},{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(DEC2BIN(B103),REPT(0,5))),2,1))","v":0},4,null,4,"0V","吊顶式空调机组SY-B1APZ(KT)-2-水阀反馈",{"$nulls":16},"SY-B1APZ(KT)-2",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL105,[2]List!$O$3:$P$444,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL105,[2]List!$O$3:$Q$444,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},null,"不通过",null,null,"吊顶式空调机组","SY-B1APZ(KT)-2","B1H02","水阀反馈","吊顶式空调机组-水阀反馈",{"$f":"VLOOKUP(AH105,[2]List!$B$3:$D$445,2,FALSE)&AJ105&\"_\"&VLOOKUP(AK105,[2]List!$K$2:$M$447,2,FALSE)","v":"AHUB1H02_WVB"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM105&\" \"&\"AT%I\"&B103*16+6&\".0\"&\" \"&\":INT ;\"&\" \"&\"(*\"&J105&\"*)\",\" \")","v":"LAHUB1H02_WVB AT%I102.0 :INT ; (*吊顶式空调机组SY-B1APZ(KT)-2-水阀反馈*)"},"LAHUB1H02_WVB           AT%I102.0      :INT ; (*吊顶式空调机组SY-B1APZ(KT)-2-水阀反馈*)",null,"AHUB1H02_WVB","吊顶式空调机组SY-B1APZ(KT)-2-水阀反馈",30051]
[null,"IOM 0801U",5,{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(DEC2BIN(B103),REPT(0,5))),1,1))","v":0},{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(DEC2BIN(B103),REPT(0,5))),1,1))","v":0},5,null,5,"0V","吊顶式空调机组SY-B1APZ(KT)-3-回风温度",{"$nulls":16},"SY-B1APZ(KT)-3",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL106,[2]List!$O$3:$P$444,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL106,[2]List!$O$3:$Q$444,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},null,"不通过",null,null,"吊顶式空调机组","SY-B1APZ(KT)-3","B1H03","回风温度","吊顶式空调机组-回风温度",{"$f":"VLOOKUP(AH106,[2]List!$B$3:$D$445,2,FALSE)&AJ106&\"_\"&VLOOKUP(AK106,[2]List!$K$2:$M$447,2,FALSE)","v":"AHUB1H03_RT"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM106&\" \"&\"AT%I\"&B103*16+8&\".0\"&\" \"&\":INT ;\"&\" \"&\"(*\"&J106&\"*)\",\" \")","v":"LAHUB1H03_RT AT%I104.0 :INT ; (*吊顶式空调机组SY-B1APZ(KT)-3-回风温度*)"},"LAHUB1H03_RT            AT%I104.0      :INT ; (*吊顶式空调机组SY-B1APZ(KT)-3-回风温度*)",null,"AHUB1H03_RT","吊顶式空调机组SY-B1APZ(KT)-3-回风温度",30052]
[null,null,6,{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(IF(B105=20,1,IF(B105=50,10,IF(B105=125,11,IF(B105=250,100,IF(B105=500,101,IF(B105=800,110,IF(B105=1000,111,0))))))),REPT(0,3))),3,1))","v":0},{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(IF(B105=20,1,IF(B105=50,10,IF(B105=125,11,IF(B105=250,100,IF(B105=500,101,IF(B105=800,110,IF(B105=1000,111,0))))))),REPT(0,3))),3,1))","v":0},6,null,6,"0V","吊顶式空调机组SY-B1APZ(KT)-3-水阀反馈",{"$nulls":16},"SY-B1APZ(KT)-3",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL107,[2]List!$O$3:$P$444,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL107,[2]List!$O$3:$Q$444,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},null,"不通过",null,null,"吊顶式空调机组","SY-B1APZ(KT)-3","B1H03","水阀反馈","吊顶式空调机组-水阀反馈",{"$f":"VLOOKUP(AH107,[2]List!$B$3:$D$445,2,FALSE)&AJ107&\"_\"&VLOOKUP(AK107,[2]List!$K$2:$M$447,2,FALSE)","v":"AHUB1H03_WVB"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM107&\" \"&\"AT%I\"&B103*16+10&\".0\"&\" \"&\":INT ;\"&\" \"&\"(*\"&J107&\"*)\",\" \")","v":"LAHUB1H03_WVB AT%I106.0 :INT ; (*吊顶式空调机组SY-B1APZ(KT)-3-水阀反馈*)"},"LAHUB1H03_WVB           AT%I106.0      :INT ; (*吊顶式空调机组SY-B1APZ(KT)-3-水阀反馈*)",null,"AHUB1H03_WVB","吊顶式空调机组SY-B1APZ(KT)-3-水阀反馈",30053]
[null,null,7,{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(IF(B105=20,1,IF(B105=50,10,IF(B105=125,11,IF(B105=250,100,IF(B105=500,101,IF(B105=800,110,IF(B105=1000,111,0))))))),REPT(0,3))),2,1))","v":1},{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(IF(B105=20,1,IF(B105=50,10,IF(B105=125,11,IF(B105=250,100,IF(B105=500,101,IF(B105=800,110,IF(B105=1000,111,0))))))),REPT(0,3))),2,1))","v":1},7,null,7,"0V","吊顶式空调机组SY-B1APZ(KT)-4-回风温度",{"$nulls":16},"SY-B1APZ(KT)-4",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL108,[2]List!$O$3:$P$444,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL108,[2]List!$O$3:$Q$444,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},null,"不通过",null,null,"吊顶式空调机组","SY-B1APZ(KT)-4","B1H04","回风温度","吊顶式空调机组-回风温度",{"$f":"VLOOKUP(AH108,[2]List!$B$3:$D$445,2,FALSE)&AJ108&\"_\"&VLOOKUP(AK108,[2]List!$K$2:$M$447,2,FALSE)","v":"AHUB1H04_RT"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM108&\" \"&\"AT%I\"&B103*16+12&\".0\"&\" \"&\":INT ;\"&\" \"&\"(*\"&J108&\"*)\",\" \")","v":"LAHUB1H04_RT AT%I108.0 :INT ; (*吊顶式空调机组SY-B1APZ(KT)-4-回风温度*)"},"LAHUB1H04_RT            AT%I108.0      :INT ; (*吊顶式空调机组SY-B1APZ(KT)-4-回风温度*)",null,"AHUB1H04_RT","吊顶式空调机组SY-B1APZ(KT)-4-回风温度",30054]
[".",null,8,{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(IF(B105=20,1,IF(B105=50,10,IF(B105=125,11,IF(B105=250,100,IF(B105=500,101,IF(B105=800,110,IF(B105=1000,111,0))))))),REPT(0,3))),1,1))","v":0},{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(IF(B105=20,1,IF(B105=50,10,IF(B105=125,11,IF(B105=250,100,IF(B105=500,101,IF(B105=800,110,IF(B105=1000,111,0))))))),REPT(0,3))),1,1))","v":0},8,null,8,"0V","吊顶式空调机组SY-B1APZ(KT)-4-水阀反馈",{"$nulls":16},"SY-B1APZ(KT)-4",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL109,[2]List!$O$3:$P$444,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL109,[2]List!$O$3:$Q$444,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},null,"不通过",null,null,"吊顶式空调机组","SY-B1APZ(KT)-4","B1H04","水阀反馈","吊顶式空调机组-水阀反馈",{"$f":"VLOOKUP(AH109,[2]List!$B$3:$D$445,2,FALSE)&AJ109&\"_\"&VLOOKUP(AK109,[2]List!$K$2:$M$447,2,FALSE)","v":"AHUB1H04_WVB"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM109&\" \"&\"AT%I\"&B103*16+14&\".0\"&\" \"&\":INT ;\"&\" \"&\"(*\"&J109&\"*)\",\" \")","v":"LAHUB1H04_WVB AT%I110.0 :INT ; (*吊顶式空调机组SY-B1APZ(KT)-4-水阀反馈*)"},"LAHUB1H04_WVB           AT%I110.0      :INT ; (*吊顶式空调机组SY-B1APZ(KT)-4-水阀反馈*)",null,"AHUB1H04_WVB","吊顶式空调机组SY-B1APZ(KT)-4-水阀反馈",30055]
[null,{"$f":"B115","v":"IOM 0801U"},{"$nulls":38},{"$f":"\"(* \"&B115&\"地址: \"&B112&\" *)\"","v":"(* IOM 0801U地址: 7 *)"}]
[null,"addr",1,{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(DEC2BIN(B112),REPT(0,5))),5,1))","v":1},{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(DEC2BIN(B112),REPT(0,5))),5,1))","v":1},1,null,1,"0V",{"$f":"AH111&AA111&\"-\"&AK111","v":"吊顶式空调机组SY-B1APZ(KT)-5-回风温度"},{"$nulls":16},{"$f":"IF(AI111=\"\",\"\",AI111)","v":"SY-B1APZ(KT)-5"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL111,[2]List!$O$3:$P$444,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL111,[2]List!$O$3:$Q$444,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},null,"不通过",null,null,"吊顶式空调机组","SY-B1APZ(KT)-5","B1H05","回风温度",{"$f":"AH111&\"-\"&AK111","v":"吊顶式空调机组-回风温度"},{"$f":"VLOOKUP(AH111,[2]List!$B$3:$D$445,2,FALSE)&AJ111&\"_\"&VLOOKUP(AK111,[2]List!$K$2:$M$447,2,FALSE)","v":"AHUB1H05_RT"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM111&\" \"&\"AT%I\"&B112*16&\".0\"&\" \"&\":INT ;\"&\" \"&\"(*\"&J111&\"*)\",\" \")","v":"LAHUB1H05_RT AT%I112.0 :INT ; (*吊顶式空调机组SY-B1APZ(KT)-5-回风温度*)"},{"$f":"IFERROR(REPLACE(REPLACE(AN111,SEARCH(\"AT%\",AN111),,REPT(\" \",25-SEARCH(\"AT%\",AN111))),SEARCH(\":\",REPLACE(AN111,SEARCH(\"AT%\",AN111),,REPT(\" \",25-SEARCH(\"AT%\",AN111)))),,REPT(\" \",40-SEARCH(\":\",REPLACE(AN111,SEARCH(\"AT%\",AN111),,REPT(\" \",25-SEARCH(\"AT%\",AN111)))))),\" \")","v":"LAHUB1H05_RT            AT%I112.0      :INT ; (*吊顶式空调机组SY-B1APZ(KT)-5-回风温度*)"},null,{"$f":"AM111","v":"AHUB1H05_RT"},{"$f":"J111","v":"吊顶式空调机组SY-B1APZ(KT)-5-回风温度"},{"$f":"30000+($B112*8+F111-1)","v":30056}]
[null,7,2,{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(DEC2BIN(B112),REPT(0,5))),4,1))","v":1},{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(DEC2BIN(B112),REPT(0,5))),4,1))","v":1},2,null,2,"0V","吊顶式空调机组SY-B1APZ(KT)-5-水阀反馈",{"$nulls":16},"SY-B1APZ(KT)-5",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL112,[2]List!$O$3:$P$444,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL112,[2]List!$O$3:$Q$444,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},null,"不通过",null,null,"吊顶式空调机组","SY-B1APZ(KT)-5","B1H05","水阀反馈","吊顶式空调机组-水阀反馈",{"$f":"VLOOKUP(AH112,[2]List!$B$3:$D$445,2,FALSE)&AJ112&\"_\"&VLOOKUP(AK112,[2]List!$K$2:$M$447,2,FALSE)","v":"AHUB1H05_WVB"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM112&\" \"&\"AT%I\"&B112*16+2&\".0\"&\" \"&\":INT ;\"&\" \"&\"(*\"&J112&\"*)\",\" \")","v":"LAHUB1H05_WVB AT%I114.0 :INT ; (*吊顶式空调机组SY-B1APZ(KT)-5-水阀反馈*)"},"LAHUB1H05_WVB           AT%I114.0      :INT ; (*吊顶式空调机组SY-B1APZ(KT)-5-水阀反馈*)",null,"AHUB1H05_WVB","吊顶式空调机组SY-B1APZ(KT)-5-水阀反馈",{"$f":"AS111+1","v":30057}]
[null,"kbs",3,{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(DEC2BIN(B112),REPT(0,5))),3,1))","v":1},{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(DEC2BIN(B112),REPT(0,5))),3,1))","v":1},3,null,3,"0V","吊顶式空调机组SY-B1APZ(KT)-6-回风温度",{"$nulls":16},"SY-B1APZ(KT)-6",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL113,[2]List!$O$3:$P$444,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL113,[2]List!$O$3:$Q$444,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},null,"不通过",null,null,"吊顶式空调机组","SY-B1APZ(KT)-6","B1H06","回风温度","吊顶式空调机组-回风温度",{"$f":"VLOOKUP(AH113,[2]List!$B$3:$D$445,2,FALSE)&AJ113&\"_\"&VLOOKUP(AK113,[2]List!$K$2:$M$447,2,FALSE)","v":"AHUB1H06_RT"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM113&\" \"&\"AT%I\"&B112*16+4&\".0\"&\" \"&\":INT ;\"&\" \"&\"(*\"&J113&\"*)\",\" \")","v":"LAHUB1H06_RT AT%I116.0 :INT ; (*吊顶式空调机组SY-B1APZ(KT)-6-回风温度*)"},"LAHUB1H06_RT            AT%I116.0      :INT ; (*吊顶式空调机组SY-B1APZ(KT)-6-回风温度*)",null,"AHUB1H06_RT","吊顶式空调机组SY-B1APZ(KT)-6-回风温度",30058]
[null,50,4,{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(DEC2BIN(B112),REPT(0,5))),2,1))","v":0},{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(DEC2BIN(B112),REPT(0,5))),2,1))","v":0},4,null,4,"0V","吊顶式空调机组SY-B1APZ(KT)-6-水阀反馈",{"$nulls":16},"SY-B1APZ(KT)-6",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL114,[2]List!$O$3:$P$444,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL114,[2]List!$O$3:$Q$444,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},null,"不通过",null,null,"吊顶式空调机组","SY-B1APZ(KT)-6","B1H06","水阀反馈","吊顶式空调机组-水阀反馈",{"$f":"VLOOKUP(AH114,[2]List!$B$3:$D$445,2,FALSE)&AJ114&\"_\"&VLOOKUP(AK114,[2]List!$K$2:$M$447,2,FALSE)","v":"AHUB1H06_WVB"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM114&\" \"&\"AT%I\"&B112*16+6&\".0\"&\" \"&\":INT ;\"&\" \"&\"(*\"&J114&\"*)\",\" \")","v":"LAHUB1H06_WVB AT%I118.0 :INT ; (*吊顶式空调机组SY-B1APZ(KT)-6-水阀反馈*)"},"LAHUB1H06_WVB           AT%I118.0      :INT ; (*吊顶式空调机组SY-B1APZ(KT)-6-水阀反馈*)",null,"AHUB1H06_WVB","吊顶式空调机组SY-B1APZ(KT)-6-水阀反馈",30059]
[null,"IOM 0801U",5,{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(DEC2BIN(B112),REPT(0,5))),1,1))","v":0},{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(DEC2BIN(B112),REPT(0,5))),1,1))","v":0},5,null,5,"0V","吊顶式空调机组SY-B1APZ(KT)-7-回风温度",{"$nulls":16},"SY-B1APZ(KT)-7",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL115,[2]List!$O$3:$P$444,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL115,[2]List!$O$3:$Q$444,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},null,"不通过",null,null,"吊顶式空调机组","SY-B1APZ(KT)-7","B1H07","回风温度","吊顶式空调机组-回风温度",{"$f":"VLOOKUP(AH115,[2]List!$B$3:$D$445,2,FALSE)&AJ115&\"_\"&VLOOKUP(AK115,[2]List!$K$2:$M$447,2,FALSE)","v":"AHUB1H07_RT"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM115&\" \"&\"AT%I\"&B112*16+8&\".0\"&\" \"&\":INT ;\"&\" \"&\"(*\"&J115&\"*)\",\" \")","v":"LAHUB1H07_RT AT%I120.0 :INT ; (*吊顶式空调机组SY-B1APZ(KT)-7-回风温度*)"},"LAHUB1H07_RT            AT%I120.0      :INT ; (*吊顶式空调机组SY-B1APZ(KT)-7-回风温度*)",null,"AHUB1H07_RT","吊顶式空调机组SY-B1APZ(KT)-7-回风温度",30060]
[null,null,6,{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(IF(B114=20,1,IF(B114=50,10,IF(B114=125,11,IF(B114=250,100,IF(B114=500,101,IF(B114=800,110,IF(B114=1000,111,0))))))),REPT(0,3))),3,1))","v":0},{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(IF(B114=20,1,IF(B114=50,10,IF(B114=125,11,IF(B114=250,100,IF(B114=500,101,IF(B114=800,110,IF(B114=1000,111,0))))))),REPT(0,3))),3,1))","v":0},6,null,6,"0V","吊顶式空调机组SY-B1APZ(KT)-7-水阀反馈",{"$nulls":16},"SY-B1APZ(KT)-7",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL116,[2]List!$O$3:$P$444,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL116,[2]List!$O$3:$Q$444,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},null,"不通过",null,null,"吊顶式空调机组","SY-B1APZ(KT)-7","B1H07","水阀反馈","吊顶式空调机组-水阀反馈",{"$f":"VLOOKUP(AH116,[2]List!$B$3:$D$445,2,FALSE)&AJ116&\"_\"&VLOOKUP(AK116,[2]List!$K$2:$M$447,2,FALSE)","v":"AHUB1H07_WVB"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM116&\" \"&\"AT%I\"&B112*16+10&\".0\"&\" \"&\":INT ;\"&\" \"&\"(*\"&J116&\"*)\",\" \")","v":"LAHUB1H07_WVB AT%I122.0 :INT ; (*吊顶式空调机组SY-B1APZ(KT)-7-水阀反馈*)"},"LAHUB1H07_WVB           AT%I122.0      :INT ; (*吊顶式空调机组SY-B1APZ(KT)-7-水阀反馈*)",null,"AHUB1H07_WVB","吊顶式空调机组SY-B1APZ(KT)-7-水阀反馈",30061]
[null,null,7,{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(IF(B114=20,1,IF(B114=50,10,IF(B114=125,11,IF(B114=250,100,IF(B114=500,101,IF(B114=800,110,IF(B114=1000,111,0))))))),REPT(0,3))),2,1))","v":1},{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(IF(B114=20,1,IF(B114=50,10,IF(B114=125,11,IF(B114=250,100,IF(B114=500,101,IF(B114=800,110,IF(B114=1000,111,0))))))),REPT(0,3))),2,1))","v":1},7,null,7,"0V","吊顶式空调机组SY-B1APZ(KT)-8-回风温度",{"$nulls":16},"SY-B1APZ(KT)-8",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL117,[2]List!$O$3:$P$444,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL117,[2]List!$O$3:$Q$444,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},null,"不通过",null,null,"吊顶式空调机组","SY-B1APZ(KT)-8","B1H08","回风温度","吊顶式空调机组-回风温度",{"$f":"VLOOKUP(AH117,[2]List!$B$3:$D$445,2,FALSE)&AJ117&\"_\"&VLOOKUP(AK117,[2]List!$K$2:$M$447,2,FALSE)","v":"AHUB1H08_RT"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM117&\" \"&\"AT%I\"&B112*16+12&\".0\"&\" \"&\":INT ;\"&\" \"&\"(*\"&J117&\"*)\",\" \")","v":"LAHUB1H08_RT AT%I124.0 :INT ; (*吊顶式空调机组SY-B1APZ(KT)-8-回风温度*)"},"LAHUB1H08_RT            AT%I124.0      :INT ; (*吊顶式空调机组SY-B1APZ(KT)-8-回风温度*)",null,"AHUB1H08_RT","吊顶式空调机组SY-B1APZ(KT)-8-回风温度",30062]
[".",null,8,{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(IF(B114=20,1,IF(B114=50,10,IF(B114=125,11,IF(B114=250,100,IF(B114=500,101,IF(B114=800,110,IF(B114=1000,111,0))))))),REPT(0,3))),1,1))","v":0},{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(IF(B114=20,1,IF(B114=50,10,IF(B114=125,11,IF(B114=250,100,IF(B114=500,101,IF(B114=800,110,IF(B114=1000,111,0))))))),REPT(0,3))),1,1))","v":0},8,null,8,"0V","吊顶式空调机组SY-B1APZ(KT)-8-水阀反馈",{"$nulls":16},"SY-B1APZ(KT)-8",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL118,[2]List!$O$3:$P$444,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL118,[2]List!$O$3:$Q$444,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},null,"不通过",null,null,"吊顶式空调机组","SY-B1APZ(KT)-8","B1H08","水阀反馈","吊顶式空调机组-水阀反馈",{"$f":"VLOOKUP(AH118,[2]List!$B$3:$D$445,2,FALSE)&AJ118&\"_\"&VLOOKUP(AK118,[2]List!$K$2:$M$447,2,FALSE)","v":"AHUB1H08_WVB"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM118&\" \"&\"AT%I\"&B112*16+14&\".0\"&\" \"&\":INT ;\"&\" \"&\"(*\"&J118&\"*)\",\" \")","v":"LAHUB1H08_WVB AT%I126.0 :INT ; (*吊顶式空调机组SY-B1APZ(KT)-8-水阀反馈*)"},"LAHUB1H08_WVB           AT%I126.0      :INT ; (*吊顶式空调机组SY-B1APZ(KT)-8-水阀反馈*)",null,"AHUB1H08_WVB","吊顶式空调机组SY-B1APZ(KT)-8-水阀反馈",30063]
[null,{"$f":"B124","v":"IOM 0801U"},{"$nulls":38},{"$f":"\"(* \"&B124&\"地址: \"&B121&\" *)\"","v":"(* IOM 0801U地址: 8 *)"}]
[null,"addr",1,{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(DEC2BIN(B121),REPT(0,5))),5,1))","v":0},{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(DEC2BIN(B121),REPT(0,5))),5,1))","v":0},1,null,1,"0V",{"$f":"AH120&AA120&\"-\"&AK120","v":"吊顶式空调机组SY-B1APZ(KT)-9-回风温度"},{"$nulls":16},{"$f":"IF(AI120=\"\",\"\",AI120)","v":"SY-B1APZ(KT)-9"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL120,[2]List!$O$3:$P$444,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL120,[2]List!$O$3:$Q$444,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},null,"不通过",null,null,"吊顶式空调机组","SY-B1APZ(KT)-9","B1H09","回风温度",{"$f":"AH120&\"-\"&AK120","v":"吊顶式空调机组-回风温度"},{"$f":"VLOOKUP(AH120,[2]List!$B$3:$D$445,2,FALSE)&AJ120&\"_\"&VLOOKUP(AK120,[2]List!$K$2:$M$447,2,FALSE)","v":"AHUB1H09_RT"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM120&\" \"&\"AT%I\"&B121*16&\".0\"&\" \"&\":INT ;\"&\" \"&\"(*\"&J120&\"*)\",\" \")","v":"LAHUB1H09_RT AT%I128.0 :INT ; (*吊顶式空调机组SY-B1APZ(KT)-9-回风温度*)"},{"$f":"IFERROR(REPLACE(REPLACE(AN120,SEARCH(\"AT%\",AN120),,REPT(\" \",25-SEARCH(\"AT%\",AN120))),SEARCH(\":\",REPLACE(AN120,SEARCH(\"AT%\",AN120),,REPT(\" \",25-SEARCH(\"AT%\",AN120)))),,REPT(\" \",40-SEARCH(\":\",REPLACE(AN120,SEARCH(\"AT%\",AN120),,REPT(\" \",25-SEARCH(\"AT%\",AN120)))))),\" \")","v":"LAHUB1H09_RT            AT%I128.0      :INT ; (*吊顶式空调机组SY-B1APZ(KT)-9-回风温度*)"},null,{"$f":"AM120","v":"AHUB1H09_RT"},{"$f":"J120","v":"吊顶式空调机组SY-B1APZ(KT)-9-回风温度"},{"$f":"30000+($B121*8+F120-1)","v":30064}]
[null,8,2,{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(DEC2BIN(B121),REPT(0,5))),4,1))","v":0},{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(DEC2BIN(B121),REPT(0,5))),4,1))","v":0},2,null,2,"0V","吊顶式空调机组SY-B1APZ(KT)-9-水阀反馈",{"$nulls":16},"SY-B1APZ(KT)-9",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL121,[2]List!$O$3:$P$444,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL121,[2]List!$O$3:$Q$444,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},null,"不通过",null,null,"吊顶式空调机组","SY-B1APZ(KT)-9","B1H09","水阀反馈","吊顶式空调机组-水阀反馈",{"$f":"VLOOKUP(AH121,[2]List!$B$3:$D$445,2,FALSE)&AJ121&\"_\"&VLOOKUP(AK121,[2]List!$K$2:$M$447,2,FALSE)","v":"AHUB1H09_WVB"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM121&\" \"&\"AT%I\"&B121*16+2&\".0\"&\" \"&\":INT ;\"&\" \"&\"(*\"&J121&\"*)\",\" \")","v":"LAHUB1H09_WVB AT%I130.0 :INT ; (*吊顶式空调机组SY-B1APZ(KT)-9-水阀反馈*)"},"LAHUB1H09_WVB           AT%I130.0      :INT ; (*吊顶式空调机组SY-B1APZ(KT)-9-水阀反馈*)",null,"AHUB1H09_WVB","吊顶式空调机组SY-B1APZ(KT)-9-水阀反馈",{"$f":"AS120+1","v":30065}]
[null,"kbs",3,{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(DEC2BIN(B121),REPT(0,5))),3,1))","v":0},{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(DEC2BIN(B121),REPT(0,5))),3,1))","v":0},3,null,3,"0V","吊顶式空调机组SY-B1APZ(KT)-10-回风温度",{"$nulls":16},"SY-B1APZ(KT)-10",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL122,[2]List!$O$3:$P$444,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL122,[2]List!$O$3:$Q$444,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},null,"不通过",null,null,"吊顶式空调机组","SY-B1APZ(KT)-10","B1H10","回风温度","吊顶式空调机组-回风温度",{"$f":"VLOOKUP(AH122,[2]List!$B$3:$D$445,2,FALSE)&AJ122&\"_\"&VLOOKUP(AK122,[2]List!$K$2:$M$447,2,FALSE)","v":"AHUB1H10_RT"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM122&\" \"&\"AT%I\"&B121*16+4&\".0\"&\" \"&\":INT ;\"&\" \"&\"(*\"&J122&\"*)\",\" \")","v":"LAHUB1H10_RT AT%I132.0 :INT ; (*吊顶式空调机组SY-B1APZ(KT)-10-回风温度*)"},"LAHUB1H10_RT            AT%I132.0      :INT ; (*吊顶式空调机组SY-B1APZ(KT)-10-回风温度*)",null,"AHUB1H10_RT","吊顶式空调机组SY-B1APZ(KT)-10-回风温度",30066]
[null,50,4,{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(DEC2BIN(B121),REPT(0,5))),2,1))","v":1},{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(DEC2BIN(B121),REPT(0,5))),2,1))","v":1},4,null,4,"0V","吊顶式空调机组SY-B1APZ(KT)-10-水阀反馈",{"$nulls":16},"SY-B1APZ(KT)-10",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL123,[2]List!$O$3:$P$444,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL123,[2]List!$O$3:$Q$444,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},null,"不通过",null,null,"吊顶式空调机组","SY-B1APZ(KT)-10","B1H10","水阀反馈","吊顶式空调机组-水阀反馈",{"$f":"VLOOKUP(AH123,[2]List!$B$3:$D$445,2,FALSE)&AJ123&\"_\"&VLOOKUP(AK123,[2]List!$K$2:$M$447,2,FALSE)","v":"AHUB1H10_WVB"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM123&\" \"&\"AT%I\"&B121*16+6&\".0\"&\" \"&\":INT ;\"&\" \"&\"(*\"&J123&\"*)\",\" \")","v":"LAHUB1H10_WVB AT%I134.0 :INT ; (*吊顶式空调机组SY-B1APZ(KT)-10-水阀反馈*)"},"LAHUB1H10_WVB           AT%I134.0      :INT ; (*吊顶式空调机组SY-B1APZ(KT)-10-水阀反馈*)",null,"AHUB1H10_WVB","吊顶式空调机组SY-B1APZ(KT)-10-水阀反馈",30067]
[null,"IOM 0801U",5,{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(DEC2BIN(B121),REPT(0,5))),1,1))","v":0},{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(DEC2BIN(B121),REPT(0,5))),1,1))","v":0},5,null,5,"0V","吊顶式空调机组SY-B1APZ(KT)-11-回风温度",{"$nulls":16},"SY-B1APZ(KT)-11",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL124,[2]List!$O$3:$P$444,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL124,[2]List!$O$3:$Q$444,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},null,"不通过",null,null,"吊顶式空调机组","SY-B1APZ(KT)-11","B1H11","回风温度","吊顶式空调机组-回风温度",{"$f":"VLOOKUP(AH124,[2]List!$B$3:$D$445,2,FALSE)&AJ124&\"_\"&VLOOKUP(AK124,[2]List!$K$2:$M$447,2,FALSE)","v":"AHUB1H11_RT"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM124&\" \"&\"AT%I\"&B121*16+8&\".0\"&\" \"&\":INT ;\"&\" \"&\"(*\"&J124&\"*)\",\" \")","v":"LAHUB1H11_RT AT%I136.0 :INT ; (*吊顶式空调机组SY-B1APZ(KT)-11-回风温度*)"},"LAHUB1H11_RT            AT%I136.0      :INT ; (*吊顶式空调机组SY-B1APZ(KT)-11-回风温度*)",null,"AHUB1H11_RT","吊顶式空调机组SY-B1APZ(KT)-11-回风温度",30068]
[null,null,6,{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(IF(B123=20,1,IF(B123=50,10,IF(B123=125,11,IF(B123=250,100,IF(B123=500,101,IF(B123=800,110,IF(B123=1000,111,0))))))),REPT(0,3))),3,1))","v":0},{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(IF(B123=20,1,IF(B123=50,10,IF(B123=125,11,IF(B123=250,100,IF(B123=500,101,IF(B123=800,110,IF(B123=1000,111,0))))))),REPT(0,3))),3,1))","v":0},6,null,6,"0V","吊顶式空调机组SY-B1APZ(KT)-11-水阀反馈",{"$nulls":16},"SY-B1APZ(KT)-11",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL125,[2]List!$O$3:$P$444,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL125,[2]List!$O$3:$Q$444,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},null,"不通过",null,null,"吊顶式空调机组","SY-B1APZ(KT)-11","B1H11","水阀反馈","吊顶式空调机组-水阀反馈",{"$f":"VLOOKUP(AH125,[2]List!$B$3:$D$445,2,FALSE)&AJ125&\"_\"&VLOOKUP(AK125,[2]List!$K$2:$M$447,2,FALSE)","v":"AHUB1H11_WVB"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM125&\" \"&\"AT%I\"&B121*16+10&\".0\"&\" \"&\":INT ;\"&\" \"&\"(*\"&J125&\"*)\",\" \")","v":"LAHUB1H11_WVB AT%I138.0 :INT ; (*吊顶式空调机组SY-B1APZ(KT)-11-水阀反馈*)"},"LAHUB1H11_WVB           AT%I138.0      :INT ; (*吊顶式空调机组SY-B1APZ(KT)-11-水阀反馈*)",null,"AHUB1H11_WVB","吊顶式空调机组SY-B1APZ(KT)-11-水阀反馈",30069]
[null,null,7,{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(IF(B123=20,1,IF(B123=50,10,IF(B123=125,11,IF(B123=250,100,IF(B123=500,101,IF(B123=800,110,IF(B123=1000,111,0))))))),REPT(0,3))),2,1))","v":1},{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(IF(B123=20,1,IF(B123=50,10,IF(B123=125,11,IF(B123=250,100,IF(B123=500,101,IF(B123=800,110,IF(B123=1000,111,0))))))),REPT(0,3))),2,1))","v":1},7,null,7,"0V","吊顶式空调机组SY-B1APZ(KT)-12-回风温度",{"$nulls":16},"SY-B1APZ(KT)-12",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL126,[2]List!$O$3:$P$444,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL126,[2]List!$O$3:$Q$444,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},null,"不通过",null,null,"吊顶式空调机组","SY-B1APZ(KT)-12","B1H12","回风温度","吊顶式空调机组-回风温度",{"$f":"VLOOKUP(AH126,[2]List!$B$3:$D$445,2,FALSE)&AJ126&\"_\"&VLOOKUP(AK126,[2]List!$K$2:$M$447,2,FALSE)","v":"AHUB1H12_RT"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM126&\" \"&\"AT%I\"&B121*16+12&\".0\"&\" \"&\":INT ;\"&\" \"&\"(*\"&J126&\"*)\",\" \")","v":"LAHUB1H12_RT AT%I140.0 :INT ; (*吊顶式空调机组SY-B1APZ(KT)-12-回风温度*)"},"LAHUB1H12_RT            AT%I140.0      :INT ; (*吊顶式空调机组SY-B1APZ(KT)-12-回风温度*)",null,"AHUB1H12_RT","吊顶式空调机组SY-B1APZ(KT)-12-回风温度",30070]
[".",null,8,{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(IF(B123=20,1,IF(B123=50,10,IF(B123=125,11,IF(B123=250,100,IF(B123=500,101,IF(B123=800,110,IF(B123=1000,111,0))))))),REPT(0,3))),1,1))","v":0},{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(IF(B123=20,1,IF(B123=50,10,IF(B123=125,11,IF(B123=250,100,IF(B123=500,101,IF(B123=800,110,IF(B123=1000,111,0))))))),REPT(0,3))),1,1))","v":0},8,null,8,"0V","吊顶式空调机组SY-B1APZ(KT)-12-水阀反馈",{"$nulls":16},"SY-B1APZ(KT)-12",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL127,[2]List!$O$3:$P$444,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL127,[2]List!$O$3:$Q$444,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},null,"不通过",null,null,"吊顶式空调机组","SY-B1APZ(KT)-12","B1H12","水阀反馈","吊顶式空调机组-水阀反馈",{"$f":"VLOOKUP(AH127,[2]List!$B$3:$D$445,2,FALSE)&AJ127&\"_\"&VLOOKUP(AK127,[2]List!$K$2:$M$447,2,FALSE)","v":"AHUB1H12_WVB"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM127&\" \"&\"AT%I\"&B121*16+14&\".0\"&\" \"&\":INT ;\"&\" \"&\"(*\"&J127&\"*)\",\" \")","v":"LAHUB1H12_WVB AT%I142.0 :INT ; (*吊顶式空调机组SY-B1APZ(KT)-12-水阀反馈*)"},"LAHUB1H12_WVB           AT%I142.0      :INT ; (*吊顶式空调机组SY-B1APZ(KT)-12-水阀反馈*)",null,"AHUB1H12_WVB","吊顶式空调机组SY-B1APZ(KT)-12-水阀反馈",30071]
[null,{"$f":"B133","v":"IOM 0401U"},{"$nulls":38},{"$f":"\"(* \"&B133&\"地址: \"&B130&\" *)\"","v":"(* IOM 0401U地址: 9 *)"}]
[null,"addr",1,{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(DEC2BIN(B130),REPT(0,5))),5,1))","v":1},{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(DEC2BIN(B130),REPT(0,5))),5,1))","v":1},1,null,1,"0V",{"$f":"AH129&AA129&\"-\"&AK129","v":"风机盘管SY-B1APZ(KT)1-温度状态"},{"$nulls":16},{"$f":"IF(AI129=\"\",\"\",AI129)","v":"SY-B1APZ(KT)1"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL129,[2]List!$O$3:$P$444,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL129,[2]List!$O$3:$Q$444,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},null,"不通过",null,null,"风机盘管","SY-B1APZ(KT)1","B1H01","温度状态",{"$f":"AH129&\"-\"&AK129","v":"风机盘管-温度状态"},{"$f":"VLOOKUP(AH129,[2]List!$B$3:$D$445,2,FALSE)&AJ129&\"_\"&VLOOKUP(AK129,[2]List!$K$2:$M$447,2,FALSE)","v":"FCUB1H01_T"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM129&\" \"&\"AT%I\"&B130*16&\".0\"&\" \"&\":INT ;\"&\" \"&\"(*\"&J129&\"*)\",\" \")","v":"LFCUB1H01_T AT%I144.0 :INT ; (*风机盘管SY-B1APZ(KT)1-温度状态*)"},{"$f":"IFERROR(REPLACE(REPLACE(AN129,SEARCH(\"AT%\",AN129),,REPT(\" \",25-SEARCH(\"AT%\",AN129))),SEARCH(\":\",REPLACE(AN129,SEARCH(\"AT%\",AN129),,REPT(\" \",25-SEARCH(\"AT%\",AN129)))),,REPT(\" \",40-SEARCH(\":\",REPLACE(AN129,SEARCH(\"AT%\",AN129),,REPT(\" \",25-SEARCH(\"AT%\",AN129)))))),\" \")","v":"LFCUB1H01_T             AT%I144.0      :INT ; (*风机盘管SY-B1APZ(KT)1-温度状态*)"},null,{"$f":"AM129","v":"FCUB1H01_T"},{"$f":"J129","v":"风机盘管SY-B1APZ(KT)1-温度状态"},{"$f":"30000+($B130*8+F129-1)","v":30072}]
[null,9,2,{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(DEC2BIN(B130),REPT(0,5))),4,1))","v":0},{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(DEC2BIN(B130),REPT(0,5))),4,1))","v":0},2,null,2,"0V","风机盘管SY-B1APZ(KT)2-温度状态",{"$nulls":16},"SY-B1APZ(KT)2",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL130,[2]List!$O$3:$P$444,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL130,[2]List!$O$3:$Q$444,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},null,"不通过",null,null,"风机盘管","SY-B1APZ(KT)2","B1H02","温度状态","风机盘管-温度状态",{"$f":"VLOOKUP(AH130,[2]List!$B$3:$D$445,2,FALSE)&AJ130&\"_\"&VLOOKUP(AK130,[2]List!$K$2:$M$447,2,FALSE)","v":"FCUB1H02_T"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM130&\" \"&\"AT%I\"&B130*16+2&\".0\"&\" \"&\":INT ;\"&\" \"&\"(*\"&J130&\"*)\",\" \")","v":"LFCUB1H02_T AT%I146.0 :INT ; (*风机盘管SY-B1APZ(KT)2-温度状态*)"},"LFCUB1H02_T             AT%I146.0      :INT ; (*风机盘管SY-B1APZ(KT)2-温度状态*)",null,"FCUB1H02_T","风机盘管SY-B1APZ(KT)2-温度状态",{"$f":"AS129+1","v":30073}]
[null,"kbs",3,{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(DEC2BIN(B130),REPT(0,5))),3,1))","v":0},{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(DEC2BIN(B130),REPT(0,5))),3,1))","v":0},3,null,3,"0V","风机盘管SY-B1APZ(KT)3-温度状态",{"$nulls":16},"SY-B1APZ(KT)3",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL131,[2]List!$O$3:$P$444,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL131,[2]List!$O$3:$Q$444,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},null,"不通过",null,null,"风机盘管","SY-B1APZ(KT)3","B1H03","温度状态","风机盘管-温度状态",{"$f":"VLOOKUP(AH131,[2]List!$B$3:$D$445,2,FALSE)&AJ131&\"_\"&VLOOKUP(AK131,[2]List!$K$2:$M$447,2,FALSE)","v":"FCUB1H03_T"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM131&\" \"&\"AT%I\"&B130*16+4&\".0\"&\" \"&\":INT ;\"&\" \"&\"(*\"&J131&\"*)\",\" \")","v":"LFCUB1H03_T AT%I148.0 :INT ; (*风机盘管SY-B1APZ(KT)3-温度状态*)"},"LFCUB1H03_T             AT%I148.0      :INT ; (*风机盘管SY-B1APZ(KT)3-温度状态*)",null,"FCUB1H03_T","风机盘管SY-B1APZ(KT)3-温度状态",30074]
[null,50,4,{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(DEC2BIN(B130),REPT(0,5))),2,1))","v":1},{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(DEC2BIN(B130),REPT(0,5))),2,1))","v":1},4,null,4,"0V","-",{"$nulls":16},"",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL132,[2]List!$O$3:$P$444,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL132,[2]List!$O$3:$Q$444,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},null,"不通过",{"$nulls":6},"-",{"$f":"VLOOKUP(AH132,[2]List!$B$3:$D$445,2,FALSE)&AJ132&\"_\"&VLOOKUP(AK132,[2]List!$K$2:$M$447,2,FALSE)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM132&\" \"&\"AT%I\"&B130*16+6&\".0\"&\" \"&\":INT ;\"&\" \"&\"(*\"&J132&\"*)\",\" \")","v":""},"",null,{"$error":"#N/A"},"-",30075]
[null,"IOM 0401U",5,{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(DEC2BIN(B130),REPT(0,5))),1,1))","v":0},{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(DEC2BIN(B130),REPT(0,5))),1,1))","v":0},{"$nulls":35},""]
[null,null,6,{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(IF(B132=20,1,IF(B132=50,10,IF(B132=125,11,IF(B132=250,100,IF(B132=500,101,IF(B132=800,110,IF(B132=1000,111,0))))))),REPT(0,3))),3,1))","v":0},{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(IF(B132=20,1,IF(B132=50,10,IF(B132=125,11,IF(B132=250,100,IF(B132=500,101,IF(B132=800,110,IF(B132=1000,111,0))))))),REPT(0,3))),3,1))","v":0},{"$nulls":35},""]
[null,null,7,{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(IF(B132=20,1,IF(B132=50,10,IF(B132=125,11,IF(B132=250,100,IF(B132=500,101,IF(B132=800,110,IF(B132=1000,111,0))))))),REPT(0,3))),2,1))","v":1},{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(IF(B132=20,1,IF(B132=50,10,IF(B132=125,11,IF(B132=250,100,IF(B132=500,101,IF(B132=800,110,IF(B132=1000,111,0))))))),REPT(0,3))),2,1))","v":1},{"$nulls":35},""]
[".",null,8,{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(IF(B132=20,1,IF(B132=50,10,IF(B132=125,11,IF(B132=250,100,IF(B132=500,101,IF(B132=800,110,IF(B132=1000,111,0))))))),REPT(0,3))),1,1))","v":0},{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(IF(B132=20,1,IF(B132=50,10,IF(B132=125,11,IF(B132=250,100,IF(B132=500,101,IF(B132=800,110,IF(B132=1000,111,0))))))),REPT(0,3))),1,1))","v":0},{"$nulls":35},""]
[null,{"$f":"B142","v":"IOM 0401A"},{"$nulls":38},{"$f":"\"(* \"&B142&\"地址: \"&B139&\" *)\"","v":"(* IOM 0401A地址: 10 *)"}]
[null,"addr",1,{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(DEC2BIN(B139),REPT(0,5))),5,1))","v":0},{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(DEC2BIN(B139),REPT(0,5))),5,1))","v":0},1,null,1,2,{"$f":"AH138&AA138&\"-\"&AK138","v":"吊顶式空调机组SY-B1APZ(KT)-1-水阀控制"},{"$nulls":16},{"$f":"IF(AI138=\"\",\"\",AI138)","v":"SY-B1APZ(KT)-1"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL138,[2]List!$O$3:$P$444,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL138,[2]List!$O$3:$Q$444,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},null,"不通过",null,null,"吊顶式空调机组","SY-B1APZ(KT)-1","B1H01","水阀控制",{"$f":"AH138&\"-\"&AK138","v":"吊顶式空调机组-水阀控制"},{"$f":"VLOOKUP(AH138,[2]List!$B$3:$D$445,2,FALSE)&AJ138&\"_\"&VLOOKUP(AK138,[2]List!$K$2:$M$447,2,FALSE)","v":"AHUB1H01_WVC"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM138&\" \"&\"AT%Q\"&B139*16&\".0\"&\" \"&\":INT ;\"&\" \"&\"(*\"&J138&\"*)\",\" \")","v":"LAHUB1H01_WVC AT%Q160.0 :INT ; (*吊顶式空调机组SY-B1APZ(KT)-1-水阀控制*)"},{"$f":"IFERROR(REPLACE(REPLACE(AN138,SEARCH(\"AT%\",AN138),,REPT(\" \",25-SEARCH(\"AT%\",AN138))),SEARCH(\":\",REPLACE(AN138,SEARCH(\"AT%\",AN138),,REPT(\" \",25-SEARCH(\"AT%\",AN138)))),,REPT(\" \",40-SEARCH(\":\",REPLACE(AN138,SEARCH(\"AT%\",AN138),,REPT(\" \",25-SEARCH(\"AT%\",AN138)))))),\" \")","v":"LAHUB1H01_WVC           AT%Q160.0      :INT ; (*吊顶式空调机组SY-B1APZ(KT)-1-水阀控制*)"},null,{"$f":"AM138","v":"AHUB1H01_WVC"},{"$f":"J138","v":"吊顶式空调机组SY-B1APZ(KT)-1-水阀控制"},{"$f":"40000+($B139*8+F138-1)","v":40080}]
[null,10,2,{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(DEC2BIN(B139),REPT(0,5))),4,1))","v":1},{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(DEC2BIN(B139),REPT(0,5))),4,1))","v":1},2,null,3,4,"吊顶式空调机组SY-B1APZ(KT)-2-水阀控制",{"$nulls":16},"SY-B1APZ(KT)-2",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL139,[2]List!$O$3:$P$444,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL139,[2]List!$O$3:$Q$444,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},null,"不通过",null,null,"吊顶式空调机组","SY-B1APZ(KT)-2","B1H02","水阀控制","吊顶式空调机组-水阀控制",{"$f":"VLOOKUP(AH139,[2]List!$B$3:$D$445,2,FALSE)&AJ139&\"_\"&VLOOKUP(AK139,[2]List!$K$2:$M$447,2,FALSE)","v":"AHUB1H02_WVC"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM139&\" \"&\"AT%Q\"&B139*16+2&\".0\"&\" \"&\":INT ;\"&\" \"&\"(*\"&J139&\"*)\",\" \")","v":"LAHUB1H02_WVC AT%Q162.0 :INT ; (*吊顶式空调机组SY-B1APZ(KT)-2-水阀控制*)"},"LAHUB1H02_WVC           AT%Q162.0      :INT ; (*吊顶式空调机组SY-B1APZ(KT)-2-水阀控制*)",null,"AHUB1H02_WVC","吊顶式空调机组SY-B1APZ(KT)-2-水阀控制",{"$f":"AS138+1","v":40081}]
[null,"kbs",3,{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(DEC2BIN(B139),REPT(0,5))),3,1))","v":0},{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(DEC2BIN(B139),REPT(0,5))),3,1))","v":0},3,null,5,6,"吊顶式空调机组SY-B1APZ(KT)-3-水阀控制",{"$nulls":16},"SY-B1APZ(KT)-3",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL140,[2]List!$O$3:$P$444,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL140,[2]List!$O$3:$Q$444,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},null,"不通过",null,null,"吊顶式空调机组","SY-B1APZ(KT)-3","B1H03","水阀控制","吊顶式空调机组-水阀控制",{"$f":"VLOOKUP(AH140,[2]List!$B$3:$D$445,2,FALSE)&AJ140&\"_\"&VLOOKUP(AK140,[2]List!$K$2:$M$447,2,FALSE)","v":"AHUB1H03_WVC"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM140&\" \"&\"AT%Q\"&B139*16+4&\".0\"&\" \"&\":INT ;\"&\" \"&\"(*\"&J140&\"*)\",\" \")","v":"LAHUB1H03_WVC AT%Q164.0 :INT ; (*吊顶式空调机组SY-B1APZ(KT)-3-水阀控制*)"},"LAHUB1H03_WVC           AT%Q164.0      :INT ; (*吊顶式空调机组SY-B1APZ(KT)-3-水阀控制*)",null,"AHUB1H03_WVC","吊顶式空调机组SY-B1APZ(KT)-3-水阀控制",40082]
[null,50,4,{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(DEC2BIN(B139),REPT(0,5))),2,1))","v":1},{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(DEC2BIN(B139),REPT(0,5))),2,1))","v":1},4,null,7,8,"吊顶式空调机组SY-B1APZ(KT)-4-水阀控制",{"$nulls":16},"SY-B1APZ(KT)-4",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL141,[2]List!$O$3:$P$444,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL141,[2]List!$O$3:$Q$444,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},null,"不通过",null,null,"吊顶式空调机组","SY-B1APZ(KT)-4","B1H04","水阀控制","吊顶式空调机组-水阀控制",{"$f":"VLOOKUP(AH141,[2]List!$B$3:$D$445,2,FALSE)&AJ141&\"_\"&VLOOKUP(AK141,[2]List!$K$2:$M$447,2,FALSE)","v":"AHUB1H04_WVC"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM141&\" \"&\"AT%Q\"&B139*16+6&\".0\"&\" \"&\":INT ;\"&\" \"&\"(*\"&J141&\"*)\",\" \")","v":"LAHUB1H04_WVC AT%Q166.0 :INT ; (*吊顶式空调机组SY-B1APZ(KT)-4-水阀控制*)"},"LAHUB1H04_WVC           AT%Q166.0      :INT ; (*吊顶式空调机组SY-B1APZ(KT)-4-水阀控制*)",null,"AHUB1H04_WVC","吊顶式空调机组SY-B1APZ(KT)-4-水阀控制",40083]
[null,"IOM 0401A",5,{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(DEC2BIN(B139),REPT(0,5))),1,1))","v":0},{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(DEC2BIN(B139),REPT(0,5))),1,1))","v":0},0,null,0,0,{"$nulls":28},"-",null,null,""]
[null,null,6,{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(IF(B141=20,1,IF(B141=50,10,IF(B141=125,11,IF(B141=250,100,IF(B141=500,101,IF(B141=800,110,IF(B141=1000,111,0))))))),REPT(0,3))),3,1))","v":0},{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(IF(B141=20,1,IF(B141=50,10,IF(B141=125,11,IF(B141=250,100,IF(B141=500,101,IF(B141=800,110,IF(B141=1000,111,0))))))),REPT(0,3))),3,1))","v":0},0,null,0,0,{"$nulls":28},"-",null,null,""]
[null,null,7,{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(IF(B141=20,1,IF(B141=50,10,IF(B141=125,11,IF(B141=250,100,IF(B141=500,101,IF(B141=800,110,IF(B141=1000,111,0))))))),REPT(0,3))),2,1))","v":1},{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(IF(B141=20,1,IF(B141=50,10,IF(B141=125,11,IF(B141=250,100,IF(B141=500,101,IF(B141=800,110,IF(B141=1000,111,0))))))),REPT(0,3))),2,1))","v":1},0,null,0,0,{"$nulls":28},"-",null,null,""]
[".",null,8,{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(IF(B141=20,1,IF(B141=50,10,IF(B141=125,11,IF(B141=250,100,IF(B141=500,101,IF(B141=800,110,IF(B141=1000,111,0))))))),REPT(0,3))),1,1))","v":0},{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(IF(B141=20,1,IF(B141=50,10,IF(B141=125,11,IF(B141=250,100,IF(B141=500,101,IF(B141=800,110,IF(B141=1000,111,0))))))),REPT(0,3))),1,1))","v":0},0,null,0,0,{"$nulls":28},"-"]
[null,{"$f":"B151","v":"IOM 0401A"},{"$nulls":38},{"$f":"\"(* \"&B151&\"地址: \"&B148&\" *)\"","v":"(* IOM 0401A地址: 11 *)"}]
[null,"addr",1,{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(DEC2BIN(B148),REPT(0,5))),5,1))","v":1},{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(DEC2BIN(B148),REPT(0,5))),5,1))","v":1},1,null,1,2,{"$f":"AH147&AA147&\"-\"&AK147","v":"吊顶式空调机组SY-B1APZ(KT)-5-水阀控制"},{"$nulls":16},{"$f":"IF(AI147=\"\",\"\",AI147)","v":"SY-B1APZ(KT)-5"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL147,[2]List!$O$3:$P$444,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL147,[2]List!$O$3:$Q$444,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},null,"不通过",null,null,"吊顶式空调机组","SY-B1APZ(KT)-5","B1H05","水阀控制",{"$f":"AH147&\"-\"&AK147","v":"吊顶式空调机组-水阀控制"},{"$f":"VLOOKUP(AH147,[2]List!$B$3:$D$445,2,FALSE)&AJ147&\"_\"&VLOOKUP(AK147,[2]List!$K$2:$M$447,2,FALSE)","v":"AHUB1H05_WVC"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM147&\" \"&\"AT%Q\"&B148*16&\".0\"&\" \"&\":INT ;\"&\" \"&\"(*\"&J147&\"*)\",\" \")","v":"LAHUB1H05_WVC AT%Q176.0 :INT ; (*吊顶式空调机组SY-B1APZ(KT)-5-水阀控制*)"},{"$f":"IFERROR(REPLACE(REPLACE(AN147,SEARCH(\"AT%\",AN147),,REPT(\" \",25-SEARCH(\"AT%\",AN147))),SEARCH(\":\",REPLACE(AN147,SEARCH(\"AT%\",AN147),,REPT(\" \",25-SEARCH(\"AT%\",AN147)))),,REPT(\" \",40-SEARCH(\":\",REPLACE(AN147,SEARCH(\"AT%\",AN147),,REPT(\" \",25-SEARCH(\"AT%\",AN147)))))),\" \")","v":"LAHUB1H05_WVC           AT%Q176.0      :INT ; (*吊顶式空调机组SY-B1APZ(KT)-5-水阀控制*)"},null,{"$f":"AM147","v":"AHUB1H05_WVC"},{"$f":"J147","v":"吊顶式空调机组SY-B1APZ(KT)-5-水阀控制"},{"$f":"40000+($B148*8+F147-1)","v":40088}]
[null,11,2,{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(DEC2BIN(B148),REPT(0,5))),4,1))","v":1},{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(DEC2BIN(B148),REPT(0,5))),4,1))","v":1},2,null,3,4,"吊顶式空调机组SY-B1APZ(KT)-6-水阀控制",{"$nulls":16},"SY-B1APZ(KT)-6",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL148,[2]List!$O$3:$P$444,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL148,[2]List!$O$3:$Q$444,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},null,"不通过",null,null,"吊顶式空调机组","SY-B1APZ(KT)-6","B1H06","水阀控制","吊顶式空调机组-水阀控制",{"$f":"VLOOKUP(AH148,[2]List!$B$3:$D$445,2,FALSE)&AJ148&\"_\"&VLOOKUP(AK148,[2]List!$K$2:$M$447,2,FALSE)","v":"AHUB1H06_WVC"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM148&\" \"&\"AT%Q\"&B148*16+2&\".0\"&\" \"&\":INT ;\"&\" \"&\"(*\"&J148&\"*)\",\" \")","v":"LAHUB1H06_WVC AT%Q178.0 :INT ; (*吊顶式空调机组SY-B1APZ(KT)-6-水阀控制*)"},"LAHUB1H06_WVC           AT%Q178.0      :INT ; (*吊顶式空调机组SY-B1APZ(KT)-6-水阀控制*)",null,"AHUB1H06_WVC","吊顶式空调机组SY-B1APZ(KT)-6-水阀控制",{"$f":"AS147+1","v":40089}]
[null,"kbs",3,{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(DEC2BIN(B148),REPT(0,5))),3,1))","v":0},{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(DEC2BIN(B148),REPT(0,5))),3,1))","v":0},3,null,5,6,"吊顶式空调机组SY-B1APZ(KT)-7-水阀控制",{"$nulls":16},"SY-B1APZ(KT)-7",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL149,[2]List!$O$3:$P$444,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL149,[2]List!$O$3:$Q$444,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},null,"不通过",null,null,"吊顶式空调机组","SY-B1APZ(KT)-7","B1H07","水阀控制","吊顶式空调机组-水阀控制",{"$f":"VLOOKUP(AH149,[2]List!$B$3:$D$445,2,FALSE)&AJ149&\"_\"&VLOOKUP(AK149,[2]List!$K$2:$M$447,2,FALSE)","v":"AHUB1H07_WVC"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM149&\" \"&\"AT%Q\"&B148*16+4&\".0\"&\" \"&\":INT ;\"&\" \"&\"(*\"&J149&\"*)\",\" \")","v":"LAHUB1H07_WVC AT%Q180.0 :INT ; (*吊顶式空调机组SY-B1APZ(KT)-7-水阀控制*)"},"LAHUB1H07_WVC           AT%Q180.0      :INT ; (*吊顶式空调机组SY-B1APZ(KT)-7-水阀控制*)",null,"AHUB1H07_WVC","吊顶式空调机组SY-B1APZ(KT)-7-水阀控制",40090]
[null,50,4,{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(DEC2BIN(B148),REPT(0,5))),2,1))","v":1},{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(DEC2BIN(B148),REPT(0,5))),2,1))","v":1},4,null,7,8,"吊顶式空调机组SY-B1APZ(KT)-8-水阀控制",{"$nulls":16},"SY-B1APZ(KT)-8",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL150,[2]List!$O$3:$P$444,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL150,[2]List!$O$3:$Q$444,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},null,"不通过",null,null,"吊顶式空调机组","SY-B1APZ(KT)-8","B1H08","水阀控制","吊顶式空调机组-水阀控制",{"$f":"VLOOKUP(AH150,[2]List!$B$3:$D$445,2,FALSE)&AJ150&\"_\"&VLOOKUP(AK150,[2]List!$K$2:$M$447,2,FALSE)","v":"AHUB1H08_WVC"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM150&\" \"&\"AT%Q\"&B148*16+6&\".0\"&\" \"&\":INT ;\"&\" \"&\"(*\"&J150&\"*)\",\" \")","v":"LAHUB1H08_WVC AT%Q182.0 :INT ; (*吊顶式空调机组SY-B1APZ(KT)-8-水阀控制*)"},"LAHUB1H08_WVC           AT%Q182.0      :INT ; (*吊顶式空调机组SY-B1APZ(KT)-8-水阀控制*)",null,"AHUB1H08_WVC","吊顶式空调机组SY-B1APZ(KT)-8-水阀控制",40091]
[null,"IOM 0401A",5,{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(DEC2BIN(B148),REPT(0,5))),1,1))","v":0},{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(DEC2BIN(B148),REPT(0,5))),1,1))","v":0},0,null,0,0,{"$nulls":28},"-"]
[null,null,6,{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(IF(B150=20,1,IF(B150=50,10,IF(B150=125,11,IF(B150=250,100,IF(B150=500,101,IF(B150=800,110,IF(B150=1000,111,0))))))),REPT(0,3))),3,1))","v":0},{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(IF(B150=20,1,IF(B150=50,10,IF(B150=125,11,IF(B150=250,100,IF(B150=500,101,IF(B150=800,110,IF(B150=1000,111,0))))))),REPT(0,3))),3,1))","v":0},0,null,0,0,{"$nulls":28},"-"]
[null,null,7,{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(IF(B150=20,1,IF(B150=50,10,IF(B150=125,11,IF(B150=250,100,IF(B150=500,101,IF(B150=800,110,IF(B150=1000,111,0))))))),REPT(0,3))),2,1))","v":1},{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(IF(B150=20,1,IF(B150=50,10,IF(B150=125,11,IF(B150=250,100,IF(B150=500,101,IF(B150=800,110,IF(B150=1000,111,0))))))),REPT(0,3))),2,1))","v":1},0,null,0,0,{"$nulls":28},"-"]
[".",null,8,{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(IF(B150=20,1,IF(B150=50,10,IF(B150=125,11,IF(B150=250,100,IF(B150=500,101,IF(B150=800,110,IF(B150=1000,111,0))))))),REPT(0,3))),1,1))","v":0},{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(IF(B150=20,1,IF(B150=50,10,IF(B150=125,11,IF(B150=250,100,IF(B150=500,101,IF(B150=800,110,IF(B150=1000,111,0))))))),REPT(0,3))),1,1))","v":0},0,null,0,0,{"$nulls":28},"-"]
[null,{"$f":"B160","v":"IOM 0401A"},{"$nulls":38},{"$f":"\"(* \"&B160&\"地址: \"&B157&\" *)\"","v":"(* IOM 0401A地址: 12 *)"}]
[null,"addr",1,{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(DEC2BIN(B157),REPT(0,5))),5,1))","v":0},{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(DEC2BIN(B157),REPT(0,5))),5,1))","v":0},1,null,1,2,{"$f":"AH156&AA156&\"-\"&AK156","v":"吊顶式空调机组SY-B1APZ(KT)-9-水阀控制"},{"$nulls":16},{"$f":"IF(AI156=\"\",\"\",AI156)","v":"SY-B1APZ(KT)-9"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL156,[2]List!$O$3:$P$444,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL156,[2]List!$O$3:$Q$444,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},null,"不通过",null,null,"吊顶式空调机组","SY-B1APZ(KT)-9","B1H09","水阀控制",{"$f":"AH156&\"-\"&AK156","v":"吊顶式空调机组-水阀控制"},{"$f":"VLOOKUP(AH156,[2]List!$B$3:$D$445,2,FALSE)&AJ156&\"_\"&VLOOKUP(AK156,[2]List!$K$2:$M$447,2,FALSE)","v":"AHUB1H09_WVC"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM156&\" \"&\"AT%Q\"&B157*16&\".0\"&\" \"&\":INT ;\"&\" \"&\"(*\"&J156&\"*)\",\" \")","v":"LAHUB1H09_WVC AT%Q192.0 :INT ; (*吊顶式空调机组SY-B1APZ(KT)-9-水阀控制*)"},{"$f":"IFERROR(REPLACE(REPLACE(AN156,SEARCH(\"AT%\",AN156),,REPT(\" \",25-SEARCH(\"AT%\",AN156))),SEARCH(\":\",REPLACE(AN156,SEARCH(\"AT%\",AN156),,REPT(\" \",25-SEARCH(\"AT%\",AN156)))),,REPT(\" \",40-SEARCH(\":\",REPLACE(AN156,SEARCH(\"AT%\",AN156),,REPT(\" \",25-SEARCH(\"AT%\",AN156)))))),\" \")","v":"LAHUB1H09_WVC           AT%Q192.0      :INT ; (*吊顶式空调机组SY-B1APZ(KT)-9-水阀控制*)"},null,{"$f":"AM156","v":"AHUB1H09_WVC"},{"$f":"J156","v":"吊顶式空调机组SY-B1APZ(KT)-9-水阀控制"},{"$f":"40000+($B157*8+F156-1)","v":40096}]
[null,12,2,{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(DEC2BIN(B157),REPT(0,5))),4,1))","v":0},{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(DEC2BIN(B157),REPT(0,5))),4,1))","v":0},2,null,3,4,"吊顶式空调机组SY-B1APZ(KT)-10-水阀控制",{"$nulls":16},"SY-B1APZ(KT)-10",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL157,[2]List!$O$3:$P$444,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL157,[2]List!$O$3:$Q$444,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},null,"不通过",null,null,"吊顶式空调机组","SY-B1APZ(KT)-10","B1H10","水阀控制","吊顶式空调机组-水阀控制",{"$f":"VLOOKUP(AH157,[2]List!$B$3:$D$445,2,FALSE)&AJ157&\"_\"&VLOOKUP(AK157,[2]List!$K$2:$M$447,2,FALSE)","v":"AHUB1H10_WVC"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM157&\" \"&\"AT%Q\"&B157*16+2&\".0\"&\" \"&\":INT ;\"&\" \"&\"(*\"&J157&\"*)\",\" \")","v":"LAHUB1H10_WVC AT%Q194.0 :INT ; (*吊顶式空调机组SY-B1APZ(KT)-10-水阀控制*)"},"LAHUB1H10_WVC           AT%Q194.0      :INT ; (*吊顶式空调机组SY-B1APZ(KT)-10-水阀控制*)",null,"AHUB1H10_WVC","吊顶式空调机组SY-B1APZ(KT)-10-水阀控制",{"$f":"AS156+1","v":40097}]
[null,"kbs",3,{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(DEC2BIN(B157),REPT(0,5))),3,1))","v":1},{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(DEC2BIN(B157),REPT(0,5))),3,1))","v":1},3,null,5,6,"吊顶式空调机组SY-B1APZ(KT)-11-水阀控制",{"$nulls":16},"SY-B1APZ(KT)-11",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL158,[2]List!$O$3:$P$444,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL158,[2]List!$O$3:$Q$444,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},null,"不通过",null,null,"吊顶式空调机组","SY-B1APZ(KT)-11","B1H11","水阀控制","吊顶式空调机组-水阀控制",{"$f":"VLOOKUP(AH158,[2]List!$B$3:$D$445,2,FALSE)&AJ158&\"_\"&VLOOKUP(AK158,[2]List!$K$2:$M$447,2,FALSE)","v":"AHUB1H11_WVC"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM158&\" \"&\"AT%Q\"&B157*16+4&\".0\"&\" \"&\":INT ;\"&\" \"&\"(*\"&J158&\"*)\",\" \")","v":"LAHUB1H11_WVC AT%Q196.0 :INT ; (*吊顶式空调机组SY-B1APZ(KT)-11-水阀控制*)"},"LAHUB1H11_WVC           AT%Q196.0      :INT ; (*吊顶式空调机组SY-B1APZ(KT)-11-水阀控制*)",null,"AHUB1H11_WVC","吊顶式空调机组SY-B1APZ(KT)-11-水阀控制",40098]
[null,50,4,{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(DEC2BIN(B157),REPT(0,5))),2,1))","v":1},{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(DEC2BIN(B157),REPT(0,5))),2,1))","v":1},4,null,7,8,"吊顶式空调机组SY-B1APZ(KT)-12-水阀控制",{"$nulls":16},"SY-B1APZ(KT)-12",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL159,[2]List!$O$3:$P$444,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL159,[2]List!$O$3:$Q$444,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},null,"不通过",null,null,"吊顶式空调机组","SY-B1APZ(KT)-12","B1H12","水阀控制","吊顶式空调机组-水阀控制",{"$f":"VLOOKUP(AH159,[2]List!$B$3:$D$445,2,FALSE)&AJ159&\"_\"&VLOOKUP(AK159,[2]List!$K$2:$M$447,2,FALSE)","v":"AHUB1H12_WVC"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM159&\" \"&\"AT%Q\"&B157*16+6&\".0\"&\" \"&\":INT ;\"&\" \"&\"(*\"&J159&\"*)\",\" \")","v":"LAHUB1H12_WVC AT%Q198.0 :INT ; (*吊顶式空调机组SY-B1APZ(KT)-12-水阀控制*)"},"LAHUB1H12_WVC           AT%Q198.0      :INT ; (*吊顶式空调机组SY-B1APZ(KT)-12-水阀控制*)",null,"AHUB1H12_WVC","吊顶式空调机组SY-B1APZ(KT)-12-水阀控制",40099]
[null,"IOM 0401A",5,{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(DEC2BIN(B157),REPT(0,5))),1,1))","v":0},{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(DEC2BIN(B157),REPT(0,5))),1,1))","v":0},0,null,0,0,{"$nulls":28},"-"]
[null,null,6,{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(IF(B159=20,1,IF(B159=50,10,IF(B159=125,11,IF(B159=250,100,IF(B159=500,101,IF(B159=800,110,IF(B159=1000,111,0))))))),REPT(0,3))),3,1))","v":0},{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(IF(B159=20,1,IF(B159=50,10,IF(B159=125,11,IF(B159=250,100,IF(B159=500,101,IF(B159=800,110,IF(B159=1000,111,0))))))),REPT(0,3))),3,1))","v":0},0,null,0,0,{"$nulls":28},"-"]
[null,null,7,{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(IF(B159=20,1,IF(B159=50,10,IF(B159=125,11,IF(B159=250,100,IF(B159=500,101,IF(B159=800,110,IF(B159=1000,111,0))))))),REPT(0,3))),2,1))","v":1},{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(IF(B159=20,1,IF(B159=50,10,IF(B159=125,11,IF(B159=250,100,IF(B159=500,101,IF(B159=800,110,IF(B159=1000,111,0))))))),REPT(0,3))),2,1))","v":1},0,null,0,0,{"$nulls":28},"-"]
[".",null,8,{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(IF(B159=20,1,IF(B159=50,10,IF(B159=125,11,IF(B159=250,100,IF(B159=500,101,IF(B159=800,110,IF(B159=1000,111,0))))))),REPT(0,3))),1,1))","v":0},{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(IF(B159=20,1,IF(B159=50,10,IF(B159=125,11,IF(B159=250,100,IF(B159=500,101,IF(B159=800,110,IF(B159=1000,111,0))))))),REPT(0,3))),1,1))","v":0},0,null,0,0,{"$nulls":28},"-"]

{"sheet":"B107","index":22,"n_rows":126,"n_cols":45,"rows_kept":126,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[0,9,0,25],[3,1,3,28],[3,29,3,31],[3,32,3,40],[3,41,3,44],[4,27,4,28],[7,5,7,6],[7,9,7,25],[8,5,8,6],[8,9,8,25],[9,5,9,6],[9,9,9,25],[10,5,10,6],[10,9,10,25],[11,5,11,6],[11,9,11,25],[12,5,12,6],[12,9,12,25],[13,5,13,6],[13,9,13,25],[14,5,14,6],[14,9,14,25],[15,5,15,6],[15,9,15,25],[16,5,16,6],[16,9,16,25],[17,5,17,6],[17,9,17,25],[18,5,18,6],[18,9,18,25],[19,5,19,6],[19,9,19,25],[20,5,20,6],[20,9,20,25],[21,5,21,6],[21,9,21,25],[22,5,22,6],[22,9,22,25],[24,5,24,6],[24,9,24,25],[25,5,25,6],[25,9,25,25],[26,5,26,6],[26,9,26,25],[27,5,27,6],[27,9,27,25],[28,5,28,6],[28,9,28,25],[29,5,29,6],[29,9,29,25],[30,5,30,6],[30,9,30,25],[31,5,31,6],[31,9,31,25],[32,5,32,6],[32,9,32,25],[33,5,33,6],[33,9,33,25],[34,5,34,6],[34,9,34,25],[35,5,35,6],[35,9,35,25],[36,5,36,6],[36,9,36,25],[37,5,37,6],[37,9,37,25],[38,5,38,6],[38,9,38,25],[39,5,39,6],[39,9,39,25],[41,5,41,6],[41,9,41,25],[42,5,42,6],[42,9,42,25],[43,5,43,6],[43,9,43,25],[44,5,44,6],[44,9,44,25],[45,5,45,6],[45,9,45,25],[46,5,46,6],[46,9,46,25],[47,5,47,6],[47,9,47,25],[48,5,48,6],[48,9,48,25],[49,5,49,6],[49,9,49,25],[50,5,50,6],[50,9,50,25],[51,5,51,6],[51,9,51,25],[52,5,52,6],[52,9,52,25],[53,5,53,6],[53,9,53,25],[54,5,54,6],[54,9,54,25],[55,5,55,6],[55,9,55,25],[56,5,56,6],[56,9,56,25],[58,5,58,6],[58,9,58,25],[59,5,59,6],[59,9,59,25],[60,5,60,6],[60,9,60,25],[61,5,61,6],[61,9,61,25],[62,5,62,6],[62,9,62,25],[63,5,63,6],[63,9,63,25],[64,5,64,6],[64,9,64,25],[65,5,65,6],[65,9,65,25],[66,5,66,6],[66,9,66,25],[67,5,67,6],[67,9,67,25],[68,5,68,6],[68,9,68,25],[69,5,69,6],[69,9,69,25],[70,5,70,6],[70,9,70,25],[71,5,71,6],[71,9,71,25],[72,5,72,6],[72,9,72,25],[73,5,73,6],[73,9,73,25],[75,5,75,6],[75,9,75,25],[76,5,76,6],[76,9,76,25],[77,5,77,6],[77,9,77,25],[78,5,78,6],[78,9,78,25],[79,5,79,6],[79,9,79,25],[80,5,80,6],[80,9,80,25],[81,5,81,6],[81,9,81,25],[82,5,82,6],[82,9,82,25],[84,5,84,6],[84,9,84,25],[85,5,85,6],[85,9,85,25],[86,5,86,6],[86,9,86,25],[87,5,87,6],[87,9,87,25],[88,5,88,6],[88,9,88,25],[89,5,89,6],[89,9,89,25],[90,5,90,6],[90,9,90,25],[91,5,91,6],[91,9,91,25],[92,5,92,6],[92,9,92,25],[93,5,93,6],[93,9,93,25],[94,5,94,6],[94,9,94,25],[95,5,95,6],[95,9,95,25],[96,5,96,6],[96,9,96,25],[97,5,97,6],[97,9,97,25],[98,5,98,6],[98,9,98,25],[99,5,99,6],[99,9,99,25],[101,5,101,6],[101,9,101,25],[102,5,102,6],[102,9,102,25],[103,5,103,6],[103,9,103,25],[104,5,104,6],[104,9,104,25],[105,5,105,6],[105,9,105,25],[106,5,106,6],[106,9,106,25],[107,5,107,6],[107,9,107,25],[108,5,108,6],[108,9,108,25],[109,5,109,6],[109,9,109,25],[110,5,110,6],[110,9,110,25],[111,5,111,6],[111,9,111,25],[112,5,112,6],[112,9,112,25],[113,5,113,6],[113,9,113,25],[114,5,114,6],[114,9,114,25],[115,5,115,6],[115,9,115,25],[116,5,116,6],[116,9,116,25],[118,5,118,6],[118,9,118,25],[119,5,119,6],[119,9,119,25],[120,5,120,6],[120,9,120,25],[121,5,121,6],[121,9,121,25],[122,5,122,6],[122,9,122,25],[123,5,123,6],[123,9,123,25],[124,5,124,6],[124,9,124,25],[125,5,125,6],[125,9,125,25],[4,1,5,1],[11,1,22,1],[28,1,39,1],[45,1,56,1],[62,1,73,1],[79,1,82,1],[88,1,99,1],[105,1,116,1],[122,1,125,1],[4,26,5,26],[4,29,5,29],[4,30,5,30],[4,31,5,31],[4,32,5,32],[4,33,5,33],[4,34,5,34],[4,35,5,35],[4,36,5,36],[4,37,5,37],[4,38,5,38],[4,39,5,39],[4,40,5,40],[4,41,5,41],[4,42,5,42],[4,43,5,43],[4,44,5,44],[92,2,99,4],[49,2,56,4],[66,2,73,4],[109,2,116,4],[4,2,5,4],[4,5,5,6],[4,7,5,8],[4,9,5,25],[15,2,22,4],[32,2,39,4]]}
[null,4.5,1.5,1.5,1.5,1.5,1.5,1.75,1.75,35,{"$nulls":16},15,10,10]
[12,"L01",0,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,null,"X","X","X","X"]
[12,null,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,{"$nulls":8},20]
[25,"DDC-X-X 现场实施段",{"$nulls":27},"调试记录段",null,null,"下位机声明段",{"$nulls":8},"上位机声明段"]
[20,"模块类型","拨码\n设置",null,null,"点位序号",null,"端子编号",null,"线缆功能.auto",{"$nulls":16},"设备编号.auto","前端接线备注.auto",null,"DBG","调试记录","调试备注","PRG","设备类型","设备编号","程序编号","点位功能","接线备注\n判断区","变量名.auto","编程变量声明.auto","编程变量声明(结构整理).auto","HMI","上位机组态.auto","上位机注释.auto","MODBUS偏置量.auto"]
[20,{"$nulls":26},"端子编号","线色备注"]
[null,"IOM.1601R D7",{"$nulls":38},{"$f":"\"(* \"&B12&\"地址: \"&B9&\" *)\"","v":"(* IOM 1601R地址: 13 *)"}]
[null,"addr",1,{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(DEC2BIN(B9),REPT(0,5))),5,1))","v":1},{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(DEC2BIN(B9),REPT(0,5))),5,1))","v":1},1,null,1,"C",{"$f":"AH8&AA8&\"-\"&AK8","v":"照明控制箱B1AL09-运行状态"},{"$nulls":16},{"$f":"IF(AI8=\"\",\"\",AI8)","v":"B1AL09"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL8,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL8,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":4},"照明控制箱","B1AL09","B1G01","运行状态",{"$f":"AH8&\"-\"&AK8","v":"照明控制箱-运行状态"},{"$f":"VLOOKUP(AH8,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ8&\"_\"&VLOOKUP(AK8,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"LCBB1G01_R"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM8&\" \"&\"AT%I\"&B9*16&\".0\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J8&\"*)\",\" \")","v":"LLCBB1G01_R AT%I208.0 :BOOL; (*照明控制箱B1AL09-运行状态*)"},{"$f":"IFERROR(REPLACE(REPLACE(AN8,SEARCH(\"AT%\",AN8),,REPT(\" \",25-SEARCH(\"AT%\",AN8))),SEARCH(\":\",REPLACE(AN8,SEARCH(\"AT%\",AN8),,REPT(\" \",25-SEARCH(\"AT%\",AN8)))),,REPT(\" \",40-SEARCH(\":\",REPLACE(AN8,SEARCH(\"AT%\",AN8),,REPT(\" \",25-SEARCH(\"AT%\",AN8)))))),\" \")","v":"LLCBB1G01_R             AT%I208.0      :BOOL; (*照明控制箱B1AL09-运行状态*)"},null,{"$f":"$B$2&\"\\\"&$B$2&AM8","v":"L01\\L01LCBB1G01_R"},{"$f":"J8","v":"照明控制箱B1AL09-运行状态"},{"$f":"10000+($B9*16*8+F8-1)","v":11664}]
[null,13,2,{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(DEC2BIN(B9),REPT(0,5))),4,1))","v":0},{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(DEC2BIN(B9),REPT(0,5))),4,1))","v":0},2,null,2,"C","照明控制箱B1AL09-自动状态",{"$nulls":16},"B1AL09",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL9,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL9,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":4},"照明控制箱","B1AL09","B1G01","自动状态","照明控制箱-自动状态",{"$f":"VLOOKUP(AH9,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ9&\"_\"&VLOOKUP(AK9,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"LCBB1G01_A"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM9&\" \"&\"AT%I\"&B9*16&\".1\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J9&\"*)\",\" \")","v":"LLCBB1G01_A AT%I208.1 :BOOL; (*照明控制箱B1AL09-自动状态*)"},"LLCBB1G01_A             AT%I208.1      :BOOL; (*照明控制箱B1AL09-自动状态*)",null,"L01\\L01LCBB1G01_A","照明控制箱B1AL09-自动状态",{"$f":"AS8+1","v":11665}]
[null,"kbs",3,{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(DEC2BIN(B9),REPT(0,5))),3,1))","v":1},{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(DEC2BIN(B9),REPT(0,5))),3,1))","v":1},3,null,3,"C","照明控制箱B1AL09-运行状态",{"$nulls":16},"B1AL09",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL10,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL10,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":4},"照明控制箱","B1AL09","B1G02","运行状态","照明控制箱-运行状态",{"$f":"VLOOKUP(AH10,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ10&\"_\"&VLOOKUP(AK10,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"LCBB1G02_R"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM10&\" \"&\"AT%I\"&B9*16&\".2\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J10&\"*)\",\" \")","v":"LLCBB1G02_R AT%I208.2 :BOOL; (*照明控制箱B1AL09-运行状态*)"},"LLCBB1G02_R             AT%I208.2      :BOOL; (*照明控制箱B1AL09-运行状态*)",null,"L01\\L01LCBB1G02_R","照明控制箱B1AL09-运行状态",11666]
[null,50,4,{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(DEC2BIN(B9),REPT(0,5))),2,1))","v":1},{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(DEC2BIN(B9),REPT(0,5))),2,1))","v":1},4,null,4,"C","照明控制箱B1AL09-自动状态",{"$nulls":16},"B1AL09",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL11,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL11,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":4},"照明控制箱","B1AL09","B1G02","自动状态","照明控制箱-自动状态",{"$f":"VLOOKUP(AH11,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ11&\"_\"&VLOOKUP(AK11,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"LCBB1G02_A"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM11&\" \"&\"AT%I\"&B9*16&\".3\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J11&\"*)\",\" \")","v":"LLCBB1G02_A AT%I208.3 :BOOL; (*照明控制箱B1AL09-自动状态*)"},"LLCBB1G02_A             AT%I208.3      :BOOL; (*照明控制箱B1AL09-自动状态*)",null,"L01\\L01LCBB1G02_A","照明控制箱B1AL09-自动状态",11667]
[null,"IOM 1601R",5,{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(DEC2BIN(B9),REPT(0,5))),1,1))","v":0},{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(DEC2BIN(B9),REPT(0,5))),1,1))","v":0},5,null,5,"C","照明控制箱B1AL09-运行状态",{"$nulls":16},"B1AL09",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL12,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL12,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":4},"照明控制箱","B1AL09","B1G03","运行状态","照明控制箱-运行状态",{"$f":"VLOOKUP(AH12,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ12&\"_\"&VLOOKUP(AK12,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"LCBB1G03_R"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM12&\" \"&\"AT%I\"&B9*16&\".4\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J12&\"*)\",\" \")","v":"LLCBB1G03_R AT%I208.4 :BOOL; (*照明控制箱B1AL09-运行状态*)"},"LLCBB1G03_R             AT%I208.4      :BOOL; (*照明控制箱B1AL09-运行状态*)",null,"L01\\L01LCBB1G03_R","照明控制箱B1AL09-运行状态",11668]
[null,null,6,{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(IF(B11=20,1,IF(B11=50,10,IF(B11=125,11,IF(B11=250,100,IF(B11=500,101,IF(B11=800,110,IF(B11=1000,111,0))))))),REPT(0,3))),3,1))","v":0},{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(IF(B11=20,1,IF(B11=50,10,IF(B11=125,11,IF(B11=250,100,IF(B11=500,101,IF(B11=800,110,IF(B11=1000,111,0))))))),REPT(0,3))),3,1))","v":0},6,null,6,"C","照明控制箱B1AL09-自动状态",{"$nulls":16},"B1AL09",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL13,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL13,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":4},"照明控制箱","B1AL09","B1G03","自动状态","照明控制箱-自动状态",{"$f":"VLOOKUP(AH13,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ13&\"_\"&VLOOKUP(AK13,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"LCBB1G03_A"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM13&\" \"&\"AT%I\"&B9*16&\".5\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J13&\"*)\",\" \")","v":"LLCBB1G03_A AT%I208.5 :BOOL; (*照明控制箱B1AL09-自动状态*)"},"LLCBB1G03_A             AT%I208.5      :BOOL; (*照明控制箱B1AL09-自动状态*)",null,"L01\\L01LCBB1G03_A","照明控制箱B1AL09-自动状态",11669]
[null,null,7,{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(IF(B11=20,1,IF(B11=50,10,IF(B11=125,11,IF(B11=250,100,IF(B11=500,101,IF(B11=800,110,IF(B11=1000,111,0))))))),REPT(0,3))),2,1))","v":1},{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(IF(B11=20,1,IF(B11=50,10,IF(B11=125,11,IF(B11=250,100,IF(B11=500,101,IF(B11=800,110,IF(B11=1000,111,0))))))),REPT(0,3))),2,1))","v":1},7,null,7,"C","照明控制箱B1AL09-运行状态",{"$nulls":16},"B1AL09",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL14,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL14,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":4},"照明控制箱","B1AL09","B1G04","运行状态","照明控制箱-运行状态",{"$f":"VLOOKUP(AH14,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ14&\"_\"&VLOOKUP(AK14,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"LCBB1G04_R"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM14&\" \"&\"AT%I\"&B9*16&\".6\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J14&\"*)\",\" \")","v":"LLCBB1G04_R AT%I208.6 :BOOL; (*照明控制箱B1AL09-运行状态*)"},"LLCBB1G04_R             AT%I208.6      :BOOL; (*照明控制箱B1AL09-运行状态*)",null,"L01\\L01LCBB1G04_R","照明控制箱B1AL09-运行状态",11670]
[null,null,8,{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(IF(B11=20,1,IF(B11=50,10,IF(B11=125,11,IF(B11=250,100,IF(B11=500,101,IF(B11=800,110,IF(B11=1000,111,0))))))),REPT(0,3))),1,1))","v":0},{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(IF(B11=20,1,IF(B11=50,10,IF(B11=125,11,IF(B11=250,100,IF(B11=500,101,IF(B11=800,110,IF(B11=1000,111,0))))))),REPT(0,3))),1,1))","v":0},8,null,8,"C","照明控制箱B1AL09-自动状态",{"$nulls":16},"B1AL09",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL15,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL15,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":4},"照明控制箱","B1AL09","B1G04","自动状态","照明控制箱-自动状态",{"$f":"VLOOKUP(AH15,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ15&\"_\"&VLOOKUP(AK15,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"LCBB1G04_A"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM15&\" \"&\"AT%I\"&B9*16&\".7\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J15&\"*)\",\" \")","v":"LLCBB1G04_A AT%I208.7 :BOOL; (*照明控制箱B1AL09-自动状态*)"},"LLCBB1G04_A             AT%I208.7      :BOOL; (*照明控制箱B1AL09-自动状态*)",null,"L01\\L01LCBB1G04_A","照明控制箱B1AL09-自动状态",11671]
[{"$nulls":5},9,null,9,"C","照明控制箱B1AL09-运行状态",{"$nulls":16},"B1AL09",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL16,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL16,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":4},"照明控制箱","B1AL09","B1G05","运行状态","照明控制箱-运行状态",{"$f":"VLOOKUP(AH16,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ16&\"_\"&VLOOKUP(AK16,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"LCBB1G05_R"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM16&\" \"&\"AT%I\"&B9*16+1&\".0\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J16&\"*)\",\" \")","v":"LLCBB1G05_R AT%I209.0 :BOOL; (*照明控制箱B1AL09-运行状态*)"},"LLCBB1G05_R             AT%I209.0      :BOOL; (*照明控制箱B1AL09-运行状态*)",null,"L01\\L01LCBB1G05_R","照明控制箱B1AL09-运行状态",11672]
[{"$nulls":5},10,null,10,"C","照明控制箱B1AL09-自动状态",{"$nulls":16},"B1AL09",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL17,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL17,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":4},"照明控制箱","B1AL09","B1G05","自动状态","照明控制箱-自动状态",{"$f":"VLOOKUP(AH17,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ17&\"_\"&VLOOKUP(AK17,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"LCBB1G05_A"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM17&\" \"&\"AT%I\"&B9*16+1&\".1\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J17&\"*)\",\" \")","v":"LLCBB1G05_A AT%I209.1 :BOOL; (*照明控制箱B1AL09-自动状态*)"},"LLCBB1G05_A             AT%I209.1      :BOOL; (*照明控制箱B1AL09-自动状态*)",null,"L01\\L01LCBB1G05_A","照明控制箱B1AL09-自动状态",11673]
[{"$nulls":5},11,null,11,"C","照明控制箱B1AL09-运行状态",{"$nulls":16},"B1AL09",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL18,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL18,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":4},"照明控制箱","B1AL09","B1G06","运行状态","照明控制箱-运行状态",{"$f":"VLOOKUP(AH18,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ18&\"_\"&VLOOKUP(AK18,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"LCBB1G06_R"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM18&\" \"&\"AT%I\"&B9*16+1&\".2\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J18&\"*)\",\" \")","v":"LLCBB1G06_R AT%I209.2 :BOOL; (*照明控制箱B1AL09-运行状态*)"},"LLCBB1G06_R             AT%I209.2      :BOOL; (*照明控制箱B1AL09-运行状态*)",null,"L01\\L01LCBB1G06_R","照明控制箱B1AL09-运行状态",11674]
[{"$nulls":5},12,null,12,"C","照明控制箱B1AL09-自动状态",{"$nulls":16},"B1AL09",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL19,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL19,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":4},"照明控制箱","B1AL09","B1G06","自动状态","照明控制箱-自动状态",{"$f":"VLOOKUP(AH19,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ19&\"_\"&VLOOKUP(AK19,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"LCBB1G06_A"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM19&\" \"&\"AT%I\"&B9*16+1&\".3\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J19&\"*)\",\" \")","v":"LLCBB1G06_A AT%I209.3 :BOOL; (*照明控制箱B1AL09-自动状态*)"},"LLCBB1G06_A             AT%I209.3      :BOOL; (*照明控制箱B1AL09-自动状态*)",null,"L01\\L01LCBB1G06_A","照明控制箱B1AL09-自动状态",11675]
[{"$nulls":5},13,null,13,"C","照明控制箱B1AL09-运行状态",{"$nulls":16},"B1AL09",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL20,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL20,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":4},"照明控制箱","B1AL09","B1G07","运行状态","照明控制箱-运行状态",{"$f":"VLOOKUP(AH20,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ20&\"_\"&VLOOKUP(AK20,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"LCBB1G07_R"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM20&\" \"&\"AT%I\"&B9*16+1&\".4\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J20&\"*)\",\" \")","v":"LLCBB1G07_R AT%I209.4 :BOOL; (*照明控制箱B1AL09-运行状态*)"},"LLCBB1G07_R             AT%I209.4      :BOOL; (*照明控制箱B1AL09-运行状态*)",null,"L01\\L01LCBB1G07_R","照明控制箱B1AL09-运行状态",11676]
[{"$nulls":5},14,null,14,"C","照明控制箱B1AL09-自动状态",{"$nulls":16},"B1AL09",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL21,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL21,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":4},"照明控制箱","B1AL09","B1G07","自动状态","照明控制箱-自动状态",{"$f":"VLOOKUP(AH21,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ21&\"_\"&VLOOKUP(AK21,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"LCBB1G07_A"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM21&\" \"&\"AT%I\"&B9*16+1&\".5\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J21&\"*)\",\" \")","v":"LLCBB1G07_A AT%I209.5 :BOOL; (*照明控制箱B1AL09-自动状态*)"},"LLCBB1G07_A             AT%I209.5      :BOOL; (*照明控制箱B1AL09-自动状态*)",null,"L01\\L01LCBB1G07_A","照明控制箱B1AL09-自动状态",11677]
[{"$nulls":5},15,null,15,"C","照明控制箱B1AL09-运行状态",{"$nulls":16},"B1AL09",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL22,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL22,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":4},"照明控制箱","B1AL09","B1G08","运行状态","照明控制箱-运行状态",{"$f":"VLOOKUP(AH22,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ22&\"_\"&VLOOKUP(AK22,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"LCBB1G08_R"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM22&\" \"&\"AT%I\"&B9*16+1&\".6\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J22&\"*)\",\" \")","v":"LLCBB1G08_R AT%I209.6 :BOOL; (*照明控制箱B1AL09-运行状态*)"},"LLCBB1G08_R             AT%I209.6      :BOOL; (*照明控制箱B1AL09-运行状态*)",null,"L01\\L01LCBB1G08_R","照明控制箱B1AL09-运行状态",11678]
[".",{"$nulls":4},16,null,16,"C","照明控制箱B1AL09-自动状态",{"$nulls":16},"B1AL09",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL23,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL23,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":4},"照明控制箱","B1AL09","B1G08","自动状态","照明控制箱-自动状态",{"$f":"VLOOKUP(AH23,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ23&\"_\"&VLOOKUP(AK23,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"LCBB1G08_A"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM23&\" \"&\"AT%I\"&B9*16+1&\".7\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J23&\"*)\",\" \")","v":"LLCBB1G08_A AT%I209.7 :BOOL; (*照明控制箱B1AL09-自动状态*)"},"LLCBB1G08_A             AT%I209.7      :BOOL; (*照明控制箱B1AL09-自动状态*)",null,"L01\\L01LCBB1G08_A","照明控制箱B1AL09-自动状态",11679]
[null,"IOM.1601R D7",{"$nulls":38},{"$f":"\"(* \"&B29&\"地址: \"&B26&\" *)\"","v":"(* IOM 1601R地址: 14 *)"}]
[null,"addr",1,{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(DEC2BIN(B26),REPT(0,5))),5,1))","v":0},{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(DEC2BIN(B26),REPT(0,5))),5,1))","v":0},1,null,1,"C",{"$f":"AH25&AA25&\"-\"&AK25","v":"照明控制箱B1AL09-运行状态"},{"$nulls":16},{"$f":"IF(AI25=\"\",\"\",AI25)","v":"B1AL09"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL25,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL25,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":4},"照明控制箱","B1AL09","B1G09","运行状态",{"$f":"AH25&\"-\"&AK25","v":"照明控制箱-运行状态"},{"$f":"VLOOKUP(AH25,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ25&\"_\"&VLOOKUP(AK25,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"LCBB1G09_R"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM25&\" \"&\"AT%I\"&B26*16&\".0\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J25&\"*)\",\" \")","v":"LLCBB1G09_R AT%I224.0 :BOOL; (*照明控制箱B1AL09-运行状态*)"},{"$f":"IFERROR(REPLACE(REPLACE(AN25,SEARCH(\"AT%\",AN25),,REPT(\" \",25-SEARCH(\"AT%\",AN25))),SEARCH(\":\",REPLACE(AN25,SEARCH(\"AT%\",AN25),,REPT(\" \",25-SEARCH(\"AT%\",AN25)))),,REPT(\" \",40-SEARCH(\":\",REPLACE(AN25,SEARCH(\"AT%\",AN25),,REPT(\" \",25-SEARCH(\"AT%\",AN25)))))),\" \")","v":"LLCBB1G09_R             AT%I224.0      :BOOL; (*照明控制箱B1AL09-运行状态*)"},null,{"$f":"$B$2&\"\\\"&$B$2&AM25","v":"L01\\L01LCBB1G09_R"},{"$f":"J25","v":"照明控制箱B1AL09-运行状态"},{"$f":"10000+($B26*16*8+F25-1)","v":11792}]
[null,14,2,{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(DEC2BIN(B26),REPT(0,5))),4,1))","v":1},{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(DEC2BIN(B26),REPT(0,5))),4,1))","v":1},2,null,2,"C","照明控制箱B1AL09-自动状态",{"$nulls":16},"B1AL09",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL26,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL26,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":4},"照明控制箱","B1AL09","B1G09","自动状态","照明控制箱-自动状态",{"$f":"VLOOKUP(AH26,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ26&\"_\"&VLOOKUP(AK26,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"LCBB1G09_A"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM26&\" \"&\"AT%I\"&B26*16&\".1\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J26&\"*)\",\" \")","v":"LLCBB1G09_A AT%I224.1 :BOOL; (*照明控制箱B1AL09-自动状态*)"},"LLCBB1G09_A             AT%I224.1      :BOOL; (*照明控制箱B1AL09-自动状态*)",null,"L01\\L01LCBB1G09_A","照明控制箱B1AL09-自动状态",{"$f":"AS25+1","v":11793}]
[null,"kbs",3,{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(DEC2BIN(B26),REPT(0,5))),3,1))","v":1},{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(DEC2BIN(B26),REPT(0,5))),3,1))","v":1},3,null,3,"C","照明控制箱B1AL09-运行状态",{"$nulls":16},"B1AL09",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL27,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL27,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":4},"照明控制箱","B1AL09","B1G10","运行状态","照明控制箱-运行状态",{"$f":"VLOOKUP(AH27,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ27&\"_\"&VLOOKUP(AK27,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"LCBB1G10_R"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM27&\" \"&\"AT%I\"&B26*16&\".2\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J27&\"*)\",\" \")","v":"LLCBB1G10_R AT%I224.2 :BOOL; (*照明控制箱B1AL09-运行状态*)"},"LLCBB1G10_R             AT%I224.2      :BOOL; (*照明控制箱B1AL09-运行状态*)",null,"L01\\L01LCBB1G10_R","照明控制箱B1AL09-运行状态",11794]
[null,50,4,{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(DEC2BIN(B26),REPT(0,5))),2,1))","v":1},{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(DEC2BIN(B26),REPT(0,5))),2,1))","v":1},4,null,4,"C","照明控制箱B1AL09-自动状态",{"$nulls":16},"B1AL09",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL28,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL28,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":4},"照明控制箱","B1AL09","B1G10","自动状态","照明控制箱-自动状态",{"$f":"VLOOKUP(AH28,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ28&\"_\"&VLOOKUP(AK28,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"LCBB1G10_A"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM28&\" \"&\"AT%I\"&B26*16&\".3\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J28&\"*)\",\" \")","v":"LLCBB1G10_A AT%I224.3 :BOOL; (*照明控制箱B1AL09-自动状态*)"},"LLCBB1G10_A             AT%I224.3      :BOOL; (*照明控制箱B1AL09-自动状态*)",null,"L01\\L01LCBB1G10_A","照明控制箱B1AL09-自动状态",11795]
[null,"IOM 1601R",5,{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(DEC2BIN(B26),REPT(0,5))),1,1))","v":0},{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(DEC2BIN(B26),REPT(0,5))),1,1))","v":0},5,null,5,"C","照明控制箱B1AL09-运行状态",{"$nulls":16},"B1AL09",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL29,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL29,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":4},"照明控制箱","B1AL09","B1G11","运行状态","照明控制箱-运行状态",{"$f":"VLOOKUP(AH29,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ29&\"_\"&VLOOKUP(AK29,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"LCBB1G11_R"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM29&\" \"&\"AT%I\"&B26*16&\".4\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J29&\"*)\",\" \")","v":"LLCBB1G11_R AT%I224.4 :BOOL; (*照明控制箱B1AL09-运行状态*)"},"LLCBB1G11_R             AT%I224.4      :BOOL; (*照明控制箱B1AL09-运行状态*)",null,"L01\\L01LCBB1G11_R","照明控制箱B1AL09-运行状态",11796]
[null,null,6,{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(IF(B28=20,1,IF(B28=50,10,IF(B28=125,11,IF(B28=250,100,IF(B28=500,101,IF(B28=800,110,IF(B28=1000,111,0))))))),REPT(0,3))),3,1))","v":0},{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(IF(B28=20,1,IF(B28=50,10,IF(B28=125,11,IF(B28=250,100,IF(B28=500,101,IF(B28=800,110,IF(B28=1000,111,0))))))),REPT(0,3))),3,1))","v":0},6,null,6,"C","照明控制箱B1AL09-自动状态",{"$nulls":16},"B1AL09",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL30,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL30,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":4},"照明控制箱","B1AL09","B1G11","自动状态","照明控制箱-自动状态",{"$f":"VLOOKUP(AH30,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ30&\"_\"&VLOOKUP(AK30,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"LCBB1G11_A"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM30&\" \"&\"AT%I\"&B26*16&\".5\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J30&\"*)\",\" \")","v":"LLCBB1G11_A AT%I224.5 :BOOL; (*照明控制箱B1AL09-自动状态*)"},"LLCBB1G11_A             AT%I224.5      :BOOL; (*照明控制箱B1AL09-自动状态*)",null,"L01\\L01LCBB1G11_A","照明控制箱B1AL09-自动状态",11797]
[null,null,7,{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(IF(B28=20,1,IF(B28=50,10,IF(B28=125,11,IF(B28=250,100,IF(B28=500,101,IF(B28=800,110,IF(B28=1000,111,0))))))),REPT(0,3))),2,1))","v":1},{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(IF(B28=20,1,IF(B28=50,10,IF(B28=125,11,IF(B28=250,100,IF(B28=500,101,IF(B28=800,110,IF(B28=1000,111,0))))))),REPT(0,3))),2,1))","v":1},7,null,7,"C","照明控制箱B1AL14-运行状态",{"$nulls":16},"B1AL14",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL31,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL31,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":4},"照明控制箱","B1AL14","B1G12","运行状态","照明控制箱-运行状态",{"$f":"VLOOKUP(AH31,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ31&\"_\"&VLOOKUP(AK31,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"LCBB1G12_R"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM31&\" \"&\"AT%I\"&B26*16&\".6\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J31&\"*)\",\" \")","v":"LLCBB1G12_R AT%I224.6 :BOOL; (*照明控制箱B1AL14-运行状态*)"},"LLCBB1G12_R             AT%I224.6      :BOOL; (*照明控制箱B1AL14-运行状态*)",null,"L01\\L01LCBB1G12_R","照明控制箱B1AL14-运行状态",11798]
[null,null,8,{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(IF(B28=20,1,IF(B28=50,10,IF(B28=125,11,IF(B28=250,100,IF(B28=500,101,IF(B28=800,110,IF(B28=1000,111,0))))))),REPT(0,3))),1,1))","v":0},{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(IF(B28=20,1,IF(B28=50,10,IF(B28=125,11,IF(B28=250,100,IF(B28=500,101,IF(B28=800,110,IF(B28=1000,111,0))))))),REPT(0,3))),1,1))","v":0},8,null,8,"C","照明控制箱B1AL14-自动状态",{"$nulls":16},"B1AL14",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL32,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL32,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":4},"照明控制箱","B1AL14","B1G12","自动状态","照明控制箱-自动状态",{"$f":"VLOOKUP(AH32,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ32&\"_\"&VLOOKUP(AK32,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"LCBB1G12_A"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM32&\" \"&\"AT%I\"&B26*16&\".7\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J32&\"*)\",\" \")","v":"LLCBB1G12_A AT%I224.7 :BOOL; (*照明控制箱B1AL14-自动状态*)"},"LLCBB1G12_A             AT%I224.7      :BOOL; (*照明控制箱B1AL14-自动状态*)",null,"L01\\L01LCBB1G12_A","照明控制箱B1AL14-自动状态",11799]
[{"$nulls":5},9,null,9,"C","照明控制箱B1AL14-运行状态",{"$nulls":16},"B1AL14",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL33,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL33,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":4},"照明控制箱","B1AL14","B1G13","运行状态","照明控制箱-运行状态",{"$f":"VLOOKUP(AH33,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ33&\"_\"&VLOOKUP(AK33,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"LCBB1G13_R"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM33&\" \"&\"AT%I\"&B26*16+1&\".0\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J33&\"*)\",\" \")","v":"LLCBB1G13_R AT%I225.0 :BOOL; (*照明控制箱B1AL14-运行状态*)"},"LLCBB1G13_R             AT%I225.0      :BOOL; (*照明控制箱B1AL14-运行状态*)",null,"L01\\L01LCBB1G13_R","照明控制箱B1AL14-运行状态",11800]
[{"$nulls":5},10,null,10,"C","照明控制箱B1AL14-自动状态",{"$nulls":16},"B1AL14",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL34,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL34,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":4},"照明控制箱","B1AL14","B1G13","自动状态","照明控制箱-自动状态",{"$f":"VLOOKUP(AH34,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ34&\"_\"&VLOOKUP(AK34,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"LCBB1G13_A"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM34&\" \"&\"AT%I\"&B26*16+1&\".1\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J34&\"*)\",\" \")","v":"LLCBB1G13_A AT%I225.1 :BOOL; (*照明控制箱B1AL14-自动状态*)"},"LLCBB1G13_A             AT%I225.1      :BOOL; (*照明控制箱B1AL14-自动状态*)",null,"L01\\L01LCBB1G13_A","照明控制箱B1AL14-自动状态",11801]
[{"$nulls":5},11,null,11,"C","照明控制箱B1AL14-运行状态",{"$nulls":16},"B1AL14",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL35,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL35,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":4},"照明控制箱","B1AL14","B1G14","运行状态","照明控制箱-运行状态",{"$f":"VLOOKUP(AH35,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ35&\"_\"&VLOOKUP(AK35,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"LCBB1G14_R"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM35&\" \"&\"AT%I\"&B26*16+1&\".2\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J35&\"*)\",\" \")","v":"LLCBB1G14_R AT%I225.2 :BOOL; (*照明控制箱B1AL14-运行状态*)"},"LLCBB1G14_R             AT%I225.2      :BOOL; (*照明控制箱B1AL14-运行状态*)",null,"L01\\L01LCBB1G14_R","照明控制箱B1AL14-运行状态",11802]
[{"$nulls":5},12,null,12,"C","照明控制箱B1AL14-自动状态",{"$nulls":16},"B1AL14",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL36,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL36,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":4},"照明控制箱","B1AL14","B1G14","自动状态","照明控制箱-自动状态",{"$f":"VLOOKUP(AH36,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ36&\"_\"&VLOOKUP(AK36,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"LCBB1G14_A"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM36&\" \"&\"AT%I\"&B26*16+1&\".3\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J36&\"*)\",\" \")","v":"LLCBB1G14_A AT%I225.3 :BOOL; (*照明控制箱B1AL14-自动状态*)"},"LLCBB1G14_A             AT%I225.3      :BOOL; (*照明控制箱B1AL14-自动状态*)",null,"L01\\L01LCBB1G14_A","照明控制箱B1AL14-自动状态",11803]
[{"$nulls":5},13,null,13,"C","照明控制箱B1AL14-运行状态",{"$nulls":16},"B1AL14",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL37,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL37,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":4},"照明控制箱","B1AL14","B1G15","运行状态","照明控制箱-运行状态",{"$f":"VLOOKUP(AH37,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ37&\"_\"&VLOOKUP(AK37,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"LCBB1G15_R"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM37&\" \"&\"AT%I\"&B26*16+1&\".4\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J37&\"*)\",\" \")","v":"LLCBB1G15_R AT%I225.4 :BOOL; (*照明控制箱B1AL14-运行状态*)"},"LLCBB1G15_R             AT%I225.4      :BOOL; (*照明控制箱B1AL14-运行状态*)",null,"L01\\L01LCBB1G15_R","照明控制箱B1AL14-运行状态",11804]
[{"$nulls":5},14,null,14,"C","照明控制箱B1AL14-自动状态",{"$nulls":16},"B1AL14",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL38,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL38,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":4},"照明控制箱","B1AL14","B1G15","自动状态","照明控制箱-自动状态",{"$f":"VLOOKUP(AH38,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ38&\"_\"&VLOOKUP(AK38,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"LCBB1G15_A"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM38&\" \"&\"AT%I\"&B26*16+1&\".5\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J38&\"*)\",\" \")","v":"LLCBB1G15_A AT%I225.5 :BOOL; (*照明控制箱B1AL14-自动状态*)"},"LLCBB1G15_A             AT%I225.5      :BOOL; (*照明控制箱B1AL14-自动状态*)",null,"L01\\L01LCBB1G15_A","照明控制箱B1AL14-自动状态",11805]
[{"$nulls":5},15,null,15,"C","照明控制箱B1AL14-运行状态",{"$nulls":16},"B1AL14",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL39,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL39,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":4},"照明控制箱","B1AL14","B1G16","运行状态","照明控制箱-运行状态",{"$f":"VLOOKUP(AH39,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ39&\"_\"&VLOOKUP(AK39,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"LCBB1G16_R"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM39&\" \"&\"AT%I\"&B26*16+1&\".6\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J39&\"*)\",\" \")","v":"LLCBB1G16_R AT%I225.6 :BOOL; (*照明控制箱B1AL14-运行状态*)"},"LLCBB1G16_R             AT%I225.6      :BOOL; (*照明控制箱B1AL14-运行状态*)",null,"L01\\L01LCBB1G16_R","照明控制箱B1AL14-运行状态",11806]
[".",{"$nulls":4},16,null,16,"C","照明控制箱B1AL14-自动状态",{"$nulls":16},"B1AL14",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL40,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL40,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":4},"照明控制箱","B1AL14","B1G16","自动状态","照明控制箱-自动状态",{"$f":"VLOOKUP(AH40,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ40&\"_\"&VLOOKUP(AK40,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"LCBB1G16_A"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM40&\" \"&\"AT%I\"&B26*16+1&\".7\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J40&\"*)\",\" \")","v":"LLCBB1G16_A AT%I225.7 :BOOL; (*照明控制箱B1AL14-自动状态*)"},"LLCBB1G16_A             AT%I225.7      :BOOL; (*照明控制箱B1AL14-自动状态*)",null,"L01\\L01LCBB1G16_A","照明控制箱B1AL14-自动状态",11807]
[null,"IOM.1601R D7",{"$nulls":38},{"$f":"\"(* \"&B46&\"地址: \"&B43&\" *)\"","v":"(* IOM 1601R地址: 15 *)"}]
[null,"addr",1,{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(DEC2BIN(B43),REPT(0,5))),5,1))","v":1},{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(DEC2BIN(B43),REPT(0,5))),5,1))","v":1},1,null,1,"C",{"$f":"AH42&AA42&\"-\"&AK42","v":"照明控制箱B1AL14-运行状态"},{"$nulls":16},{"$f":"IF(AI42=\"\",\"\",AI42)","v":"B1AL14"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL42,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL42,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":4},"照明控制箱","B1AL14","B1G17","运行状态",{"$f":"AH42&\"-\"&AK42","v":"照明控制箱-运行状态"},{"$f":"VLOOKUP(AH42,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ42&\"_\"&VLOOKUP(AK42,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"LCBB1G17_R"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM42&\" \"&\"AT%I\"&B43*16&\".0\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J42&\"*)\",\" \")","v":"LLCBB1G17_R AT%I240.0 :BOOL; (*照明控制箱B1AL14-运行状态*)"},{"$f":"IFERROR(REPLACE(REPLACE(AN42,SEARCH(\"AT%\",AN42),,REPT(\" \",25-SEARCH(\"AT%\",AN42))),SEARCH(\":\",REPLACE(AN42,SEARCH(\"AT%\",AN42),,REPT(\" \",25-SEARCH(\"AT%\",AN42)))),,REPT(\" \",40-SEARCH(\":\",REPLACE(AN42,SEARCH(\"AT%\",AN42),,REPT(\" \",25-SEARCH(\"AT%\",AN42)))))),\" \")","v":"LLCBB1G17_R             AT%I240.0      :BOOL; (*照明控制箱B1AL14-运行状态*)"},null,{"$f":"$B$2&\"\\\"&$B$2&AM42","v":"L01\\L01LCBB1G17_R"},{"$f":"J42","v":"照明控制箱B1AL14-运行状态"},{"$f":"10000+($B43*16*8+F42-1)","v":11920}]
[null,15,2,{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(DEC2BIN(B43),REPT(0,5))),4,1))","v":1},{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(DEC2BIN(B43),REPT(0,5))),4,1))","v":1},2,null,2,"C","照明控制箱B1AL14-自动状态",{"$nulls":16},"B1AL14",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL43,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL43,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":4},"照明控制箱","B1AL14","B1G17","自动状态","照明控制箱-自动状态",{"$f":"VLOOKUP(AH43,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ43&\"_\"&VLOOKUP(AK43,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"LCBB1G17_A"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM43&\" \"&\"AT%I\"&B43*16&\".1\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J43&\"*)\",\" \")","v":"LLCBB1G17_A AT%I240.1 :BOOL; (*照明控制箱B1AL14-自动状态*)"},"LLCBB1G17_A             AT%I240.1      :BOOL; (*照明控制箱B1AL14-自动状态*)",null,"L01\\L01LCBB1G17_A","照明控制箱B1AL14-自动状态",{"$f":"AS42+1","v":11921}]
[null,"kbs",3,{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(DEC2BIN(B43),REPT(0,5))),3,1))","v":1},{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(DEC2BIN(B43),REPT(0,5))),3,1))","v":1},3,null,3,"C","照明控制箱B1AL14-运行状态",{"$nulls":16},"B1AL14",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL44,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL44,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":4},"照明控制箱","B1AL14","B1G18","运行状态","照明控制箱-运行状态",{"$f":"VLOOKUP(AH44,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ44&\"_\"&VLOOKUP(AK44,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"LCBB1G18_R"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM44&\" \"&\"AT%I\"&B43*16&\".2\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J44&\"*)\",\" \")","v":"LLCBB1G18_R AT%I240.2 :BOOL; (*照明控制箱B1AL14-运行状态*)"},"LLCBB1G18_R             AT%I240.2      :BOOL; (*照明控制箱B1AL14-运行状态*)",null,"L01\\L01LCBB1G18_R","照明控制箱B1AL14-运行状态",11922]
[null,50,4,{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(DEC2BIN(B43),REPT(0,5))),2,1))","v":1},{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(DEC2BIN(B43),REPT(0,5))),2,1))","v":1},4,null,4,"C","照明控制箱B1AL14-自动状态",{"$nulls":16},"B1AL14",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL45,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL45,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":4},"照明控制箱","B1AL14","B1G18","自动状态","照明控制箱-自动状态",{"$f":"VLOOKUP(AH45,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ45&\"_\"&VLOOKUP(AK45,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"LCBB1G18_A"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM45&\" \"&\"AT%I\"&B43*16&\".3\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J45&\"*)\",\" \")","v":"LLCBB1G18_A AT%I240.3 :BOOL; (*照明控制箱B1AL14-自动状态*)"},"LLCBB1G18_A             AT%I240.3      :BOOL; (*照明控制箱B1AL14-自动状态*)",null,"L01\\L01LCBB1G18_A","照明控制箱B1AL14-自动状态",11923]
[null,"IOM 1601R",5,{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(DEC2BIN(B43),REPT(0,5))),1,1))","v":0},{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(DEC2BIN(B43),REPT(0,5))),1,1))","v":0},5,null,5,"C","照明控制箱B1AL14-运行状态",{"$nulls":16},"B1AL14",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL46,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL46,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":4},"照明控制箱","B1AL14","B1G19","运行状态","照明控制箱-运行状态",{"$f":"VLOOKUP(AH46,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ46&\"_\"&VLOOKUP(AK46,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"LCBB1G19_R"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM46&\" \"&\"AT%I\"&B43*16&\".4\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J46&\"*)\",\" \")","v":"LLCBB1G19_R AT%I240.4 :BOOL; (*照明控制箱B1AL14-运行状态*)"},"LLCBB1G19_R             AT%I240.4      :BOOL; (*照明控制箱B1AL14-运行状态*)",null,"L01\\L01LCBB1G19_R","照明控制箱B1AL14-运行状态",11924]
[null,null,6,{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(IF(B45=20,1,IF(B45=50,10,IF(B45=125,11,IF(B45=250,100,IF(B45=500,101,IF(B45=800,110,IF(B45=1000,111,0))))))),REPT(0,3))),3,1))","v":0},{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(IF(B45=20,1,IF(B45=50,10,IF(B45=125,11,IF(B45=250,100,IF(B45=500,101,IF(B45=800,110,IF(B45=1000,111,0))))))),REPT(0,3))),3,1))","v":0},6,null,6,"C","照明控制箱B1AL14-自动状态",{"$nulls":16},"B1AL14",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL47,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL47,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":4},"照明控制箱","B1AL14","B1G19","自动状态","照明控制箱-自动状态",{"$f":"VLOOKUP(AH47,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ47&\"_\"&VLOOKUP(AK47,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"LCBB1G19_A"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM47&\" \"&\"AT%I\"&B43*16&\".5\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J47&\"*)\",\" \")","v":"LLCBB1G19_A AT%I240.5 :BOOL; (*照明控制箱B1AL14-自动状态*)"},"LLCBB1G19_A             AT%I240.5      :BOOL; (*照明控制箱B1AL14-自动状态*)",null,"L01\\L01LCBB1G19_A","照明控制箱B1AL14-自动状态",11925]
[null,null,7,{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(IF(B45=20,1,IF(B45=50,10,IF(B45=125,11,IF(B45=250,100,IF(B45=500,101,IF(B45=800,110,IF(B45=1000,111,0))))))),REPT(0,3))),2,1))","v":1},{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(IF(B45=20,1,IF(B45=50,10,IF(B45=125,11,IF(B45=250,100,IF(B45=500,101,IF(B45=800,110,IF(B45=1000,111,0))))))),REPT(0,3))),2,1))","v":1},7,null,7,"C","照明控制箱B1AL14-运行状态",{"$nulls":16},"B1AL14",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL48,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL48,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":4},"照明控制箱","B1AL14","B1G20","运行状态","照明控制箱-运行状态",{"$f":"VLOOKUP(AH48,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ48&\"_\"&VLOOKUP(AK48,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"LCBB1G20_R"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM48&\" \"&\"AT%I\"&B43*16&\".6\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J48&\"*)\",\" \")","v":"LLCBB1G20_R AT%I240.6 :BOOL; (*照明控制箱B1AL14-运行状态*)"},"LLCBB1G20_R             AT%I240.6      :BOOL; (*照明控制箱B1AL14-运行状态*)",null,"L01\\L01LCBB1G20_R","照明控制箱B1AL14-运行状态",11926]
[null,null,8,{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(IF(B45=20,1,IF(B45=50,10,IF(B45=125,11,IF(B45=250,100,IF(B45=500,101,IF(B45=800,110,IF(B45=1000,111,0))))))),REPT(0,3))),1,1))","v":0},{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(IF(B45=20,1,IF(B45=50,10,IF(B45=125,11,IF(B45=250,100,IF(B45=500,101,IF(B45=800,110,IF(B45=1000,111,0))))))),REPT(0,3))),1,1))","v":0},8,null,8,"C","照明控制箱B1AL14-自动状态",{"$nulls":16},"B1AL14",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL49,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL49,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":4},"照明控制箱","B1AL14","B1G20","自动状态","照明控制箱-自动状态",{"$f":"VLOOKUP(AH49,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ49&\"_\"&VLOOKUP(AK49,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"LCBB1G20_A"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM49&\" \"&\"AT%I\"&B43*16&\".7\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J49&\"*)\",\" \")","v":"LLCBB1G20_A AT%I240.7 :BOOL; (*照明控制箱B1AL14-自动状态*)"},"LLCBB1G20_A             AT%I240.7      :BOOL; (*照明控制箱B1AL14-自动状态*)",null,"L01\\L01LCBB1G20_A","照明控制箱B1AL14-自动状态",11927]
[{"$nulls":5},9,null,9,"C","照明控制箱WJ-1AL(JG)1-运行状态",{"$nulls":16},"WJ-1AL(JG)1",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL50,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL50,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":4},"照明控制箱","WJ-1AL(JG)1","B1G21","运行状态","照明控制箱-运行状态",{"$f":"VLOOKUP(AH50,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ50&\"_\"&VLOOKUP(AK50,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"LCBB1G21_R"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM50&\" \"&\"AT%I\"&B43*16+1&\".0\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J50&\"*)\",\" \")","v":"LLCBB1G21_R AT%I241.0 :BOOL; (*照明控制箱WJ-1AL(JG)1-运行状态*)"},"LLCBB1G21_R             AT%I241.0      :BOOL; (*照明控制箱WJ-1AL(JG)1-运行状态*)",null,"L01\\L01LCBB1G21_R","照明控制箱WJ-1AL(JG)1-运行状态",11928]
[{"$nulls":5},10,null,10,"C","照明控制箱WJ-1AL(JG)1-自动状态",{"$nulls":16},"WJ-1AL(JG)1",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL51,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL51,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":4},"照明控制箱","WJ-1AL(JG)1","B1G21","自动状态","照明控制箱-自动状态",{"$f":"VLOOKUP(AH51,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ51&\"_\"&VLOOKUP(AK51,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"LCBB1G21_A"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM51&\" \"&\"AT%I\"&B43*16+1&\".1\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J51&\"*)\",\" \")","v":"LLCBB1G21_A AT%I241.1 :BOOL; (*照明控制箱WJ-1AL(JG)1-自动状态*)"},"LLCBB1G21_A             AT%I241.1      :BOOL; (*照明控制箱WJ-1AL(JG)1-自动状态*)",null,"L01\\L01LCBB1G21_A","照明控制箱WJ-1AL(JG)1-自动状态",11929]
[{"$nulls":5},11,null,11,"C","照明控制箱WJ-1AL(JG)1-运行状态",{"$nulls":16},"WJ-1AL(JG)1",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL52,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL52,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":4},"照明控制箱","WJ-1AL(JG)1","B1G22","运行状态","照明控制箱-运行状态",{"$f":"VLOOKUP(AH52,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ52&\"_\"&VLOOKUP(AK52,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"LCBB1G22_R"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM52&\" \"&\"AT%I\"&B43*16+1&\".2\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J52&\"*)\",\" \")","v":"LLCBB1G22_R AT%I241.2 :BOOL; (*照明控制箱WJ-1AL(JG)1-运行状态*)"},"LLCBB1G22_R             AT%I241.2      :BOOL; (*照明控制箱WJ-1AL(JG)1-运行状态*)",null,"L01\\L01LCBB1G22_R","照明控制箱WJ-1AL(JG)1-运行状态",11930]
[{"$nulls":5},12,null,12,"C","照明控制箱WJ-1AL(JG)1-自动状态",{"$nulls":16},"WJ-1AL(JG)1",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL53,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL53,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":4},"照明控制箱","WJ-1AL(JG)1","B1G22","自动状态","照明控制箱-自动状态",{"$f":"VLOOKUP(AH53,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ53&\"_\"&VLOOKUP(AK53,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"LCBB1G22_A"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM53&\" \"&\"AT%I\"&B43*16+1&\".3\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J53&\"*)\",\" \")","v":"LLCBB1G22_A AT%I241.3 :BOOL; (*照明控制箱WJ-1AL(JG)1-自动状态*)"},"LLCBB1G22_A             AT%I241.3      :BOOL; (*照明控制箱WJ-1AL(JG)1-自动状态*)",null,"L01\\L01LCBB1G22_A","照明控制箱WJ-1AL(JG)1-自动状态",11931]
[{"$nulls":5},13,null,13,"C","照明控制箱WJ-1AL(JG)1-运行状态",{"$nulls":16},"WJ-1AL(JG)1",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL54,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL54,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":4},"照明控制箱","WJ-1AL(JG)1","B1G23","运行状态","照明控制箱-运行状态",{"$f":"VLOOKUP(AH54,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ54&\"_\"&VLOOKUP(AK54,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"LCBB1G23_R"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM54&\" \"&\"AT%I\"&B43*16+1&\".4\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J54&\"*)\",\" \")","v":"LLCBB1G23_R AT%I241.4 :BOOL; (*照明控制箱WJ-1AL(JG)1-运行状态*)"},"LLCBB1G23_R             AT%I241.4      :BOOL; (*照明控制箱WJ-1AL(JG)1-运行状态*)",null,"L01\\L01LCBB1G23_R","照明控制箱WJ-1AL(JG)1-运行状态",11932]
[{"$nulls":5},14,null,14,"C","照明控制箱WJ-1AL(JG)1-自动状态",{"$nulls":16},"WJ-1AL(JG)1",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL55,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL55,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":4},"照明控制箱","WJ-1AL(JG)1","B1G23","自动状态","照明控制箱-自动状态",{"$f":"VLOOKUP(AH55,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ55&\"_\"&VLOOKUP(AK55,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"LCBB1G23_A"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM55&\" \"&\"AT%I\"&B43*16+1&\".5\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J55&\"*)\",\" \")","v":"LLCBB1G23_A AT%I241.5 :BOOL; (*照明控制箱WJ-1AL(JG)1-自动状态*)"},"LLCBB1G23_A             AT%I241.5      :BOOL; (*照明控制箱WJ-1AL(JG)1-自动状态*)",null,"L01\\L01LCBB1G23_A","照明控制箱WJ-1AL(JG)1-自动状态",11933]
[{"$nulls":5},15,null,15,"C","照明控制箱WJ-1AL(JG)1-运行状态",{"$nulls":16},"WJ-1AL(JG)1",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL56,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL56,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":4},"照明控制箱","WJ-1AL(JG)1","B1G24","运行状态","照明控制箱-运行状态",{"$f":"VLOOKUP(AH56,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ56&\"_\"&VLOOKUP(AK56,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"LCBB1G24_R"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM56&\" \"&\"AT%I\"&B43*16+1&\".6\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J56&\"*)\",\" \")","v":"LLCBB1G24_R AT%I241.6 :BOOL; (*照明控制箱WJ-1AL(JG)1-运行状态*)"},"LLCBB1G24_R             AT%I241.6      :BOOL; (*照明控制箱WJ-1AL(JG)1-运行状态*)",null,"L01\\L01LCBB1G24_R","照明控制箱WJ-1AL(JG)1-运行状态",11934]
[".",{"$nulls":4},16,null,16,"C","照明控制箱WJ-1AL(JG)1-自动状态",{"$nulls":16},"WJ-1AL(JG)1",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL57,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL57,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":4},"照明控制箱","WJ-1AL(JG)1","B1G24","自动状态","照明控制箱-自动状态",{"$f":"VLOOKUP(AH57,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ57&\"_\"&VLOOKUP(AK57,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"LCBB1G24_A"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM57&\" \"&\"AT%I\"&B43*16+1&\".7\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J57&\"*)\",\" \")","v":"LLCBB1G24_A AT%I241.7 :BOOL; (*照明控制箱WJ-1AL(JG)1-自动状态*)"},"LLCBB1G24_A             AT%I241.7      :BOOL; (*照明控制箱WJ-1AL(JG)1-自动状态*)",null,"L01\\L01LCBB1G24_A","照明控制箱WJ-1AL(JG)1-自动状态",11935]
[null,"IOM.1601R D7",{"$nulls":38},{"$f":"\"(* \"&B63&\"地址: \"&B60&\" *)\"","v":"(* IOM 1601R地址: 16 *)"}]
[null,"addr",1,{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(DEC2BIN(B60),REPT(0,5))),5,1))","v":0},{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(DEC2BIN(B60),REPT(0,5))),5,1))","v":0},1,null,1,"C",{"$f":"AH59&AA59&\"-\"&AK59","v":"照明控制箱WJ-1AL(JG)1-运行状态"},{"$nulls":16},{"$f":"IF(AI59=\"\",\"\",AI59)","v":"WJ-1AL(JG)1"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL59,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL59,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":4},"照明控制箱","WJ-1AL(JG)1","B1G25","运行状态",{"$f":"AH59&\"-\"&AK59","v":"照明控制箱-运行状态"},{"$f":"VLOOKUP(AH59,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ59&\"_\"&VLOOKUP(AK59,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"LCBB1G25_R"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM59&\" \"&\"AT%I\"&B60*16&\".0\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J59&\"*)\",\" \")","v":"LLCBB1G25_R AT%I256.0 :BOOL; (*照明控制箱WJ-1AL(JG)1-运行状态*)"},{"$f":"IFERROR(REPLACE(REPLACE(AN59,SEARCH(\"AT%\",AN59),,REPT(\" \",25-SEARCH(\"AT%\",AN59))),SEARCH(\":\",REPLACE(AN59,SEARCH(\"AT%\",AN59),,REPT(\" \",25-SEARCH(\"AT%\",AN59)))),,REPT(\" \",40-SEARCH(\":\",REPLACE(AN59,SEARCH(\"AT%\",AN59),,REPT(\" \",25-SEARCH(\"AT%\",AN59)))))),\" \")","v":"LLCBB1G25_R             AT%I256.0      :BOOL; (*照明控制箱WJ-1AL(JG)1-运行状态*)"},null,{"$f":"$B$2&\"\\\"&$B$2&AM59","v":"L01\\L01LCBB1G25_R"},{"$f":"J59","v":"照明控制箱WJ-1AL(JG)1-运行状态"},{"$f":"10000+($B60*16*8+F59-1)","v":12048}]
[null,16,2,{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(DEC2BIN(B60),REPT(0,5))),4,1))","v":0},{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(DEC2BIN(B60),REPT(0,5))),4,1))","v":0},2,null,2,"C","照明控制箱WJ-1AL(JG)1-自动状态",{"$nulls":16},"WJ-1AL(JG)1",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL60,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL60,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":4},"照明控制箱","WJ-1AL(JG)1","B1G25","自动状态","照明控制箱-自动状态",{"$f":"VLOOKUP(AH60,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ60&\"_\"&VLOOKUP(AK60,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"LCBB1G25_A"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM60&\" \"&\"AT%I\"&B60*16&\".1\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J60&\"*)\",\" \")","v":"LLCBB1G25_A AT%I256.1 :BOOL; (*照明控制箱WJ-1AL(JG)1-自动状态*)"},"LLCBB1G25_A             AT%I256.1      :BOOL; (*照明控制箱WJ-1AL(JG)1-自动状态*)",null,"L01\\L01LCBB1G25_A","照明控制箱WJ-1AL(JG)1-自动状态",{"$f":"AS59+1","v":12049}]
[null,"kbs",3,{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(DEC2BIN(B60),REPT(0,5))),3,1))","v":0},{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(DEC2BIN(B60),REPT(0,5))),3,1))","v":0},3,null,3,"C","照明控制箱WJ-1AL(JG)1-运行状态",{"$nulls":16},"WJ-1AL(JG)1",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL61,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL61,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":4},"照明控制箱","WJ-1AL(JG)1","B1G26","运行状态","照明控制箱-运行状态",{"$f":"VLOOKUP(AH61,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ61&\"_\"&VLOOKUP(AK61,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"LCBB1G26_R"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM61&\" \"&\"AT%I\"&B60*16&\".2\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J61&\"*)\",\" \")","v":"LLCBB1G26_R AT%I256.2 :BOOL; (*照明控制箱WJ-1AL(JG)1-运行状态*)"},"LLCBB1G26_R             AT%I256.2      :BOOL; (*照明控制箱WJ-1AL(JG)1-运行状态*)",null,"L01\\L01LCBB1G26_R","照明控制箱WJ-1AL(JG)1-运行状态",12050]
[null,50,4,{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(DEC2BIN(B60),REPT(0,5))),2,1))","v":0},{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(DEC2BIN(B60),REPT(0,5))),2,1))","v":0},4,null,4,"C","照明控制箱WJ-1AL(JG)1-自动状态",{"$nulls":16},"WJ-1AL(JG)1",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL62,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL62,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":4},"照明控制箱","WJ-1AL(JG)1","B1G26","自动状态","照明控制箱-自动状态",{"$f":"VLOOKUP(AH62,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ62&\"_\"&VLOOKUP(AK62,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"LCBB1G26_A"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM62&\" \"&\"AT%I\"&B60*16&\".3\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J62&\"*)\",\" \")","v":"LLCBB1G26_A AT%I256.3 :BOOL; (*照明控制箱WJ-1AL(JG)1-自动状态*)"},"LLCBB1G26_A             AT%I256.3      :BOOL; (*照明控制箱WJ-1AL(JG)1-自动状态*)",null,"L01\\L01LCBB1G26_A","照明控制箱WJ-1AL(JG)1-自动状态",12051]
[null,"IOM 1601R",5,{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(DEC2BIN(B60),REPT(0,5))),1,1))","v":1},{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(DEC2BIN(B60),REPT(0,5))),1,1))","v":1},5,null,5,"C","照明控制箱WJ-1AL(JG)1-运行状态",{"$nulls":16},"WJ-1AL(JG)1",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL63,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL63,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":4},"照明控制箱","WJ-1AL(JG)1","B1G27","运行状态","照明控制箱-运行状态",{"$f":"VLOOKUP(AH63,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ63&\"_\"&VLOOKUP(AK63,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"LCBB1G27_R"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM63&\" \"&\"AT%I\"&B60*16&\".4\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J63&\"*)\",\" \")","v":"LLCBB1G27_R AT%I256.4 :BOOL; (*照明控制箱WJ-1AL(JG)1-运行状态*)"},"LLCBB1G27_R             AT%I256.4      :BOOL; (*照明控制箱WJ-1AL(JG)1-运行状态*)",null,"L01\\L01LCBB1G27_R","照明控制箱WJ-1AL(JG)1-运行状态",12052]
[null,null,6,{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(IF(B62=20,1,IF(B62=50,10,IF(B62=125,11,IF(B62=250,100,IF(B62=500,101,IF(B62=800,110,IF(B62=1000,111,0))))))),REPT(0,3))),3,1))","v":0},{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(IF(B62=20,1,IF(B62=50,10,IF(B62=125,11,IF(B62=250,100,IF(B62=500,101,IF(B62=800,110,IF(B62=1000,111,0))))))),REPT(0,3))),3,1))","v":0},6,null,6,"C","照明控制箱WJ-1AL(JG)1-自动状态",{"$nulls":16},"WJ-1AL(JG)1",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL64,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL64,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":4},"照明控制箱","WJ-1AL(JG)1","B1G27","自动状态","照明控制箱-自动状态",{"$f":"VLOOKUP(AH64,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ64&\"_\"&VLOOKUP(AK64,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"LCBB1G27_A"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM64&\" \"&\"AT%I\"&B60*16&\".5\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J64&\"*)\",\" \")","v":"LLCBB1G27_A AT%I256.5 :BOOL; (*照明控制箱WJ-1AL(JG)1-自动状态*)"},"LLCBB1G27_A             AT%I256.5      :BOOL; (*照明控制箱WJ-1AL(JG)1-自动状态*)",null,"L01\\L01LCBB1G27_A","照明控制箱WJ-1AL(JG)1-自动状态",12053]
[null,null,7,{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(IF(B62=20,1,IF(B62=50,10,IF(B62=125,11,IF(B62=250,100,IF(B62=500,101,IF(B62=800,110,IF(B62=1000,111,0))))))),REPT(0,3))),2,1))","v":1},{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(IF(B62=20,1,IF(B62=50,10,IF(B62=125,11,IF(B62=250,100,IF(B62=500,101,IF(B62=800,110,IF(B62=1000,111,0))))))),REPT(0,3))),2,1))","v":1},7,null,7,"C","照明控制箱WJ-1AL(JG)1-运行状态",{"$nulls":16},"WJ-1AL(JG)1",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL65,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL65,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":4},"照明控制箱","WJ-1AL(JG)1","B1G28","运行状态","照明控制箱-运行状态",{"$f":"VLOOKUP(AH65,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ65&\"_\"&VLOOKUP(AK65,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"LCBB1G28_R"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM65&\" \"&\"AT%I\"&B60*16&\".6\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J65&\"*)\",\" \")","v":"LLCBB1G28_R AT%I256.6 :BOOL; (*照明控制箱WJ-1AL(JG)1-运行状态*)"},"LLCBB1G28_R             AT%I256.6      :BOOL; (*照明控制箱WJ-1AL(JG)1-运行状态*)",null,"L01\\L01LCBB1G28_R","照明控制箱WJ-1AL(JG)1-运行状态",12054]
[null,null,8,{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(IF(B62=20,1,IF(B62=50,10,IF(B62=125,11,IF(B62=250,100,IF(B62=500,101,IF(B62=800,110,IF(B62=1000,111,0))))))),REPT(0,3))),1,1))","v":0},{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(IF(B62=20,1,IF(B62=50,10,IF(B62=125,11,IF(B62=250,100,IF(B62=500,101,IF(B62=800,110,IF(B62=1000,111,0))))))),REPT(0,3))),1,1))","v":0},8,null,8,"C","照明控制箱WJ-1AL(JG)1-自动状态",{"$nulls":16},"WJ-1AL(JG)1",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL66,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL66,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":4},"照明控制箱","WJ-1AL(JG)1","B1G28","自动状态","照明控制箱-自动状态",{"$f":"VLOOKUP(AH66,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ66&\"_\"&VLOOKUP(AK66,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"LCBB1G28_A"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM66&\" \"&\"AT%I\"&B60*16&\".7\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J66&\"*)\",\" \")","v":"LLCBB1G28_A AT%I256.7 :BOOL; (*照明控制箱WJ-1AL(JG)1-自动状态*)"},"LLCBB1G28_A             AT%I256.7      :BOOL; (*照明控制箱WJ-1AL(JG)1-自动状态*)",null,"L01\\L01LCBB1G28_A","照明控制箱WJ-1AL(JG)1-自动状态",12055]
[{"$nulls":5},9,null,9,"C","照明控制箱WJ-1AL(JG)1-运行状态",{"$nulls":16},"WJ-1AL(JG)1",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL67,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL67,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":4},"照明控制箱","WJ-1AL(JG)1","B1G29","运行状态","照明控制箱-运行状态",{"$f":"VLOOKUP(AH67,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ67&\"_\"&VLOOKUP(AK67,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"LCBB1G29_R"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM67&\" \"&\"AT%I\"&B60*16+1&\".0\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J67&\"*)\",\" \")","v":"LLCBB1G29_R AT%I257.0 :BOOL; (*照明控制箱WJ-1AL(JG)1-运行状态*)"},"LLCBB1G29_R             AT%I257.0      :BOOL; (*照明控制箱WJ-1AL(JG)1-运行状态*)",null,"L01\\L01LCBB1G29_R","照明控制箱WJ-1AL(JG)1-运行状态",12056]
[{"$nulls":5},10,null,10,"C","照明控制箱WJ-1AL(JG)1-自动状态",{"$nulls":16},"WJ-1AL(JG)1",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL68,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL68,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":4},"照明控制箱","WJ-1AL(JG)1","B1G29","自动状态","照明控制箱-自动状态",{"$f":"VLOOKUP(AH68,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ68&\"_\"&VLOOKUP(AK68,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"LCBB1G29_A"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM68&\" \"&\"AT%I\"&B60*16+1&\".1\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J68&\"*)\",\" \")","v":"LLCBB1G29_A AT%I257.1 :BOOL; (*照明控制箱WJ-1AL(JG)1-自动状态*)"},"LLCBB1G29_A             AT%I257.1      :BOOL; (*照明控制箱WJ-1AL(JG)1-自动状态*)",null,"L01\\L01LCBB1G29_A","照明控制箱WJ-1AL(JG)1-自动状态",12057]
[{"$nulls":5},11,null,11,"C","照明控制箱WJ-1AL(JG)1-运行状态",{"$nulls":16},"WJ-1AL(JG)1",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL69,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL69,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":4},"照明控制箱","WJ-1AL(JG)1","B1G30","运行状态","照明控制箱-运行状态",{"$f":"VLOOKUP(AH69,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ69&\"_\"&VLOOKUP(AK69,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"LCBB1G30_R"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM69&\" \"&\"AT%I\"&B60*16+1&\".2\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J69&\"*)\",\" \")","v":"LLCBB1G30_R AT%I257.2 :BOOL; (*照明控制箱WJ-1AL(JG)1-运行状态*)"},"LLCBB1G30_R             AT%I257.2      :BOOL; (*照明控制箱WJ-1AL(JG)1-运行状态*)",null,"L01\\L01LCBB1G30_R","照明控制箱WJ-1AL(JG)1-运行状态",12058]
[{"$nulls":5},12,null,12,"C","照明控制箱WJ-1AL(JG)1-自动状态",{"$nulls":16},"WJ-1AL(JG)1",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL70,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL70,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":4},"照明控制箱","WJ-1AL(JG)1","B1G30","自动状态","照明控制箱-自动状态",{"$f":"VLOOKUP(AH70,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ70&\"_\"&VLOOKUP(AK70,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"LCBB1G30_A"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM70&\" \"&\"AT%I\"&B60*16+1&\".3\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J70&\"*)\",\" \")","v":"LLCBB1G30_A AT%I257.3 :BOOL; (*照明控制箱WJ-1AL(JG)1-自动状态*)"},"LLCBB1G30_A             AT%I257.3      :BOOL; (*照明控制箱WJ-1AL(JG)1-自动状态*)",null,"L01\\L01LCBB1G30_A","照明控制箱WJ-1AL(JG)1-自动状态",12059]
[{"$nulls":5},13,null,13,"C","照明控制箱WJ-1AL(JG)1-运行状态",{"$nulls":16},"WJ-1AL(JG)1",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL71,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL71,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":4},"照明控制箱","WJ-1AL(JG)1","B1G31","运行状态","照明控制箱-运行状态",{"$f":"VLOOKUP(AH71,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ71&\"_\"&VLOOKUP(AK71,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"LCBB1G31_R"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM71&\" \"&\"AT%I\"&B60*16+1&\".4\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J71&\"*)\",\" \")","v":"LLCBB1G31_R AT%I257.4 :BOOL; (*照明控制箱WJ-1AL(JG)1-运行状态*)"},"LLCBB1G31_R             AT%I257.4      :BOOL; (*照明控制箱WJ-1AL(JG)1-运行状态*)",null,"L01\\L01LCBB1G31_R","照明控制箱WJ-1AL(JG)1-运行状态",12060]
[{"$nulls":5},14,null,14,"C","照明控制箱WJ-1AL(JG)1-自动状态",{"$nulls":16},"WJ-1AL(JG)1",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL72,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL72,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":4},"照明控制箱","WJ-1AL(JG)1","B1G31","自动状态","照明控制箱-自动状态",{"$f":"VLOOKUP(AH72,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ72&\"_\"&VLOOKUP(AK72,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"LCBB1G31_A"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM72&\" \"&\"AT%I\"&B60*16+1&\".5\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J72&\"*)\",\" \")","v":"LLCBB1G31_A AT%I257.5 :BOOL; (*照明控制箱WJ-1AL(JG)1-自动状态*)"},"LLCBB1G31_A             AT%I257.5      :BOOL; (*照明控制箱WJ-1AL(JG)1-自动状态*)",null,"L01\\L01LCBB1G31_A","照明控制箱WJ-1AL(JG)1-自动状态",12061]
[{"$nulls":5},15,null,15,"C","照明控制箱WJ-1AL(JG)1-运行状态",{"$nulls":16},"WJ-1AL(JG)1",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL73,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL73,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":4},"照明控制箱","WJ-1AL(JG)1","B1G32","运行状态","照明控制箱-运行状态",{"$f":"VLOOKUP(AH73,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ73&\"_\"&VLOOKUP(AK73,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"LCBB1G32_R"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM73&\" \"&\"AT%I\"&B60*16+1&\".6\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J73&\"*)\",\" \")","v":"LLCBB1G32_R AT%I257.6 :BOOL; (*照明控制箱WJ-1AL(JG)1-运行状态*)"},"LLCBB1G32_R             AT%I257.6      :BOOL; (*照明控制箱WJ-1AL(JG)1-运行状态*)",null,"L01\\L01LCBB1G32_R","照明控制箱WJ-1AL(JG)1-运行状态",12062]
[".",{"$nulls":4},16,null,16,"C","照明控制箱WJ-1AL(JG)1-自动状态",{"$nulls":16},"WJ-1AL(JG)1",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL74,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL74,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":4},"照明控制箱","WJ-1AL(JG)1","B1G32","自动状态","照明控制箱-自动状态",{"$f":"VLOOKUP(AH74,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ74&\"_\"&VLOOKUP(AK74,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"LCBB1G32_A"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM74&\" \"&\"AT%I\"&B60*16+1&\".7\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J74&\"*)\",\" \")","v":"LLCBB1G32_A AT%I257.7 :BOOL; (*照明控制箱WJ-1AL(JG)1-自动状态*)"},"LLCBB1G32_A             AT%I257.7      :BOOL; (*照明控制箱WJ-1AL(JG)1-自动状态*)",null,"L01\\L01LCBB1G32_A","照明控制箱WJ-1AL(JG)1-自动状态",12063]
[null,"IOM.0801R D7",{"$nulls":38},{"$f":"\"(* \"&B80&\"地址: \"&B77&\" *)\"","v":"(* IOM 0801R地址: 17 *)"}]
[null,"addr",1,{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(DEC2BIN(B77),REPT(0,5))),5,1))","v":1},{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(DEC2BIN(B77),REPT(0,5))),5,1))","v":1},1,null,1,"C",{"$f":"AH76&AA76&\"-\"&AK76","v":"排烟机B1ATE(PY)08-运行状态"},{"$nulls":16},{"$f":"IF(AI76=\"\",\"\",AI76)","v":"B1ATE(PY)08"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL76,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL76,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":4},"排烟机","B1ATE(PY)08","B1G01","运行状态",{"$f":"AH76&\"-\"&AK76","v":"排烟机-运行状态"},{"$f":"VLOOKUP(AH76,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ76&\"_\"&VLOOKUP(AK76,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"ESFB1G01_R"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM76&\" \"&\"AT%I\"&B77*16&\".0\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J76&\"*)\",\" \")","v":"LESFB1G01_R AT%I272.0 :BOOL; (*排烟机B1ATE(PY)08-运行状态*)"},{"$f":"IFERROR(REPLACE(REPLACE(AN76,SEARCH(\"AT%\",AN76),,REPT(\" \",25-SEARCH(\"AT%\",AN76))),SEARCH(\":\",REPLACE(AN76,SEARCH(\"AT%\",AN76),,REPT(\" \",25-SEARCH(\"AT%\",AN76)))),,REPT(\" \",40-SEARCH(\":\",REPLACE(AN76,SEARCH(\"AT%\",AN76),,REPT(\" \",25-SEARCH(\"AT%\",AN76)))))),\" \")","v":"LESFB1G01_R             AT%I272.0      :BOOL; (*排烟机B1ATE(PY)08-运行状态*)"},null,{"$f":"$B$2&\"\\\"&$B$2&AM76","v":"L01\\L01ESFB1G01_R"},{"$f":"J76","v":"排烟机B1ATE(PY)08-运行状态"},{"$f":"10000+($B77*16*8+F76-1)","v":12176}]
[null,17,2,{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(DEC2BIN(B77),REPT(0,5))),4,1))","v":0},{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(DEC2BIN(B77),REPT(0,5))),4,1))","v":0},2,null,2,"C","排烟机B1ATE(PY)08-故障状态",{"$nulls":16},"B1ATE(PY)08",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL77,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL77,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":4},"排烟机","B1ATE(PY)08","B1G01","故障状态","排烟机-故障状态",{"$f":"VLOOKUP(AH77,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ77&\"_\"&VLOOKUP(AK77,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"ESFB1G01_F"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM77&\" \"&\"AT%I\"&B77*16&\".1\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J77&\"*)\",\" \")","v":"LESFB1G01_F AT%I272.1 :BOOL; (*排烟机B1ATE(PY)08-故障状态*)"},"LESFB1G01_F             AT%I272.1      :BOOL; (*排烟机B1ATE(PY)08-故障状态*)",null,"L01\\L01ESFB1G01_F","排烟机B1ATE(PY)08-故障状态",{"$f":"AS76+1","v":12177}]
[null,"kbs",3,{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(DEC2BIN(B77),REPT(0,5))),3,1))","v":0},{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(DEC2BIN(B77),REPT(0,5))),3,1))","v":0},3,null,3,"C","排烟机B1ATE(PY)08-自动状态",{"$nulls":16},"B1ATE(PY)08",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL78,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL78,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":4},"排烟机","B1ATE(PY)08","B1G01","自动状态","排烟机-自动状态",{"$f":"VLOOKUP(AH78,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ78&\"_\"&VLOOKUP(AK78,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"ESFB1G01_A"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM78&\" \"&\"AT%I\"&B77*16&\".2\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J78&\"*)\",\" \")","v":"LESFB1G01_A AT%I272.2 :BOOL; (*排烟机B1ATE(PY)08-自动状态*)"},"LESFB1G01_A             AT%I272.2      :BOOL; (*排烟机B1ATE(PY)08-自动状态*)",null,"L01\\L01ESFB1G01_A","排烟机B1ATE(PY)08-自动状态",12178]
[null,50,4,{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(DEC2BIN(B77),REPT(0,5))),2,1))","v":0},{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(DEC2BIN(B77),REPT(0,5))),2,1))","v":0},4,null,4,"C","-",{"$nulls":16},"",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL79,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL79,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":8},"-",{"$f":"VLOOKUP(AH79,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ79&\"_\"&VLOOKUP(AK79,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM79&\" \"&\"AT%I\"&B77*16&\".3\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J79&\"*)\",\" \")","v":""},"",null,{"$error":"#N/A"},"-",12179]
[null,"IOM 0801R",5,{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(DEC2BIN(B77),REPT(0,5))),1,1))","v":1},{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(DEC2BIN(B77),REPT(0,5))),1,1))","v":1},5,null,5,"C","-",{"$nulls":16},"",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL80,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL80,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":8},"-",{"$f":"VLOOKUP(AH80,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ80&\"_\"&VLOOKUP(AK80,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM80&\" \"&\"AT%I\"&B77*16&\".4\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J80&\"*)\",\" \")","v":""},"",null,{"$error":"#N/A"},"-",12180]
[null,null,6,{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(IF(B79=20,1,IF(B79=50,10,IF(B79=125,11,IF(B79=250,100,IF(B79=500,101,IF(B79=800,110,IF(B79=1000,111,0))))))),REPT(0,3))),3,1))","v":0},{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(IF(B79=20,1,IF(B79=50,10,IF(B79=125,11,IF(B79=250,100,IF(B79=500,101,IF(B79=800,110,IF(B79=1000,111,0))))))),REPT(0,3))),3,1))","v":0},6,null,6,"C","-",{"$nulls":16},"",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL81,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL81,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":8},"-",{"$f":"VLOOKUP(AH81,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ81&\"_\"&VLOOKUP(AK81,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM81&\" \"&\"AT%I\"&B77*16&\".5\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J81&\"*)\",\" \")","v":""},"",null,{"$error":"#N/A"},"-",12181]
[null,null,7,{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(IF(B79=20,1,IF(B79=50,10,IF(B79=125,11,IF(B79=250,100,IF(B79=500,101,IF(B79=800,110,IF(B79=1000,111,0))))))),REPT(0,3))),2,1))","v":1},{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(IF(B79=20,1,IF(B79=50,10,IF(B79=125,11,IF(B79=250,100,IF(B79=500,101,IF(B79=800,110,IF(B79=1000,111,0))))))),REPT(0,3))),2,1))","v":1},7,null,7,"C","-",{"$nulls":16},"",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL82,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL82,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":8},"-",{"$f":"VLOOKUP(AH82,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ82&\"_\"&VLOOKUP(AK82,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM82&\" \"&\"AT%I\"&B77*16&\".6\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J82&\"*)\",\" \")","v":""},{"$f":"IFERROR(REPLACE(REPLACE(AN82,SEARCH(\"AT%\",AN82),,REPT(\" \",30-SEARCH(\"AT%\",AN82))),SEARCH(\":\",REPLACE(AN82,SEARCH(\"AT%\",AN82),,REPT(\" \",30-SEARCH(\"AT%\",AN82)))),,REPT(\" \",35-SEARCH(\":\",REPLACE(AN82,SEARCH(\"AT%\",AN82),,REPT(\" \",25-SEARCH(\"AT%\",AN82)))))),\" \")","v":""},null,{"$error":"#N/A"},"-",12182]
[".",null,8,{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(IF(B79=20,1,IF(B79=50,10,IF(B79=125,11,IF(B79=250,100,IF(B79=500,101,IF(B79=800,110,IF(B79=1000,111,0))))))),REPT(0,3))),1,1))","v":0},{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(IF(B79=20,1,IF(B79=50,10,IF(B79=125,11,IF(B79=250,100,IF(B79=500,101,IF(B79=800,110,IF(B79=1000,111,0))))))),REPT(0,3))),1,1))","v":0},8,null,8,"C","-",{"$nulls":16},"",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL83,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL83,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":8},"-",{"$f":"VLOOKUP(AH83,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ83&\"_\"&VLOOKUP(AK83,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM83&\" \"&\"AT%I\"&B77*16&\".7\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J83&\"*)\",\" \")","v":""},"",null,{"$error":"#N/A"},"-",12183]
[null,{"$f":"B89","v":"IOM 1601D"},{"$nulls":38},{"$f":"\"(* \"&B89&\"地址: \"&B86&\" *)\"","v":"(* IOM 1601D地址: 18 *)"}]
[null,"addr",1,{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(DEC2BIN(B86),REPT(0,5))),5,1))","v":0},{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(DEC2BIN(B86),REPT(0,5))),5,1))","v":0},1,null,"1+","1-",{"$f":"AH85&AA85&\"-\"&AK85","v":"照明控制箱B1AL09-启停控制"},{"$nulls":16},{"$f":"IF(AI85=\"\",\"\",AI85)","v":"B1AL09"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL85,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL85,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":4},"照明控制箱","B1AL09","B1G01","启停控制",{"$f":"AH85&\"-\"&AK85","v":"照明控制箱-启停控制"},{"$f":"VLOOKUP(AH85,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ85&\"_\"&VLOOKUP(AK85,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"LCBB1G01_C"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM85&\" \"&\"AT%Q\"&B86*16&\".0\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J85&\"*)\",\" \")","v":"LLCBB1G01_C AT%Q288.0 :BOOL; (*照明控制箱B1AL09-启停控制*)"},{"$f":"IFERROR(REPLACE(REPLACE(AN85,SEARCH(\"AT%\",AN85),,REPT(\" \",25-SEARCH(\"AT%\",AN85))),SEARCH(\":\",REPLACE(AN85,SEARCH(\"AT%\",AN85),,REPT(\" \",25-SEARCH(\"AT%\",AN85)))),,REPT(\" \",40-SEARCH(\":\",REPLACE(AN85,SEARCH(\"AT%\",AN85),,REPT(\" \",25-SEARCH(\"AT%\",AN85)))))),\" \")","v":"LLCBB1G01_C             AT%Q288.0      :BOOL; (*照明控制箱B1AL09-启停控制*)"},null,{"$f":"$B$2&\"\\\"&$B$2&AM85","v":"L01\\L01LCBB1G01_C"},{"$f":"J85","v":"照明控制箱B1AL09-启停控制"},{"$f":"($B86*16*8+F85-1)","v":2304}]
[null,18,2,{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(DEC2BIN(B86),REPT(0,5))),4,1))","v":1},{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(DEC2BIN(B86),REPT(0,5))),4,1))","v":1},2,null,"2+","2-","照明控制箱B1AL09-启停控制",{"$nulls":16},"B1AL09",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL86,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL86,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":4},"照明控制箱","B1AL09","B1G02","启停控制","照明控制箱-启停控制",{"$f":"VLOOKUP(AH86,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ86&\"_\"&VLOOKUP(AK86,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"LCBB1G02_C"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM86&\" \"&\"AT%Q\"&B86*16&\".1\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J86&\"*)\",\" \")","v":"LLCBB1G02_C AT%Q288.1 :BOOL; (*照明控制箱B1AL09-启停控制*)"},"LLCBB1G02_C             AT%Q288.1      :BOOL; (*照明控制箱B1AL09-启停控制*)",null,"L01\\L01LCBB1G02_C","照明控制箱B1AL09-启停控制",{"$f":"AS85+1","v":2305}]
[null,"kbs",3,{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(DEC2BIN(B86),REPT(0,5))),3,1))","v":0},{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(DEC2BIN(B86),REPT(0,5))),3,1))","v":0},3,null,"3+","3-","照明控制箱B1AL09-启停控制",{"$nulls":16},"B1AL09",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL87,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL87,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":4},"照明控制箱","B1AL09","B1G03","启停控制","照明控制箱-启停控制",{"$f":"VLOOKUP(AH87,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ87&\"_\"&VLOOKUP(AK87,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"LCBB1G03_C"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM87&\" \"&\"AT%Q\"&B86*16&\".2\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J87&\"*)\",\" \")","v":"LLCBB1G03_C AT%Q288.2 :BOOL; (*照明控制箱B1AL09-启停控制*)"},"LLCBB1G03_C             AT%Q288.2      :BOOL; (*照明控制箱B1AL09-启停控制*)",null,"L01\\L01LCBB1G03_C","照明控制箱B1AL09-启停控制",2306]
[null,50,4,{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(DEC2BIN(B86),REPT(0,5))),2,1))","v":0},{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(DEC2BIN(B86),REPT(0,5))),2,1))","v":0},4,null,"4+","4-","照明控制箱B1AL09-启停控制",{"$nulls":16},"B1AL09",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL88,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL88,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":4},"照明控制箱","B1AL09","B1G04","启停控制","照明控制箱-启停控制",{"$f":"VLOOKUP(AH88,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ88&\"_\"&VLOOKUP(AK88,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"LCBB1G04_C"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM88&\" \"&\"AT%Q\"&B86*16&\".3\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J88&\"*)\",\" \")","v":"LLCBB1G04_C AT%Q288.3 :BOOL; (*照明控制箱B1AL09-启停控制*)"},"LLCBB1G04_C             AT%Q288.3      :BOOL; (*照明控制箱B1AL09-启停控制*)",null,"L01\\L01LCBB1G04_C","照明控制箱B1AL09-启停控制",2307]
[null,"IOM 1601D",5,{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(DEC2BIN(B86),REPT(0,5))),1,1))","v":1},{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(DEC2BIN(B86),REPT(0,5))),1,1))","v":1},5,null,"5+","5-","照明控制箱B1AL09-启停控制",{"$nulls":16},"B1AL09",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL89,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL89,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":4},"照明控制箱","B1AL09","B1G05","启停控制","照明控制箱-启停控制",{"$f":"VLOOKUP(AH89,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ89&\"_\"&VLOOKUP(AK89,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"LCBB1G05_C"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM89&\" \"&\"AT%Q\"&B86*16&\".4\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J89&\"*)\",\" \")","v":"LLCBB1G05_C AT%Q288.4 :BOOL; (*照明控制箱B1AL09-启停控制*)"},"LLCBB1G05_C             AT%Q288.4      :BOOL; (*照明控制箱B1AL09-启停控制*)",null,"L01\\L01LCBB1G05_C","照明控制箱B1AL09-启停控制",2308]
[null,null,6,{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(IF(B88=20,1,IF(B88=50,10,IF(B88=125,11,IF(B88=250,100,IF(B88=500,101,IF(B88=800,110,IF(B88=1000,111,0))))))),REPT(0,3))),3,1))","v":0},{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(IF(B88=20,1,IF(B88=50,10,IF(B88=125,11,IF(B88=250,100,IF(B88=500,101,IF(B88=800,110,IF(B88=1000,111,0))))))),REPT(0,3))),3,1))","v":0},6,null,"6+","6-","照明控制箱B1AL09-启停控制",{"$nulls":16},"B1AL09",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL90,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL90,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":4},"照明控制箱","B1AL09","B1G06","启停控制","照明控制箱-启停控制",{"$f":"VLOOKUP(AH90,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ90&\"_\"&VLOOKUP(AK90,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"LCBB1G06_C"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM90&\" \"&\"AT%Q\"&B86*16&\".5\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J90&\"*)\",\" \")","v":"LLCBB1G06_C AT%Q288.5 :BOOL; (*照明控制箱B1AL09-启停控制*)"},"LLCBB1G06_C             AT%Q288.5      :BOOL; (*照明控制箱B1AL09-启停控制*)",null,"L01\\L01LCBB1G06_C","照明控制箱B1AL09-启停控制",2309]
[null,null,7,{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(IF(B88=20,1,IF(B88=50,10,IF(B88=125,11,IF(B88=250,100,IF(B88=500,101,IF(B88=800,110,IF(B88=1000,111,0))))))),REPT(0,3))),2,1))","v":1},{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(IF(B88=20,1,IF(B88=50,10,IF(B88=125,11,IF(B88=250,100,IF(B88=500,101,IF(B88=800,110,IF(B88=1000,111,0))))))),REPT(0,3))),2,1))","v":1},7,null,"7+","7-","照明控制箱B1AL09-启停控制",{"$nulls":16},"B1AL09",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL91,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL91,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":4},"照明控制箱","B1AL09","B1G07","启停控制","照明控制箱-启停控制",{"$f":"VLOOKUP(AH91,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ91&\"_\"&VLOOKUP(AK91,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"LCBB1G07_C"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM91&\" \"&\"AT%Q\"&B86*16&\".6\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J91&\"*)\",\" \")","v":"LLCBB1G07_C AT%Q288.6 :BOOL; (*照明控制箱B1AL09-启停控制*)"},"LLCBB1G07_C             AT%Q288.6      :BOOL; (*照明控制箱B1AL09-启停控制*)",null,"L01\\L01LCBB1G07_C","照明控制箱B1AL09-启停控制",2310]
[null,null,8,{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(IF(B88=20,1,IF(B88=50,10,IF(B88=125,11,IF(B88=250,100,IF(B88=500,101,IF(B88=800,110,IF(B88=1000,111,0))))))),REPT(0,3))),1,1))","v":0},{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(IF(B88=20,1,IF(B88=50,10,IF(B88=125,11,IF(B88=250,100,IF(B88=500,101,IF(B88=800,110,IF(B88=1000,111,0))))))),REPT(0,3))),1,1))","v":0},8,null,"8+","8-","照明控制箱B1AL09-启停控制",{"$nulls":16},"B1AL09",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL92,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL92,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":4},"照明控制箱","B1AL09","B1G08","启停控制","照明控制箱-启停控制",{"$f":"VLOOKUP(AH92,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ92&\"_\"&VLOOKUP(AK92,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"LCBB1G08_C"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM92&\" \"&\"AT%Q\"&B86*16&\".7\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J92&\"*)\",\" \")","v":"LLCBB1G08_C AT%Q288.7 :BOOL; (*照明控制箱B1AL09-启停控制*)"},"LLCBB1G08_C             AT%Q288.7      :BOOL; (*照明控制箱B1AL09-启停控制*)",null,"L01\\L01LCBB1G08_C","照明控制箱B1AL09-启停控制",2311]
[{"$nulls":5},9,null,"9+","9-","照明控制箱B1AL09-启停控制",{"$nulls":16},"B1AL09",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL93,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL93,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":4},"照明控制箱","B1AL09","B1G09","启停控制","照明控制箱-启停控制",{"$f":"VLOOKUP(AH93,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ93&\"_\"&VLOOKUP(AK93,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"LCBB1G09_C"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM93&\" \"&\"AT%Q\"&B86*16+1&\".0\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J93&\"*)\",\" \")","v":"LLCBB1G09_C AT%Q289.0 :BOOL; (*照明控制箱B1AL09-启停控制*)"},"LLCBB1G09_C             AT%Q289.0      :BOOL; (*照明控制箱B1AL09-启停控制*)",null,"L01\\L01LCBB1G09_C","照明控制箱B1AL09-启停控制",2312]
[{"$nulls":5},10,null,"10+","10-","照明控制箱B1AL09-启停控制",{"$nulls":16},"B1AL09",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL94,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL94,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":4},"照明控制箱","B1AL09","B1G10","启停控制","照明控制箱-启停控制",{"$f":"VLOOKUP(AH94,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ94&\"_\"&VLOOKUP(AK94,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"LCBB1G10_C"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM94&\" \"&\"AT%Q\"&B86*16+1&\".1\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J94&\"*)\",\" \")","v":"LLCBB1G10_C AT%Q289.1 :BOOL; (*照明控制箱B1AL09-启停控制*)"},"LLCBB1G10_C             AT%Q289.1      :BOOL; (*照明控制箱B1AL09-启停控制*)",null,"L01\\L01LCBB1G10_C","照明控制箱B1AL09-启停控制",2313]
[{"$nulls":5},11,null,"11+","11-","照明控制箱B1AL09-启停控制",{"$nulls":16},"B1AL09",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL95,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL95,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":4},"照明控制箱","B1AL09","B1G11","启停控制","照明控制箱-启停控制",{"$f":"VLOOKUP(AH95,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ95&\"_\"&VLOOKUP(AK95,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"LCBB1G11_C"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM95&\" \"&\"AT%Q\"&B86*16+1&\".2\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J95&\"*)\",\" \")","v":"LLCBB1G11_C AT%Q289.2 :BOOL; (*照明控制箱B1AL09-启停控制*)"},"LLCBB1G11_C             AT%Q289.2      :BOOL; (*照明控制箱B1AL09-启停控制*)",null,"L01\\L01LCBB1G11_C","照明控制箱B1AL09-启停控制",2314]
[{"$nulls":5},12,null,"12+","12-","照明控制箱B1AL14-启停控制",{"$nulls":16},"B1AL14",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL96,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL96,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":4},"照明控制箱","B1AL14","B1G12","启停控制","照明控制箱-启停控制",{"$f":"VLOOKUP(AH96,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ96&\"_\"&VLOOKUP(AK96,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"LCBB1G12_C"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM96&\" \"&\"AT%Q\"&B86*16+1&\".3\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J96&\"*)\",\" \")","v":"LLCBB1G12_C AT%Q289.3 :BOOL; (*照明控制箱B1AL14-启停控制*)"},"LLCBB1G12_C             AT%Q289.3      :BOOL; (*照明控制箱B1AL14-启停控制*)",null,"L01\\L01LCBB1G12_C","照明控制箱B1AL14-启停控制",2315]
[{"$nulls":5},13,null,"13+","13-","照明控制箱B1AL14-启停控制",{"$nulls":16},"B1AL14",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL97,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL97,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":4},"照明控制箱","B1AL14","B1G13","启停控制","照明控制箱-启停控制",{"$f":"VLOOKUP(AH97,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ97&\"_\"&VLOOKUP(AK97,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"LCBB1G13_C"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM97&\" \"&\"AT%Q\"&B86*16+1&\".4\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J97&\"*)\",\" \")","v":"LLCBB1G13_C AT%Q289.4 :BOOL; (*照明控制箱B1AL14-启停控制*)"},"LLCBB1G13_C             AT%Q289.4      :BOOL; (*照明控制箱B1AL14-启停控制*)",null,"L01\\L01LCBB1G13_C","照明控制箱B1AL14-启停控制",2316]
[{"$nulls":5},14,null,"14+","14-","照明控制箱B1AL14-启停控制",{"$nulls":16},"B1AL14",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL98,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL98,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":4},"照明控制箱","B1AL14","B1G14","启停控制","照明控制箱-启停控制",{"$f":"VLOOKUP(AH98,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ98&\"_\"&VLOOKUP(AK98,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"LCBB1G14_C"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM98&\" \"&\"AT%Q\"&B86*16+1&\".5\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J98&\"*)\",\" \")","v":"LLCBB1G14_C AT%Q289.5 :BOOL; (*照明控制箱B1AL14-启停控制*)"},"LLCBB1G14_C             AT%Q289.5      :BOOL; (*照明控制箱B1AL14-启停控制*)",null,"L01\\L01LCBB1G14_C","照明控制箱B1AL14-启停控制",2317]
[{"$nulls":5},15,null,"15+","15-","照明控制箱B1AL14-启停控制",{"$nulls":16},"B1AL14",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL99,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL99,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":4},"照明控制箱","B1AL14","B1G15","启停控制","照明控制箱-启停控制",{"$f":"VLOOKUP(AH99,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ99&\"_\"&VLOOKUP(AK99,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"LCBB1G15_C"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM99&\" \"&\"AT%Q\"&B86*16+1&\".6\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J99&\"*)\",\" \")","v":"LLCBB1G15_C AT%Q289.6 :BOOL; (*照明控制箱B1AL14-启停控制*)"},"LLCBB1G15_C             AT%Q289.6      :BOOL; (*照明控制箱B1AL14-启停控制*)",null,"L01\\L01LCBB1G15_C","照明控制箱B1AL14-启停控制",2318]
[".",{"$nulls":4},16,null,"16+","16-","照明控制箱B1AL14-启停控制",{"$nulls":16},"B1AL14",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL100,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL100,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":4},"照明控制箱","B1AL14","B1G16","启停控制","照明控制箱-启停控制",{"$f":"VLOOKUP(AH100,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ100&\"_\"&VLOOKUP(AK100,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"LCBB1G16_C"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM100&\" \"&\"AT%Q\"&B86*16+1&\".7\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J100&\"*)\",\" \")","v":"LLCBB1G16_C AT%Q289.7 :BOOL; (*照明控制箱B1AL14-启停控制*)"},"LLCBB1G16_C             AT%Q289.7      :BOOL; (*照明控制箱B1AL14-启停控制*)",null,"L01\\L01LCBB1G16_C","照明控制箱B1AL14-启停控制",2319]
[null,{"$f":"B106","v":"IOM 1601D"},{"$nulls":38},{"$f":"\"(* \"&B106&\"地址: \"&B103&\" *)\"","v":"(* IOM 1601D地址: 19 *)"}]
[null,"addr",1,{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(DEC2BIN(B103),REPT(0,5))),5,1))","v":1},{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(DEC2BIN(B103),REPT(0,5))),5,1))","v":1},1,null,"1+","1-",{"$f":"AH102&AA102&\"-\"&AK102","v":"照明控制箱B1AL14-启停控制"},{"$nulls":16},{"$f":"IF(AI102=\"\",\"\",AI102)","v":"B1AL14"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL102,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL102,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":4},"照明控制箱","B1AL14","B1G17","启停控制",{"$f":"AH102&\"-\"&AK102","v":"照明控制箱-启停控制"},{"$f":"VLOOKUP(AH102,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ102&\"_\"&VLOOKUP(AK102,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"LCBB1G17_C"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM102&\" \"&\"AT%Q\"&B103*16&\".0\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J102&\"*)\",\" \")","v":"LLCBB1G17_C AT%Q304.0 :BOOL; (*照明控制箱B1AL14-启停控制*)"},{"$f":"IFERROR(REPLACE(REPLACE(AN102,SEARCH(\"AT%\",AN102),,REPT(\" \",25-SEARCH(\"AT%\",AN102))),SEARCH(\":\",REPLACE(AN102,SEARCH(\"AT%\",AN102),,REPT(\" \",25-SEARCH(\"AT%\",AN102)))),,REPT(\" \",40-SEARCH(\":\",REPLACE(AN102,SEARCH(\"AT%\",AN102),,REPT(\" \",25-SEARCH(\"AT%\",AN102)))))),\" \")","v":"LLCBB1G17_C             AT%Q304.0      :BOOL; (*照明控制箱B1AL14-启停控制*)"},null,{"$f":"$B$2&\"\\\"&$B$2&AM102","v":"L01\\L01LCBB1G17_C"},{"$f":"J102","v":"照明控制箱B1AL14-启停控制"},{"$f":"($B103*16*8+F102-1)","v":2432}]
[null,19,2,{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(DEC2BIN(B103),REPT(0,5))),4,1))","v":1},{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(DEC2BIN(B103),REPT(0,5))),4,1))","v":1},2,null,"2+","2-","照明控制箱B1AL14-启停控制",{"$nulls":16},"B1AL14",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL103,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL103,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":4},"照明控制箱","B1AL14","B1G18","启停控制","照明控制箱-启停控制",{"$f":"VLOOKUP(AH103,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ103&\"_\"&VLOOKUP(AK103,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"LCBB1G18_C"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM103&\" \"&\"AT%Q\"&B103*16&\".1\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J103&\"*)\",\" \")","v":"LLCBB1G18_C AT%Q304.1 :BOOL; (*照明控制箱B1AL14-启停控制*)"},"LLCBB1G18_C             AT%Q304.1      :BOOL; (*照明控制箱B1AL14-启停控制*)",null,"L01\\L01LCBB1G18_C","照明控制箱B1AL14-启停控制",{"$f":"AS102+1","v":2433}]
[null,"kbs",3,{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(DEC2BIN(B103),REPT(0,5))),3,1))","v":0},{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(DEC2BIN(B103),REPT(0,5))),3,1))","v":0},3,null,"3+","3-","照明控制箱B1AL14-启停控制",{"$nulls":16},"B1AL14",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL104,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL104,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":4},"照明控制箱","B1AL14","B1G19","启停控制","照明控制箱-启停控制",{"$f":"VLOOKUP(AH104,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ104&\"_\"&VLOOKUP(AK104,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"LCBB1G19_C"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM104&\" \"&\"AT%Q\"&B103*16&\".2\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J104&\"*)\",\" \")","v":"LLCBB1G19_C AT%Q304.2 :BOOL; (*照明控制箱B1AL14-启停控制*)"},"LLCBB1G19_C             AT%Q304.2      :BOOL; (*照明控制箱B1AL14-启停控制*)",null,"L01\\L01LCBB1G19_C","照明控制箱B1AL14-启停控制",2434]
[null,50,4,{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(DEC2BIN(B103),REPT(0,5))),2,1))","v":0},{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(DEC2BIN(B103),REPT(0,5))),2,1))","v":0},4,null,"4+","4-","照明控制箱B1AL14-启停控制",{"$nulls":16},"B1AL14",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL105,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL105,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":4},"照明控制箱","B1AL14","B1G20","启停控制","照明控制箱-启停控制",{"$f":"VLOOKUP(AH105,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ105&\"_\"&VLOOKUP(AK105,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"LCBB1G20_C"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM105&\" \"&\"AT%Q\"&B103*16&\".3\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J105&\"*)\",\" \")","v":"LLCBB1G20_C AT%Q304.3 :BOOL; (*照明控制箱B1AL14-启停控制*)"},"LLCBB1G20_C             AT%Q304.3      :BOOL; (*照明控制箱B1AL14-启停控制*)",null,"L01\\L01LCBB1G20_C","照明控制箱B1AL14-启停控制",2435]
[null,"IOM 1601D",5,{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(DEC2BIN(B103),REPT(0,5))),1,1))","v":1},{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(DEC2BIN(B103),REPT(0,5))),1,1))","v":1},5,null,"5+","5-","照明控制箱WJ-1AL(JG)1-启停控制",{"$nulls":16},"WJ-1AL(JG)1",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL106,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL106,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":4},"照明控制箱","WJ-1AL(JG)1","B1G21","启停控制","照明控制箱-启停控制",{"$f":"VLOOKUP(AH106,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ106&\"_\"&VLOOKUP(AK106,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"LCBB1G21_C"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM106&\" \"&\"AT%Q\"&B103*16&\".4\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J106&\"*)\",\" \")","v":"LLCBB1G21_C AT%Q304.4 :BOOL; (*照明控制箱WJ-1AL(JG)1-启停控制*)"},"LLCBB1G21_C             AT%Q304.4      :BOOL; (*照明控制箱WJ-1AL(JG)1-启停控制*)",null,"L01\\L01LCBB1G21_C","照明控制箱WJ-1AL(JG)1-启停控制",2436]
[null,null,6,{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(IF(B105=20,1,IF(B105=50,10,IF(B105=125,11,IF(B105=250,100,IF(B105=500,101,IF(B105=800,110,IF(B105=1000,111,0))))))),REPT(0,3))),3,1))","v":0},{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(IF(B105=20,1,IF(B105=50,10,IF(B105=125,11,IF(B105=250,100,IF(B105=500,101,IF(B105=800,110,IF(B105=1000,111,0))))))),REPT(0,3))),3,1))","v":0},6,null,"6+","6-","照明控制箱WJ-1AL(JG)1-启停控制",{"$nulls":16},"WJ-1AL(JG)1",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL107,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL107,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":4},"照明控制箱","WJ-1AL(JG)1","B1G22","启停控制","照明控制箱-启停控制",{"$f":"VLOOKUP(AH107,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ107&\"_\"&VLOOKUP(AK107,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"LCBB1G22_C"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM107&\" \"&\"AT%Q\"&B103*16&\".5\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J107&\"*)\",\" \")","v":"LLCBB1G22_C AT%Q304.5 :BOOL; (*照明控制箱WJ-1AL(JG)1-启停控制*)"},"LLCBB1G22_C             AT%Q304.5      :BOOL; (*照明控制箱WJ-1AL(JG)1-启停控制*)",null,"L01\\L01LCBB1G22_C","照明控制箱WJ-1AL(JG)1-启停控制",2437]
[null,null,7,{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(IF(B105=20,1,IF(B105=50,10,IF(B105=125,11,IF(B105=250,100,IF(B105=500,101,IF(B105=800,110,IF(B105=1000,111,0))))))),REPT(0,3))),2,1))","v":1},{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(IF(B105=20,1,IF(B105=50,10,IF(B105=125,11,IF(B105=250,100,IF(B105=500,101,IF(B105=800,110,IF(B105=1000,111,0))))))),REPT(0,3))),2,1))","v":1},7,null,"7+","7-","照明控制箱WJ-1AL(JG)1-启停控制",{"$nulls":16},"WJ-1AL(JG)1",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL108,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL108,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":4},"照明控制箱","WJ-1AL(JG)1","B1G23","启停控制","照明控制箱-启停控制",{"$f":"VLOOKUP(AH108,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ108&\"_\"&VLOOKUP(AK108,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"LCBB1G23_C"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM108&\" \"&\"AT%Q\"&B103*16&\".6\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J108&\"*)\",\" \")","v":"LLCBB1G23_C AT%Q304.6 :BOOL; (*照明控制箱WJ-1AL(JG)1-启停控制*)"},"LLCBB1G23_C             AT%Q304.6      :BOOL; (*照明控制箱WJ-1AL(JG)1-启停控制*)",null,"L01\\L01LCBB1G23_C","照明控制箱WJ-1AL(JG)1-启停控制",2438]
[null,null,8,{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(IF(B105=20,1,IF(B105=50,10,IF(B105=125,11,IF(B105=250,100,IF(B105=500,101,IF(B105=800,110,IF(B105=1000,111,0))))))),REPT(0,3))),1,1))","v":0},{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(IF(B105=20,1,IF(B105=50,10,IF(B105=125,11,IF(B105=250,100,IF(B105=500,101,IF(B105=800,110,IF(B105=1000,111,0))))))),REPT(0,3))),1,1))","v":0},8,null,"8+","8-","照明控制箱WJ-1AL(JG)1-启停控制",{"$nulls":16},"WJ-1AL(JG)1",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL109,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL109,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":4},"照明控制箱","WJ-1AL(JG)1","B1G24","启停控制","照明控制箱-启停控制",{"$f":"VLOOKUP(AH109,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ109&\"_\"&VLOOKUP(AK109,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"LCBB1G24_C"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM109&\" \"&\"AT%Q\"&B103*16&\".7\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J109&\"*)\",\" \")","v":"LLCBB1G24_C AT%Q304.7 :BOOL; (*照明控制箱WJ-1AL(JG)1-启停控制*)"},"LLCBB1G24_C             AT%Q304.7      :BOOL; (*照明控制箱WJ-1AL(JG)1-启停控制*)",null,"L01\\L01LCBB1G24_C","照明控制箱WJ-1AL(JG)1-启停控制",2439]
[{"$nulls":5},9,null,"9+","9-","照明控制箱WJ-1AL(JG)1-启停控制",{"$nulls":16},"WJ-1AL(JG)1",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL110,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL110,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":4},"照明控制箱","WJ-1AL(JG)1","B1G25","启停控制","照明控制箱-启停控制",{"$f":"VLOOKUP(AH110,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ110&\"_\"&VLOOKUP(AK110,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"LCBB1G25_C"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM110&\" \"&\"AT%Q\"&B103*16+1&\".0\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J110&\"*)\",\" \")","v":"LLCBB1G25_C AT%Q305.0 :BOOL; (*照明控制箱WJ-1AL(JG)1-启停控制*)"},"LLCBB1G25_C             AT%Q305.0      :BOOL; (*照明控制箱WJ-1AL(JG)1-启停控制*)",null,"L01\\L01LCBB1G25_C","照明控制箱WJ-1AL(JG)1-启停控制",2440]
[{"$nulls":5},10,null,"10+","10-","照明控制箱WJ-1AL(JG)1-启停控制",{"$nulls":16},"WJ-1AL(JG)1",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL111,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL111,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":4},"照明控制箱","WJ-1AL(JG)1","B1G26","启停控制","照明控制箱-启停控制",{"$f":"VLOOKUP(AH111,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ111&\"_\"&VLOOKUP(AK111,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"LCBB1G26_C"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM111&\" \"&\"AT%Q\"&B103*16+1&\".1\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J111&\"*)\",\" \")","v":"LLCBB1G26_C AT%Q305.1 :BOOL; (*照明控制箱WJ-1AL(JG)1-启停控制*)"},"LLCBB1G26_C             AT%Q305.1      :BOOL; (*照明控制箱WJ-1AL(JG)1-启停控制*)",null,"L01\\L01LCBB1G26_C","照明控制箱WJ-1AL(JG)1-启停控制",2441]
[{"$nulls":5},11,null,"11+","11-","照明控制箱WJ-1AL(JG)1-启停控制",{"$nulls":16},"WJ-1AL(JG)1",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL112,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL112,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":4},"照明控制箱","WJ-1AL(JG)1","B1G27","启停控制","照明控制箱-启停控制",{"$f":"VLOOKUP(AH112,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ112&\"_\"&VLOOKUP(AK112,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"LCBB1G27_C"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM112&\" \"&\"AT%Q\"&B103*16+1&\".2\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J112&\"*)\",\" \")","v":"LLCBB1G27_C AT%Q305.2 :BOOL; (*照明控制箱WJ-1AL(JG)1-启停控制*)"},"LLCBB1G27_C             AT%Q305.2      :BOOL; (*照明控制箱WJ-1AL(JG)1-启停控制*)",null,"L01\\L01LCBB1G27_C","照明控制箱WJ-1AL(JG)1-启停控制",2442]
[{"$nulls":5},12,null,"12+","12-","照明控制箱WJ-1AL(JG)1-启停控制",{"$nulls":16},"WJ-1AL(JG)1",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL113,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL113,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":4},"照明控制箱","WJ-1AL(JG)1","B1G28","启停控制","照明控制箱-启停控制",{"$f":"VLOOKUP(AH113,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ113&\"_\"&VLOOKUP(AK113,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"LCBB1G28_C"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM113&\" \"&\"AT%Q\"&B103*16+1&\".3\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J113&\"*)\",\" \")","v":"LLCBB1G28_C AT%Q305.3 :BOOL; (*照明控制箱WJ-1AL(JG)1-启停控制*)"},"LLCBB1G28_C             AT%Q305.3      :BOOL; (*照明控制箱WJ-1AL(JG)1-启停控制*)",null,"L01\\L01LCBB1G28_C","照明控制箱WJ-1AL(JG)1-启停控制",2443]
[{"$nulls":5},13,null,"13+","13-","照明控制箱WJ-1AL(JG)1-启停控制",{"$nulls":16},"WJ-1AL(JG)1",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL114,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL114,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":4},"照明控制箱","WJ-1AL(JG)1","B1G29","启停控制","照明控制箱-启停控制",{"$f":"VLOOKUP(AH114,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ114&\"_\"&VLOOKUP(AK114,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"LCBB1G29_C"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM114&\" \"&\"AT%Q\"&B103*16+1&\".4\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J114&\"*)\",\" \")","v":"LLCBB1G29_C AT%Q305.4 :BOOL; (*照明控制箱WJ-1AL(JG)1-启停控制*)"},"LLCBB1G29_C             AT%Q305.4      :BOOL; (*照明控制箱WJ-1AL(JG)1-启停控制*)",null,"L01\\L01LCBB1G29_C","照明控制箱WJ-1AL(JG)1-启停控制",2444]
[{"$nulls":5},14,null,"14+","14-","照明控制箱WJ-1AL(JG)1-启停控制",{"$nulls":16},"WJ-1AL(JG)1",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL115,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL115,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":4},"照明控制箱","WJ-1AL(JG)1","B1G30","启停控制","照明控制箱-启停控制",{"$f":"VLOOKUP(AH115,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ115&\"_\"&VLOOKUP(AK115,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"LCBB1G30_C"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM115&\" \"&\"AT%Q\"&B103*16+1&\".5\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J115&\"*)\",\" \")","v":"LLCBB1G30_C AT%Q305.5 :BOOL; (*照明控制箱WJ-1AL(JG)1-启停控制*)"},"LLCBB1G30_C             AT%Q305.5      :BOOL; (*照明控制箱WJ-1AL(JG)1-启停控制*)",null,"L01\\L01LCBB1G30_C","照明控制箱WJ-1AL(JG)1-启停控制",2445]
[{"$nulls":5},15,null,"15+","15-","照明控制箱WJ-1AL(JG)1-启停控制",{"$nulls":16},"WJ-1AL(JG)1",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL116,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL116,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":4},"照明控制箱","WJ-1AL(JG)1","B1G31","启停控制","照明控制箱-启停控制",{"$f":"VLOOKUP(AH116,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ116&\"_\"&VLOOKUP(AK116,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"LCBB1G31_C"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM116&\" \"&\"AT%Q\"&B103*16+1&\".6\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J116&\"*)\",\" \")","v":"LLCBB1G31_C AT%Q305.6 :BOOL; (*照明控制箱WJ-1AL(JG)1-启停控制*)"},"LLCBB1G31_C             AT%Q305.6      :BOOL; (*照明控制箱WJ-1AL(JG)1-启停控制*)",null,"L01\\L01LCBB1G31_C","照明控制箱WJ-1AL(JG)1-启停控制",2446]
[".",{"$nulls":4},16,null,"16+","16-","照明控制箱WJ-1AL(JG)1-启停控制",{"$nulls":16},"WJ-1AL(JG)1",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL117,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL117,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":4},"照明控制箱","WJ-1AL(JG)1","B1G32","启停控制","照明控制箱-启停控制",{"$f":"VLOOKUP(AH117,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ117&\"_\"&VLOOKUP(AK117,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"LCBB1G32_C"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM117&\" \"&\"AT%Q\"&B103*16+1&\".7\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J117&\"*)\",\" \")","v":"LLCBB1G32_C AT%Q305.7 :BOOL; (*照明控制箱WJ-1AL(JG)1-启停控制*)"},"LLCBB1G32_C             AT%Q305.7      :BOOL; (*照明控制箱WJ-1AL(JG)1-启停控制*)",null,"L01\\L01LCBB1G32_C","照明控制箱WJ-1AL(JG)1-启停控制",2447]
[null,{"$f":"B123","v":"IOM 0801D"},{"$nulls":38},{"$f":"\"(* \"&B123&\"地址: \"&B120&\" *)\"","v":"(* IOM 0801D地址: 20 *)"}]
[null,"addr",1,{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(DEC2BIN(B120),REPT(0,5))),5,1))","v":0},{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(DEC2BIN(B120),REPT(0,5))),5,1))","v":0},1,null,"1+","1-",{"$f":"AH119&AA119&\"-\"&AK119","v":"排烟机B1ATE(PY)08-启停控制"},{"$nulls":16},{"$f":"IF(AI119=\"\",\"\",AI119)","v":"B1ATE(PY)08"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL119,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL119,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":4},"排烟机","B1ATE(PY)08","B1G01","启停控制",{"$f":"AH119&\"-\"&AK119","v":"排烟机-启停控制"},{"$f":"VLOOKUP(AH119,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ119&\"_\"&VLOOKUP(AK119,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"ESFB1G01_C"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM119&\" \"&\"AT%Q\"&B120*16&\".0\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J119&\"*)\",\" \")","v":"LESFB1G01_C AT%Q320.0 :BOOL; (*排烟机B1ATE(PY)08-启停控制*)"},{"$f":"IFERROR(REPLACE(REPLACE(AN119,SEARCH(\"AT%\",AN119),,REPT(\" \",25-SEARCH(\"AT%\",AN119))),SEARCH(\":\",REPLACE(AN119,SEARCH(\"AT%\",AN119),,REPT(\" \",25-SEARCH(\"AT%\",AN119)))),,REPT(\" \",40-SEARCH(\":\",REPLACE(AN119,SEARCH(\"AT%\",AN119),,REPT(\" \",25-SEARCH(\"AT%\",AN119)))))),\" \")","v":"LESFB1G01_C             AT%Q320.0      :BOOL; (*排烟机B1ATE(PY)08-启停控制*)"},null,{"$f":"$B$2&\"\\\"&$B$2&AM119","v":"L01\\L01ESFB1G01_C"},{"$f":"J119","v":"排烟机B1ATE(PY)08-启停控制"},{"$f":"($B120*16*8+F119-1)","v":2560}]
[null,20,2,{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(DEC2BIN(B120),REPT(0,5))),4,1))","v":0},{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(DEC2BIN(B120),REPT(0,5))),4,1))","v":0},2,null,"2+","2-","-",{"$nulls":16},"",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL120,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL120,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":8},"-",{"$f":"VLOOKUP(AH120,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ120&\"_\"&VLOOKUP(AK120,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM120&\" \"&\"AT%Q\"&B120*16&\".1\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J120&\"*)\",\" \")","v":""},{"$f":"IFERROR(REPLACE(REPLACE(AN120,SEARCH(\"AT%\",AN120),,REPT(\" \",30-SEARCH(\"AT%\",AN120))),SEARCH(\":\",REPLACE(AN120,SEARCH(\"AT%\",AN120),,REPT(\" \",30-SEARCH(\"AT%\",AN120)))),,REPT(\" \",35-SEARCH(\":\",REPLACE(AN120,SEARCH(\"AT%\",AN120),,REPT(\" \",25-SEARCH(\"AT%\",AN120)))))),\" \")","v":""},null,{"$error":"#N/A"},"-",{"$f":"AS119+1","v":2561}]
[null,"kbs",3,{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(DEC2BIN(B120),REPT(0,5))),3,1))","v":1},{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(DEC2BIN(B120),REPT(0,5))),3,1))","v":1},3,null,"3+","3-","-",{"$nulls":16},"",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL121,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL121,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":8},"-",{"$f":"VLOOKUP(AH121,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ121&\"_\"&VLOOKUP(AK121,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM121&\" \"&\"AT%Q\"&B120*16&\".2\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J121&\"*)\",\" \")","v":""},"",null,{"$error":"#N/A"},"-",2562]
[null,50,4,{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(DEC2BIN(B120),REPT(0,5))),2,1))","v":0},{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(DEC2BIN(B120),REPT(0,5))),2,1))","v":0},4,null,"4+","4-","-",{"$nulls":16},"",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL122,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL122,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":8},"-",{"$f":"VLOOKUP(AH122,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ122&\"_\"&VLOOKUP(AK122,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM122&\" \"&\"AT%Q\"&B120*16&\".3\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J122&\"*)\",\" \")","v":""},"",null,{"$error":"#N/A"},"-",2563]
[null,"IOM 0801D",5,{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(DEC2BIN(B120),REPT(0,5))),1,1))","v":1},{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(DEC2BIN(B120),REPT(0,5))),1,1))","v":1},5,null,"5+","5-","-",{"$nulls":16},"",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL123,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL123,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":8},"-",{"$f":"VLOOKUP(AH123,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ123&\"_\"&VLOOKUP(AK123,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM123&\" \"&\"AT%Q\"&B120*16&\".4\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J123&\"*)\",\" \")","v":""},"",null,{"$error":"#N/A"},"-",2564]
[null,null,6,{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(IF(B122=20,1,IF(B122=50,10,IF(B122=125,11,IF(B122=250,100,IF(B122=500,101,IF(B122=800,110,IF(B122=1000,111,0))))))),REPT(0,3))),3,1))","v":0},{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(IF(B122=20,1,IF(B122=50,10,IF(B122=125,11,IF(B122=250,100,IF(B122=500,101,IF(B122=800,110,IF(B122=1000,111,0))))))),REPT(0,3))),3,1))","v":0},6,null,"6+","6-","-",{"$nulls":16},"",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL124,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL124,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":8},"-",{"$f":"VLOOKUP(AH124,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ124&\"_\"&VLOOKUP(AK124,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM124&\" \"&\"AT%Q\"&B120*16&\".5\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J124&\"*)\",\" \")","v":""},"",null,{"$error":"#N/A"},"-",2565]
[null,null,7,{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(IF(B122=20,1,IF(B122=50,10,IF(B122=125,11,IF(B122=250,100,IF(B122=500,101,IF(B122=800,110,IF(B122=1000,111,0))))))),REPT(0,3))),2,1))","v":1},{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(IF(B122=20,1,IF(B122=50,10,IF(B122=125,11,IF(B122=250,100,IF(B122=500,101,IF(B122=800,110,IF(B122=1000,111,0))))))),REPT(0,3))),2,1))","v":1},7,null,"7+","7-","-",{"$nulls":16},"",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL125,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL125,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":8},"-",{"$f":"VLOOKUP(AH125,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ125&\"_\"&VLOOKUP(AK125,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM125&\" \"&\"AT%Q\"&B120*16&\".6\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J125&\"*)\",\" \")","v":""},"",null,{"$error":"#N/A"},"-",2566]
[".",null,8,{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(IF(B122=20,1,IF(B122=50,10,IF(B122=125,11,IF(B122=250,100,IF(B122=500,101,IF(B122=800,110,IF(B122=1000,111,0))))))),REPT(0,3))),1,1))","v":0},{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(IF(B122=20,1,IF(B122=50,10,IF(B122=125,11,IF(B122=250,100,IF(B122=500,101,IF(B122=800,110,IF(B122=1000,111,0))))))),REPT(0,3))),1,1))","v":0},8,null,"8+","8-","-",{"$nulls":16},"",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL126,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL126,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":8},"-",{"$f":"VLOOKUP(AH126,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ126&\"_\"&VLOOKUP(AK126,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM126&\" \"&\"AT%Q\"&B120*16&\".7\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J126&\"*)\",\" \")","v":""},"",null,{"$error":"#N/A"},"-",2567]

{"sheet":"B105","index":23,"n_rows":66,"n_cols":45,"rows_kept":66,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[0,9,0,25],[3,1,3,28],[3,29,3,31],[3,32,3,40],[3,41,3,44],[4,27,4,28],[7,5,7,6],[7,9,7,25],[8,5,8,6],[8,9,8,25],[9,5,9,6],[9,9,9,25],[10,5,10,6],[10,9,10,25],[11,5,11,6],[11,9,11,25],[12,5,12,6],[12,9,12,25],[13,5,13,6],[13,9,13,25],[14,5,14,6],[14,9,14,25],[15,5,15,6],[15,9,15,25],[16,5,16,6],[16,9,16,25],[17,5,17,6],[17,9,17,25],[18,5,18,6],[18,9,18,25],[19,5,19,6],[19,9,19,25],[20,5,20,6],[20,9,20,25],[21,5,21,6],[21,9,21,25],[22,5,22,6],[22,9,22,25],[24,5,24,6],[24,9,24,25],[25,5,25,6],[25,9,25,25],[26,5,26,6],[26,9,26,25],[27,5,27,6],[27,9,27,25],[28,5,28,6],[28,9,28,25],[29,5,29,6],[29,9,29,25],[30,5,30,6],[30,9,30,25],[31,5,31,6],[31,9,31,25],[32,5,32,6],[32,9,32,25],[33,5,33,6],[33,9,33,25],[34,5,34,6],[34,9,34,25],[35,5,35,6],[35,9,35,25],[36,5,36,6],[36,9,36,25],[37,5,37,6],[37,9,37,25],[38,5,38,6],[38,9,38,25],[39,5,39,6],[39,9,39,25],[41,5,41,6],[41,9,41,25],[42,5,42,6],[42,9,42,25],[43,5,43,6],[43,9,43,25],[44,5,44,6],[44,9,44,25],[45,5,45,6],[45,9,45,25],[46,5,46,6],[46,9,46,25],[47,5,47,6],[47,9,47,25],[48,5,48,6],[48,9,48,25],[50,5,50,6],[50,9,50,25],[51,5,51,6],[51,9,51,25],[52,5,52,6],[52,9,52,25],[53,5,53,6],[53,9,53,25],[54,5,54,6],[54,9,54,25],[55,5,55,6],[55,9,55,25],[56,5,56,6],[56,9,56,25],[57,5,57,6],[57,9,57,25],[58,5,58,6],[58,9,58,25],[59,5,59,6],[59,9,59,25],[60,5,60,6],[60,9,60,25],[61,5,61,6],[61,9,61,25],[62,5,62,6],[62,9,62,25],[63,5,63,6],[63,9,63,25],[64,5,64,6],[64,9,64,25],[65,5,65,6],[65,9,65,25],[4,1,5,1],[11,1,22,1],[28,1,39,1],[45,1,48,1],[54,1,65,1],[4,26,5,26],[4,29,5,29],[4,30,5,30],[4,31,5,31],[4,32,5,32],[4,33,5,33],[4,34,5,34],[4,35,5,35],[4,36,5,36],[4,37,5,37],[4,38,5,38],[4,39,5,39],[4,40,5,40],[4,41,5,41],[4,42,5,42],[4,43,5,43],[4,44,5,44],[58,2,65,4],[4,2,5,4],[4,5,5,6],[4,7,5,8],[4,9,5,25],[15,2,22,4],[32,2,39,4]]}
[null,4.5,1.5,1.5,1.5,1.5,1.5,1.75,1.75,35,{"$nulls":16},15,10,10]
[12,"L01",0,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,null,"X","X","X","X"]
[12,null,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,{"$nulls":8},20]
[25,"DDC-X-X 现场实施段",{"$nulls":27},"调试记录段",null,null,"下位机声明段",{"$nulls":8},"上位机声明段"]
[20,"模块类型","拨码\n设置",null,null,"点位序号",null,"端子编号",null,"线缆功能.auto",{"$nulls":16},"设备编号.auto","前端接线备注.auto",null,"DBG","调试记录","调试备注","PRG","设备类型","设备编号","程序编号","点位功能","接线备注\n判断区","变量名.auto","编程变量声明.auto","编程变量声明(结构整理).auto","HMI","上位机组态.auto","上位机注释.auto","MODBUS偏置量.auto"]
[20,{"$nulls":26},"端子编号","线色备注"]
[null,"IOM.1601R D7",{"$nulls":38},{"$f":"\"(* \"&B12&\"地址: \"&B9&\" *)\"","v":"(* IOM 1601R地址: 21 *)"}]
[null,"addr",1,{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(DEC2BIN(B9),REPT(0,5))),5,1))","v":1},{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(DEC2BIN(B9),REPT(0,5))),5,1))","v":1},1,null,1,"C",{"$f":"AH8&AA8&\"-\"&AK8","v":"照明控制箱B1AL16-运行状态"},{"$nulls":16},{"$f":"IF(AI8=\"\",\"\",AI8)","v":"B1AL16"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL8,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL8,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":4},"照明控制箱","B1AL16","B1E01","运行状态",{"$f":"AH8&\"-\"&AK8","v":"照明控制箱-运行状态"},{"$f":"VLOOKUP(AH8,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ8&\"_\"&VLOOKUP(AK8,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"LCBB1E01_R"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM8&\" \"&\"AT%I\"&B9*16&\".0\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J8&\"*)\",\" \")","v":"LLCBB1E01_R AT%I336.0 :BOOL; (*照明控制箱B1AL16-运行状态*)"},{"$f":"IFERROR(REPLACE(REPLACE(AN8,SEARCH(\"AT%\",AN8),,REPT(\" \",25-SEARCH(\"AT%\",AN8))),SEARCH(\":\",REPLACE(AN8,SEARCH(\"AT%\",AN8),,REPT(\" \",25-SEARCH(\"AT%\",AN8)))),,REPT(\" \",40-SEARCH(\":\",REPLACE(AN8,SEARCH(\"AT%\",AN8),,REPT(\" \",25-SEARCH(\"AT%\",AN8)))))),\" \")","v":"LLCBB1E01_R             AT%I336.0      :BOOL; (*照明控制箱B1AL16-运行状态*)"},null,{"$f":"$B$2&\"\\\"&$B$2&AM8","v":"L01\\L01LCBB1E01_R"},{"$f":"J8","v":"照明控制箱B1AL16-运行状态"},{"$f":"10000+($B9*16*8+F8-1)","v":12688}]
[null,21,2,{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(DEC2BIN(B9),REPT(0,5))),4,1))","v":0},{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(DEC2BIN(B9),REPT(0,5))),4,1))","v":0},2,null,2,"C","照明控制箱B1AL16-自动状态",{"$nulls":16},"B1AL16",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL9,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL9,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":4},"照明控制箱","B1AL16","B1E01","自动状态","照明控制箱-自动状态",{"$f":"VLOOKUP(AH9,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ9&\"_\"&VLOOKUP(AK9,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"LCBB1E01_A"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM9&\" \"&\"AT%I\"&B9*16&\".1\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J9&\"*)\",\" \")","v":"LLCBB1E01_A AT%I336.1 :BOOL; (*照明控制箱B1AL16-自动状态*)"},"LLCBB1E01_A             AT%I336.1      :BOOL; (*照明控制箱B1AL16-自动状态*)",null,"L01\\L01LCBB1E01_A","照明控制箱B1AL16-自动状态",{"$f":"AS8+1","v":12689}]
[null,"kbs",3,{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(DEC2BIN(B9),REPT(0,5))),3,1))","v":1},{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(DEC2BIN(B9),REPT(0,5))),3,1))","v":1},3,null,3,"C","照明控制箱B1AL16-运行状态",{"$nulls":16},"B1AL16",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL10,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL10,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":4},"照明控制箱","B1AL16","B1E02","运行状态","照明控制箱-运行状态",{"$f":"VLOOKUP(AH10,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ10&\"_\"&VLOOKUP(AK10,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"LCBB1E02_R"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM10&\" \"&\"AT%I\"&B9*16&\".2\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J10&\"*)\",\" \")","v":"LLCBB1E02_R AT%I336.2 :BOOL; (*照明控制箱B1AL16-运行状态*)"},"LLCBB1E02_R             AT%I336.2      :BOOL; (*照明控制箱B1AL16-运行状态*)",null,"L01\\L01LCBB1E02_R","照明控制箱B1AL16-运行状态",12690]
[null,50,4,{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(DEC2BIN(B9),REPT(0,5))),2,1))","v":0},{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(DEC2BIN(B9),REPT(0,5))),2,1))","v":0},4,null,4,"C","照明控制箱B1AL16-自动状态",{"$nulls":16},"B1AL16",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL11,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL11,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":4},"照明控制箱","B1AL16","B1E02","自动状态","照明控制箱-自动状态",{"$f":"VLOOKUP(AH11,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ11&\"_\"&VLOOKUP(AK11,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"LCBB1E02_A"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM11&\" \"&\"AT%I\"&B9*16&\".3\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J11&\"*)\",\" \")","v":"LLCBB1E02_A AT%I336.3 :BOOL; (*照明控制箱B1AL16-自动状态*)"},"LLCBB1E02_A             AT%I336.3      :BOOL; (*照明控制箱B1AL16-自动状态*)",null,"L01\\L01LCBB1E02_A","照明控制箱B1AL16-自动状态",12691]
[null,"IOM 1601R",5,{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(DEC2BIN(B9),REPT(0,5))),1,1))","v":1},{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(DEC2BIN(B9),REPT(0,5))),1,1))","v":1},5,null,5,"C","照明控制箱B1AL16-运行状态",{"$nulls":16},"B1AL16",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL12,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL12,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":4},"照明控制箱","B1AL16","B1E03","运行状态","照明控制箱-运行状态",{"$f":"VLOOKUP(AH12,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ12&\"_\"&VLOOKUP(AK12,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"LCBB1E03_R"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM12&\" \"&\"AT%I\"&B9*16&\".4\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J12&\"*)\",\" \")","v":"LLCBB1E03_R AT%I336.4 :BOOL; (*照明控制箱B1AL16-运行状态*)"},"LLCBB1E03_R             AT%I336.4      :BOOL; (*照明控制箱B1AL16-运行状态*)",null,"L01\\L01LCBB1E03_R","照明控制箱B1AL16-运行状态",12692]
[null,null,6,{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(IF(B11=20,1,IF(B11=50,10,IF(B11=125,11,IF(B11=250,100,IF(B11=500,101,IF(B11=800,110,IF(B11=1000,111,0))))))),REPT(0,3))),3,1))","v":0},{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(IF(B11=20,1,IF(B11=50,10,IF(B11=125,11,IF(B11=250,100,IF(B11=500,101,IF(B11=800,110,IF(B11=1000,111,0))))))),REPT(0,3))),3,1))","v":0},6,null,6,"C","照明控制箱B1AL16-自动状态",{"$nulls":16},"B1AL16",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL13,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL13,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":4},"照明控制箱","B1AL16","B1E03","自动状态","照明控制箱-自动状态",{"$f":"VLOOKUP(AH13,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ13&\"_\"&VLOOKUP(AK13,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"LCBB1E03_A"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM13&\" \"&\"AT%I\"&B9*16&\".5\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J13&\"*)\",\" \")","v":"LLCBB1E03_A AT%I336.5 :BOOL; (*照明控制箱B1AL16-自动状态*)"},"LLCBB1E03_A             AT%I336.5      :BOOL; (*照明控制箱B1AL16-自动状态*)",null,"L01\\L01LCBB1E03_A","照明控制箱B1AL16-自动状态",12693]
[null,null,7,{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(IF(B11=20,1,IF(B11=50,10,IF(B11=125,11,IF(B11=250,100,IF(B11=500,101,IF(B11=800,110,IF(B11=1000,111,0))))))),REPT(0,3))),2,1))","v":1},{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(IF(B11=20,1,IF(B11=50,10,IF(B11=125,11,IF(B11=250,100,IF(B11=500,101,IF(B11=800,110,IF(B11=1000,111,0))))))),REPT(0,3))),2,1))","v":1},7,null,7,"C","照明控制箱B1AL16-运行状态",{"$nulls":16},"B1AL16",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL14,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL14,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":4},"照明控制箱","B1AL16","B1E04","运行状态","照明控制箱-运行状态",{"$f":"VLOOKUP(AH14,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ14&\"_\"&VLOOKUP(AK14,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"LCBB1E04_R"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM14&\" \"&\"AT%I\"&B9*16&\".6\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J14&\"*)\",\" \")","v":"LLCBB1E04_R AT%I336.6 :BOOL; (*照明控制箱B1AL16-运行状态*)"},"LLCBB1E04_R             AT%I336.6      :BOOL; (*照明控制箱B1AL16-运行状态*)",null,"L01\\L01LCBB1E04_R","照明控制箱B1AL16-运行状态",12694]
[null,null,8,{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(IF(B11=20,1,IF(B11=50,10,IF(B11=125,11,IF(B11=250,100,IF(B11=500,101,IF(B11=800,110,IF(B11=1000,111,0))))))),REPT(0,3))),1,1))","v":0},{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(IF(B11=20,1,IF(B11=50,10,IF(B11=125,11,IF(B11=250,100,IF(B11=500,101,IF(B11=800,110,IF(B11=1000,111,0))))))),REPT(0,3))),1,1))","v":0},8,null,8,"C","照明控制箱B1AL16-自动状态",{"$nulls":16},"B1AL16",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL15,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL15,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":4},"照明控制箱","B1AL16","B1E04","自动状态","照明控制箱-自动状态",{"$f":"VLOOKUP(AH15,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ15&\"_\"&VLOOKUP(AK15,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"LCBB1E04_A"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM15&\" \"&\"AT%I\"&B9*16&\".7\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J15&\"*)\",\" \")","v":"LLCBB1E04_A AT%I336.7 :BOOL; (*照明控制箱B1AL16-自动状态*)"},"LLCBB1E04_A             AT%I336.7      :BOOL; (*照明控制箱B1AL16-自动状态*)",null,"L01\\L01LCBB1E04_A","照明控制箱B1AL16-自动状态",12695]
[{"$nulls":5},9,null,9,"C","照明控制箱B1AL16-运行状态",{"$nulls":16},"B1AL16",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL16,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL16,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":4},"照明控制箱","B1AL16","B1E05","运行状态","照明控制箱-运行状态",{"$f":"VLOOKUP(AH16,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ16&\"_\"&VLOOKUP(AK16,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"LCBB1E05_R"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM16&\" \"&\"AT%I\"&B9*16+1&\".0\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J16&\"*)\",\" \")","v":"LLCBB1E05_R AT%I337.0 :BOOL; (*照明控制箱B1AL16-运行状态*)"},"LLCBB1E05_R             AT%I337.0      :BOOL; (*照明控制箱B1AL16-运行状态*)",null,"L01\\L01LCBB1E05_R","照明控制箱B1AL16-运行状态",12696]
[{"$nulls":5},10,null,10,"C","照明控制箱B1AL16-自动状态",{"$nulls":16},"B1AL16",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL17,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL17,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":4},"照明控制箱","B1AL16","B1E05","自动状态","照明控制箱-自动状态",{"$f":"VLOOKUP(AH17,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ17&\"_\"&VLOOKUP(AK17,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"LCBB1E05_A"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM17&\" \"&\"AT%I\"&B9*16+1&\".1\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J17&\"*)\",\" \")","v":"LLCBB1E05_A AT%I337.1 :BOOL; (*照明控制箱B1AL16-自动状态*)"},"LLCBB1E05_A             AT%I337.1      :BOOL; (*照明控制箱B1AL16-自动状态*)",null,"L01\\L01LCBB1E05_A","照明控制箱B1AL16-自动状态",12697]
[{"$nulls":5},11,null,11,"C","照明控制箱B1AL16-运行状态",{"$nulls":16},"B1AL16",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL18,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL18,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":4},"照明控制箱","B1AL16","B1E06","运行状态","照明控制箱-运行状态",{"$f":"VLOOKUP(AH18,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ18&\"_\"&VLOOKUP(AK18,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"LCBB1E06_R"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM18&\" \"&\"AT%I\"&B9*16+1&\".2\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J18&\"*)\",\" \")","v":"LLCBB1E06_R AT%I337.2 :BOOL; (*照明控制箱B1AL16-运行状态*)"},"LLCBB1E06_R             AT%I337.2      :BOOL; (*照明控制箱B1AL16-运行状态*)",null,"L01\\L01LCBB1E06_R","照明控制箱B1AL16-运行状态",12698]
[{"$nulls":5},12,null,12,"C","照明控制箱B1AL16-自动状态",{"$nulls":16},"B1AL16",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL19,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL19,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":4},"照明控制箱","B1AL16","B1E06","自动状态","照明控制箱-自动状态",{"$f":"VLOOKUP(AH19,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ19&\"_\"&VLOOKUP(AK19,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"LCBB1E06_A"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM19&\" \"&\"AT%I\"&B9*16+1&\".3\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J19&\"*)\",\" \")","v":"LLCBB1E06_A AT%I337.3 :BOOL; (*照明控制箱B1AL16-自动状态*)"},"LLCBB1E06_A             AT%I337.3      :BOOL; (*照明控制箱B1AL16-自动状态*)",null,"L01\\L01LCBB1E06_A","照明控制箱B1AL16-自动状态",12699]
[{"$nulls":5},13,null,13,"C","照明控制箱B1AL16-运行状态",{"$nulls":16},"B1AL16",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL20,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL20,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":4},"照明控制箱","B1AL16","B1E07","运行状态","照明控制箱-运行状态",{"$f":"VLOOKUP(AH20,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ20&\"_\"&VLOOKUP(AK20,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"LCBB1E07_R"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM20&\" \"&\"AT%I\"&B9*16+1&\".4\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J20&\"*)\",\" \")","v":"LLCBB1E07_R AT%I337.4 :BOOL; (*照明控制箱B1AL16-运行状态*)"},"LLCBB1E07_R             AT%I337.4      :BOOL; (*照明控制箱B1AL16-运行状态*)",null,"L01\\L01LCBB1E07_R","照明控制箱B1AL16-运行状态",12700]
[{"$nulls":5},14,null,14,"C","照明控制箱B1AL16-自动状态",{"$nulls":16},"B1AL16",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL21,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL21,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":4},"照明控制箱","B1AL16","B1E07","自动状态","照明控制箱-自动状态",{"$f":"VLOOKUP(AH21,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ21&\"_\"&VLOOKUP(AK21,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"LCBB1E07_A"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM21&\" \"&\"AT%I\"&B9*16+1&\".5\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J21&\"*)\",\" \")","v":"LLCBB1E07_A AT%I337.5 :BOOL; (*照明控制箱B1AL16-自动状态*)"},"LLCBB1E07_A             AT%I337.5      :BOOL; (*照明控制箱B1AL16-自动状态*)",null,"L01\\L01LCBB1E07_A","照明控制箱B1AL16-自动状态",12701]
[{"$nulls":5},15,null,15,"C","照明控制箱B1AL16-运行状态",{"$nulls":16},"B1AL16",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL22,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL22,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":4},"照明控制箱","B1AL16","B1E08","运行状态","照明控制箱-运行状态",{"$f":"VLOOKUP(AH22,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ22&\"_\"&VLOOKUP(AK22,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"LCBB1E08_R"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM22&\" \"&\"AT%I\"&B9*16+1&\".6\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J22&\"*)\",\" \")","v":"LLCBB1E08_R AT%I337.6 :BOOL; (*照明控制箱B1AL16-运行状态*)"},"LLCBB1E08_R             AT%I337.6      :BOOL; (*照明控制箱B1AL16-运行状态*)",null,"L01\\L01LCBB1E08_R","照明控制箱B1AL16-运行状态",12702]
[".",{"$nulls":4},16,null,16,"C","照明控制箱B1AL16-自动状态",{"$nulls":16},"B1AL16",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL23,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL23,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":4},"照明控制箱","B1AL16","B1E08","自动状态","照明控制箱-自动状态",{"$f":"VLOOKUP(AH23,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ23&\"_\"&VLOOKUP(AK23,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"LCBB1E08_A"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM23&\" \"&\"AT%I\"&B9*16+1&\".7\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J23&\"*)\",\" \")","v":"LLCBB1E08_A AT%I337.7 :BOOL; (*照明控制箱B1AL16-自动状态*)"},"LLCBB1E08_A             AT%I337.7      :BOOL; (*照明控制箱B1AL16-自动状态*)",null,"L01\\L01LCBB1E08_A","照明控制箱B1AL16-自动状态",12703]
[null,"IOM.1601R D7",{"$nulls":38},{"$f":"\"(* \"&B29&\"地址: \"&B26&\" *)\"","v":"(* IOM 1601R地址: 22 *)"}]
[null,"addr",1,{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(DEC2BIN(B26),REPT(0,5))),5,1))","v":0},{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(DEC2BIN(B26),REPT(0,5))),5,1))","v":0},1,null,1,"C",{"$f":"AH25&AA25&\"-\"&AK25","v":"照明控制箱B1AL16-运行状态"},{"$nulls":16},{"$f":"IF(AI25=\"\",\"\",AI25)","v":"B1AL16"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL25,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL25,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":4},"照明控制箱","B1AL16","B1E09","运行状态",{"$f":"AH25&\"-\"&AK25","v":"照明控制箱-运行状态"},{"$f":"VLOOKUP(AH25,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ25&\"_\"&VLOOKUP(AK25,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"LCBB1E09_R"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM25&\" \"&\"AT%I\"&B26*16&\".0\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J25&\"*)\",\" \")","v":"LLCBB1E09_R AT%I352.0 :BOOL; (*照明控制箱B1AL16-运行状态*)"},{"$f":"IFERROR(REPLACE(REPLACE(AN25,SEARCH(\"AT%\",AN25),,REPT(\" \",25-SEARCH(\"AT%\",AN25))),SEARCH(\":\",REPLACE(AN25,SEARCH(\"AT%\",AN25),,REPT(\" \",25-SEARCH(\"AT%\",AN25)))),,REPT(\" \",40-SEARCH(\":\",REPLACE(AN25,SEARCH(\"AT%\",AN25),,REPT(\" \",25-SEARCH(\"AT%\",AN25)))))),\" \")","v":"LLCBB1E09_R             AT%I352.0      :BOOL; (*照明控制箱B1AL16-运行状态*)"},null,{"$f":"$B$2&\"\\\"&$B$2&AM25","v":"L01\\L01LCBB1E09_R"},{"$f":"J25","v":"照明控制箱B1AL16-运行状态"},{"$f":"10000+($B26*16*8+F25-1)","v":12816}]
[null,22,2,{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(DEC2BIN(B26),REPT(0,5))),4,1))","v":1},{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(DEC2BIN(B26),REPT(0,5))),4,1))","v":1},2,null,2,"C","照明控制箱B1AL16-自动状态",{"$nulls":16},"B1AL16",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL26,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL26,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":4},"照明控制箱","B1AL16","B1E09","自动状态","照明控制箱-自动状态",{"$f":"VLOOKUP(AH26,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ26&\"_\"&VLOOKUP(AK26,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"LCBB1E09_A"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM26&\" \"&\"AT%I\"&B26*16&\".1\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J26&\"*)\",\" \")","v":"LLCBB1E09_A AT%I352.1 :BOOL; (*照明控制箱B1AL16-自动状态*)"},"LLCBB1E09_A             AT%I352.1      :BOOL; (*照明控制箱B1AL16-自动状态*)",null,"L01\\L01LCBB1E09_A","照明控制箱B1AL16-自动状态",{"$f":"AS25+1","v":12817}]
[null,"kbs",3,{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(DEC2BIN(B26),REPT(0,5))),3,1))","v":1},{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(DEC2BIN(B26),REPT(0,5))),3,1))","v":1},3,null,3,"C","照明控制箱B1AL16-运行状态",{"$nulls":16},"B1AL16",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL27,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL27,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":4},"照明控制箱","B1AL16","B1E10","运行状态","照明控制箱-运行状态",{"$f":"VLOOKUP(AH27,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ27&\"_\"&VLOOKUP(AK27,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"LCBB1E10_R"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM27&\" \"&\"AT%I\"&B26*16&\".2\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J27&\"*)\",\" \")","v":"LLCBB1E10_R AT%I352.2 :BOOL; (*照明控制箱B1AL16-运行状态*)"},"LLCBB1E10_R             AT%I352.2      :BOOL; (*照明控制箱B1AL16-运行状态*)",null,"L01\\L01LCBB1E10_R","照明控制箱B1AL16-运行状态",12818]
[null,50,4,{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(DEC2BIN(B26),REPT(0,5))),2,1))","v":0},{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(DEC2BIN(B26),REPT(0,5))),2,1))","v":0},4,null,4,"C","照明控制箱B1AL16-自动状态",{"$nulls":16},"B1AL16",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL28,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL28,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":4},"照明控制箱","B1AL16","B1E10","自动状态","照明控制箱-自动状态",{"$f":"VLOOKUP(AH28,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ28&\"_\"&VLOOKUP(AK28,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"LCBB1E10_A"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM28&\" \"&\"AT%I\"&B26*16&\".3\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J28&\"*)\",\" \")","v":"LLCBB1E10_A AT%I352.3 :BOOL; (*照明控制箱B1AL16-自动状态*)"},"LLCBB1E10_A             AT%I352.3      :BOOL; (*照明控制箱B1AL16-自动状态*)",null,"L01\\L01LCBB1E10_A","照明控制箱B1AL16-自动状态",12819]
[null,"IOM 1601R",5,{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(DEC2BIN(B26),REPT(0,5))),1,1))","v":1},{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(DEC2BIN(B26),REPT(0,5))),1,1))","v":1},5,null,5,"C","照明控制箱B1AL16-运行状态",{"$nulls":16},"B1AL16",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL29,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL29,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":4},"照明控制箱","B1AL16","B1E11","运行状态","照明控制箱-运行状态",{"$f":"VLOOKUP(AH29,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ29&\"_\"&VLOOKUP(AK29,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"LCBB1E11_R"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM29&\" \"&\"AT%I\"&B26*16&\".4\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J29&\"*)\",\" \")","v":"LLCBB1E11_R AT%I352.4 :BOOL; (*照明控制箱B1AL16-运行状态*)"},"LLCBB1E11_R             AT%I352.4      :BOOL; (*照明控制箱B1AL16-运行状态*)",null,"L01\\L01LCBB1E11_R","照明控制箱B1AL16-运行状态",12820]
[null,null,6,{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(IF(B28=20,1,IF(B28=50,10,IF(B28=125,11,IF(B28=250,100,IF(B28=500,101,IF(B28=800,110,IF(B28=1000,111,0))))))),REPT(0,3))),3,1))","v":0},{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(IF(B28=20,1,IF(B28=50,10,IF(B28=125,11,IF(B28=250,100,IF(B28=500,101,IF(B28=800,110,IF(B28=1000,111,0))))))),REPT(0,3))),3,1))","v":0},6,null,6,"C","照明控制箱B1AL16-自动状态",{"$nulls":16},"B1AL16",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL30,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL30,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":4},"照明控制箱","B1AL16","B1E11","自动状态","照明控制箱-自动状态",{"$f":"VLOOKUP(AH30,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ30&\"_\"&VLOOKUP(AK30,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"LCBB1E11_A"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM30&\" \"&\"AT%I\"&B26*16&\".5\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J30&\"*)\",\" \")","v":"LLCBB1E11_A AT%I352.5 :BOOL; (*照明控制箱B1AL16-自动状态*)"},"LLCBB1E11_A             AT%I352.5      :BOOL; (*照明控制箱B1AL16-自动状态*)",null,"L01\\L01LCBB1E11_A","照明控制箱B1AL16-自动状态",12821]
[null,null,7,{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(IF(B28=20,1,IF(B28=50,10,IF(B28=125,11,IF(B28=250,100,IF(B28=500,101,IF(B28=800,110,IF(B28=1000,111,0))))))),REPT(0,3))),2,1))","v":1},{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(IF(B28=20,1,IF(B28=50,10,IF(B28=125,11,IF(B28=250,100,IF(B28=500,101,IF(B28=800,110,IF(B28=1000,111,0))))))),REPT(0,3))),2,1))","v":1},7,null,7,"C","照明控制箱B1AL16-运行状态",{"$nulls":16},"B1AL16",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL31,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL31,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":4},"照明控制箱","B1AL16","B1E12","运行状态","照明控制箱-运行状态",{"$f":"VLOOKUP(AH31,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ31&\"_\"&VLOOKUP(AK31,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"LCBB1E12_R"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM31&\" \"&\"AT%I\"&B26*16&\".6\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J31&\"*)\",\" \")","v":"LLCBB1E12_R AT%I352.6 :BOOL; (*照明控制箱B1AL16-运行状态*)"},"LLCBB1E12_R             AT%I352.6      :BOOL; (*照明控制箱B1AL16-运行状态*)",null,"L01\\L01LCBB1E12_R","照明控制箱B1AL16-运行状态",12822]
[null,null,8,{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(IF(B28=20,1,IF(B28=50,10,IF(B28=125,11,IF(B28=250,100,IF(B28=500,101,IF(B28=800,110,IF(B28=1000,111,0))))))),REPT(0,3))),1,1))","v":0},{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(IF(B28=20,1,IF(B28=50,10,IF(B28=125,11,IF(B28=250,100,IF(B28=500,101,IF(B28=800,110,IF(B28=1000,111,0))))))),REPT(0,3))),1,1))","v":0},8,null,8,"C","照明控制箱B1AL16-自动状态",{"$nulls":16},"B1AL16",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL32,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL32,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":4},"照明控制箱","B1AL16","B1E12","自动状态","照明控制箱-自动状态",{"$f":"VLOOKUP(AH32,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ32&\"_\"&VLOOKUP(AK32,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"LCBB1E12_A"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM32&\" \"&\"AT%I\"&B26*16&\".7\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J32&\"*)\",\" \")","v":"LLCBB1E12_A AT%I352.7 :BOOL; (*照明控制箱B1AL16-自动状态*)"},"LLCBB1E12_A             AT%I352.7      :BOOL; (*照明控制箱B1AL16-自动状态*)",null,"L01\\L01LCBB1E12_A","照明控制箱B1AL16-自动状态",12823]
[{"$nulls":5},9,null,9,"C","照明控制箱B1AL16-运行状态",{"$nulls":16},"B1AL16",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL33,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL33,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":4},"照明控制箱","B1AL16","B1E13","运行状态","照明控制箱-运行状态",{"$f":"VLOOKUP(AH33,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ33&\"_\"&VLOOKUP(AK33,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"LCBB1E13_R"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM33&\" \"&\"AT%I\"&B26*16+1&\".0\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J33&\"*)\",\" \")","v":"LLCBB1E13_R AT%I353.0 :BOOL; (*照明控制箱B1AL16-运行状态*)"},"LLCBB1E13_R             AT%I353.0      :BOOL; (*照明控制箱B1AL16-运行状态*)",null,"L01\\L01LCBB1E13_R","照明控制箱B1AL16-运行状态",12824]
[{"$nulls":5},10,null,10,"C","照明控制箱B1AL16-自动状态",{"$nulls":16},"B1AL16",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL34,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL34,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":4},"照明控制箱","B1AL16","B1E13","自动状态","照明控制箱-自动状态",{"$f":"VLOOKUP(AH34,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ34&\"_\"&VLOOKUP(AK34,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"LCBB1E13_A"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM34&\" \"&\"AT%I\"&B26*16+1&\".1\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J34&\"*)\",\" \")","v":"LLCBB1E13_A AT%I353.1 :BOOL; (*照明控制箱B1AL16-自动状态*)"},"LLCBB1E13_A             AT%I353.1      :BOOL; (*照明控制箱B1AL16-自动状态*)",null,"L01\\L01LCBB1E13_A","照明控制箱B1AL16-自动状态",12825]
[{"$nulls":5},11,null,11,"C","照明控制箱B1AL16-运行状态",{"$nulls":16},"B1AL16",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL35,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL35,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":4},"照明控制箱","B1AL16","B1E14","运行状态","照明控制箱-运行状态",{"$f":"VLOOKUP(AH35,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ35&\"_\"&VLOOKUP(AK35,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"LCBB1E14_R"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM35&\" \"&\"AT%I\"&B26*16+1&\".2\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J35&\"*)\",\" \")","v":"LLCBB1E14_R AT%I353.2 :BOOL; (*照明控制箱B1AL16-运行状态*)"},"LLCBB1E14_R             AT%I353.2      :BOOL; (*照明控制箱B1AL16-运行状态*)",null,"L01\\L01LCBB1E14_R","照明控制箱B1AL16-运行状态",12826]
[{"$nulls":5},12,null,12,"C","照明控制箱B1AL16-自动状态",{"$nulls":16},"B1AL16",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL36,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL36,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":4},"照明控制箱","B1AL16","B1E14","自动状态","照明控制箱-自动状态",{"$f":"VLOOKUP(AH36,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ36&\"_\"&VLOOKUP(AK36,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"LCBB1E14_A"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM36&\" \"&\"AT%I\"&B26*16+1&\".3\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J36&\"*)\",\" \")","v":"LLCBB1E14_A AT%I353.3 :BOOL; (*照明控制箱B1AL16-自动状态*)"},"LLCBB1E14_A             AT%I353.3      :BOOL; (*照明控制箱B1AL16-自动状态*)",null,"L01\\L01LCBB1E14_A","照明控制箱B1AL16-自动状态",12827]
[{"$nulls":5},13,null,13,"C","排烟机B1ATE(PY)12-运行状态",{"$nulls":16},"B1ATE(PY)12",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL37,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL37,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":4},"排烟机","B1ATE(PY)12","B1E03","运行状态","排烟机-运行状态",{"$f":"VLOOKUP(AH37,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ37&\"_\"&VLOOKUP(AK37,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"ESFB1E03_R"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM37&\" \"&\"AT%I\"&B26*16+1&\".4\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J37&\"*)\",\" \")","v":"LESFB1E03_R AT%I353.4 :BOOL; (*排烟机B1ATE(PY)12-运行状态*)"},"LESFB1E03_R             AT%I353.4      :BOOL; (*排烟机B1ATE(PY)12-运行状态*)",null,"L01\\L01ESFB1E03_R","排烟机B1ATE(PY)12-运行状态",12828]
[{"$nulls":5},14,null,14,"C","排烟机B1ATE(PY)12-故障状态",{"$nulls":16},"B1ATE(PY)12",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL38,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL38,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":4},"排烟机","B1ATE(PY)12","B1E03","故障状态","排烟机-故障状态",{"$f":"VLOOKUP(AH38,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ38&\"_\"&VLOOKUP(AK38,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"ESFB1E03_F"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM38&\" \"&\"AT%I\"&B26*16+1&\".5\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J38&\"*)\",\" \")","v":"LESFB1E03_F AT%I353.5 :BOOL; (*排烟机B1ATE(PY)12-故障状态*)"},"LESFB1E03_F             AT%I353.5      :BOOL; (*排烟机B1ATE(PY)12-故障状态*)",null,"L01\\L01ESFB1E03_F","排烟机B1ATE(PY)12-故障状态",12829]
[{"$nulls":5},15,null,15,"C","排烟机B1ATE(PY)12-自动状态",{"$nulls":16},"B1ATE(PY)12",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL39,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL39,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":4},"排烟机","B1ATE(PY)12","B1E03","自动状态","排烟机-自动状态",{"$f":"VLOOKUP(AH39,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ39&\"_\"&VLOOKUP(AK39,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"ESFB1E03_A"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM39&\" \"&\"AT%I\"&B26*16+1&\".6\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J39&\"*)\",\" \")","v":"LESFB1E03_A AT%I353.6 :BOOL; (*排烟机B1ATE(PY)12-自动状态*)"},"LESFB1E03_A             AT%I353.6      :BOOL; (*排烟机B1ATE(PY)12-自动状态*)",null,"L01\\L01ESFB1E03_A","排烟机B1ATE(PY)12-自动状态",12830]
[".",{"$nulls":4},16,null,16,"C","消防水泵-高液位",{"$nulls":16},"",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL40,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL40,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":4},"消防水泵",null,"B1E01","高液位","消防水泵-高液位",{"$f":"VLOOKUP(AH40,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ40&\"_\"&VLOOKUP(AK40,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"FWPB1E01_HL"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM40&\" \"&\"AT%I\"&B26*16+1&\".7\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J40&\"*)\",\" \")","v":"LFWPB1E01_HL AT%I353.7 :BOOL; (*消防水泵-高液位*)"},"LFWPB1E01_HL            AT%I353.7      :BOOL; (*消防水泵-高液位*)",null,"L01\\L01FWPB1E01_HL","消防水泵-高液位",12831]
[null,"IOM.0801R D7",{"$nulls":38},{"$f":"\"(* \"&B46&\"地址: \"&B43&\" *)\"","v":"(* IOM 0801R地址: 23 *)"}]
[null,"addr",1,{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(DEC2BIN(B43),REPT(0,5))),5,1))","v":1},{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(DEC2BIN(B43),REPT(0,5))),5,1))","v":1},1,null,1,"C",{"$f":"AH42&AA42&\"-\"&AK42","v":"消防水泵-低液位"},{"$nulls":16},{"$f":"IF(AI42=\"\",\"\",AI42)","v":""},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL42,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL42,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":4},"消防水泵",null,"B1E01","低液位",{"$f":"AH42&\"-\"&AK42","v":"消防水泵-低液位"},{"$f":"VLOOKUP(AH42,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ42&\"_\"&VLOOKUP(AK42,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"FWPB1E01_LL"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM42&\" \"&\"AT%I\"&B43*16&\".0\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J42&\"*)\",\" \")","v":"LFWPB1E01_LL AT%I368.0 :BOOL; (*消防水泵-低液位*)"},{"$f":"IFERROR(REPLACE(REPLACE(AN42,SEARCH(\"AT%\",AN42),,REPT(\" \",25-SEARCH(\"AT%\",AN42))),SEARCH(\":\",REPLACE(AN42,SEARCH(\"AT%\",AN42),,REPT(\" \",25-SEARCH(\"AT%\",AN42)))),,REPT(\" \",40-SEARCH(\":\",REPLACE(AN42,SEARCH(\"AT%\",AN42),,REPT(\" \",25-SEARCH(\"AT%\",AN42)))))),\" \")","v":"LFWPB1E01_LL            AT%I368.0      :BOOL; (*消防水泵-低液位*)"},null,{"$f":"$B$2&\"\\\"&$B$2&AM42","v":"L01\\L01FWPB1E01_LL"},{"$f":"J42","v":"消防水泵-低液位"},{"$f":"10000+($B43*16*8+F42-1)","v":12944}]
[null,23,2,{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(DEC2BIN(B43),REPT(0,5))),4,1))","v":1},{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(DEC2BIN(B43),REPT(0,5))),4,1))","v":1},2,null,2,"C","消防水泵-高液位",{"$nulls":16},"",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL43,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL43,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":4},"消防水泵",null,"B1E02","高液位","消防水泵-高液位",{"$f":"VLOOKUP(AH43,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ43&\"_\"&VLOOKUP(AK43,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"FWPB1E02_HL"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM43&\" \"&\"AT%I\"&B43*16&\".1\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J43&\"*)\",\" \")","v":"LFWPB1E02_HL AT%I368.1 :BOOL; (*消防水泵-高液位*)"},"LFWPB1E02_HL            AT%I368.1      :BOOL; (*消防水泵-高液位*)",null,"L01\\L01FWPB1E02_HL","消防水泵-高液位",{"$f":"AS42+1","v":12945}]
[null,"kbs",3,{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(DEC2BIN(B43),REPT(0,5))),3,1))","v":1},{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(DEC2BIN(B43),REPT(0,5))),3,1))","v":1},3,null,3,"C","消防水泵-低液位",{"$nulls":16},"",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL44,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL44,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":4},"消防水泵",null,"B1E02","低液位","消防水泵-低液位",{"$f":"VLOOKUP(AH44,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ44&\"_\"&VLOOKUP(AK44,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"FWPB1E02_LL"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM44&\" \"&\"AT%I\"&B43*16&\".2\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J44&\"*)\",\" \")","v":"LFWPB1E02_LL AT%I368.2 :BOOL; (*消防水泵-低液位*)"},"LFWPB1E02_LL            AT%I368.2      :BOOL; (*消防水泵-低液位*)",null,"L01\\L01FWPB1E02_LL","消防水泵-低液位",12946]
[null,50,4,{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(DEC2BIN(B43),REPT(0,5))),2,1))","v":0},{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(DEC2BIN(B43),REPT(0,5))),2,1))","v":0},4,null,4,"C","-",{"$nulls":16},"",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL45,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL45,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":8},"-",{"$f":"VLOOKUP(AH45,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ45&\"_\"&VLOOKUP(AK45,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM45&\" \"&\"AT%I\"&B43*16&\".3\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J45&\"*)\",\" \")","v":""},"",null,{"$error":"#N/A"},"-",12947]
[null,"IOM 0801R",5,{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(DEC2BIN(B43),REPT(0,5))),1,1))","v":1},{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(DEC2BIN(B43),REPT(0,5))),1,1))","v":1},5,null,5,"C","-",{"$nulls":16},"",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL46,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL46,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":8},"-",{"$f":"VLOOKUP(AH46,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ46&\"_\"&VLOOKUP(AK46,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM46&\" \"&\"AT%I\"&B43*16&\".4\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J46&\"*)\",\" \")","v":""},"",null,{"$error":"#N/A"},"-",12948]
[null,null,6,{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(IF(B45=20,1,IF(B45=50,10,IF(B45=125,11,IF(B45=250,100,IF(B45=500,101,IF(B45=800,110,IF(B45=1000,111,0))))))),REPT(0,3))),3,1))","v":0},{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(IF(B45=20,1,IF(B45=50,10,IF(B45=125,11,IF(B45=250,100,IF(B45=500,101,IF(B45=800,110,IF(B45=1000,111,0))))))),REPT(0,3))),3,1))","v":0},6,null,6,"C","-",{"$nulls":16},"",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL47,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL47,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":8},"-",{"$f":"VLOOKUP(AH47,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ47&\"_\"&VLOOKUP(AK47,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM47&\" \"&\"AT%I\"&B43*16&\".5\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J47&\"*)\",\" \")","v":""},{"$f":"IFERROR(REPLACE(REPLACE(AN47,SEARCH(\"AT%\",AN47),,REPT(\" \",30-SEARCH(\"AT%\",AN47))),SEARCH(\":\",REPLACE(AN47,SEARCH(\"AT%\",AN47),,REPT(\" \",30-SEARCH(\"AT%\",AN47)))),,REPT(\" \",35-SEARCH(\":\",REPLACE(AN47,SEARCH(\"AT%\",AN47),,REPT(\" \",25-SEARCH(\"AT%\",AN47)))))),\" \")","v":""},null,{"$error":"#N/A"},"-",12949]
[null,null,7,{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(IF(B45=20,1,IF(B45=50,10,IF(B45=125,11,IF(B45=250,100,IF(B45=500,101,IF(B45=800,110,IF(B45=1000,111,0))))))),REPT(0,3))),2,1))","v":1},{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(IF(B45=20,1,IF(B45=50,10,IF(B45=125,11,IF(B45=250,100,IF(B45=500,101,IF(B45=800,110,IF(B45=1000,111,0))))))),REPT(0,3))),2,1))","v":1},7,null,7,"C","-",{"$nulls":16},"",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL48,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL48,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":8},"-",{"$f":"VLOOKUP(AH48,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ48&\"_\"&VLOOKUP(AK48,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM48&\" \"&\"AT%I\"&B43*16&\".6\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J48&\"*)\",\" \")","v":""},"",null,{"$error":"#N/A"},"-",12950]
[".",null,8,{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(IF(B45=20,1,IF(B45=50,10,IF(B45=125,11,IF(B45=250,100,IF(B45=500,101,IF(B45=800,110,IF(B45=1000,111,0))))))),REPT(0,3))),1,1))","v":0},{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(IF(B45=20,1,IF(B45=50,10,IF(B45=125,11,IF(B45=250,100,IF(B45=500,101,IF(B45=800,110,IF(B45=1000,111,0))))))),REPT(0,3))),1,1))","v":0},8,null,8,"C","-",{"$nulls":16},"",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL49,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL49,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":8},"-",{"$f":"VLOOKUP(AH49,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ49&\"_\"&VLOOKUP(AK49,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM49&\" \"&\"AT%I\"&B43*16&\".7\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J49&\"*)\",\" \")","v":""},"",null,{"$error":"#N/A"},"-",12951]
[null,{"$f":"B55","v":"IOM 1601D"},{"$nulls":38},{"$f":"\"(* \"&B55&\"地址: \"&B52&\" *)\"","v":"(* IOM 1601D地址: 24 *)"}]
[null,"addr",1,{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(DEC2BIN(B52),REPT(0,5))),5,1))","v":0},{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(DEC2BIN(B52),REPT(0,5))),5,1))","v":0},1,null,"1+","1-",{"$f":"AH51&AA51&\"-\"&AK51","v":"照明控制箱B1AL16-启停控制"},{"$nulls":16},{"$f":"IF(AI51=\"\",\"\",AI51)","v":"B1AL16"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL51,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL51,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":4},"照明控制箱","B1AL16","B1E01","启停控制",{"$f":"AH51&\"-\"&AK51","v":"照明控制箱-启停控制"},{"$f":"VLOOKUP(AH51,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ51&\"_\"&VLOOKUP(AK51,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"LCBB1E01_C"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM51&\" \"&\"AT%Q\"&B52*16&\".0\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J51&\"*)\",\" \")","v":"LLCBB1E01_C AT%Q384.0 :BOOL; (*照明控制箱B1AL16-启停控制*)"},{"$f":"IFERROR(REPLACE(REPLACE(AN51,SEARCH(\"AT%\",AN51),,REPT(\" \",25-SEARCH(\"AT%\",AN51))),SEARCH(\":\",REPLACE(AN51,SEARCH(\"AT%\",AN51),,REPT(\" \",25-SEARCH(\"AT%\",AN51)))),,REPT(\" \",40-SEARCH(\":\",REPLACE(AN51,SEARCH(\"AT%\",AN51),,REPT(\" \",25-SEARCH(\"AT%\",AN51)))))),\" \")","v":"LLCBB1E01_C             AT%Q384.0      :BOOL; (*照明控制箱B1AL16-启停控制*)"},null,{"$f":"$B$2&\"\\\"&$B$2&AM51","v":"L01\\L01LCBB1E01_C"},{"$f":"J51","v":"照明控制箱B1AL16-启停控制"},{"$f":"($B52*16*8+F51-1)","v":3072}]
[null,24,2,{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(DEC2BIN(B52),REPT(0,5))),4,1))","v":0},{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(DEC2BIN(B52),REPT(0,5))),4,1))","v":0},2,null,"2+","2-","照明控制箱B1AL16-启停控制",{"$nulls":16},"B1AL16",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL52,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL52,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":4},"照明控制箱","B1AL16","B1E02","启停控制","照明控制箱-启停控制",{"$f":"VLOOKUP(AH52,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ52&\"_\"&VLOOKUP(AK52,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"LCBB1E02_C"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM52&\" \"&\"AT%Q\"&B52*16&\".1\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J52&\"*)\",\" \")","v":"LLCBB1E02_C AT%Q384.1 :BOOL; (*照明控制箱B1AL16-启停控制*)"},"LLCBB1E02_C             AT%Q384.1      :BOOL; (*照明控制箱B1AL16-启停控制*)",null,"L01\\L01LCBB1E02_C","照明控制箱B1AL16-启停控制",{"$f":"AS51+1","v":3073}]
[null,"kbs",3,{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(DEC2BIN(B52),REPT(0,5))),3,1))","v":0},{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(DEC2BIN(B52),REPT(0,5))),3,1))","v":0},3,null,"3+","3-","照明控制箱B1AL16-启停控制",{"$nulls":16},"B1AL16",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL53,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL53,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":4},"照明控制箱","B1AL16","B1E03","启停控制","照明控制箱-启停控制",{"$f":"VLOOKUP(AH53,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ53&\"_\"&VLOOKUP(AK53,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"LCBB1E03_C"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM53&\" \"&\"AT%Q\"&B52*16&\".2\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J53&\"*)\",\" \")","v":"LLCBB1E03_C AT%Q384.2 :BOOL; (*照明控制箱B1AL16-启停控制*)"},"LLCBB1E03_C             AT%Q384.2      :BOOL; (*照明控制箱B1AL16-启停控制*)",null,"L01\\L01LCBB1E03_C","照明控制箱B1AL16-启停控制",3074]
[null,50,4,{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(DEC2BIN(B52),REPT(0,5))),2,1))","v":1},{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(DEC2BIN(B52),REPT(0,5))),2,1))","v":1},4,null,"4+","4-","照明控制箱B1AL16-启停控制",{"$nulls":16},"B1AL16",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL54,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL54,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":4},"照明控制箱","B1AL16","B1E04","启停控制","照明控制箱-启停控制",{"$f":"VLOOKUP(AH54,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ54&\"_\"&VLOOKUP(AK54,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"LCBB1E04_C"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM54&\" \"&\"AT%Q\"&B52*16&\".3\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J54&\"*)\",\" \")","v":"LLCBB1E04_C AT%Q384.3 :BOOL; (*照明控制箱B1AL16-启停控制*)"},"LLCBB1E04_C             AT%Q384.3      :BOOL; (*照明控制箱B1AL16-启停控制*)",null,"L01\\L01LCBB1E04_C","照明控制箱B1AL16-启停控制",3075]
[null,"IOM 1601D",5,{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(DEC2BIN(B52),REPT(0,5))),1,1))","v":1},{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(DEC2BIN(B52),REPT(0,5))),1,1))","v":1},5,null,"5+","5-","照明控制箱B1AL16-启停控制",{"$nulls":16},"B1AL16",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL55,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL55,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":4},"照明控制箱","B1AL16","B1E05","启停控制","照明控制箱-启停控制",{"$f":"VLOOKUP(AH55,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ55&\"_\"&VLOOKUP(AK55,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"LCBB1E05_C"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM55&\" \"&\"AT%Q\"&B52*16&\".4\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J55&\"*)\",\" \")","v":"LLCBB1E05_C AT%Q384.4 :BOOL; (*照明控制箱B1AL16-启停控制*)"},"LLCBB1E05_C             AT%Q384.4      :BOOL; (*照明控制箱B1AL16-启停控制*)",null,"L01\\L01LCBB1E05_C","照明控制箱B1AL16-启停控制",3076]
[null,null,6,{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(IF(B54=20,1,IF(B54=50,10,IF(B54=125,11,IF(B54=250,100,IF(B54=500,101,IF(B54=800,110,IF(B54=1000,111,0))))))),REPT(0,3))),3,1))","v":0},{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(IF(B54=20,1,IF(B54=50,10,IF(B54=125,11,IF(B54=250,100,IF(B54=500,101,IF(B54=800,110,IF(B54=1000,111,0))))))),REPT(0,3))),3,1))","v":0},6,null,"6+","6-","照明控制箱B1AL16-启停控制",{"$nulls":16},"B1AL16",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL56,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL56,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":4},"照明控制箱","B1AL16","B1E06","启停控制","照明控制箱-启停控制",{"$f":"VLOOKUP(AH56,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ56&\"_\"&VLOOKUP(AK56,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"LCBB1E06_C"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM56&\" \"&\"AT%Q\"&B52*16&\".5\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J56&\"*)\",\" \")","v":"LLCBB1E06_C AT%Q384.5 :BOOL; (*照明控制箱B1AL16-启停控制*)"},"LLCBB1E06_C             AT%Q384.5      :BOOL; (*照明控制箱B1AL16-启停控制*)",null,"L01\\L01LCBB1E06_C","照明控制箱B1AL16-启停控制",3077]
[null,null,7,{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(IF(B54=20,1,IF(B54=50,10,IF(B54=125,11,IF(B54=250,100,IF(B54=500,101,IF(B54=800,110,IF(B54=1000,111,0))))))),REPT(0,3))),2,1))","v":1},{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(IF(B54=20,1,IF(B54=50,10,IF(B54=125,11,IF(B54=250,100,IF(B54=500,101,IF(B54=800,110,IF(B54=1000,111,0))))))),REPT(0,3))),2,1))","v":1},7,null,"7+","7-","照明控制箱B1AL16-启停控制",{"$nulls":16},"B1AL16",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL57,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL57,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":4},"照明控制箱","B1AL16","B1E07","启停控制","照明控制箱-启停控制",{"$f":"VLOOKUP(AH57,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ57&\"_\"&VLOOKUP(AK57,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"LCBB1E07_C"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM57&\" \"&\"AT%Q\"&B52*16&\".6\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J57&\"*)\",\" \")","v":"LLCBB1E07_C AT%Q384.6 :BOOL; (*照明控制箱B1AL16-启停控制*)"},"LLCBB1E07_C             AT%Q384.6      :BOOL; (*照明控制箱B1AL16-启停控制*)",null,"L01\\L01LCBB1E07_C","照明控制箱B1AL16-启停控制",3078]
[null,null,8,{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(IF(B54=20,1,IF(B54=50,10,IF(B54=125,11,IF(B54=250,100,IF(B54=500,101,IF(B54=800,110,IF(B54=1000,111,0))))))),REPT(0,3))),1,1))","v":0},{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(IF(B54=20,1,IF(B54=50,10,IF(B54=125,11,IF(B54=250,100,IF(B54=500,101,IF(B54=800,110,IF(B54=1000,111,0))))))),REPT(0,3))),1,1))","v":0},8,null,"8+","8-","照明控制箱B1AL16-启停控制",{"$nulls":16},"B1AL16",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL58,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL58,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":4},"照明控制箱","B1AL16","B1E08","启停控制","照明控制箱-启停控制",{"$f":"VLOOKUP(AH58,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ58&\"_\"&VLOOKUP(AK58,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"LCBB1E08_C"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM58&\" \"&\"AT%Q\"&B52*16&\".7\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J58&\"*)\",\" \")","v":"LLCBB1E08_C AT%Q384.7 :BOOL; (*照明控制箱B1AL16-启停控制*)"},"LLCBB1E08_C             AT%Q384.7      :BOOL; (*照明控制箱B1AL16-启停控制*)",null,"L01\\L01LCBB1E08_C","照明控制箱B1AL16-启停控制",3079]
[{"$nulls":5},9,null,"9+","9-","照明控制箱B1AL16-启停控制",{"$nulls":16},"B1AL16",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL59,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL59,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":4},"照明控制箱","B1AL16","B1E09","启停控制","照明控制箱-启停控制",{"$f":"VLOOKUP(AH59,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ59&\"_\"&VLOOKUP(AK59,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"LCBB1E09_C"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM59&\" \"&\"AT%Q\"&B52*16+1&\".0\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J59&\"*)\",\" \")","v":"LLCBB1E09_C AT%Q385.0 :BOOL; (*照明控制箱B1AL16-启停控制*)"},"LLCBB1E09_C             AT%Q385.0      :BOOL; (*照明控制箱B1AL16-启停控制*)",null,"L01\\L01LCBB1E09_C","照明控制箱B1AL16-启停控制",3080]
[{"$nulls":5},10,null,"10+","10-","照明控制箱B1AL16-启停控制",{"$nulls":16},"B1AL16",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL60,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL60,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":4},"照明控制箱","B1AL16","B1E10","启停控制","照明控制箱-启停控制",{"$f":"VLOOKUP(AH60,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ60&\"_\"&VLOOKUP(AK60,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"LCBB1E10_C"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM60&\" \"&\"AT%Q\"&B52*16+1&\".1\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J60&\"*)\",\" \")","v":"LLCBB1E10_C AT%Q385.1 :BOOL; (*照明控制箱B1AL16-启停控制*)"},"LLCBB1E10_C             AT%Q385.1      :BOOL; (*照明控制箱B1AL16-启停控制*)",null,"L01\\L01LCBB1E10_C","照明控制箱B1AL16-启停控制",3081]
[{"$nulls":5},11,null,"11+","11-","照明控制箱B1AL16-启停控制",{"$nulls":16},"B1AL16",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL61,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL61,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":4},"照明控制箱","B1AL16","B1E11","启停控制","照明控制箱-启停控制",{"$f":"VLOOKUP(AH61,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ61&\"_\"&VLOOKUP(AK61,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"LCBB1E11_C"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM61&\" \"&\"AT%Q\"&B52*16+1&\".2\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J61&\"*)\",\" \")","v":"LLCBB1E11_C AT%Q385.2 :BOOL; (*照明控制箱B1AL16-启停控制*)"},"LLCBB1E11_C             AT%Q385.2      :BOOL; (*照明控制箱B1AL16-启停控制*)",null,"L01\\L01LCBB1E11_C","照明控制箱B1AL16-启停控制",3082]
[{"$nulls":5},12,null,"12+","12-","照明控制箱B1AL16-启停控制",{"$nulls":16},"B1AL16",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL62,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL62,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":4},"照明控制箱","B1AL16","B1E12","启停控制","照明控制箱-启停控制",{"$f":"VLOOKUP(AH62,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ62&\"_\"&VLOOKUP(AK62,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"LCBB1E12_C"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM62&\" \"&\"AT%Q\"&B52*16+1&\".3\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J62&\"*)\",\" \")","v":"LLCBB1E12_C AT%Q385.3 :BOOL; (*照明控制箱B1AL16-启停控制*)"},"LLCBB1E12_C             AT%Q385.3      :BOOL; (*照明控制箱B1AL16-启停控制*)",null,"L01\\L01LCBB1E12_C","照明控制箱B1AL16-启停控制",3083]
[{"$nulls":5},13,null,"13+","13-","照明控制箱B1AL16-启停控制",{"$nulls":16},"B1AL16",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL63,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL63,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":4},"照明控制箱","B1AL16","B1E13","启停控制","照明控制箱-启停控制",{"$f":"VLOOKUP(AH63,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ63&\"_\"&VLOOKUP(AK63,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"LCBB1E13_C"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM63&\" \"&\"AT%Q\"&B52*16+1&\".4\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J63&\"*)\",\" \")","v":"LLCBB1E13_C AT%Q385.4 :BOOL; (*照明控制箱B1AL16-启停控制*)"},"LLCBB1E13_C             AT%Q385.4      :BOOL; (*照明控制箱B1AL16-启停控制*)",null,"L01\\L01LCBB1E13_C","照明控制箱B1AL16-启停控制",3084]
[{"$nulls":5},14,null,"14+","14-","照明控制箱B1AL16-启停控制",{"$nulls":16},"B1AL16",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL64,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL64,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":4},"照明控制箱","B1AL16","B1E14","启停控制","照明控制箱-启停控制",{"$f":"VLOOKUP(AH64,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ64&\"_\"&VLOOKUP(AK64,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"LCBB1E14_C"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM64&\" \"&\"AT%Q\"&B52*16+1&\".5\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J64&\"*)\",\" \")","v":"LLCBB1E14_C AT%Q385.5 :BOOL; (*照明控制箱B1AL16-启停控制*)"},"LLCBB1E14_C             AT%Q385.5      :BOOL; (*照明控制箱B1AL16-启停控制*)",null,"L01\\L01LCBB1E14_C","照明控制箱B1AL16-启停控制",3085]
[{"$nulls":5},15,null,"15+","15-","排烟机B1ATE(PY)12-启停控制",{"$nulls":16},"B1ATE(PY)12",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL65,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL65,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":4},"排烟机","B1ATE(PY)12","B1E03","启停控制","排烟机-启停控制",{"$f":"VLOOKUP(AH65,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ65&\"_\"&VLOOKUP(AK65,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"ESFB1E03_C"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM65&\" \"&\"AT%Q\"&B52*16+1&\".6\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J65&\"*)\",\" \")","v":"LESFB1E03_C AT%Q385.6 :BOOL; (*排烟机B1ATE(PY)12-启停控制*)"},"LESFB1E03_C             AT%Q385.6      :BOOL; (*排烟机B1ATE(PY)12-启停控制*)",null,"L01\\L01ESFB1E03_C","排烟机B1ATE(PY)12-启停控制",3086]
[".",{"$nulls":4},16,null,"16+","16-","-",{"$nulls":16},"",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL66,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL66,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":8},"-",{"$f":"VLOOKUP(AH66,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ66&\"_\"&VLOOKUP(AK66,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM66&\" \"&\"AT%Q\"&B52*16+1&\".7\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J66&\"*)\",\" \")","v":""},"",null,{"$error":"#N/A"},"-",3087]

{"sheet":"B103","index":24,"n_rows":135,"n_cols":45,"rows_kept":135,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[0,9,0,25],[3,1,3,28],[3,29,3,31],[3,32,3,40],[3,41,3,44],[4,27,4,28],[7,5,7,6],[7,9,7,25],[8,5,8,6],[8,9,8,25],[9,5,9,6],[9,9,9,25],[10,5,10,6],[10,9,10,25],[11,5,11,6],[11,9,11,25],[12,5,12,6],[12,9,12,25],[13,5,13,6],[13,9,13,25],[14,5,14,6],[14,9,14,25],[15,5,15,6],[15,9,15,25],[16,5,16,6],[16,9,16,25],[17,5,17,6],[17,9,17,25],[18,5,18,6],[18,9,18,25],[19,5,19,6],[19,9,19,25],[20,5,20,6],[20,9,20,25],[21,5,21,6],[21,9,21,25],[22,5,22,6],[22,9,22,25],[24,5,24,6],[24,9,24,25],[25,5,25,6],[25,9,25,25],[26,5,26,6],[26,9,26,25],[27,5,27,6],[27,9,27,25],[28,5,28,6],[28,9,28,25],[29,5,29,6],[29,9,29,25],[30,5,30,6],[30,9,30,25],[31,5,31,6],[31,9,31,25],[32,5,32,6],[32,9,32,25],[33,5,33,6],[33,9,33,25],[34,5,34,6],[34,9,34,25],[35,5,35,6],[35,9,35,25],[36,5,36,6],[36,9,36,25],[37,5,37,6],[37,9,37,25],[38,5,38,6],[38,9,38,25],[39,5,39,6],[39,9,39,25],[41,5,41,6],[41,9,41,25],[42,5,42,6],[42,9,42,25],[43,5,43,6],[43,9,43,25],[44,5,44,6],[44,9,44,25],[45,5,45,6],[45,9,45,25],[46,5,46,6],[46,9,46,25],[47,5,47,6],[47,9,47,25],[48,5,48,6],[48,9,48,25],[49,5,49,6],[49,9,49,25],[50,5,50,6],[50,9,50,25],[51,5,51,6],[51,9,51,25],[52,5,52,6],[52,9,52,25],[53,5,53,6],[53,9,53,25],[54,5,54,6],[54,9,54,25],[55,5,55,6],[55,9,55,25],[56,5,56,6],[56,9,56,25],[58,5,58,6],[58,9,58,25],[59,5,59,6],[59,9,59,25],[60,5,60,6],[60,9,60,25],[61,5,61,6],[61,9,61,25],[62,5,62,6],[62,9,62,25],[63,5,63,6],[63,9,63,25],[64,5,64,6],[64,9,64,25],[65,5,65,6],[65,9,65,25],[66,5,66,6],[66,9,66,25],[67,5,67,6],[67,9,67,25],[68,5,68,6],[68,9,68,25],[69,5,69,6],[69,9,69,25],[70,5,70,6],[70,9,70,25],[71,5,71,6],[71,9,71,25],[72,5,72,6],[72,9,72,25],[73,5,73,6],[73,9,73,25],[75,5,75,6],[75,9,75,25],[76,5,76,6],[76,9,76,25],[77,5,77,6],[77,9,77,25],[78,5,78,6],[78,9,78,25],[79,5,79,6],[79,9,79,25],[80,5,80,6],[80,9,80,25],[81,5,81,6],[81,9,81,25],[82,5,82,6],[82,9,82,25],[84,5,84,6],[84,9,84,25],[85,5,85,6],[85,9,85,25],[86,5,86,6],[86,9,86,25],[87,5,87,6],[87,9,87,25],[88,5,88,6],[88,9,88,25],[89,5,89,6],[89,9,89,25],[90,5,90,6],[90,9,90,25],[91,5,91,6],[91,9,91,25],[92,5,92,6],[92,9,92,25],[93,5,93,6],[93,9,93,25],[94,5,94,6],[94,9,94,25],[95,5,95,6],[95,9,95,25],[96,5,96,6],[96,9,96,25],[97,5,97,6],[97,9,97,25],[98,5,98,6],[98,9,98,25],[99,5,99,6],[99,9,99,25],[101,5,101,6],[101,9,101,25],[102,5,102,6],[102,9,102,25],[103,5,103,6],[103,9,103,25],[104,5,104,6],[104,9,104,25],[105,5,105,6],[105,9,105,25],[106,5,106,6],[106,9,106,25],[107,5,107,6],[107,9,107,25],[108,5,108,6],[108,9,108,25],[109,5,109,6],[109,9,109,25],[110,5,110,6],[110,9,110,25],[111,5,111,6],[111,9,111,25],[112,5,112,6],[112,9,112,25],[113,5,113,6],[113,9,113,25],[114,5,114,6],[114,9,114,25],[115,5,115,6],[115,9,115,25],[116,5,116,6],[116,9,116,25],[118,5,118,6],[118,9,118,25],[119,5,119,6],[119,9,119,25],[120,5,120,6],[120,9,120,25],[121,5,121,6],[121,9,121,25],[122,5,122,6],[122,9,122,25],[123,5,123,6],[123,9,123,25],[124,5,124,6],[124,9,124,25],[125,5,125,6],[125,9,125,25],[127,5,127,6],[127,9,127,25],[128,5,128,6],[128,9,128,25],[129,5,129,6],[129,9,129,25],[130,5,130,6],[130,9,130,25],[131,5,131,6],[131,9,131,25],[132,5,132,6],[132,9,132,25],[133,5,133,6],[133,9,133,25],[134,5,134,6],[134,9,134,25],[4,1,5,1],[11,1,22,1],[28,1,39,1],[45,1,56,1],[62,1,73,1],[79,1,82,1],[88,1,99,1],[105,1,116,1],[122,1,125,1],[131,1,134,1],[4,26,5,26],[4,29,5,29],[4,30,5,30],[4,31,5,31],[4,32,5,32],[4,33,5,33],[4,34,5,34],[4,35,5,35],[4,36,5,36],[4,37,5,37],[4,38,5,38],[4,39,5,39],[4,40,5,40],[4,41,5,41],[4,42,5,42],[4,43,5,43],[4,44,5,44],[49,2,56,4],[66,2,73,4],[92,2,99,4],[109,2,116,4],[4,2,5,4],[4,5,5,6],[4,7,5,8],[4,9,5,25],[15,2,22,4],[32,2,39,4]]}
[null,4.5,1.5,1.5,1.5,1.5,1.5,1.75,1.75,35,{"$nulls":16},15,10,10]
[12,"L01",0,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,null,"X","X","X","X"]
[12,null,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,{"$nulls":8},20]
[25,"DDC-X-X 现场实施段",{"$nulls":27},"调试记录段",null,null,"下位机声明段",{"$nulls":8},"上位机声明段"]
[20,"模块类型","拨码\n设置",null,null,"点位序号",null,"端子编号",null,"线缆功能.auto",{"$nulls":16},"设备编号.auto","前端接线备注.auto",null,"DBG","调试记录","调试备注","PRG","设备类型","设备编号","程序编号","点位功能","接线备注\n判断区","变量名.auto","编程变量声明.auto","编程变量声明(结构整理).auto","HMI","上位机组态.auto","上位机注释.auto","MODBUS偏置量.auto"]
[20,{"$nulls":26},"端子编号","线色备注"]
[null,"IOM.1601R D7",{"$nulls":38},{"$f":"\"(* \"&B12&\"地址: \"&B9&\" *)\"","v":"(* IOM 1601R地址: 0 *)"}]
[null,"addr",1,{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(DEC2BIN(B9),REPT(0,5))),5,1))","v":0},{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(DEC2BIN(B9),REPT(0,5))),5,1))","v":0},1,null,1,"C",{"$f":"AH8&AA8&\"-\"&AK8","v":"照明控制箱B1AL10-运行状态"},{"$nulls":16},{"$f":"IF(AI8=\"\",\"\",AI8)","v":"B1AL10"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL8,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL8,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":4},"照明控制箱","B1AL10","B1C01","运行状态",{"$f":"AH8&\"-\"&AK8","v":"照明控制箱-运行状态"},{"$f":"VLOOKUP(AH8,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ8&\"_\"&VLOOKUP(AK8,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"LCBB1C01_R"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM8&\" \"&\"AT%I\"&B9*16&\".0\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J8&\"*)\",\" \")","v":"LLCBB1C01_R AT%I0.0 :BOOL; (*照明控制箱B1AL10-运行状态*)"},{"$f":"IFERROR(REPLACE(REPLACE(AN8,SEARCH(\"AT%\",AN8),,REPT(\" \",25-SEARCH(\"AT%\",AN8))),SEARCH(\":\",REPLACE(AN8,SEARCH(\"AT%\",AN8),,REPT(\" \",25-SEARCH(\"AT%\",AN8)))),,REPT(\" \",40-SEARCH(\":\",REPLACE(AN8,SEARCH(\"AT%\",AN8),,REPT(\" \",25-SEARCH(\"AT%\",AN8)))))),\" \")","v":"LLCBB1C01_R             AT%I0.0        :BOOL; (*照明控制箱B1AL10-运行状态*)"},null,{"$f":"$B$2&\"\\\"&$B$2&AM8","v":"L01\\L01LCBB1C01_R"},{"$f":"J8","v":"照明控制箱B1AL10-运行状态"},{"$f":"10000+($B9*16*8+F8-1)","v":10000}]
[null,0,2,{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(DEC2BIN(B9),REPT(0,5))),4,1))","v":0},{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(DEC2BIN(B9),REPT(0,5))),4,1))","v":0},2,null,2,"C","照明控制箱B1AL10-自动状态",{"$nulls":16},"B1AL10",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL9,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL9,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":4},"照明控制箱","B1AL10","B1C01","自动状态","照明控制箱-自动状态",{"$f":"VLOOKUP(AH9,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ9&\"_\"&VLOOKUP(AK9,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"LCBB1C01_A"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM9&\" \"&\"AT%I\"&B9*16&\".1\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J9&\"*)\",\" \")","v":"LLCBB1C01_A AT%I0.1 :BOOL; (*照明控制箱B1AL10-自动状态*)"},"LLCBB1C01_A             AT%I0.1        :BOOL; (*照明控制箱B1AL10-自动状态*)",null,"L01\\L01LCBB1C01_A","照明控制箱B1AL10-自动状态",{"$f":"AS8+1","v":10001}]
[null,"kbs",3,{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(DEC2BIN(B9),REPT(0,5))),3,1))","v":0},{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(DEC2BIN(B9),REPT(0,5))),3,1))","v":0},3,null,3,"C","照明控制箱B1AL10-运行状态",{"$nulls":16},"B1AL10",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL10,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL10,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":4},"照明控制箱","B1AL10","B1C02","运行状态","照明控制箱-运行状态",{"$f":"VLOOKUP(AH10,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ10&\"_\"&VLOOKUP(AK10,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"LCBB1C02_R"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM10&\" \"&\"AT%I\"&B9*16&\".2\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J10&\"*)\",\" \")","v":"LLCBB1C02_R AT%I0.2 :BOOL; (*照明控制箱B1AL10-运行状态*)"},"LLCBB1C02_R             AT%I0.2        :BOOL; (*照明控制箱B1AL10-运行状态*)",null,"L01\\L01LCBB1C02_R","照明控制箱B1AL10-运行状态",10002]
[null,50,4,{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(DEC2BIN(B9),REPT(0,5))),2,1))","v":0},{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(DEC2BIN(B9),REPT(0,5))),2,1))","v":0},4,null,4,"C","照明控制箱B1AL10-自动状态",{"$nulls":16},"B1AL10",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL11,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL11,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":4},"照明控制箱","B1AL10","B1C02","自动状态","照明控制箱-自动状态",{"$f":"VLOOKUP(AH11,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ11&\"_\"&VLOOKUP(AK11,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"LCBB1C02_A"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM11&\" \"&\"AT%I\"&B9*16&\".3\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J11&\"*)\",\" \")","v":"LLCBB1C02_A AT%I0.3 :BOOL; (*照明控制箱B1AL10-自动状态*)"},"LLCBB1C02_A             AT%I0.3        :BOOL; (*照明控制箱B1AL10-自动状态*)",null,"L01\\L01LCBB1C02_A","照明控制箱B1AL10-自动状态",10003]
[null,"IOM 1601R",5,{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(DEC2BIN(B9),REPT(0,5))),1,1))","v":0},{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(DEC2BIN(B9),REPT(0,5))),1,1))","v":0},5,null,5,"C","照明控制箱B1AL10-运行状态",{"$nulls":16},"B1AL10",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL12,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL12,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":4},"照明控制箱","B1AL10","B1C03","运行状态","照明控制箱-运行状态",{"$f":"VLOOKUP(AH12,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ12&\"_\"&VLOOKUP(AK12,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"LCBB1C03_R"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM12&\" \"&\"AT%I\"&B9*16&\".4\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J12&\"*)\",\" \")","v":"LLCBB1C03_R AT%I0.4 :BOOL; (*照明控制箱B1AL10-运行状态*)"},"LLCBB1C03_R             AT%I0.4        :BOOL; (*照明控制箱B1AL10-运行状态*)",null,"L01\\L01LCBB1C03_R","照明控制箱B1AL10-运行状态",10004]
[null,null,6,{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(IF(B11=20,1,IF(B11=50,10,IF(B11=125,11,IF(B11=250,100,IF(B11=500,101,IF(B11=800,110,IF(B11=1000,111,0))))))),REPT(0,3))),3,1))","v":0},{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(IF(B11=20,1,IF(B11=50,10,IF(B11=125,11,IF(B11=250,100,IF(B11=500,101,IF(B11=800,110,IF(B11=1000,111,0))))))),REPT(0,3))),3,1))","v":0},6,null,6,"C","照明控制箱B1AL10-自动状态",{"$nulls":16},"B1AL10",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL13,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL13,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":4},"照明控制箱","B1AL10","B1C03","自动状态","照明控制箱-自动状态",{"$f":"VLOOKUP(AH13,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ13&\"_\"&VLOOKUP(AK13,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"LCBB1C03_A"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM13&\" \"&\"AT%I\"&B9*16&\".5\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J13&\"*)\",\" \")","v":"LLCBB1C03_A AT%I0.5 :BOOL; (*照明控制箱B1AL10-自动状态*)"},"LLCBB1C03_A             AT%I0.5        :BOOL; (*照明控制箱B1AL10-自动状态*)",null,"L01\\L01LCBB1C03_A","照明控制箱B1AL10-自动状态",10005]
[null,null,7,{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(IF(B11=20,1,IF(B11=50,10,IF(B11=125,11,IF(B11=250,100,IF(B11=500,101,IF(B11=800,110,IF(B11=1000,111,0))))))),REPT(0,3))),2,1))","v":1},{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(IF(B11=20,1,IF(B11=50,10,IF(B11=125,11,IF(B11=250,100,IF(B11=500,101,IF(B11=800,110,IF(B11=1000,111,0))))))),REPT(0,3))),2,1))","v":1},7,null,7,"C","照明控制箱B1AL10-运行状态",{"$nulls":16},"B1AL10",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL14,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL14,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":4},"照明控制箱","B1AL10","B1C04","运行状态","照明控制箱-运行状态",{"$f":"VLOOKUP(AH14,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ14&\"_\"&VLOOKUP(AK14,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"LCBB1C04_R"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM14&\" \"&\"AT%I\"&B9*16&\".6\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J14&\"*)\",\" \")","v":"LLCBB1C04_R AT%I0.6 :BOOL; (*照明控制箱B1AL10-运行状态*)"},"LLCBB1C04_R             AT%I0.6        :BOOL; (*照明控制箱B1AL10-运行状态*)",null,"L01\\L01LCBB1C04_R","照明控制箱B1AL10-运行状态",10006]
[null,null,8,{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(IF(B11=20,1,IF(B11=50,10,IF(B11=125,11,IF(B11=250,100,IF(B11=500,101,IF(B11=800,110,IF(B11=1000,111,0))))))),REPT(0,3))),1,1))","v":0},{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(IF(B11=20,1,IF(B11=50,10,IF(B11=125,11,IF(B11=250,100,IF(B11=500,101,IF(B11=800,110,IF(B11=1000,111,0))))))),REPT(0,3))),1,1))","v":0},8,null,8,"C","照明控制箱B1AL10-自动状态",{"$nulls":16},"B1AL10",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL15,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL15,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":4},"照明控制箱","B1AL10","B1C04","自动状态","照明控制箱-自动状态",{"$f":"VLOOKUP(AH15,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ15&\"_\"&VLOOKUP(AK15,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"LCBB1C04_A"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM15&\" \"&\"AT%I\"&B9*16&\".7\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J15&\"*)\",\" \")","v":"LLCBB1C04_A AT%I0.7 :BOOL; (*照明控制箱B1AL10-自动状态*)"},"LLCBB1C04_A             AT%I0.7        :BOOL; (*照明控制箱B1AL10-自动状态*)",null,"L01\\L01LCBB1C04_A","照明控制箱B1AL10-自动状态",10007]
[{"$nulls":5},9,null,9,"C","照明控制箱B1AL10-运行状态",{"$nulls":16},"B1AL10",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL16,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL16,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":4},"照明控制箱","B1AL10","B1C05","运行状态","照明控制箱-运行状态",{"$f":"VLOOKUP(AH16,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ16&\"_\"&VLOOKUP(AK16,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"LCBB1C05_R"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM16&\" \"&\"AT%I\"&B9*16+1&\".0\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J16&\"*)\",\" \")","v":"LLCBB1C05_R AT%I1.0 :BOOL; (*照明控制箱B1AL10-运行状态*)"},"LLCBB1C05_R             AT%I1.0        :BOOL; (*照明控制箱B1AL10-运行状态*)",null,"L01\\L01LCBB1C05_R","照明控制箱B1AL10-运行状态",10008]
[{"$nulls":5},10,null,10,"C","照明控制箱B1AL10-自动状态",{"$nulls":16},"B1AL10",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL17,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL17,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":4},"照明控制箱","B1AL10","B1C05","自动状态","照明控制箱-自动状态",{"$f":"VLOOKUP(AH17,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ17&\"_\"&VLOOKUP(AK17,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"LCBB1C05_A"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM17&\" \"&\"AT%I\"&B9*16+1&\".1\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J17&\"*)\",\" \")","v":"LLCBB1C05_A AT%I1.1 :BOOL; (*照明控制箱B1AL10-自动状态*)"},"LLCBB1C05_A             AT%I1.1        :BOOL; (*照明控制箱B1AL10-自动状态*)",null,"L01\\L01LCBB1C05_A","照明控制箱B1AL10-自动状态",10009]
[{"$nulls":5},11,null,11,"C","照明控制箱B1AL10-运行状态",{"$nulls":16},"B1AL10",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL18,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL18,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":4},"照明控制箱","B1AL10","B1C06","运行状态","照明控制箱-运行状态",{"$f":"VLOOKUP(AH18,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ18&\"_\"&VLOOKUP(AK18,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"LCBB1C06_R"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM18&\" \"&\"AT%I\"&B9*16+1&\".2\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J18&\"*)\",\" \")","v":"LLCBB1C06_R AT%I1.2 :BOOL; (*照明控制箱B1AL10-运行状态*)"},"LLCBB1C06_R             AT%I1.2        :BOOL; (*照明控制箱B1AL10-运行状态*)",null,"L01\\L01LCBB1C06_R","照明控制箱B1AL10-运行状态",10010]
[{"$nulls":5},12,null,12,"C","照明控制箱B1AL10-自动状态",{"$nulls":16},"B1AL10",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL19,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL19,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":4},"照明控制箱","B1AL10","B1C06","自动状态","照明控制箱-自动状态",{"$f":"VLOOKUP(AH19,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ19&\"_\"&VLOOKUP(AK19,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"LCBB1C06_A"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM19&\" \"&\"AT%I\"&B9*16+1&\".3\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J19&\"*)\",\" \")","v":"LLCBB1C06_A AT%I1.3 :BOOL; (*照明控制箱B1AL10-自动状态*)"},"LLCBB1C06_A             AT%I1.3        :BOOL; (*照明控制箱B1AL10-自动状态*)",null,"L01\\L01LCBB1C06_A","照明控制箱B1AL10-自动状态",10011]
[{"$nulls":5},13,null,13,"C","照明控制箱B1AL10-运行状态",{"$nulls":16},"B1AL10",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL20,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL20,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":4},"照明控制箱","B1AL10","B1C07","运行状态","照明控制箱-运行状态",{"$f":"VLOOKUP(AH20,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ20&\"_\"&VLOOKUP(AK20,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"LCBB1C07_R"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM20&\" \"&\"AT%I\"&B9*16+1&\".4\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J20&\"*)\",\" \")","v":"LLCBB1C07_R AT%I1.4 :BOOL; (*照明控制箱B1AL10-运行状态*)"},"LLCBB1C07_R             AT%I1.4        :BOOL; (*照明控制箱B1AL10-运行状态*)",null,"L01\\L01LCBB1C07_R","照明控制箱B1AL10-运行状态",10012]
[{"$nulls":5},14,null,14,"C","照明控制箱B1AL10-自动状态",{"$nulls":16},"B1AL10",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL21,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL21,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":4},"照明控制箱","B1AL10","B1C07","自动状态","照明控制箱-自动状态",{"$f":"VLOOKUP(AH21,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ21&\"_\"&VLOOKUP(AK21,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"LCBB1C07_A"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM21&\" \"&\"AT%I\"&B9*16+1&\".5\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J21&\"*)\",\" \")","v":"LLCBB1C07_A AT%I1.5 :BOOL; (*照明控制箱B1AL10-自动状态*)"},"LLCBB1C07_A             AT%I1.5        :BOOL; (*照明控制箱B1AL10-自动状态*)",null,"L01\\L01LCBB1C07_A","照明控制箱B1AL10-自动状态",10013]
[{"$nulls":5},15,null,15,"C","照明控制箱B1AL10-运行状态",{"$nulls":16},"B1AL10",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL22,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL22,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":4},"照明控制箱","B1AL10","B1C08","运行状态","照明控制箱-运行状态",{"$f":"VLOOKUP(AH22,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ22&\"_\"&VLOOKUP(AK22,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"LCBB1C08_R"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM22&\" \"&\"AT%I\"&B9*16+1&\".6\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J22&\"*)\",\" \")","v":"LLCBB1C08_R AT%I1.6 :BOOL; (*照明控制箱B1AL10-运行状态*)"},"LLCBB1C08_R             AT%I1.6        :BOOL; (*照明控制箱B1AL10-运行状态*)",null,"L01\\L01LCBB1C08_R","照明控制箱B1AL10-运行状态",10014]
[".",{"$nulls":4},16,null,16,"C","照明控制箱B1AL10-自动状态",{"$nulls":16},"B1AL10",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL23,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL23,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":4},"照明控制箱","B1AL10","B1C08","自动状态","照明控制箱-自动状态",{"$f":"VLOOKUP(AH23,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ23&\"_\"&VLOOKUP(AK23,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"LCBB1C08_A"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM23&\" \"&\"AT%I\"&B9*16+1&\".7\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J23&\"*)\",\" \")","v":"LLCBB1C08_A AT%I1.7 :BOOL; (*照明控制箱B1AL10-自动状态*)"},"LLCBB1C08_A             AT%I1.7        :BOOL; (*照明控制箱B1AL10-自动状态*)",null,"L01\\L01LCBB1C08_A","照明控制箱B1AL10-自动状态",10015]
[null,"IOM.1601R D7",{"$nulls":38},{"$f":"\"(* \"&B29&\"地址: \"&B26&\" *)\"","v":"(* IOM 1601R地址: 1 *)"}]
[null,"addr",1,{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(DEC2BIN(B26),REPT(0,5))),5,1))","v":1},{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(DEC2BIN(B26),REPT(0,5))),5,1))","v":1},1,null,1,"C",{"$f":"AH25&AA25&\"-\"&AK25","v":"照明控制箱B1AL10-运行状态"},{"$nulls":16},{"$f":"IF(AI25=\"\",\"\",AI25)","v":"B1AL10"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL25,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL25,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":4},"照明控制箱","B1AL10","B1C09","运行状态",{"$f":"AH25&\"-\"&AK25","v":"照明控制箱-运行状态"},{"$f":"VLOOKUP(AH25,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ25&\"_\"&VLOOKUP(AK25,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"LCBB1C09_R"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM25&\" \"&\"AT%I\"&B26*16&\".0\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J25&\"*)\",\" \")","v":"LLCBB1C09_R AT%I16.0 :BOOL; (*照明控制箱B1AL10-运行状态*)"},{"$f":"IFERROR(REPLACE(REPLACE(AN25,SEARCH(\"AT%\",AN25),,REPT(\" \",25-SEARCH(\"AT%\",AN25))),SEARCH(\":\",REPLACE(AN25,SEARCH(\"AT%\",AN25),,REPT(\" \",25-SEARCH(\"AT%\",AN25)))),,REPT(\" \",40-SEARCH(\":\",REPLACE(AN25,SEARCH(\"AT%\",AN25),,REPT(\" \",25-SEARCH(\"AT%\",AN25)))))),\" \")","v":"LLCBB1C09_R             AT%I16.0       :BOOL; (*照明控制箱B1AL10-运行状态*)"},null,{"$f":"$B$2&\"\\\"&$B$2&AM25","v":"L01\\L01LCBB1C09_R"},{"$f":"J25","v":"照明控制箱B1AL10-运行状态"},{"$f":"10000+($B26*16*8+F25-1)","v":10128}]
[null,1,2,{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(DEC2BIN(B26),REPT(0,5))),4,1))","v":0},{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(DEC2BIN(B26),REPT(0,5))),4,1))","v":0},2,null,2,"C","照明控制箱B1AL10-自动状态",{"$nulls":16},"B1AL10",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL26,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL26,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":4},"照明控制箱","B1AL10","B1C09","自动状态","照明控制箱-自动状态",{"$f":"VLOOKUP(AH26,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ26&\"_\"&VLOOKUP(AK26,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"LCBB1C09_A"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM26&\" \"&\"AT%I\"&B26*16&\".1\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J26&\"*)\",\" \")","v":"LLCBB1C09_A AT%I16.1 :BOOL; (*照明控制箱B1AL10-自动状态*)"},"LLCBB1C09_A             AT%I16.1       :BOOL; (*照明控制箱B1AL10-自动状态*)",null,"L01\\L01LCBB1C09_A","照明控制箱B1AL10-自动状态",{"$f":"AS25+1","v":10129}]
[null,"kbs",3,{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(DEC2BIN(B26),REPT(0,5))),3,1))","v":0},{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(DEC2BIN(B26),REPT(0,5))),3,1))","v":0},3,null,3,"C","照明控制箱B1AL10-运行状态",{"$nulls":16},"B1AL10",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL27,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL27,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":4},"照明控制箱","B1AL10","B1C10","运行状态","照明控制箱-运行状态",{"$f":"VLOOKUP(AH27,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ27&\"_\"&VLOOKUP(AK27,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"LCBB1C10_R"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM27&\" \"&\"AT%I\"&B26*16&\".2\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J27&\"*)\",\" \")","v":"LLCBB1C10_R AT%I16.2 :BOOL; (*照明控制箱B1AL10-运行状态*)"},"LLCBB1C10_R             AT%I16.2       :BOOL; (*照明控制箱B1AL10-运行状态*)",null,"L01\\L01LCBB1C10_R","照明控制箱B1AL10-运行状态",10130]
[null,50,4,{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(DEC2BIN(B26),REPT(0,5))),2,1))","v":0},{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(DEC2BIN(B26),REPT(0,5))),2,1))","v":0},4,null,4,"C","照明控制箱B1AL10-自动状态",{"$nulls":16},"B1AL10",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL28,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL28,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":4},"照明控制箱","B1AL10","B1C10","自动状态","照明控制箱-自动状态",{"$f":"VLOOKUP(AH28,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ28&\"_\"&VLOOKUP(AK28,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"LCBB1C10_A"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM28&\" \"&\"AT%I\"&B26*16&\".3\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J28&\"*)\",\" \")","v":"LLCBB1C10_A AT%I16.3 :BOOL; (*照明控制箱B1AL10-自动状态*)"},"LLCBB1C10_A             AT%I16.3       :BOOL; (*照明控制箱B1AL10-自动状态*)",null,"L01\\L01LCBB1C10_A","照明控制箱B1AL10-自动状态",10131]
[null,"IOM 1601R",5,{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(DEC2BIN(B26),REPT(0,5))),1,1))","v":0},{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(DEC2BIN(B26),REPT(0,5))),1,1))","v":0},5,null,5,"C","照明控制箱B1AL10-运行状态",{"$nulls":16},"B1AL10",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL29,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL29,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":4},"照明控制箱","B1AL10","B1C11","运行状态","照明控制箱-运行状态",{"$f":"VLOOKUP(AH29,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ29&\"_\"&VLOOKUP(AK29,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"LCBB1C11_R"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM29&\" \"&\"AT%I\"&B26*16&\".4\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J29&\"*)\",\" \")","v":"LLCBB1C11_R AT%I16.4 :BOOL; (*照明控制箱B1AL10-运行状态*)"},"LLCBB1C11_R             AT%I16.4       :BOOL; (*照明控制箱B1AL10-运行状态*)",null,"L01\\L01LCBB1C11_R","照明控制箱B1AL10-运行状态",10132]
[null,null,6,{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(IF(B28=20,1,IF(B28=50,10,IF(B28=125,11,IF(B28=250,100,IF(B28=500,101,IF(B28=800,110,IF(B28=1000,111,0))))))),REPT(0,3))),3,1))","v":0},{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(IF(B28=20,1,IF(B28=50,10,IF(B28=125,11,IF(B28=250,100,IF(B28=500,101,IF(B28=800,110,IF(B28=1000,111,0))))))),REPT(0,3))),3,1))","v":0},6,null,6,"C","照明控制箱B1AL10-自动状态",{"$nulls":16},"B1AL10",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL30,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL30,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":4},"照明控制箱","B1AL10","B1C11","自动状态","照明控制箱-自动状态",{"$f":"VLOOKUP(AH30,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ30&\"_\"&VLOOKUP(AK30,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"LCBB1C11_A"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM30&\" \"&\"AT%I\"&B26*16&\".5\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J30&\"*)\",\" \")","v":"LLCBB1C11_A AT%I16.5 :BOOL; (*照明控制箱B1AL10-自动状态*)"},"LLCBB1C11_A             AT%I16.5       :BOOL; (*照明控制箱B1AL10-自动状态*)",null,"L01\\L01LCBB1C11_A","照明控制箱B1AL10-自动状态",10133]
[null,null,7,{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(IF(B28=20,1,IF(B28=50,10,IF(B28=125,11,IF(B28=250,100,IF(B28=500,101,IF(B28=800,110,IF(B28=1000,111,0))))))),REPT(0,3))),2,1))","v":1},{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(IF(B28=20,1,IF(B28=50,10,IF(B28=125,11,IF(B28=250,100,IF(B28=500,101,IF(B28=800,110,IF(B28=1000,111,0))))))),REPT(0,3))),2,1))","v":1},7,null,7,"C","照明控制箱B1AL10-运行状态",{"$nulls":16},"B1AL10",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL31,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL31,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":4},"照明控制箱","B1AL10","B1C12","运行状态","照明控制箱-运行状态",{"$f":"VLOOKUP(AH31,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ31&\"_\"&VLOOKUP(AK31,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"LCBB1C12_R"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM31&\" \"&\"AT%I\"&B26*16&\".6\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J31&\"*)\",\" \")","v":"LLCBB1C12_R AT%I16.6 :BOOL; (*照明控制箱B1AL10-运行状态*)"},"LLCBB1C12_R             AT%I16.6       :BOOL; (*照明控制箱B1AL10-运行状态*)",null,"L01\\L01LCBB1C12_R","照明控制箱B1AL10-运行状态",10134]
[null,null,8,{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(IF(B28=20,1,IF(B28=50,10,IF(B28=125,11,IF(B28=250,100,IF(B28=500,101,IF(B28=800,110,IF(B28=1000,111,0))))))),REPT(0,3))),1,1))","v":0},{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(IF(B28=20,1,IF(B28=50,10,IF(B28=125,11,IF(B28=250,100,IF(B28=500,101,IF(B28=800,110,IF(B28=1000,111,0))))))),REPT(0,3))),1,1))","v":0},8,null,8,"C","照明控制箱B1AL10-自动状态",{"$nulls":16},"B1AL10",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL32,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL32,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":4},"照明控制箱","B1AL10","B1C12","自动状态","照明控制箱-自动状态",{"$f":"VLOOKUP(AH32,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ32&\"_\"&VLOOKUP(AK32,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"LCBB1C12_A"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM32&\" \"&\"AT%I\"&B26*16&\".7\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J32&\"*)\",\" \")","v":"LLCBB1C12_A AT%I16.7 :BOOL; (*照明控制箱B1AL10-自动状态*)"},"LLCBB1C12_A             AT%I16.7       :BOOL; (*照明控制箱B1AL10-自动状态*)",null,"L01\\L01LCBB1C12_A","照明控制箱B1AL10-自动状态",10135]
[{"$nulls":5},9,null,9,"C","照明控制箱B1AL10-运行状态",{"$nulls":16},"B1AL10",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL33,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL33,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":4},"照明控制箱","B1AL10","B1C13","运行状态","照明控制箱-运行状态",{"$f":"VLOOKUP(AH33,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ33&\"_\"&VLOOKUP(AK33,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"LCBB1C13_R"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM33&\" \"&\"AT%I\"&B26*16+1&\".0\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J33&\"*)\",\" \")","v":"LLCBB1C13_R AT%I17.0 :BOOL; (*照明控制箱B1AL10-运行状态*)"},"LLCBB1C13_R             AT%I17.0       :BOOL; (*照明控制箱B1AL10-运行状态*)",null,"L01\\L01LCBB1C13_R","照明控制箱B1AL10-运行状态",10136]
[{"$nulls":5},10,null,10,"C","照明控制箱B1AL10-自动状态",{"$nulls":16},"B1AL10",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL34,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL34,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":4},"照明控制箱","B1AL10","B1C13","自动状态","照明控制箱-自动状态",{"$f":"VLOOKUP(AH34,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ34&\"_\"&VLOOKUP(AK34,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"LCBB1C13_A"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM34&\" \"&\"AT%I\"&B26*16+1&\".1\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J34&\"*)\",\" \")","v":"LLCBB1C13_A AT%I17.1 :BOOL; (*照明控制箱B1AL10-自动状态*)"},"LLCBB1C13_A             AT%I17.1       :BOOL; (*照明控制箱B1AL10-自动状态*)",null,"L01\\L01LCBB1C13_A","照明控制箱B1AL10-自动状态",10137]
[{"$nulls":5},11,null,11,"C","照明控制箱B1AL10-运行状态",{"$nulls":16},"B1AL10",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL35,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL35,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":4},"照明控制箱","B1AL10","B1C14","运行状态","照明控制箱-运行状态",{"$f":"VLOOKUP(AH35,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ35&\"_\"&VLOOKUP(AK35,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"LCBB1C14_R"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM35&\" \"&\"AT%I\"&B26*16+1&\".2\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J35&\"*)\",\" \")","v":"LLCBB1C14_R AT%I17.2 :BOOL; (*照明控制箱B1AL10-运行状态*)"},"LLCBB1C14_R             AT%I17.2       :BOOL; (*照明控制箱B1AL10-运行状态*)",null,"L01\\L01LCBB1C14_R","照明控制箱B1AL10-运行状态",10138]
[{"$nulls":5},12,null,12,"C","照明控制箱B1AL10-自动状态",{"$nulls":16},"B1AL10",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL36,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL36,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":4},"照明控制箱","B1AL10","B1C14","自动状态","照明控制箱-自动状态",{"$f":"VLOOKUP(AH36,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ36&\"_\"&VLOOKUP(AK36,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"LCBB1C14_A"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM36&\" \"&\"AT%I\"&B26*16+1&\".3\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J36&\"*)\",\" \")","v":"LLCBB1C14_A AT%I17.3 :BOOL; (*照明控制箱B1AL10-自动状态*)"},"LLCBB1C14_A             AT%I17.3       :BOOL; (*照明控制箱B1AL10-自动状态*)",null,"L01\\L01LCBB1C14_A","照明控制箱B1AL10-自动状态",10139]
[{"$nulls":5},13,null,13,"C","照明控制箱B1AL10-运行状态",{"$nulls":16},"B1AL10",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL37,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL37,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":4},"照明控制箱","B1AL10","B1C15","运行状态","照明控制箱-运行状态",{"$f":"VLOOKUP(AH37,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ37&\"_\"&VLOOKUP(AK37,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"LCBB1C15_R"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM37&\" \"&\"AT%I\"&B26*16+1&\".4\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J37&\"*)\",\" \")","v":"LLCBB1C15_R AT%I17.4 :BOOL; (*照明控制箱B1AL10-运行状态*)"},"LLCBB1C15_R             AT%I17.4       :BOOL; (*照明控制箱B1AL10-运行状态*)",null,"L01\\L01LCBB1C15_R","照明控制箱B1AL10-运行状态",10140]
[{"$nulls":5},14,null,14,"C","照明控制箱B1AL10-自动状态",{"$nulls":16},"B1AL10",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL38,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL38,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":4},"照明控制箱","B1AL10","B1C15","自动状态","照明控制箱-自动状态",{"$f":"VLOOKUP(AH38,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ38&\"_\"&VLOOKUP(AK38,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"LCBB1C15_A"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM38&\" \"&\"AT%I\"&B26*16+1&\".5\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J38&\"*)\",\" \")","v":"LLCBB1C15_A AT%I17.5 :BOOL; (*照明控制箱B1AL10-自动状态*)"},"LLCBB1C15_A             AT%I17.5       :BOOL; (*照明控制箱B1AL10-自动状态*)",null,"L01\\L01LCBB1C15_A","照明控制箱B1AL10-自动状态",10141]
[{"$nulls":5},15,null,15,"C","照明控制箱B1AL10-运行状态",{"$nulls":16},"B1AL10",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL39,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL39,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":4},"照明控制箱","B1AL10","B1C16","运行状态","照明控制箱-运行状态",{"$f":"VLOOKUP(AH39,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ39&\"_\"&VLOOKUP(AK39,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"LCBB1C16_R"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM39&\" \"&\"AT%I\"&B26*16+1&\".6\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J39&\"*)\",\" \")","v":"LLCBB1C16_R AT%I17.6 :BOOL; (*照明控制箱B1AL10-运行状态*)"},"LLCBB1C16_R             AT%I17.6       :BOOL; (*照明控制箱B1AL10-运行状态*)",null,"L01\\L01LCBB1C16_R","照明控制箱B1AL10-运行状态",10142]
[".",{"$nulls":4},16,null,16,"C","照明控制箱B1AL10-自动状态",{"$nulls":16},"B1AL10",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL40,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL40,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":4},"照明控制箱","B1AL10","B1C16","自动状态","照明控制箱-自动状态",{"$f":"VLOOKUP(AH40,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ40&\"_\"&VLOOKUP(AK40,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"LCBB1C16_A"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM40&\" \"&\"AT%I\"&B26*16+1&\".7\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J40&\"*)\",\" \")","v":"LLCBB1C16_A AT%I17.7 :BOOL; (*照明控制箱B1AL10-自动状态*)"},"LLCBB1C16_A             AT%I17.7       :BOOL; (*照明控制箱B1AL10-自动状态*)",null,"L01\\L01LCBB1C16_A","照明控制箱B1AL10-自动状态",10143]
[null,"IOM.1601R D7",{"$nulls":38},{"$f":"\"(* \"&B46&\"地址: \"&B43&\" *)\"","v":"(* IOM 1601R地址: 2 *)"}]
[null,"addr",1,{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(DEC2BIN(B43),REPT(0,5))),5,1))","v":0},{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(DEC2BIN(B43),REPT(0,5))),5,1))","v":0},1,null,1,"C",{"$f":"AH42&AA42&\"-\"&AK42","v":"照明控制箱B1AL10-运行状态"},{"$nulls":16},{"$f":"IF(AI42=\"\",\"\",AI42)","v":"B1AL10"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL42,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL42,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":4},"照明控制箱","B1AL10","B1C17","运行状态",{"$f":"AH42&\"-\"&AK42","v":"照明控制箱-运行状态"},{"$f":"VLOOKUP(AH42,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ42&\"_\"&VLOOKUP(AK42,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"LCBB1C17_R"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM42&\" \"&\"AT%I\"&B43*16&\".0\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J42&\"*)\",\" \")","v":"LLCBB1C17_R AT%I32.0 :BOOL; (*照明控制箱B1AL10-运行状态*)"},{"$f":"IFERROR(REPLACE(REPLACE(AN42,SEARCH(\"AT%\",AN42),,REPT(\" \",25-SEARCH(\"AT%\",AN42))),SEARCH(\":\",REPLACE(AN42,SEARCH(\"AT%\",AN42),,REPT(\" \",25-SEARCH(\"AT%\",AN42)))),,REPT(\" \",40-SEARCH(\":\",REPLACE(AN42,SEARCH(\"AT%\",AN42),,REPT(\" \",25-SEARCH(\"AT%\",AN42)))))),\" \")","v":"LLCBB1C17_R             AT%I32.0       :BOOL; (*照明控制箱B1AL10-运行状态*)"},null,{"$f":"$B$2&\"\\\"&$B$2&AM42","v":"L01\\L01LCBB1C17_R"},{"$f":"J42","v":"照明控制箱B1AL10-运行状态"},{"$f":"10000+($B43*16*8+F42-1)","v":10256}]
[null,2,2,{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(DEC2BIN(B43),REPT(0,5))),4,1))","v":1},{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(DEC2BIN(B43),REPT(0,5))),4,1))","v":1},2,null,2,"C","照明控制箱B1AL10-自动状态",{"$nulls":16},"B1AL10",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL43,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL43,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":4},"照明控制箱","B1AL10","B1C17","自动状态","照明控制箱-自动状态",{"$f":"VLOOKUP(AH43,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ43&\"_\"&VLOOKUP(AK43,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"LCBB1C17_A"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM43&\" \"&\"AT%I\"&B43*16&\".1\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J43&\"*)\",\" \")","v":"LLCBB1C17_A AT%I32.1 :BOOL; (*照明控制箱B1AL10-自动状态*)"},"LLCBB1C17_A             AT%I32.1       :BOOL; (*照明控制箱B1AL10-自动状态*)",null,"L01\\L01LCBB1C17_A","照明控制箱B1AL10-自动状态",{"$f":"AS42+1","v":10257}]
[null,"kbs",3,{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(DEC2BIN(B43),REPT(0,5))),3,1))","v":0},{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(DEC2BIN(B43),REPT(0,5))),3,1))","v":0},3,null,3,"C","照明控制箱B1AL10-运行状态",{"$nulls":16},"B1AL10",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL44,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL44,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":4},"照明控制箱","B1AL10","B1C18","运行状态","照明控制箱-运行状态",{"$f":"VLOOKUP(AH44,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ44&\"_\"&VLOOKUP(AK44,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"LCBB1C18_R"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM44&\" \"&\"AT%I\"&B43*16&\".2\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J44&\"*)\",\" \")","v":"LLCBB1C18_R AT%I32.2 :BOOL; (*照明控制箱B1AL10-运行状态*)"},"LLCBB1C18_R             AT%I32.2       :BOOL; (*照明控制箱B1AL10-运行状态*)",null,"L01\\L01LCBB1C18_R","照明控制箱B1AL10-运行状态",10258]
[null,50,4,{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(DEC2BIN(B43),REPT(0,5))),2,1))","v":0},{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(DEC2BIN(B43),REPT(0,5))),2,1))","v":0},4,null,4,"C","照明控制箱B1AL10-自动状态",{"$nulls":16},"B1AL10",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL45,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL45,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":4},"照明控制箱","B1AL10","B1C18","自动状态","照明控制箱-自动状态",{"$f":"VLOOKUP(AH45,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ45&\"_\"&VLOOKUP(AK45,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"LCBB1C18_A"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM45&\" \"&\"AT%I\"&B43*16&\".3\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J45&\"*)\",\" \")","v":"LLCBB1C18_A AT%I32.3 :BOOL; (*照明控制箱B1AL10-自动状态*)"},"LLCBB1C18_A             AT%I32.3       :BOOL; (*照明控制箱B1AL10-自动状态*)",null,"L01\\L01LCBB1C18_A","照明控制箱B1AL10-自动状态",10259]
[null,"IOM 1601R",5,{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(DEC2BIN(B43),REPT(0,5))),1,1))","v":0},{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(DEC2BIN(B43),REPT(0,5))),1,1))","v":0},5,null,5,"C","照明控制箱B1AL10-运行状态",{"$nulls":16},"B1AL10",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL46,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL46,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":4},"照明控制箱","B1AL10","B1C19","运行状态","照明控制箱-运行状态",{"$f":"VLOOKUP(AH46,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ46&\"_\"&VLOOKUP(AK46,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"LCBB1C19_R"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM46&\" \"&\"AT%I\"&B43*16&\".4\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J46&\"*)\",\" \")","v":"LLCBB1C19_R AT%I32.4 :BOOL; (*照明控制箱B1AL10-运行状态*)"},"LLCBB1C19_R             AT%I32.4       :BOOL; (*照明控制箱B1AL10-运行状态*)",null,"L01\\L01LCBB1C19_R","照明控制箱B1AL10-运行状态",10260]
[null,null,6,{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(IF(B45=20,1,IF(B45=50,10,IF(B45=125,11,IF(B45=250,100,IF(B45=500,101,IF(B45=800,110,IF(B45=1000,111,0))))))),REPT(0,3))),3,1))","v":0},{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(IF(B45=20,1,IF(B45=50,10,IF(B45=125,11,IF(B45=250,100,IF(B45=500,101,IF(B45=800,110,IF(B45=1000,111,0))))))),REPT(0,3))),3,1))","v":0},6,null,6,"C","照明控制箱B1AL10-自动状态",{"$nulls":16},"B1AL10",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL47,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL47,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":4},"照明控制箱","B1AL10","B1C19","自动状态","照明控制箱-自动状态",{"$f":"VLOOKUP(AH47,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ47&\"_\"&VLOOKUP(AK47,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"LCBB1C19_A"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM47&\" \"&\"AT%I\"&B43*16&\".5\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J47&\"*)\",\" \")","v":"LLCBB1C19_A AT%I32.5 :BOOL; (*照明控制箱B1AL10-自动状态*)"},"LLCBB1C19_A             AT%I32.5       :BOOL; (*照明控制箱B1AL10-自动状态*)",null,"L01\\L01LCBB1C19_A","照明控制箱B1AL10-自动状态",10261]
[null,null,7,{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(IF(B45=20,1,IF(B45=50,10,IF(B45=125,11,IF(B45=250,100,IF(B45=500,101,IF(B45=800,110,IF(B45=1000,111,0))))))),REPT(0,3))),2,1))","v":1},{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(IF(B45=20,1,IF(B45=50,10,IF(B45=125,11,IF(B45=250,100,IF(B45=500,101,IF(B45=800,110,IF(B45=1000,111,0))))))),REPT(0,3))),2,1))","v":1},7,null,7,"C","照明控制箱B1AL10-运行状态",{"$nulls":16},"B1AL10",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL48,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL48,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":4},"照明控制箱","B1AL10","B1C20","运行状态","照明控制箱-运行状态",{"$f":"VLOOKUP(AH48,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ48&\"_\"&VLOOKUP(AK48,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"LCBB1C20_R"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM48&\" \"&\"AT%I\"&B43*16&\".6\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J48&\"*)\",\" \")","v":"LLCBB1C20_R AT%I32.6 :BOOL; (*照明控制箱B1AL10-运行状态*)"},"LLCBB1C20_R             AT%I32.6       :BOOL; (*照明控制箱B1AL10-运行状态*)",null,"L01\\L01LCBB1C20_R","照明控制箱B1AL10-运行状态",10262]
[null,null,8,{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(IF(B45=20,1,IF(B45=50,10,IF(B45=125,11,IF(B45=250,100,IF(B45=500,101,IF(B45=800,110,IF(B45=1000,111,0))))))),REPT(0,3))),1,1))","v":0},{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(IF(B45=20,1,IF(B45=50,10,IF(B45=125,11,IF(B45=250,100,IF(B45=500,101,IF(B45=800,110,IF(B45=1000,111,0))))))),REPT(0,3))),1,1))","v":0},8,null,8,"C","照明控制箱B1AL10-自动状态",{"$nulls":16},"B1AL10",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL49,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL49,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":4},"照明控制箱","B1AL10","B1C20","自动状态","照明控制箱-自动状态",{"$f":"VLOOKUP(AH49,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ49&\"_\"&VLOOKUP(AK49,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"LCBB1C20_A"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM49&\" \"&\"AT%I\"&B43*16&\".7\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J49&\"*)\",\" \")","v":"LLCBB1C20_A AT%I32.7 :BOOL; (*照明控制箱B1AL10-自动状态*)"},"LLCBB1C20_A             AT%I32.7       :BOOL; (*照明控制箱B1AL10-自动状态*)",null,"L01\\L01LCBB1C20_A","照明控制箱B1AL10-自动状态",10263]
[{"$nulls":5},9,null,9,"C","照明控制箱B1AL11-运行状态",{"$nulls":16},"B1AL11",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL50,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL50,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":4},"照明控制箱","B1AL11","B1C21","运行状态","照明控制箱-运行状态",{"$f":"VLOOKUP(AH50,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ50&\"_\"&VLOOKUP(AK50,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"LCBB1C21_R"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM50&\" \"&\"AT%I\"&B43*16+1&\".0\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J50&\"*)\",\" \")","v":"LLCBB1C21_R AT%I33.0 :BOOL; (*照明控制箱B1AL11-运行状态*)"},"LLCBB1C21_R             AT%I33.0       :BOOL; (*照明控制箱B1AL11-运行状态*)",null,"L01\\L01LCBB1C21_R","照明控制箱B1AL11-运行状态",10264]
[{"$nulls":5},10,null,10,"C","照明控制箱B1AL11-自动状态",{"$nulls":16},"B1AL11",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL51,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL51,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":4},"照明控制箱","B1AL11","B1C21","自动状态","照明控制箱-自动状态",{"$f":"VLOOKUP(AH51,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ51&\"_\"&VLOOKUP(AK51,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"LCBB1C21_A"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM51&\" \"&\"AT%I\"&B43*16+1&\".1\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J51&\"*)\",\" \")","v":"LLCBB1C21_A AT%I33.1 :BOOL; (*照明控制箱B1AL11-自动状态*)"},"LLCBB1C21_A             AT%I33.1       :BOOL; (*照明控制箱B1AL11-自动状态*)",null,"L01\\L01LCBB1C21_A","照明控制箱B1AL11-自动状态",10265]
[{"$nulls":5},11,null,11,"C","照明控制箱B1AL11-运行状态",{"$nulls":16},"B1AL11",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL52,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL52,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":4},"照明控制箱","B1AL11","B1C22","运行状态","照明控制箱-运行状态",{"$f":"VLOOKUP(AH52,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ52&\"_\"&VLOOKUP(AK52,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"LCBB1C22_R"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM52&\" \"&\"AT%I\"&B43*16+1&\".2\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J52&\"*)\",\" \")","v":"LLCBB1C22_R AT%I33.2 :BOOL; (*照明控制箱B1AL11-运行状态*)"},"LLCBB1C22_R             AT%I33.2       :BOOL; (*照明控制箱B1AL11-运行状态*)",null,"L01\\L01LCBB1C22_R","照明控制箱B1AL11-运行状态",10266]
[{"$nulls":5},12,null,12,"C","照明控制箱B1AL11-自动状态",{"$nulls":16},"B1AL11",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL53,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL53,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":4},"照明控制箱","B1AL11","B1C22","自动状态","照明控制箱-自动状态",{"$f":"VLOOKUP(AH53,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ53&\"_\"&VLOOKUP(AK53,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"LCBB1C22_A"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM53&\" \"&\"AT%I\"&B43*16+1&\".3\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J53&\"*)\",\" \")","v":"LLCBB1C22_A AT%I33.3 :BOOL; (*照明控制箱B1AL11-自动状态*)"},"LLCBB1C22_A             AT%I33.3       :BOOL; (*照明控制箱B1AL11-自动状态*)",null,"L01\\L01LCBB1C22_A","照明控制箱B1AL11-自动状态",10267]
[{"$nulls":5},13,null,13,"C","照明控制箱B1AL11-运行状态",{"$nulls":16},"B1AL11",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL54,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL54,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":4},"照明控制箱","B1AL11","B1C23","运行状态","照明控制箱-运行状态",{"$f":"VLOOKUP(AH54,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ54&\"_\"&VLOOKUP(AK54,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"LCBB1C23_R"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM54&\" \"&\"AT%I\"&B43*16+1&\".4\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J54&\"*)\",\" \")","v":"LLCBB1C23_R AT%I33.4 :BOOL; (*照明控制箱B1AL11-运行状态*)"},"LLCBB1C23_R             AT%I33.4       :BOOL; (*照明控制箱B1AL11-运行状态*)",null,"L01\\L01LCBB1C23_R","照明控制箱B1AL11-运行状态",10268]
[{"$nulls":5},14,null,14,"C","照明控制箱B1AL11-自动状态",{"$nulls":16},"B1AL11",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL55,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL55,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":4},"照明控制箱","B1AL11","B1C23","自动状态","照明控制箱-自动状态",{"$f":"VLOOKUP(AH55,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ55&\"_\"&VLOOKUP(AK55,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"LCBB1C23_A"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM55&\" \"&\"AT%I\"&B43*16+1&\".5\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J55&\"*)\",\" \")","v":"LLCBB1C23_A AT%I33.5 :BOOL; (*照明控制箱B1AL11-自动状态*)"},"LLCBB1C23_A             AT%I33.5       :BOOL; (*照明控制箱B1AL11-自动状态*)",null,"L01\\L01LCBB1C23_A","照明控制箱B1AL11-自动状态",10269]
[{"$nulls":5},15,null,15,"C","照明控制箱B1AL11-运行状态",{"$nulls":16},"B1AL11",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL56,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL56,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":4},"照明控制箱","B1AL11","B1C24","运行状态","照明控制箱-运行状态",{"$f":"VLOOKUP(AH56,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ56&\"_\"&VLOOKUP(AK56,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"LCBB1C24_R"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM56&\" \"&\"AT%I\"&B43*16+1&\".6\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J56&\"*)\",\" \")","v":"LLCBB1C24_R AT%I33.6 :BOOL; (*照明控制箱B1AL11-运行状态*)"},"LLCBB1C24_R             AT%I33.6       :BOOL; (*照明控制箱B1AL11-运行状态*)",null,"L01\\L01LCBB1C24_R","照明控制箱B1AL11-运行状态",10270]
[".",{"$nulls":4},16,null,16,"C","照明控制箱B1AL11-自动状态",{"$nulls":16},"B1AL11",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL57,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL57,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":4},"照明控制箱","B1AL11","B1C24","自动状态","照明控制箱-自动状态",{"$f":"VLOOKUP(AH57,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ57&\"_\"&VLOOKUP(AK57,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"LCBB1C24_A"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM57&\" \"&\"AT%I\"&B43*16+1&\".7\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J57&\"*)\",\" \")","v":"LLCBB1C24_A AT%I33.7 :BOOL; (*照明控制箱B1AL11-自动状态*)"},"LLCBB1C24_A             AT%I33.7       :BOOL; (*照明控制箱B1AL11-自动状态*)",null,"L01\\L01LCBB1C24_A","照明控制箱B1AL11-自动状态",10271]
[null,"IOM.1601R D7",{"$nulls":38},{"$f":"\"(* \"&B63&\"地址: \"&B60&\" *)\"","v":"(* IOM 1601R地址: 3 *)"}]
[null,"addr",1,{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(DEC2BIN(B60),REPT(0,5))),5,1))","v":1},{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(DEC2BIN(B60),REPT(0,5))),5,1))","v":1},1,null,1,"C",{"$f":"AH59&AA59&\"-\"&AK59","v":"照明控制箱B1AL11-运行状态"},{"$nulls":16},{"$f":"IF(AI59=\"\",\"\",AI59)","v":"B1AL11"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL59,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL59,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":4},"照明控制箱","B1AL11","B1C25","运行状态",{"$f":"AH59&\"-\"&AK59","v":"照明控制箱-运行状态"},{"$f":"VLOOKUP(AH59,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ59&\"_\"&VLOOKUP(AK59,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"LCBB1C25_R"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM59&\" \"&\"AT%I\"&B60*16&\".0\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J59&\"*)\",\" \")","v":"LLCBB1C25_R AT%I48.0 :BOOL; (*照明控制箱B1AL11-运行状态*)"},{"$f":"IFERROR(REPLACE(REPLACE(AN59,SEARCH(\"AT%\",AN59),,REPT(\" \",25-SEARCH(\"AT%\",AN59))),SEARCH(\":\",REPLACE(AN59,SEARCH(\"AT%\",AN59),,REPT(\" \",25-SEARCH(\"AT%\",AN59)))),,REPT(\" \",40-SEARCH(\":\",REPLACE(AN59,SEARCH(\"AT%\",AN59),,REPT(\" \",25-SEARCH(\"AT%\",AN59)))))),\" \")","v":"LLCBB1C25_R             AT%I48.0       :BOOL; (*照明控制箱B1AL11-运行状态*)"},null,{"$f":"$B$2&\"\\\"&$B$2&AM59","v":"L01\\L01LCBB1C25_R"},{"$f":"J59","v":"照明控制箱B1AL11-运行状态"},{"$f":"10000+($B60*16*8+F59-1)","v":10384}]
[null,3,2,{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(DEC2BIN(B60),REPT(0,5))),4,1))","v":1},{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(DEC2BIN(B60),REPT(0,5))),4,1))","v":1},2,null,2,"C","照明控制箱B1AL11-自动状态",{"$nulls":16},"B1AL11",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL60,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL60,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":4},"照明控制箱","B1AL11","B1C25","自动状态","照明控制箱-自动状态",{"$f":"VLOOKUP(AH60,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ60&\"_\"&VLOOKUP(AK60,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"LCBB1C25_A"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM60&\" \"&\"AT%I\"&B60*16&\".1\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J60&\"*)\",\" \")","v":"LLCBB1C25_A AT%I48.1 :BOOL; (*照明控制箱B1AL11-自动状态*)"},"LLCBB1C25_A             AT%I48.1       :BOOL; (*照明控制箱B1AL11-自动状态*)",null,"L01\\L01LCBB1C25_A","照明控制箱B1AL11-自动状态",{"$f":"AS59+1","v":10385}]
[null,"kbs",3,{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(DEC2BIN(B60),REPT(0,5))),3,1))","v":0},{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(DEC2BIN(B60),REPT(0,5))),3,1))","v":0},3,null,3,"C","照明控制箱B1AL11-运行状态",{"$nulls":16},"B1AL11",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL61,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL61,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":4},"照明控制箱","B1AL11","B1C26","运行状态","照明控制箱-运行状态",{"$f":"VLOOKUP(AH61,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ61&\"_\"&VLOOKUP(AK61,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"LCBB1C26_R"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM61&\" \"&\"AT%I\"&B60*16&\".2\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J61&\"*)\",\" \")","v":"LLCBB1C26_R AT%I48.2 :BOOL; (*照明控制箱B1AL11-运行状态*)"},"LLCBB1C26_R             AT%I48.2       :BOOL; (*照明控制箱B1AL11-运行状态*)",null,"L01\\L01LCBB1C26_R","照明控制箱B1AL11-运行状态",10386]
[null,50,4,{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(DEC2BIN(B60),REPT(0,5))),2,1))","v":0},{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(DEC2BIN(B60),REPT(0,5))),2,1))","v":0},4,null,4,"C","照明控制箱B1AL11-自动状态",{"$nulls":16},"B1AL11",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL62,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL62,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":4},"照明控制箱","B1AL11","B1C26","自动状态","照明控制箱-自动状态",{"$f":"VLOOKUP(AH62,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ62&\"_\"&VLOOKUP(AK62,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"LCBB1C26_A"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM62&\" \"&\"AT%I\"&B60*16&\".3\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J62&\"*)\",\" \")","v":"LLCBB1C26_A AT%I48.3 :BOOL; (*照明控制箱B1AL11-自动状态*)"},"LLCBB1C26_A             AT%I48.3       :BOOL; (*照明控制箱B1AL11-自动状态*)",null,"L01\\L01LCBB1C26_A","照明控制箱B1AL11-自动状态",10387]
[null,"IOM 1601R",5,{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(DEC2BIN(B60),REPT(0,5))),1,1))","v":0},{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(DEC2BIN(B60),REPT(0,5))),1,1))","v":0},5,null,5,"C","照明控制箱B1AL11-运行状态",{"$nulls":16},"B1AL11",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL63,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL63,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":4},"照明控制箱","B1AL11","B1C27","运行状态","照明控制箱-运行状态",{"$f":"VLOOKUP(AH63,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ63&\"_\"&VLOOKUP(AK63,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"LCBB1C27_R"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM63&\" \"&\"AT%I\"&B60*16&\".4\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J63&\"*)\",\" \")","v":"LLCBB1C27_R AT%I48.4 :BOOL; (*照明控制箱B1AL11-运行状态*)"},"LLCBB1C27_R             AT%I48.4       :BOOL; (*照明控制箱B1AL11-运行状态*)",null,"L01\\L01LCBB1C27_R","照明控制箱B1AL11-运行状态",10388]
[null,null,6,{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(IF(B62=20,1,IF(B62=50,10,IF(B62=125,11,IF(B62=250,100,IF(B62=500,101,IF(B62=800,110,IF(B62=1000,111,0))))))),REPT(0,3))),3,1))","v":0},{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(IF(B62=20,1,IF(B62=50,10,IF(B62=125,11,IF(B62=250,100,IF(B62=500,101,IF(B62=800,110,IF(B62=1000,111,0))))))),REPT(0,3))),3,1))","v":0},6,null,6,"C","照明控制箱B1AL11-自动状态",{"$nulls":16},"B1AL11",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL64,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL64,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":4},"照明控制箱","B1AL11","B1C27","自动状态","照明控制箱-自动状态",{"$f":"VLOOKUP(AH64,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ64&\"_\"&VLOOKUP(AK64,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"LCBB1C27_A"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM64&\" \"&\"AT%I\"&B60*16&\".5\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J64&\"*)\",\" \")","v":"LLCBB1C27_A AT%I48.5 :BOOL; (*照明控制箱B1AL11-自动状态*)"},"LLCBB1C27_A             AT%I48.5       :BOOL; (*照明控制箱B1AL11-自动状态*)",null,"L01\\L01LCBB1C27_A","照明控制箱B1AL11-自动状态",10389]
[null,null,7,{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(IF(B62=20,1,IF(B62=50,10,IF(B62=125,11,IF(B62=250,100,IF(B62=500,101,IF(B62=800,110,IF(B62=1000,111,0))))))),REPT(0,3))),2,1))","v":1},{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(IF(B62=20,1,IF(B62=50,10,IF(B62=125,11,IF(B62=250,100,IF(B62=500,101,IF(B62=800,110,IF(B62=1000,111,0))))))),REPT(0,3))),2,1))","v":1},7,null,7,"C","照明控制箱B1AL11-运行状态",{"$nulls":16},"B1AL11",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL65,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL65,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":4},"照明控制箱","B1AL11","B1C28","运行状态","照明控制箱-运行状态",{"$f":"VLOOKUP(AH65,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ65&\"_\"&VLOOKUP(AK65,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"LCBB1C28_R"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM65&\" \"&\"AT%I\"&B60*16&\".6\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J65&\"*)\",\" \")","v":"LLCBB1C28_R AT%I48.6 :BOOL; (*照明控制箱B1AL11-运行状态*)"},"LLCBB1C28_R             AT%I48.6       :BOOL; (*照明控制箱B1AL11-运行状态*)",null,"L01\\L01LCBB1C28_R","照明控制箱B1AL11-运行状态",10390]
[null,null,8,{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(IF(B62=20,1,IF(B62=50,10,IF(B62=125,11,IF(B62=250,100,IF(B62=500,101,IF(B62=800,110,IF(B62=1000,111,0))))))),REPT(0,3))),1,1))","v":0},{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(IF(B62=20,1,IF(B62=50,10,IF(B62=125,11,IF(B62=250,100,IF(B62=500,101,IF(B62=800,110,IF(B62=1000,111,0))))))),REPT(0,3))),1,1))","v":0},8,null,8,"C","照明控制箱B1AL11-自动状态",{"$nulls":16},"B1AL11",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL66,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL66,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":4},"照明控制箱","B1AL11","B1C28","自动状态","照明控制箱-自动状态",{"$f":"VLOOKUP(AH66,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ66&\"_\"&VLOOKUP(AK66,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"LCBB1C28_A"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM66&\" \"&\"AT%I\"&B60*16&\".7\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J66&\"*)\",\" \")","v":"LLCBB1C28_A AT%I48.7 :BOOL; (*照明控制箱B1AL11-自动状态*)"},"LLCBB1C28_A             AT%I48.7       :BOOL; (*照明控制箱B1AL11-自动状态*)",null,"L01\\L01LCBB1C28_A","照明控制箱B1AL11-自动状态",10391]
[{"$nulls":5},9,null,9,"C","照明控制箱B1AL11-运行状态",{"$nulls":16},"B1AL11",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL67,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL67,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":4},"照明控制箱","B1AL11","B1C29","运行状态","照明控制箱-运行状态",{"$f":"VLOOKUP(AH67,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ67&\"_\"&VLOOKUP(AK67,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"LCBB1C29_R"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM67&\" \"&\"AT%I\"&B60*16+1&\".0\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J67&\"*)\",\" \")","v":"LLCBB1C29_R AT%I49.0 :BOOL; (*照明控制箱B1AL11-运行状态*)"},"LLCBB1C29_R             AT%I49.0       :BOOL; (*照明控制箱B1AL11-运行状态*)",null,"L01\\L01LCBB1C29_R","照明控制箱B1AL11-运行状态",10392]
[{"$nulls":5},10,null,10,"C","照明控制箱B1AL11-自动状态",{"$nulls":16},"B1AL11",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL68,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL68,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":4},"照明控制箱","B1AL11","B1C29","自动状态","照明控制箱-自动状态",{"$f":"VLOOKUP(AH68,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ68&\"_\"&VLOOKUP(AK68,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"LCBB1C29_A"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM68&\" \"&\"AT%I\"&B60*16+1&\".1\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J68&\"*)\",\" \")","v":"LLCBB1C29_A AT%I49.1 :BOOL; (*照明控制箱B1AL11-自动状态*)"},"LLCBB1C29_A             AT%I49.1       :BOOL; (*照明控制箱B1AL11-自动状态*)",null,"L01\\L01LCBB1C29_A","照明控制箱B1AL11-自动状态",10393]
[{"$nulls":5},11,null,11,"C","照明控制箱B1AL11-运行状态",{"$nulls":16},"B1AL11",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL69,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL69,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":4},"照明控制箱","B1AL11","B1C30","运行状态","照明控制箱-运行状态",{"$f":"VLOOKUP(AH69,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ69&\"_\"&VLOOKUP(AK69,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"LCBB1C30_R"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM69&\" \"&\"AT%I\"&B60*16+1&\".2\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J69&\"*)\",\" \")","v":"LLCBB1C30_R AT%I49.2 :BOOL; (*照明控制箱B1AL11-运行状态*)"},"LLCBB1C30_R             AT%I49.2       :BOOL; (*照明控制箱B1AL11-运行状态*)",null,"L01\\L01LCBB1C30_R","照明控制箱B1AL11-运行状态",10394]
[{"$nulls":5},12,null,12,"C","照明控制箱B1AL11-自动状态",{"$nulls":16},"B1AL11",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL70,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL70,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":4},"照明控制箱","B1AL11","B1C30","自动状态","照明控制箱-自动状态",{"$f":"VLOOKUP(AH70,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ70&\"_\"&VLOOKUP(AK70,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"LCBB1C30_A"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM70&\" \"&\"AT%I\"&B60*16+1&\".3\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J70&\"*)\",\" \")","v":"LLCBB1C30_A AT%I49.3 :BOOL; (*照明控制箱B1AL11-自动状态*)"},"LLCBB1C30_A             AT%I49.3       :BOOL; (*照明控制箱B1AL11-自动状态*)",null,"L01\\L01LCBB1C30_A","照明控制箱B1AL11-自动状态",10395]
[{"$nulls":5},13,null,13,"C","照明控制箱B1AL11-运行状态",{"$nulls":16},"B1AL11",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL71,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL71,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":4},"照明控制箱","B1AL11","B1C31","运行状态","照明控制箱-运行状态",{"$f":"VLOOKUP(AH71,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ71&\"_\"&VLOOKUP(AK71,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"LCBB1C31_R"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM71&\" \"&\"AT%I\"&B60*16+1&\".4\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J71&\"*)\",\" \")","v":"LLCBB1C31_R AT%I49.4 :BOOL; (*照明控制箱B1AL11-运行状态*)"},"LLCBB1C31_R             AT%I49.4       :BOOL; (*照明控制箱B1AL11-运行状态*)",null,"L01\\L01LCBB1C31_R","照明控制箱B1AL11-运行状态",10396]
[{"$nulls":5},14,null,14,"C","照明控制箱B1AL11-自动状态",{"$nulls":16},"B1AL11",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL72,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL72,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":4},"照明控制箱","B1AL11","B1C31","自动状态","照明控制箱-自动状态",{"$f":"VLOOKUP(AH72,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ72&\"_\"&VLOOKUP(AK72,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"LCBB1C31_A"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM72&\" \"&\"AT%I\"&B60*16+1&\".5\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J72&\"*)\",\" \")","v":"LLCBB1C31_A AT%I49.5 :BOOL; (*照明控制箱B1AL11-自动状态*)"},"LLCBB1C31_A             AT%I49.5       :BOOL; (*照明控制箱B1AL11-自动状态*)",null,"L01\\L01LCBB1C31_A","照明控制箱B1AL11-自动状态",10397]
[{"$nulls":5},15,null,15,"C","照明控制箱B1AL11-运行状态",{"$nulls":16},"B1AL11",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL73,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL73,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":4},"照明控制箱","B1AL11","B1C32","运行状态","照明控制箱-运行状态",{"$f":"VLOOKUP(AH73,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ73&\"_\"&VLOOKUP(AK73,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"LCBB1C32_R"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM73&\" \"&\"AT%I\"&B60*16+1&\".6\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J73&\"*)\",\" \")","v":"LLCBB1C32_R AT%I49.6 :BOOL; (*照明控制箱B1AL11-运行状态*)"},"LLCBB1C32_R             AT%I49.6       :BOOL; (*照明控制箱B1AL11-运行状态*)",null,"L01\\L01LCBB1C32_R","照明控制箱B1AL11-运行状态",10398]
[".",{"$nulls":4},16,null,16,"C","照明控制箱B1AL11-自动状态",{"$nulls":16},"B1AL11",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL74,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL74,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":4},"照明控制箱","B1AL11","B1C32","自动状态","照明控制箱-自动状态",{"$f":"VLOOKUP(AH74,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ74&\"_\"&VLOOKUP(AK74,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"LCBB1C32_A"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM74&\" \"&\"AT%I\"&B60*16+1&\".7\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J74&\"*)\",\" \")","v":"LLCBB1C32_A AT%I49.7 :BOOL; (*照明控制箱B1AL11-自动状态*)"},"LLCBB1C32_A             AT%I49.7       :BOOL; (*照明控制箱B1AL11-自动状态*)",null,"L01\\L01LCBB1C32_A","照明控制箱B1AL11-自动状态",10399]
[null,"IOM.0801R D7",{"$nulls":38},{"$f":"\"(* \"&B80&\"地址: \"&B77&\" *)\"","v":"(* IOM 0801R地址: 4 *)"}]
[null,"addr",1,{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(DEC2BIN(B77),REPT(0,5))),5,1))","v":0},{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(DEC2BIN(B77),REPT(0,5))),5,1))","v":0},1,null,1,"C",{"$f":"AH76&AA76&\"-\"&AK76","v":"照明控制箱B1AL11-运行状态"},{"$nulls":16},{"$f":"IF(AI76=\"\",\"\",AI76)","v":"B1AL11"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL76,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL76,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":4},"照明控制箱","B1AL11","B1C33","运行状态",{"$f":"AH76&\"-\"&AK76","v":"照明控制箱-运行状态"},{"$f":"VLOOKUP(AH76,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ76&\"_\"&VLOOKUP(AK76,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"LCBB1C33_R"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM76&\" \"&\"AT%I\"&B77*16&\".0\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J76&\"*)\",\" \")","v":"LLCBB1C33_R AT%I64.0 :BOOL; (*照明控制箱B1AL11-运行状态*)"},{"$f":"IFERROR(REPLACE(REPLACE(AN76,SEARCH(\"AT%\",AN76),,REPT(\" \",25-SEARCH(\"AT%\",AN76))),SEARCH(\":\",REPLACE(AN76,SEARCH(\"AT%\",AN76),,REPT(\" \",25-SEARCH(\"AT%\",AN76)))),,REPT(\" \",40-SEARCH(\":\",REPLACE(AN76,SEARCH(\"AT%\",AN76),,REPT(\" \",25-SEARCH(\"AT%\",AN76)))))),\" \")","v":"LLCBB1C33_R             AT%I64.0       :BOOL; (*照明控制箱B1AL11-运行状态*)"},null,{"$f":"$B$2&\"\\\"&$B$2&AM76","v":"L01\\L01LCBB1C33_R"},{"$f":"J76","v":"照明控制箱B1AL11-运行状态"},{"$f":"10000+($B77*16*8+F76-1)","v":10512}]
[null,4,2,{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(DEC2BIN(B77),REPT(0,5))),4,1))","v":0},{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(DEC2BIN(B77),REPT(0,5))),4,1))","v":0},2,null,2,"C","照明控制箱B1AL11-自动状态",{"$nulls":16},"B1AL11",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL77,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL77,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":4},"照明控制箱","B1AL11","B1C33","自动状态","照明控制箱-自动状态",{"$f":"VLOOKUP(AH77,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ77&\"_\"&VLOOKUP(AK77,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"LCBB1C33_A"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM77&\" \"&\"AT%I\"&B77*16&\".1\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J77&\"*)\",\" \")","v":"LLCBB1C33_A AT%I64.1 :BOOL; (*照明控制箱B1AL11-自动状态*)"},"LLCBB1C33_A             AT%I64.1       :BOOL; (*照明控制箱B1AL11-自动状态*)",null,"L01\\L01LCBB1C33_A","照明控制箱B1AL11-自动状态",{"$f":"AS76+1","v":10513}]
[null,"kbs",3,{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(DEC2BIN(B77),REPT(0,5))),3,1))","v":1},{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(DEC2BIN(B77),REPT(0,5))),3,1))","v":1},3,null,3,"C","排烟机B1ATE(PY)11-运行状态",{"$nulls":16},"B1ATE(PY)11",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL78,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL78,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":4},"排烟机","B1ATE(PY)11","B1C01","运行状态","排烟机-运行状态",{"$f":"VLOOKUP(AH78,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ78&\"_\"&VLOOKUP(AK78,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"ESFB1C01_R"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM78&\" \"&\"AT%I\"&B77*16&\".2\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J78&\"*)\",\" \")","v":"LESFB1C01_R AT%I64.2 :BOOL; (*排烟机B1ATE(PY)11-运行状态*)"},"LESFB1C01_R             AT%I64.2       :BOOL; (*排烟机B1ATE(PY)11-运行状态*)",null,"L01\\L01ESFB1C01_R","排烟机B1ATE(PY)11-运行状态",10514]
[null,50,4,{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(DEC2BIN(B77),REPT(0,5))),2,1))","v":0},{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(DEC2BIN(B77),REPT(0,5))),2,1))","v":0},4,null,4,"C","排烟机B1ATE(PY)11-故障状态",{"$nulls":16},"B1ATE(PY)11",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL79,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL79,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":4},"排烟机","B1ATE(PY)11","B1C01","故障状态","排烟机-故障状态",{"$f":"VLOOKUP(AH79,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ79&\"_\"&VLOOKUP(AK79,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"ESFB1C01_F"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM79&\" \"&\"AT%I\"&B77*16&\".3\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J79&\"*)\",\" \")","v":"LESFB1C01_F AT%I64.3 :BOOL; (*排烟机B1ATE(PY)11-故障状态*)"},"LESFB1C01_F             AT%I64.3       :BOOL; (*排烟机B1ATE(PY)11-故障状态*)",null,"L01\\L01ESFB1C01_F","排烟机B1ATE(PY)11-故障状态",10515]
[null,"IOM 0801R",5,{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(DEC2BIN(B77),REPT(0,5))),1,1))","v":0},{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(DEC2BIN(B77),REPT(0,5))),1,1))","v":0},5,null,5,"C","排烟机B1ATE(PY)11-自动状态",{"$nulls":16},"B1ATE(PY)11",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL80,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL80,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":4},"排烟机","B1ATE(PY)11","B1C01","自动状态","排烟机-自动状态",{"$f":"VLOOKUP(AH80,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ80&\"_\"&VLOOKUP(AK80,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"ESFB1C01_A"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM80&\" \"&\"AT%I\"&B77*16&\".4\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J80&\"*)\",\" \")","v":"LESFB1C01_A AT%I64.4 :BOOL; (*排烟机B1ATE(PY)11-自动状态*)"},"LESFB1C01_A             AT%I64.4       :BOOL; (*排烟机B1ATE(PY)11-自动状态*)",null,"L01\\L01ESFB1C01_A","排烟机B1ATE(PY)11-自动状态",10516]
[null,null,6,{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(IF(B79=20,1,IF(B79=50,10,IF(B79=125,11,IF(B79=250,100,IF(B79=500,101,IF(B79=800,110,IF(B79=1000,111,0))))))),REPT(0,3))),3,1))","v":0},{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(IF(B79=20,1,IF(B79=50,10,IF(B79=125,11,IF(B79=250,100,IF(B79=500,101,IF(B79=800,110,IF(B79=1000,111,0))))))),REPT(0,3))),3,1))","v":0},6,null,6,"C","排烟机B1ATE(PY)11-运行状态",{"$nulls":16},"B1ATE(PY)11",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL81,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL81,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":4},"排烟机","B1ATE(PY)11","B1C02","运行状态","排烟机-运行状态",{"$f":"VLOOKUP(AH81,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ81&\"_\"&VLOOKUP(AK81,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"ESFB1C02_R"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM81&\" \"&\"AT%I\"&B77*16&\".5\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J81&\"*)\",\" \")","v":"LESFB1C02_R AT%I64.5 :BOOL; (*排烟机B1ATE(PY)11-运行状态*)"},"LESFB1C02_R             AT%I64.5       :BOOL; (*排烟机B1ATE(PY)11-运行状态*)",null,"L01\\L01ESFB1C02_R","排烟机B1ATE(PY)11-运行状态",10517]
[null,null,7,{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(IF(B79=20,1,IF(B79=50,10,IF(B79=125,11,IF(B79=250,100,IF(B79=500,101,IF(B79=800,110,IF(B79=1000,111,0))))))),REPT(0,3))),2,1))","v":1},{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(IF(B79=20,1,IF(B79=50,10,IF(B79=125,11,IF(B79=250,100,IF(B79=500,101,IF(B79=800,110,IF(B79=1000,111,0))))))),REPT(0,3))),2,1))","v":1},7,null,7,"C","排烟机B1ATE(PY)11-故障状态",{"$nulls":16},"B1ATE(PY)11",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL82,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL82,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":4},"排烟机","B1ATE(PY)11","B1C02","故障状态","排烟机-故障状态",{"$f":"VLOOKUP(AH82,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ82&\"_\"&VLOOKUP(AK82,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"ESFB1C02_F"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM82&\" \"&\"AT%I\"&B77*16&\".6\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J82&\"*)\",\" \")","v":"LESFB1C02_F AT%I64.6 :BOOL; (*排烟机B1ATE(PY)11-故障状态*)"},"LESFB1C02_F             AT%I64.6       :BOOL; (*排烟机B1ATE(PY)11-故障状态*)",null,"L01\\L01ESFB1C02_F","排烟机B1ATE(PY)11-故障状态",10518]
[".",null,8,{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(IF(B79=20,1,IF(B79=50,10,IF(B79=125,11,IF(B79=250,100,IF(B79=500,101,IF(B79=800,110,IF(B79=1000,111,0))))))),REPT(0,3))),1,1))","v":0},{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(IF(B79=20,1,IF(B79=50,10,IF(B79=125,11,IF(B79=250,100,IF(B79=500,101,IF(B79=800,110,IF(B79=1000,111,0))))))),REPT(0,3))),1,1))","v":0},8,null,8,"C","排烟机B1ATE(PY)11-自动状态",{"$nulls":16},"B1ATE(PY)11",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL83,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL83,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":4},"排烟机","B1ATE(PY)11","B1C02","自动状态","排烟机-自动状态",{"$f":"VLOOKUP(AH83,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ83&\"_\"&VLOOKUP(AK83,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"ESFB1C02_A"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM83&\" \"&\"AT%I\"&B77*16&\".7\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J83&\"*)\",\" \")","v":"LESFB1C02_A AT%I64.7 :BOOL; (*排烟机B1ATE(PY)11-自动状态*)"},"LESFB1C02_A             AT%I64.7       :BOOL; (*排烟机B1ATE(PY)11-自动状态*)",null,"L01\\L01ESFB1C02_A","排烟机B1ATE(PY)11-自动状态",10519]
[null,{"$f":"B89","v":"IOM 1601D"},{"$nulls":38},{"$f":"\"(* \"&B89&\"地址: \"&B86&\" *)\"","v":"(* IOM 1601D地址: 5 *)"}]
[null,"addr",1,{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(DEC2BIN(B86),REPT(0,5))),5,1))","v":1},{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(DEC2BIN(B86),REPT(0,5))),5,1))","v":1},1,null,"1+","1-",{"$f":"AH85&AA85&\"-\"&AK85","v":"照明控制箱B1AL10-启停控制"},{"$nulls":16},{"$f":"IF(AI85=\"\",\"\",AI85)","v":"B1AL10"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL85,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL85,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":4},"照明控制箱","B1AL10","B1C01","启停控制",{"$f":"AH85&\"-\"&AK85","v":"照明控制箱-启停控制"},{"$f":"VLOOKUP(AH85,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ85&\"_\"&VLOOKUP(AK85,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"LCBB1C01_C"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM85&\" \"&\"AT%Q\"&B86*16&\".0\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J85&\"*)\",\" \")","v":"LLCBB1C01_C AT%Q80.0 :BOOL; (*照明控制箱B1AL10-启停控制*)"},{"$f":"IFERROR(REPLACE(REPLACE(AN85,SEARCH(\"AT%\",AN85),,REPT(\" \",25-SEARCH(\"AT%\",AN85))),SEARCH(\":\",REPLACE(AN85,SEARCH(\"AT%\",AN85),,REPT(\" \",25-SEARCH(\"AT%\",AN85)))),,REPT(\" \",40-SEARCH(\":\",REPLACE(AN85,SEARCH(\"AT%\",AN85),,REPT(\" \",25-SEARCH(\"AT%\",AN85)))))),\" \")","v":"LLCBB1C01_C             AT%Q80.0       :BOOL; (*照明控制箱B1AL10-启停控制*)"},null,{"$f":"$B$2&\"\\\"&$B$2&AM85","v":"L01\\L01LCBB1C01_C"},{"$f":"J85","v":"照明控制箱B1AL10-启停控制"},{"$f":"($B86*16*8+F85-1)","v":640}]
[null,5,2,{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(DEC2BIN(B86),REPT(0,5))),4,1))","v":0},{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(DEC2BIN(B86),REPT(0,5))),4,1))","v":0},2,null,"2+","2-","照明控制箱B1AL10-启停控制",{"$nulls":16},"B1AL10",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL86,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL86,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":4},"照明控制箱","B1AL10","B1C02","启停控制","照明控制箱-启停控制",{"$f":"VLOOKUP(AH86,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ86&\"_\"&VLOOKUP(AK86,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"LCBB1C02_C"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM86&\" \"&\"AT%Q\"&B86*16&\".1\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J86&\"*)\",\" \")","v":"LLCBB1C02_C AT%Q80.1 :BOOL; (*照明控制箱B1AL10-启停控制*)"},"LLCBB1C02_C             AT%Q80.1       :BOOL; (*照明控制箱B1AL10-启停控制*)",null,"L01\\L01LCBB1C02_C","照明控制箱B1AL10-启停控制",{"$f":"AS85+1","v":641}]
[null,"kbs",3,{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(DEC2BIN(B86),REPT(0,5))),3,1))","v":1},{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(DEC2BIN(B86),REPT(0,5))),3,1))","v":1},3,null,"3+","3-","照明控制箱B1AL10-启停控制",{"$nulls":16},"B1AL10",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL87,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL87,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":4},"照明控制箱","B1AL10","B1C03","启停控制","照明控制箱-启停控制",{"$f":"VLOOKUP(AH87,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ87&\"_\"&VLOOKUP(AK87,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"LCBB1C03_C"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM87&\" \"&\"AT%Q\"&B86*16&\".2\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J87&\"*)\",\" \")","v":"LLCBB1C03_C AT%Q80.2 :BOOL; (*照明控制箱B1AL10-启停控制*)"},"LLCBB1C03_C             AT%Q80.2       :BOOL; (*照明控制箱B1AL10-启停控制*)",null,"L01\\L01LCBB1C03_C","照明控制箱B1AL10-启停控制",642]
[null,50,4,{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(DEC2BIN(B86),REPT(0,5))),2,1))","v":0},{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(DEC2BIN(B86),REPT(0,5))),2,1))","v":0},4,null,"4+","4-","照明控制箱B1AL10-启停控制",{"$nulls":16},"B1AL10",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL88,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL88,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":4},"照明控制箱","B1AL10","B1C04","启停控制","照明控制箱-启停控制",{"$f":"VLOOKUP(AH88,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ88&\"_\"&VLOOKUP(AK88,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"LCBB1C04_C"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM88&\" \"&\"AT%Q\"&B86*16&\".3\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J88&\"*)\",\" \")","v":"LLCBB1C04_C AT%Q80.3 :BOOL; (*照明控制箱B1AL10-启停控制*)"},"LLCBB1C04_C             AT%Q80.3       :BOOL; (*照明控制箱B1AL10-启停控制*)",null,"L01\\L01LCBB1C04_C","照明控制箱B1AL10-启停控制",643]
[null,"IOM 1601D",5,{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(DEC2BIN(B86),REPT(0,5))),1,1))","v":0},{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(DEC2BIN(B86),REPT(0,5))),1,1))","v":0},5,null,"5+","5-","照明控制箱B1AL10-启停控制",{"$nulls":16},"B1AL10",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL89,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL89,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":4},"照明控制箱","B1AL10","B1C05","启停控制","照明控制箱-启停控制",{"$f":"VLOOKUP(AH89,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ89&\"_\"&VLOOKUP(AK89,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"LCBB1C05_C"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM89&\" \"&\"AT%Q\"&B86*16&\".4\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J89&\"*)\",\" \")","v":"LLCBB1C05_C AT%Q80.4 :BOOL; (*照明控制箱B1AL10-启停控制*)"},"LLCBB1C05_C             AT%Q80.4       :BOOL; (*照明控制箱B1AL10-启停控制*)",null,"L01\\L01LCBB1C05_C","照明控制箱B1AL10-启停控制",644]
[null,null,6,{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(IF(B88=20,1,IF(B88=50,10,IF(B88=125,11,IF(B88=250,100,IF(B88=500,101,IF(B88=800,110,IF(B88=1000,111,0))))))),REPT(0,3))),3,1))","v":0},{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(IF(B88=20,1,IF(B88=50,10,IF(B88=125,11,IF(B88=250,100,IF(B88=500,101,IF(B88=800,110,IF(B88=1000,111,0))))))),REPT(0,3))),3,1))","v":0},6,null,"6+","6-","照明控制箱B1AL10-启停控制",{"$nulls":16},"B1AL10",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL90,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL90,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":4},"照明控制箱","B1AL10","B1C06","启停控制","照明控制箱-启停控制",{"$f":"VLOOKUP(AH90,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ90&\"_\"&VLOOKUP(AK90,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"LCBB1C06_C"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM90&\" \"&\"AT%Q\"&B86*16&\".5\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J90&\"*)\",\" \")","v":"LLCBB1C06_C AT%Q80.5 :BOOL; (*照明控制箱B1AL10-启停控制*)"},"LLCBB1C06_C             AT%Q80.5       :BOOL; (*照明控制箱B1AL10-启停控制*)",null,"L01\\L01LCBB1C06_C","照明控制箱B1AL10-启停控制",645]
[null,null,7,{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(IF(B88=20,1,IF(B88=50,10,IF(B88=125,11,IF(B88=250,100,IF(B88=500,101,IF(B88=800,110,IF(B88=1000,111,0))))))),REPT(0,3))),2,1))","v":1},{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(IF(B88=20,1,IF(B88=50,10,IF(B88=125,11,IF(B88=250,100,IF(B88=500,101,IF(B88=800,110,IF(B88=1000,111,0))))))),REPT(0,3))),2,1))","v":1},7,null,"7+","7-","照明控制箱B1AL10-启停控制",{"$nulls":16},"B1AL10",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL91,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL91,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":4},"照明控制箱","B1AL10","B1C07","启停控制","照明控制箱-启停控制",{"$f":"VLOOKUP(AH91,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ91&\"_\"&VLOOKUP(AK91,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"LCBB1C07_C"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM91&\" \"&\"AT%Q\"&B86*16&\".6\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J91&\"*)\",\" \")","v":"LLCBB1C07_C AT%Q80.6 :BOOL; (*照明控制箱B1AL10-启停控制*)"},"LLCBB1C07_C             AT%Q80.6       :BOOL; (*照明控制箱B1AL10-启停控制*)",null,"L01\\L01LCBB1C07_C","照明控制箱B1AL10-启停控制",646]
[null,null,8,{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(IF(B88=20,1,IF(B88=50,10,IF(B88=125,11,IF(B88=250,100,IF(B88=500,101,IF(B88=800,110,IF(B88=1000,111,0))))))),REPT(0,3))),1,1))","v":0},{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(IF(B88=20,1,IF(B88=50,10,IF(B88=125,11,IF(B88=250,100,IF(B88=500,101,IF(B88=800,110,IF(B88=1000,111,0))))))),REPT(0,3))),1,1))","v":0},8,null,"8+","8-","照明控制箱B1AL10-启停控制",{"$nulls":16},"B1AL10",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL92,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL92,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":4},"照明控制箱","B1AL10","B1C08","启停控制","照明控制箱-启停控制",{"$f":"VLOOKUP(AH92,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ92&\"_\"&VLOOKUP(AK92,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"LCBB1C08_C"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM92&\" \"&\"AT%Q\"&B86*16&\".7\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J92&\"*)\",\" \")","v":"LLCBB1C08_C AT%Q80.7 :BOOL; (*照明控制箱B1AL10-启停控制*)"},"LLCBB1C08_C             AT%Q80.7       :BOOL; (*照明控制箱B1AL10-启停控制*)",null,"L01\\L01LCBB1C08_C","照明控制箱B1AL10-启停控制",647]
[{"$nulls":5},9,null,"9+","9-","照明控制箱B1AL10-启停控制",{"$nulls":16},"B1AL10",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL93,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL93,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":4},"照明控制箱","B1AL10","B1C09","启停控制","照明控制箱-启停控制",{"$f":"VLOOKUP(AH93,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ93&\"_\"&VLOOKUP(AK93,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"LCBB1C09_C"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM93&\" \"&\"AT%Q\"&B86*16+1&\".0\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J93&\"*)\",\" \")","v":"LLCBB1C09_C AT%Q81.0 :BOOL; (*照明控制箱B1AL10-启停控制*)"},"LLCBB1C09_C             AT%Q81.0       :BOOL; (*照明控制箱B1AL10-启停控制*)",null,"L01\\L01LCBB1C09_C","照明控制箱B1AL10-启停控制",648]
[{"$nulls":5},10,null,"10+","10-","照明控制箱B1AL10-启停控制",{"$nulls":16},"B1AL10",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL94,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL94,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":4},"照明控制箱","B1AL10","B1C10","启停控制","照明控制箱-启停控制",{"$f":"VLOOKUP(AH94,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ94&\"_\"&VLOOKUP(AK94,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"LCBB1C10_C"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM94&\" \"&\"AT%Q\"&B86*16+1&\".1\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J94&\"*)\",\" \")","v":"LLCBB1C10_C AT%Q81.1 :BOOL; (*照明控制箱B1AL10-启停控制*)"},"LLCBB1C10_C             AT%Q81.1       :BOOL; (*照明控制箱B1AL10-启停控制*)",null,"L01\\L01LCBB1C10_C","照明控制箱B1AL10-启停控制",649]
[{"$nulls":5},11,null,"11+","11-","照明控制箱B1AL10-启停控制",{"$nulls":16},"B1AL10",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL95,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL95,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":4},"照明控制箱","B1AL10","B1C11","启停控制","照明控制箱-启停控制",{"$f":"VLOOKUP(AH95,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ95&\"_\"&VLOOKUP(AK95,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"LCBB1C11_C"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM95&\" \"&\"AT%Q\"&B86*16+1&\".2\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J95&\"*)\",\" \")","v":"LLCBB1C11_C AT%Q81.2 :BOOL; (*照明控制箱B1AL10-启停控制*)"},"LLCBB1C11_C             AT%Q81.2       :BOOL; (*照明控制箱B1AL10-启停控制*)",null,"L01\\L01LCBB1C11_C","照明控制箱B1AL10-启停控制",650]
[{"$nulls":5},12,null,"12+","12-","照明控制箱B1AL10-启停控制",{"$nulls":16},"B1AL10",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL96,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL96,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":4},"照明控制箱","B1AL10","B1C12","启停控制","照明控制箱-启停控制",{"$f":"VLOOKUP(AH96,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ96&\"_\"&VLOOKUP(AK96,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"LCBB1C12_C"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM96&\" \"&\"AT%Q\"&B86*16+1&\".3\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J96&\"*)\",\" \")","v":"LLCBB1C12_C AT%Q81.3 :BOOL; (*照明控制箱B1AL10-启停控制*)"},"LLCBB1C12_C             AT%Q81.3       :BOOL; (*照明控制箱B1AL10-启停控制*)",null,"L01\\L01LCBB1C12_C","照明控制箱B1AL10-启停控制",651]
[{"$nulls":5},13,null,"13+","13-","照明控制箱B1AL10-启停控制",{"$nulls":16},"B1AL10",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL97,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL97,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":4},"照明控制箱","B1AL10","B1C13","启停控制","照明控制箱-启停控制",{"$f":"VLOOKUP(AH97,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ97&\"_\"&VLOOKUP(AK97,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"LCBB1C13_C"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM97&\" \"&\"AT%Q\"&B86*16+1&\".4\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J97&\"*)\",\" \")","v":"LLCBB1C13_C AT%Q81.4 :BOOL; (*照明控制箱B1AL10-启停控制*)"},"LLCBB1C13_C             AT%Q81.4       :BOOL; (*照明控制箱B1AL10-启停控制*)",null,"L01\\L01LCBB1C13_C","照明控制箱B1AL10-启停控制",652]
[{"$nulls":5},14,null,"14+","14-","照明控制箱B1AL10-启停控制",{"$nulls":16},"B1AL10",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL98,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL98,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":4},"照明控制箱","B1AL10","B1C14","启停控制","照明控制箱-启停控制",{"$f":"VLOOKUP(AH98,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ98&\"_\"&VLOOKUP(AK98,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"LCBB1C14_C"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM98&\" \"&\"AT%Q\"&B86*16+1&\".5\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J98&\"*)\",\" \")","v":"LLCBB1C14_C AT%Q81.5 :BOOL; (*照明控制箱B1AL10-启停控制*)"},"LLCBB1C14_C             AT%Q81.5       :BOOL; (*照明控制箱B1AL10-启停控制*)",null,"L01\\L01LCBB1C14_C","照明控制箱B1AL10-启停控制",653]
[{"$nulls":5},15,null,"15+","15-","照明控制箱B1AL10-启停控制",{"$nulls":16},"B1AL10",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL99,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL99,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":4},"照明控制箱","B1AL10","B1C15","启停控制","照明控制箱-启停控制",{"$f":"VLOOKUP(AH99,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ99&\"_\"&VLOOKUP(AK99,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"LCBB1C15_C"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM99&\" \"&\"AT%Q\"&B86*16+1&\".6\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J99&\"*)\",\" \")","v":"LLCBB1C15_C AT%Q81.6 :BOOL; (*照明控制箱B1AL10-启停控制*)"},"LLCBB1C15_C             AT%Q81.6       :BOOL; (*照明控制箱B1AL10-启停控制*)",null,"L01\\L01LCBB1C15_C","照明控制箱B1AL10-启停控制",654]
[".",{"$nulls":4},16,null,"16+","16-","照明控制箱B1AL10-启停控制",{"$nulls":16},"B1AL10",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL100,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL100,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":4},"照明控制箱","B1AL10","B1C16","启停控制","照明控制箱-启停控制",{"$f":"VLOOKUP(AH100,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ100&\"_\"&VLOOKUP(AK100,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"LCBB1C16_C"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM100&\" \"&\"AT%Q\"&B86*16+1&\".7\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J100&\"*)\",\" \")","v":"LLCBB1C16_C AT%Q81.7 :BOOL; (*照明控制箱B1AL10-启停控制*)"},"LLCBB1C16_C             AT%Q81.7       :BOOL; (*照明控制箱B1AL10-启停控制*)",null,"L01\\L01LCBB1C16_C","照明控制箱B1AL10-启停控制",655]
[null,{"$f":"B106","v":"IOM 1601D"},{"$nulls":38},{"$f":"\"(* \"&B106&\"地址: \"&B103&\" *)\"","v":"(* IOM 1601D地址: 6 *)"}]
[null,"addr",1,{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(DEC2BIN(B103),REPT(0,5))),5,1))","v":0},{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(DEC2BIN(B103),REPT(0,5))),5,1))","v":0},1,null,"1+","1-",{"$f":"AH102&AA102&\"-\"&AK102","v":"照明控制箱B1AL10-启停控制"},{"$nulls":16},{"$f":"IF(AI102=\"\",\"\",AI102)","v":"B1AL10"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL102,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL102,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":4},"照明控制箱","B1AL10","B1C17","启停控制",{"$f":"AH102&\"-\"&AK102","v":"照明控制箱-启停控制"},{"$f":"VLOOKUP(AH102,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ102&\"_\"&VLOOKUP(AK102,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"LCBB1C17_C"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM102&\" \"&\"AT%Q\"&B103*16&\".0\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J102&\"*)\",\" \")","v":"LLCBB1C17_C AT%Q96.0 :BOOL; (*照明控制箱B1AL10-启停控制*)"},{"$f":"IFERROR(REPLACE(REPLACE(AN102,SEARCH(\"AT%\",AN102),,REPT(\" \",25-SEARCH(\"AT%\",AN102))),SEARCH(\":\",REPLACE(AN102,SEARCH(\"AT%\",AN102),,REPT(\" \",25-SEARCH(\"AT%\",AN102)))),,REPT(\" \",40-SEARCH(\":\",REPLACE(AN102,SEARCH(\"AT%\",AN102),,REPT(\" \",25-SEARCH(\"AT%\",AN102)))))),\" \")","v":"LLCBB1C17_C             AT%Q96.0       :BOOL; (*照明控制箱B1AL10-启停控制*)"},null,{"$f":"$B$2&\"\\\"&$B$2&AM102","v":"L01\\L01LCBB1C17_C"},{"$f":"J102","v":"照明控制箱B1AL10-启停控制"},{"$f":"($B103*16*8+F102-1)","v":768}]
[null,6,2,{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(DEC2BIN(B103),REPT(0,5))),4,1))","v":1},{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(DEC2BIN(B103),REPT(0,5))),4,1))","v":1},2,null,"2+","2-","照明控制箱B1AL10-启停控制",{"$nulls":16},"B1AL10",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL103,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL103,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":4},"照明控制箱","B1AL10","B1C18","启停控制","照明控制箱-启停控制",{"$f":"VLOOKUP(AH103,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ103&\"_\"&VLOOKUP(AK103,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"LCBB1C18_C"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM103&\" \"&\"AT%Q\"&B103*16&\".1\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J103&\"*)\",\" \")","v":"LLCBB1C18_C AT%Q96.1 :BOOL; (*照明控制箱B1AL10-启停控制*)"},"LLCBB1C18_C             AT%Q96.1       :BOOL; (*照明控制箱B1AL10-启停控制*)",null,"L01\\L01LCBB1C18_C","照明控制箱B1AL10-启停控制",{"$f":"AS102+1","v":769}]
[null,"kbs",3,{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(DEC2BIN(B103),REPT(0,5))),3,1))","v":1},{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(DEC2BIN(B103),REPT(0,5))),3,1))","v":1},3,null,"3+","3-","照明控制箱B1AL10-启停控制",{"$nulls":16},"B1AL10",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL104,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL104,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":4},"照明控制箱","B1AL10","B1C19","启停控制","照明控制箱-启停控制",{"$f":"VLOOKUP(AH104,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ104&\"_\"&VLOOKUP(AK104,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"LCBB1C19_C"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM104&\" \"&\"AT%Q\"&B103*16&\".2\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J104&\"*)\",\" \")","v":"LLCBB1C19_C AT%Q96.2 :BOOL; (*照明控制箱B1AL10-启停控制*)"},"LLCBB1C19_C             AT%Q96.2       :BOOL; (*照明控制箱B1AL10-启停控制*)",null,"L01\\L01LCBB1C19_C","照明控制箱B1AL10-启停控制",770]
[null,50,4,{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(DEC2BIN(B103),REPT(0,5))),2,1))","v":0},{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(DEC2BIN(B103),REPT(0,5))),2,1))","v":0},4,null,"4+","4-","照明控制箱B1AL10-启停控制",{"$nulls":16},"B1AL10",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL105,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL105,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":4},"照明控制箱","B1AL10","B1C20","启停控制","照明控制箱-启停控制",{"$f":"VLOOKUP(AH105,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ105&\"_\"&VLOOKUP(AK105,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"LCBB1C20_C"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM105&\" \"&\"AT%Q\"&B103*16&\".3\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J105&\"*)\",\" \")","v":"LLCBB1C20_C AT%Q96.3 :BOOL; (*照明控制箱B1AL10-启停控制*)"},"LLCBB1C20_C             AT%Q96.3       :BOOL; (*照明控制箱B1AL10-启停控制*)",null,"L01\\L01LCBB1C20_C","照明控制箱B1AL10-启停控制",771]
[null,"IOM 1601D",5,{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(DEC2BIN(B103),REPT(0,5))),1,1))","v":0},{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(DEC2BIN(B103),REPT(0,5))),1,1))","v":0},5,null,"5+","5-","照明控制箱B1AL11-启停控制",{"$nulls":16},"B1AL11",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL106,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL106,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":4},"照明控制箱","B1AL11","B1C21","启停控制","照明控制箱-启停控制",{"$f":"VLOOKUP(AH106,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ106&\"_\"&VLOOKUP(AK106,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"LCBB1C21_C"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM106&\" \"&\"AT%Q\"&B103*16&\".4\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J106&\"*)\",\" \")","v":"LLCBB1C21_C AT%Q96.4 :BOOL; (*照明控制箱B1AL11-启停控制*)"},"LLCBB1C21_C             AT%Q96.4       :BOOL; (*照明控制箱B1AL11-启停控制*)",null,"L01\\L01LCBB1C21_C","照明控制箱B1AL11-启停控制",772]
[null,null,6,{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(IF(B105=20,1,IF(B105=50,10,IF(B105=125,11,IF(B105=250,100,IF(B105=500,101,IF(B105=800,110,IF(B105=1000,111,0))))))),REPT(0,3))),3,1))","v":0},{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(IF(B105=20,1,IF(B105=50,10,IF(B105=125,11,IF(B105=250,100,IF(B105=500,101,IF(B105=800,110,IF(B105=1000,111,0))))))),REPT(0,3))),3,1))","v":0},6,null,"6+","6-","照明控制箱B1AL11-启停控制",{"$nulls":16},"B1AL11",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL107,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL107,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":4},"照明控制箱","B1AL11","B1C22","启停控制","照明控制箱-启停控制",{"$f":"VLOOKUP(AH107,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ107&\"_\"&VLOOKUP(AK107,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"LCBB1C22_C"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM107&\" \"&\"AT%Q\"&B103*16&\".5\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J107&\"*)\",\" \")","v":"LLCBB1C22_C AT%Q96.5 :BOOL; (*照明控制箱B1AL11-启停控制*)"},"LLCBB1C22_C             AT%Q96.5       :BOOL; (*照明控制箱B1AL11-启停控制*)",null,"L01\\L01LCBB1C22_C","照明控制箱B1AL11-启停控制",773]
[null,null,7,{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(IF(B105=20,1,IF(B105=50,10,IF(B105=125,11,IF(B105=250,100,IF(B105=500,101,IF(B105=800,110,IF(B105=1000,111,0))))))),REPT(0,3))),2,1))","v":1},{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(IF(B105=20,1,IF(B105=50,10,IF(B105=125,11,IF(B105=250,100,IF(B105=500,101,IF(B105=800,110,IF(B105=1000,111,0))))))),REPT(0,3))),2,1))","v":1},7,null,"7+","7-","照明控制箱B1AL11-启停控制",{"$nulls":16},"B1AL11",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL108,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL108,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":4},"照明控制箱","B1AL11","B1C23","启停控制","照明控制箱-启停控制",{"$f":"VLOOKUP(AH108,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ108&\"_\"&VLOOKUP(AK108,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"LCBB1C23_C"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM108&\" \"&\"AT%Q\"&B103*16&\".6\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J108&\"*)\",\" \")","v":"LLCBB1C23_C AT%Q96.6 :BOOL; (*照明控制箱B1AL11-启停控制*)"},"LLCBB1C23_C             AT%Q96.6       :BOOL; (*照明控制箱B1AL11-启停控制*)",null,"L01\\L01LCBB1C23_C","照明控制箱B1AL11-启停控制",774]
[null,null,8,{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(IF(B105=20,1,IF(B105=50,10,IF(B105=125,11,IF(B105=250,100,IF(B105=500,101,IF(B105=800,110,IF(B105=1000,111,0))))))),REPT(0,3))),1,1))","v":0},{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(IF(B105=20,1,IF(B105=50,10,IF(B105=125,11,IF(B105=250,100,IF(B105=500,101,IF(B105=800,110,IF(B105=1000,111,0))))))),REPT(0,3))),1,1))","v":0},8,null,"8+","8-","照明控制箱B1AL11-启停控制",{"$nulls":16},"B1AL11",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL109,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL109,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":4},"照明控制箱","B1AL11","B1C24","启停控制","照明控制箱-启停控制",{"$f":"VLOOKUP(AH109,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ109&\"_\"&VLOOKUP(AK109,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"LCBB1C24_C"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM109&\" \"&\"AT%Q\"&B103*16&\".7\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J109&\"*)\",\" \")","v":"LLCBB1C24_C AT%Q96.7 :BOOL; (*照明控制箱B1AL11-启停控制*)"},"LLCBB1C24_C             AT%Q96.7       :BOOL; (*照明控制箱B1AL11-启停控制*)",null,"L01\\L01LCBB1C24_C","照明控制箱B1AL11-启停控制",775]
[{"$nulls":5},9,null,"9+","9-","照明控制箱B1AL11-启停控制",{"$nulls":16},"B1AL11",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL110,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL110,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":4},"照明控制箱","B1AL11","B1C25","启停控制","照明控制箱-启停控制",{"$f":"VLOOKUP(AH110,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ110&\"_\"&VLOOKUP(AK110,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"LCBB1C25_C"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM110&\" \"&\"AT%Q\"&B103*16+1&\".0\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J110&\"*)\",\" \")","v":"LLCBB1C25_C AT%Q97.0 :BOOL; (*照明控制箱B1AL11-启停控制*)"},"LLCBB1C25_C             AT%Q97.0       :BOOL; (*照明控制箱B1AL11-启停控制*)",null,"L01\\L01LCBB1C25_C","照明控制箱B1AL11-启停控制",776]
[{"$nulls":5},10,null,"10+","10-","照明控制箱B1AL11-启停控制",{"$nulls":16},"B1AL11",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL111,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL111,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":4},"照明控制箱","B1AL11","B1C26","启停控制","照明控制箱-启停控制",{"$f":"VLOOKUP(AH111,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ111&\"_\"&VLOOKUP(AK111,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"LCBB1C26_C"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM111&\" \"&\"AT%Q\"&B103*16+1&\".1\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J111&\"*)\",\" \")","v":"LLCBB1C26_C AT%Q97.1 :BOOL; (*照明控制箱B1AL11-启停控制*)"},"LLCBB1C26_C             AT%Q97.1       :BOOL; (*照明控制箱B1AL11-启停控制*)",null,"L01\\L01LCBB1C26_C","照明控制箱B1AL11-启停控制",777]
[{"$nulls":5},11,null,"11+","11-","照明控制箱B1AL11-启停控制",{"$nulls":16},"B1AL11",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL112,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL112,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":4},"照明控制箱","B1AL11","B1C27","启停控制","照明控制箱-启停控制",{"$f":"VLOOKUP(AH112,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ112&\"_\"&VLOOKUP(AK112,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"LCBB1C27_C"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM112&\" \"&\"AT%Q\"&B103*16+1&\".2\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J112&\"*)\",\" \")","v":"LLCBB1C27_C AT%Q97.2 :BOOL; (*照明控制箱B1AL11-启停控制*)"},"LLCBB1C27_C             AT%Q97.2       :BOOL; (*照明控制箱B1AL11-启停控制*)",null,"L01\\L01LCBB1C27_C","照明控制箱B1AL11-启停控制",778]
[{"$nulls":5},12,null,"12+","12-","照明控制箱B1AL11-启停控制",{"$nulls":16},"B1AL11",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL113,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL113,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":4},"照明控制箱","B1AL11","B1C28","启停控制","照明控制箱-启停控制",{"$f":"VLOOKUP(AH113,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ113&\"_\"&VLOOKUP(AK113,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"LCBB1C28_C"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM113&\" \"&\"AT%Q\"&B103*16+1&\".3\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J113&\"*)\",\" \")","v":"LLCBB1C28_C AT%Q97.3 :BOOL; (*照明控制箱B1AL11-启停控制*)"},"LLCBB1C28_C             AT%Q97.3       :BOOL; (*照明控制箱B1AL11-启停控制*)",null,"L01\\L01LCBB1C28_C","照明控制箱B1AL11-启停控制",779]
[{"$nulls":5},13,null,"13+","13-","照明控制箱B1AL11-启停控制",{"$nulls":16},"B1AL11",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL114,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL114,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":4},"照明控制箱","B1AL11","B1C29","启停控制","照明控制箱-启停控制",{"$f":"VLOOKUP(AH114,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ114&\"_\"&VLOOKUP(AK114,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"LCBB1C29_C"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM114&\" \"&\"AT%Q\"&B103*16+1&\".4\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J114&\"*)\",\" \")","v":"LLCBB1C29_C AT%Q97.4 :BOOL; (*照明控制箱B1AL11-启停控制*)"},"LLCBB1C29_C             AT%Q97.4       :BOOL; (*照明控制箱B1AL11-启停控制*)",null,"L01\\L01LCBB1C29_C","照明控制箱B1AL11-启停控制",780]
[{"$nulls":5},14,null,"14+","14-","照明控制箱B1AL11-启停控制",{"$nulls":16},"B1AL11",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL115,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL115,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":4},"照明控制箱","B1AL11","B1C30","启停控制","照明控制箱-启停控制",{"$f":"VLOOKUP(AH115,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ115&\"_\"&VLOOKUP(AK115,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"LCBB1C30_C"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM115&\" \"&\"AT%Q\"&B103*16+1&\".5\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J115&\"*)\",\" \")","v":"LLCBB1C30_C AT%Q97.5 :BOOL; (*照明控制箱B1AL11-启停控制*)"},"LLCBB1C30_C             AT%Q97.5       :BOOL; (*照明控制箱B1AL11-启停控制*)",null,"L01\\L01LCBB1C30_C","照明控制箱B1AL11-启停控制",781]
[{"$nulls":5},15,null,"15+","15-","照明控制箱B1AL11-启停控制",{"$nulls":16},"B1AL11",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL116,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL116,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":4},"照明控制箱","B1AL11","B1C31","启停控制","照明控制箱-启停控制",{"$f":"VLOOKUP(AH116,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ116&\"_\"&VLOOKUP(AK116,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"LCBB1C31_C"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM116&\" \"&\"AT%Q\"&B103*16+1&\".6\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J116&\"*)\",\" \")","v":"LLCBB1C31_C AT%Q97.6 :BOOL; (*照明控制箱B1AL11-启停控制*)"},"LLCBB1C31_C             AT%Q97.6       :BOOL; (*照明控制箱B1AL11-启停控制*)",null,"L01\\L01LCBB1C31_C","照明控制箱B1AL11-启停控制",782]
[".",{"$nulls":4},16,null,"16+","16-","照明控制箱B1AL11-启停控制",{"$nulls":16},"B1AL11",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL117,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL117,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":4},"照明控制箱","B1AL11","B1C32","启停控制","照明控制箱-启停控制",{"$f":"VLOOKUP(AH117,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ117&\"_\"&VLOOKUP(AK117,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"LCBB1C32_C"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM117&\" \"&\"AT%Q\"&B103*16+1&\".7\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J117&\"*)\",\" \")","v":"LLCBB1C32_C AT%Q97.7 :BOOL; (*照明控制箱B1AL11-启停控制*)"},"LLCBB1C32_C             AT%Q97.7       :BOOL; (*照明控制箱B1AL11-启停控制*)",null,"L01\\L01LCBB1C32_C","照明控制箱B1AL11-启停控制",783]
[null,{"$f":"B123","v":"IOM 0801D"},{"$nulls":38},{"$f":"\"(* \"&B123&\"地址: \"&B120&\" *)\"","v":"(* IOM 0801D地址: 7 *)"}]
[null,"addr",1,{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(DEC2BIN(B120),REPT(0,5))),5,1))","v":1},{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(DEC2BIN(B120),REPT(0,5))),5,1))","v":1},1,null,"1+","1-",{"$f":"AH119&AA119&\"-\"&AK119","v":"照明控制箱B1AL11-启停控制"},{"$nulls":16},{"$f":"IF(AI119=\"\",\"\",AI119)","v":"B1AL11"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL119,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL119,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":4},"照明控制箱","B1AL11","B2C33","启停控制",{"$f":"AH119&\"-\"&AK119","v":"照明控制箱-启停控制"},{"$f":"VLOOKUP(AH119,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ119&\"_\"&VLOOKUP(AK119,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"LCBB2C33_C"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM119&\" \"&\"AT%Q\"&B120*16&\".0\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J119&\"*)\",\" \")","v":"LLCBB2C33_C AT%Q112.0 :BOOL; (*照明控制箱B1AL11-启停控制*)"},{"$f":"IFERROR(REPLACE(REPLACE(AN119,SEARCH(\"AT%\",AN119),,REPT(\" \",25-SEARCH(\"AT%\",AN119))),SEARCH(\":\",REPLACE(AN119,SEARCH(\"AT%\",AN119),,REPT(\" \",25-SEARCH(\"AT%\",AN119)))),,REPT(\" \",40-SEARCH(\":\",REPLACE(AN119,SEARCH(\"AT%\",AN119),,REPT(\" \",25-SEARCH(\"AT%\",AN119)))))),\" \")","v":"LLCBB2C33_C             AT%Q112.0      :BOOL; (*照明控制箱B1AL11-启停控制*)"},null,{"$f":"$B$2&\"\\\"&$B$2&AM119","v":"L01\\L01LCBB2C33_C"},{"$f":"J119","v":"照明控制箱B1AL11-启停控制"},{"$f":"($B120*16*8+F119-1)","v":896}]
[null,7,2,{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(DEC2BIN(B120),REPT(0,5))),4,1))","v":1},{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(DEC2BIN(B120),REPT(0,5))),4,1))","v":1},2,null,"2+","2-","排烟机B1ATE(PY)11-启停控制",{"$nulls":16},"B1ATE(PY)11",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL120,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL120,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":4},"排烟机","B1ATE(PY)11","B1C01","启停控制","排烟机-启停控制",{"$f":"VLOOKUP(AH120,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ120&\"_\"&VLOOKUP(AK120,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"ESFB1C01_C"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM120&\" \"&\"AT%Q\"&B120*16&\".1\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J120&\"*)\",\" \")","v":"LESFB1C01_C AT%Q112.1 :BOOL; (*排烟机B1ATE(PY)11-启停控制*)"},"LESFB1C01_C             AT%Q112.1      :BOOL; (*排烟机B1ATE(PY)11-启停控制*)",null,"L01\\L01ESFB1C01_C","排烟机B1ATE(PY)11-启停控制",{"$f":"AS119+1","v":897}]
[null,"kbs",3,{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(DEC2BIN(B120),REPT(0,5))),3,1))","v":1},{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(DEC2BIN(B120),REPT(0,5))),3,1))","v":1},3,null,"3+","3-","排烟机B1ATE(PY)11-启停控制",{"$nulls":16},"B1ATE(PY)11",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL121,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL121,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":4},"排烟机","B1ATE(PY)11","B1C02","启停控制","排烟机-启停控制",{"$f":"VLOOKUP(AH121,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ121&\"_\"&VLOOKUP(AK121,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"ESFB1C02_C"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM121&\" \"&\"AT%Q\"&B120*16&\".2\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J121&\"*)\",\" \")","v":"LESFB1C02_C AT%Q112.2 :BOOL; (*排烟机B1ATE(PY)11-启停控制*)"},"LESFB1C02_C             AT%Q112.2      :BOOL; (*排烟机B1ATE(PY)11-启停控制*)",null,"L01\\L01ESFB1C02_C","排烟机B1ATE(PY)11-启停控制",898]
[null,50,4,{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(DEC2BIN(B120),REPT(0,5))),2,1))","v":0},{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(DEC2BIN(B120),REPT(0,5))),2,1))","v":0},4,null,"4+","4-","-",{"$nulls":16},"",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL122,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL122,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":8},"-",{"$f":"VLOOKUP(AH122,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ122&\"_\"&VLOOKUP(AK122,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM122&\" \"&\"AT%Q\"&B120*16&\".3\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J122&\"*)\",\" \")","v":""},"",null,{"$error":"#N/A"},"-",899]
[null,"IOM 0801D",5,{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(DEC2BIN(B120),REPT(0,5))),1,1))","v":0},{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(DEC2BIN(B120),REPT(0,5))),1,1))","v":0},5,null,"5+","5-","-",{"$nulls":16},"",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL123,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL123,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":8},"-",{"$f":"VLOOKUP(AH123,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ123&\"_\"&VLOOKUP(AK123,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM123&\" \"&\"AT%Q\"&B120*16&\".4\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J123&\"*)\",\" \")","v":""},"",null,{"$error":"#N/A"},"-",900]
[null,null,6,{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(IF(B122=20,1,IF(B122=50,10,IF(B122=125,11,IF(B122=250,100,IF(B122=500,101,IF(B122=800,110,IF(B122=1000,111,0))))))),REPT(0,3))),3,1))","v":0},{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(IF(B122=20,1,IF(B122=50,10,IF(B122=125,11,IF(B122=250,100,IF(B122=500,101,IF(B122=800,110,IF(B122=1000,111,0))))))),REPT(0,3))),3,1))","v":0},6,null,"6+","6-","-",{"$nulls":16},"",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL124,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL124,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":8},"-",{"$f":"VLOOKUP(AH124,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ124&\"_\"&VLOOKUP(AK124,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM124&\" \"&\"AT%Q\"&B120*16&\".5\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J124&\"*)\",\" \")","v":""},"",null,{"$error":"#N/A"},"-",901]
[null,null,7,{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(IF(B122=20,1,IF(B122=50,10,IF(B122=125,11,IF(B122=250,100,IF(B122=500,101,IF(B122=800,110,IF(B122=1000,111,0))))))),REPT(0,3))),2,1))","v":1},{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(IF(B122=20,1,IF(B122=50,10,IF(B122=125,11,IF(B122=250,100,IF(B122=500,101,IF(B122=800,110,IF(B122=1000,111,0))))))),REPT(0,3))),2,1))","v":1},7,null,"7+","7-","-",{"$nulls":16},"",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL125,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL125,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":8},"-",{"$f":"VLOOKUP(AH125,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ125&\"_\"&VLOOKUP(AK125,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM125&\" \"&\"AT%Q\"&B120*16&\".6\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J125&\"*)\",\" \")","v":""},{"$f":"IFERROR(REPLACE(REPLACE(AN125,SEARCH(\"AT%\",AN125),,REPT(\" \",30-SEARCH(\"AT%\",AN125))),SEARCH(\":\",REPLACE(AN125,SEARCH(\"AT%\",AN125),,REPT(\" \",30-SEARCH(\"AT%\",AN125)))),,REPT(\" \",35-SEARCH(\":\",REPLACE(AN125,SEARCH(\"AT%\",AN125),,REPT(\" \",25-SEARCH(\"AT%\",AN125)))))),\" \")","v":""},null,{"$error":"#N/A"},"-",902]
[".",null,8,{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(IF(B122=20,1,IF(B122=50,10,IF(B122=125,11,IF(B122=250,100,IF(B122=500,101,IF(B122=800,110,IF(B122=1000,111,0))))))),REPT(0,3))),1,1))","v":0},{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(IF(B122=20,1,IF(B122=50,10,IF(B122=125,11,IF(B122=250,100,IF(B122=500,101,IF(B122=800,110,IF(B122=1000,111,0))))))),REPT(0,3))),1,1))","v":0},8,null,"8+","8-","-",{"$nulls":16},"",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL126,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL126,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":8},"-",{"$f":"VLOOKUP(AH126,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ126&\"_\"&VLOOKUP(AK126,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM126&\" \"&\"AT%Q\"&B120*16&\".7\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J126&\"*)\",\" \")","v":""},"",null,{"$error":"#N/A"},"-",903]
[null,{"$f":"B132","v":"IOM 0401U"},{"$nulls":38},{"$f":"\"(* \"&B132&\"地址: \"&B129&\" *)\"","v":"(* IOM 0401U地址: 8 *)"}]
[null,"addr",1,{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(DEC2BIN(B129),REPT(0,5))),5,1))","v":0},{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(DEC2BIN(B129),REPT(0,5))),5,1))","v":0},1,null,1,"0V",{"$f":"AH128&AA128&\"-\"&AK128","v":"室内环境状态CO-50-一氧化碳浓度状态"},{"$nulls":16},{"$f":"IF(AI128=\"\",\"\",AI128)","v":"CO-50"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL128,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL128,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":4},"室内环境状态","CO-50","B1C01","一氧化碳浓度状态",{"$f":"AH128&\"-\"&AK128","v":"室内环境状态-一氧化碳浓度状态"},{"$f":"VLOOKUP(AH128,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ128&\"_\"&VLOOKUP(AK128,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"IESB1C01_CO"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM128&\" \"&\"AT%I\"&B129*16&\".0\"&\" \"&\":INT;\"&\" \"&\"(*\"&J128&\"*)\",\" \")","v":"LIESB1C01_CO AT%I128.0 :INT; (*室内环境状态CO-50-一氧化碳浓度状态*)"},{"$f":"IFERROR(REPLACE(REPLACE(AN128,SEARCH(\"AT%\",AN128),,REPT(\" \",25-SEARCH(\"AT%\",AN128))),SEARCH(\":\",REPLACE(AN128,SEARCH(\"AT%\",AN128),,REPT(\" \",25-SEARCH(\"AT%\",AN128)))),,REPT(\" \",40-SEARCH(\":\",REPLACE(AN128,SEARCH(\"AT%\",AN128),,REPT(\" \",25-SEARCH(\"AT%\",AN128)))))),\" \")","v":"LIESB1C01_CO            AT%I128.0      :INT; (*室内环境状态CO-50-一氧化碳浓度状态*)"},null,{"$f":"$B$2&\"\\\"&$B$2&AM128","v":"L01\\L01IESB1C01_CO"},{"$f":"J128","v":"室内环境状态CO-50-一氧化碳浓度状态"},{"$f":"30000+($B129*8+F128-1)","v":30064}]
[null,8,2,{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(DEC2BIN(B129),REPT(0,5))),4,1))","v":0},{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(DEC2BIN(B129),REPT(0,5))),4,1))","v":0},2,null,2,"0V","室内环境状态CO-51-一氧化碳浓度状态",{"$nulls":16},"CO-51",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL129,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL129,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":4},"室内环境状态","CO-51","B1C02","一氧化碳浓度状态",{"$f":"AH129&\"-\"&AK129","v":"室内环境状态-一氧化碳浓度状态"},{"$f":"VLOOKUP(AH129,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ129&\"_\"&VLOOKUP(AK129,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"IESB1C02_CO"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM129&\" \"&\"AT%I\"&B129*16+2&\".0\"&\" \"&\":INT;\"&\" \"&\"(*\"&J129&\"*)\",\" \")","v":"LIESB1C02_CO AT%I130.0 :INT; (*室内环境状态CO-51-一氧化碳浓度状态*)"},"LIESB1C02_CO            AT%I130.0      :INT; (*室内环境状态CO-51-一氧化碳浓度状态*)",null,{"$f":"$B$2&\"\\\"&$B$2&AM129","v":"L01\\L01IESB1C02_CO"},"室内环境状态CO-51-一氧化碳浓度状态",{"$f":"AS128+1","v":30065}]
[null,"kbs",3,{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(DEC2BIN(B129),REPT(0,5))),3,1))","v":0},{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(DEC2BIN(B129),REPT(0,5))),3,1))","v":0},3,null,3,"0V","-",{"$nulls":16},"",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL130,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL130,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":9},{"$f":"VLOOKUP(AH130,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ130&\"_\"&VLOOKUP(AK130,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM130&\" \"&\"AT%I\"&B129*16+4&\".0\"&\" \"&\":INT;\"&\" \"&\"(*\"&J130&\"*)\",\" \")","v":""},"",null,{"$f":"$B$2&\"\\\"&$B$2&AM130","v":{"$error":"#N/A"}},"-",30066]
[null,50,4,{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(DEC2BIN(B129),REPT(0,5))),2,1))","v":1},{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(DEC2BIN(B129),REPT(0,5))),2,1))","v":1},4,null,4,"0V","-",{"$nulls":16},"",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL131,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL131,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":9},{"$f":"VLOOKUP(AH131,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ131&\"_\"&VLOOKUP(AK131,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM131&\" \"&\"AT%I\"&B129*16+6&\".0\"&\" \"&\":INT;\"&\" \"&\"(*\"&J131&\"*)\",\" \")","v":""},"",null,{"$f":"$B$2&\"\\\"&$B$2&AM131","v":{"$error":"#N/A"}},"-",30067]
[null,"IOM 0401U",5,{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(DEC2BIN(B129),REPT(0,5))),1,1))","v":0},{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(DEC2BIN(B129),REPT(0,5))),1,1))","v":0}]
[null,null,6,{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(IF(B131=20,1,IF(B131=50,10,IF(B131=125,11,IF(B131=250,100,IF(B131=500,101,IF(B131=800,110,IF(B131=1000,111,0))))))),REPT(0,3))),3,1))","v":0},{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(IF(B131=20,1,IF(B131=50,10,IF(B131=125,11,IF(B131=250,100,IF(B131=500,101,IF(B131=800,110,IF(B131=1000,111,0))))))),REPT(0,3))),3,1))","v":0}]
[null,null,7,{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(IF(B131=20,1,IF(B131=50,10,IF(B131=125,11,IF(B131=250,100,IF(B131=500,101,IF(B131=800,110,IF(B131=1000,111,0))))))),REPT(0,3))),2,1))","v":1},{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(IF(B131=20,1,IF(B131=50,10,IF(B131=125,11,IF(B131=250,100,IF(B131=500,101,IF(B131=800,110,IF(B131=1000,111,0))))))),REPT(0,3))),2,1))","v":1}]
[".",null,8,{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(IF(B131=20,1,IF(B131=50,10,IF(B131=125,11,IF(B131=250,100,IF(B131=500,101,IF(B131=800,110,IF(B131=1000,111,0))))))),REPT(0,3))),1,1))","v":0},{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(IF(B131=20,1,IF(B131=50,10,IF(B131=125,11,IF(B131=250,100,IF(B131=500,101,IF(B131=800,110,IF(B131=1000,111,0))))))),REPT(0,3))),1,1))","v":0}]

{"sheet":"B102","index":25,"n_rows":109,"n_cols":45,"rows_kept":109,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[0,9,0,25],[3,1,3,28],[3,29,3,31],[3,32,3,40],[3,41,3,44],[4,27,4,28],[7,5,7,6],[7,9,7,25],[8,5,8,6],[8,9,8,25],[9,5,9,6],[9,9,9,25],[10,5,10,6],[10,9,10,25],[11,5,11,6],[11,9,11,25],[12,5,12,6],[12,9,12,25],[13,5,13,6],[13,9,13,25],[14,5,14,6],[14,9,14,25],[15,5,15,6],[15,9,15,25],[16,5,16,6],[16,9,16,25],[17,5,17,6],[17,9,17,25],[18,5,18,6],[18,9,18,25],[19,5,19,6],[19,9,19,25],[20,5,20,6],[20,9,20,25],[21,5,21,6],[21,9,21,25],[22,5,22,6],[22,9,22,25],[24,5,24,6],[24,9,24,25],[25,5,25,6],[25,9,25,25],[26,5,26,6],[26,9,26,25],[27,5,27,6],[27,9,27,25],[28,5,28,6],[28,9,28,25],[29,5,29,6],[29,9,29,25],[30,5,30,6],[30,9,30,25],[31,5,31,6],[31,9,31,25],[32,5,32,6],[32,9,32,25],[33,5,33,6],[33,9,33,25],[34,5,34,6],[34,9,34,25],[35,5,35,6],[35,9,35,25],[36,5,36,6],[36,9,36,25],[37,5,37,6],[37,9,37,25],[38,5,38,6],[38,9,38,25],[39,5,39,6],[39,9,39,25],[41,5,41,6],[41,9,41,25],[42,5,42,6],[42,9,42,25],[43,5,43,6],[43,9,43,25],[44,5,44,6],[44,9,44,25],[45,5,45,6],[45,9,45,25],[46,5,46,6],[46,9,46,25],[47,5,47,6],[47,9,47,25],[48,5,48,6],[48,9,48,25],[49,5,49,6],[49,9,49,25],[50,5,50,6],[50,9,50,25],[51,5,51,6],[51,9,51,25],[52,5,52,6],[52,9,52,25],[53,5,53,6],[53,9,53,25],[54,5,54,6],[54,9,54,25],[55,5,55,6],[55,9,55,25],[56,5,56,6],[56,9,56,25],[58,5,58,6],[58,9,58,25],[59,5,59,6],[59,9,59,25],[60,5,60,6],[60,9,60,25],[61,5,61,6],[61,9,61,25],[62,5,62,6],[62,9,62,25],[63,5,63,6],[63,9,63,25],[64,5,64,6],[64,9,64,25],[65,5,65,6],[65,9,65,25],[66,5,66,6],[66,9,66,25],[67,5,67,6],[67,9,67,25],[68,5,68,6],[68,9,68,25],[69,5,69,6],[69,9,69,25],[70,5,70,6],[70,9,70,25],[71,5,71,6],[71,9,71,25],[72,5,72,6],[72,9,72,25],[73,5,73,6],[73,9,73,25],[75,5,75,6],[75,9,75,25],[76,5,76,6],[76,9,76,25],[77,5,77,6],[77,9,77,25],[78,5,78,6],[78,9,78,25],[79,5,79,6],[79,9,79,25],[80,5,80,6],[80,9,80,25],[81,5,81,6],[81,9,81,25],[82,5,82,6],[82,9,82,25],[83,5,83,6],[83,9,83,25],[84,5,84,6],[84,9,84,25],[85,5,85,6],[85,9,85,25],[86,5,86,6],[86,9,86,25],[87,5,87,6],[87,9,87,25],[88,5,88,6],[88,9,88,25],[89,5,89,6],[89,9,89,25],[90,5,90,6],[90,9,90,25],[92,5,92,6],[92,9,92,25],[93,5,93,6],[93,9,93,25],[94,5,94,6],[94,9,94,25],[95,5,95,6],[95,9,95,25],[96,5,96,6],[96,9,96,25],[97,5,97,6],[97,9,97,25],[98,5,98,6],[98,9,98,25],[99,5,99,6],[99,9,99,25],[101,5,101,6],[101,9,101,25],[102,5,102,6],[102,9,102,25],[103,5,103,6],[103,9,103,25],[104,5,104,6],[104,9,104,25],[105,5,105,6],[105,9,105,25],[106,5,106,6],[106,9,106,25],[107,5,107,6],[107,9,107,25],[108,5,108,6],[108,9,108,25],[4,1,5,1],[11,1,22,1],[28,1,39,1],[45,1,56,1],[62,1,73,1],[79,1,90,1],[96,1,99,1],[105,1,108,1],[4,26,5,26],[4,29,5,29],[4,30,5,30],[4,31,5,31],[4,32,5,32],[4,33,5,33],[4,34,5,34],[4,35,5,35],[4,36,5,36],[4,37,5,37],[4,38,5,38],[4,39,5,39],[4,40,5,40],[4,41,5,41],[4,42,5,42],[4,43,5,43],[4,44,5,44],[49,2,56,4],[66,2,73,4],[83,2,90,4],[4,2,5,4],[4,5,5,6],[4,7,5,8],[4,9,5,25],[15,2,22,4],[32,2,39,4]]}
[null,4.5,1.5,1.5,1.5,1.5,1.5,1.75,1.75,35,{"$nulls":16},15,10,10]
[12,"L01",0,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,null,"X","X","X","X"]
[12,null,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,{"$nulls":8},20]
[25,"DDC-X-X 现场实施段",{"$nulls":27},"调试记录段",null,null,"下位机声明段",{"$nulls":8},"上位机声明段"]
[20,"模块类型","拨码\n设置",null,null,"点位序号",null,"端子编号",null,"线缆功能.auto",{"$nulls":16},"设备编号.auto","前端接线备注.auto",null,"DBG","调试记录","调试备注","PRG","设备类型","设备编号","程序编号","点位功能","接线备注\n判断区","变量名.auto","编程变量声明.auto","编程变量声明(结构整理).auto","HMI","上位机组态.auto","上位机注释.auto","MODBUS偏置量.auto"]
[20,{"$nulls":26},"端子编号","线色备注"]
[null,"IOM.1601R D7",{"$nulls":38},{"$f":"\"(* \"&B12&\"地址: \"&B9&\" *)\"","v":"(* IOM 1601R地址: 9 *)"}]
[null,"addr",1,{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(DEC2BIN(B9),REPT(0,5))),5,1))","v":1},{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(DEC2BIN(B9),REPT(0,5))),5,1))","v":1},1,null,1,"C",{"$f":"AH8&AA8&\"-\"&AK8","v":"照明控制箱B1AL02-运行状态"},{"$nulls":16},{"$f":"IF(AI8=\"\",\"\",AI8)","v":"B1AL02"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL8,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL8,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":4},"照明控制箱","B1AL02","B1B01","运行状态",{"$f":"AH8&\"-\"&AK8","v":"照明控制箱-运行状态"},{"$f":"VLOOKUP(AH8,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ8&\"_\"&VLOOKUP(AK8,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"LCBB1B01_R"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM8&\" \"&\"AT%I\"&B9*16&\".0\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J8&\"*)\",\" \")","v":"LLCBB1B01_R AT%I144.0 :BOOL; (*照明控制箱B1AL02-运行状态*)"},{"$f":"IFERROR(REPLACE(REPLACE(AN8,SEARCH(\"AT%\",AN8),,REPT(\" \",25-SEARCH(\"AT%\",AN8))),SEARCH(\":\",REPLACE(AN8,SEARCH(\"AT%\",AN8),,REPT(\" \",25-SEARCH(\"AT%\",AN8)))),,REPT(\" \",40-SEARCH(\":\",REPLACE(AN8,SEARCH(\"AT%\",AN8),,REPT(\" \",25-SEARCH(\"AT%\",AN8)))))),\" \")","v":"LLCBB1B01_R             AT%I144.0      :BOOL; (*照明控制箱B1AL02-运行状态*)"},null,{"$f":"$B$2&\"\\\"&$B$2&AM8","v":"L01\\L01LCBB1B01_R"},{"$f":"J8","v":"照明控制箱B1AL02-运行状态"},{"$f":"10000+($B9*16*8+F8-1)","v":11152}]
[null,9,2,{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(DEC2BIN(B9),REPT(0,5))),4,1))","v":0},{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(DEC2BIN(B9),REPT(0,5))),4,1))","v":0},2,null,2,"C","照明控制箱B1AL02-自动状态",{"$nulls":16},"B1AL02",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL9,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL9,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":4},"照明控制箱","B1AL02","B1B01","自动状态","照明控制箱-自动状态",{"$f":"VLOOKUP(AH9,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ9&\"_\"&VLOOKUP(AK9,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"LCBB1B01_A"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM9&\" \"&\"AT%I\"&B9*16&\".1\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J9&\"*)\",\" \")","v":"LLCBB1B01_A AT%I144.1 :BOOL; (*照明控制箱B1AL02-自动状态*)"},"LLCBB1B01_A             AT%I144.1      :BOOL; (*照明控制箱B1AL02-自动状态*)",null,"L01\\L01LCBB1B01_A","照明控制箱B1AL02-自动状态",{"$f":"AS8+1","v":11153}]
[null,"kbs",3,{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(DEC2BIN(B9),REPT(0,5))),3,1))","v":0},{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(DEC2BIN(B9),REPT(0,5))),3,1))","v":0},3,null,3,"C","照明控制箱B1AL02-运行状态",{"$nulls":16},"B1AL02",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL10,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL10,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":4},"照明控制箱","B1AL02","B1B02","运行状态","照明控制箱-运行状态",{"$f":"VLOOKUP(AH10,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ10&\"_\"&VLOOKUP(AK10,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"LCBB1B02_R"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM10&\" \"&\"AT%I\"&B9*16&\".2\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J10&\"*)\",\" \")","v":"LLCBB1B02_R AT%I144.2 :BOOL; (*照明控制箱B1AL02-运行状态*)"},"LLCBB1B02_R             AT%I144.2      :BOOL; (*照明控制箱B1AL02-运行状态*)",null,"L01\\L01LCBB1B02_R","照明控制箱B1AL02-运行状态",11154]
[null,50,4,{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(DEC2BIN(B9),REPT(0,5))),2,1))","v":1},{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(DEC2BIN(B9),REPT(0,5))),2,1))","v":1},4,null,4,"C","照明控制箱B1AL02-自动状态",{"$nulls":16},"B1AL02",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL11,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL11,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":4},"照明控制箱","B1AL02","B1B02","自动状态","照明控制箱-自动状态",{"$f":"VLOOKUP(AH11,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ11&\"_\"&VLOOKUP(AK11,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"LCBB1B02_A"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM11&\" \"&\"AT%I\"&B9*16&\".3\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J11&\"*)\",\" \")","v":"LLCBB1B02_A AT%I144.3 :BOOL; (*照明控制箱B1AL02-自动状态*)"},"LLCBB1B02_A             AT%I144.3      :BOOL; (*照明控制箱B1AL02-自动状态*)",null,"L01\\L01LCBB1B02_A","照明控制箱B1AL02-自动状态",11155]
[null,"IOM 1601R",5,{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(DEC2BIN(B9),REPT(0,5))),1,1))","v":0},{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(DEC2BIN(B9),REPT(0,5))),1,1))","v":0},5,null,5,"C","照明控制箱B1AL02-运行状态",{"$nulls":16},"B1AL02",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL12,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL12,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":4},"照明控制箱","B1AL02","B1B03","运行状态","照明控制箱-运行状态",{"$f":"VLOOKUP(AH12,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ12&\"_\"&VLOOKUP(AK12,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"LCBB1B03_R"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM12&\" \"&\"AT%I\"&B9*16&\".4\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J12&\"*)\",\" \")","v":"LLCBB1B03_R AT%I144.4 :BOOL; (*照明控制箱B1AL02-运行状态*)"},"LLCBB1B03_R             AT%I144.4      :BOOL; (*照明控制箱B1AL02-运行状态*)",null,"L01\\L01LCBB1B03_R","照明控制箱B1AL02-运行状态",11156]
[null,null,6,{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(IF(B11=20,1,IF(B11=50,10,IF(B11=125,11,IF(B11=250,100,IF(B11=500,101,IF(B11=800,110,IF(B11=1000,111,0))))))),REPT(0,3))),3,1))","v":0},{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(IF(B11=20,1,IF(B11=50,10,IF(B11=125,11,IF(B11=250,100,IF(B11=500,101,IF(B11=800,110,IF(B11=1000,111,0))))))),REPT(0,3))),3,1))","v":0},6,null,6,"C","照明控制箱B1AL02-自动状态",{"$nulls":16},"B1AL02",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL13,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL13,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":4},"照明控制箱","B1AL02","B1B03","自动状态","照明控制箱-自动状态",{"$f":"VLOOKUP(AH13,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ13&\"_\"&VLOOKUP(AK13,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"LCBB1B03_A"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM13&\" \"&\"AT%I\"&B9*16&\".5\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J13&\"*)\",\" \")","v":"LLCBB1B03_A AT%I144.5 :BOOL; (*照明控制箱B1AL02-自动状态*)"},"LLCBB1B03_A             AT%I144.5      :BOOL; (*照明控制箱B1AL02-自动状态*)",null,"L01\\L01LCBB1B03_A","照明控制箱B1AL02-自动状态",11157]
[null,null,7,{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(IF(B11=20,1,IF(B11=50,10,IF(B11=125,11,IF(B11=250,100,IF(B11=500,101,IF(B11=800,110,IF(B11=1000,111,0))))))),REPT(0,3))),2,1))","v":1},{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(IF(B11=20,1,IF(B11=50,10,IF(B11=125,11,IF(B11=250,100,IF(B11=500,101,IF(B11=800,110,IF(B11=1000,111,0))))))),REPT(0,3))),2,1))","v":1},7,null,7,"C","照明控制箱B1AL02-运行状态",{"$nulls":16},"B1AL02",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL14,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL14,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":4},"照明控制箱","B1AL02","B1B04","运行状态","照明控制箱-运行状态",{"$f":"VLOOKUP(AH14,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ14&\"_\"&VLOOKUP(AK14,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"LCBB1B04_R"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM14&\" \"&\"AT%I\"&B9*16&\".6\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J14&\"*)\",\" \")","v":"LLCBB1B04_R AT%I144.6 :BOOL; (*照明控制箱B1AL02-运行状态*)"},"LLCBB1B04_R             AT%I144.6      :BOOL; (*照明控制箱B1AL02-运行状态*)",null,"L01\\L01LCBB1B04_R","照明控制箱B1AL02-运行状态",11158]
[null,null,8,{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(IF(B11=20,1,IF(B11=50,10,IF(B11=125,11,IF(B11=250,100,IF(B11=500,101,IF(B11=800,110,IF(B11=1000,111,0))))))),REPT(0,3))),1,1))","v":0},{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(IF(B11=20,1,IF(B11=50,10,IF(B11=125,11,IF(B11=250,100,IF(B11=500,101,IF(B11=800,110,IF(B11=1000,111,0))))))),REPT(0,3))),1,1))","v":0},8,null,8,"C","照明控制箱B1AL02-自动状态",{"$nulls":16},"B1AL02",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL15,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL15,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":4},"照明控制箱","B1AL02","B1B04","自动状态","照明控制箱-自动状态",{"$f":"VLOOKUP(AH15,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ15&\"_\"&VLOOKUP(AK15,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"LCBB1B04_A"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM15&\" \"&\"AT%I\"&B9*16&\".7\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J15&\"*)\",\" \")","v":"LLCBB1B04_A AT%I144.7 :BOOL; (*照明控制箱B1AL02-自动状态*)"},"LLCBB1B04_A             AT%I144.7      :BOOL; (*照明控制箱B1AL02-自动状态*)",null,"L01\\L01LCBB1B04_A","照明控制箱B1AL02-自动状态",11159]
[{"$nulls":5},9,null,9,"C","照明控制箱B1AL02-运行状态",{"$nulls":16},"B1AL02",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL16,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL16,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":4},"照明控制箱","B1AL02","B1B05","运行状态","照明控制箱-运行状态",{"$f":"VLOOKUP(AH16,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ16&\"_\"&VLOOKUP(AK16,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"LCBB1B05_R"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM16&\" \"&\"AT%I\"&B9*16+1&\".0\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J16&\"*)\",\" \")","v":"LLCBB1B05_R AT%I145.0 :BOOL; (*照明控制箱B1AL02-运行状态*)"},"LLCBB1B05_R             AT%I145.0      :BOOL; (*照明控制箱B1AL02-运行状态*)",null,"L01\\L01LCBB1B05_R","照明控制箱B1AL02-运行状态",11160]
[{"$nulls":5},10,null,10,"C","照明控制箱B1AL02-自动状态",{"$nulls":16},"B1AL02",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL17,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL17,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":4},"照明控制箱","B1AL02","B1B05","自动状态","照明控制箱-自动状态",{"$f":"VLOOKUP(AH17,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ17&\"_\"&VLOOKUP(AK17,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"LCBB1B05_A"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM17&\" \"&\"AT%I\"&B9*16+1&\".1\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J17&\"*)\",\" \")","v":"LLCBB1B05_A AT%I145.1 :BOOL; (*照明控制箱B1AL02-自动状态*)"},"LLCBB1B05_A             AT%I145.1      :BOOL; (*照明控制箱B1AL02-自动状态*)",null,"L01\\L01LCBB1B05_A","照明控制箱B1AL02-自动状态",11161]
[{"$nulls":5},11,null,11,"C","照明控制箱B1AL02-运行状态",{"$nulls":16},"B1AL02",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL18,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL18,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":4},"照明控制箱","B1AL02","B1B06","运行状态","照明控制箱-运行状态",{"$f":"VLOOKUP(AH18,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ18&\"_\"&VLOOKUP(AK18,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"LCBB1B06_R"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM18&\" \"&\"AT%I\"&B9*16+1&\".2\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J18&\"*)\",\" \")","v":"LLCBB1B06_R AT%I145.2 :BOOL; (*照明控制箱B1AL02-运行状态*)"},"LLCBB1B06_R             AT%I145.2      :BOOL; (*照明控制箱B1AL02-运行状态*)",null,"L01\\L01LCBB1B06_R","照明控制箱B1AL02-运行状态",11162]
[{"$nulls":5},12,null,12,"C","照明控制箱B1AL02-自动状态",{"$nulls":16},"B1AL02",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL19,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL19,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":4},"照明控制箱","B1AL02","B1B06","自动状态","照明控制箱-自动状态",{"$f":"VLOOKUP(AH19,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ19&\"_\"&VLOOKUP(AK19,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"LCBB1B06_A"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM19&\" \"&\"AT%I\"&B9*16+1&\".3\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J19&\"*)\",\" \")","v":"LLCBB1B06_A AT%I145.3 :BOOL; (*照明控制箱B1AL02-自动状态*)"},"LLCBB1B06_A             AT%I145.3      :BOOL; (*照明控制箱B1AL02-自动状态*)",null,"L01\\L01LCBB1B06_A","照明控制箱B1AL02-自动状态",11163]
[{"$nulls":5},13,null,13,"C","照明控制箱B1AL02-运行状态",{"$nulls":16},"B1AL02",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL20,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL20,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":4},"照明控制箱","B1AL02","B1B07","运行状态","照明控制箱-运行状态",{"$f":"VLOOKUP(AH20,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ20&\"_\"&VLOOKUP(AK20,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"LCBB1B07_R"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM20&\" \"&\"AT%I\"&B9*16+1&\".4\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J20&\"*)\",\" \")","v":"LLCBB1B07_R AT%I145.4 :BOOL; (*照明控制箱B1AL02-运行状态*)"},"LLCBB1B07_R             AT%I145.4      :BOOL; (*照明控制箱B1AL02-运行状态*)",null,"L01\\L01LCBB1B07_R","照明控制箱B1AL02-运行状态",11164]
[{"$nulls":5},14,null,14,"C","照明控制箱B1AL02-自动状态",{"$nulls":16},"B1AL02",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL21,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL21,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":4},"照明控制箱","B1AL02","B1B07","自动状态","照明控制箱-自动状态",{"$f":"VLOOKUP(AH21,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ21&\"_\"&VLOOKUP(AK21,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"LCBB1B07_A"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM21&\" \"&\"AT%I\"&B9*16+1&\".5\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J21&\"*)\",\" \")","v":"LLCBB1B07_A AT%I145.5 :BOOL; (*照明控制箱B1AL02-自动状态*)"},"LLCBB1B07_A             AT%I145.5      :BOOL; (*照明控制箱B1AL02-自动状态*)",null,"L01\\L01LCBB1B07_A","照明控制箱B1AL02-自动状态",11165]
[{"$nulls":5},15,null,15,"C","照明控制箱B1AL02-运行状态",{"$nulls":16},"B1AL02",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL22,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL22,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":4},"照明控制箱","B1AL02","B1B08","运行状态","照明控制箱-运行状态",{"$f":"VLOOKUP(AH22,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ22&\"_\"&VLOOKUP(AK22,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"LCBB1B08_R"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM22&\" \"&\"AT%I\"&B9*16+1&\".6\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J22&\"*)\",\" \")","v":"LLCBB1B08_R AT%I145.6 :BOOL; (*照明控制箱B1AL02-运行状态*)"},"LLCBB1B08_R             AT%I145.6      :BOOL; (*照明控制箱B1AL02-运行状态*)",null,"L01\\L01LCBB1B08_R","照明控制箱B1AL02-运行状态",11166]
[".",{"$nulls":4},16,null,16,"C","照明控制箱B1AL02-自动状态",{"$nulls":16},"B1AL02",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL23,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL23,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":4},"照明控制箱","B1AL02","B1B08","自动状态","照明控制箱-自动状态",{"$f":"VLOOKUP(AH23,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ23&\"_\"&VLOOKUP(AK23,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"LCBB1B08_A"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM23&\" \"&\"AT%I\"&B9*16+1&\".7\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J23&\"*)\",\" \")","v":"LLCBB1B08_A AT%I145.7 :BOOL; (*照明控制箱B1AL02-自动状态*)"},"LLCBB1B08_A             AT%I145.7      :BOOL; (*照明控制箱B1AL02-自动状态*)",null,"L01\\L01LCBB1B08_A","照明控制箱B1AL02-自动状态",11167]
[null,"IOM.1601R D7",{"$nulls":38},{"$f":"\"(* \"&B29&\"地址: \"&B26&\" *)\"","v":"(* IOM 1601R地址: 10 *)"}]
[null,"addr",1,{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(DEC2BIN(B26),REPT(0,5))),5,1))","v":0},{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(DEC2BIN(B26),REPT(0,5))),5,1))","v":0},1,null,1,"C",{"$f":"AH25&AA25&\"-\"&AK25","v":"照明控制箱B1AL02-运行状态"},{"$nulls":16},{"$f":"IF(AI25=\"\",\"\",AI25)","v":"B1AL02"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL25,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL25,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":4},"照明控制箱","B1AL02","B1B09","运行状态",{"$f":"AH25&\"-\"&AK25","v":"照明控制箱-运行状态"},{"$f":"VLOOKUP(AH25,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ25&\"_\"&VLOOKUP(AK25,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"LCBB1B09_R"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM25&\" \"&\"AT%I\"&B26*16&\".0\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J25&\"*)\",\" \")","v":"LLCBB1B09_R AT%I160.0 :BOOL; (*照明控制箱B1AL02-运行状态*)"},{"$f":"IFERROR(REPLACE(REPLACE(AN25,SEARCH(\"AT%\",AN25),,REPT(\" \",25-SEARCH(\"AT%\",AN25))),SEARCH(\":\",REPLACE(AN25,SEARCH(\"AT%\",AN25),,REPT(\" \",25-SEARCH(\"AT%\",AN25)))),,REPT(\" \",40-SEARCH(\":\",REPLACE(AN25,SEARCH(\"AT%\",AN25),,REPT(\" \",25-SEARCH(\"AT%\",AN25)))))),\" \")","v":"LLCBB1B09_R             AT%I160.0      :BOOL; (*照明控制箱B1AL02-运行状态*)"},null,{"$f":"$B$2&\"\\\"&$B$2&AM25","v":"L01\\L01LCBB1B09_R"},{"$f":"J25","v":"照明控制箱B1AL02-运行状态"},{"$f":"10000+($B26*16*8+F25-1)","v":11280}]
[null,10,2,{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(DEC2BIN(B26),REPT(0,5))),4,1))","v":1},{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(DEC2BIN(B26),REPT(0,5))),4,1))","v":1},2,null,2,"C","照明控制箱B1AL02-自动状态",{"$nulls":16},"B1AL02",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL26,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL26,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":4},"照明控制箱","B1AL02","B1B09","自动状态","照明控制箱-自动状态",{"$f":"VLOOKUP(AH26,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ26&\"_\"&VLOOKUP(AK26,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"LCBB1B09_A"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM26&\" \"&\"AT%I\"&B26*16&\".1\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J26&\"*)\",\" \")","v":"LLCBB1B09_A AT%I160.1 :BOOL; (*照明控制箱B1AL02-自动状态*)"},"LLCBB1B09_A             AT%I160.1      :BOOL; (*照明控制箱B1AL02-自动状态*)",null,"L01\\L01LCBB1B09_A","照明控制箱B1AL02-自动状态",{"$f":"AS25+1","v":11281}]
[null,"kbs",3,{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(DEC2BIN(B26),REPT(0,5))),3,1))","v":0},{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(DEC2BIN(B26),REPT(0,5))),3,1))","v":0},3,null,3,"C","照明控制箱B1AL02-运行状态",{"$nulls":16},"B1AL02",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL27,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL27,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":4},"照明控制箱","B1AL02","B1B10","运行状态","照明控制箱-运行状态",{"$f":"VLOOKUP(AH27,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ27&\"_\"&VLOOKUP(AK27,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"LCBB1B10_R"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM27&\" \"&\"AT%I\"&B26*16&\".2\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J27&\"*)\",\" \")","v":"LLCBB1B10_R AT%I160.2 :BOOL; (*照明控制箱B1AL02-运行状态*)"},"LLCBB1B10_R             AT%I160.2      :BOOL; (*照明控制箱B1AL02-运行状态*)",null,"L01\\L01LCBB1B10_R","照明控制箱B1AL02-运行状态",11282]
[null,50,4,{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(DEC2BIN(B26),REPT(0,5))),2,1))","v":1},{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(DEC2BIN(B26),REPT(0,5))),2,1))","v":1},4,null,4,"C","照明控制箱B1AL02-自动状态",{"$nulls":16},"B1AL02",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL28,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL28,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":4},"照明控制箱","B1AL02","B1B10","自动状态","照明控制箱-自动状态",{"$f":"VLOOKUP(AH28,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ28&\"_\"&VLOOKUP(AK28,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"LCBB1B10_A"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM28&\" \"&\"AT%I\"&B26*16&\".3\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J28&\"*)\",\" \")","v":"LLCBB1B10_A AT%I160.3 :BOOL; (*照明控制箱B1AL02-自动状态*)"},"LLCBB1B10_A             AT%I160.3      :BOOL; (*照明控制箱B1AL02-自动状态*)",null,"L01\\L01LCBB1B10_A","照明控制箱B1AL02-自动状态",11283]
[null,"IOM 1601R",5,{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(DEC2BIN(B26),REPT(0,5))),1,1))","v":0},{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(DEC2BIN(B26),REPT(0,5))),1,1))","v":0},5,null,5,"C","照明控制箱B1AL02-运行状态",{"$nulls":16},"B1AL02",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL29,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL29,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":4},"照明控制箱","B1AL02","B1B11","运行状态","照明控制箱-运行状态",{"$f":"VLOOKUP(AH29,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ29&\"_\"&VLOOKUP(AK29,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"LCBB1B11_R"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM29&\" \"&\"AT%I\"&B26*16&\".4\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J29&\"*)\",\" \")","v":"LLCBB1B11_R AT%I160.4 :BOOL; (*照明控制箱B1AL02-运行状态*)"},"LLCBB1B11_R             AT%I160.4      :BOOL; (*照明控制箱B1AL02-运行状态*)",null,"L01\\L01LCBB1B11_R","照明控制箱B1AL02-运行状态",11284]
[null,null,6,{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(IF(B28=20,1,IF(B28=50,10,IF(B28=125,11,IF(B28=250,100,IF(B28=500,101,IF(B28=800,110,IF(B28=1000,111,0))))))),REPT(0,3))),3,1))","v":0},{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(IF(B28=20,1,IF(B28=50,10,IF(B28=125,11,IF(B28=250,100,IF(B28=500,101,IF(B28=800,110,IF(B28=1000,111,0))))))),REPT(0,3))),3,1))","v":0},6,null,6,"C","照明控制箱B1AL02-自动状态",{"$nulls":16},"B1AL02",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL30,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL30,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":4},"照明控制箱","B1AL02","B1B11","自动状态","照明控制箱-自动状态",{"$f":"VLOOKUP(AH30,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ30&\"_\"&VLOOKUP(AK30,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"LCBB1B11_A"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM30&\" \"&\"AT%I\"&B26*16&\".5\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J30&\"*)\",\" \")","v":"LLCBB1B11_A AT%I160.5 :BOOL; (*照明控制箱B1AL02-自动状态*)"},"LLCBB1B11_A             AT%I160.5      :BOOL; (*照明控制箱B1AL02-自动状态*)",null,"L01\\L01LCBB1B11_A","照明控制箱B1AL02-自动状态",11285]
[null,null,7,{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(IF(B28=20,1,IF(B28=50,10,IF(B28=125,11,IF(B28=250,100,IF(B28=500,101,IF(B28=800,110,IF(B28=1000,111,0))))))),REPT(0,3))),2,1))","v":1},{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(IF(B28=20,1,IF(B28=50,10,IF(B28=125,11,IF(B28=250,100,IF(B28=500,101,IF(B28=800,110,IF(B28=1000,111,0))))))),REPT(0,3))),2,1))","v":1},7,null,7,"C","照明控制箱B1AL02-运行状态",{"$nulls":16},"B1AL02",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL31,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL31,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":4},"照明控制箱","B1AL02","B1B12","运行状态","照明控制箱-运行状态",{"$f":"VLOOKUP(AH31,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ31&\"_\"&VLOOKUP(AK31,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"LCBB1B12_R"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM31&\" \"&\"AT%I\"&B26*16&\".6\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J31&\"*)\",\" \")","v":"LLCBB1B12_R AT%I160.6 :BOOL; (*照明控制箱B1AL02-运行状态*)"},"LLCBB1B12_R             AT%I160.6      :BOOL; (*照明控制箱B1AL02-运行状态*)",null,"L01\\L01LCBB1B12_R","照明控制箱B1AL02-运行状态",11286]
[null,null,8,{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(IF(B28=20,1,IF(B28=50,10,IF(B28=125,11,IF(B28=250,100,IF(B28=500,101,IF(B28=800,110,IF(B28=1000,111,0))))))),REPT(0,3))),1,1))","v":0},{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(IF(B28=20,1,IF(B28=50,10,IF(B28=125,11,IF(B28=250,100,IF(B28=500,101,IF(B28=800,110,IF(B28=1000,111,0))))))),REPT(0,3))),1,1))","v":0},8,null,8,"C","照明控制箱B1AL02-自动状态",{"$nulls":16},"B1AL02",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL32,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL32,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":4},"照明控制箱","B1AL02","B1B12","自动状态","照明控制箱-自动状态",{"$f":"VLOOKUP(AH32,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ32&\"_\"&VLOOKUP(AK32,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"LCBB1B12_A"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM32&\" \"&\"AT%I\"&B26*16&\".7\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J32&\"*)\",\" \")","v":"LLCBB1B12_A AT%I160.7 :BOOL; (*照明控制箱B1AL02-自动状态*)"},"LLCBB1B12_A             AT%I160.7      :BOOL; (*照明控制箱B1AL02-自动状态*)",null,"L01\\L01LCBB1B12_A","照明控制箱B1AL02-自动状态",11287]
[{"$nulls":5},9,null,9,"C","照明控制箱B1AL04-运行状态",{"$nulls":16},"B1AL04",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL33,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL33,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":4},"照明控制箱","B1AL04","B1B13","运行状态","照明控制箱-运行状态",{"$f":"VLOOKUP(AH33,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ33&\"_\"&VLOOKUP(AK33,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"LCBB1B13_R"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM33&\" \"&\"AT%I\"&B26*16+1&\".0\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J33&\"*)\",\" \")","v":"LLCBB1B13_R AT%I161.0 :BOOL; (*照明控制箱B1AL04-运行状态*)"},"LLCBB1B13_R             AT%I161.0      :BOOL; (*照明控制箱B1AL04-运行状态*)",null,"L01\\L01LCBB1B13_R","照明控制箱B1AL04-运行状态",11288]
[{"$nulls":5},10,null,10,"C","照明控制箱B1AL04-自动状态",{"$nulls":16},"B1AL04",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL34,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL34,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":4},"照明控制箱","B1AL04","B1B13","自动状态","照明控制箱-自动状态",{"$f":"VLOOKUP(AH34,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ34&\"_\"&VLOOKUP(AK34,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"LCBB1B13_A"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM34&\" \"&\"AT%I\"&B26*16+1&\".1\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J34&\"*)\",\" \")","v":"LLCBB1B13_A AT%I161.1 :BOOL; (*照明控制箱B1AL04-自动状态*)"},"LLCBB1B13_A             AT%I161.1      :BOOL; (*照明控制箱B1AL04-自动状态*)",null,"L01\\L01LCBB1B13_A","照明控制箱B1AL04-自动状态",11289]
[{"$nulls":5},11,null,11,"C","照明控制箱B1AL04-运行状态",{"$nulls":16},"B1AL04",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL35,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL35,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":4},"照明控制箱","B1AL04","B1B14","运行状态","照明控制箱-运行状态",{"$f":"VLOOKUP(AH35,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ35&\"_\"&VLOOKUP(AK35,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"LCBB1B14_R"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM35&\" \"&\"AT%I\"&B26*16+1&\".2\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J35&\"*)\",\" \")","v":"LLCBB1B14_R AT%I161.2 :BOOL; (*照明控制箱B1AL04-运行状态*)"},"LLCBB1B14_R             AT%I161.2      :BOOL; (*照明控制箱B1AL04-运行状态*)",null,"L01\\L01LCBB1B14_R","照明控制箱B1AL04-运行状态",11290]
[{"$nulls":5},12,null,12,"C","照明控制箱B1AL04-自动状态",{"$nulls":16},"B1AL04",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL36,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL36,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":4},"照明控制箱","B1AL04","B1B14","自动状态","照明控制箱-自动状态",{"$f":"VLOOKUP(AH36,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ36&\"_\"&VLOOKUP(AK36,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"LCBB1B14_A"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM36&\" \"&\"AT%I\"&B26*16+1&\".3\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J36&\"*)\",\" \")","v":"LLCBB1B14_A AT%I161.3 :BOOL; (*照明控制箱B1AL04-自动状态*)"},"LLCBB1B14_A             AT%I161.3      :BOOL; (*照明控制箱B1AL04-自动状态*)",null,"L01\\L01LCBB1B14_A","照明控制箱B1AL04-自动状态",11291]
[{"$nulls":5},13,null,13,"C","照明控制箱B1AL04-运行状态",{"$nulls":16},"B1AL04",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL37,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL37,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":4},"照明控制箱","B1AL04","B1B15","运行状态","照明控制箱-运行状态",{"$f":"VLOOKUP(AH37,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ37&\"_\"&VLOOKUP(AK37,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"LCBB1B15_R"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM37&\" \"&\"AT%I\"&B26*16+1&\".4\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J37&\"*)\",\" \")","v":"LLCBB1B15_R AT%I161.4 :BOOL; (*照明控制箱B1AL04-运行状态*)"},"LLCBB1B15_R             AT%I161.4      :BOOL; (*照明控制箱B1AL04-运行状态*)",null,"L01\\L01LCBB1B15_R","照明控制箱B1AL04-运行状态",11292]
[{"$nulls":5},14,null,14,"C","照明控制箱B1AL04-自动状态",{"$nulls":16},"B1AL04",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL38,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL38,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":4},"照明控制箱","B1AL04","B1B15","自动状态","照明控制箱-自动状态",{"$f":"VLOOKUP(AH38,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ38&\"_\"&VLOOKUP(AK38,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"LCBB1B15_A"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM38&\" \"&\"AT%I\"&B26*16+1&\".5\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J38&\"*)\",\" \")","v":"LLCBB1B15_A AT%I161.5 :BOOL; (*照明控制箱B1AL04-自动状态*)"},"LLCBB1B15_A             AT%I161.5      :BOOL; (*照明控制箱B1AL04-自动状态*)",null,"L01\\L01LCBB1B15_A","照明控制箱B1AL04-自动状态",11293]
[{"$nulls":5},15,null,15,"C","照明控制箱B1AL04-运行状态",{"$nulls":16},"B1AL04",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL39,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL39,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":4},"照明控制箱","B1AL04","B1B16","运行状态","照明控制箱-运行状态",{"$f":"VLOOKUP(AH39,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ39&\"_\"&VLOOKUP(AK39,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"LCBB1B16_R"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM39&\" \"&\"AT%I\"&B26*16+1&\".6\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J39&\"*)\",\" \")","v":"LLCBB1B16_R AT%I161.6 :BOOL; (*照明控制箱B1AL04-运行状态*)"},"LLCBB1B16_R             AT%I161.6      :BOOL; (*照明控制箱B1AL04-运行状态*)",null,"L01\\L01LCBB1B16_R","照明控制箱B1AL04-运行状态",11294]
[".",{"$nulls":4},16,null,16,"C","照明控制箱B1AL04-自动状态",{"$nulls":16},"B1AL04",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL40,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL40,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":4},"照明控制箱","B1AL04","B1B16","自动状态","照明控制箱-自动状态",{"$f":"VLOOKUP(AH40,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ40&\"_\"&VLOOKUP(AK40,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"LCBB1B16_A"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM40&\" \"&\"AT%I\"&B26*16+1&\".7\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J40&\"*)\",\" \")","v":"LLCBB1B16_A AT%I161.7 :BOOL; (*照明控制箱B1AL04-自动状态*)"},"LLCBB1B16_A             AT%I161.7      :BOOL; (*照明控制箱B1AL04-自动状态*)",null,"L01\\L01LCBB1B16_A","照明控制箱B1AL04-自动状态",11295]
[null,"IOM.1601R D7",{"$nulls":38},{"$f":"\"(* \"&B46&\"地址: \"&B43&\" *)\"","v":"(* IOM 1601R地址: 11 *)"}]
[null,"addr",1,{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(DEC2BIN(B43),REPT(0,5))),5,1))","v":1},{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(DEC2BIN(B43),REPT(0,5))),5,1))","v":1},1,null,1,"C",{"$f":"AH42&AA42&\"-\"&AK42","v":"照明控制箱B1AL04-运行状态"},{"$nulls":16},{"$f":"IF(AI42=\"\",\"\",AI42)","v":"B1AL04"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL42,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL42,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":4},"照明控制箱","B1AL04","B1B17","运行状态",{"$f":"AH42&\"-\"&AK42","v":"照明控制箱-运行状态"},{"$f":"VLOOKUP(AH42,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ42&\"_\"&VLOOKUP(AK42,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"LCBB1B17_R"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM42&\" \"&\"AT%I\"&B43*16&\".0\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J42&\"*)\",\" \")","v":"LLCBB1B17_R AT%I176.0 :BOOL; (*照明控制箱B1AL04-运行状态*)"},{"$f":"IFERROR(REPLACE(REPLACE(AN42,SEARCH(\"AT%\",AN42),,REPT(\" \",25-SEARCH(\"AT%\",AN42))),SEARCH(\":\",REPLACE(AN42,SEARCH(\"AT%\",AN42),,REPT(\" \",25-SEARCH(\"AT%\",AN42)))),,REPT(\" \",40-SEARCH(\":\",REPLACE(AN42,SEARCH(\"AT%\",AN42),,REPT(\" \",25-SEARCH(\"AT%\",AN42)))))),\" \")","v":"LLCBB1B17_R             AT%I176.0      :BOOL; (*照明控制箱B1AL04-运行状态*)"},null,{"$f":"$B$2&\"\\\"&$B$2&AM42","v":"L01\\L01LCBB1B17_R"},{"$f":"J42","v":"照明控制箱B1AL04-运行状态"},{"$f":"10000+($B43*16*8+F42-1)","v":11408}]
[null,11,2,{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(DEC2BIN(B43),REPT(0,5))),4,1))","v":1},{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(DEC2BIN(B43),REPT(0,5))),4,1))","v":1},2,null,2,"C","照明控制箱B1AL04-自动状态",{"$nulls":16},"B1AL04",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL43,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL43,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":4},"照明控制箱","B1AL04","B1B17","自动状态","照明控制箱-自动状态",{"$f":"VLOOKUP(AH43,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ43&\"_\"&VLOOKUP(AK43,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"LCBB1B17_A"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM43&\" \"&\"AT%I\"&B43*16&\".1\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J43&\"*)\",\" \")","v":"LLCBB1B17_A AT%I176.1 :BOOL; (*照明控制箱B1AL04-自动状态*)"},"LLCBB1B17_A             AT%I176.1      :BOOL; (*照明控制箱B1AL04-自动状态*)",null,"L01\\L01LCBB1B17_A","照明控制箱B1AL04-自动状态",{"$f":"AS42+1","v":11409}]
[null,"kbs",3,{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(DEC2BIN(B43),REPT(0,5))),3,1))","v":0},{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(DEC2BIN(B43),REPT(0,5))),3,1))","v":0},3,null,3,"C","照明控制箱B1AL04-运行状态",{"$nulls":16},"B1AL04",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL44,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL44,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":4},"照明控制箱","B1AL04","B1B18","运行状态","照明控制箱-运行状态",{"$f":"VLOOKUP(AH44,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ44&\"_\"&VLOOKUP(AK44,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"LCBB1B18_R"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM44&\" \"&\"AT%I\"&B43*16&\".2\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J44&\"*)\",\" \")","v":"LLCBB1B18_R AT%I176.2 :BOOL; (*照明控制箱B1AL04-运行状态*)"},"LLCBB1B18_R             AT%I176.2      :BOOL; (*照明控制箱B1AL04-运行状态*)",null,"L01\\L01LCBB1B18_R","照明控制箱B1AL04-运行状态",11410]
[null,50,4,{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(DEC2BIN(B43),REPT(0,5))),2,1))","v":1},{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(DEC2BIN(B43),REPT(0,5))),2,1))","v":1},4,null,4,"C","照明控制箱B1AL04-自动状态",{"$nulls":16},"B1AL04",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL45,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL45,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":4},"照明控制箱","B1AL04","B1B18","自动状态","照明控制箱-自动状态",{"$f":"VLOOKUP(AH45,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ45&\"_\"&VLOOKUP(AK45,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"LCBB1B18_A"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM45&\" \"&\"AT%I\"&B43*16&\".3\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J45&\"*)\",\" \")","v":"LLCBB1B18_A AT%I176.3 :BOOL; (*照明控制箱B1AL04-自动状态*)"},"LLCBB1B18_A             AT%I176.3      :BOOL; (*照明控制箱B1AL04-自动状态*)",null,"L01\\L01LCBB1B18_A","照明控制箱B1AL04-自动状态",11411]
[null,"IOM 1601R",5,{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(DEC2BIN(B43),REPT(0,5))),1,1))","v":0},{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(DEC2BIN(B43),REPT(0,5))),1,1))","v":0},5,null,5,"C","照明控制箱B1AL04-运行状态",{"$nulls":16},"B1AL04",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL46,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL46,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":4},"照明控制箱","B1AL04","B1B19","运行状态","照明控制箱-运行状态",{"$f":"VLOOKUP(AH46,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ46&\"_\"&VLOOKUP(AK46,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"LCBB1B19_R"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM46&\" \"&\"AT%I\"&B43*16&\".4\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J46&\"*)\",\" \")","v":"LLCBB1B19_R AT%I176.4 :BOOL; (*照明控制箱B1AL04-运行状态*)"},"LLCBB1B19_R             AT%I176.4      :BOOL; (*照明控制箱B1AL04-运行状态*)",null,"L01\\L01LCBB1B19_R","照明控制箱B1AL04-运行状态",11412]
[null,null,6,{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(IF(B45=20,1,IF(B45=50,10,IF(B45=125,11,IF(B45=250,100,IF(B45=500,101,IF(B45=800,110,IF(B45=1000,111,0))))))),REPT(0,3))),3,1))","v":0},{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(IF(B45=20,1,IF(B45=50,10,IF(B45=125,11,IF(B45=250,100,IF(B45=500,101,IF(B45=800,110,IF(B45=1000,111,0))))))),REPT(0,3))),3,1))","v":0},6,null,6,"C","照明控制箱B1AL04-自动状态",{"$nulls":16},"B1AL04",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL47,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL47,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":4},"照明控制箱","B1AL04","B1B19","自动状态","照明控制箱-自动状态",{"$f":"VLOOKUP(AH47,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ47&\"_\"&VLOOKUP(AK47,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"LCBB1B19_A"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM47&\" \"&\"AT%I\"&B43*16&\".5\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J47&\"*)\",\" \")","v":"LLCBB1B19_A AT%I176.5 :BOOL; (*照明控制箱B1AL04-自动状态*)"},"LLCBB1B19_A             AT%I176.5      :BOOL; (*照明控制箱B1AL04-自动状态*)",null,"L01\\L01LCBB1B19_A","照明控制箱B1AL04-自动状态",11413]
[null,null,7,{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(IF(B45=20,1,IF(B45=50,10,IF(B45=125,11,IF(B45=250,100,IF(B45=500,101,IF(B45=800,110,IF(B45=1000,111,0))))))),REPT(0,3))),2,1))","v":1},{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(IF(B45=20,1,IF(B45=50,10,IF(B45=125,11,IF(B45=250,100,IF(B45=500,101,IF(B45=800,110,IF(B45=1000,111,0))))))),REPT(0,3))),2,1))","v":1},7,null,7,"C","照明控制箱B1AL04-运行状态",{"$nulls":16},"B1AL04",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL48,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL48,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":4},"照明控制箱","B1AL04","B1B20","运行状态","照明控制箱-运行状态",{"$f":"VLOOKUP(AH48,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ48&\"_\"&VLOOKUP(AK48,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"LCBB1B20_R"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM48&\" \"&\"AT%I\"&B43*16&\".6\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J48&\"*)\",\" \")","v":"LLCBB1B20_R AT%I176.6 :BOOL; (*照明控制箱B1AL04-运行状态*)"},"LLCBB1B20_R             AT%I176.6      :BOOL; (*照明控制箱B1AL04-运行状态*)",null,"L01\\L01LCBB1B20_R","照明控制箱B1AL04-运行状态",11414]
[null,null,8,{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(IF(B45=20,1,IF(B45=50,10,IF(B45=125,11,IF(B45=250,100,IF(B45=500,101,IF(B45=800,110,IF(B45=1000,111,0))))))),REPT(0,3))),1,1))","v":0},{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(IF(B45=20,1,IF(B45=50,10,IF(B45=125,11,IF(B45=250,100,IF(B45=500,101,IF(B45=800,110,IF(B45=1000,111,0))))))),REPT(0,3))),1,1))","v":0},8,null,8,"C","照明控制箱B1AL04-自动状态",{"$nulls":16},"B1AL04",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL49,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL49,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":4},"照明控制箱","B1AL04","B1B20","自动状态","照明控制箱-自动状态",{"$f":"VLOOKUP(AH49,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ49&\"_\"&VLOOKUP(AK49,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"LCBB1B20_A"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM49&\" \"&\"AT%I\"&B43*16&\".7\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J49&\"*)\",\" \")","v":"LLCBB1B20_A AT%I176.7 :BOOL; (*照明控制箱B1AL04-自动状态*)"},"LLCBB1B20_A             AT%I176.7      :BOOL; (*照明控制箱B1AL04-自动状态*)",null,"L01\\L01LCBB1B20_A","照明控制箱B1AL04-自动状态",11415]
[{"$nulls":5},9,null,9,"C","照明控制箱B1AL04-运行状态",{"$nulls":16},"B1AL04",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL50,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL50,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":4},"照明控制箱","B1AL04","B1B21","运行状态","照明控制箱-运行状态",{"$f":"VLOOKUP(AH50,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ50&\"_\"&VLOOKUP(AK50,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"LCBB1B21_R"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM50&\" \"&\"AT%I\"&B43*16+1&\".0\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J50&\"*)\",\" \")","v":"LLCBB1B21_R AT%I177.0 :BOOL; (*照明控制箱B1AL04-运行状态*)"},"LLCBB1B21_R             AT%I177.0      :BOOL; (*照明控制箱B1AL04-运行状态*)",null,"L01\\L01LCBB1B21_R","照明控制箱B1AL04-运行状态",11416]
[{"$nulls":5},10,null,10,"C","照明控制箱B1AL04-自动状态",{"$nulls":16},"B1AL04",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL51,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL51,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":4},"照明控制箱","B1AL04","B1B21","自动状态","照明控制箱-自动状态",{"$f":"VLOOKUP(AH51,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ51&\"_\"&VLOOKUP(AK51,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"LCBB1B21_A"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM51&\" \"&\"AT%I\"&B43*16+1&\".1\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J51&\"*)\",\" \")","v":"LLCBB1B21_A AT%I177.1 :BOOL; (*照明控制箱B1AL04-自动状态*)"},"LLCBB1B21_A             AT%I177.1      :BOOL; (*照明控制箱B1AL04-自动状态*)",null,"L01\\L01LCBB1B21_A","照明控制箱B1AL04-自动状态",11417]
[{"$nulls":5},11,null,11,"C","照明控制箱B1AL04-运行状态",{"$nulls":16},"B1AL04",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL52,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL52,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":4},"照明控制箱","B1AL04","B1B22","运行状态","照明控制箱-运行状态",{"$f":"VLOOKUP(AH52,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ52&\"_\"&VLOOKUP(AK52,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"LCBB1B22_R"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM52&\" \"&\"AT%I\"&B43*16+1&\".2\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J52&\"*)\",\" \")","v":"LLCBB1B22_R AT%I177.2 :BOOL; (*照明控制箱B1AL04-运行状态*)"},"LLCBB1B22_R             AT%I177.2      :BOOL; (*照明控制箱B1AL04-运行状态*)",null,"L01\\L01LCBB1B22_R","照明控制箱B1AL04-运行状态",11418]
[{"$nulls":5},12,null,12,"C","照明控制箱B1AL04-自动状态",{"$nulls":16},"B1AL04",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL53,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL53,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":4},"照明控制箱","B1AL04","B1B22","自动状态","照明控制箱-自动状态",{"$f":"VLOOKUP(AH53,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ53&\"_\"&VLOOKUP(AK53,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"LCBB1B22_A"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM53&\" \"&\"AT%I\"&B43*16+1&\".3\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J53&\"*)\",\" \")","v":"LLCBB1B22_A AT%I177.3 :BOOL; (*照明控制箱B1AL04-自动状态*)"},"LLCBB1B22_A             AT%I177.3      :BOOL; (*照明控制箱B1AL04-自动状态*)",null,"L01\\L01LCBB1B22_A","照明控制箱B1AL04-自动状态",11419]
[{"$nulls":5},13,null,13,"C","照明控制箱B1AL04-运行状态",{"$nulls":16},"B1AL04",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL54,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL54,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":4},"照明控制箱","B1AL04","B1B23","运行状态","照明控制箱-运行状态",{"$f":"VLOOKUP(AH54,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ54&\"_\"&VLOOKUP(AK54,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"LCBB1B23_R"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM54&\" \"&\"AT%I\"&B43*16+1&\".4\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J54&\"*)\",\" \")","v":"LLCBB1B23_R AT%I177.4 :BOOL; (*照明控制箱B1AL04-运行状态*)"},"LLCBB1B23_R             AT%I177.4      :BOOL; (*照明控制箱B1AL04-运行状态*)",null,"L01\\L01LCBB1B23_R","照明控制箱B1AL04-运行状态",11420]
[{"$nulls":5},14,null,14,"C","照明控制箱B1AL04-自动状态",{"$nulls":16},"B1AL04",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL55,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL55,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":4},"照明控制箱","B1AL04","B1B23","自动状态","照明控制箱-自动状态",{"$f":"VLOOKUP(AH55,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ55&\"_\"&VLOOKUP(AK55,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"LCBB1B23_A"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM55&\" \"&\"AT%I\"&B43*16+1&\".5\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J55&\"*)\",\" \")","v":"LLCBB1B23_A AT%I177.5 :BOOL; (*照明控制箱B1AL04-自动状态*)"},"LLCBB1B23_A             AT%I177.5      :BOOL; (*照明控制箱B1AL04-自动状态*)",null,"L01\\L01LCBB1B23_A","照明控制箱B1AL04-自动状态",11421]
[{"$nulls":5},15,null,15,"C","照明控制箱B1AL04-运行状态",{"$nulls":16},"B1AL04",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL56,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL56,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":4},"照明控制箱","B1AL04","B1B24","运行状态","照明控制箱-运行状态",{"$f":"VLOOKUP(AH56,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ56&\"_\"&VLOOKUP(AK56,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"LCBB1B24_R"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM56&\" \"&\"AT%I\"&B43*16+1&\".6\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J56&\"*)\",\" \")","v":"LLCBB1B24_R AT%I177.6 :BOOL; (*照明控制箱B1AL04-运行状态*)"},"LLCBB1B24_R             AT%I177.6      :BOOL; (*照明控制箱B1AL04-运行状态*)",null,"L01\\L01LCBB1B24_R","照明控制箱B1AL04-运行状态",11422]
[".",{"$nulls":4},16,null,16,"C","照明控制箱B1AL04-自动状态",{"$nulls":16},"B1AL04",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL57,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL57,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":4},"照明控制箱","B1AL04","B1B24","自动状态","照明控制箱-自动状态",{"$f":"VLOOKUP(AH57,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ57&\"_\"&VLOOKUP(AK57,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"LCBB1B24_A"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM57&\" \"&\"AT%I\"&B43*16+1&\".7\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J57&\"*)\",\" \")","v":"LLCBB1B24_A AT%I177.7 :BOOL; (*照明控制箱B1AL04-自动状态*)"},"LLCBB1B24_A             AT%I177.7      :BOOL; (*照明控制箱B1AL04-自动状态*)",null,"L01\\L01LCBB1B24_A","照明控制箱B1AL04-自动状态",11423]
[null,"IOM.1601R D7",{"$nulls":38},{"$f":"\"(* \"&B63&\"地址: \"&B60&\" *)\"","v":"(* IOM 1601R地址: 12 *)"}]
[null,"addr",1,{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(DEC2BIN(B60),REPT(0,5))),5,1))","v":0},{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(DEC2BIN(B60),REPT(0,5))),5,1))","v":0},1,null,1,"C",{"$f":"AH59&AA59&\"-\"&AK59","v":"潜污泵井SUMP-60-主泵运行状态"},{"$nulls":16},{"$f":"IF(AI59=\"\",\"\",AI59)","v":"SUMP-60"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL59,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL59,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":4},"潜污泵井","SUMP-60","B1B01","主泵运行状态",{"$f":"AH59&\"-\"&AK59","v":"潜污泵井-主泵运行状态"},{"$f":"VLOOKUP(AH59,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ59&\"_\"&VLOOKUP(AK59,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"SWPB1B01_R1"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM59&\" \"&\"AT%I\"&B60*16&\".0\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J59&\"*)\",\" \")","v":"LSWPB1B01_R1 AT%I192.0 :BOOL; (*潜污泵井SUMP-60-主泵运行状态*)"},{"$f":"IFERROR(REPLACE(REPLACE(AN59,SEARCH(\"AT%\",AN59),,REPT(\" \",25-SEARCH(\"AT%\",AN59))),SEARCH(\":\",REPLACE(AN59,SEARCH(\"AT%\",AN59),,REPT(\" \",25-SEARCH(\"AT%\",AN59)))),,REPT(\" \",40-SEARCH(\":\",REPLACE(AN59,SEARCH(\"AT%\",AN59),,REPT(\" \",25-SEARCH(\"AT%\",AN59)))))),\" \")","v":"LSWPB1B01_R1            AT%I192.0      :BOOL; (*潜污泵井SUMP-60-主泵运行状态*)"},null,{"$f":"$B$2&\"\\\"&$B$2&AM59","v":"L01\\L01SWPB1B01_R1"},{"$f":"J59","v":"潜污泵井SUMP-60-主泵运行状态"},{"$f":"10000+($B60*16*8+F59-1)","v":11536}]
[null,12,2,{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(DEC2BIN(B60),REPT(0,5))),4,1))","v":0},{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(DEC2BIN(B60),REPT(0,5))),4,1))","v":0},2,null,2,"C","潜污泵井SUMP-60-备泵运行状态",{"$nulls":16},"SUMP-60",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL60,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL60,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":4},"潜污泵井","SUMP-60","B1B01","备泵运行状态","潜污泵井-备泵运行状态",{"$f":"VLOOKUP(AH60,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ60&\"_\"&VLOOKUP(AK60,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"SWPB1B01_R2"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM60&\" \"&\"AT%I\"&B60*16&\".1\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J60&\"*)\",\" \")","v":"LSWPB1B01_R2 AT%I192.1 :BOOL; (*潜污泵井SUMP-60-备泵运行状态*)"},"LSWPB1B01_R2            AT%I192.1      :BOOL; (*潜污泵井SUMP-60-备泵运行状态*)",null,"L01\\L01SWPB1B01_R2","潜污泵井SUMP-60-备泵运行状态",{"$f":"AS59+1","v":11537}]
[null,"kbs",3,{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(DEC2BIN(B60),REPT(0,5))),3,1))","v":1},{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(DEC2BIN(B60),REPT(0,5))),3,1))","v":1},3,null,3,"C","潜污泵井SUMP-60-主泵故障状态",{"$nulls":16},"SUMP-60",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL61,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL61,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":4},"潜污泵井","SUMP-60","B1B01","主泵故障状态","潜污泵井-主泵故障状态",{"$f":"VLOOKUP(AH61,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ61&\"_\"&VLOOKUP(AK61,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"SWPB1B01_F1"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM61&\" \"&\"AT%I\"&B60*16&\".2\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J61&\"*)\",\" \")","v":"LSWPB1B01_F1 AT%I192.2 :BOOL; (*潜污泵井SUMP-60-主泵故障状态*)"},"LSWPB1B01_F1            AT%I192.2      :BOOL; (*潜污泵井SUMP-60-主泵故障状态*)",null,"L01\\L01SWPB1B01_F1","潜污泵井SUMP-60-主泵故障状态",11538]
[null,50,4,{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(DEC2BIN(B60),REPT(0,5))),2,1))","v":1},{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(DEC2BIN(B60),REPT(0,5))),2,1))","v":1},4,null,4,"C","潜污泵井SUMP-60-备泵故障状态",{"$nulls":16},"SUMP-60",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL62,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL62,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":4},"潜污泵井","SUMP-60","B1B01","备泵故障状态","潜污泵井-备泵故障状态",{"$f":"VLOOKUP(AH62,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ62&\"_\"&VLOOKUP(AK62,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"SWPB1B01_F2"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM62&\" \"&\"AT%I\"&B60*16&\".3\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J62&\"*)\",\" \")","v":"LSWPB1B01_F2 AT%I192.3 :BOOL; (*潜污泵井SUMP-60-备泵故障状态*)"},"LSWPB1B01_F2            AT%I192.3      :BOOL; (*潜污泵井SUMP-60-备泵故障状态*)",null,"L01\\L01SWPB1B01_F2","潜污泵井SUMP-60-备泵故障状态",11539]
[null,"IOM 1601R",5,{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(DEC2BIN(B60),REPT(0,5))),1,1))","v":0},{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(DEC2BIN(B60),REPT(0,5))),1,1))","v":0},5,null,5,"C","潜污泵井SUMP-60-自动状态",{"$nulls":16},"SUMP-60",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL63,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL63,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":4},"潜污泵井","SUMP-60","B1B01","自动状态","潜污泵井-自动状态",{"$f":"VLOOKUP(AH63,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ63&\"_\"&VLOOKUP(AK63,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"SWPB1B01_A"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM63&\" \"&\"AT%I\"&B60*16&\".4\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J63&\"*)\",\" \")","v":"LSWPB1B01_A AT%I192.4 :BOOL; (*潜污泵井SUMP-60-自动状态*)"},"LSWPB1B01_A             AT%I192.4      :BOOL; (*潜污泵井SUMP-60-自动状态*)",null,"L01\\L01SWPB1B01_A","潜污泵井SUMP-60-自动状态",11540]
[null,null,6,{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(IF(B62=20,1,IF(B62=50,10,IF(B62=125,11,IF(B62=250,100,IF(B62=500,101,IF(B62=800,110,IF(B62=1000,111,0))))))),REPT(0,3))),3,1))","v":0},{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(IF(B62=20,1,IF(B62=50,10,IF(B62=125,11,IF(B62=250,100,IF(B62=500,101,IF(B62=800,110,IF(B62=1000,111,0))))))),REPT(0,3))),3,1))","v":0},6,null,6,"C","潜污泵井SUMP-60-超高液位",{"$nulls":16},"SUMP-60",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL64,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL64,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":4},"潜污泵井","SUMP-60","B1B01","超高液位","潜污泵井-超高液位",{"$f":"VLOOKUP(AH64,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ64&\"_\"&VLOOKUP(AK64,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"SWPB1B01_SHL"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM64&\" \"&\"AT%I\"&B60*16&\".5\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J64&\"*)\",\" \")","v":"LSWPB1B01_SHL AT%I192.5 :BOOL; (*潜污泵井SUMP-60-超高液位*)"},"LSWPB1B01_SHL           AT%I192.5      :BOOL; (*潜污泵井SUMP-60-超高液位*)",null,"L01\\L01SWPB1B01_SHL","潜污泵井SUMP-60-超高液位",11541]
[null,null,7,{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(IF(B62=20,1,IF(B62=50,10,IF(B62=125,11,IF(B62=250,100,IF(B62=500,101,IF(B62=800,110,IF(B62=1000,111,0))))))),REPT(0,3))),2,1))","v":1},{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(IF(B62=20,1,IF(B62=50,10,IF(B62=125,11,IF(B62=250,100,IF(B62=500,101,IF(B62=800,110,IF(B62=1000,111,0))))))),REPT(0,3))),2,1))","v":1},7,null,7,"C","潜污泵井SUMP-61-主泵运行状态",{"$nulls":16},"SUMP-61",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL65,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL65,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":4},"潜污泵井","SUMP-61","B1B02","主泵运行状态","潜污泵井-主泵运行状态",{"$f":"VLOOKUP(AH65,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ65&\"_\"&VLOOKUP(AK65,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"SWPB1B02_R1"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM65&\" \"&\"AT%I\"&B60*16&\".6\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J65&\"*)\",\" \")","v":"LSWPB1B02_R1 AT%I192.6 :BOOL; (*潜污泵井SUMP-61-主泵运行状态*)"},"LSWPB1B02_R1            AT%I192.6      :BOOL; (*潜污泵井SUMP-61-主泵运行状态*)",null,"L01\\L01SWPB1B02_R1","潜污泵井SUMP-61-主泵运行状态",11542]
[null,null,8,{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(IF(B62=20,1,IF(B62=50,10,IF(B62=125,11,IF(B62=250,100,IF(B62=500,101,IF(B62=800,110,IF(B62=1000,111,0))))))),REPT(0,3))),1,1))","v":0},{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(IF(B62=20,1,IF(B62=50,10,IF(B62=125,11,IF(B62=250,100,IF(B62=500,101,IF(B62=800,110,IF(B62=1000,111,0))))))),REPT(0,3))),1,1))","v":0},8,null,8,"C","潜污泵井SUMP-61-备泵运行状态",{"$nulls":16},"SUMP-61",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL66,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL66,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":4},"潜污泵井","SUMP-61","B1B02","备泵运行状态","潜污泵井-备泵运行状态",{"$f":"VLOOKUP(AH66,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ66&\"_\"&VLOOKUP(AK66,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"SWPB1B02_R2"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM66&\" \"&\"AT%I\"&B60*16&\".7\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J66&\"*)\",\" \")","v":"LSWPB1B02_R2 AT%I192.7 :BOOL; (*潜污泵井SUMP-61-备泵运行状态*)"},"LSWPB1B02_R2            AT%I192.7      :BOOL; (*潜污泵井SUMP-61-备泵运行状态*)",null,"L01\\L01SWPB1B02_R2","潜污泵井SUMP-61-备泵运行状态",11543]
[{"$nulls":5},9,null,9,"C","潜污泵井SUMP-61-主泵故障状态",{"$nulls":16},"SUMP-61",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL67,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL67,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":4},"潜污泵井","SUMP-61","B1B02","主泵故障状态","潜污泵井-主泵故障状态",{"$f":"VLOOKUP(AH67,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ67&\"_\"&VLOOKUP(AK67,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"SWPB1B02_F1"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM67&\" \"&\"AT%I\"&B60*16+1&\".0\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J67&\"*)\",\" \")","v":"LSWPB1B02_F1 AT%I193.0 :BOOL; (*潜污泵井SUMP-61-主泵故障状态*)"},"LSWPB1B02_F1            AT%I193.0      :BOOL; (*潜污泵井SUMP-61-主泵故障状态*)",null,"L01\\L01SWPB1B02_F1","潜污泵井SUMP-61-主泵故障状态",11544]
[{"$nulls":5},10,null,10,"C","潜污泵井SUMP-61-备泵故障状态",{"$nulls":16},"SUMP-61",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL68,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL68,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":4},"潜污泵井","SUMP-61","B1B02","备泵故障状态","潜污泵井-备泵故障状态",{"$f":"VLOOKUP(AH68,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ68&\"_\"&VLOOKUP(AK68,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"SWPB1B02_F2"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM68&\" \"&\"AT%I\"&B60*16+1&\".1\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J68&\"*)\",\" \")","v":"LSWPB1B02_F2 AT%I193.1 :BOOL; (*潜污泵井SUMP-61-备泵故障状态*)"},"LSWPB1B02_F2            AT%I193.1      :BOOL; (*潜污泵井SUMP-61-备泵故障状态*)",null,"L01\\L01SWPB1B02_F2","潜污泵井SUMP-61-备泵故障状态",11545]
[{"$nulls":5},11,null,11,"C","潜污泵井SUMP-61-自动状态",{"$nulls":16},"SUMP-61",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL69,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL69,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":4},"潜污泵井","SUMP-61","B1B02","自动状态","潜污泵井-自动状态",{"$f":"VLOOKUP(AH69,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ69&\"_\"&VLOOKUP(AK69,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"SWPB1B02_A"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM69&\" \"&\"AT%I\"&B60*16+1&\".2\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J69&\"*)\",\" \")","v":"LSWPB1B02_A AT%I193.2 :BOOL; (*潜污泵井SUMP-61-自动状态*)"},"LSWPB1B02_A             AT%I193.2      :BOOL; (*潜污泵井SUMP-61-自动状态*)",null,"L01\\L01SWPB1B02_A","潜污泵井SUMP-61-自动状态",11546]
[{"$nulls":5},12,null,12,"C","潜污泵井SUMP-61-超高液位",{"$nulls":16},"SUMP-61",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL70,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL70,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":4},"潜污泵井","SUMP-61","B1B02","超高液位","潜污泵井-超高液位",{"$f":"VLOOKUP(AH70,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ70&\"_\"&VLOOKUP(AK70,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"SWPB1B02_SHL"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM70&\" \"&\"AT%I\"&B60*16+1&\".3\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J70&\"*)\",\" \")","v":"LSWPB1B02_SHL AT%I193.3 :BOOL; (*潜污泵井SUMP-61-超高液位*)"},"LSWPB1B02_SHL           AT%I193.3      :BOOL; (*潜污泵井SUMP-61-超高液位*)",null,"L01\\L01SWPB1B02_SHL","潜污泵井SUMP-61-超高液位",11547]
[{"$nulls":5},13,null,13,"C","-",{"$nulls":16},"",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL71,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL71,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":8},"-",{"$f":"VLOOKUP(AH71,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ71&\"_\"&VLOOKUP(AK71,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM71&\" \"&\"AT%I\"&B60*16+1&\".4\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J71&\"*)\",\" \")","v":""},"",null,{"$error":"#N/A"},"-",11548]
[{"$nulls":5},14,null,14,"C","-",{"$nulls":16},"",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL72,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL72,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":8},"-",{"$f":"VLOOKUP(AH72,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ72&\"_\"&VLOOKUP(AK72,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM72&\" \"&\"AT%I\"&B60*16+1&\".5\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J72&\"*)\",\" \")","v":""},"",null,{"$error":"#N/A"},"-",11549]
[{"$nulls":5},15,null,15,"C","-",{"$nulls":16},"",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL73,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL73,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":8},"-",{"$f":"VLOOKUP(AH73,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ73&\"_\"&VLOOKUP(AK73,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM73&\" \"&\"AT%I\"&B60*16+1&\".6\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J73&\"*)\",\" \")","v":""},{"$f":"IFERROR(REPLACE(REPLACE(AN73,SEARCH(\"AT%\",AN73),,REPT(\" \",30-SEARCH(\"AT%\",AN73))),SEARCH(\":\",REPLACE(AN73,SEARCH(\"AT%\",AN73),,REPT(\" \",30-SEARCH(\"AT%\",AN73)))),,REPT(\" \",35-SEARCH(\":\",REPLACE(AN73,SEARCH(\"AT%\",AN73),,REPT(\" \",25-SEARCH(\"AT%\",AN73)))))),\" \")","v":""},null,{"$error":"#N/A"},"-",11550]
[".",{"$nulls":4},16,null,16,"C","-",{"$nulls":16},"",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL74,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL74,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":8},"-",{"$f":"VLOOKUP(AH74,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ74&\"_\"&VLOOKUP(AK74,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM74&\" \"&\"AT%I\"&B60*16+1&\".7\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J74&\"*)\",\" \")","v":""},"",null,{"$error":"#N/A"},"-",11551]
[null,{"$f":"B80","v":"IOM 1601D"},{"$nulls":38},{"$f":"\"(* \"&B80&\"地址: \"&B77&\" *)\"","v":"(* IOM 1601D地址: 13 *)"}]
[null,"addr",1,{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(DEC2BIN(B77),REPT(0,5))),5,1))","v":1},{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(DEC2BIN(B77),REPT(0,5))),5,1))","v":1},1,null,"1+","1-",{"$f":"AH76&AA76&\"-\"&AK76","v":"照明控制箱B1AL02-启停控制"},{"$nulls":16},{"$f":"IF(AI76=\"\",\"\",AI76)","v":"B1AL02"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL76,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL76,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":4},"照明控制箱","B1AL02","B1B01","启停控制",{"$f":"AH76&\"-\"&AK76","v":"照明控制箱-启停控制"},{"$f":"VLOOKUP(AH76,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ76&\"_\"&VLOOKUP(AK76,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"LCBB1B01_C"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM76&\" \"&\"AT%Q\"&B77*16&\".0\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J76&\"*)\",\" \")","v":"LLCBB1B01_C AT%Q208.0 :BOOL; (*照明控制箱B1AL02-启停控制*)"},{"$f":"IFERROR(REPLACE(REPLACE(AN76,SEARCH(\"AT%\",AN76),,REPT(\" \",25-SEARCH(\"AT%\",AN76))),SEARCH(\":\",REPLACE(AN76,SEARCH(\"AT%\",AN76),,REPT(\" \",25-SEARCH(\"AT%\",AN76)))),,REPT(\" \",40-SEARCH(\":\",REPLACE(AN76,SEARCH(\"AT%\",AN76),,REPT(\" \",25-SEARCH(\"AT%\",AN76)))))),\" \")","v":"LLCBB1B01_C             AT%Q208.0      :BOOL; (*照明控制箱B1AL02-启停控制*)"},null,{"$f":"$B$2&\"\\\"&$B$2&AM76","v":"L01\\L01LCBB1B01_C"},{"$f":"J76","v":"照明控制箱B1AL02-启停控制"},{"$f":"($B77*16*8+F76-1)","v":1664}]
[null,13,2,{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(DEC2BIN(B77),REPT(0,5))),4,1))","v":0},{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(DEC2BIN(B77),REPT(0,5))),4,1))","v":0},2,null,"2+","2-","照明控制箱B1AL02-启停控制",{"$nulls":16},"B1AL02",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL77,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL77,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":4},"照明控制箱","B1AL02","B1B02","启停控制","照明控制箱-启停控制",{"$f":"VLOOKUP(AH77,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ77&\"_\"&VLOOKUP(AK77,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"LCBB1B02_C"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM77&\" \"&\"AT%Q\"&B77*16&\".1\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J77&\"*)\",\" \")","v":"LLCBB1B02_C AT%Q208.1 :BOOL; (*照明控制箱B1AL02-启停控制*)"},"LLCBB1B02_C             AT%Q208.1      :BOOL; (*照明控制箱B1AL02-启停控制*)",null,"L01\\L01LCBB1B02_C","照明控制箱B1AL02-启停控制",{"$f":"AS76+1","v":1665}]
[null,"kbs",3,{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(DEC2BIN(B77),REPT(0,5))),3,1))","v":1},{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(DEC2BIN(B77),REPT(0,5))),3,1))","v":1},3,null,"3+","3-","照明控制箱B1AL02-启停控制",{"$nulls":16},"B1AL02",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL78,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL78,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":4},"照明控制箱","B1AL02","B1B03","启停控制","照明控制箱-启停控制",{"$f":"VLOOKUP(AH78,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ78&\"_\"&VLOOKUP(AK78,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"LCBB1B03_C"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM78&\" \"&\"AT%Q\"&B77*16&\".2\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J78&\"*)\",\" \")","v":"LLCBB1B03_C AT%Q208.2 :BOOL; (*照明控制箱B1AL02-启停控制*)"},"LLCBB1B03_C             AT%Q208.2      :BOOL; (*照明控制箱B1AL02-启停控制*)",null,"L01\\L01LCBB1B03_C","照明控制箱B1AL02-启停控制",1666]
[null,50,4,{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(DEC2BIN(B77),REPT(0,5))),2,1))","v":1},{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(DEC2BIN(B77),REPT(0,5))),2,1))","v":1},4,null,"4+","4-","照明控制箱B1AL02-启停控制",{"$nulls":16},"B1AL02",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL79,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL79,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":4},"照明控制箱","B1AL02","B1B04","启停控制","照明控制箱-启停控制",{"$f":"VLOOKUP(AH79,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ79&\"_\"&VLOOKUP(AK79,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"LCBB1B04_C"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM79&\" \"&\"AT%Q\"&B77*16&\".3\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J79&\"*)\",\" \")","v":"LLCBB1B04_C AT%Q208.3 :BOOL; (*照明控制箱B1AL02-启停控制*)"},"LLCBB1B04_C             AT%Q208.3      :BOOL; (*照明控制箱B1AL02-启停控制*)",null,"L01\\L01LCBB1B04_C","照明控制箱B1AL02-启停控制",1667]
[null,"IOM 1601D",5,{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(DEC2BIN(B77),REPT(0,5))),1,1))","v":0},{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(DEC2BIN(B77),REPT(0,5))),1,1))","v":0},5,null,"5+","5-","照明控制箱B1AL02-启停控制",{"$nulls":16},"B1AL02",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL80,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL80,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":4},"照明控制箱","B1AL02","B1B05","启停控制","照明控制箱-启停控制",{"$f":"VLOOKUP(AH80,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ80&\"_\"&VLOOKUP(AK80,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"LCBB1B05_C"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM80&\" \"&\"AT%Q\"&B77*16&\".4\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J80&\"*)\",\" \")","v":"LLCBB1B05_C AT%Q208.4 :BOOL; (*照明控制箱B1AL02-启停控制*)"},"LLCBB1B05_C             AT%Q208.4      :BOOL; (*照明控制箱B1AL02-启停控制*)",null,"L01\\L01LCBB1B05_C","照明控制箱B1AL02-启停控制",1668]
[null,null,6,{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(IF(B79=20,1,IF(B79=50,10,IF(B79=125,11,IF(B79=250,100,IF(B79=500,101,IF(B79=800,110,IF(B79=1000,111,0))))))),REPT(0,3))),3,1))","v":0},{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(IF(B79=20,1,IF(B79=50,10,IF(B79=125,11,IF(B79=250,100,IF(B79=500,101,IF(B79=800,110,IF(B79=1000,111,0))))))),REPT(0,3))),3,1))","v":0},6,null,"6+","6-","照明控制箱B1AL02-启停控制",{"$nulls":16},"B1AL02",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL81,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL81,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":4},"照明控制箱","B1AL02","B1B06","启停控制","照明控制箱-启停控制",{"$f":"VLOOKUP(AH81,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ81&\"_\"&VLOOKUP(AK81,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"LCBB1B06_C"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM81&\" \"&\"AT%Q\"&B77*16&\".5\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J81&\"*)\",\" \")","v":"LLCBB1B06_C AT%Q208.5 :BOOL; (*照明控制箱B1AL02-启停控制*)"},"LLCBB1B06_C             AT%Q208.5      :BOOL; (*照明控制箱B1AL02-启停控制*)",null,"L01\\L01LCBB1B06_C","照明控制箱B1AL02-启停控制",1669]
[null,null,7,{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(IF(B79=20,1,IF(B79=50,10,IF(B79=125,11,IF(B79=250,100,IF(B79=500,101,IF(B79=800,110,IF(B79=1000,111,0))))))),REPT(0,3))),2,1))","v":1},{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(IF(B79=20,1,IF(B79=50,10,IF(B79=125,11,IF(B79=250,100,IF(B79=500,101,IF(B79=800,110,IF(B79=1000,111,0))))))),REPT(0,3))),2,1))","v":1},7,null,"7+","7-","照明控制箱B1AL02-启停控制",{"$nulls":16},"B1AL02",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL82,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL82,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":4},"照明控制箱","B1AL02","B1B07","启停控制","照明控制箱-启停控制",{"$f":"VLOOKUP(AH82,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ82&\"_\"&VLOOKUP(AK82,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"LCBB1B07_C"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM82&\" \"&\"AT%Q\"&B77*16&\".6\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J82&\"*)\",\" \")","v":"LLCBB1B07_C AT%Q208.6 :BOOL; (*照明控制箱B1AL02-启停控制*)"},"LLCBB1B07_C             AT%Q208.6      :BOOL; (*照明控制箱B1AL02-启停控制*)",null,"L01\\L01LCBB1B07_C","照明控制箱B1AL02-启停控制",1670]
[null,null,8,{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(IF(B79=20,1,IF(B79=50,10,IF(B79=125,11,IF(B79=250,100,IF(B79=500,101,IF(B79=800,110,IF(B79=1000,111,0))))))),REPT(0,3))),1,1))","v":0},{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(IF(B79=20,1,IF(B79=50,10,IF(B79=125,11,IF(B79=250,100,IF(B79=500,101,IF(B79=800,110,IF(B79=1000,111,0))))))),REPT(0,3))),1,1))","v":0},8,null,"8+","8-","照明控制箱B1AL02-启停控制",{"$nulls":16},"B1AL02",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL83,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL83,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":4},"照明控制箱","B1AL02","B1B08","启停控制","照明控制箱-启停控制",{"$f":"VLOOKUP(AH83,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ83&\"_\"&VLOOKUP(AK83,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"LCBB1B08_C"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM83&\" \"&\"AT%Q\"&B77*16&\".7\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J83&\"*)\",\" \")","v":"LLCBB1B08_C AT%Q208.7 :BOOL; (*照明控制箱B1AL02-启停控制*)"},"LLCBB1B08_C             AT%Q208.7      :BOOL; (*照明控制箱B1AL02-启停控制*)",null,"L01\\L01LCBB1B08_C","照明控制箱B1AL02-启停控制",1671]
[{"$nulls":5},9,null,"9+","9-","照明控制箱B1AL02-启停控制",{"$nulls":16},"B1AL02",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL84,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL84,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":4},"照明控制箱","B1AL02","B1B09","启停控制","照明控制箱-启停控制",{"$f":"VLOOKUP(AH84,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ84&\"_\"&VLOOKUP(AK84,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"LCBB1B09_C"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM84&\" \"&\"AT%Q\"&B77*16+1&\".0\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J84&\"*)\",\" \")","v":"LLCBB1B09_C AT%Q209.0 :BOOL; (*照明控制箱B1AL02-启停控制*)"},"LLCBB1B09_C             AT%Q209.0      :BOOL; (*照明控制箱B1AL02-启停控制*)",null,"L01\\L01LCBB1B09_C","照明控制箱B1AL02-启停控制",1672]
[{"$nulls":5},10,null,"10+","10-","照明控制箱B1AL02-启停控制",{"$nulls":16},"B1AL02",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL85,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL85,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":4},"照明控制箱","B1AL02","B1B10","启停控制","照明控制箱-启停控制",{"$f":"VLOOKUP(AH85,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ85&\"_\"&VLOOKUP(AK85,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"LCBB1B10_C"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM85&\" \"&\"AT%Q\"&B77*16+1&\".1\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J85&\"*)\",\" \")","v":"LLCBB1B10_C AT%Q209.1 :BOOL; (*照明控制箱B1AL02-启停控制*)"},"LLCBB1B10_C             AT%Q209.1      :BOOL; (*照明控制箱B1AL02-启停控制*)",null,"L01\\L01LCBB1B10_C","照明控制箱B1AL02-启停控制",1673]
[{"$nulls":5},11,null,"11+","11-","照明控制箱B1AL02-启停控制",{"$nulls":16},"B1AL02",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL86,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL86,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":4},"照明控制箱","B1AL02","B1B11","启停控制","照明控制箱-启停控制",{"$f":"VLOOKUP(AH86,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ86&\"_\"&VLOOKUP(AK86,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"LCBB1B11_C"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM86&\" \"&\"AT%Q\"&B77*16+1&\".2\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J86&\"*)\",\" \")","v":"LLCBB1B11_C AT%Q209.2 :BOOL; (*照明控制箱B1AL02-启停控制*)"},"LLCBB1B11_C             AT%Q209.2      :BOOL; (*照明控制箱B1AL02-启停控制*)",null,"L01\\L01LCBB1B11_C","照明控制箱B1AL02-启停控制",1674]
[{"$nulls":5},12,null,"12+","12-","照明控制箱B1AL02-启停控制",{"$nulls":16},"B1AL02",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL87,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL87,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":4},"照明控制箱","B1AL02","B1B12","启停控制","照明控制箱-启停控制",{"$f":"VLOOKUP(AH87,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ87&\"_\"&VLOOKUP(AK87,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"LCBB1B12_C"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM87&\" \"&\"AT%Q\"&B77*16+1&\".3\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J87&\"*)\",\" \")","v":"LLCBB1B12_C AT%Q209.3 :BOOL; (*照明控制箱B1AL02-启停控制*)"},"LLCBB1B12_C             AT%Q209.3      :BOOL; (*照明控制箱B1AL02-启停控制*)",null,"L01\\L01LCBB1B12_C","照明控制箱B1AL02-启停控制",1675]
[{"$nulls":5},13,null,"13+","13-","照明控制箱B1AL04-启停控制",{"$nulls":16},"B1AL04",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL88,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL88,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":4},"照明控制箱","B1AL04","B1B13","启停控制","照明控制箱-启停控制",{"$f":"VLOOKUP(AH88,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ88&\"_\"&VLOOKUP(AK88,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"LCBB1B13_C"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM88&\" \"&\"AT%Q\"&B77*16+1&\".4\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J88&\"*)\",\" \")","v":"LLCBB1B13_C AT%Q209.4 :BOOL; (*照明控制箱B1AL04-启停控制*)"},"LLCBB1B13_C             AT%Q209.4      :BOOL; (*照明控制箱B1AL04-启停控制*)",null,"L01\\L01LCBB1B13_C","照明控制箱B1AL04-启停控制",1676]
[{"$nulls":5},14,null,"14+","14-","照明控制箱B1AL04-启停控制",{"$nulls":16},"B1AL04",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL89,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL89,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":4},"照明控制箱","B1AL04","B1B14","启停控制","照明控制箱-启停控制",{"$f":"VLOOKUP(AH89,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ89&\"_\"&VLOOKUP(AK89,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"LCBB1B14_C"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM89&\" \"&\"AT%Q\"&B77*16+1&\".5\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J89&\"*)\",\" \")","v":"LLCBB1B14_C AT%Q209.5 :BOOL; (*照明控制箱B1AL04-启停控制*)"},"LLCBB1B14_C             AT%Q209.5      :BOOL; (*照明控制箱B1AL04-启停控制*)",null,"L01\\L01LCBB1B14_C","照明控制箱B1AL04-启停控制",1677]
[{"$nulls":5},15,null,"15+","15-","照明控制箱B1AL04-启停控制",{"$nulls":16},"B1AL04",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL90,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL90,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":4},"照明控制箱","B1AL04","B1B15","启停控制","照明控制箱-启停控制",{"$f":"VLOOKUP(AH90,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ90&\"_\"&VLOOKUP(AK90,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"LCBB1B15_C"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM90&\" \"&\"AT%Q\"&B77*16+1&\".6\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J90&\"*)\",\" \")","v":"LLCBB1B15_C AT%Q209.6 :BOOL; (*照明控制箱B1AL04-启停控制*)"},"LLCBB1B15_C             AT%Q209.6      :BOOL; (*照明控制箱B1AL04-启停控制*)",null,"L01\\L01LCBB1B15_C","照明控制箱B1AL04-启停控制",1678]
[".",{"$nulls":4},16,null,"16+","16-","照明控制箱B1AL04-启停控制",{"$nulls":16},"B1AL04",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL91,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL91,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":4},"照明控制箱","B1AL04","B1B16","启停控制","照明控制箱-启停控制",{"$f":"VLOOKUP(AH91,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ91&\"_\"&VLOOKUP(AK91,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"LCBB1B16_C"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM91&\" \"&\"AT%Q\"&B77*16+1&\".7\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J91&\"*)\",\" \")","v":"LLCBB1B16_C AT%Q209.7 :BOOL; (*照明控制箱B1AL04-启停控制*)"},"LLCBB1B16_C             AT%Q209.7      :BOOL; (*照明控制箱B1AL04-启停控制*)",null,"L01\\L01LCBB1B16_C","照明控制箱B1AL04-启停控制",1679]
[null,{"$f":"B97","v":"IOM 0801D"},{"$nulls":38},{"$f":"\"(* \"&B97&\"地址: \"&B94&\" *)\"","v":"(* IOM 0801D地址: 14 *)"}]
[null,"addr",1,{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(DEC2BIN(B94),REPT(0,5))),5,1))","v":0},{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(DEC2BIN(B94),REPT(0,5))),5,1))","v":0},1,null,"1+","1-",{"$f":"AH93&AA93&\"-\"&AK93","v":"照明控制箱B1AL04-启停控制"},{"$nulls":16},{"$f":"IF(AI93=\"\",\"\",AI93)","v":"B1AL04"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL93,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL93,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":4},"照明控制箱","B1AL04","B2B17","启停控制",{"$f":"AH93&\"-\"&AK93","v":"照明控制箱-启停控制"},{"$f":"VLOOKUP(AH93,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ93&\"_\"&VLOOKUP(AK93,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"LCBB2B17_C"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM93&\" \"&\"AT%Q\"&B94*16&\".0\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J93&\"*)\",\" \")","v":"LLCBB2B17_C AT%Q224.0 :BOOL; (*照明控制箱B1AL04-启停控制*)"},{"$f":"IFERROR(REPLACE(REPLACE(AN93,SEARCH(\"AT%\",AN93),,REPT(\" \",25-SEARCH(\"AT%\",AN93))),SEARCH(\":\",REPLACE(AN93,SEARCH(\"AT%\",AN93),,REPT(\" \",25-SEARCH(\"AT%\",AN93)))),,REPT(\" \",40-SEARCH(\":\",REPLACE(AN93,SEARCH(\"AT%\",AN93),,REPT(\" \",25-SEARCH(\"AT%\",AN93)))))),\" \")","v":"LLCBB2B17_C             AT%Q224.0      :BOOL; (*照明控制箱B1AL04-启停控制*)"},null,{"$f":"$B$2&\"\\\"&$B$2&AM93","v":"L01\\L01LCBB2B17_C"},{"$f":"J93","v":"照明控制箱B1AL04-启停控制"},{"$f":"($B94*16*8+F93-1)","v":1792}]
[null,14,2,{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(DEC2BIN(B94),REPT(0,5))),4,1))","v":1},{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(DEC2BIN(B94),REPT(0,5))),4,1))","v":1},2,null,"2+","2-","照明控制箱B1AL04-启停控制",{"$nulls":16},"B1AL04",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL94,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL94,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":4},"照明控制箱","B1AL04","B2B18","启停控制","照明控制箱-启停控制",{"$f":"VLOOKUP(AH94,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ94&\"_\"&VLOOKUP(AK94,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"LCBB2B18_C"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM94&\" \"&\"AT%Q\"&B94*16&\".1\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J94&\"*)\",\" \")","v":"LLCBB2B18_C AT%Q224.1 :BOOL; (*照明控制箱B1AL04-启停控制*)"},"LLCBB2B18_C             AT%Q224.1      :BOOL; (*照明控制箱B1AL04-启停控制*)",null,"L01\\L01LCBB2B18_C","照明控制箱B1AL04-启停控制",{"$f":"AS93+1","v":1793}]
[null,"kbs",3,{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(DEC2BIN(B94),REPT(0,5))),3,1))","v":1},{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(DEC2BIN(B94),REPT(0,5))),3,1))","v":1},3,null,"3+","3-","照明控制箱B1AL04-启停控制",{"$nulls":16},"B1AL04",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL95,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL95,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":4},"照明控制箱","B1AL04","B2B19","启停控制","照明控制箱-启停控制",{"$f":"VLOOKUP(AH95,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ95&\"_\"&VLOOKUP(AK95,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"LCBB2B19_C"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM95&\" \"&\"AT%Q\"&B94*16&\".2\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J95&\"*)\",\" \")","v":"LLCBB2B19_C AT%Q224.2 :BOOL; (*照明控制箱B1AL04-启停控制*)"},"LLCBB2B19_C             AT%Q224.2      :BOOL; (*照明控制箱B1AL04-启停控制*)",null,"L01\\L01LCBB2B19_C","照明控制箱B1AL04-启停控制",1794]
[null,50,4,{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(DEC2BIN(B94),REPT(0,5))),2,1))","v":1},{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(DEC2BIN(B94),REPT(0,5))),2,1))","v":1},4,null,"4+","4-","照明控制箱B1AL04-启停控制",{"$nulls":16},"B1AL04",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL96,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL96,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":4},"照明控制箱","B1AL04","B2B20","启停控制","照明控制箱-启停控制",{"$f":"VLOOKUP(AH96,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ96&\"_\"&VLOOKUP(AK96,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"LCBB2B20_C"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM96&\" \"&\"AT%Q\"&B94*16&\".3\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J96&\"*)\",\" \")","v":"LLCBB2B20_C AT%Q224.3 :BOOL; (*照明控制箱B1AL04-启停控制*)"},"LLCBB2B20_C             AT%Q224.3      :BOOL; (*照明控制箱B1AL04-启停控制*)",null,"L01\\L01LCBB2B20_C","照明控制箱B1AL04-启停控制",1795]
[null,"IOM 0801D",5,{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(DEC2BIN(B94),REPT(0,5))),1,1))","v":0},{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(DEC2BIN(B94),REPT(0,5))),1,1))","v":0},5,null,"5+","5-","照明控制箱B1AL04-启停控制",{"$nulls":16},"B1AL04",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL97,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL97,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":4},"照明控制箱","B1AL04","B2B21","启停控制","照明控制箱-启停控制",{"$f":"VLOOKUP(AH97,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ97&\"_\"&VLOOKUP(AK97,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"LCBB2B21_C"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM97&\" \"&\"AT%Q\"&B94*16&\".4\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J97&\"*)\",\" \")","v":"LLCBB2B21_C AT%Q224.4 :BOOL; (*照明控制箱B1AL04-启停控制*)"},"LLCBB2B21_C             AT%Q224.4      :BOOL; (*照明控制箱B1AL04-启停控制*)",null,"L01\\L01LCBB2B21_C","照明控制箱B1AL04-启停控制",1796]
[null,null,6,{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(IF(B96=20,1,IF(B96=50,10,IF(B96=125,11,IF(B96=250,100,IF(B96=500,101,IF(B96=800,110,IF(B96=1000,111,0))))))),REPT(0,3))),3,1))","v":0},{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(IF(B96=20,1,IF(B96=50,10,IF(B96=125,11,IF(B96=250,100,IF(B96=500,101,IF(B96=800,110,IF(B96=1000,111,0))))))),REPT(0,3))),3,1))","v":0},6,null,"6+","6-","照明控制箱B1AL04-启停控制",{"$nulls":16},"B1AL04",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL98,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL98,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":4},"照明控制箱","B1AL04","B2B22","启停控制","照明控制箱-启停控制",{"$f":"VLOOKUP(AH98,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ98&\"_\"&VLOOKUP(AK98,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"LCBB2B22_C"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM98&\" \"&\"AT%Q\"&B94*16&\".5\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J98&\"*)\",\" \")","v":"LLCBB2B22_C AT%Q224.5 :BOOL; (*照明控制箱B1AL04-启停控制*)"},"LLCBB2B22_C             AT%Q224.5      :BOOL; (*照明控制箱B1AL04-启停控制*)",null,"L01\\L01LCBB2B22_C","照明控制箱B1AL04-启停控制",1797]
[null,null,7,{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(IF(B96=20,1,IF(B96=50,10,IF(B96=125,11,IF(B96=250,100,IF(B96=500,101,IF(B96=800,110,IF(B96=1000,111,0))))))),REPT(0,3))),2,1))","v":1},{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(IF(B96=20,1,IF(B96=50,10,IF(B96=125,11,IF(B96=250,100,IF(B96=500,101,IF(B96=800,110,IF(B96=1000,111,0))))))),REPT(0,3))),2,1))","v":1},7,null,"7+","7-","照明控制箱B1AL04-启停控制",{"$nulls":16},"B1AL04",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL99,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL99,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":4},"照明控制箱","B1AL04","B2B23","启停控制","照明控制箱-启停控制",{"$f":"VLOOKUP(AH99,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ99&\"_\"&VLOOKUP(AK99,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"LCBB2B23_C"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM99&\" \"&\"AT%Q\"&B94*16&\".6\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J99&\"*)\",\" \")","v":"LLCBB2B23_C AT%Q224.6 :BOOL; (*照明控制箱B1AL04-启停控制*)"},"LLCBB2B23_C             AT%Q224.6      :BOOL; (*照明控制箱B1AL04-启停控制*)",null,"L01\\L01LCBB2B23_C","照明控制箱B1AL04-启停控制",1798]
[".",null,8,{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(IF(B96=20,1,IF(B96=50,10,IF(B96=125,11,IF(B96=250,100,IF(B96=500,101,IF(B96=800,110,IF(B96=1000,111,0))))))),REPT(0,3))),1,1))","v":0},{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(IF(B96=20,1,IF(B96=50,10,IF(B96=125,11,IF(B96=250,100,IF(B96=500,101,IF(B96=800,110,IF(B96=1000,111,0))))))),REPT(0,3))),1,1))","v":0},8,null,"8+","8-","照明控制箱B1AL04-启停控制",{"$nulls":16},"B1AL04",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL100,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL100,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":4},"照明控制箱","B1AL04","B2B24","启停控制","照明控制箱-启停控制",{"$f":"VLOOKUP(AH100,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ100&\"_\"&VLOOKUP(AK100,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"LCBB2B24_C"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM100&\" \"&\"AT%Q\"&B94*16&\".7\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J100&\"*)\",\" \")","v":"LLCBB2B24_C AT%Q224.7 :BOOL; (*照明控制箱B1AL04-启停控制*)"},"LLCBB2B24_C             AT%Q224.7      :BOOL; (*照明控制箱B1AL04-启停控制*)",null,"L01\\L01LCBB2B24_C","照明控制箱B1AL04-启停控制",1799]
[null,{"$f":"B106","v":"IOM 0401U"},{"$nulls":38},{"$f":"\"(* \"&B106&\"地址: \"&B103&\" *)\"","v":"(* IOM 0401U地址: 15 *)"}]
[null,"addr",1,{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(DEC2BIN(B103),REPT(0,5))),5,1))","v":1},{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(DEC2BIN(B103),REPT(0,5))),5,1))","v":1},1,null,1,"0V",{"$f":"AH102&AA102&\"-\"&AK102","v":"室内环境状态CO-48-一氧化碳浓度状态"},{"$nulls":16},{"$f":"IF(AI102=\"\",\"\",AI102)","v":"CO-48"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL102,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL102,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":4},"室内环境状态","CO-48","B1B01","一氧化碳浓度状态",{"$f":"AH102&\"-\"&AK102","v":"室内环境状态-一氧化碳浓度状态"},{"$f":"VLOOKUP(AH102,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ102&\"_\"&VLOOKUP(AK102,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"IESB1B01_CO"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM102&\" \"&\"AT%I\"&B103*16&\".0\"&\" \"&\":INT;\"&\" \"&\"(*\"&J102&\"*)\",\" \")","v":"LIESB1B01_CO AT%I240.0 :INT; (*室内环境状态CO-48-一氧化碳浓度状态*)"},{"$f":"IFERROR(REPLACE(REPLACE(AN102,SEARCH(\"AT%\",AN102),,REPT(\" \",25-SEARCH(\"AT%\",AN102))),SEARCH(\":\",REPLACE(AN102,SEARCH(\"AT%\",AN102),,REPT(\" \",25-SEARCH(\"AT%\",AN102)))),,REPT(\" \",40-SEARCH(\":\",REPLACE(AN102,SEARCH(\"AT%\",AN102),,REPT(\" \",25-SEARCH(\"AT%\",AN102)))))),\" \")","v":"LIESB1B01_CO            AT%I240.0      :INT; (*室内环境状态CO-48-一氧化碳浓度状态*)"},null,{"$f":"$B$2&\"\\\"&$B$2&AM102","v":"L01\\L01IESB1B01_CO"},{"$f":"J102","v":"室内环境状态CO-48-一氧化碳浓度状态"},{"$f":"30000+($B103*8+F102-1)","v":30120}]
[null,15,2,{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(DEC2BIN(B103),REPT(0,5))),4,1))","v":1},{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(DEC2BIN(B103),REPT(0,5))),4,1))","v":1},2,null,2,"0V","室内环境状态CO-49-一氧化碳浓度状态",{"$nulls":16},"CO-49",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL103,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL103,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":4},"室内环境状态","CO-49","B1B02","一氧化碳浓度状态",{"$f":"AH103&\"-\"&AK103","v":"室内环境状态-一氧化碳浓度状态"},{"$f":"VLOOKUP(AH103,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ103&\"_\"&VLOOKUP(AK103,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"IESB1B02_CO"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM103&\" \"&\"AT%I\"&B103*16+2&\".0\"&\" \"&\":INT;\"&\" \"&\"(*\"&J103&\"*)\",\" \")","v":"LIESB1B02_CO AT%I242.0 :INT; (*室内环境状态CO-49-一氧化碳浓度状态*)"},"LIESB1B02_CO            AT%I242.0      :INT; (*室内环境状态CO-49-一氧化碳浓度状态*)",null,{"$f":"$B$2&\"\\\"&$B$2&AM103","v":"L01\\L01IESB1B02_CO"},"室内环境状态CO-49-一氧化碳浓度状态",{"$f":"AS102+1","v":30121}]
[null,"kbs",3,{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(DEC2BIN(B103),REPT(0,5))),3,1))","v":1},{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(DEC2BIN(B103),REPT(0,5))),3,1))","v":1},3,null,3,"0V","-",{"$nulls":16},"",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL104,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL104,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":9},{"$f":"VLOOKUP(AH104,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ104&\"_\"&VLOOKUP(AK104,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM104&\" \"&\"AT%I\"&B103*16+4&\".0\"&\" \"&\":INT;\"&\" \"&\"(*\"&J104&\"*)\",\" \")","v":""},"",null,{"$f":"$B$2&\"\\\"&$B$2&AM104","v":{"$error":"#N/A"}},"-",30122]
[null,50,4,{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(DEC2BIN(B103),REPT(0,5))),2,1))","v":1},{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(DEC2BIN(B103),REPT(0,5))),2,1))","v":1},4,null,4,"0V","-",{"$nulls":16},"",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL105,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL105,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":9},{"$f":"VLOOKUP(AH105,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ105&\"_\"&VLOOKUP(AK105,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM105&\" \"&\"AT%I\"&B103*16+6&\".0\"&\" \"&\":INT;\"&\" \"&\"(*\"&J105&\"*)\",\" \")","v":""},{"$f":"IFERROR(REPLACE(REPLACE(AN105,SEARCH(\"AT%\",AN105),,REPT(\" \",30-SEARCH(\"AT%\",AN105))),SEARCH(\":\",REPLACE(AN105,SEARCH(\"AT%\",AN105),,REPT(\" \",30-SEARCH(\"AT%\",AN105)))),,REPT(\" \",35-SEARCH(\":\",REPLACE(AN105,SEARCH(\"AT%\",AN105),,REPT(\" \",25-SEARCH(\"AT%\",AN105)))))),\" \")","v":""},null,{"$f":"$B$2&\"\\\"&$B$2&AM105","v":{"$error":"#N/A"}},"-",30123]
[null,"IOM 0401U",5,{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(DEC2BIN(B103),REPT(0,5))),1,1))","v":0},{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(DEC2BIN(B103),REPT(0,5))),1,1))","v":0}]
[null,null,6,{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(IF(B105=20,1,IF(B105=50,10,IF(B105=125,11,IF(B105=250,100,IF(B105=500,101,IF(B105=800,110,IF(B105=1000,111,0))))))),REPT(0,3))),3,1))","v":0},{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(IF(B105=20,1,IF(B105=50,10,IF(B105=125,11,IF(B105=250,100,IF(B105=500,101,IF(B105=800,110,IF(B105=1000,111,0))))))),REPT(0,3))),3,1))","v":0}]
[null,null,7,{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(IF(B105=20,1,IF(B105=50,10,IF(B105=125,11,IF(B105=250,100,IF(B105=500,101,IF(B105=800,110,IF(B105=1000,111,0))))))),REPT(0,3))),2,1))","v":1},{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(IF(B105=20,1,IF(B105=50,10,IF(B105=125,11,IF(B105=250,100,IF(B105=500,101,IF(B105=800,110,IF(B105=1000,111,0))))))),REPT(0,3))),2,1))","v":1}]
[".",null,8,{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(IF(B105=20,1,IF(B105=50,10,IF(B105=125,11,IF(B105=250,100,IF(B105=500,101,IF(B105=800,110,IF(B105=1000,111,0))))))),REPT(0,3))),1,1))","v":0},{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(IF(B105=20,1,IF(B105=50,10,IF(B105=125,11,IF(B105=250,100,IF(B105=500,101,IF(B105=800,110,IF(B105=1000,111,0))))))),REPT(0,3))),1,1))","v":0}]

{"sheet":"B104","index":26,"n_rows":134,"n_cols":45,"rows_kept":134,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[0,9,0,25],[3,1,3,28],[3,29,3,31],[3,32,3,40],[3,41,3,44],[4,27,4,28],[7,5,7,6],[7,9,7,25],[8,5,8,6],[8,9,8,25],[9,5,9,6],[9,9,9,25],[10,5,10,6],[10,9,10,25],[11,5,11,6],[11,9,11,25],[12,5,12,6],[12,9,12,25],[13,5,13,6],[13,9,13,25],[14,5,14,6],[14,9,14,25],[15,5,15,6],[15,9,15,25],[16,5,16,6],[16,9,16,25],[17,5,17,6],[17,9,17,25],[18,5,18,6],[18,9,18,25],[19,5,19,6],[19,9,19,25],[20,5,20,6],[20,9,20,25],[21,5,21,6],[21,9,21,25],[22,5,22,6],[22,9,22,25],[24,5,24,6],[24,9,24,25],[25,5,25,6],[25,9,25,25],[26,5,26,6],[26,9,26,25],[27,5,27,6],[27,9,27,25],[28,5,28,6],[28,9,28,25],[29,5,29,6],[29,9,29,25],[30,5,30,6],[30,9,30,25],[31,5,31,6],[31,9,31,25],[32,5,32,6],[32,9,32,25],[33,5,33,6],[33,9,33,25],[34,5,34,6],[34,9,34,25],[35,5,35,6],[35,9,35,25],[36,5,36,6],[36,9,36,25],[37,5,37,6],[37,9,37,25],[38,5,38,6],[38,9,38,25],[39,5,39,6],[39,9,39,25],[41,5,41,6],[41,9,41,25],[42,5,42,6],[42,9,42,25],[43,5,43,6],[43,9,43,25],[44,5,44,6],[44,9,44,25],[45,5,45,6],[45,9,45,25],[46,5,46,6],[46,9,46,25],[47,5,47,6],[47,9,47,25],[48,5,48,6],[48,9,48,25],[49,5,49,6],[49,9,49,25],[50,5,50,6],[50,9,50,25],[51,5,51,6],[51,9,51,25],[52,5,52,6],[52,9,52,25],[53,5,53,6],[53,9,53,25],[54,5,54,6],[54,9,54,25],[55,5,55,6],[55,9,55,25],[56,5,56,6],[56,9,56,25],[58,5,58,6],[58,9,58,25],[59,5,59,6],[59,9,59,25],[60,5,60,6],[60,9,60,25],[61,5,61,6],[61,9,61,25],[62,5,62,6],[62,9,62,25],[63,5,63,6],[63,9,63,25],[64,5,64,6],[64,9,64,25],[65,5,65,6],[65,9,65,25],[66,5,66,6],[66,9,66,25],[67,5,67,6],[67,9,67,25],[68,5,68,6],[68,9,68,25],[69,5,69,6],[69,9,69,25],[70,5,70,6],[70,9,70,25],[71,5,71,6],[71,9,71,25],[72,5,72,6],[72,9,72,25],[73,5,73,6],[73,9,73,25],[75,5,75,6],[75,9,75,25],[76,5,76,6],[76,9,76,25],[77,5,77,6],[77,9,77,25],[78,5,78,6],[78,9,78,25],[79,5,79,6],[79,9,79,25],[80,5,80,6],[80,9,80,25],[81,5,81,6],[81,9,81,25],[82,5,82,6],[82,9,82,25],[83,5,83,6],[83,9,83,25],[84,5,84,6],[84,9,84,25],[85,5,85,6],[85,9,85,25],[86,5,86,6],[86,9,86,25],[87,5,87,6],[87,9,87,25],[88,5,88,6],[88,9,88,25],[89,5,89,6],[89,9,89,25],[90,5,90,6],[90,9,90,25],[92,5,92,6],[92,9,92,25],[93,5,93,6],[93,9,93,25],[94,5,94,6],[94,9,94,25],[95,5,95,6],[95,9,95,25],[96,5,96,6],[96,9,96,25],[97,5,97,6],[97,9,97,25],[98,5,98,6],[98,9,98,25],[99,5,99,6],[99,9,99,25],[100,5,100,6],[100,9,100,25],[101,5,101,6],[101,9,101,25],[102,5,102,6],[102,9,102,25],[103,5,103,6],[103,9,103,25],[104,5,104,6],[104,9,104,25],[105,5,105,6],[105,9,105,25],[106,5,106,6],[106,9,106,25],[107,5,107,6],[107,9,107,25],[109,5,109,6],[109,9,109,25],[110,5,110,6],[110,9,110,25],[111,5,111,6],[111,9,111,25],[112,5,112,6],[112,9,112,25],[113,5,113,6],[113,9,113,25],[114,5,114,6],[114,9,114,25],[115,5,115,6],[115,9,115,25],[116,5,116,6],[116,9,116,25],[117,5,117,6],[117,9,117,25],[118,5,118,6],[118,9,118,25],[119,5,119,6],[119,9,119,25],[120,5,120,6],[120,9,120,25],[121,5,121,6],[121,9,121,25],[122,5,122,6],[122,9,122,25],[123,5,123,6],[123,9,123,25],[124,5,124,6],[124,9,124,25],[126,5,126,6],[126,9,126,25],[127,5,127,6],[127,9,127,25],[128,5,128,6],[128,9,128,25],[129,5,129,6],[129,9,129,25],[130,5,130,6],[130,9,130,25],[131,5,131,6],[131,9,131,25],[132,5,132,6],[132,9,132,25],[133,5,133,6],[133,9,133,25],[4,1,5,1],[11,1,22,1],[28,1,39,1],[45,1,56,1],[62,1,73,1],[79,1,90,1],[96,1,107,1],[113,1,124,1],[130,1,133,1],[4,26,5,26],[4,29,5,29],[4,30,5,30],[4,31,5,31],[4,32,5,32],[4,33,5,33],[4,34,5,34],[4,35,5,35],[4,36,5,36],[4,37,5,37],[4,38,5,38],[4,39,5,39],[4,40,5,40],[4,41,5,41],[4,42,5,42],[4,43,5,43],[4,44,5,44],[49,2,56,4],[66,2,73,4],[83,2,90,4],[100,2,107,4],[117,2,124,4],[4,2,5,4],[4,5,5,6],[4,7,5,8],[4,9,5,25],[15,2,22,4],[32,2,39,4]]}
[null,4.5,1.5,1.5,1.5,1.5,1.5,1.75,1.75,35,{"$nulls":16},15,10,10]
[12,"L01",0,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,null,"X","X","X","X"]
[12,null,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,{"$nulls":8},20]
[25,"DDC-X-X 现场实施段",{"$nulls":27},"调试记录段",null,null,"下位机声明段",{"$nulls":8},"上位机声明段"]
[20,"模块类型","拨码\n设置",null,null,"点位序号",null,"端子编号",null,"线缆功能.auto",{"$nulls":16},"设备编号.auto","前端接线备注.auto",null,"DBG","调试记录","调试备注","PRG","设备类型","设备编号","程序编号","点位功能","接线备注\n判断区","变量名.auto","编程变量声明.auto","编程变量声明(结构整理).auto","HMI","上位机组态.auto","上位机注释.auto","MODBUS偏置量.auto"]
[20,{"$nulls":26},"端子编号","线色备注"]
[null,"IOM.1601R D7",{"$nulls":38},{"$f":"\"(* \"&B12&\"地址: \"&B9&\" *)\"","v":"(* IOM 1601R地址: 0 *)"}]
[null,"addr",1,{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(DEC2BIN(B9),REPT(0,5))),5,1))","v":0},{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(DEC2BIN(B9),REPT(0,5))),5,1))","v":0},1,null,1,"C",{"$f":"AH8&AA8&\"-\"&AK8","v":"照明控制箱B1AL09-运行状态"},{"$nulls":16},{"$f":"IF(AI8=\"\",\"\",AI8)","v":"B1AL09"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL8,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL8,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":4},"照明控制箱","B1AL09","B1D01","运行状态",{"$f":"AH8&\"-\"&AK8","v":"照明控制箱-运行状态"},{"$f":"VLOOKUP(AH8,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ8&\"_\"&VLOOKUP(AK8,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"LCBB1D01_R"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM8&\" \"&\"AT%I\"&B9*16&\".0\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J8&\"*)\",\" \")","v":"LLCBB1D01_R AT%I0.0 :BOOL; (*照明控制箱B1AL09-运行状态*)"},{"$f":"IFERROR(REPLACE(REPLACE(AN8,SEARCH(\"AT%\",AN8),,REPT(\" \",25-SEARCH(\"AT%\",AN8))),SEARCH(\":\",REPLACE(AN8,SEARCH(\"AT%\",AN8),,REPT(\" \",25-SEARCH(\"AT%\",AN8)))),,REPT(\" \",40-SEARCH(\":\",REPLACE(AN8,SEARCH(\"AT%\",AN8),,REPT(\" \",25-SEARCH(\"AT%\",AN8)))))),\" \")","v":"LLCBB1D01_R             AT%I0.0        :BOOL; (*照明控制箱B1AL09-运行状态*)"},null,{"$f":"$B$2&\"\\\"&$B$2&AM8","v":"L01\\L01LCBB1D01_R"},{"$f":"J8","v":"照明控制箱B1AL09-运行状态"},{"$f":"10000+($B9*16*8+F8-1)","v":10000}]
[null,0,2,{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(DEC2BIN(B9),REPT(0,5))),4,1))","v":0},{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(DEC2BIN(B9),REPT(0,5))),4,1))","v":0},2,null,2,"C","照明控制箱B1AL09-自动状态",{"$nulls":16},"B1AL09",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL9,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL9,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":4},"照明控制箱","B1AL09","B1D01","自动状态","照明控制箱-自动状态",{"$f":"VLOOKUP(AH9,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ9&\"_\"&VLOOKUP(AK9,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"LCBB1D01_A"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM9&\" \"&\"AT%I\"&B9*16&\".1\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J9&\"*)\",\" \")","v":"LLCBB1D01_A AT%I0.1 :BOOL; (*照明控制箱B1AL09-自动状态*)"},"LLCBB1D01_A             AT%I0.1        :BOOL; (*照明控制箱B1AL09-自动状态*)",null,"L01\\L01LCBB1D01_A","照明控制箱B1AL09-自动状态",{"$f":"AS8+1","v":10001}]
[null,"kbs",3,{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(DEC2BIN(B9),REPT(0,5))),3,1))","v":0},{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(DEC2BIN(B9),REPT(0,5))),3,1))","v":0},3,null,3,"C","照明控制箱B1AL09-运行状态",{"$nulls":16},"B1AL09",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL10,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL10,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":4},"照明控制箱","B1AL09","B1D02","运行状态","照明控制箱-运行状态",{"$f":"VLOOKUP(AH10,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ10&\"_\"&VLOOKUP(AK10,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"LCBB1D02_R"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM10&\" \"&\"AT%I\"&B9*16&\".2\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J10&\"*)\",\" \")","v":"LLCBB1D02_R AT%I0.2 :BOOL; (*照明控制箱B1AL09-运行状态*)"},"LLCBB1D02_R             AT%I0.2        :BOOL; (*照明控制箱B1AL09-运行状态*)",null,"L01\\L01LCBB1D02_R","照明控制箱B1AL09-运行状态",10002]
[null,50,4,{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(DEC2BIN(B9),REPT(0,5))),2,1))","v":0},{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(DEC2BIN(B9),REPT(0,5))),2,1))","v":0},4,null,4,"C","照明控制箱B1AL09-自动状态",{"$nulls":16},"B1AL09",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL11,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL11,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":4},"照明控制箱","B1AL09","B1D02","自动状态","照明控制箱-自动状态",{"$f":"VLOOKUP(AH11,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ11&\"_\"&VLOOKUP(AK11,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"LCBB1D02_A"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM11&\" \"&\"AT%I\"&B9*16&\".3\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J11&\"*)\",\" \")","v":"LLCBB1D02_A AT%I0.3 :BOOL; (*照明控制箱B1AL09-自动状态*)"},"LLCBB1D02_A             AT%I0.3        :BOOL; (*照明控制箱B1AL09-自动状态*)",null,"L01\\L01LCBB1D02_A","照明控制箱B1AL09-自动状态",10003]
[null,"IOM 1601R",5,{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(DEC2BIN(B9),REPT(0,5))),1,1))","v":0},{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(DEC2BIN(B9),REPT(0,5))),1,1))","v":0},5,null,5,"C","照明控制箱B1AL09-运行状态",{"$nulls":16},"B1AL09",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL12,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL12,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":4},"照明控制箱","B1AL09","B1D03","运行状态","照明控制箱-运行状态",{"$f":"VLOOKUP(AH12,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ12&\"_\"&VLOOKUP(AK12,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"LCBB1D03_R"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM12&\" \"&\"AT%I\"&B9*16&\".4\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J12&\"*)\",\" \")","v":"LLCBB1D03_R AT%I0.4 :BOOL; (*照明控制箱B1AL09-运行状态*)"},"LLCBB1D03_R             AT%I0.4        :BOOL; (*照明控制箱B1AL09-运行状态*)",null,"L01\\L01LCBB1D03_R","照明控制箱B1AL09-运行状态",10004]
[null,null,6,{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(IF(B11=20,1,IF(B11=50,10,IF(B11=125,11,IF(B11=250,100,IF(B11=500,101,IF(B11=800,110,IF(B11=1000,111,0))))))),REPT(0,3))),3,1))","v":0},{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(IF(B11=20,1,IF(B11=50,10,IF(B11=125,11,IF(B11=250,100,IF(B11=500,101,IF(B11=800,110,IF(B11=1000,111,0))))))),REPT(0,3))),3,1))","v":0},6,null,6,"C","照明控制箱B1AL09-自动状态",{"$nulls":16},"B1AL09",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL13,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL13,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":4},"照明控制箱","B1AL09","B1D03","自动状态","照明控制箱-自动状态",{"$f":"VLOOKUP(AH13,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ13&\"_\"&VLOOKUP(AK13,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"LCBB1D03_A"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM13&\" \"&\"AT%I\"&B9*16&\".5\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J13&\"*)\",\" \")","v":"LLCBB1D03_A AT%I0.5 :BOOL; (*照明控制箱B1AL09-自动状态*)"},"LLCBB1D03_A             AT%I0.5        :BOOL; (*照明控制箱B1AL09-自动状态*)",null,"L01\\L01LCBB1D03_A","照明控制箱B1AL09-自动状态",10005]
[null,null,7,{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(IF(B11=20,1,IF(B11=50,10,IF(B11=125,11,IF(B11=250,100,IF(B11=500,101,IF(B11=800,110,IF(B11=1000,111,0))))))),REPT(0,3))),2,1))","v":1},{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(IF(B11=20,1,IF(B11=50,10,IF(B11=125,11,IF(B11=250,100,IF(B11=500,101,IF(B11=800,110,IF(B11=1000,111,0))))))),REPT(0,3))),2,1))","v":1},7,null,7,"C","照明控制箱B1AL09-运行状态",{"$nulls":16},"B1AL09",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL14,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL14,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":4},"照明控制箱","B1AL09","B1D04","运行状态","照明控制箱-运行状态",{"$f":"VLOOKUP(AH14,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ14&\"_\"&VLOOKUP(AK14,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"LCBB1D04_R"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM14&\" \"&\"AT%I\"&B9*16&\".6\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J14&\"*)\",\" \")","v":"LLCBB1D04_R AT%I0.6 :BOOL; (*照明控制箱B1AL09-运行状态*)"},"LLCBB1D04_R             AT%I0.6        :BOOL; (*照明控制箱B1AL09-运行状态*)",null,"L01\\L01LCBB1D04_R","照明控制箱B1AL09-运行状态",10006]
[null,null,8,{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(IF(B11=20,1,IF(B11=50,10,IF(B11=125,11,IF(B11=250,100,IF(B11=500,101,IF(B11=800,110,IF(B11=1000,111,0))))))),REPT(0,3))),1,1))","v":0},{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(IF(B11=20,1,IF(B11=50,10,IF(B11=125,11,IF(B11=250,100,IF(B11=500,101,IF(B11=800,110,IF(B11=1000,111,0))))))),REPT(0,3))),1,1))","v":0},8,null,8,"C","照明控制箱B1AL09-自动状态",{"$nulls":16},"B1AL09",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL15,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL15,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":4},"照明控制箱","B1AL09","B1D04","自动状态","照明控制箱-自动状态",{"$f":"VLOOKUP(AH15,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ15&\"_\"&VLOOKUP(AK15,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"LCBB1D04_A"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM15&\" \"&\"AT%I\"&B9*16&\".7\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J15&\"*)\",\" \")","v":"LLCBB1D04_A AT%I0.7 :BOOL; (*照明控制箱B1AL09-自动状态*)"},"LLCBB1D04_A             AT%I0.7        :BOOL; (*照明控制箱B1AL09-自动状态*)",null,"L01\\L01LCBB1D04_A","照明控制箱B1AL09-自动状态",10007]
[{"$nulls":5},9,null,9,"C","照明控制箱B1AL09-运行状态",{"$nulls":16},"B1AL09",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL16,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL16,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":4},"照明控制箱","B1AL09","B1D05","运行状态","照明控制箱-运行状态",{"$f":"VLOOKUP(AH16,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ16&\"_\"&VLOOKUP(AK16,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"LCBB1D05_R"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM16&\" \"&\"AT%I\"&B9*16+1&\".0\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J16&\"*)\",\" \")","v":"LLCBB1D05_R AT%I1.0 :BOOL; (*照明控制箱B1AL09-运行状态*)"},"LLCBB1D05_R             AT%I1.0        :BOOL; (*照明控制箱B1AL09-运行状态*)",null,"L01\\L01LCBB1D05_R","照明控制箱B1AL09-运行状态",10008]
[{"$nulls":5},10,null,10,"C","照明控制箱B1AL09-自动状态",{"$nulls":16},"B1AL09",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL17,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL17,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":4},"照明控制箱","B1AL09","B1D05","自动状态","照明控制箱-自动状态",{"$f":"VLOOKUP(AH17,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ17&\"_\"&VLOOKUP(AK17,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"LCBB1D05_A"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM17&\" \"&\"AT%I\"&B9*16+1&\".1\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J17&\"*)\",\" \")","v":"LLCBB1D05_A AT%I1.1 :BOOL; (*照明控制箱B1AL09-自动状态*)"},"LLCBB1D05_A             AT%I1.1        :BOOL; (*照明控制箱B1AL09-自动状态*)",null,"L01\\L01LCBB1D05_A","照明控制箱B1AL09-自动状态",10009]
[{"$nulls":5},11,null,11,"C","照明控制箱B1AL09-运行状态",{"$nulls":16},"B1AL09",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL18,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL18,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":4},"照明控制箱","B1AL09","B1D06","运行状态","照明控制箱-运行状态",{"$f":"VLOOKUP(AH18,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ18&\"_\"&VLOOKUP(AK18,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"LCBB1D06_R"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM18&\" \"&\"AT%I\"&B9*16+1&\".2\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J18&\"*)\",\" \")","v":"LLCBB1D06_R AT%I1.2 :BOOL; (*照明控制箱B1AL09-运行状态*)"},"LLCBB1D06_R             AT%I1.2        :BOOL; (*照明控制箱B1AL09-运行状态*)",null,"L01\\L01LCBB1D06_R","照明控制箱B1AL09-运行状态",10010]
[{"$nulls":5},12,null,12,"C","照明控制箱B1AL09-自动状态",{"$nulls":16},"B1AL09",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL19,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL19,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":4},"照明控制箱","B1AL09","B1D06","自动状态","照明控制箱-自动状态",{"$f":"VLOOKUP(AH19,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ19&\"_\"&VLOOKUP(AK19,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"LCBB1D06_A"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM19&\" \"&\"AT%I\"&B9*16+1&\".3\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J19&\"*)\",\" \")","v":"LLCBB1D06_A AT%I1.3 :BOOL; (*照明控制箱B1AL09-自动状态*)"},"LLCBB1D06_A             AT%I1.3        :BOOL; (*照明控制箱B1AL09-自动状态*)",null,"L01\\L01LCBB1D06_A","照明控制箱B1AL09-自动状态",10011]
[{"$nulls":5},13,null,13,"C","照明控制箱B1AL09-运行状态",{"$nulls":16},"B1AL09",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL20,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL20,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":4},"照明控制箱","B1AL09","B1D07","运行状态","照明控制箱-运行状态",{"$f":"VLOOKUP(AH20,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ20&\"_\"&VLOOKUP(AK20,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"LCBB1D07_R"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM20&\" \"&\"AT%I\"&B9*16+1&\".4\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J20&\"*)\",\" \")","v":"LLCBB1D07_R AT%I1.4 :BOOL; (*照明控制箱B1AL09-运行状态*)"},"LLCBB1D07_R             AT%I1.4        :BOOL; (*照明控制箱B1AL09-运行状态*)",null,"L01\\L01LCBB1D07_R","照明控制箱B1AL09-运行状态",10012]
[{"$nulls":5},14,null,14,"C","照明控制箱B1AL09-自动状态",{"$nulls":16},"B1AL09",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL21,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL21,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":4},"照明控制箱","B1AL09","B1D07","自动状态","照明控制箱-自动状态",{"$f":"VLOOKUP(AH21,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ21&\"_\"&VLOOKUP(AK21,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"LCBB1D07_A"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM21&\" \"&\"AT%I\"&B9*16+1&\".5\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J21&\"*)\",\" \")","v":"LLCBB1D07_A AT%I1.5 :BOOL; (*照明控制箱B1AL09-自动状态*)"},"LLCBB1D07_A             AT%I1.5        :BOOL; (*照明控制箱B1AL09-自动状态*)",null,"L01\\L01LCBB1D07_A","照明控制箱B1AL09-自动状态",10013]
[{"$nulls":5},15,null,15,"C","照明控制箱B1AL09-运行状态",{"$nulls":16},"B1AL09",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL22,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL22,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":4},"照明控制箱","B1AL09","B1D08","运行状态","照明控制箱-运行状态",{"$f":"VLOOKUP(AH22,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ22&\"_\"&VLOOKUP(AK22,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"LCBB1D08_R"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM22&\" \"&\"AT%I\"&B9*16+1&\".6\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J22&\"*)\",\" \")","v":"LLCBB1D08_R AT%I1.6 :BOOL; (*照明控制箱B1AL09-运行状态*)"},"LLCBB1D08_R             AT%I1.6        :BOOL; (*照明控制箱B1AL09-运行状态*)",null,"L01\\L01LCBB1D08_R","照明控制箱B1AL09-运行状态",10014]
[".",{"$nulls":4},16,null,16,"C","照明控制箱B1AL09-自动状态",{"$nulls":16},"B1AL09",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL23,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL23,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":4},"照明控制箱","B1AL09","B1D08","自动状态","照明控制箱-自动状态",{"$f":"VLOOKUP(AH23,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ23&\"_\"&VLOOKUP(AK23,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"LCBB1D08_A"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM23&\" \"&\"AT%I\"&B9*16+1&\".7\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J23&\"*)\",\" \")","v":"LLCBB1D08_A AT%I1.7 :BOOL; (*照明控制箱B1AL09-自动状态*)"},"LLCBB1D08_A             AT%I1.7        :BOOL; (*照明控制箱B1AL09-自动状态*)",null,"L01\\L01LCBB1D08_A","照明控制箱B1AL09-自动状态",10015]
[null,"IOM.1601R D7",{"$nulls":38},{"$f":"\"(* \"&B29&\"地址: \"&B26&\" *)\"","v":"(* IOM 1601R地址: 1 *)"}]
[null,"addr",1,{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(DEC2BIN(B26),REPT(0,5))),5,1))","v":1},{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(DEC2BIN(B26),REPT(0,5))),5,1))","v":1},1,null,1,"C",{"$f":"AH25&AA25&\"-\"&AK25","v":"照明控制箱B1AL09-运行状态"},{"$nulls":16},{"$f":"IF(AI25=\"\",\"\",AI25)","v":"B1AL09"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL25,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL25,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":4},"照明控制箱","B1AL09","B1D09","运行状态",{"$f":"AH25&\"-\"&AK25","v":"照明控制箱-运行状态"},{"$f":"VLOOKUP(AH25,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ25&\"_\"&VLOOKUP(AK25,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"LCBB1D09_R"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM25&\" \"&\"AT%I\"&B26*16&\".0\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J25&\"*)\",\" \")","v":"LLCBB1D09_R AT%I16.0 :BOOL; (*照明控制箱B1AL09-运行状态*)"},{"$f":"IFERROR(REPLACE(REPLACE(AN25,SEARCH(\"AT%\",AN25),,REPT(\" \",25-SEARCH(\"AT%\",AN25))),SEARCH(\":\",REPLACE(AN25,SEARCH(\"AT%\",AN25),,REPT(\" \",25-SEARCH(\"AT%\",AN25)))),,REPT(\" \",40-SEARCH(\":\",REPLACE(AN25,SEARCH(\"AT%\",AN25),,REPT(\" \",25-SEARCH(\"AT%\",AN25)))))),\" \")","v":"LLCBB1D09_R             AT%I16.0       :BOOL; (*照明控制箱B1AL09-运行状态*)"},null,{"$f":"$B$2&\"\\\"&$B$2&AM25","v":"L01\\L01LCBB1D09_R"},{"$f":"J25","v":"照明控制箱B1AL09-运行状态"},{"$f":"10000+($B26*16*8+F25-1)","v":10128}]
[null,1,2,{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(DEC2BIN(B26),REPT(0,5))),4,1))","v":0},{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(DEC2BIN(B26),REPT(0,5))),4,1))","v":0},2,null,2,"C","照明控制箱B1AL09-自动状态",{"$nulls":16},"B1AL09",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL26,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL26,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":4},"照明控制箱","B1AL09","B1D09","自动状态","照明控制箱-自动状态",{"$f":"VLOOKUP(AH26,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ26&\"_\"&VLOOKUP(AK26,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"LCBB1D09_A"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM26&\" \"&\"AT%I\"&B26*16&\".1\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J26&\"*)\",\" \")","v":"LLCBB1D09_A AT%I16.1 :BOOL; (*照明控制箱B1AL09-自动状态*)"},"LLCBB1D09_A             AT%I16.1       :BOOL; (*照明控制箱B1AL09-自动状态*)",null,"L01\\L01LCBB1D09_A","照明控制箱B1AL09-自动状态",{"$f":"AS25+1","v":10129}]
[null,"kbs",3,{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(DEC2BIN(B26),REPT(0,5))),3,1))","v":0},{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(DEC2BIN(B26),REPT(0,5))),3,1))","v":0},3,null,3,"C","照明控制箱B1AL09-运行状态",{"$nulls":16},"B1AL09",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL27,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL27,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":4},"照明控制箱","B1AL09","B1D10","运行状态","照明控制箱-运行状态",{"$f":"VLOOKUP(AH27,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ27&\"_\"&VLOOKUP(AK27,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"LCBB1D10_R"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM27&\" \"&\"AT%I\"&B26*16&\".2\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J27&\"*)\",\" \")","v":"LLCBB1D10_R AT%I16.2 :BOOL; (*照明控制箱B1AL09-运行状态*)"},"LLCBB1D10_R             AT%I16.2       :BOOL; (*照明控制箱B1AL09-运行状态*)",null,"L01\\L01LCBB1D10_R","照明控制箱B1AL09-运行状态",10130]
[null,50,4,{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(DEC2BIN(B26),REPT(0,5))),2,1))","v":0},{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(DEC2BIN(B26),REPT(0,5))),2,1))","v":0},4,null,4,"C","照明控制箱B1AL09-自动状态",{"$nulls":16},"B1AL09",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL28,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL28,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":4},"照明控制箱","B1AL09","B1D10","自动状态","照明控制箱-自动状态",{"$f":"VLOOKUP(AH28,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ28&\"_\"&VLOOKUP(AK28,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"LCBB1D10_A"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM28&\" \"&\"AT%I\"&B26*16&\".3\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J28&\"*)\",\" \")","v":"LLCBB1D10_A AT%I16.3 :BOOL; (*照明控制箱B1AL09-自动状态*)"},"LLCBB1D10_A             AT%I16.3       :BOOL; (*照明控制箱B1AL09-自动状态*)",null,"L01\\L01LCBB1D10_A","照明控制箱B1AL09-自动状态",10131]
[null,"IOM 1601R",5,{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(DEC2BIN(B26),REPT(0,5))),1,1))","v":0},{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(DEC2BIN(B26),REPT(0,5))),1,1))","v":0},5,null,5,"C","照明控制箱B1AL09-运行状态",{"$nulls":16},"B1AL09",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL29,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL29,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":4},"照明控制箱","B1AL09","B1D11","运行状态","照明控制箱-运行状态",{"$f":"VLOOKUP(AH29,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ29&\"_\"&VLOOKUP(AK29,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"LCBB1D11_R"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM29&\" \"&\"AT%I\"&B26*16&\".4\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J29&\"*)\",\" \")","v":"LLCBB1D11_R AT%I16.4 :BOOL; (*照明控制箱B1AL09-运行状态*)"},"LLCBB1D11_R             AT%I16.4       :BOOL; (*照明控制箱B1AL09-运行状态*)",null,"L01\\L01LCBB1D11_R","照明控制箱B1AL09-运行状态",10132]
[null,null,6,{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(IF(B28=20,1,IF(B28=50,10,IF(B28=125,11,IF(B28=250,100,IF(B28=500,101,IF(B28=800,110,IF(B28=1000,111,0))))))),REPT(0,3))),3,1))","v":0},{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(IF(B28=20,1,IF(B28=50,10,IF(B28=125,11,IF(B28=250,100,IF(B28=500,101,IF(B28=800,110,IF(B28=1000,111,0))))))),REPT(0,3))),3,1))","v":0},6,null,6,"C","照明控制箱B1AL09-自动状态",{"$nulls":16},"B1AL09",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL30,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL30,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":4},"照明控制箱","B1AL09","B1D11","自动状态","照明控制箱-自动状态",{"$f":"VLOOKUP(AH30,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ30&\"_\"&VLOOKUP(AK30,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"LCBB1D11_A"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM30&\" \"&\"AT%I\"&B26*16&\".5\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J30&\"*)\",\" \")","v":"LLCBB1D11_A AT%I16.5 :BOOL; (*照明控制箱B1AL09-自动状态*)"},"LLCBB1D11_A             AT%I16.5       :BOOL; (*照明控制箱B1AL09-自动状态*)",null,"L01\\L01LCBB1D11_A","照明控制箱B1AL09-自动状态",10133]
[null,null,7,{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(IF(B28=20,1,IF(B28=50,10,IF(B28=125,11,IF(B28=250,100,IF(B28=500,101,IF(B28=800,110,IF(B28=1000,111,0))))))),REPT(0,3))),2,1))","v":1},{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(IF(B28=20,1,IF(B28=50,10,IF(B28=125,11,IF(B28=250,100,IF(B28=500,101,IF(B28=800,110,IF(B28=1000,111,0))))))),REPT(0,3))),2,1))","v":1},7,null,7,"C","照明控制箱B1AL09-运行状态",{"$nulls":16},"B1AL09",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL31,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL31,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":4},"照明控制箱","B1AL09","B1D12","运行状态","照明控制箱-运行状态",{"$f":"VLOOKUP(AH31,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ31&\"_\"&VLOOKUP(AK31,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"LCBB1D12_R"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM31&\" \"&\"AT%I\"&B26*16&\".6\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J31&\"*)\",\" \")","v":"LLCBB1D12_R AT%I16.6 :BOOL; (*照明控制箱B1AL09-运行状态*)"},"LLCBB1D12_R             AT%I16.6       :BOOL; (*照明控制箱B1AL09-运行状态*)",null,"L01\\L01LCBB1D12_R","照明控制箱B1AL09-运行状态",10134]
[null,null,8,{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(IF(B28=20,1,IF(B28=50,10,IF(B28=125,11,IF(B28=250,100,IF(B28=500,101,IF(B28=800,110,IF(B28=1000,111,0))))))),REPT(0,3))),1,1))","v":0},{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(IF(B28=20,1,IF(B28=50,10,IF(B28=125,11,IF(B28=250,100,IF(B28=500,101,IF(B28=800,110,IF(B28=1000,111,0))))))),REPT(0,3))),1,1))","v":0},8,null,8,"C","照明控制箱B1AL09-自动状态",{"$nulls":16},"B1AL09",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL32,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL32,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":4},"照明控制箱","B1AL09","B1D12","自动状态","照明控制箱-自动状态",{"$f":"VLOOKUP(AH32,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ32&\"_\"&VLOOKUP(AK32,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"LCBB1D12_A"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM32&\" \"&\"AT%I\"&B26*16&\".7\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J32&\"*)\",\" \")","v":"LLCBB1D12_A AT%I16.7 :BOOL; (*照明控制箱B1AL09-自动状态*)"},"LLCBB1D12_A             AT%I16.7       :BOOL; (*照明控制箱B1AL09-自动状态*)",null,"L01\\L01LCBB1D12_A","照明控制箱B1AL09-自动状态",10135]
[{"$nulls":5},9,null,9,"C","照明控制箱B1AL09-运行状态",{"$nulls":16},"B1AL09",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL33,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL33,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":4},"照明控制箱","B1AL09","B1D13","运行状态","照明控制箱-运行状态",{"$f":"VLOOKUP(AH33,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ33&\"_\"&VLOOKUP(AK33,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"LCBB1D13_R"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM33&\" \"&\"AT%I\"&B26*16+1&\".0\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J33&\"*)\",\" \")","v":"LLCBB1D13_R AT%I17.0 :BOOL; (*照明控制箱B1AL09-运行状态*)"},"LLCBB1D13_R             AT%I17.0       :BOOL; (*照明控制箱B1AL09-运行状态*)",null,"L01\\L01LCBB1D13_R","照明控制箱B1AL09-运行状态",10136]
[{"$nulls":5},10,null,10,"C","照明控制箱B1AL09-自动状态",{"$nulls":16},"B1AL09",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL34,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL34,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":4},"照明控制箱","B1AL09","B1D13","自动状态","照明控制箱-自动状态",{"$f":"VLOOKUP(AH34,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ34&\"_\"&VLOOKUP(AK34,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"LCBB1D13_A"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM34&\" \"&\"AT%I\"&B26*16+1&\".1\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J34&\"*)\",\" \")","v":"LLCBB1D13_A AT%I17.1 :BOOL; (*照明控制箱B1AL09-自动状态*)"},"LLCBB1D13_A             AT%I17.1       :BOOL; (*照明控制箱B1AL09-自动状态*)",null,"L01\\L01LCBB1D13_A","照明控制箱B1AL09-自动状态",10137]
[{"$nulls":5},11,null,11,"C","照明控制箱B1AL09-运行状态",{"$nulls":16},"B1AL09",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL35,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL35,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":4},"照明控制箱","B1AL09","B1D14","运行状态","照明控制箱-运行状态",{"$f":"VLOOKUP(AH35,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ35&\"_\"&VLOOKUP(AK35,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"LCBB1D14_R"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM35&\" \"&\"AT%I\"&B26*16+1&\".2\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J35&\"*)\",\" \")","v":"LLCBB1D14_R AT%I17.2 :BOOL; (*照明控制箱B1AL09-运行状态*)"},"LLCBB1D14_R             AT%I17.2       :BOOL; (*照明控制箱B1AL09-运行状态*)",null,"L01\\L01LCBB1D14_R","照明控制箱B1AL09-运行状态",10138]
[{"$nulls":5},12,null,12,"C","照明控制箱B1AL09-自动状态",{"$nulls":16},"B1AL09",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL36,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL36,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":4},"照明控制箱","B1AL09","B1D14","自动状态","照明控制箱-自动状态",{"$f":"VLOOKUP(AH36,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ36&\"_\"&VLOOKUP(AK36,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"LCBB1D14_A"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM36&\" \"&\"AT%I\"&B26*16+1&\".3\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J36&\"*)\",\" \")","v":"LLCBB1D14_A AT%I17.3 :BOOL; (*照明控制箱B1AL09-自动状态*)"},"LLCBB1D14_A             AT%I17.3       :BOOL; (*照明控制箱B1AL09-自动状态*)",null,"L01\\L01LCBB1D14_A","照明控制箱B1AL09-自动状态",10139]
[{"$nulls":5},13,null,13,"C","照明控制箱B1AL09-运行状态",{"$nulls":16},"B1AL09",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL37,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL37,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":4},"照明控制箱","B1AL09","B1D15","运行状态","照明控制箱-运行状态",{"$f":"VLOOKUP(AH37,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ37&\"_\"&VLOOKUP(AK37,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"LCBB1D15_R"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM37&\" \"&\"AT%I\"&B26*16+1&\".4\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J37&\"*)\",\" \")","v":"LLCBB1D15_R AT%I17.4 :BOOL; (*照明控制箱B1AL09-运行状态*)"},"LLCBB1D15_R             AT%I17.4       :BOOL; (*照明控制箱B1AL09-运行状态*)",null,"L01\\L01LCBB1D15_R","照明控制箱B1AL09-运行状态",10140]
[{"$nulls":5},14,null,14,"C","照明控制箱B1AL09-自动状态",{"$nulls":16},"B1AL09",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL38,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL38,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":4},"照明控制箱","B1AL09","B1D15","自动状态","照明控制箱-自动状态",{"$f":"VLOOKUP(AH38,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ38&\"_\"&VLOOKUP(AK38,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"LCBB1D15_A"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM38&\" \"&\"AT%I\"&B26*16+1&\".5\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J38&\"*)\",\" \")","v":"LLCBB1D15_A AT%I17.5 :BOOL; (*照明控制箱B1AL09-自动状态*)"},"LLCBB1D15_A             AT%I17.5       :BOOL; (*照明控制箱B1AL09-自动状态*)",null,"L01\\L01LCBB1D15_A","照明控制箱B1AL09-自动状态",10141]
[{"$nulls":5},15,null,15,"C","照明控制箱B1AL09-运行状态",{"$nulls":16},"B1AL09",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL39,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL39,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":4},"照明控制箱","B1AL09","B1D16","运行状态","照明控制箱-运行状态",{"$f":"VLOOKUP(AH39,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ39&\"_\"&VLOOKUP(AK39,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"LCBB1D16_R"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM39&\" \"&\"AT%I\"&B26*16+1&\".6\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J39&\"*)\",\" \")","v":"LLCBB1D16_R AT%I17.6 :BOOL; (*照明控制箱B1AL09-运行状态*)"},"LLCBB1D16_R             AT%I17.6       :BOOL; (*照明控制箱B1AL09-运行状态*)",null,"L01\\L01LCBB1D16_R","照明控制箱B1AL09-运行状态",10142]
[".",{"$nulls":4},16,null,16,"C","照明控制箱B1AL09-自动状态",{"$nulls":16},"B1AL09",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL40,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL40,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":4},"照明控制箱","B1AL09","B1D16","自动状态","照明控制箱-自动状态",{"$f":"VLOOKUP(AH40,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ40&\"_\"&VLOOKUP(AK40,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"LCBB1D16_A"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM40&\" \"&\"AT%I\"&B26*16+1&\".7\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J40&\"*)\",\" \")","v":"LLCBB1D16_A AT%I17.7 :BOOL; (*照明控制箱B1AL09-自动状态*)"},"LLCBB1D16_A             AT%I17.7       :BOOL; (*照明控制箱B1AL09-自动状态*)",null,"L01\\L01LCBB1D16_A","照明控制箱B1AL09-自动状态",10143]
[null,"IOM.1601R D7",{"$nulls":38},{"$f":"\"(* \"&B46&\"地址: \"&B43&\" *)\"","v":"(* IOM 1601R地址: 2 *)"}]
[null,"addr",1,{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(DEC2BIN(B43),REPT(0,5))),5,1))","v":0},{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(DEC2BIN(B43),REPT(0,5))),5,1))","v":0},1,null,1,"C",{"$f":"AH42&AA42&\"-\"&AK42","v":"照明控制箱B1AL09-运行状态"},{"$nulls":16},{"$f":"IF(AI42=\"\",\"\",AI42)","v":"B1AL09"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL42,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL42,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":4},"照明控制箱","B1AL09","B1D17","运行状态",{"$f":"AH42&\"-\"&AK42","v":"照明控制箱-运行状态"},{"$f":"VLOOKUP(AH42,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ42&\"_\"&VLOOKUP(AK42,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"LCBB1D17_R"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM42&\" \"&\"AT%I\"&B43*16&\".0\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J42&\"*)\",\" \")","v":"LLCBB1D17_R AT%I32.0 :BOOL; (*照明控制箱B1AL09-运行状态*)"},{"$f":"IFERROR(REPLACE(REPLACE(AN42,SEARCH(\"AT%\",AN42),,REPT(\" \",25-SEARCH(\"AT%\",AN42))),SEARCH(\":\",REPLACE(AN42,SEARCH(\"AT%\",AN42),,REPT(\" \",25-SEARCH(\"AT%\",AN42)))),,REPT(\" \",40-SEARCH(\":\",REPLACE(AN42,SEARCH(\"AT%\",AN42),,REPT(\" \",25-SEARCH(\"AT%\",AN42)))))),\" \")","v":"LLCBB1D17_R             AT%I32.0       :BOOL; (*照明控制箱B1AL09-运行状态*)"},null,{"$f":"$B$2&\"\\\"&$B$2&AM42","v":"L01\\L01LCBB1D17_R"},{"$f":"J42","v":"照明控制箱B1AL09-运行状态"},{"$f":"10000+($B43*16*8+F42-1)","v":10256}]
[null,2,2,{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(DEC2BIN(B43),REPT(0,5))),4,1))","v":1},{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(DEC2BIN(B43),REPT(0,5))),4,1))","v":1},2,null,2,"C","照明控制箱B1AL09-自动状态",{"$nulls":16},"B1AL09",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL43,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL43,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":4},"照明控制箱","B1AL09","B1D17","自动状态","照明控制箱-自动状态",{"$f":"VLOOKUP(AH43,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ43&\"_\"&VLOOKUP(AK43,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"LCBB1D17_A"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM43&\" \"&\"AT%I\"&B43*16&\".1\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J43&\"*)\",\" \")","v":"LLCBB1D17_A AT%I32.1 :BOOL; (*照明控制箱B1AL09-自动状态*)"},"LLCBB1D17_A             AT%I32.1       :BOOL; (*照明控制箱B1AL09-自动状态*)",null,"L01\\L01LCBB1D17_A","照明控制箱B1AL09-自动状态",{"$f":"AS42+1","v":10257}]
[null,"kbs",3,{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(DEC2BIN(B43),REPT(0,5))),3,1))","v":0},{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(DEC2BIN(B43),REPT(0,5))),3,1))","v":0},3,null,3,"C","照明控制箱B1AL09-运行状态",{"$nulls":16},"B1AL09",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL44,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL44,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":4},"照明控制箱","B1AL09","B1D18","运行状态","照明控制箱-运行状态",{"$f":"VLOOKUP(AH44,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ44&\"_\"&VLOOKUP(AK44,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"LCBB1D18_R"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM44&\" \"&\"AT%I\"&B43*16&\".2\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J44&\"*)\",\" \")","v":"LLCBB1D18_R AT%I32.2 :BOOL; (*照明控制箱B1AL09-运行状态*)"},"LLCBB1D18_R             AT%I32.2       :BOOL; (*照明控制箱B1AL09-运行状态*)",null,"L01\\L01LCBB1D18_R","照明控制箱B1AL09-运行状态",10258]
[null,50,4,{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(DEC2BIN(B43),REPT(0,5))),2,1))","v":0},{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(DEC2BIN(B43),REPT(0,5))),2,1))","v":0},4,null,4,"C","照明控制箱B1AL09-自动状态",{"$nulls":16},"B1AL09",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL45,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL45,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":4},"照明控制箱","B1AL09","B1D18","自动状态","照明控制箱-自动状态",{"$f":"VLOOKUP(AH45,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ45&\"_\"&VLOOKUP(AK45,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"LCBB1D18_A"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM45&\" \"&\"AT%I\"&B43*16&\".3\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J45&\"*)\",\" \")","v":"LLCBB1D18_A AT%I32.3 :BOOL; (*照明控制箱B1AL09-自动状态*)"},"LLCBB1D18_A             AT%I32.3       :BOOL; (*照明控制箱B1AL09-自动状态*)",null,"L01\\L01LCBB1D18_A","照明控制箱B1AL09-自动状态",10259]
[null,"IOM 1601R",5,{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(DEC2BIN(B43),REPT(0,5))),1,1))","v":0},{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(DEC2BIN(B43),REPT(0,5))),1,1))","v":0},5,null,5,"C","照明控制箱B1AL09-运行状态",{"$nulls":16},"B1AL09",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL46,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL46,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":4},"照明控制箱","B1AL09","B1D19","运行状态","照明控制箱-运行状态",{"$f":"VLOOKUP(AH46,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ46&\"_\"&VLOOKUP(AK46,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"LCBB1D19_R"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM46&\" \"&\"AT%I\"&B43*16&\".4\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J46&\"*)\",\" \")","v":"LLCBB1D19_R AT%I32.4 :BOOL; (*照明控制箱B1AL09-运行状态*)"},"LLCBB1D19_R             AT%I32.4       :BOOL; (*照明控制箱B1AL09-运行状态*)",null,"L01\\L01LCBB1D19_R","照明控制箱B1AL09-运行状态",10260]
[null,null,6,{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(IF(B45=20,1,IF(B45=50,10,IF(B45=125,11,IF(B45=250,100,IF(B45=500,101,IF(B45=800,110,IF(B45=1000,111,0))))))),REPT(0,3))),3,1))","v":0},{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(IF(B45=20,1,IF(B45=50,10,IF(B45=125,11,IF(B45=250,100,IF(B45=500,101,IF(B45=800,110,IF(B45=1000,111,0))))))),REPT(0,3))),3,1))","v":0},6,null,6,"C","照明控制箱B1AL09-自动状态",{"$nulls":16},"B1AL09",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL47,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL47,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":4},"照明控制箱","B1AL09","B1D19","自动状态","照明控制箱-自动状态",{"$f":"VLOOKUP(AH47,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ47&\"_\"&VLOOKUP(AK47,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"LCBB1D19_A"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM47&\" \"&\"AT%I\"&B43*16&\".5\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J47&\"*)\",\" \")","v":"LLCBB1D19_A AT%I32.5 :BOOL; (*照明控制箱B1AL09-自动状态*)"},"LLCBB1D19_A             AT%I32.5       :BOOL; (*照明控制箱B1AL09-自动状态*)",null,"L01\\L01LCBB1D19_A","照明控制箱B1AL09-自动状态",10261]
[null,null,7,{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(IF(B45=20,1,IF(B45=50,10,IF(B45=125,11,IF(B45=250,100,IF(B45=500,101,IF(B45=800,110,IF(B45=1000,111,0))))))),REPT(0,3))),2,1))","v":1},{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(IF(B45=20,1,IF(B45=50,10,IF(B45=125,11,IF(B45=250,100,IF(B45=500,101,IF(B45=800,110,IF(B45=1000,111,0))))))),REPT(0,3))),2,1))","v":1},7,null,7,"C","照明控制箱B1AL09-运行状态",{"$nulls":16},"B1AL09",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL48,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL48,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":4},"照明控制箱","B1AL09","B1D20","运行状态","照明控制箱-运行状态",{"$f":"VLOOKUP(AH48,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ48&\"_\"&VLOOKUP(AK48,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"LCBB1D20_R"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM48&\" \"&\"AT%I\"&B43*16&\".6\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J48&\"*)\",\" \")","v":"LLCBB1D20_R AT%I32.6 :BOOL; (*照明控制箱B1AL09-运行状态*)"},"LLCBB1D20_R             AT%I32.6       :BOOL; (*照明控制箱B1AL09-运行状态*)",null,"L01\\L01LCBB1D20_R","照明控制箱B1AL09-运行状态",10262]
[null,null,8,{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(IF(B45=20,1,IF(B45=50,10,IF(B45=125,11,IF(B45=250,100,IF(B45=500,101,IF(B45=800,110,IF(B45=1000,111,0))))))),REPT(0,3))),1,1))","v":0},{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(IF(B45=20,1,IF(B45=50,10,IF(B45=125,11,IF(B45=250,100,IF(B45=500,101,IF(B45=800,110,IF(B45=1000,111,0))))))),REPT(0,3))),1,1))","v":0},8,null,8,"C","照明控制箱B1AL09-自动状态",{"$nulls":16},"B1AL09",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL49,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL49,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":4},"照明控制箱","B1AL09","B1D20","自动状态","照明控制箱-自动状态",{"$f":"VLOOKUP(AH49,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ49&\"_\"&VLOOKUP(AK49,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"LCBB1D20_A"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM49&\" \"&\"AT%I\"&B43*16&\".7\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J49&\"*)\",\" \")","v":"LLCBB1D20_A AT%I32.7 :BOOL; (*照明控制箱B1AL09-自动状态*)"},"LLCBB1D20_A             AT%I32.7       :BOOL; (*照明控制箱B1AL09-自动状态*)",null,"L01\\L01LCBB1D20_A","照明控制箱B1AL09-自动状态",10263]
[{"$nulls":5},9,null,9,"C","照明控制箱B1AL09-运行状态",{"$nulls":16},"B1AL09",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL50,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL50,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":4},"照明控制箱","B1AL09","B1D21","运行状态","照明控制箱-运行状态",{"$f":"VLOOKUP(AH50,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ50&\"_\"&VLOOKUP(AK50,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"LCBB1D21_R"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM50&\" \"&\"AT%I\"&B43*16+1&\".0\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J50&\"*)\",\" \")","v":"LLCBB1D21_R AT%I33.0 :BOOL; (*照明控制箱B1AL09-运行状态*)"},"LLCBB1D21_R             AT%I33.0       :BOOL; (*照明控制箱B1AL09-运行状态*)",null,"L01\\L01LCBB1D21_R","照明控制箱B1AL09-运行状态",10264]
[{"$nulls":5},10,null,10,"C","照明控制箱B1AL09-自动状态",{"$nulls":16},"B1AL09",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL51,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL51,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":4},"照明控制箱","B1AL09","B1D21","自动状态","照明控制箱-自动状态",{"$f":"VLOOKUP(AH51,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ51&\"_\"&VLOOKUP(AK51,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"LCBB1D21_A"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM51&\" \"&\"AT%I\"&B43*16+1&\".1\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J51&\"*)\",\" \")","v":"LLCBB1D21_A AT%I33.1 :BOOL; (*照明控制箱B1AL09-自动状态*)"},"LLCBB1D21_A             AT%I33.1       :BOOL; (*照明控制箱B1AL09-自动状态*)",null,"L01\\L01LCBB1D21_A","照明控制箱B1AL09-自动状态",10265]
[{"$nulls":5},11,null,11,"C","照明控制箱B1AL09-运行状态",{"$nulls":16},"B1AL09",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL52,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL52,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":4},"照明控制箱","B1AL09","B1D22","运行状态","照明控制箱-运行状态",{"$f":"VLOOKUP(AH52,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ52&\"_\"&VLOOKUP(AK52,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"LCBB1D22_R"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM52&\" \"&\"AT%I\"&B43*16+1&\".2\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J52&\"*)\",\" \")","v":"LLCBB1D22_R AT%I33.2 :BOOL; (*照明控制箱B1AL09-运行状态*)"},"LLCBB1D22_R             AT%I33.2       :BOOL; (*照明控制箱B1AL09-运行状态*)",null,"L01\\L01LCBB1D22_R","照明控制箱B1AL09-运行状态",10266]
[{"$nulls":5},12,null,12,"C","照明控制箱B1AL09-自动状态",{"$nulls":16},"B1AL09",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL53,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL53,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":4},"照明控制箱","B1AL09","B1D22","自动状态","照明控制箱-自动状态",{"$f":"VLOOKUP(AH53,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ53&\"_\"&VLOOKUP(AK53,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"LCBB1D22_A"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM53&\" \"&\"AT%I\"&B43*16+1&\".3\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J53&\"*)\",\" \")","v":"LLCBB1D22_A AT%I33.3 :BOOL; (*照明控制箱B1AL09-自动状态*)"},"LLCBB1D22_A             AT%I33.3       :BOOL; (*照明控制箱B1AL09-自动状态*)",null,"L01\\L01LCBB1D22_A","照明控制箱B1AL09-自动状态",10267]
[{"$nulls":5},13,null,13,"C","照明控制箱B1AL09-运行状态",{"$nulls":16},"B1AL09",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL54,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL54,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":4},"照明控制箱","B1AL09","B1D23","运行状态","照明控制箱-运行状态",{"$f":"VLOOKUP(AH54,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ54&\"_\"&VLOOKUP(AK54,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"LCBB1D23_R"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM54&\" \"&\"AT%I\"&B43*16+1&\".4\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J54&\"*)\",\" \")","v":"LLCBB1D23_R AT%I33.4 :BOOL; (*照明控制箱B1AL09-运行状态*)"},"LLCBB1D23_R             AT%I33.4       :BOOL; (*照明控制箱B1AL09-运行状态*)",null,"L01\\L01LCBB1D23_R","照明控制箱B1AL09-运行状态",10268]
[{"$nulls":5},14,null,14,"C","照明控制箱B1AL09-自动状态",{"$nulls":16},"B1AL09",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL55,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL55,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":4},"照明控制箱","B1AL09","B1D23","自动状态","照明控制箱-自动状态",{"$f":"VLOOKUP(AH55,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ55&\"_\"&VLOOKUP(AK55,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"LCBB1D23_A"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM55&\" \"&\"AT%I\"&B43*16+1&\".5\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J55&\"*)\",\" \")","v":"LLCBB1D23_A AT%I33.5 :BOOL; (*照明控制箱B1AL09-自动状态*)"},"LLCBB1D23_A             AT%I33.5       :BOOL; (*照明控制箱B1AL09-自动状态*)",null,"L01\\L01LCBB1D23_A","照明控制箱B1AL09-自动状态",10269]
[{"$nulls":5},15,null,15,"C","排烟机B1ATE(PY)09-运行状态",{"$nulls":16},"B1ATE(PY)09",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL56,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL56,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":4},"排烟机","B1ATE(PY)09","B1D01","运行状态","排烟机-运行状态",{"$f":"VLOOKUP(AH56,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ56&\"_\"&VLOOKUP(AK56,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"ESFB1D01_R"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM56&\" \"&\"AT%I\"&B43*16+1&\".6\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J56&\"*)\",\" \")","v":"LESFB1D01_R AT%I33.6 :BOOL; (*排烟机B1ATE(PY)09-运行状态*)"},"LESFB1D01_R             AT%I33.6       :BOOL; (*排烟机B1ATE(PY)09-运行状态*)",null,"L01\\L01ESFB1D01_R","排烟机B1ATE(PY)09-运行状态",10270]
[".",{"$nulls":4},16,null,16,"C","排烟机B1ATE(PY)09-故障状态",{"$nulls":16},"B1ATE(PY)09",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL57,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL57,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":4},"排烟机","B1ATE(PY)09","B1D01","故障状态","排烟机-故障状态",{"$f":"VLOOKUP(AH57,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ57&\"_\"&VLOOKUP(AK57,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"ESFB1D01_F"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM57&\" \"&\"AT%I\"&B43*16+1&\".7\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J57&\"*)\",\" \")","v":"LESFB1D01_F AT%I33.7 :BOOL; (*排烟机B1ATE(PY)09-故障状态*)"},"LESFB1D01_F             AT%I33.7       :BOOL; (*排烟机B1ATE(PY)09-故障状态*)",null,"L01\\L01ESFB1D01_F","排烟机B1ATE(PY)09-故障状态",10271]
[null,"IOM.1601R D7",{"$nulls":38},{"$f":"\"(* \"&B63&\"地址: \"&B60&\" *)\"","v":"(* IOM 1601R地址: 3 *)"}]
[null,"addr",1,{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(DEC2BIN(B60),REPT(0,5))),5,1))","v":1},{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(DEC2BIN(B60),REPT(0,5))),5,1))","v":1},1,null,1,"C",{"$f":"AH59&AA59&\"-\"&AK59","v":"排烟机B1ATE(PY)09-自动状态"},{"$nulls":16},{"$f":"IF(AI59=\"\",\"\",AI59)","v":"B1ATE(PY)09"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL59,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL59,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":4},"排烟机","B1ATE(PY)09","B1D01","自动状态",{"$f":"AH59&\"-\"&AK59","v":"排烟机-自动状态"},{"$f":"VLOOKUP(AH59,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ59&\"_\"&VLOOKUP(AK59,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"ESFB1D01_A"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM59&\" \"&\"AT%I\"&B60*16&\".0\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J59&\"*)\",\" \")","v":"LESFB1D01_A AT%I48.0 :BOOL; (*排烟机B1ATE(PY)09-自动状态*)"},{"$f":"IFERROR(REPLACE(REPLACE(AN59,SEARCH(\"AT%\",AN59),,REPT(\" \",25-SEARCH(\"AT%\",AN59))),SEARCH(\":\",REPLACE(AN59,SEARCH(\"AT%\",AN59),,REPT(\" \",25-SEARCH(\"AT%\",AN59)))),,REPT(\" \",40-SEARCH(\":\",REPLACE(AN59,SEARCH(\"AT%\",AN59),,REPT(\" \",25-SEARCH(\"AT%\",AN59)))))),\" \")","v":"LESFB1D01_A             AT%I48.0       :BOOL; (*排烟机B1ATE(PY)09-自动状态*)"},null,{"$f":"$B$2&\"\\\"&$B$2&AM59","v":"L01\\L01ESFB1D01_A"},{"$f":"J59","v":"排烟机B1ATE(PY)09-自动状态"},{"$f":"10000+($B60*16*8+F59-1)","v":10384}]
[null,3,2,{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(DEC2BIN(B60),REPT(0,5))),4,1))","v":1},{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(DEC2BIN(B60),REPT(0,5))),4,1))","v":1},2,null,2,"C","排烟机B1ATE(PY)09-运行状态",{"$nulls":16},"B1ATE(PY)09",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL60,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL60,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":4},"排烟机","B1ATE(PY)09","B1D02","运行状态","排烟机-运行状态",{"$f":"VLOOKUP(AH60,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ60&\"_\"&VLOOKUP(AK60,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"ESFB1D02_R"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM60&\" \"&\"AT%I\"&B60*16&\".1\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J60&\"*)\",\" \")","v":"LESFB1D02_R AT%I48.1 :BOOL; (*排烟机B1ATE(PY)09-运行状态*)"},"LESFB1D02_R             AT%I48.1       :BOOL; (*排烟机B1ATE(PY)09-运行状态*)",null,"L01\\L01ESFB1D02_R","排烟机B1ATE(PY)09-运行状态",{"$f":"AS59+1","v":10385}]
[null,"kbs",3,{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(DEC2BIN(B60),REPT(0,5))),3,1))","v":0},{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(DEC2BIN(B60),REPT(0,5))),3,1))","v":0},3,null,3,"C","排烟机B1ATE(PY)09-故障状态",{"$nulls":16},"B1ATE(PY)09",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL61,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL61,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":4},"排烟机","B1ATE(PY)09","B1D02","故障状态","排烟机-故障状态",{"$f":"VLOOKUP(AH61,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ61&\"_\"&VLOOKUP(AK61,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"ESFB1D02_F"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM61&\" \"&\"AT%I\"&B60*16&\".2\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J61&\"*)\",\" \")","v":"LESFB1D02_F AT%I48.2 :BOOL; (*排烟机B1ATE(PY)09-故障状态*)"},"LESFB1D02_F             AT%I48.2       :BOOL; (*排烟机B1ATE(PY)09-故障状态*)",null,"L01\\L01ESFB1D02_F","排烟机B1ATE(PY)09-故障状态",10386]
[null,50,4,{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(DEC2BIN(B60),REPT(0,5))),2,1))","v":0},{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(DEC2BIN(B60),REPT(0,5))),2,1))","v":0},4,null,4,"C","排烟机B1ATE(PY)09-自动状态",{"$nulls":16},"B1ATE(PY)09",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL62,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL62,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":4},"排烟机","B1ATE(PY)09","B1D02","自动状态","排烟机-自动状态",{"$f":"VLOOKUP(AH62,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ62&\"_\"&VLOOKUP(AK62,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"ESFB1D02_A"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM62&\" \"&\"AT%I\"&B60*16&\".3\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J62&\"*)\",\" \")","v":"LESFB1D02_A AT%I48.3 :BOOL; (*排烟机B1ATE(PY)09-自动状态*)"},"LESFB1D02_A             AT%I48.3       :BOOL; (*排烟机B1ATE(PY)09-自动状态*)",null,"L01\\L01ESFB1D02_A","排烟机B1ATE(PY)09-自动状态",10387]
[null,"IOM 1601R",5,{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(DEC2BIN(B60),REPT(0,5))),1,1))","v":0},{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(DEC2BIN(B60),REPT(0,5))),1,1))","v":0},5,null,5,"C","排烟机B1ATE(PY)09-运行状态",{"$nulls":16},"B1ATE(PY)09",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL63,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL63,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":4},"排烟机","B1ATE(PY)09","B1D03","运行状态","排烟机-运行状态",{"$f":"VLOOKUP(AH63,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ63&\"_\"&VLOOKUP(AK63,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"ESFB1D03_R"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM63&\" \"&\"AT%I\"&B60*16&\".4\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J63&\"*)\",\" \")","v":"LESFB1D03_R AT%I48.4 :BOOL; (*排烟机B1ATE(PY)09-运行状态*)"},"LESFB1D03_R             AT%I48.4       :BOOL; (*排烟机B1ATE(PY)09-运行状态*)",null,"L01\\L01ESFB1D03_R","排烟机B1ATE(PY)09-运行状态",10388]
[null,null,6,{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(IF(B62=20,1,IF(B62=50,10,IF(B62=125,11,IF(B62=250,100,IF(B62=500,101,IF(B62=800,110,IF(B62=1000,111,0))))))),REPT(0,3))),3,1))","v":0},{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(IF(B62=20,1,IF(B62=50,10,IF(B62=125,11,IF(B62=250,100,IF(B62=500,101,IF(B62=800,110,IF(B62=1000,111,0))))))),REPT(0,3))),3,1))","v":0},6,null,6,"C","排烟机B1ATE(PY)09-故障状态",{"$nulls":16},"B1ATE(PY)09",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL64,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL64,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":4},"排烟机","B1ATE(PY)09","B1D03","故障状态","排烟机-故障状态",{"$f":"VLOOKUP(AH64,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ64&\"_\"&VLOOKUP(AK64,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"ESFB1D03_F"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM64&\" \"&\"AT%I\"&B60*16&\".5\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J64&\"*)\",\" \")","v":"LESFB1D03_F AT%I48.5 :BOOL; (*排烟机B1ATE(PY)09-故障状态*)"},"LESFB1D03_F             AT%I48.5       :BOOL; (*排烟机B1ATE(PY)09-故障状态*)",null,"L01\\L01ESFB1D03_F","排烟机B1ATE(PY)09-故障状态",10389]
[null,null,7,{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(IF(B62=20,1,IF(B62=50,10,IF(B62=125,11,IF(B62=250,100,IF(B62=500,101,IF(B62=800,110,IF(B62=1000,111,0))))))),REPT(0,3))),2,1))","v":1},{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(IF(B62=20,1,IF(B62=50,10,IF(B62=125,11,IF(B62=250,100,IF(B62=500,101,IF(B62=800,110,IF(B62=1000,111,0))))))),REPT(0,3))),2,1))","v":1},7,null,7,"C","排烟机B1ATE(PY)09-自动状态",{"$nulls":16},"B1ATE(PY)09",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL65,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL65,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":4},"排烟机","B1ATE(PY)09","B1D03","自动状态","排烟机-自动状态",{"$f":"VLOOKUP(AH65,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ65&\"_\"&VLOOKUP(AK65,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"ESFB1D03_A"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM65&\" \"&\"AT%I\"&B60*16&\".6\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J65&\"*)\",\" \")","v":"LESFB1D03_A AT%I48.6 :BOOL; (*排烟机B1ATE(PY)09-自动状态*)"},"LESFB1D03_A             AT%I48.6       :BOOL; (*排烟机B1ATE(PY)09-自动状态*)",null,"L01\\L01ESFB1D03_A","排烟机B1ATE(PY)09-自动状态",10390]
[null,null,8,{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(IF(B62=20,1,IF(B62=50,10,IF(B62=125,11,IF(B62=250,100,IF(B62=500,101,IF(B62=800,110,IF(B62=1000,111,0))))))),REPT(0,3))),1,1))","v":0},{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(IF(B62=20,1,IF(B62=50,10,IF(B62=125,11,IF(B62=250,100,IF(B62=500,101,IF(B62=800,110,IF(B62=1000,111,0))))))),REPT(0,3))),1,1))","v":0},8,null,8,"C","潜污泵井SUMP-62-主泵运行状态",{"$nulls":16},"SUMP-62",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL66,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL66,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":4},"潜污泵井","SUMP-62","B1D01","主泵运行状态","潜污泵井-主泵运行状态",{"$f":"VLOOKUP(AH66,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ66&\"_\"&VLOOKUP(AK66,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"SWPB1D01_R1"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM66&\" \"&\"AT%I\"&B60*16&\".7\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J66&\"*)\",\" \")","v":"LSWPB1D01_R1 AT%I48.7 :BOOL; (*潜污泵井SUMP-62-主泵运行状态*)"},"LSWPB1D01_R1            AT%I48.7       :BOOL; (*潜污泵井SUMP-62-主泵运行状态*)",null,"L01\\L01SWPB1D01_R1","潜污泵井SUMP-62-主泵运行状态",10391]
[{"$nulls":5},9,null,9,"C","潜污泵井SUMP-62-备泵运行状态",{"$nulls":16},"SUMP-62",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL67,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL67,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":4},"潜污泵井","SUMP-62","B1D01","备泵运行状态","潜污泵井-备泵运行状态",{"$f":"VLOOKUP(AH67,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ67&\"_\"&VLOOKUP(AK67,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"SWPB1D01_R2"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM67&\" \"&\"AT%I\"&B60*16+1&\".0\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J67&\"*)\",\" \")","v":"LSWPB1D01_R2 AT%I49.0 :BOOL; (*潜污泵井SUMP-62-备泵运行状态*)"},"LSWPB1D01_R2            AT%I49.0       :BOOL; (*潜污泵井SUMP-62-备泵运行状态*)",null,"L01\\L01SWPB1D01_R2","潜污泵井SUMP-62-备泵运行状态",10392]
[{"$nulls":5},10,null,10,"C","潜污泵井SUMP-62-主泵故障状态",{"$nulls":16},"SUMP-62",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL68,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL68,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":4},"潜污泵井","SUMP-62","B1D01","主泵故障状态","潜污泵井-主泵故障状态",{"$f":"VLOOKUP(AH68,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ68&\"_\"&VLOOKUP(AK68,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"SWPB1D01_F1"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM68&\" \"&\"AT%I\"&B60*16+1&\".1\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J68&\"*)\",\" \")","v":"LSWPB1D01_F1 AT%I49.1 :BOOL; (*潜污泵井SUMP-62-主泵故障状态*)"},"LSWPB1D01_F1            AT%I49.1       :BOOL; (*潜污泵井SUMP-62-主泵故障状态*)",null,"L01\\L01SWPB1D01_F1","潜污泵井SUMP-62-主泵故障状态",10393]
[{"$nulls":5},11,null,11,"C","潜污泵井SUMP-62-备泵故障状态",{"$nulls":16},"SUMP-62",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL69,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL69,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":4},"潜污泵井","SUMP-62","B1D01","备泵故障状态","潜污泵井-备泵故障状态",{"$f":"VLOOKUP(AH69,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ69&\"_\"&VLOOKUP(AK69,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"SWPB1D01_F2"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM69&\" \"&\"AT%I\"&B60*16+1&\".2\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J69&\"*)\",\" \")","v":"LSWPB1D01_F2 AT%I49.2 :BOOL; (*潜污泵井SUMP-62-备泵故障状态*)"},"LSWPB1D01_F2            AT%I49.2       :BOOL; (*潜污泵井SUMP-62-备泵故障状态*)",null,"L01\\L01SWPB1D01_F2","潜污泵井SUMP-62-备泵故障状态",10394]
[{"$nulls":5},12,null,12,"C","潜污泵井SUMP-62-自动状态",{"$nulls":16},"SUMP-62",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL70,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL70,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":4},"潜污泵井","SUMP-62","B1D01","自动状态","潜污泵井-自动状态",{"$f":"VLOOKUP(AH70,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ70&\"_\"&VLOOKUP(AK70,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"SWPB1D01_A"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM70&\" \"&\"AT%I\"&B60*16+1&\".3\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J70&\"*)\",\" \")","v":"LSWPB1D01_A AT%I49.3 :BOOL; (*潜污泵井SUMP-62-自动状态*)"},"LSWPB1D01_A             AT%I49.3       :BOOL; (*潜污泵井SUMP-62-自动状态*)",null,"L01\\L01SWPB1D01_A","潜污泵井SUMP-62-自动状态",10395]
[{"$nulls":5},13,null,13,"C","潜污泵井SUMP-62-超高液位",{"$nulls":16},"SUMP-62",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL71,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL71,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":4},"潜污泵井","SUMP-62","B1D01","超高液位","潜污泵井-超高液位",{"$f":"VLOOKUP(AH71,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ71&\"_\"&VLOOKUP(AK71,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"SWPB1D01_SHL"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM71&\" \"&\"AT%I\"&B60*16+1&\".4\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J71&\"*)\",\" \")","v":"LSWPB1D01_SHL AT%I49.4 :BOOL; (*潜污泵井SUMP-62-超高液位*)"},"LSWPB1D01_SHL           AT%I49.4       :BOOL; (*潜污泵井SUMP-62-超高液位*)",null,"L01\\L01SWPB1D01_SHL","潜污泵井SUMP-62-超高液位",10396]
[{"$nulls":5},14,null,14,"C","潜污泵井SUMP-63-主泵运行状态",{"$nulls":16},"SUMP-63",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL72,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL72,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":4},"潜污泵井","SUMP-63","B1D02","主泵运行状态","潜污泵井-主泵运行状态",{"$f":"VLOOKUP(AH72,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ72&\"_\"&VLOOKUP(AK72,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"SWPB1D02_R1"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM72&\" \"&\"AT%I\"&B60*16+1&\".5\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J72&\"*)\",\" \")","v":"LSWPB1D02_R1 AT%I49.5 :BOOL; (*潜污泵井SUMP-63-主泵运行状态*)"},"LSWPB1D02_R1            AT%I49.5       :BOOL; (*潜污泵井SUMP-63-主泵运行状态*)",null,"L01\\L01SWPB1D02_R1","潜污泵井SUMP-63-主泵运行状态",10397]
[{"$nulls":5},15,null,15,"C","潜污泵井SUMP-63-备泵运行状态",{"$nulls":16},"SUMP-63",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL73,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL73,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":4},"潜污泵井","SUMP-63","B1D02","备泵运行状态","潜污泵井-备泵运行状态",{"$f":"VLOOKUP(AH73,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ73&\"_\"&VLOOKUP(AK73,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"SWPB1D02_R2"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM73&\" \"&\"AT%I\"&B60*16+1&\".6\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J73&\"*)\",\" \")","v":"LSWPB1D02_R2 AT%I49.6 :BOOL; (*潜污泵井SUMP-63-备泵运行状态*)"},"LSWPB1D02_R2            AT%I49.6       :BOOL; (*潜污泵井SUMP-63-备泵运行状态*)",null,"L01\\L01SWPB1D02_R2","潜污泵井SUMP-63-备泵运行状态",10398]
[".",{"$nulls":4},16,null,16,"C","潜污泵井SUMP-63-主泵故障状态",{"$nulls":16},"SUMP-63",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL74,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL74,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":4},"潜污泵井","SUMP-63","B1D02","主泵故障状态","潜污泵井-主泵故障状态",{"$f":"VLOOKUP(AH74,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ74&\"_\"&VLOOKUP(AK74,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"SWPB1D02_F1"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM74&\" \"&\"AT%I\"&B60*16+1&\".7\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J74&\"*)\",\" \")","v":"LSWPB1D02_F1 AT%I49.7 :BOOL; (*潜污泵井SUMP-63-主泵故障状态*)"},"LSWPB1D02_F1            AT%I49.7       :BOOL; (*潜污泵井SUMP-63-主泵故障状态*)",null,"L01\\L01SWPB1D02_F1","潜污泵井SUMP-63-主泵故障状态",10399]
[null,"IOM.1601R D7",{"$nulls":38},{"$f":"\"(* \"&B80&\"地址: \"&B77&\" *)\"","v":"(* IOM 1601R地址: 4 *)"}]
[null,"addr",1,{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(DEC2BIN(B77),REPT(0,5))),5,1))","v":0},{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(DEC2BIN(B77),REPT(0,5))),5,1))","v":0},1,null,1,"C",{"$f":"AH76&AA76&\"-\"&AK76","v":"潜污泵井SUMP-63-备泵故障状态"},{"$nulls":16},{"$f":"IF(AI76=\"\",\"\",AI76)","v":"SUMP-63"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL76,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL76,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":4},"潜污泵井","SUMP-63","B1D02","备泵故障状态",{"$f":"AH76&\"-\"&AK76","v":"潜污泵井-备泵故障状态"},{"$f":"VLOOKUP(AH76,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ76&\"_\"&VLOOKUP(AK76,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"SWPB1D02_F2"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM76&\" \"&\"AT%I\"&B77*16&\".0\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J76&\"*)\",\" \")","v":"LSWPB1D02_F2 AT%I64.0 :BOOL; (*潜污泵井SUMP-63-备泵故障状态*)"},{"$f":"IFERROR(REPLACE(REPLACE(AN76,SEARCH(\"AT%\",AN76),,REPT(\" \",25-SEARCH(\"AT%\",AN76))),SEARCH(\":\",REPLACE(AN76,SEARCH(\"AT%\",AN76),,REPT(\" \",25-SEARCH(\"AT%\",AN76)))),,REPT(\" \",40-SEARCH(\":\",REPLACE(AN76,SEARCH(\"AT%\",AN76),,REPT(\" \",25-SEARCH(\"AT%\",AN76)))))),\" \")","v":"LSWPB1D02_F2            AT%I64.0       :BOOL; (*潜污泵井SUMP-63-备泵故障状态*)"},null,{"$f":"$B$2&\"\\\"&$B$2&AM76","v":"L01\\L01SWPB1D02_F2"},{"$f":"J76","v":"潜污泵井SUMP-63-备泵故障状态"},{"$f":"10000+($B77*16*8+F76-1)","v":10512}]
[null,4,2,{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(DEC2BIN(B77),REPT(0,5))),4,1))","v":0},{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(DEC2BIN(B77),REPT(0,5))),4,1))","v":0},2,null,2,"C","潜污泵井SUMP-63-自动状态",{"$nulls":16},"SUMP-63",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL77,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL77,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":4},"潜污泵井","SUMP-63","B1D02","自动状态","潜污泵井-自动状态",{"$f":"VLOOKUP(AH77,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ77&\"_\"&VLOOKUP(AK77,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"SWPB1D02_A"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM77&\" \"&\"AT%I\"&B77*16&\".1\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J77&\"*)\",\" \")","v":"LSWPB1D02_A AT%I64.1 :BOOL; (*潜污泵井SUMP-63-自动状态*)"},"LSWPB1D02_A             AT%I64.1       :BOOL; (*潜污泵井SUMP-63-自动状态*)",null,"L01\\L01SWPB1D02_A","潜污泵井SUMP-63-自动状态",{"$f":"AS76+1","v":10513}]
[null,"kbs",3,{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(DEC2BIN(B77),REPT(0,5))),3,1))","v":1},{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(DEC2BIN(B77),REPT(0,5))),3,1))","v":1},3,null,3,"C","潜污泵井SUMP-63-超高液位",{"$nulls":16},"SUMP-63",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL78,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL78,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":4},"潜污泵井","SUMP-63","B1D02","超高液位","潜污泵井-超高液位",{"$f":"VLOOKUP(AH78,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ78&\"_\"&VLOOKUP(AK78,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"SWPB1D02_SHL"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM78&\" \"&\"AT%I\"&B77*16&\".2\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J78&\"*)\",\" \")","v":"LSWPB1D02_SHL AT%I64.2 :BOOL; (*潜污泵井SUMP-63-超高液位*)"},"LSWPB1D02_SHL           AT%I64.2       :BOOL; (*潜污泵井SUMP-63-超高液位*)",null,"L01\\L01SWPB1D02_SHL","潜污泵井SUMP-63-超高液位",10514]
[null,50,4,{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(DEC2BIN(B77),REPT(0,5))),2,1))","v":0},{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(DEC2BIN(B77),REPT(0,5))),2,1))","v":0},4,null,4,"C","潜污泵井SUMP-64-主泵运行状态",{"$nulls":16},"SUMP-64",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL79,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL79,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":4},"潜污泵井","SUMP-64","B1D03","主泵运行状态","潜污泵井-主泵运行状态",{"$f":"VLOOKUP(AH79,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ79&\"_\"&VLOOKUP(AK79,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"SWPB1D03_R1"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM79&\" \"&\"AT%I\"&B77*16&\".3\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J79&\"*)\",\" \")","v":"LSWPB1D03_R1 AT%I64.3 :BOOL; (*潜污泵井SUMP-64-主泵运行状态*)"},"LSWPB1D03_R1            AT%I64.3       :BOOL; (*潜污泵井SUMP-64-主泵运行状态*)",null,"L01\\L01SWPB1D03_R1","潜污泵井SUMP-64-主泵运行状态",10515]
[null,"IOM 1601R",5,{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(DEC2BIN(B77),REPT(0,5))),1,1))","v":0},{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(DEC2BIN(B77),REPT(0,5))),1,1))","v":0},5,null,5,"C","潜污泵井SUMP-64-备泵运行状态",{"$nulls":16},"SUMP-64",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL80,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL80,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":4},"潜污泵井","SUMP-64","B1D03","备泵运行状态","潜污泵井-备泵运行状态",{"$f":"VLOOKUP(AH80,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ80&\"_\"&VLOOKUP(AK80,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"SWPB1D03_R2"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM80&\" \"&\"AT%I\"&B77*16&\".4\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J80&\"*)\",\" \")","v":"LSWPB1D03_R2 AT%I64.4 :BOOL; (*潜污泵井SUMP-64-备泵运行状态*)"},"LSWPB1D03_R2            AT%I64.4       :BOOL; (*潜污泵井SUMP-64-备泵运行状态*)",null,"L01\\L01SWPB1D03_R2","潜污泵井SUMP-64-备泵运行状态",10516]
[null,null,6,{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(IF(B79=20,1,IF(B79=50,10,IF(B79=125,11,IF(B79=250,100,IF(B79=500,101,IF(B79=800,110,IF(B79=1000,111,0))))))),REPT(0,3))),3,1))","v":0},{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(IF(B79=20,1,IF(B79=50,10,IF(B79=125,11,IF(B79=250,100,IF(B79=500,101,IF(B79=800,110,IF(B79=1000,111,0))))))),REPT(0,3))),3,1))","v":0},6,null,6,"C","潜污泵井SUMP-64-主泵故障状态",{"$nulls":16},"SUMP-64",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL81,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL81,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":4},"潜污泵井","SUMP-64","B1D03","主泵故障状态","潜污泵井-主泵故障状态",{"$f":"VLOOKUP(AH81,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ81&\"_\"&VLOOKUP(AK81,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"SWPB1D03_F1"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM81&\" \"&\"AT%I\"&B77*16&\".5\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J81&\"*)\",\" \")","v":"LSWPB1D03_F1 AT%I64.5 :BOOL; (*潜污泵井SUMP-64-主泵故障状态*)"},"LSWPB1D03_F1            AT%I64.5       :BOOL; (*潜污泵井SUMP-64-主泵故障状态*)",null,"L01\\L01SWPB1D03_F1","潜污泵井SUMP-64-主泵故障状态",10517]
[null,null,7,{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(IF(B79=20,1,IF(B79=50,10,IF(B79=125,11,IF(B79=250,100,IF(B79=500,101,IF(B79=800,110,IF(B79=1000,111,0))))))),REPT(0,3))),2,1))","v":1},{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(IF(B79=20,1,IF(B79=50,10,IF(B79=125,11,IF(B79=250,100,IF(B79=500,101,IF(B79=800,110,IF(B79=1000,111,0))))))),REPT(0,3))),2,1))","v":1},7,null,7,"C","潜污泵井SUMP-64-备泵故障状态",{"$nulls":16},"SUMP-64",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL82,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL82,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":4},"潜污泵井","SUMP-64","B1D03","备泵故障状态","潜污泵井-备泵故障状态",{"$f":"VLOOKUP(AH82,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ82&\"_\"&VLOOKUP(AK82,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"SWPB1D03_F2"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM82&\" \"&\"AT%I\"&B77*16&\".6\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J82&\"*)\",\" \")","v":"LSWPB1D03_F2 AT%I64.6 :BOOL; (*潜污泵井SUMP-64-备泵故障状态*)"},"LSWPB1D03_F2            AT%I64.6       :BOOL; (*潜污泵井SUMP-64-备泵故障状态*)",null,"L01\\L01SWPB1D03_F2","潜污泵井SUMP-64-备泵故障状态",10518]
[null,null,8,{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(IF(B79=20,1,IF(B79=50,10,IF(B79=125,11,IF(B79=250,100,IF(B79=500,101,IF(B79=800,110,IF(B79=1000,111,0))))))),REPT(0,3))),1,1))","v":0},{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(IF(B79=20,1,IF(B79=50,10,IF(B79=125,11,IF(B79=250,100,IF(B79=500,101,IF(B79=800,110,IF(B79=1000,111,0))))))),REPT(0,3))),1,1))","v":0},8,null,8,"C","潜污泵井SUMP-64-自动状态",{"$nulls":16},"SUMP-64",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL83,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL83,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":4},"潜污泵井","SUMP-64","B1D03","自动状态","潜污泵井-自动状态",{"$f":"VLOOKUP(AH83,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ83&\"_\"&VLOOKUP(AK83,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"SWPB1D03_A"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM83&\" \"&\"AT%I\"&B77*16&\".7\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J83&\"*)\",\" \")","v":"LSWPB1D03_A AT%I64.7 :BOOL; (*潜污泵井SUMP-64-自动状态*)"},"LSWPB1D03_A             AT%I64.7       :BOOL; (*潜污泵井SUMP-64-自动状态*)",null,"L01\\L01SWPB1D03_A","潜污泵井SUMP-64-自动状态",10519]
[{"$nulls":5},9,null,9,"C","潜污泵井SUMP-64-超高液位",{"$nulls":16},"SUMP-64",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL84,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL84,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":4},"潜污泵井","SUMP-64","B1D03","超高液位","潜污泵井-超高液位",{"$f":"VLOOKUP(AH84,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ84&\"_\"&VLOOKUP(AK84,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"SWPB1D03_SHL"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM84&\" \"&\"AT%I\"&B77*16+1&\".0\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J84&\"*)\",\" \")","v":"LSWPB1D03_SHL AT%I65.0 :BOOL; (*潜污泵井SUMP-64-超高液位*)"},"LSWPB1D03_SHL           AT%I65.0       :BOOL; (*潜污泵井SUMP-64-超高液位*)",null,"L01\\L01SWPB1D03_SHL","潜污泵井SUMP-64-超高液位",10520]
[{"$nulls":5},10,null,10,"C","-",{"$nulls":16},"",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL85,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL85,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":8},"-",{"$f":"VLOOKUP(AH85,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ85&\"_\"&VLOOKUP(AK85,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM85&\" \"&\"AT%I\"&B77*16+1&\".1\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J85&\"*)\",\" \")","v":""},"",null,{"$error":"#N/A"},"-",10521]
[{"$nulls":5},11,null,11,"C","-",{"$nulls":16},"",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL86,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL86,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":8},"-",{"$f":"VLOOKUP(AH86,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ86&\"_\"&VLOOKUP(AK86,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM86&\" \"&\"AT%I\"&B77*16+1&\".2\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J86&\"*)\",\" \")","v":""},"",null,{"$error":"#N/A"},"-",10522]
[{"$nulls":5},12,null,12,"C","-",{"$nulls":16},"",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL87,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL87,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":8},"-",{"$f":"VLOOKUP(AH87,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ87&\"_\"&VLOOKUP(AK87,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM87&\" \"&\"AT%I\"&B77*16+1&\".3\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J87&\"*)\",\" \")","v":""},"",null,{"$error":"#N/A"},"-",10523]
[{"$nulls":5},13,null,13,"C","-",{"$nulls":16},"",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL88,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL88,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":8},"-",{"$f":"VLOOKUP(AH88,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ88&\"_\"&VLOOKUP(AK88,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM88&\" \"&\"AT%I\"&B77*16+1&\".4\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J88&\"*)\",\" \")","v":""},"",null,{"$error":"#N/A"},"-",10524]
[{"$nulls":5},14,null,14,"C","-",{"$nulls":16},"",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL89,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL89,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":8},"-",{"$f":"VLOOKUP(AH89,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ89&\"_\"&VLOOKUP(AK89,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM89&\" \"&\"AT%I\"&B77*16+1&\".5\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J89&\"*)\",\" \")","v":""},"",null,{"$error":"#N/A"},"-",10525]
[{"$nulls":5},15,null,15,"C","-",{"$nulls":16},"",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL90,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL90,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":8},"-",{"$f":"VLOOKUP(AH90,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ90&\"_\"&VLOOKUP(AK90,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM90&\" \"&\"AT%I\"&B77*16+1&\".6\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J90&\"*)\",\" \")","v":""},"",null,{"$error":"#N/A"},"-",10526]
[".",{"$nulls":4},16,null,16,"C","-",{"$nulls":16},"",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL91,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL91,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":8},"-",{"$f":"VLOOKUP(AH91,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ91&\"_\"&VLOOKUP(AK91,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM91&\" \"&\"AT%I\"&B77*16+1&\".7\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J91&\"*)\",\" \")","v":""},"",null,{"$error":"#N/A"},"-",10527]
[null,{"$f":"B97","v":"IOM 1601D"},{"$nulls":38},{"$f":"\"(* \"&B97&\"地址: \"&B94&\" *)\"","v":"(* IOM 1601D地址: 5 *)"}]
[null,"addr",1,{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(DEC2BIN(B94),REPT(0,5))),5,1))","v":1},{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(DEC2BIN(B94),REPT(0,5))),5,1))","v":1},1,null,"1+","1-",{"$f":"AH93&AA93&\"-\"&AK93","v":"照明控制箱B1AL09-启停控制"},{"$nulls":16},{"$f":"IF(AI93=\"\",\"\",AI93)","v":"B1AL09"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL93,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL93,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":4},"照明控制箱","B1AL09","B1D01","启停控制",{"$f":"AH93&\"-\"&AK93","v":"照明控制箱-启停控制"},{"$f":"VLOOKUP(AH93,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ93&\"_\"&VLOOKUP(AK93,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"LCBB1D01_C"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM93&\" \"&\"AT%Q\"&B94*16&\".0\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J93&\"*)\",\" \")","v":"LLCBB1D01_C AT%Q80.0 :BOOL; (*照明控制箱B1AL09-启停控制*)"},{"$f":"IFERROR(REPLACE(REPLACE(AN93,SEARCH(\"AT%\",AN93),,REPT(\" \",25-SEARCH(\"AT%\",AN93))),SEARCH(\":\",REPLACE(AN93,SEARCH(\"AT%\",AN93),,REPT(\" \",25-SEARCH(\"AT%\",AN93)))),,REPT(\" \",40-SEARCH(\":\",REPLACE(AN93,SEARCH(\"AT%\",AN93),,REPT(\" \",25-SEARCH(\"AT%\",AN93)))))),\" \")","v":"LLCBB1D01_C             AT%Q80.0       :BOOL; (*照明控制箱B1AL09-启停控制*)"},null,{"$f":"$B$2&\"\\\"&$B$2&AM93","v":"L01\\L01LCBB1D01_C"},{"$f":"J93","v":"照明控制箱B1AL09-启停控制"},{"$f":"($B94*16*8+F93-1)","v":640}]
[null,5,2,{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(DEC2BIN(B94),REPT(0,5))),4,1))","v":0},{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(DEC2BIN(B94),REPT(0,5))),4,1))","v":0},2,null,"2+","2-","照明控制箱B1AL09-启停控制",{"$nulls":16},"B1AL09",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL94,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL94,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":4},"照明控制箱","B1AL09","B1D02","启停控制","照明控制箱-启停控制",{"$f":"VLOOKUP(AH94,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ94&\"_\"&VLOOKUP(AK94,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"LCBB1D02_C"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM94&\" \"&\"AT%Q\"&B94*16&\".1\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J94&\"*)\",\" \")","v":"LLCBB1D02_C AT%Q80.1 :BOOL; (*照明控制箱B1AL09-启停控制*)"},"LLCBB1D02_C             AT%Q80.1       :BOOL; (*照明控制箱B1AL09-启停控制*)",null,"L01\\L01LCBB1D02_C","照明控制箱B1AL09-启停控制",{"$f":"AS93+1","v":641}]
[null,"kbs",3,{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(DEC2BIN(B94),REPT(0,5))),3,1))","v":1},{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(DEC2BIN(B94),REPT(0,5))),3,1))","v":1},3,null,"3+","3-","照明控制箱B1AL09-启停控制",{"$nulls":16},"B1AL09",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL95,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL95,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":4},"照明控制箱","B1AL09","B1D03","启停控制","照明控制箱-启停控制",{"$f":"VLOOKUP(AH95,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ95&\"_\"&VLOOKUP(AK95,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"LCBB1D03_C"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM95&\" \"&\"AT%Q\"&B94*16&\".2\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J95&\"*)\",\" \")","v":"LLCBB1D03_C AT%Q80.2 :BOOL; (*照明控制箱B1AL09-启停控制*)"},"LLCBB1D03_C             AT%Q80.2       :BOOL; (*照明控制箱B1AL09-启停控制*)",null,"L01\\L01LCBB1D03_C","照明控制箱B1AL09-启停控制",642]
[null,50,4,{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(DEC2BIN(B94),REPT(0,5))),2,1))","v":0},{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(DEC2BIN(B94),REPT(0,5))),2,1))","v":0},4,null,"4+","4-","照明控制箱B1AL09-启停控制",{"$nulls":16},"B1AL09",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL96,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL96,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":4},"照明控制箱","B1AL09","B1D04","启停控制","照明控制箱-启停控制",{"$f":"VLOOKUP(AH96,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ96&\"_\"&VLOOKUP(AK96,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"LCBB1D04_C"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM96&\" \"&\"AT%Q\"&B94*16&\".3\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J96&\"*)\",\" \")","v":"LLCBB1D04_C AT%Q80.3 :BOOL; (*照明控制箱B1AL09-启停控制*)"},"LLCBB1D04_C             AT%Q80.3       :BOOL; (*照明控制箱B1AL09-启停控制*)",null,"L01\\L01LCBB1D04_C","照明控制箱B1AL09-启停控制",643]
[null,"IOM 1601D",5,{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(DEC2BIN(B94),REPT(0,5))),1,1))","v":0},{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(DEC2BIN(B94),REPT(0,5))),1,1))","v":0},5,null,"5+","5-","照明控制箱B1AL09-启停控制",{"$nulls":16},"B1AL09",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL97,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL97,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":4},"照明控制箱","B1AL09","B1D05","启停控制","照明控制箱-启停控制",{"$f":"VLOOKUP(AH97,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ97&\"_\"&VLOOKUP(AK97,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"LCBB1D05_C"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM97&\" \"&\"AT%Q\"&B94*16&\".4\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J97&\"*)\",\" \")","v":"LLCBB1D05_C AT%Q80.4 :BOOL; (*照明控制箱B1AL09-启停控制*)"},"LLCBB1D05_C             AT%Q80.4       :BOOL; (*照明控制箱B1AL09-启停控制*)",null,"L01\\L01LCBB1D05_C","照明控制箱B1AL09-启停控制",644]
[null,null,6,{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(IF(B96=20,1,IF(B96=50,10,IF(B96=125,11,IF(B96=250,100,IF(B96=500,101,IF(B96=800,110,IF(B96=1000,111,0))))))),REPT(0,3))),3,1))","v":0},{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(IF(B96=20,1,IF(B96=50,10,IF(B96=125,11,IF(B96=250,100,IF(B96=500,101,IF(B96=800,110,IF(B96=1000,111,0))))))),REPT(0,3))),3,1))","v":0},6,null,"6+","6-","照明控制箱B1AL09-启停控制",{"$nulls":16},"B1AL09",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL98,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL98,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":4},"照明控制箱","B1AL09","B1D06","启停控制","照明控制箱-启停控制",{"$f":"VLOOKUP(AH98,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ98&\"_\"&VLOOKUP(AK98,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"LCBB1D06_C"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM98&\" \"&\"AT%Q\"&B94*16&\".5\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J98&\"*)\",\" \")","v":"LLCBB1D06_C AT%Q80.5 :BOOL; (*照明控制箱B1AL09-启停控制*)"},"LLCBB1D06_C             AT%Q80.5       :BOOL; (*照明控制箱B1AL09-启停控制*)",null,"L01\\L01LCBB1D06_C","照明控制箱B1AL09-启停控制",645]
[null,null,7,{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(IF(B96=20,1,IF(B96=50,10,IF(B96=125,11,IF(B96=250,100,IF(B96=500,101,IF(B96=800,110,IF(B96=1000,111,0))))))),REPT(0,3))),2,1))","v":1},{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(IF(B96=20,1,IF(B96=50,10,IF(B96=125,11,IF(B96=250,100,IF(B96=500,101,IF(B96=800,110,IF(B96=1000,111,0))))))),REPT(0,3))),2,1))","v":1},7,null,"7+","7-","照明控制箱B1AL09-启停控制",{"$nulls":16},"B1AL09",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL99,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL99,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":4},"照明控制箱","B1AL09","B1D07","启停控制","照明控制箱-启停控制",{"$f":"VLOOKUP(AH99,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ99&\"_\"&VLOOKUP(AK99,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"LCBB1D07_C"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM99&\" \"&\"AT%Q\"&B94*16&\".6\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J99&\"*)\",\" \")","v":"LLCBB1D07_C AT%Q80.6 :BOOL; (*照明控制箱B1AL09-启停控制*)"},"LLCBB1D07_C             AT%Q80.6       :BOOL; (*照明控制箱B1AL09-启停控制*)",null,"L01\\L01LCBB1D07_C","照明控制箱B1AL09-启停控制",646]
[null,null,8,{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(IF(B96=20,1,IF(B96=50,10,IF(B96=125,11,IF(B96=250,100,IF(B96=500,101,IF(B96=800,110,IF(B96=1000,111,0))))))),REPT(0,3))),1,1))","v":0},{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(IF(B96=20,1,IF(B96=50,10,IF(B96=125,11,IF(B96=250,100,IF(B96=500,101,IF(B96=800,110,IF(B96=1000,111,0))))))),REPT(0,3))),1,1))","v":0},8,null,"8+","8-","照明控制箱B1AL09-启停控制",{"$nulls":16},"B1AL09",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL100,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL100,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":4},"照明控制箱","B1AL09","B1D08","启停控制","照明控制箱-启停控制",{"$f":"VLOOKUP(AH100,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ100&\"_\"&VLOOKUP(AK100,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"LCBB1D08_C"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM100&\" \"&\"AT%Q\"&B94*16&\".7\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J100&\"*)\",\" \")","v":"LLCBB1D08_C AT%Q80.7 :BOOL; (*照明控制箱B1AL09-启停控制*)"},"LLCBB1D08_C             AT%Q80.7       :BOOL; (*照明控制箱B1AL09-启停控制*)",null,"L01\\L01LCBB1D08_C","照明控制箱B1AL09-启停控制",647]
[{"$nulls":5},9,null,"9+","9-","照明控制箱B1AL09-启停控制",{"$nulls":16},"B1AL09",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL101,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL101,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":4},"照明控制箱","B1AL09","B1D09","启停控制","照明控制箱-启停控制",{"$f":"VLOOKUP(AH101,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ101&\"_\"&VLOOKUP(AK101,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"LCBB1D09_C"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM101&\" \"&\"AT%Q\"&B94*16+1&\".0\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J101&\"*)\",\" \")","v":"LLCBB1D09_C AT%Q81.0 :BOOL; (*照明控制箱B1AL09-启停控制*)"},"LLCBB1D09_C             AT%Q81.0       :BOOL; (*照明控制箱B1AL09-启停控制*)",null,"L01\\L01LCBB1D09_C","照明控制箱B1AL09-启停控制",648]
[{"$nulls":5},10,null,"10+","10-","照明控制箱B1AL09-启停控制",{"$nulls":16},"B1AL09",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL102,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL102,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":4},"照明控制箱","B1AL09","B1D10","启停控制","照明控制箱-启停控制",{"$f":"VLOOKUP(AH102,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ102&\"_\"&VLOOKUP(AK102,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"LCBB1D10_C"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM102&\" \"&\"AT%Q\"&B94*16+1&\".1\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J102&\"*)\",\" \")","v":"LLCBB1D10_C AT%Q81.1 :BOOL; (*照明控制箱B1AL09-启停控制*)"},"LLCBB1D10_C             AT%Q81.1       :BOOL; (*照明控制箱B1AL09-启停控制*)",null,"L01\\L01LCBB1D10_C","照明控制箱B1AL09-启停控制",649]
[{"$nulls":5},11,null,"11+","11-","照明控制箱B1AL09-启停控制",{"$nulls":16},"B1AL09",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL103,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL103,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":4},"照明控制箱","B1AL09","B1D11","启停控制","照明控制箱-启停控制",{"$f":"VLOOKUP(AH103,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ103&\"_\"&VLOOKUP(AK103,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"LCBB1D11_C"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM103&\" \"&\"AT%Q\"&B94*16+1&\".2\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J103&\"*)\",\" \")","v":"LLCBB1D11_C AT%Q81.2 :BOOL; (*照明控制箱B1AL09-启停控制*)"},"LLCBB1D11_C             AT%Q81.2       :BOOL; (*照明控制箱B1AL09-启停控制*)",null,"L01\\L01LCBB1D11_C","照明控制箱B1AL09-启停控制",650]
[{"$nulls":5},12,null,"12+","12-","照明控制箱B1AL09-启停控制",{"$nulls":16},"B1AL09",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL104,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL104,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":4},"照明控制箱","B1AL09","B1D12","启停控制","照明控制箱-启停控制",{"$f":"VLOOKUP(AH104,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ104&\"_\"&VLOOKUP(AK104,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"LCBB1D12_C"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM104&\" \"&\"AT%Q\"&B94*16+1&\".3\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J104&\"*)\",\" \")","v":"LLCBB1D12_C AT%Q81.3 :BOOL; (*照明控制箱B1AL09-启停控制*)"},"LLCBB1D12_C             AT%Q81.3       :BOOL; (*照明控制箱B1AL09-启停控制*)",null,"L01\\L01LCBB1D12_C","照明控制箱B1AL09-启停控制",651]
[{"$nulls":5},13,null,"13+","13-","照明控制箱B1AL09-启停控制",{"$nulls":16},"B1AL09",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL105,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL105,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":4},"照明控制箱","B1AL09","B1D13","启停控制","照明控制箱-启停控制",{"$f":"VLOOKUP(AH105,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ105&\"_\"&VLOOKUP(AK105,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"LCBB1D13_C"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM105&\" \"&\"AT%Q\"&B94*16+1&\".4\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J105&\"*)\",\" \")","v":"LLCBB1D13_C AT%Q81.4 :BOOL; (*照明控制箱B1AL09-启停控制*)"},"LLCBB1D13_C             AT%Q81.4       :BOOL; (*照明控制箱B1AL09-启停控制*)",null,"L01\\L01LCBB1D13_C","照明控制箱B1AL09-启停控制",652]
[{"$nulls":5},14,null,"14+","14-","照明控制箱B1AL09-启停控制",{"$nulls":16},"B1AL09",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL106,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL106,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":4},"照明控制箱","B1AL09","B1D14","启停控制","照明控制箱-启停控制",{"$f":"VLOOKUP(AH106,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ106&\"_\"&VLOOKUP(AK106,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"LCBB1D14_C"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM106&\" \"&\"AT%Q\"&B94*16+1&\".5\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J106&\"*)\",\" \")","v":"LLCBB1D14_C AT%Q81.5 :BOOL; (*照明控制箱B1AL09-启停控制*)"},"LLCBB1D14_C             AT%Q81.5       :BOOL; (*照明控制箱B1AL09-启停控制*)",null,"L01\\L01LCBB1D14_C","照明控制箱B1AL09-启停控制",653]
[{"$nulls":5},15,null,"15+","15-","照明控制箱B1AL09-启停控制",{"$nulls":16},"B1AL09",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL107,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL107,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":4},"照明控制箱","B1AL09","B1D15","启停控制","照明控制箱-启停控制",{"$f":"VLOOKUP(AH107,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ107&\"_\"&VLOOKUP(AK107,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"LCBB1D15_C"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM107&\" \"&\"AT%Q\"&B94*16+1&\".6\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J107&\"*)\",\" \")","v":"LLCBB1D15_C AT%Q81.6 :BOOL; (*照明控制箱B1AL09-启停控制*)"},"LLCBB1D15_C             AT%Q81.6       :BOOL; (*照明控制箱B1AL09-启停控制*)",null,"L01\\L01LCBB1D15_C","照明控制箱B1AL09-启停控制",654]
[".",{"$nulls":4},16,null,"16+","16-","照明控制箱B1AL09-启停控制",{"$nulls":16},"B1AL09",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL108,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL108,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":4},"照明控制箱","B1AL09","B1D16","启停控制","照明控制箱-启停控制",{"$f":"VLOOKUP(AH108,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ108&\"_\"&VLOOKUP(AK108,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"LCBB1D16_C"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM108&\" \"&\"AT%Q\"&B94*16+1&\".7\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J108&\"*)\",\" \")","v":"LLCBB1D16_C AT%Q81.7 :BOOL; (*照明控制箱B1AL09-启停控制*)"},"LLCBB1D16_C             AT%Q81.7       :BOOL; (*照明控制箱B1AL09-启停控制*)",null,"L01\\L01LCBB1D16_C","照明控制箱B1AL09-启停控制",655]
[null,{"$f":"B114","v":"IOM 1601D"},{"$nulls":38},{"$f":"\"(* \"&B114&\"地址: \"&B111&\" *)\"","v":"(* IOM 1601D地址: 6 *)"}]
[null,"addr",1,{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(DEC2BIN(B111),REPT(0,5))),5,1))","v":0},{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(DEC2BIN(B111),REPT(0,5))),5,1))","v":0},1,null,"1+","1-",{"$f":"AH110&AA110&\"-\"&AK110","v":"照明控制箱B1AL09-启停控制"},{"$nulls":16},{"$f":"IF(AI110=\"\",\"\",AI110)","v":"B1AL09"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL110,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL110,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":4},"照明控制箱","B1AL09","B1D17","启停控制",{"$f":"AH110&\"-\"&AK110","v":"照明控制箱-启停控制"},{"$f":"VLOOKUP(AH110,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ110&\"_\"&VLOOKUP(AK110,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"LCBB1D17_C"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM110&\" \"&\"AT%Q\"&B111*16&\".0\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J110&\"*)\",\" \")","v":"LLCBB1D17_C AT%Q96.0 :BOOL; (*照明控制箱B1AL09-启停控制*)"},"LLCBB1D17_C             AT%Q96.0       :BOOL; (*照明控制箱B1AL09-启停控制*)",null,{"$f":"$B$2&\"\\\"&$B$2&AM110","v":"L01\\L01LCBB1D17_C"},{"$f":"J110","v":"照明控制箱B1AL09-启停控制"},{"$f":"($B111*16*8+F110-1)","v":768}]
[null,6,2,{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(DEC2BIN(B111),REPT(0,5))),4,1))","v":1},{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(DEC2BIN(B111),REPT(0,5))),4,1))","v":1},2,null,"2+","2-","照明控制箱B1AL09-启停控制",{"$nulls":16},"B1AL09",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL111,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL111,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":4},"照明控制箱","B1AL09","B1D18","启停控制","照明控制箱-启停控制",{"$f":"VLOOKUP(AH111,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ111&\"_\"&VLOOKUP(AK111,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"LCBB1D18_C"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM111&\" \"&\"AT%Q\"&B111*16&\".1\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J111&\"*)\",\" \")","v":"LLCBB1D18_C AT%Q96.1 :BOOL; (*照明控制箱B1AL09-启停控制*)"},"LLCBB1D18_C             AT%Q96.1       :BOOL; (*照明控制箱B1AL09-启停控制*)",null,"L01\\L01LCBB1D18_C","照明控制箱B1AL09-启停控制",{"$f":"AS110+1","v":769}]
[null,"kbs",3,{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(DEC2BIN(B111),REPT(0,5))),3,1))","v":1},{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(DEC2BIN(B111),REPT(0,5))),3,1))","v":1},3,null,"3+","3-","照明控制箱B1AL09-启停控制",{"$nulls":16},"B1AL09",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL112,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL112,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":4},"照明控制箱","B1AL09","B1D19","启停控制","照明控制箱-启停控制",{"$f":"VLOOKUP(AH112,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ112&\"_\"&VLOOKUP(AK112,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"LCBB1D19_C"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM112&\" \"&\"AT%Q\"&B111*16&\".2\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J112&\"*)\",\" \")","v":"LLCBB1D19_C AT%Q96.2 :BOOL; (*照明控制箱B1AL09-启停控制*)"},"LLCBB1D19_C             AT%Q96.2       :BOOL; (*照明控制箱B1AL09-启停控制*)",null,"L01\\L01LCBB1D19_C","照明控制箱B1AL09-启停控制",770]
[null,50,4,{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(DEC2BIN(B111),REPT(0,5))),2,1))","v":0},{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(DEC2BIN(B111),REPT(0,5))),2,1))","v":0},4,null,"4+","4-","照明控制箱B1AL09-启停控制",{"$nulls":16},"B1AL09",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL113,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL113,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":4},"照明控制箱","B1AL09","B1D20","启停控制","照明控制箱-启停控制",{"$f":"VLOOKUP(AH113,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ113&\"_\"&VLOOKUP(AK113,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"LCBB1D20_C"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM113&\" \"&\"AT%Q\"&B111*16&\".3\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J113&\"*)\",\" \")","v":"LLCBB1D20_C AT%Q96.3 :BOOL; (*照明控制箱B1AL09-启停控制*)"},"LLCBB1D20_C             AT%Q96.3       :BOOL; (*照明控制箱B1AL09-启停控制*)",null,"L01\\L01LCBB1D20_C","照明控制箱B1AL09-启停控制",771]
[null,"IOM 1601D",5,{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(DEC2BIN(B111),REPT(0,5))),1,1))","v":0},{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(DEC2BIN(B111),REPT(0,5))),1,1))","v":0},5,null,"5+","5-","照明控制箱B1AL09-启停控制",{"$nulls":16},"B1AL09",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL114,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL114,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":4},"照明控制箱","B1AL09","B1D21","启停控制","照明控制箱-启停控制",{"$f":"VLOOKUP(AH114,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ114&\"_\"&VLOOKUP(AK114,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"LCBB1D21_C"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM114&\" \"&\"AT%Q\"&B111*16&\".4\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J114&\"*)\",\" \")","v":"LLCBB1D21_C AT%Q96.4 :BOOL; (*照明控制箱B1AL09-启停控制*)"},"LLCBB1D21_C             AT%Q96.4       :BOOL; (*照明控制箱B1AL09-启停控制*)",null,"L01\\L01LCBB1D21_C","照明控制箱B1AL09-启停控制",772]
[null,null,6,{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(IF(B113=20,1,IF(B113=50,10,IF(B113=125,11,IF(B113=250,100,IF(B113=500,101,IF(B113=800,110,IF(B113=1000,111,0))))))),REPT(0,3))),3,1))","v":0},{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(IF(B113=20,1,IF(B113=50,10,IF(B113=125,11,IF(B113=250,100,IF(B113=500,101,IF(B113=800,110,IF(B113=1000,111,0))))))),REPT(0,3))),3,1))","v":0},6,null,"6+","6-","照明控制箱B1AL09-启停控制",{"$nulls":16},"B1AL09",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL115,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL115,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":4},"照明控制箱","B1AL09","B1D22","启停控制","照明控制箱-启停控制",{"$f":"VLOOKUP(AH115,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ115&\"_\"&VLOOKUP(AK115,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"LCBB1D22_C"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM115&\" \"&\"AT%Q\"&B111*16&\".5\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J115&\"*)\",\" \")","v":"LLCBB1D22_C AT%Q96.5 :BOOL; (*照明控制箱B1AL09-启停控制*)"},"LLCBB1D22_C             AT%Q96.5       :BOOL; (*照明控制箱B1AL09-启停控制*)",null,"L01\\L01LCBB1D22_C","照明控制箱B1AL09-启停控制",773]
[null,null,7,{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(IF(B113=20,1,IF(B113=50,10,IF(B113=125,11,IF(B113=250,100,IF(B113=500,101,IF(B113=800,110,IF(B113=1000,111,0))))))),REPT(0,3))),2,1))","v":1},{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(IF(B113=20,1,IF(B113=50,10,IF(B113=125,11,IF(B113=250,100,IF(B113=500,101,IF(B113=800,110,IF(B113=1000,111,0))))))),REPT(0,3))),2,1))","v":1},7,null,"7+","7-","照明控制箱B1AL09-启停控制",{"$nulls":16},"B1AL09",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL116,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL116,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":4},"照明控制箱","B1AL09","B1D23","启停控制","照明控制箱-启停控制",{"$f":"VLOOKUP(AH116,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ116&\"_\"&VLOOKUP(AK116,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"LCBB1D23_C"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM116&\" \"&\"AT%Q\"&B111*16&\".6\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J116&\"*)\",\" \")","v":"LLCBB1D23_C AT%Q96.6 :BOOL; (*照明控制箱B1AL09-启停控制*)"},"LLCBB1D23_C             AT%Q96.6       :BOOL; (*照明控制箱B1AL09-启停控制*)",null,"L01\\L01LCBB1D23_C","照明控制箱B1AL09-启停控制",774]
[null,null,8,{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(IF(B113=20,1,IF(B113=50,10,IF(B113=125,11,IF(B113=250,100,IF(B113=500,101,IF(B113=800,110,IF(B113=1000,111,0))))))),REPT(0,3))),1,1))","v":0},{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(IF(B113=20,1,IF(B113=50,10,IF(B113=125,11,IF(B113=250,100,IF(B113=500,101,IF(B113=800,110,IF(B113=1000,111,0))))))),REPT(0,3))),1,1))","v":0},8,null,"8+","8-","排烟机B1ATE(PY)09-启停控制",{"$nulls":16},"B1ATE(PY)09",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL117,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL117,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":4},"排烟机","B1ATE(PY)09","B1D01","启停控制","排烟机-启停控制",{"$f":"VLOOKUP(AH117,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ117&\"_\"&VLOOKUP(AK117,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"ESFB1D01_C"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM117&\" \"&\"AT%Q\"&B111*16&\".7\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J117&\"*)\",\" \")","v":"LESFB1D01_C AT%Q96.7 :BOOL; (*排烟机B1ATE(PY)09-启停控制*)"},"LESFB1D01_C             AT%Q96.7       :BOOL; (*排烟机B1ATE(PY)09-启停控制*)",null,"L01\\L01ESFB1D01_C","排烟机B1ATE(PY)09-启停控制",775]
[{"$nulls":5},9,null,"9+","9-","排烟机B1ATE(PY)09-启停控制",{"$nulls":16},"B1ATE(PY)09",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL118,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL118,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":4},"排烟机","B1ATE(PY)09","B1D02","启停控制","排烟机-启停控制",{"$f":"VLOOKUP(AH118,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ118&\"_\"&VLOOKUP(AK118,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"ESFB1D02_C"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM118&\" \"&\"AT%Q\"&B111*16+1&\".0\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J118&\"*)\",\" \")","v":"LESFB1D02_C AT%Q97.0 :BOOL; (*排烟机B1ATE(PY)09-启停控制*)"},"LESFB1D02_C             AT%Q97.0       :BOOL; (*排烟机B1ATE(PY)09-启停控制*)",null,"L01\\L01ESFB1D02_C","排烟机B1ATE(PY)09-启停控制",776]
[{"$nulls":5},10,null,"10+","10-","排烟机B1ATE(PY)09-启停控制",{"$nulls":16},"B1ATE(PY)09",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL119,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL119,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":4},"排烟机","B1ATE(PY)09","B1D03","启停控制","排烟机-启停控制",{"$f":"VLOOKUP(AH119,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ119&\"_\"&VLOOKUP(AK119,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"ESFB1D03_C"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM119&\" \"&\"AT%Q\"&B111*16+1&\".1\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J119&\"*)\",\" \")","v":"LESFB1D03_C AT%Q97.1 :BOOL; (*排烟机B1ATE(PY)09-启停控制*)"},"LESFB1D03_C             AT%Q97.1       :BOOL; (*排烟机B1ATE(PY)09-启停控制*)",null,"L01\\L01ESFB1D03_C","排烟机B1ATE(PY)09-启停控制",777]
[{"$nulls":5},11,null,"11+","11-","-",{"$nulls":16},"",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL120,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL120,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":8},"-",{"$f":"VLOOKUP(AH120,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ120&\"_\"&VLOOKUP(AK120,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM120&\" \"&\"AT%Q\"&B111*16+1&\".2\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J120&\"*)\",\" \")","v":""},"",null,{"$error":"#N/A"},"-",778]
[{"$nulls":5},12,null,"12+","12-","-",{"$nulls":16},"",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL121,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL121,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":8},"-",{"$f":"VLOOKUP(AH121,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ121&\"_\"&VLOOKUP(AK121,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM121&\" \"&\"AT%Q\"&B111*16+1&\".3\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J121&\"*)\",\" \")","v":""},"",null,{"$error":"#N/A"},"-",779]
[{"$nulls":5},13,null,"13+","13-","-",{"$nulls":16},"",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL122,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL122,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":8},"-",{"$f":"VLOOKUP(AH122,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ122&\"_\"&VLOOKUP(AK122,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM122&\" \"&\"AT%Q\"&B111*16+1&\".4\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J122&\"*)\",\" \")","v":""},"",null,{"$error":"#N/A"},"-",780]
[{"$nulls":5},14,null,"14+","14-","-",{"$nulls":16},"",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL123,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL123,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":8},"-",{"$f":"VLOOKUP(AH123,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ123&\"_\"&VLOOKUP(AK123,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM123&\" \"&\"AT%Q\"&B111*16+1&\".5\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J123&\"*)\",\" \")","v":""},"",null,{"$error":"#N/A"},"-",781]
[{"$nulls":5},15,null,"15+","15-","-",{"$nulls":16},"",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL124,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL124,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":8},"-",{"$f":"VLOOKUP(AH124,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ124&\"_\"&VLOOKUP(AK124,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM124&\" \"&\"AT%Q\"&B111*16+1&\".6\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J124&\"*)\",\" \")","v":""},"",null,{"$error":"#N/A"},"-",782]
[".",{"$nulls":4},16,null,"16+","16-","-",{"$nulls":16},"",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL125,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL125,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":8},"-",{"$f":"VLOOKUP(AH125,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ125&\"_\"&VLOOKUP(AK125,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM125&\" \"&\"AT%Q\"&B111*16+1&\".7\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J125&\"*)\",\" \")","v":""},"",null,{"$error":"#N/A"},"-",783]
[null,{"$f":"B131","v":"IOM 0401U"},{"$nulls":38},{"$f":"\"(* \"&B131&\"地址: \"&B128&\" *)\"","v":"(* IOM 0401U地址: 7 *)"}]
[null,"addr",1,{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(DEC2BIN(B128),REPT(0,5))),5,1))","v":1},{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(DEC2BIN(B128),REPT(0,5))),5,1))","v":1},1,null,1,"0V",{"$f":"AH127&AA127&\"-\"&AK127","v":"室内环境状态CO-52-一氧化碳浓度状态"},{"$nulls":16},{"$f":"IF(AI127=\"\",\"\",AI127)","v":"CO-52"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL127,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL127,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":4},"室内环境状态","CO-52","B1D01","一氧化碳浓度状态",{"$f":"AH127&\"-\"&AK127","v":"室内环境状态-一氧化碳浓度状态"},{"$f":"VLOOKUP(AH127,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ127&\"_\"&VLOOKUP(AK127,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"IESB1D01_CO"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM127&\" \"&\"AT%I\"&B128*16&\".0\"&\" \"&\":INT;\"&\" \"&\"(*\"&J127&\"*)\",\" \")","v":"LIESB1D01_CO AT%I112.0 :INT; (*室内环境状态CO-52-一氧化碳浓度状态*)"},"LIESB1D01_CO            AT%I112.0      :INT; (*室内环境状态CO-52-一氧化碳浓度状态*)",null,{"$f":"$B$2&\"\\\"&$B$2&AM127","v":"L01\\L01IESB1D01_CO"},{"$f":"J127","v":"室内环境状态CO-52-一氧化碳浓度状态"},{"$f":"30000+($B128*8+F127-1)","v":30056}]
[null,7,2,{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(DEC2BIN(B128),REPT(0,5))),4,1))","v":1},{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(DEC2BIN(B128),REPT(0,5))),4,1))","v":1},2,null,2,"0V","室内环境状态CO-53-一氧化碳浓度状态",{"$nulls":16},"CO-53",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL128,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL128,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":4},"室内环境状态","CO-53","B1D02","一氧化碳浓度状态",{"$f":"AH128&\"-\"&AK128","v":"室内环境状态-一氧化碳浓度状态"},{"$f":"VLOOKUP(AH128,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ128&\"_\"&VLOOKUP(AK128,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"IESB1D02_CO"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM128&\" \"&\"AT%I\"&B128*16+2&\".0\"&\" \"&\":INT;\"&\" \"&\"(*\"&J128&\"*)\",\" \")","v":"LIESB1D02_CO AT%I114.0 :INT; (*室内环境状态CO-53-一氧化碳浓度状态*)"},"LIESB1D02_CO            AT%I114.0      :INT; (*室内环境状态CO-53-一氧化碳浓度状态*)",null,{"$f":"$B$2&\"\\\"&$B$2&AM128","v":"L01\\L01IESB1D02_CO"},"室内环境状态CO-53-一氧化碳浓度状态",{"$f":"AS127+1","v":30057}]
[null,"kbs",3,{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(DEC2BIN(B128),REPT(0,5))),3,1))","v":1},{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(DEC2BIN(B128),REPT(0,5))),3,1))","v":1},3,null,3,"0V","-",{"$nulls":16},"",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL129,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL129,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":9},{"$f":"VLOOKUP(AH129,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ129&\"_\"&VLOOKUP(AK129,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM129&\" \"&\"AT%I\"&B128*16+4&\".0\"&\" \"&\":INT;\"&\" \"&\"(*\"&J129&\"*)\",\" \")","v":""},"",null,{"$f":"$B$2&\"\\\"&$B$2&AM129","v":{"$error":"#N/A"}},"-",30058]
[null,50,4,{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(DEC2BIN(B128),REPT(0,5))),2,1))","v":0},{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(DEC2BIN(B128),REPT(0,5))),2,1))","v":0},4,null,4,"0V","-",{"$nulls":16},"",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL130,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL130,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":9},{"$f":"VLOOKUP(AH130,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ130&\"_\"&VLOOKUP(AK130,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM130&\" \"&\"AT%I\"&B128*16+6&\".0\"&\" \"&\":INT;\"&\" \"&\"(*\"&J130&\"*)\",\" \")","v":""},"",null,{"$f":"$B$2&\"\\\"&$B$2&AM130","v":{"$error":"#N/A"}},"-",30059]
[null,"IOM 0401U",5,{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(DEC2BIN(B128),REPT(0,5))),1,1))","v":0},{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(DEC2BIN(B128),REPT(0,5))),1,1))","v":0},{"$nulls":35},""]
[null,null,6,{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(IF(B130=20,1,IF(B130=50,10,IF(B130=125,11,IF(B130=250,100,IF(B130=500,101,IF(B130=800,110,IF(B130=1000,111,0))))))),REPT(0,3))),3,1))","v":0},{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(IF(B130=20,1,IF(B130=50,10,IF(B130=125,11,IF(B130=250,100,IF(B130=500,101,IF(B130=800,110,IF(B130=1000,111,0))))))),REPT(0,3))),3,1))","v":0},{"$nulls":35},""]
[null,null,7,{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(IF(B130=20,1,IF(B130=50,10,IF(B130=125,11,IF(B130=250,100,IF(B130=500,101,IF(B130=800,110,IF(B130=1000,111,0))))))),REPT(0,3))),2,1))","v":1},{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(IF(B130=20,1,IF(B130=50,10,IF(B130=125,11,IF(B130=250,100,IF(B130=500,101,IF(B130=800,110,IF(B130=1000,111,0))))))),REPT(0,3))),2,1))","v":1}]
[".",null,8,{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(IF(B130=20,1,IF(B130=50,10,IF(B130=125,11,IF(B130=250,100,IF(B130=500,101,IF(B130=800,110,IF(B130=1000,111,0))))))),REPT(0,3))),1,1))","v":0},{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(IF(B130=20,1,IF(B130=50,10,IF(B130=125,11,IF(B130=250,100,IF(B130=500,101,IF(B130=800,110,IF(B130=1000,111,0))))))),REPT(0,3))),1,1))","v":0}]

{"sheet":"B101","index":27,"n_rows":177,"n_cols":45,"rows_kept":177,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[0,9,0,25],[3,1,3,28],[3,29,3,31],[3,32,3,40],[3,41,3,44],[4,27,4,28],[7,5,7,6],[7,9,7,25],[8,5,8,6],[8,9,8,25],[9,5,9,6],[9,9,9,25],[10,5,10,6],[10,9,10,25],[11,5,11,6],[11,9,11,25],[12,5,12,6],[12,9,12,25],[13,5,13,6],[13,9,13,25],[14,5,14,6],[14,9,14,25],[15,5,15,6],[15,9,15,25],[16,5,16,6],[16,9,16,25],[17,5,17,6],[17,9,17,25],[18,5,18,6],[18,9,18,25],[19,5,19,6],[19,9,19,25],[20,5,20,6],[20,9,20,25],[21,5,21,6],[21,9,21,25],[22,5,22,6],[22,9,22,25],[24,5,24,6],[24,9,24,25],[25,5,25,6],[25,9,25,25],[26,5,26,6],[26,9,26,25],[27,5,27,6],[27,9,27,25],[28,5,28,6],[28,9,28,25],[29,5,29,6],[29,9,29,25],[30,5,30,6],[30,9,30,25],[31,5,31,6],[31,9,31,25],[32,5,32,6],[32,9,32,25],[33,5,33,6],[33,9,33,25],[34,5,34,6],[34,9,34,25],[35,5,35,6],[35,9,35,25],[36,5,36,6],[36,9,36,25],[37,5,37,6],[37,9,37,25],[38,5,38,6],[38,9,38,25],[39,5,39,6],[39,9,39,25],[41,5,41,6],[41,9,41,25],[42,5,42,6],[42,9,42,25],[43,5,43,6],[43,9,43,25],[44,5,44,6],[44,9,44,25],[45,5,45,6],[45,9,45,25],[46,5,46,6],[46,9,46,25],[47,5,47,6],[47,9,47,25],[48,5,48,6],[48,9,48,25],[49,5,49,6],[49,9,49,25],[50,5,50,6],[50,9,50,25],[51,5,51,6],[51,9,51,25],[52,5,52,6],[52,9,52,25],[53,5,53,6],[53,9,53,25],[54,5,54,6],[54,9,54,25],[55,5,55,6],[55,9,55,25],[56,5,56,6],[56,9,56,25],[58,5,58,6],[58,9,58,25],[59,5,59,6],[59,9,59,25],[60,5,60,6],[60,9,60,25],[61,5,61,6],[61,9,61,25],[62,5,62,6],[62,9,62,25],[63,5,63,6],[63,9,63,25],[64,5,64,6],[64,9,64,25],[65,5,65,6],[65,9,65,25],[66,5,66,6],[66,9,66,25],[67,5,67,6],[67,9,67,25],[68,5,68,6],[68,9,68,25],[69,5,69,6],[69,9,69,25],[70,5,70,6],[70,9,70,25],[71,5,71,6],[71,9,71,25],[72,5,72,6],[72,9,72,25],[73,5,73,6],[73,9,73,25],[75,5,75,6],[75,9,75,25],[76,5,76,6],[76,9,76,25],[77,5,77,6],[77,9,77,25],[78,5,78,6],[78,9,78,25],[79,5,79,6],[79,9,79,25],[80,5,80,6],[80,9,80,25],[81,5,81,6],[81,9,81,25],[82,5,82,6],[82,9,82,25],[83,5,83,6],[83,9,83,25],[84,5,84,6],[84,9,84,25],[85,5,85,6],[85,9,85,25],[86,5,86,6],[86,9,86,25],[87,5,87,6],[87,9,87,25],[88,5,88,6],[88,9,88,25],[89,5,89,6],[89,9,89,25],[90,5,90,6],[90,9,90,25],[92,5,92,6],[92,9,92,25],[93,5,93,6],[93,9,93,25],[94,5,94,6],[94,9,94,25],[95,5,95,6],[95,9,95,25],[96,5,96,6],[96,9,96,25],[97,5,97,6],[97,9,97,25],[98,5,98,6],[98,9,98,25],[99,5,99,6],[99,9,99,25],[100,5,100,6],[100,9,100,25],[101,5,101,6],[101,9,101,25],[102,5,102,6],[102,9,102,25],[103,5,103,6],[103,9,103,25],[104,5,104,6],[104,9,104,25],[105,5,105,6],[105,9,105,25],[106,5,106,6],[106,9,106,25],[107,5,107,6],[107,9,107,25],[109,5,109,6],[109,9,109,25],[110,5,110,6],[110,9,110,25],[111,5,111,6],[111,9,111,25],[112,5,112,6],[112,9,112,25],[113,5,113,6],[113,9,113,25],[114,5,114,6],[114,9,114,25],[115,5,115,6],[115,9,115,25],[116,5,116,6],[116,9,116,25],[118,5,118,6],[118,9,118,25],[119,5,119,6],[119,9,119,25],[120,5,120,6],[120,9,120,25],[121,5,121,6],[121,9,121,25],[122,5,122,6],[122,9,122,25],[123,5,123,6],[123,9,123,25],[124,5,124,6],[124,9,124,25],[125,5,125,6],[125,9,125,25],[126,5,126,6],[126,9,126,25],[127,5,127,6],[127,9,127,25],[128,5,128,6],[128,9,128,25],[129,5,129,6],[129,9,129,25],[130,5,130,6],[130,9,130,25],[131,5,131,6],[131,9,131,25],[132,5,132,6],[132,9,132,25],[133,5,133,6],[133,9,133,25],[135,5,135,6],[135,9,135,25],[136,5,136,6],[136,9,136,25],[137,5,137,6],[137,9,137,25],[138,5,138,6],[138,9,138,25],[139,5,139,6],[139,9,139,25],[140,5,140,6],[140,9,140,25],[141,5,141,6],[141,9,141,25],[142,5,142,6],[142,9,142,25],[143,5,143,6],[143,9,143,25],[144,5,144,6],[144,9,144,25],[145,5,145,6],[145,9,145,25],[146,5,146,6],[146,9,146,25],[147,5,147,6],[147,9,147,25],[148,5,148,6],[148,9,148,25],[149,5,149,6],[149,9,149,25],[150,5,150,6],[150,9,150,25],[152,5,152,6],[152,9,152,25],[153,5,153,6],[153,9,153,25],[154,5,154,6],[154,9,154,25],[155,5,155,6],[155,9,155,25],[156,5,156,6],[156,9,156,25],[157,5,157,6],[157,9,157,25],[158,5,158,6],[158,9,158,25],[159,5,159,6],[159,9,159,25],[160,5,160,6],[160,9,160,25],[161,5,161,6],[161,9,161,25],[162,5,162,6],[162,9,162,25],[163,5,163,6],[163,9,163,25],[164,5,164,6],[164,9,164,25],[165,5,165,6],[165,9,165,25],[166,5,166,6],[166,9,166,25],[167,5,167,6],[167,9,167,25],[169,5,169,6],[169,9,169,25],[170,5,170,6],[170,9,170,25],[171,5,171,6],[171,9,171,25],[172,5,172,6],[172,9,172,25],[173,5,173,6],[173,9,173,25],[174,5,174,6],[174,9,174,25],[175,5,175,6],[175,9,175,25],[176,5,176,6],[176,9,176,25],[4,1,5,1],[11,1,22,1],[28,1,39,1],[45,1,56,1],[62,1,73,1],[79,1,90,1],[96,1,107,1],[113,1,116,1],[122,1,133,1],[139,1,150,1],[156,1,167,1],[173,1,176,1],[4,26,5,26],[4,29,5,29],[4,30,5,30],[4,31,5,31],[4,32,5,32],[4,33,5,33],[4,34,5,34],[4,35,5,35],[4,36,5,36],[4,37,5,37],[4,38,5,38],[4,39,5,39],[4,40,5,40],[4,41,5,41],[4,42,5,42],[4,43,5,43],[4,44,5,44],[49,2,56,4],[126,2,133,4],[143,2,150,4],[66,2,73,4],[83,2,90,4],[100,2,107,4],[4,2,5,4],[4,5,5,6],[4,7,5,8],[4,9,5,25],[15,2,22,4],[32,2,39,4],[160,2,167,4]]}
[null,4.5,1.5,1.5,1.5,1.5,1.5,1.75,1.75,35,{"$nulls":16},15,10,10]
[12,"L01",0,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,null,"X","X","X","X"]
[12,null,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,{"$nulls":8},20]
[25,"DDC-X-X 现场实施段",{"$nulls":27},"调试记录段",null,null,"下位机声明段",{"$nulls":8},"上位机声明段"]
[20,"模块类型","拨码\n设置",null,null,"点位序号",null,"端子编号",null,"线缆功能.auto",{"$nulls":16},"设备编号.auto","前端接线备注.auto",null,"DBG","调试记录","调试备注","PRG","设备类型","设备编号","程序编号","点位功能","接线备注\n判断区","变量名.auto","编程变量声明.auto","编程变量声明(结构整理).auto","HMI","上位机组态.auto","上位机注释.auto","MODBUS偏置量.auto"]
[20,{"$nulls":26},"端子编号","线色备注"]
[null,"IOM.1601R D7",{"$nulls":38},{"$f":"\"(* \"&B12&\"地址: \"&B9&\" *)\"","v":"(* IOM 1601R地址: 8 *)"}]
[null,"addr",1,{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(DEC2BIN(B9),REPT(0,5))),5,1))","v":0},{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(DEC2BIN(B9),REPT(0,5))),5,1))","v":0},1,null,1,"C",{"$f":"AH8&AA8&\"-\"&AK8","v":"照明控制箱B1AL01-运行状态"},{"$nulls":16},{"$f":"IF(AI8=\"\",\"\",AI8)","v":"B1AL01"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL8,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL8,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":4},"照明控制箱","B1AL01","B1A01","运行状态",{"$f":"AH8&\"-\"&AK8","v":"照明控制箱-运行状态"},{"$f":"VLOOKUP(AH8,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ8&\"_\"&VLOOKUP(AK8,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"LCBB1A01_R"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM8&\" \"&\"AT%I\"&B9*16&\".0\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J8&\"*)\",\" \")","v":"LLCBB1A01_R AT%I128.0 :BOOL; (*照明控制箱B1AL01-运行状态*)"},{"$f":"IFERROR(REPLACE(REPLACE(AN8,SEARCH(\"AT%\",AN8),,REPT(\" \",25-SEARCH(\"AT%\",AN8))),SEARCH(\":\",REPLACE(AN8,SEARCH(\"AT%\",AN8),,REPT(\" \",25-SEARCH(\"AT%\",AN8)))),,REPT(\" \",40-SEARCH(\":\",REPLACE(AN8,SEARCH(\"AT%\",AN8),,REPT(\" \",25-SEARCH(\"AT%\",AN8)))))),\" \")","v":"LLCBB1A01_R             AT%I128.0      :BOOL; (*照明控制箱B1AL01-运行状态*)"},null,{"$f":"$B$2&\"\\\"&$B$2&AM8","v":"L01\\L01LCBB1A01_R"},{"$f":"J8","v":"照明控制箱B1AL01-运行状态"},{"$f":"10000+($B9*16*8+F8-1)","v":11024}]
[null,8,2,{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(DEC2BIN(B9),REPT(0,5))),4,1))","v":0},{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(DEC2BIN(B9),REPT(0,5))),4,1))","v":0},2,null,2,"C","照明控制箱B1AL01-自动状态",{"$nulls":16},"B1AL01",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL9,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL9,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":4},"照明控制箱","B1AL01","B1A01","自动状态","照明控制箱-自动状态",{"$f":"VLOOKUP(AH9,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ9&\"_\"&VLOOKUP(AK9,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"LCBB1A01_A"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM9&\" \"&\"AT%I\"&B9*16&\".1\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J9&\"*)\",\" \")","v":"LLCBB1A01_A AT%I128.1 :BOOL; (*照明控制箱B1AL01-自动状态*)"},"LLCBB1A01_A             AT%I128.1      :BOOL; (*照明控制箱B1AL01-自动状态*)",null,"L01\\L01LCBB1A01_A","照明控制箱B1AL01-自动状态",{"$f":"AS8+1","v":11025}]
[null,"kbs",3,{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(DEC2BIN(B9),REPT(0,5))),3,1))","v":0},{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(DEC2BIN(B9),REPT(0,5))),3,1))","v":0},3,null,3,"C","照明控制箱B1AL01-运行状态",{"$nulls":16},"B1AL01",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL10,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL10,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":4},"照明控制箱","B1AL01","B1A02","运行状态","照明控制箱-运行状态",{"$f":"VLOOKUP(AH10,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ10&\"_\"&VLOOKUP(AK10,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"LCBB1A02_R"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM10&\" \"&\"AT%I\"&B9*16&\".2\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J10&\"*)\",\" \")","v":"LLCBB1A02_R AT%I128.2 :BOOL; (*照明控制箱B1AL01-运行状态*)"},"LLCBB1A02_R             AT%I128.2      :BOOL; (*照明控制箱B1AL01-运行状态*)",null,"L01\\L01LCBB1A02_R","照明控制箱B1AL01-运行状态",11026]
[null,50,4,{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(DEC2BIN(B9),REPT(0,5))),2,1))","v":1},{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(DEC2BIN(B9),REPT(0,5))),2,1))","v":1},4,null,4,"C","照明控制箱B1AL01-自动状态",{"$nulls":16},"B1AL01",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL11,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL11,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":4},"照明控制箱","B1AL01","B1A02","自动状态","照明控制箱-自动状态",{"$f":"VLOOKUP(AH11,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ11&\"_\"&VLOOKUP(AK11,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"LCBB1A02_A"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM11&\" \"&\"AT%I\"&B9*16&\".3\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J11&\"*)\",\" \")","v":"LLCBB1A02_A AT%I128.3 :BOOL; (*照明控制箱B1AL01-自动状态*)"},"LLCBB1A02_A             AT%I128.3      :BOOL; (*照明控制箱B1AL01-自动状态*)",null,"L01\\L01LCBB1A02_A","照明控制箱B1AL01-自动状态",11027]
[null,"IOM 1601R",5,{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(DEC2BIN(B9),REPT(0,5))),1,1))","v":0},{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(DEC2BIN(B9),REPT(0,5))),1,1))","v":0},5,null,5,"C","照明控制箱B1AL01-运行状态",{"$nulls":16},"B1AL01",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL12,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL12,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":4},"照明控制箱","B1AL01","B1A03","运行状态","照明控制箱-运行状态",{"$f":"VLOOKUP(AH12,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ12&\"_\"&VLOOKUP(AK12,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"LCBB1A03_R"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM12&\" \"&\"AT%I\"&B9*16&\".4\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J12&\"*)\",\" \")","v":"LLCBB1A03_R AT%I128.4 :BOOL; (*照明控制箱B1AL01-运行状态*)"},"LLCBB1A03_R             AT%I128.4      :BOOL; (*照明控制箱B1AL01-运行状态*)",null,"L01\\L01LCBB1A03_R","照明控制箱B1AL01-运行状态",11028]
[null,null,6,{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(IF(B11=20,1,IF(B11=50,10,IF(B11=125,11,IF(B11=250,100,IF(B11=500,101,IF(B11=800,110,IF(B11=1000,111,0))))))),REPT(0,3))),3,1))","v":0},{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(IF(B11=20,1,IF(B11=50,10,IF(B11=125,11,IF(B11=250,100,IF(B11=500,101,IF(B11=800,110,IF(B11=1000,111,0))))))),REPT(0,3))),3,1))","v":0},6,null,6,"C","照明控制箱B1AL01-自动状态",{"$nulls":16},"B1AL01",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL13,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL13,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":4},"照明控制箱","B1AL01","B1A03","自动状态","照明控制箱-自动状态",{"$f":"VLOOKUP(AH13,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ13&\"_\"&VLOOKUP(AK13,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"LCBB1A03_A"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM13&\" \"&\"AT%I\"&B9*16&\".5\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J13&\"*)\",\" \")","v":"LLCBB1A03_A AT%I128.5 :BOOL; (*照明控制箱B1AL01-自动状态*)"},"LLCBB1A03_A             AT%I128.5      :BOOL; (*照明控制箱B1AL01-自动状态*)",null,"L01\\L01LCBB1A03_A","照明控制箱B1AL01-自动状态",11029]
[null,null,7,{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(IF(B11=20,1,IF(B11=50,10,IF(B11=125,11,IF(B11=250,100,IF(B11=500,101,IF(B11=800,110,IF(B11=1000,111,0))))))),REPT(0,3))),2,1))","v":1},{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(IF(B11=20,1,IF(B11=50,10,IF(B11=125,11,IF(B11=250,100,IF(B11=500,101,IF(B11=800,110,IF(B11=1000,111,0))))))),REPT(0,3))),2,1))","v":1},7,null,7,"C","照明控制箱B1AL01-运行状态",{"$nulls":16},"B1AL01",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL14,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL14,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":4},"照明控制箱","B1AL01","B1A04","运行状态","照明控制箱-运行状态",{"$f":"VLOOKUP(AH14,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ14&\"_\"&VLOOKUP(AK14,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"LCBB1A04_R"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM14&\" \"&\"AT%I\"&B9*16&\".6\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J14&\"*)\",\" \")","v":"LLCBB1A04_R AT%I128.6 :BOOL; (*照明控制箱B1AL01-运行状态*)"},"LLCBB1A04_R             AT%I128.6      :BOOL; (*照明控制箱B1AL01-运行状态*)",null,"L01\\L01LCBB1A04_R","照明控制箱B1AL01-运行状态",11030]
[null,null,8,{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(IF(B11=20,1,IF(B11=50,10,IF(B11=125,11,IF(B11=250,100,IF(B11=500,101,IF(B11=800,110,IF(B11=1000,111,0))))))),REPT(0,3))),1,1))","v":0},{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(IF(B11=20,1,IF(B11=50,10,IF(B11=125,11,IF(B11=250,100,IF(B11=500,101,IF(B11=800,110,IF(B11=1000,111,0))))))),REPT(0,3))),1,1))","v":0},8,null,8,"C","照明控制箱B1AL01-自动状态",{"$nulls":16},"B1AL01",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL15,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL15,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":4},"照明控制箱","B1AL01","B1A04","自动状态","照明控制箱-自动状态",{"$f":"VLOOKUP(AH15,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ15&\"_\"&VLOOKUP(AK15,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"LCBB1A04_A"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM15&\" \"&\"AT%I\"&B9*16&\".7\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J15&\"*)\",\" \")","v":"LLCBB1A04_A AT%I128.7 :BOOL; (*照明控制箱B1AL01-自动状态*)"},"LLCBB1A04_A             AT%I128.7      :BOOL; (*照明控制箱B1AL01-自动状态*)",null,"L01\\L01LCBB1A04_A","照明控制箱B1AL01-自动状态",11031]
[{"$nulls":5},9,null,9,"C","照明控制箱B1AL01-运行状态",{"$nulls":16},"B1AL01",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL16,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL16,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":4},"照明控制箱","B1AL01","B1A05","运行状态","照明控制箱-运行状态",{"$f":"VLOOKUP(AH16,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ16&\"_\"&VLOOKUP(AK16,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"LCBB1A05_R"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM16&\" \"&\"AT%I\"&B9*16+1&\".0\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J16&\"*)\",\" \")","v":"LLCBB1A05_R AT%I129.0 :BOOL; (*照明控制箱B1AL01-运行状态*)"},"LLCBB1A05_R             AT%I129.0      :BOOL; (*照明控制箱B1AL01-运行状态*)",null,"L01\\L01LCBB1A05_R","照明控制箱B1AL01-运行状态",11032]
[{"$nulls":5},10,null,10,"C","照明控制箱B1AL01-自动状态",{"$nulls":16},"B1AL01",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL17,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL17,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":4},"照明控制箱","B1AL01","B1A05","自动状态","照明控制箱-自动状态",{"$f":"VLOOKUP(AH17,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ17&\"_\"&VLOOKUP(AK17,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"LCBB1A05_A"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM17&\" \"&\"AT%I\"&B9*16+1&\".1\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J17&\"*)\",\" \")","v":"LLCBB1A05_A AT%I129.1 :BOOL; (*照明控制箱B1AL01-自动状态*)"},"LLCBB1A05_A             AT%I129.1      :BOOL; (*照明控制箱B1AL01-自动状态*)",null,"L01\\L01LCBB1A05_A","照明控制箱B1AL01-自动状态",11033]
[{"$nulls":5},11,null,11,"C","照明控制箱B1AL01-运行状态",{"$nulls":16},"B1AL01",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL18,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL18,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":4},"照明控制箱","B1AL01","B1A06","运行状态","照明控制箱-运行状态",{"$f":"VLOOKUP(AH18,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ18&\"_\"&VLOOKUP(AK18,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"LCBB1A06_R"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM18&\" \"&\"AT%I\"&B9*16+1&\".2\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J18&\"*)\",\" \")","v":"LLCBB1A06_R AT%I129.2 :BOOL; (*照明控制箱B1AL01-运行状态*)"},"LLCBB1A06_R             AT%I129.2      :BOOL; (*照明控制箱B1AL01-运行状态*)",null,"L01\\L01LCBB1A06_R","照明控制箱B1AL01-运行状态",11034]
[{"$nulls":5},12,null,12,"C","照明控制箱B1AL01-自动状态",{"$nulls":16},"B1AL01",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL19,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL19,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":4},"照明控制箱","B1AL01","B1A06","自动状态","照明控制箱-自动状态",{"$f":"VLOOKUP(AH19,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ19&\"_\"&VLOOKUP(AK19,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"LCBB1A06_A"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM19&\" \"&\"AT%I\"&B9*16+1&\".3\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J19&\"*)\",\" \")","v":"LLCBB1A06_A AT%I129.3 :BOOL; (*照明控制箱B1AL01-自动状态*)"},"LLCBB1A06_A             AT%I129.3      :BOOL; (*照明控制箱B1AL01-自动状态*)",null,"L01\\L01LCBB1A06_A","照明控制箱B1AL01-自动状态",11035]
[{"$nulls":5},13,null,13,"C","照明控制箱B1AL01-运行状态",{"$nulls":16},"B1AL01",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL20,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL20,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":4},"照明控制箱","B1AL01","B1A07","运行状态","照明控制箱-运行状态",{"$f":"VLOOKUP(AH20,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ20&\"_\"&VLOOKUP(AK20,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"LCBB1A07_R"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM20&\" \"&\"AT%I\"&B9*16+1&\".4\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J20&\"*)\",\" \")","v":"LLCBB1A07_R AT%I129.4 :BOOL; (*照明控制箱B1AL01-运行状态*)"},"LLCBB1A07_R             AT%I129.4      :BOOL; (*照明控制箱B1AL01-运行状态*)",null,"L01\\L01LCBB1A07_R","照明控制箱B1AL01-运行状态",11036]
[{"$nulls":5},14,null,14,"C","照明控制箱B1AL01-自动状态",{"$nulls":16},"B1AL01",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL21,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL21,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":4},"照明控制箱","B1AL01","B1A07","自动状态","照明控制箱-自动状态",{"$f":"VLOOKUP(AH21,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ21&\"_\"&VLOOKUP(AK21,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"LCBB1A07_A"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM21&\" \"&\"AT%I\"&B9*16+1&\".5\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J21&\"*)\",\" \")","v":"LLCBB1A07_A AT%I129.5 :BOOL; (*照明控制箱B1AL01-自动状态*)"},"LLCBB1A07_A             AT%I129.5      :BOOL; (*照明控制箱B1AL01-自动状态*)",null,"L01\\L01LCBB1A07_A","照明控制箱B1AL01-自动状态",11037]
[{"$nulls":5},15,null,15,"C","照明控制箱B1AL01-运行状态",{"$nulls":16},"B1AL01",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL22,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL22,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":4},"照明控制箱","B1AL01","B1A08","运行状态","照明控制箱-运行状态",{"$f":"VLOOKUP(AH22,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ22&\"_\"&VLOOKUP(AK22,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"LCBB1A08_R"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM22&\" \"&\"AT%I\"&B9*16+1&\".6\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J22&\"*)\",\" \")","v":"LLCBB1A08_R AT%I129.6 :BOOL; (*照明控制箱B1AL01-运行状态*)"},"LLCBB1A08_R             AT%I129.6      :BOOL; (*照明控制箱B1AL01-运行状态*)",null,"L01\\L01LCBB1A08_R","照明控制箱B1AL01-运行状态",11038]
[".",{"$nulls":4},16,null,16,"C","照明控制箱B1AL01-自动状态",{"$nulls":16},"B1AL01",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL23,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL23,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":4},"照明控制箱","B1AL01","B1A08","自动状态","照明控制箱-自动状态",{"$f":"VLOOKUP(AH23,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ23&\"_\"&VLOOKUP(AK23,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"LCBB1A08_A"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM23&\" \"&\"AT%I\"&B9*16+1&\".7\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J23&\"*)\",\" \")","v":"LLCBB1A08_A AT%I129.7 :BOOL; (*照明控制箱B1AL01-自动状态*)"},"LLCBB1A08_A             AT%I129.7      :BOOL; (*照明控制箱B1AL01-自动状态*)",null,"L01\\L01LCBB1A08_A","照明控制箱B1AL01-自动状态",11039]
[null,"IOM.1601R D7",{"$nulls":38},{"$f":"\"(* \"&B29&\"地址: \"&B26&\" *)\"","v":"(* IOM 1601R地址: 9 *)"}]
[null,"addr",1,{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(DEC2BIN(B26),REPT(0,5))),5,1))","v":1},{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(DEC2BIN(B26),REPT(0,5))),5,1))","v":1},1,null,1,"C",{"$f":"AH25&AA25&\"-\"&AK25","v":"照明控制箱B1AL01-运行状态"},{"$nulls":16},{"$f":"IF(AI25=\"\",\"\",AI25)","v":"B1AL01"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL25,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL25,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":4},"照明控制箱","B1AL01","B1A09","运行状态",{"$f":"AH25&\"-\"&AK25","v":"照明控制箱-运行状态"},{"$f":"VLOOKUP(AH25,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ25&\"_\"&VLOOKUP(AK25,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"LCBB1A09_R"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM25&\" \"&\"AT%I\"&B26*16&\".0\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J25&\"*)\",\" \")","v":"LLCBB1A09_R AT%I144.0 :BOOL; (*照明控制箱B1AL01-运行状态*)"},{"$f":"IFERROR(REPLACE(REPLACE(AN25,SEARCH(\"AT%\",AN25),,REPT(\" \",25-SEARCH(\"AT%\",AN25))),SEARCH(\":\",REPLACE(AN25,SEARCH(\"AT%\",AN25),,REPT(\" \",25-SEARCH(\"AT%\",AN25)))),,REPT(\" \",40-SEARCH(\":\",REPLACE(AN25,SEARCH(\"AT%\",AN25),,REPT(\" \",25-SEARCH(\"AT%\",AN25)))))),\" \")","v":"LLCBB1A09_R             AT%I144.0      :BOOL; (*照明控制箱B1AL01-运行状态*)"},null,{"$f":"$B$2&\"\\\"&$B$2&AM25","v":"L01\\L01LCBB1A09_R"},{"$f":"J25","v":"照明控制箱B1AL01-运行状态"},{"$f":"10000+($B26*16*8+F25-1)","v":11152}]
[null,9,2,{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(DEC2BIN(B26),REPT(0,5))),4,1))","v":0},{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(DEC2BIN(B26),REPT(0,5))),4,1))","v":0},2,null,2,"C","照明控制箱B1AL01-自动状态",{"$nulls":16},"B1AL01",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL26,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL26,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":4},"照明控制箱","B1AL01","B1A09","自动状态","照明控制箱-自动状态",{"$f":"VLOOKUP(AH26,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ26&\"_\"&VLOOKUP(AK26,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"LCBB1A09_A"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM26&\" \"&\"AT%I\"&B26*16&\".1\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J26&\"*)\",\" \")","v":"LLCBB1A09_A AT%I144.1 :BOOL; (*照明控制箱B1AL01-自动状态*)"},"LLCBB1A09_A             AT%I144.1      :BOOL; (*照明控制箱B1AL01-自动状态*)",null,"L01\\L01LCBB1A09_A","照明控制箱B1AL01-自动状态",{"$f":"AS25+1","v":11153}]
[null,"kbs",3,{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(DEC2BIN(B26),REPT(0,5))),3,1))","v":0},{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(DEC2BIN(B26),REPT(0,5))),3,1))","v":0},3,null,3,"C","照明控制箱B1AL01-运行状态",{"$nulls":16},"B1AL01",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL27,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL27,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":4},"照明控制箱","B1AL01","B1A10","运行状态","照明控制箱-运行状态",{"$f":"VLOOKUP(AH27,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ27&\"_\"&VLOOKUP(AK27,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"LCBB1A10_R"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM27&\" \"&\"AT%I\"&B26*16&\".2\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J27&\"*)\",\" \")","v":"LLCBB1A10_R AT%I144.2 :BOOL; (*照明控制箱B1AL01-运行状态*)"},"LLCBB1A10_R             AT%I144.2      :BOOL; (*照明控制箱B1AL01-运行状态*)",null,"L01\\L01LCBB1A10_R","照明控制箱B1AL01-运行状态",11154]
[null,50,4,{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(DEC2BIN(B26),REPT(0,5))),2,1))","v":1},{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(DEC2BIN(B26),REPT(0,5))),2,1))","v":1},4,null,4,"C","照明控制箱B1AL01-自动状态",{"$nulls":16},"B1AL01",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL28,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL28,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":4},"照明控制箱","B1AL01","B1A10","自动状态","照明控制箱-自动状态",{"$f":"VLOOKUP(AH28,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ28&\"_\"&VLOOKUP(AK28,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"LCBB1A10_A"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM28&\" \"&\"AT%I\"&B26*16&\".3\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J28&\"*)\",\" \")","v":"LLCBB1A10_A AT%I144.3 :BOOL; (*照明控制箱B1AL01-自动状态*)"},"LLCBB1A10_A             AT%I144.3      :BOOL; (*照明控制箱B1AL01-自动状态*)",null,"L01\\L01LCBB1A10_A","照明控制箱B1AL01-自动状态",11155]
[null,"IOM 1601R",5,{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(DEC2BIN(B26),REPT(0,5))),1,1))","v":0},{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(DEC2BIN(B26),REPT(0,5))),1,1))","v":0},5,null,5,"C","照明控制箱B1AL01-运行状态",{"$nulls":16},"B1AL01",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL29,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL29,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":4},"照明控制箱","B1AL01","B1A11","运行状态","照明控制箱-运行状态",{"$f":"VLOOKUP(AH29,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ29&\"_\"&VLOOKUP(AK29,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"LCBB1A11_R"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM29&\" \"&\"AT%I\"&B26*16&\".4\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J29&\"*)\",\" \")","v":"LLCBB1A11_R AT%I144.4 :BOOL; (*照明控制箱B1AL01-运行状态*)"},"LLCBB1A11_R             AT%I144.4      :BOOL; (*照明控制箱B1AL01-运行状态*)",null,"L01\\L01LCBB1A11_R","照明控制箱B1AL01-运行状态",11156]
[null,null,6,{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(IF(B28=20,1,IF(B28=50,10,IF(B28=125,11,IF(B28=250,100,IF(B28=500,101,IF(B28=800,110,IF(B28=1000,111,0))))))),REPT(0,3))),3,1))","v":0},{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(IF(B28=20,1,IF(B28=50,10,IF(B28=125,11,IF(B28=250,100,IF(B28=500,101,IF(B28=800,110,IF(B28=1000,111,0))))))),REPT(0,3))),3,1))","v":0},6,null,6,"C","照明控制箱B1AL01-自动状态",{"$nulls":16},"B1AL01",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL30,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL30,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":4},"照明控制箱","B1AL01","B1A11","自动状态","照明控制箱-自动状态",{"$f":"VLOOKUP(AH30,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ30&\"_\"&VLOOKUP(AK30,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"LCBB1A11_A"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM30&\" \"&\"AT%I\"&B26*16&\".5\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J30&\"*)\",\" \")","v":"LLCBB1A11_A AT%I144.5 :BOOL; (*照明控制箱B1AL01-自动状态*)"},"LLCBB1A11_A             AT%I144.5      :BOOL; (*照明控制箱B1AL01-自动状态*)",null,"L01\\L01LCBB1A11_A","照明控制箱B1AL01-自动状态",11157]
[null,null,7,{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(IF(B28=20,1,IF(B28=50,10,IF(B28=125,11,IF(B28=250,100,IF(B28=500,101,IF(B28=800,110,IF(B28=1000,111,0))))))),REPT(0,3))),2,1))","v":1},{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(IF(B28=20,1,IF(B28=50,10,IF(B28=125,11,IF(B28=250,100,IF(B28=500,101,IF(B28=800,110,IF(B28=1000,111,0))))))),REPT(0,3))),2,1))","v":1},7,null,7,"C","照明控制箱B1AL01-运行状态",{"$nulls":16},"B1AL01",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL31,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL31,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":4},"照明控制箱","B1AL01","B1A12","运行状态","照明控制箱-运行状态",{"$f":"VLOOKUP(AH31,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ31&\"_\"&VLOOKUP(AK31,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"LCBB1A12_R"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM31&\" \"&\"AT%I\"&B26*16&\".6\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J31&\"*)\",\" \")","v":"LLCBB1A12_R AT%I144.6 :BOOL; (*照明控制箱B1AL01-运行状态*)"},"LLCBB1A12_R             AT%I144.6      :BOOL; (*照明控制箱B1AL01-运行状态*)",null,"L01\\L01LCBB1A12_R","照明控制箱B1AL01-运行状态",11158]
[null,null,8,{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(IF(B28=20,1,IF(B28=50,10,IF(B28=125,11,IF(B28=250,100,IF(B28=500,101,IF(B28=800,110,IF(B28=1000,111,0))))))),REPT(0,3))),1,1))","v":0},{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(IF(B28=20,1,IF(B28=50,10,IF(B28=125,11,IF(B28=250,100,IF(B28=500,101,IF(B28=800,110,IF(B28=1000,111,0))))))),REPT(0,3))),1,1))","v":0},8,null,8,"C","照明控制箱B1AL01-自动状态",{"$nulls":16},"B1AL01",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL32,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL32,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":4},"照明控制箱","B1AL01","B1A12","自动状态","照明控制箱-自动状态",{"$f":"VLOOKUP(AH32,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ32&\"_\"&VLOOKUP(AK32,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"LCBB1A12_A"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM32&\" \"&\"AT%I\"&B26*16&\".7\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J32&\"*)\",\" \")","v":"LLCBB1A12_A AT%I144.7 :BOOL; (*照明控制箱B1AL01-自动状态*)"},"LLCBB1A12_A             AT%I144.7      :BOOL; (*照明控制箱B1AL01-自动状态*)",null,"L01\\L01LCBB1A12_A","照明控制箱B1AL01-自动状态",11159]
[{"$nulls":5},9,null,9,"C","照明控制箱B1AL01-运行状态",{"$nulls":16},"B1AL01",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL33,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL33,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":4},"照明控制箱","B1AL01","B1A13","运行状态","照明控制箱-运行状态",{"$f":"VLOOKUP(AH33,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ33&\"_\"&VLOOKUP(AK33,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"LCBB1A13_R"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM33&\" \"&\"AT%I\"&B26*16+1&\".0\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J33&\"*)\",\" \")","v":"LLCBB1A13_R AT%I145.0 :BOOL; (*照明控制箱B1AL01-运行状态*)"},"LLCBB1A13_R             AT%I145.0      :BOOL; (*照明控制箱B1AL01-运行状态*)",null,"L01\\L01LCBB1A13_R","照明控制箱B1AL01-运行状态",11160]
[{"$nulls":5},10,null,10,"C","照明控制箱B1AL01-自动状态",{"$nulls":16},"B1AL01",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL34,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL34,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":4},"照明控制箱","B1AL01","B1A13","自动状态","照明控制箱-自动状态",{"$f":"VLOOKUP(AH34,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ34&\"_\"&VLOOKUP(AK34,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"LCBB1A13_A"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM34&\" \"&\"AT%I\"&B26*16+1&\".1\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J34&\"*)\",\" \")","v":"LLCBB1A13_A AT%I145.1 :BOOL; (*照明控制箱B1AL01-自动状态*)"},"LLCBB1A13_A             AT%I145.1      :BOOL; (*照明控制箱B1AL01-自动状态*)",null,"L01\\L01LCBB1A13_A","照明控制箱B1AL01-自动状态",11161]
[{"$nulls":5},11,null,11,"C","照明控制箱B1AL03-运行状态",{"$nulls":16},"B1AL03",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL35,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL35,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":4},"照明控制箱","B1AL03","B1A14","运行状态","照明控制箱-运行状态",{"$f":"VLOOKUP(AH35,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ35&\"_\"&VLOOKUP(AK35,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"LCBB1A14_R"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM35&\" \"&\"AT%I\"&B26*16+1&\".2\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J35&\"*)\",\" \")","v":"LLCBB1A14_R AT%I145.2 :BOOL; (*照明控制箱B1AL03-运行状态*)"},"LLCBB1A14_R             AT%I145.2      :BOOL; (*照明控制箱B1AL03-运行状态*)",null,"L01\\L01LCBB1A14_R","照明控制箱B1AL03-运行状态",11162]
[{"$nulls":5},12,null,12,"C","照明控制箱B1AL03-自动状态",{"$nulls":16},"B1AL03",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL36,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL36,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":4},"照明控制箱","B1AL03","B1A14","自动状态","照明控制箱-自动状态",{"$f":"VLOOKUP(AH36,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ36&\"_\"&VLOOKUP(AK36,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"LCBB1A14_A"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM36&\" \"&\"AT%I\"&B26*16+1&\".3\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J36&\"*)\",\" \")","v":"LLCBB1A14_A AT%I145.3 :BOOL; (*照明控制箱B1AL03-自动状态*)"},"LLCBB1A14_A             AT%I145.3      :BOOL; (*照明控制箱B1AL03-自动状态*)",null,"L01\\L01LCBB1A14_A","照明控制箱B1AL03-自动状态",11163]
[{"$nulls":5},13,null,13,"C","照明控制箱B1AL03-运行状态",{"$nulls":16},"B1AL03",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL37,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL37,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":4},"照明控制箱","B1AL03","B1A15","运行状态","照明控制箱-运行状态",{"$f":"VLOOKUP(AH37,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ37&\"_\"&VLOOKUP(AK37,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"LCBB1A15_R"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM37&\" \"&\"AT%I\"&B26*16+1&\".4\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J37&\"*)\",\" \")","v":"LLCBB1A15_R AT%I145.4 :BOOL; (*照明控制箱B1AL03-运行状态*)"},"LLCBB1A15_R             AT%I145.4      :BOOL; (*照明控制箱B1AL03-运行状态*)",null,"L01\\L01LCBB1A15_R","照明控制箱B1AL03-运行状态",11164]
[{"$nulls":5},14,null,14,"C","照明控制箱B1AL03-自动状态",{"$nulls":16},"B1AL03",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL38,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL38,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":4},"照明控制箱","B1AL03","B1A15","自动状态","照明控制箱-自动状态",{"$f":"VLOOKUP(AH38,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ38&\"_\"&VLOOKUP(AK38,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"LCBB1A15_A"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM38&\" \"&\"AT%I\"&B26*16+1&\".5\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J38&\"*)\",\" \")","v":"LLCBB1A15_A AT%I145.5 :BOOL; (*照明控制箱B1AL03-自动状态*)"},"LLCBB1A15_A             AT%I145.5      :BOOL; (*照明控制箱B1AL03-自动状态*)",null,"L01\\L01LCBB1A15_A","照明控制箱B1AL03-自动状态",11165]
[{"$nulls":5},15,null,15,"C","照明控制箱B1AL03-运行状态",{"$nulls":16},"B1AL03",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL39,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL39,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":4},"照明控制箱","B1AL03","B1A16","运行状态","照明控制箱-运行状态",{"$f":"VLOOKUP(AH39,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ39&\"_\"&VLOOKUP(AK39,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"LCBB1A16_R"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM39&\" \"&\"AT%I\"&B26*16+1&\".6\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J39&\"*)\",\" \")","v":"LLCBB1A16_R AT%I145.6 :BOOL; (*照明控制箱B1AL03-运行状态*)"},"LLCBB1A16_R             AT%I145.6      :BOOL; (*照明控制箱B1AL03-运行状态*)",null,"L01\\L01LCBB1A16_R","照明控制箱B1AL03-运行状态",11166]
[".",{"$nulls":4},16,null,16,"C","照明控制箱B1AL03-自动状态",{"$nulls":16},"B1AL03",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL40,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL40,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":4},"照明控制箱","B1AL03","B1A16","自动状态","照明控制箱-自动状态",{"$f":"VLOOKUP(AH40,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ40&\"_\"&VLOOKUP(AK40,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"LCBB1A16_A"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM40&\" \"&\"AT%I\"&B26*16+1&\".7\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J40&\"*)\",\" \")","v":"LLCBB1A16_A AT%I145.7 :BOOL; (*照明控制箱B1AL03-自动状态*)"},"LLCBB1A16_A             AT%I145.7      :BOOL; (*照明控制箱B1AL03-自动状态*)",null,"L01\\L01LCBB1A16_A","照明控制箱B1AL03-自动状态",11167]
[null,"IOM.1601R D7",{"$nulls":38},{"$f":"\"(* \"&B46&\"地址: \"&B43&\" *)\"","v":"(* IOM 1601R地址: 10 *)"}]
[null,"addr",1,{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(DEC2BIN(B43),REPT(0,5))),5,1))","v":0},{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(DEC2BIN(B43),REPT(0,5))),5,1))","v":0},1,null,1,"C",{"$f":"AH42&AA42&\"-\"&AK42","v":"照明控制箱B1AL03-运行状态"},{"$nulls":16},{"$f":"IF(AI42=\"\",\"\",AI42)","v":"B1AL03"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL42,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL42,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":4},"照明控制箱","B1AL03","B1A17","运行状态",{"$f":"AH42&\"-\"&AK42","v":"照明控制箱-运行状态"},{"$f":"VLOOKUP(AH42,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ42&\"_\"&VLOOKUP(AK42,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"LCBB1A17_R"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM42&\" \"&\"AT%I\"&B43*16&\".0\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J42&\"*)\",\" \")","v":"LLCBB1A17_R AT%I160.0 :BOOL; (*照明控制箱B1AL03-运行状态*)"},{"$f":"IFERROR(REPLACE(REPLACE(AN42,SEARCH(\"AT%\",AN42),,REPT(\" \",25-SEARCH(\"AT%\",AN42))),SEARCH(\":\",REPLACE(AN42,SEARCH(\"AT%\",AN42),,REPT(\" \",25-SEARCH(\"AT%\",AN42)))),,REPT(\" \",40-SEARCH(\":\",REPLACE(AN42,SEARCH(\"AT%\",AN42),,REPT(\" \",25-SEARCH(\"AT%\",AN42)))))),\" \")","v":"LLCBB1A17_R             AT%I160.0      :BOOL; (*照明控制箱B1AL03-运行状态*)"},null,{"$f":"$B$2&\"\\\"&$B$2&AM42","v":"L01\\L01LCBB1A17_R"},{"$f":"J42","v":"照明控制箱B1AL03-运行状态"},{"$f":"10000+($B43*16*8+F42-1)","v":11280}]
[null,10,2,{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(DEC2BIN(B43),REPT(0,5))),4,1))","v":1},{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(DEC2BIN(B43),REPT(0,5))),4,1))","v":1},2,null,2,"C","照明控制箱B1AL03-自动状态",{"$nulls":16},"B1AL03",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL43,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL43,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":4},"照明控制箱","B1AL03","B1A17","自动状态","照明控制箱-自动状态",{"$f":"VLOOKUP(AH43,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ43&\"_\"&VLOOKUP(AK43,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"LCBB1A17_A"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM43&\" \"&\"AT%I\"&B43*16&\".1\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J43&\"*)\",\" \")","v":"LLCBB1A17_A AT%I160.1 :BOOL; (*照明控制箱B1AL03-自动状态*)"},"LLCBB1A17_A             AT%I160.1      :BOOL; (*照明控制箱B1AL03-自动状态*)",null,"L01\\L01LCBB1A17_A","照明控制箱B1AL03-自动状态",{"$f":"AS42+1","v":11281}]
[null,"kbs",3,{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(DEC2BIN(B43),REPT(0,5))),3,1))","v":0},{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(DEC2BIN(B43),REPT(0,5))),3,1))","v":0},3,null,3,"C","照明控制箱B1AL03-运行状态",{"$nulls":16},"B1AL03",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL44,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL44,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":4},"照明控制箱","B1AL03","B1A18","运行状态","照明控制箱-运行状态",{"$f":"VLOOKUP(AH44,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ44&\"_\"&VLOOKUP(AK44,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"LCBB1A18_R"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM44&\" \"&\"AT%I\"&B43*16&\".2\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J44&\"*)\",\" \")","v":"LLCBB1A18_R AT%I160.2 :BOOL; (*照明控制箱B1AL03-运行状态*)"},"LLCBB1A18_R             AT%I160.2      :BOOL; (*照明控制箱B1AL03-运行状态*)",null,"L01\\L01LCBB1A18_R","照明控制箱B1AL03-运行状态",11282]
[null,50,4,{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(DEC2BIN(B43),REPT(0,5))),2,1))","v":1},{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(DEC2BIN(B43),REPT(0,5))),2,1))","v":1},4,null,4,"C","照明控制箱B1AL03-自动状态",{"$nulls":16},"B1AL03",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL45,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL45,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":4},"照明控制箱","B1AL03","B1A18","自动状态","照明控制箱-自动状态",{"$f":"VLOOKUP(AH45,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ45&\"_\"&VLOOKUP(AK45,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"LCBB1A18_A"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM45&\" \"&\"AT%I\"&B43*16&\".3\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J45&\"*)\",\" \")","v":"LLCBB1A18_A AT%I160.3 :BOOL; (*照明控制箱B1AL03-自动状态*)"},"LLCBB1A18_A             AT%I160.3      :BOOL; (*照明控制箱B1AL03-自动状态*)",null,"L01\\L01LCBB1A18_A","照明控制箱B1AL03-自动状态",11283]
[null,"IOM 1601R",5,{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(DEC2BIN(B43),REPT(0,5))),1,1))","v":0},{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(DEC2BIN(B43),REPT(0,5))),1,1))","v":0},5,null,5,"C","照明控制箱B1AL03-运行状态",{"$nulls":16},"B1AL03",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL46,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL46,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":4},"照明控制箱","B1AL03","B1A19","运行状态","照明控制箱-运行状态",{"$f":"VLOOKUP(AH46,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ46&\"_\"&VLOOKUP(AK46,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"LCBB1A19_R"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM46&\" \"&\"AT%I\"&B43*16&\".4\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J46&\"*)\",\" \")","v":"LLCBB1A19_R AT%I160.4 :BOOL; (*照明控制箱B1AL03-运行状态*)"},"LLCBB1A19_R             AT%I160.4      :BOOL; (*照明控制箱B1AL03-运行状态*)",null,"L01\\L01LCBB1A19_R","照明控制箱B1AL03-运行状态",11284]
[null,null,6,{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(IF(B45=20,1,IF(B45=50,10,IF(B45=125,11,IF(B45=250,100,IF(B45=500,101,IF(B45=800,110,IF(B45=1000,111,0))))))),REPT(0,3))),3,1))","v":0},{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(IF(B45=20,1,IF(B45=50,10,IF(B45=125,11,IF(B45=250,100,IF(B45=500,101,IF(B45=800,110,IF(B45=1000,111,0))))))),REPT(0,3))),3,1))","v":0},6,null,6,"C","照明控制箱B1AL03-自动状态",{"$nulls":16},"B1AL03",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL47,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL47,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":4},"照明控制箱","B1AL03","B1A19","自动状态","照明控制箱-自动状态",{"$f":"VLOOKUP(AH47,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ47&\"_\"&VLOOKUP(AK47,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"LCBB1A19_A"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM47&\" \"&\"AT%I\"&B43*16&\".5\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J47&\"*)\",\" \")","v":"LLCBB1A19_A AT%I160.5 :BOOL; (*照明控制箱B1AL03-自动状态*)"},"LLCBB1A19_A             AT%I160.5      :BOOL; (*照明控制箱B1AL03-自动状态*)",null,"L01\\L01LCBB1A19_A","照明控制箱B1AL03-自动状态",11285]
[null,null,7,{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(IF(B45=20,1,IF(B45=50,10,IF(B45=125,11,IF(B45=250,100,IF(B45=500,101,IF(B45=800,110,IF(B45=1000,111,0))))))),REPT(0,3))),2,1))","v":1},{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(IF(B45=20,1,IF(B45=50,10,IF(B45=125,11,IF(B45=250,100,IF(B45=500,101,IF(B45=800,110,IF(B45=1000,111,0))))))),REPT(0,3))),2,1))","v":1},7,null,7,"C","照明控制箱B1AL03-运行状态",{"$nulls":16},"B1AL03",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL48,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL48,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":4},"照明控制箱","B1AL03","B1A20","运行状态","照明控制箱-运行状态",{"$f":"VLOOKUP(AH48,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ48&\"_\"&VLOOKUP(AK48,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"LCBB1A20_R"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM48&\" \"&\"AT%I\"&B43*16&\".6\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J48&\"*)\",\" \")","v":"LLCBB1A20_R AT%I160.6 :BOOL; (*照明控制箱B1AL03-运行状态*)"},"LLCBB1A20_R             AT%I160.6      :BOOL; (*照明控制箱B1AL03-运行状态*)",null,"L01\\L01LCBB1A20_R","照明控制箱B1AL03-运行状态",11286]
[null,null,8,{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(IF(B45=20,1,IF(B45=50,10,IF(B45=125,11,IF(B45=250,100,IF(B45=500,101,IF(B45=800,110,IF(B45=1000,111,0))))))),REPT(0,3))),1,1))","v":0},{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(IF(B45=20,1,IF(B45=50,10,IF(B45=125,11,IF(B45=250,100,IF(B45=500,101,IF(B45=800,110,IF(B45=1000,111,0))))))),REPT(0,3))),1,1))","v":0},8,null,8,"C","照明控制箱B1AL03-自动状态",{"$nulls":16},"B1AL03",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL49,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL49,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":4},"照明控制箱","B1AL03","B1A20","自动状态","照明控制箱-自动状态",{"$f":"VLOOKUP(AH49,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ49&\"_\"&VLOOKUP(AK49,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"LCBB1A20_A"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM49&\" \"&\"AT%I\"&B43*16&\".7\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J49&\"*)\",\" \")","v":"LLCBB1A20_A AT%I160.7 :BOOL; (*照明控制箱B1AL03-自动状态*)"},"LLCBB1A20_A             AT%I160.7      :BOOL; (*照明控制箱B1AL03-自动状态*)",null,"L01\\L01LCBB1A20_A","照明控制箱B1AL03-自动状态",11287]
[{"$nulls":5},9,null,9,"C","照明控制箱B1AL03-运行状态",{"$nulls":16},"B1AL03",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL50,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL50,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":4},"照明控制箱","B1AL03","B1A21","运行状态","照明控制箱-运行状态",{"$f":"VLOOKUP(AH50,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ50&\"_\"&VLOOKUP(AK50,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"LCBB1A21_R"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM50&\" \"&\"AT%I\"&B43*16+1&\".0\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J50&\"*)\",\" \")","v":"LLCBB1A21_R AT%I161.0 :BOOL; (*照明控制箱B1AL03-运行状态*)"},"LLCBB1A21_R             AT%I161.0      :BOOL; (*照明控制箱B1AL03-运行状态*)",null,"L01\\L01LCBB1A21_R","照明控制箱B1AL03-运行状态",11288]
[{"$nulls":5},10,null,10,"C","照明控制箱B1AL03-自动状态",{"$nulls":16},"B1AL03",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL51,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL51,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":4},"照明控制箱","B1AL03","B1A21","自动状态","照明控制箱-自动状态",{"$f":"VLOOKUP(AH51,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ51&\"_\"&VLOOKUP(AK51,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"LCBB1A21_A"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM51&\" \"&\"AT%I\"&B43*16+1&\".1\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J51&\"*)\",\" \")","v":"LLCBB1A21_A AT%I161.1 :BOOL; (*照明控制箱B1AL03-自动状态*)"},"LLCBB1A21_A             AT%I161.1      :BOOL; (*照明控制箱B1AL03-自动状态*)",null,"L01\\L01LCBB1A21_A","照明控制箱B1AL03-自动状态",11289]
[{"$nulls":5},11,null,11,"C","照明控制箱B1AL03-运行状态",{"$nulls":16},"B1AL03",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL52,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL52,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":4},"照明控制箱","B1AL03","B1A22","运行状态","照明控制箱-运行状态",{"$f":"VLOOKUP(AH52,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ52&\"_\"&VLOOKUP(AK52,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"LCBB1A22_R"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM52&\" \"&\"AT%I\"&B43*16+1&\".2\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J52&\"*)\",\" \")","v":"LLCBB1A22_R AT%I161.2 :BOOL; (*照明控制箱B1AL03-运行状态*)"},"LLCBB1A22_R             AT%I161.2      :BOOL; (*照明控制箱B1AL03-运行状态*)",null,"L01\\L01LCBB1A22_R","照明控制箱B1AL03-运行状态",11290]
[{"$nulls":5},12,null,12,"C","照明控制箱B1AL03-自动状态",{"$nulls":16},"B1AL03",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL53,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL53,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":4},"照明控制箱","B1AL03","B1A22","自动状态","照明控制箱-自动状态",{"$f":"VLOOKUP(AH53,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ53&\"_\"&VLOOKUP(AK53,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"LCBB1A22_A"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM53&\" \"&\"AT%I\"&B43*16+1&\".3\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J53&\"*)\",\" \")","v":"LLCBB1A22_A AT%I161.3 :BOOL; (*照明控制箱B1AL03-自动状态*)"},"LLCBB1A22_A             AT%I161.3      :BOOL; (*照明控制箱B1AL03-自动状态*)",null,"L01\\L01LCBB1A22_A","照明控制箱B1AL03-自动状态",11291]
[{"$nulls":5},13,null,13,"C","照明控制箱B1AL03-运行状态",{"$nulls":16},"B1AL03",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL54,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL54,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":4},"照明控制箱","B1AL03","B1A23","运行状态","照明控制箱-运行状态",{"$f":"VLOOKUP(AH54,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ54&\"_\"&VLOOKUP(AK54,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"LCBB1A23_R"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM54&\" \"&\"AT%I\"&B43*16+1&\".4\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J54&\"*)\",\" \")","v":"LLCBB1A23_R AT%I161.4 :BOOL; (*照明控制箱B1AL03-运行状态*)"},"LLCBB1A23_R             AT%I161.4      :BOOL; (*照明控制箱B1AL03-运行状态*)",null,"L01\\L01LCBB1A23_R","照明控制箱B1AL03-运行状态",11292]
[{"$nulls":5},14,null,14,"C","照明控制箱B1AL03-自动状态",{"$nulls":16},"B1AL03",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL55,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL55,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":4},"照明控制箱","B1AL03","B1A23","自动状态","照明控制箱-自动状态",{"$f":"VLOOKUP(AH55,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ55&\"_\"&VLOOKUP(AK55,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"LCBB1A23_A"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM55&\" \"&\"AT%I\"&B43*16+1&\".5\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J55&\"*)\",\" \")","v":"LLCBB1A23_A AT%I161.5 :BOOL; (*照明控制箱B1AL03-自动状态*)"},"LLCBB1A23_A             AT%I161.5      :BOOL; (*照明控制箱B1AL03-自动状态*)",null,"L01\\L01LCBB1A23_A","照明控制箱B1AL03-自动状态",11293]
[{"$nulls":5},15,null,15,"C","照明控制箱B1AL03-运行状态",{"$nulls":16},"B1AL03",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL56,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL56,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":4},"照明控制箱","B1AL03","B1A24","运行状态","照明控制箱-运行状态",{"$f":"VLOOKUP(AH56,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ56&\"_\"&VLOOKUP(AK56,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"LCBB1A24_R"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM56&\" \"&\"AT%I\"&B43*16+1&\".6\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J56&\"*)\",\" \")","v":"LLCBB1A24_R AT%I161.6 :BOOL; (*照明控制箱B1AL03-运行状态*)"},"LLCBB1A24_R             AT%I161.6      :BOOL; (*照明控制箱B1AL03-运行状态*)",null,"L01\\L01LCBB1A24_R","照明控制箱B1AL03-运行状态",11294]
[".",{"$nulls":4},16,null,16,"C","照明控制箱B1AL03-自动状态",{"$nulls":16},"B1AL03",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL57,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL57,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":4},"照明控制箱","B1AL03","B1A24","自动状态","照明控制箱-自动状态",{"$f":"VLOOKUP(AH57,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ57&\"_\"&VLOOKUP(AK57,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"LCBB1A24_A"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM57&\" \"&\"AT%I\"&B43*16+1&\".7\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J57&\"*)\",\" \")","v":"LLCBB1A24_A AT%I161.7 :BOOL; (*照明控制箱B1AL03-自动状态*)"},"LLCBB1A24_A             AT%I161.7      :BOOL; (*照明控制箱B1AL03-自动状态*)",null,"L01\\L01LCBB1A24_A","照明控制箱B1AL03-自动状态",11295]
[null,"IOM.1601R D7",{"$nulls":38},{"$f":"\"(* \"&B63&\"地址: \"&B60&\" *)\"","v":"(* IOM 1601R地址: 11 *)"}]
[null,"addr",1,{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(DEC2BIN(B60),REPT(0,5))),5,1))","v":1},{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(DEC2BIN(B60),REPT(0,5))),5,1))","v":1},1,null,1,"C",{"$f":"AH59&AA59&\"-\"&AK59","v":"照明控制箱B1AL03-运行状态"},{"$nulls":16},{"$f":"IF(AI59=\"\",\"\",AI59)","v":"B1AL03"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL59,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL59,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":4},"照明控制箱","B1AL03","B1A25","运行状态",{"$f":"AH59&\"-\"&AK59","v":"照明控制箱-运行状态"},{"$f":"VLOOKUP(AH59,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ59&\"_\"&VLOOKUP(AK59,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"LCBB1A25_R"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM59&\" \"&\"AT%I\"&B60*16&\".0\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J59&\"*)\",\" \")","v":"LLCBB1A25_R AT%I176.0 :BOOL; (*照明控制箱B1AL03-运行状态*)"},{"$f":"IFERROR(REPLACE(REPLACE(AN59,SEARCH(\"AT%\",AN59),,REPT(\" \",25-SEARCH(\"AT%\",AN59))),SEARCH(\":\",REPLACE(AN59,SEARCH(\"AT%\",AN59),,REPT(\" \",25-SEARCH(\"AT%\",AN59)))),,REPT(\" \",40-SEARCH(\":\",REPLACE(AN59,SEARCH(\"AT%\",AN59),,REPT(\" \",25-SEARCH(\"AT%\",AN59)))))),\" \")","v":"LLCBB1A25_R             AT%I176.0      :BOOL; (*照明控制箱B1AL03-运行状态*)"},null,{"$f":"$B$2&\"\\\"&$B$2&AM59","v":"L01\\L01LCBB1A25_R"},{"$f":"J59","v":"照明控制箱B1AL03-运行状态"},{"$f":"10000+($B60*16*8+F59-1)","v":11408}]
[null,11,2,{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(DEC2BIN(B60),REPT(0,5))),4,1))","v":1},{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(DEC2BIN(B60),REPT(0,5))),4,1))","v":1},2,null,2,"C","照明控制箱B1AL03-自动状态",{"$nulls":16},"B1AL03",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL60,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL60,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":4},"照明控制箱","B1AL03","B1A25","自动状态","照明控制箱-自动状态",{"$f":"VLOOKUP(AH60,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ60&\"_\"&VLOOKUP(AK60,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"LCBB1A25_A"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM60&\" \"&\"AT%I\"&B60*16&\".1\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J60&\"*)\",\" \")","v":"LLCBB1A25_A AT%I176.1 :BOOL; (*照明控制箱B1AL03-自动状态*)"},"LLCBB1A25_A             AT%I176.1      :BOOL; (*照明控制箱B1AL03-自动状态*)",null,"L01\\L01LCBB1A25_A","照明控制箱B1AL03-自动状态",{"$f":"AS59+1","v":11409}]
[null,"kbs",3,{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(DEC2BIN(B60),REPT(0,5))),3,1))","v":0},{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(DEC2BIN(B60),REPT(0,5))),3,1))","v":0},3,null,3,"C","照明控制箱B1AL03-运行状态",{"$nulls":16},"B1AL03",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL61,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL61,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":4},"照明控制箱","B1AL03","B1A26","运行状态","照明控制箱-运行状态",{"$f":"VLOOKUP(AH61,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ61&\"_\"&VLOOKUP(AK61,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"LCBB1A26_R"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM61&\" \"&\"AT%I\"&B60*16&\".2\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J61&\"*)\",\" \")","v":"LLCBB1A26_R AT%I176.2 :BOOL; (*照明控制箱B1AL03-运行状态*)"},"LLCBB1A26_R             AT%I176.2      :BOOL; (*照明控制箱B1AL03-运行状态*)",null,"L01\\L01LCBB1A26_R","照明控制箱B1AL03-运行状态",11410]
[null,50,4,{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(DEC2BIN(B60),REPT(0,5))),2,1))","v":1},{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(DEC2BIN(B60),REPT(0,5))),2,1))","v":1},4,null,4,"C","照明控制箱B1AL03-自动状态",{"$nulls":16},"B1AL03",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL62,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL62,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":4},"照明控制箱","B1AL03","B1A26","自动状态","照明控制箱-自动状态",{"$f":"VLOOKUP(AH62,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ62&\"_\"&VLOOKUP(AK62,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"LCBB1A26_A"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM62&\" \"&\"AT%I\"&B60*16&\".3\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J62&\"*)\",\" \")","v":"LLCBB1A26_A AT%I176.3 :BOOL; (*照明控制箱B1AL03-自动状态*)"},"LLCBB1A26_A             AT%I176.3      :BOOL; (*照明控制箱B1AL03-自动状态*)",null,"L01\\L01LCBB1A26_A","照明控制箱B1AL03-自动状态",11411]
[null,"IOM 1601R",5,{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(DEC2BIN(B60),REPT(0,5))),1,1))","v":0},{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(DEC2BIN(B60),REPT(0,5))),1,1))","v":0},5,null,5,"C","照明控制箱B1AL03-运行状态",{"$nulls":16},"B1AL03",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL63,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL63,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":4},"照明控制箱","B1AL03","B1A27","运行状态","照明控制箱-运行状态",{"$f":"VLOOKUP(AH63,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ63&\"_\"&VLOOKUP(AK63,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"LCBB1A27_R"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM63&\" \"&\"AT%I\"&B60*16&\".4\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J63&\"*)\",\" \")","v":"LLCBB1A27_R AT%I176.4 :BOOL; (*照明控制箱B1AL03-运行状态*)"},"LLCBB1A27_R             AT%I176.4      :BOOL; (*照明控制箱B1AL03-运行状态*)",null,"L01\\L01LCBB1A27_R","照明控制箱B1AL03-运行状态",11412]
[null,null,6,{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(IF(B62=20,1,IF(B62=50,10,IF(B62=125,11,IF(B62=250,100,IF(B62=500,101,IF(B62=800,110,IF(B62=1000,111,0))))))),REPT(0,3))),3,1))","v":0},{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(IF(B62=20,1,IF(B62=50,10,IF(B62=125,11,IF(B62=250,100,IF(B62=500,101,IF(B62=800,110,IF(B62=1000,111,0))))))),REPT(0,3))),3,1))","v":0},6,null,6,"C","照明控制箱B1AL03-自动状态",{"$nulls":16},"B1AL03",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL64,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL64,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":4},"照明控制箱","B1AL03","B1A27","自动状态","照明控制箱-自动状态",{"$f":"VLOOKUP(AH64,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ64&\"_\"&VLOOKUP(AK64,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"LCBB1A27_A"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM64&\" \"&\"AT%I\"&B60*16&\".5\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J64&\"*)\",\" \")","v":"LLCBB1A27_A AT%I176.5 :BOOL; (*照明控制箱B1AL03-自动状态*)"},"LLCBB1A27_A             AT%I176.5      :BOOL; (*照明控制箱B1AL03-自动状态*)",null,"L01\\L01LCBB1A27_A","照明控制箱B1AL03-自动状态",11413]
[null,null,7,{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(IF(B62=20,1,IF(B62=50,10,IF(B62=125,11,IF(B62=250,100,IF(B62=500,101,IF(B62=800,110,IF(B62=1000,111,0))))))),REPT(0,3))),2,1))","v":1},{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(IF(B62=20,1,IF(B62=50,10,IF(B62=125,11,IF(B62=250,100,IF(B62=500,101,IF(B62=800,110,IF(B62=1000,111,0))))))),REPT(0,3))),2,1))","v":1},7,null,7,"C","照明控制箱B1AL03-运行状态",{"$nulls":16},"B1AL03",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL65,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL65,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":4},"照明控制箱","B1AL03","B1A28","运行状态","照明控制箱-运行状态",{"$f":"VLOOKUP(AH65,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ65&\"_\"&VLOOKUP(AK65,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"LCBB1A28_R"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM65&\" \"&\"AT%I\"&B60*16&\".6\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J65&\"*)\",\" \")","v":"LLCBB1A28_R AT%I176.6 :BOOL; (*照明控制箱B1AL03-运行状态*)"},"LLCBB1A28_R             AT%I176.6      :BOOL; (*照明控制箱B1AL03-运行状态*)",null,"L01\\L01LCBB1A28_R","照明控制箱B1AL03-运行状态",11414]
[null,null,8,{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(IF(B62=20,1,IF(B62=50,10,IF(B62=125,11,IF(B62=250,100,IF(B62=500,101,IF(B62=800,110,IF(B62=1000,111,0))))))),REPT(0,3))),1,1))","v":0},{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(IF(B62=20,1,IF(B62=50,10,IF(B62=125,11,IF(B62=250,100,IF(B62=500,101,IF(B62=800,110,IF(B62=1000,111,0))))))),REPT(0,3))),1,1))","v":0},8,null,8,"C","照明控制箱B1AL03-自动状态",{"$nulls":16},"B1AL03",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL66,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL66,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":4},"照明控制箱","B1AL03","B1A28","自动状态","照明控制箱-自动状态",{"$f":"VLOOKUP(AH66,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ66&\"_\"&VLOOKUP(AK66,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"LCBB1A28_A"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM66&\" \"&\"AT%I\"&B60*16&\".7\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J66&\"*)\",\" \")","v":"LLCBB1A28_A AT%I176.7 :BOOL; (*照明控制箱B1AL03-自动状态*)"},"LLCBB1A28_A             AT%I176.7      :BOOL; (*照明控制箱B1AL03-自动状态*)",null,"L01\\L01LCBB1A28_A","照明控制箱B1AL03-自动状态",11415]
[{"$nulls":5},9,null,9,"C","照明控制箱B1AL03-运行状态",{"$nulls":16},"B1AL03",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL67,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL67,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":4},"照明控制箱","B1AL03","B1A29","运行状态","照明控制箱-运行状态",{"$f":"VLOOKUP(AH67,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ67&\"_\"&VLOOKUP(AK67,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"LCBB1A29_R"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM67&\" \"&\"AT%I\"&B60*16+1&\".0\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J67&\"*)\",\" \")","v":"LLCBB1A29_R AT%I177.0 :BOOL; (*照明控制箱B1AL03-运行状态*)"},"LLCBB1A29_R             AT%I177.0      :BOOL; (*照明控制箱B1AL03-运行状态*)",null,"L01\\L01LCBB1A29_R","照明控制箱B1AL03-运行状态",11416]
[{"$nulls":5},10,null,10,"C","照明控制箱B1AL03-自动状态",{"$nulls":16},"B1AL03",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL68,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL68,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":4},"照明控制箱","B1AL03","B1A29","自动状态","照明控制箱-自动状态",{"$f":"VLOOKUP(AH68,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ68&\"_\"&VLOOKUP(AK68,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"LCBB1A29_A"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM68&\" \"&\"AT%I\"&B60*16+1&\".1\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J68&\"*)\",\" \")","v":"LLCBB1A29_A AT%I177.1 :BOOL; (*照明控制箱B1AL03-自动状态*)"},"LLCBB1A29_A             AT%I177.1      :BOOL; (*照明控制箱B1AL03-自动状态*)",null,"L01\\L01LCBB1A29_A","照明控制箱B1AL03-自动状态",11417]
[{"$nulls":5},11,null,11,"C","照明控制箱WJ-1AL(JG)2-运行状态",{"$nulls":16},"WJ-1AL(JG)2",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL69,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL69,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":4},"照明控制箱","WJ-1AL(JG)2","B1A30","运行状态","照明控制箱-运行状态",{"$f":"VLOOKUP(AH69,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ69&\"_\"&VLOOKUP(AK69,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"LCBB1A30_R"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM69&\" \"&\"AT%I\"&B60*16+1&\".2\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J69&\"*)\",\" \")","v":"LLCBB1A30_R AT%I177.2 :BOOL; (*照明控制箱WJ-1AL(JG)2-运行状态*)"},"LLCBB1A30_R             AT%I177.2      :BOOL; (*照明控制箱WJ-1AL(JG)2-运行状态*)",null,"L01\\L01LCBB1A30_R","照明控制箱WJ-1AL(JG)2-运行状态",11418]
[{"$nulls":5},12,null,12,"C","照明控制箱WJ-1AL(JG)2-自动状态",{"$nulls":16},"WJ-1AL(JG)2",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL70,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL70,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":4},"照明控制箱","WJ-1AL(JG)2","B1A30","自动状态","照明控制箱-自动状态",{"$f":"VLOOKUP(AH70,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ70&\"_\"&VLOOKUP(AK70,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"LCBB1A30_A"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM70&\" \"&\"AT%I\"&B60*16+1&\".3\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J70&\"*)\",\" \")","v":"LLCBB1A30_A AT%I177.3 :BOOL; (*照明控制箱WJ-1AL(JG)2-自动状态*)"},"LLCBB1A30_A             AT%I177.3      :BOOL; (*照明控制箱WJ-1AL(JG)2-自动状态*)",null,"L01\\L01LCBB1A30_A","照明控制箱WJ-1AL(JG)2-自动状态",11419]
[{"$nulls":5},13,null,13,"C","照明控制箱WJ-1AL(JG)2-运行状态",{"$nulls":16},"WJ-1AL(JG)2",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL71,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL71,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":4},"照明控制箱","WJ-1AL(JG)2","B1A31","运行状态","照明控制箱-运行状态",{"$f":"VLOOKUP(AH71,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ71&\"_\"&VLOOKUP(AK71,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"LCBB1A31_R"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM71&\" \"&\"AT%I\"&B60*16+1&\".4\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J71&\"*)\",\" \")","v":"LLCBB1A31_R AT%I177.4 :BOOL; (*照明控制箱WJ-1AL(JG)2-运行状态*)"},"LLCBB1A31_R             AT%I177.4      :BOOL; (*照明控制箱WJ-1AL(JG)2-运行状态*)",null,"L01\\L01LCBB1A31_R","照明控制箱WJ-1AL(JG)2-运行状态",11420]
[{"$nulls":5},14,null,14,"C","照明控制箱WJ-1AL(JG)2-自动状态",{"$nulls":16},"WJ-1AL(JG)2",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL72,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL72,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":4},"照明控制箱","WJ-1AL(JG)2","B1A31","自动状态","照明控制箱-自动状态",{"$f":"VLOOKUP(AH72,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ72&\"_\"&VLOOKUP(AK72,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"LCBB1A31_A"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM72&\" \"&\"AT%I\"&B60*16+1&\".5\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J72&\"*)\",\" \")","v":"LLCBB1A31_A AT%I177.5 :BOOL; (*照明控制箱WJ-1AL(JG)2-自动状态*)"},"LLCBB1A31_A             AT%I177.5      :BOOL; (*照明控制箱WJ-1AL(JG)2-自动状态*)",null,"L01\\L01LCBB1A31_A","照明控制箱WJ-1AL(JG)2-自动状态",11421]
[{"$nulls":5},15,null,15,"C","照明控制箱WJ-1AL(JG)2-运行状态",{"$nulls":16},"WJ-1AL(JG)2",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL73,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL73,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":4},"照明控制箱","WJ-1AL(JG)2","B1A32","运行状态","照明控制箱-运行状态",{"$f":"VLOOKUP(AH73,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ73&\"_\"&VLOOKUP(AK73,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"LCBB1A32_R"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM73&\" \"&\"AT%I\"&B60*16+1&\".6\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J73&\"*)\",\" \")","v":"LLCBB1A32_R AT%I177.6 :BOOL; (*照明控制箱WJ-1AL(JG)2-运行状态*)"},"LLCBB1A32_R             AT%I177.6      :BOOL; (*照明控制箱WJ-1AL(JG)2-运行状态*)",null,"L01\\L01LCBB1A32_R","照明控制箱WJ-1AL(JG)2-运行状态",11422]
[".",{"$nulls":4},16,null,16,"C","照明控制箱WJ-1AL(JG)2-自动状态",{"$nulls":16},"WJ-1AL(JG)2",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL74,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL74,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":4},"照明控制箱","WJ-1AL(JG)2","B1A32","自动状态","照明控制箱-自动状态",{"$f":"VLOOKUP(AH74,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ74&\"_\"&VLOOKUP(AK74,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"LCBB1A32_A"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM74&\" \"&\"AT%I\"&B60*16+1&\".7\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J74&\"*)\",\" \")","v":"LLCBB1A32_A AT%I177.7 :BOOL; (*照明控制箱WJ-1AL(JG)2-自动状态*)"},"LLCBB1A32_A             AT%I177.7      :BOOL; (*照明控制箱WJ-1AL(JG)2-自动状态*)",null,"L01\\L01LCBB1A32_A","照明控制箱WJ-1AL(JG)2-自动状态",11423]
[null,"IOM.1601R D7",{"$nulls":38},{"$f":"\"(* \"&B80&\"地址: \"&B77&\" *)\"","v":"(* IOM 1601R地址: 12 *)"}]
[null,"addr",1,{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(DEC2BIN(B77),REPT(0,5))),5,1))","v":0},{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(DEC2BIN(B77),REPT(0,5))),5,1))","v":0},1,null,1,"C",{"$f":"AH76&AA76&\"-\"&AK76","v":"照明控制箱WJ-1AL(JG)2-运行状态"},{"$nulls":16},{"$f":"IF(AI76=\"\",\"\",AI76)","v":"WJ-1AL(JG)2"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL76,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL76,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":4},"照明控制箱","WJ-1AL(JG)2","B1A33","运行状态",{"$f":"AH76&\"-\"&AK76","v":"照明控制箱-运行状态"},{"$f":"VLOOKUP(AH76,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ76&\"_\"&VLOOKUP(AK76,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"LCBB1A33_R"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM76&\" \"&\"AT%I\"&B77*16&\".0\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J76&\"*)\",\" \")","v":"LLCBB1A33_R AT%I192.0 :BOOL; (*照明控制箱WJ-1AL(JG)2-运行状态*)"},{"$f":"IFERROR(REPLACE(REPLACE(AN76,SEARCH(\"AT%\",AN76),,REPT(\" \",25-SEARCH(\"AT%\",AN76))),SEARCH(\":\",REPLACE(AN76,SEARCH(\"AT%\",AN76),,REPT(\" \",25-SEARCH(\"AT%\",AN76)))),,REPT(\" \",40-SEARCH(\":\",REPLACE(AN76,SEARCH(\"AT%\",AN76),,REPT(\" \",25-SEARCH(\"AT%\",AN76)))))),\" \")","v":"LLCBB1A33_R             AT%I192.0      :BOOL; (*照明控制箱WJ-1AL(JG)2-运行状态*)"},null,{"$f":"$B$2&\"\\\"&$B$2&AM76","v":"L01\\L01LCBB1A33_R"},{"$f":"J76","v":"照明控制箱WJ-1AL(JG)2-运行状态"},{"$f":"10000+($B77*16*8+F76-1)","v":11536}]
[null,12,2,{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(DEC2BIN(B77),REPT(0,5))),4,1))","v":0},{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(DEC2BIN(B77),REPT(0,5))),4,1))","v":0},2,null,2,"C","照明控制箱WJ-1AL(JG)2-自动状态",{"$nulls":16},"WJ-1AL(JG)2",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL77,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL77,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":4},"照明控制箱","WJ-1AL(JG)2","B1A33","自动状态","照明控制箱-自动状态",{"$f":"VLOOKUP(AH77,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ77&\"_\"&VLOOKUP(AK77,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"LCBB1A33_A"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM77&\" \"&\"AT%I\"&B77*16&\".1\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J77&\"*)\",\" \")","v":"LLCBB1A33_A AT%I192.1 :BOOL; (*照明控制箱WJ-1AL(JG)2-自动状态*)"},"LLCBB1A33_A             AT%I192.1      :BOOL; (*照明控制箱WJ-1AL(JG)2-自动状态*)",null,"L01\\L01LCBB1A33_A","照明控制箱WJ-1AL(JG)2-自动状态",{"$f":"AS76+1","v":11537}]
[null,"kbs",3,{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(DEC2BIN(B77),REPT(0,5))),3,1))","v":1},{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(DEC2BIN(B77),REPT(0,5))),3,1))","v":1},3,null,3,"C","照明控制箱WJ-1AL(JG)2-运行状态",{"$nulls":16},"WJ-1AL(JG)2",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL78,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL78,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":4},"照明控制箱","WJ-1AL(JG)2","B1A34","运行状态","照明控制箱-运行状态",{"$f":"VLOOKUP(AH78,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ78&\"_\"&VLOOKUP(AK78,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"LCBB1A34_R"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM78&\" \"&\"AT%I\"&B77*16&\".2\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J78&\"*)\",\" \")","v":"LLCBB1A34_R AT%I192.2 :BOOL; (*照明控制箱WJ-1AL(JG)2-运行状态*)"},"LLCBB1A34_R             AT%I192.2      :BOOL; (*照明控制箱WJ-1AL(JG)2-运行状态*)",null,"L01\\L01LCBB1A34_R","照明控制箱WJ-1AL(JG)2-运行状态",11538]
[null,50,4,{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(DEC2BIN(B77),REPT(0,5))),2,1))","v":1},{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(DEC2BIN(B77),REPT(0,5))),2,1))","v":1},4,null,4,"C","照明控制箱WJ-1AL(JG)2-自动状态",{"$nulls":16},"WJ-1AL(JG)2",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL79,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL79,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":4},"照明控制箱","WJ-1AL(JG)2","B1A34","自动状态","照明控制箱-自动状态",{"$f":"VLOOKUP(AH79,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ79&\"_\"&VLOOKUP(AK79,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"LCBB1A34_A"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM79&\" \"&\"AT%I\"&B77*16&\".3\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J79&\"*)\",\" \")","v":"LLCBB1A34_A AT%I192.3 :BOOL; (*照明控制箱WJ-1AL(JG)2-自动状态*)"},"LLCBB1A34_A             AT%I192.3      :BOOL; (*照明控制箱WJ-1AL(JG)2-自动状态*)",null,"L01\\L01LCBB1A34_A","照明控制箱WJ-1AL(JG)2-自动状态",11539]
[null,"IOM 1601R",5,{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(DEC2BIN(B77),REPT(0,5))),1,1))","v":0},{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(DEC2BIN(B77),REPT(0,5))),1,1))","v":0},5,null,5,"C","照明控制箱WJ-1AL(JG)2-运行状态",{"$nulls":16},"WJ-1AL(JG)2",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL80,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL80,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":4},"照明控制箱","WJ-1AL(JG)2","B1A35","运行状态","照明控制箱-运行状态",{"$f":"VLOOKUP(AH80,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ80&\"_\"&VLOOKUP(AK80,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"LCBB1A35_R"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM80&\" \"&\"AT%I\"&B77*16&\".4\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J80&\"*)\",\" \")","v":"LLCBB1A35_R AT%I192.4 :BOOL; (*照明控制箱WJ-1AL(JG)2-运行状态*)"},"LLCBB1A35_R             AT%I192.4      :BOOL; (*照明控制箱WJ-1AL(JG)2-运行状态*)",null,"L01\\L01LCBB1A35_R","照明控制箱WJ-1AL(JG)2-运行状态",11540]
[null,null,6,{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(IF(B79=20,1,IF(B79=50,10,IF(B79=125,11,IF(B79=250,100,IF(B79=500,101,IF(B79=800,110,IF(B79=1000,111,0))))))),REPT(0,3))),3,1))","v":0},{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(IF(B79=20,1,IF(B79=50,10,IF(B79=125,11,IF(B79=250,100,IF(B79=500,101,IF(B79=800,110,IF(B79=1000,111,0))))))),REPT(0,3))),3,1))","v":0},6,null,6,"C","照明控制箱WJ-1AL(JG)2-自动状态",{"$nulls":16},"WJ-1AL(JG)2",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL81,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL81,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":4},"照明控制箱","WJ-1AL(JG)2","B1A35","自动状态","照明控制箱-自动状态",{"$f":"VLOOKUP(AH81,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ81&\"_\"&VLOOKUP(AK81,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"LCBB1A35_A"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM81&\" \"&\"AT%I\"&B77*16&\".5\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J81&\"*)\",\" \")","v":"LLCBB1A35_A AT%I192.5 :BOOL; (*照明控制箱WJ-1AL(JG)2-自动状态*)"},"LLCBB1A35_A             AT%I192.5      :BOOL; (*照明控制箱WJ-1AL(JG)2-自动状态*)",null,"L01\\L01LCBB1A35_A","照明控制箱WJ-1AL(JG)2-自动状态",11541]
[null,null,7,{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(IF(B79=20,1,IF(B79=50,10,IF(B79=125,11,IF(B79=250,100,IF(B79=500,101,IF(B79=800,110,IF(B79=1000,111,0))))))),REPT(0,3))),2,1))","v":1},{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(IF(B79=20,1,IF(B79=50,10,IF(B79=125,11,IF(B79=250,100,IF(B79=500,101,IF(B79=800,110,IF(B79=1000,111,0))))))),REPT(0,3))),2,1))","v":1},7,null,7,"C","照明控制箱WJ-1AL(JG)2-运行状态",{"$nulls":16},"WJ-1AL(JG)2",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL82,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL82,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":4},"照明控制箱","WJ-1AL(JG)2","B1A36","运行状态","照明控制箱-运行状态",{"$f":"VLOOKUP(AH82,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ82&\"_\"&VLOOKUP(AK82,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"LCBB1A36_R"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM82&\" \"&\"AT%I\"&B77*16&\".6\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J82&\"*)\",\" \")","v":"LLCBB1A36_R AT%I192.6 :BOOL; (*照明控制箱WJ-1AL(JG)2-运行状态*)"},"LLCBB1A36_R             AT%I192.6      :BOOL; (*照明控制箱WJ-1AL(JG)2-运行状态*)",null,"L01\\L01LCBB1A36_R","照明控制箱WJ-1AL(JG)2-运行状态",11542]
[null,null,8,{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(IF(B79=20,1,IF(B79=50,10,IF(B79=125,11,IF(B79=250,100,IF(B79=500,101,IF(B79=800,110,IF(B79=1000,111,0))))))),REPT(0,3))),1,1))","v":0},{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(IF(B79=20,1,IF(B79=50,10,IF(B79=125,11,IF(B79=250,100,IF(B79=500,101,IF(B79=800,110,IF(B79=1000,111,0))))))),REPT(0,3))),1,1))","v":0},8,null,8,"C","照明控制箱WJ-1AL(JG)2-自动状态",{"$nulls":16},"WJ-1AL(JG)2",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL83,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL83,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":4},"照明控制箱","WJ-1AL(JG)2","B1A36","自动状态","照明控制箱-自动状态",{"$f":"VLOOKUP(AH83,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ83&\"_\"&VLOOKUP(AK83,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"LCBB1A36_A"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM83&\" \"&\"AT%I\"&B77*16&\".7\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J83&\"*)\",\" \")","v":"LLCBB1A36_A AT%I192.7 :BOOL; (*照明控制箱WJ-1AL(JG)2-自动状态*)"},"LLCBB1A36_A             AT%I192.7      :BOOL; (*照明控制箱WJ-1AL(JG)2-自动状态*)",null,"L01\\L01LCBB1A36_A","照明控制箱WJ-1AL(JG)2-自动状态",11543]
[{"$nulls":5},9,null,9,"C","照明控制箱WJ-1AL(JG)2-运行状态",{"$nulls":16},"WJ-1AL(JG)2",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL84,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL84,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":4},"照明控制箱","WJ-1AL(JG)2","B1A37","运行状态","照明控制箱-运行状态",{"$f":"VLOOKUP(AH84,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ84&\"_\"&VLOOKUP(AK84,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"LCBB1A37_R"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM84&\" \"&\"AT%I\"&B77*16+1&\".0\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J84&\"*)\",\" \")","v":"LLCBB1A37_R AT%I193.0 :BOOL; (*照明控制箱WJ-1AL(JG)2-运行状态*)"},"LLCBB1A37_R             AT%I193.0      :BOOL; (*照明控制箱WJ-1AL(JG)2-运行状态*)",null,"L01\\L01LCBB1A37_R","照明控制箱WJ-1AL(JG)2-运行状态",11544]
[{"$nulls":5},10,null,10,"C","照明控制箱WJ-1AL(JG)2-自动状态",{"$nulls":16},"WJ-1AL(JG)2",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL85,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL85,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":4},"照明控制箱","WJ-1AL(JG)2","B1A37","自动状态","照明控制箱-自动状态",{"$f":"VLOOKUP(AH85,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ85&\"_\"&VLOOKUP(AK85,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"LCBB1A37_A"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM85&\" \"&\"AT%I\"&B77*16+1&\".1\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J85&\"*)\",\" \")","v":"LLCBB1A37_A AT%I193.1 :BOOL; (*照明控制箱WJ-1AL(JG)2-自动状态*)"},"LLCBB1A37_A             AT%I193.1      :BOOL; (*照明控制箱WJ-1AL(JG)2-自动状态*)",null,"L01\\L01LCBB1A37_A","照明控制箱WJ-1AL(JG)2-自动状态",11545]
[{"$nulls":5},11,null,11,"C","照明控制箱WJ-1AL(JG)2-运行状态",{"$nulls":16},"WJ-1AL(JG)2",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL86,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL86,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":4},"照明控制箱","WJ-1AL(JG)2","B1A38","运行状态","照明控制箱-运行状态",{"$f":"VLOOKUP(AH86,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ86&\"_\"&VLOOKUP(AK86,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"LCBB1A38_R"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM86&\" \"&\"AT%I\"&B77*16+1&\".2\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J86&\"*)\",\" \")","v":"LLCBB1A38_R AT%I193.2 :BOOL; (*照明控制箱WJ-1AL(JG)2-运行状态*)"},"LLCBB1A38_R             AT%I193.2      :BOOL; (*照明控制箱WJ-1AL(JG)2-运行状态*)",null,"L01\\L01LCBB1A38_R","照明控制箱WJ-1AL(JG)2-运行状态",11546]
[{"$nulls":5},12,null,12,"C","照明控制箱WJ-1AL(JG)2-自动状态",{"$nulls":16},"WJ-1AL(JG)2",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL87,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL87,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":4},"照明控制箱","WJ-1AL(JG)2","B1A38","自动状态","照明控制箱-自动状态",{"$f":"VLOOKUP(AH87,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ87&\"_\"&VLOOKUP(AK87,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"LCBB1A38_A"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM87&\" \"&\"AT%I\"&B77*16+1&\".3\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J87&\"*)\",\" \")","v":"LLCBB1A38_A AT%I193.3 :BOOL; (*照明控制箱WJ-1AL(JG)2-自动状态*)"},"LLCBB1A38_A             AT%I193.3      :BOOL; (*照明控制箱WJ-1AL(JG)2-自动状态*)",null,"L01\\L01LCBB1A38_A","照明控制箱WJ-1AL(JG)2-自动状态",11547]
[{"$nulls":5},13,null,13,"C","照明控制箱WJ-1AL(JG)2-运行状态",{"$nulls":16},"WJ-1AL(JG)2",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL88,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL88,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":4},"照明控制箱","WJ-1AL(JG)2","B1A39","运行状态","照明控制箱-运行状态",{"$f":"VLOOKUP(AH88,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ88&\"_\"&VLOOKUP(AK88,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"LCBB1A39_R"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM88&\" \"&\"AT%I\"&B77*16+1&\".4\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J88&\"*)\",\" \")","v":"LLCBB1A39_R AT%I193.4 :BOOL; (*照明控制箱WJ-1AL(JG)2-运行状态*)"},"LLCBB1A39_R             AT%I193.4      :BOOL; (*照明控制箱WJ-1AL(JG)2-运行状态*)",null,"L01\\L01LCBB1A39_R","照明控制箱WJ-1AL(JG)2-运行状态",11548]
[{"$nulls":5},14,null,14,"C","照明控制箱WJ-1AL(JG)2-自动状态",{"$nulls":16},"WJ-1AL(JG)2",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL89,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL89,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":4},"照明控制箱","WJ-1AL(JG)2","B1A39","自动状态","照明控制箱-自动状态",{"$f":"VLOOKUP(AH89,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ89&\"_\"&VLOOKUP(AK89,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"LCBB1A39_A"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM89&\" \"&\"AT%I\"&B77*16+1&\".5\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J89&\"*)\",\" \")","v":"LLCBB1A39_A AT%I193.5 :BOOL; (*照明控制箱WJ-1AL(JG)2-自动状态*)"},"LLCBB1A39_A             AT%I193.5      :BOOL; (*照明控制箱WJ-1AL(JG)2-自动状态*)",null,"L01\\L01LCBB1A39_A","照明控制箱WJ-1AL(JG)2-自动状态",11549]
[{"$nulls":5},15,null,15,"C","照明控制箱WJ-1AL(JG)2-运行状态",{"$nulls":16},"WJ-1AL(JG)2",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL90,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL90,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":4},"照明控制箱","WJ-1AL(JG)2","B1A40","运行状态","照明控制箱-运行状态",{"$f":"VLOOKUP(AH90,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ90&\"_\"&VLOOKUP(AK90,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"LCBB1A40_R"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM90&\" \"&\"AT%I\"&B77*16+1&\".6\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J90&\"*)\",\" \")","v":"LLCBB1A40_R AT%I193.6 :BOOL; (*照明控制箱WJ-1AL(JG)2-运行状态*)"},"LLCBB1A40_R             AT%I193.6      :BOOL; (*照明控制箱WJ-1AL(JG)2-运行状态*)",null,"L01\\L01LCBB1A40_R","照明控制箱WJ-1AL(JG)2-运行状态",11550]
[".",{"$nulls":4},16,null,16,"C","照明控制箱WJ-1AL(JG)2-自动状态",{"$nulls":16},"WJ-1AL(JG)2",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL91,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL91,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":4},"照明控制箱","WJ-1AL(JG)2","B1A40","自动状态","照明控制箱-自动状态",{"$f":"VLOOKUP(AH91,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ91&\"_\"&VLOOKUP(AK91,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"LCBB1A40_A"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM91&\" \"&\"AT%I\"&B77*16+1&\".7\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J91&\"*)\",\" \")","v":"LLCBB1A40_A AT%I193.7 :BOOL; (*照明控制箱WJ-1AL(JG)2-自动状态*)"},"LLCBB1A40_A             AT%I193.7      :BOOL; (*照明控制箱WJ-1AL(JG)2-自动状态*)",null,"L01\\L01LCBB1A40_A","照明控制箱WJ-1AL(JG)2-自动状态",11551]
[null,"IOM.1601R D7",{"$nulls":38},{"$f":"\"(* \"&B97&\"地址: \"&B94&\" *)\"","v":"(* IOM 1601R地址: 13 *)"}]
[null,"addr",1,{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(DEC2BIN(B94),REPT(0,5))),5,1))","v":1},{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(DEC2BIN(B94),REPT(0,5))),5,1))","v":1},1,null,1,"C",{"$f":"AH93&AA93&\"-\"&AK93","v":"照明控制箱WJ-1AL(JG)2-运行状态"},{"$nulls":16},{"$f":"IF(AI93=\"\",\"\",AI93)","v":"WJ-1AL(JG)2"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL93,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL93,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":4},"照明控制箱","WJ-1AL(JG)2","B1A41","运行状态",{"$f":"AH93&\"-\"&AK93","v":"照明控制箱-运行状态"},{"$f":"VLOOKUP(AH93,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ93&\"_\"&VLOOKUP(AK93,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"LCBB1A41_R"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM93&\" \"&\"AT%I\"&B94*16&\".0\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J93&\"*)\",\" \")","v":"LLCBB1A41_R AT%I208.0 :BOOL; (*照明控制箱WJ-1AL(JG)2-运行状态*)"},{"$f":"IFERROR(REPLACE(REPLACE(AN93,SEARCH(\"AT%\",AN93),,REPT(\" \",25-SEARCH(\"AT%\",AN93))),SEARCH(\":\",REPLACE(AN93,SEARCH(\"AT%\",AN93),,REPT(\" \",25-SEARCH(\"AT%\",AN93)))),,REPT(\" \",40-SEARCH(\":\",REPLACE(AN93,SEARCH(\"AT%\",AN93),,REPT(\" \",25-SEARCH(\"AT%\",AN93)))))),\" \")","v":"LLCBB1A41_R             AT%I208.0      :BOOL; (*照明控制箱WJ-1AL(JG)2-运行状态*)"},null,{"$f":"$B$2&\"\\\"&$B$2&AM93","v":"L01\\L01LCBB1A41_R"},{"$f":"J93","v":"照明控制箱WJ-1AL(JG)2-运行状态"},{"$f":"10000+($B94*16*8+F93-1)","v":11664}]
[null,13,2,{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(DEC2BIN(B94),REPT(0,5))),4,1))","v":0},{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(DEC2BIN(B94),REPT(0,5))),4,1))","v":0},2,null,2,"C","照明控制箱WJ-1AL(JG)2-自动状态",{"$nulls":16},"WJ-1AL(JG)2",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL94,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL94,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":4},"照明控制箱","WJ-1AL(JG)2","B1A41","自动状态","照明控制箱-自动状态",{"$f":"VLOOKUP(AH94,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ94&\"_\"&VLOOKUP(AK94,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"LCBB1A41_A"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM94&\" \"&\"AT%I\"&B94*16&\".1\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J94&\"*)\",\" \")","v":"LLCBB1A41_A AT%I208.1 :BOOL; (*照明控制箱WJ-1AL(JG)2-自动状态*)"},"LLCBB1A41_A             AT%I208.1      :BOOL; (*照明控制箱WJ-1AL(JG)2-自动状态*)",null,"L01\\L01LCBB1A41_A","照明控制箱WJ-1AL(JG)2-自动状态",{"$f":"AS93+1","v":11665}]
[null,"kbs",3,{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(DEC2BIN(B94),REPT(0,5))),3,1))","v":1},{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(DEC2BIN(B94),REPT(0,5))),3,1))","v":1},3,null,3,"C","排烟机B1ATE(PY)03-运行状态",{"$nulls":16},"B1ATE(PY)03",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL95,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL95,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":4},"排烟机","B1ATE(PY)03","B1A01","运行状态","排烟机-运行状态",{"$f":"VLOOKUP(AH95,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ95&\"_\"&VLOOKUP(AK95,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"ESFB1A01_R"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM95&\" \"&\"AT%I\"&B94*16&\".2\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J95&\"*)\",\" \")","v":"LESFB1A01_R AT%I208.2 :BOOL; (*排烟机B1ATE(PY)03-运行状态*)"},"LESFB1A01_R             AT%I208.2      :BOOL; (*排烟机B1ATE(PY)03-运行状态*)",null,"L01\\L01ESFB1A01_R","排烟机B1ATE(PY)03-运行状态",11666]
[null,50,4,{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(DEC2BIN(B94),REPT(0,5))),2,1))","v":1},{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(DEC2BIN(B94),REPT(0,5))),2,1))","v":1},4,null,4,"C","排烟机B1ATE(PY)03-故障状态",{"$nulls":16},"B1ATE(PY)03",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL96,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL96,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":4},"排烟机","B1ATE(PY)03","B1A01","故障状态","排烟机-故障状态",{"$f":"VLOOKUP(AH96,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ96&\"_\"&VLOOKUP(AK96,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"ESFB1A01_F"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM96&\" \"&\"AT%I\"&B94*16&\".3\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J96&\"*)\",\" \")","v":"LESFB1A01_F AT%I208.3 :BOOL; (*排烟机B1ATE(PY)03-故障状态*)"},"LESFB1A01_F             AT%I208.3      :BOOL; (*排烟机B1ATE(PY)03-故障状态*)",null,"L01\\L01ESFB1A01_F","排烟机B1ATE(PY)03-故障状态",11667]
[null,"IOM 1601R",5,{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(DEC2BIN(B94),REPT(0,5))),1,1))","v":0},{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(DEC2BIN(B94),REPT(0,5))),1,1))","v":0},5,null,5,"C","排烟机B1ATE(PY)03-自动状态",{"$nulls":16},"B1ATE(PY)03",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL97,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL97,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":4},"排烟机","B1ATE(PY)03","B1A01","自动状态","排烟机-自动状态",{"$f":"VLOOKUP(AH97,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ97&\"_\"&VLOOKUP(AK97,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"ESFB1A01_A"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM97&\" \"&\"AT%I\"&B94*16&\".4\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J97&\"*)\",\" \")","v":"LESFB1A01_A AT%I208.4 :BOOL; (*排烟机B1ATE(PY)03-自动状态*)"},"LESFB1A01_A             AT%I208.4      :BOOL; (*排烟机B1ATE(PY)03-自动状态*)",null,"L01\\L01ESFB1A01_A","排烟机B1ATE(PY)03-自动状态",11668]
[null,null,6,{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(IF(B96=20,1,IF(B96=50,10,IF(B96=125,11,IF(B96=250,100,IF(B96=500,101,IF(B96=800,110,IF(B96=1000,111,0))))))),REPT(0,3))),3,1))","v":0},{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(IF(B96=20,1,IF(B96=50,10,IF(B96=125,11,IF(B96=250,100,IF(B96=500,101,IF(B96=800,110,IF(B96=1000,111,0))))))),REPT(0,3))),3,1))","v":0},6,null,6,"C","排烟机B1ATE(PY)03-运行状态",{"$nulls":16},"B1ATE(PY)03",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL98,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL98,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":4},"排烟机","B1ATE(PY)03","B1A02","运行状态","排烟机-运行状态",{"$f":"VLOOKUP(AH98,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ98&\"_\"&VLOOKUP(AK98,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"ESFB1A02_R"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM98&\" \"&\"AT%I\"&B94*16&\".5\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J98&\"*)\",\" \")","v":"LESFB1A02_R AT%I208.5 :BOOL; (*排烟机B1ATE(PY)03-运行状态*)"},"LESFB1A02_R             AT%I208.5      :BOOL; (*排烟机B1ATE(PY)03-运行状态*)",null,"L01\\L01ESFB1A02_R","排烟机B1ATE(PY)03-运行状态",11669]
[null,null,7,{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(IF(B96=20,1,IF(B96=50,10,IF(B96=125,11,IF(B96=250,100,IF(B96=500,101,IF(B96=800,110,IF(B96=1000,111,0))))))),REPT(0,3))),2,1))","v":1},{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(IF(B96=20,1,IF(B96=50,10,IF(B96=125,11,IF(B96=250,100,IF(B96=500,101,IF(B96=800,110,IF(B96=1000,111,0))))))),REPT(0,3))),2,1))","v":1},7,null,7,"C","排烟机B1ATE(PY)03-故障状态",{"$nulls":16},"B1ATE(PY)03",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL99,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL99,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":4},"排烟机","B1ATE(PY)03","B1A02","故障状态","排烟机-故障状态",{"$f":"VLOOKUP(AH99,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ99&\"_\"&VLOOKUP(AK99,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"ESFB1A02_F"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM99&\" \"&\"AT%I\"&B94*16&\".6\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J99&\"*)\",\" \")","v":"LESFB1A02_F AT%I208.6 :BOOL; (*排烟机B1ATE(PY)03-故障状态*)"},"LESFB1A02_F             AT%I208.6      :BOOL; (*排烟机B1ATE(PY)03-故障状态*)",null,"L01\\L01ESFB1A02_F","排烟机B1ATE(PY)03-故障状态",11670]
[null,null,8,{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(IF(B96=20,1,IF(B96=50,10,IF(B96=125,11,IF(B96=250,100,IF(B96=500,101,IF(B96=800,110,IF(B96=1000,111,0))))))),REPT(0,3))),1,1))","v":0},{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(IF(B96=20,1,IF(B96=50,10,IF(B96=125,11,IF(B96=250,100,IF(B96=500,101,IF(B96=800,110,IF(B96=1000,111,0))))))),REPT(0,3))),1,1))","v":0},8,null,8,"C","排烟机B1ATE(PY)03-自动状态",{"$nulls":16},"B1ATE(PY)03",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL100,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL100,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":4},"排烟机","B1ATE(PY)03","B1A02","自动状态","排烟机-自动状态",{"$f":"VLOOKUP(AH100,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ100&\"_\"&VLOOKUP(AK100,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"ESFB1A02_A"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM100&\" \"&\"AT%I\"&B94*16&\".7\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J100&\"*)\",\" \")","v":"LESFB1A02_A AT%I208.7 :BOOL; (*排烟机B1ATE(PY)03-自动状态*)"},"LESFB1A02_A             AT%I208.7      :BOOL; (*排烟机B1ATE(PY)03-自动状态*)",null,"L01\\L01ESFB1A02_A","排烟机B1ATE(PY)03-自动状态",11671]
[{"$nulls":5},9,null,9,"C","排烟机B1ATE(PY)03-运行状态",{"$nulls":16},"B1ATE(PY)03",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL101,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL101,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":4},"排烟机","B1ATE(PY)03","B1A03","运行状态","排烟机-运行状态",{"$f":"VLOOKUP(AH101,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ101&\"_\"&VLOOKUP(AK101,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"ESFB1A03_R"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM101&\" \"&\"AT%I\"&B94*16+1&\".0\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J101&\"*)\",\" \")","v":"LESFB1A03_R AT%I209.0 :BOOL; (*排烟机B1ATE(PY)03-运行状态*)"},"LESFB1A03_R             AT%I209.0      :BOOL; (*排烟机B1ATE(PY)03-运行状态*)",null,"L01\\L01ESFB1A03_R","排烟机B1ATE(PY)03-运行状态",11672]
[{"$nulls":5},10,null,10,"C","排烟机B1ATE(PY)03-故障状态",{"$nulls":16},"B1ATE(PY)03",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL102,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL102,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":4},"排烟机","B1ATE(PY)03","B1A03","故障状态","排烟机-故障状态",{"$f":"VLOOKUP(AH102,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ102&\"_\"&VLOOKUP(AK102,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"ESFB1A03_F"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM102&\" \"&\"AT%I\"&B94*16+1&\".1\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J102&\"*)\",\" \")","v":"LESFB1A03_F AT%I209.1 :BOOL; (*排烟机B1ATE(PY)03-故障状态*)"},"LESFB1A03_F             AT%I209.1      :BOOL; (*排烟机B1ATE(PY)03-故障状态*)",null,"L01\\L01ESFB1A03_F","排烟机B1ATE(PY)03-故障状态",11673]
[{"$nulls":5},11,null,11,"C","排烟机B1ATE(PY)03-自动状态",{"$nulls":16},"B1ATE(PY)03",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL103,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL103,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":4},"排烟机","B1ATE(PY)03","B1A03","自动状态","排烟机-自动状态",{"$f":"VLOOKUP(AH103,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ103&\"_\"&VLOOKUP(AK103,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"ESFB1A03_A"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM103&\" \"&\"AT%I\"&B94*16+1&\".2\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J103&\"*)\",\" \")","v":"LESFB1A03_A AT%I209.2 :BOOL; (*排烟机B1ATE(PY)03-自动状态*)"},"LESFB1A03_A             AT%I209.2      :BOOL; (*排烟机B1ATE(PY)03-自动状态*)",null,"L01\\L01ESFB1A03_A","排烟机B1ATE(PY)03-自动状态",11674]
[{"$nulls":5},12,null,12,"C","排烟机B1ATE(PY)01-运行状态",{"$nulls":16},"B1ATE(PY)01",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL104,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL104,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":4},"排烟机","B1ATE(PY)01","B1A04","运行状态","排烟机-运行状态",{"$f":"VLOOKUP(AH104,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ104&\"_\"&VLOOKUP(AK104,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"ESFB1A04_R"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM104&\" \"&\"AT%I\"&B94*16+1&\".3\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J104&\"*)\",\" \")","v":"LESFB1A04_R AT%I209.3 :BOOL; (*排烟机B1ATE(PY)01-运行状态*)"},"LESFB1A04_R             AT%I209.3      :BOOL; (*排烟机B1ATE(PY)01-运行状态*)",null,"L01\\L01ESFB1A04_R","排烟机B1ATE(PY)01-运行状态",11675]
[{"$nulls":5},13,null,13,"C","排烟机B1ATE(PY)01-故障状态",{"$nulls":16},"B1ATE(PY)01",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL105,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL105,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":4},"排烟机","B1ATE(PY)01","B1A04","故障状态","排烟机-故障状态",{"$f":"VLOOKUP(AH105,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ105&\"_\"&VLOOKUP(AK105,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"ESFB1A04_F"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM105&\" \"&\"AT%I\"&B94*16+1&\".4\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J105&\"*)\",\" \")","v":"LESFB1A04_F AT%I209.4 :BOOL; (*排烟机B1ATE(PY)01-故障状态*)"},"LESFB1A04_F             AT%I209.4      :BOOL; (*排烟机B1ATE(PY)01-故障状态*)",null,"L01\\L01ESFB1A04_F","排烟机B1ATE(PY)01-故障状态",11676]
[{"$nulls":5},14,null,14,"C","排烟机B1ATE(PY)01-自动状态",{"$nulls":16},"B1ATE(PY)01",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL106,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL106,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":4},"排烟机","B1ATE(PY)01","B1A04","自动状态","排烟机-自动状态",{"$f":"VLOOKUP(AH106,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ106&\"_\"&VLOOKUP(AK106,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"ESFB1A04_A"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM106&\" \"&\"AT%I\"&B94*16+1&\".5\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J106&\"*)\",\" \")","v":"LESFB1A04_A AT%I209.5 :BOOL; (*排烟机B1ATE(PY)01-自动状态*)"},"LESFB1A04_A             AT%I209.5      :BOOL; (*排烟机B1ATE(PY)01-自动状态*)",null,"L01\\L01ESFB1A04_A","排烟机B1ATE(PY)01-自动状态",11677]
[{"$nulls":5},15,null,15,"C","潜污泵井SUMP-59-主泵运行状态",{"$nulls":16},"SUMP-59",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL107,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL107,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":4},"潜污泵井","SUMP-59","B1A01","主泵运行状态","潜污泵井-主泵运行状态",{"$f":"VLOOKUP(AH107,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ107&\"_\"&VLOOKUP(AK107,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"SWPB1A01_R1"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM107&\" \"&\"AT%I\"&B94*16+1&\".6\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J107&\"*)\",\" \")","v":"LSWPB1A01_R1 AT%I209.6 :BOOL; (*潜污泵井SUMP-59-主泵运行状态*)"},"LSWPB1A01_R1            AT%I209.6      :BOOL; (*潜污泵井SUMP-59-主泵运行状态*)",null,"L01\\L01SWPB1A01_R1","潜污泵井SUMP-59-主泵运行状态",11678]
[".",{"$nulls":4},16,null,16,"C","潜污泵井SUMP-59-备泵运行状态",{"$nulls":16},"SUMP-59",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL108,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL108,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":4},"潜污泵井","SUMP-59","B1A01","备泵运行状态","潜污泵井-备泵运行状态",{"$f":"VLOOKUP(AH108,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ108&\"_\"&VLOOKUP(AK108,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"SWPB1A01_R2"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM108&\" \"&\"AT%I\"&B94*16+1&\".7\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J108&\"*)\",\" \")","v":"LSWPB1A01_R2 AT%I209.7 :BOOL; (*潜污泵井SUMP-59-备泵运行状态*)"},"LSWPB1A01_R2            AT%I209.7      :BOOL; (*潜污泵井SUMP-59-备泵运行状态*)",null,"L01\\L01SWPB1A01_R2","潜污泵井SUMP-59-备泵运行状态",11679]
[null,"IOM.0801R D7",{"$nulls":38},{"$f":"\"(* \"&B114&\"地址: \"&B111&\" *)\"","v":"(* IOM 0801R地址: 14 *)"}]
[null,"addr",1,{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(DEC2BIN(B111),REPT(0,5))),5,1))","v":0},{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(DEC2BIN(B111),REPT(0,5))),5,1))","v":0},1,null,1,"C",{"$f":"AH110&AA110&\"-\"&AK110","v":"潜污泵井SUMP-59-主泵故障状态"},{"$nulls":16},{"$f":"IF(AI110=\"\",\"\",AI110)","v":"SUMP-59"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL110,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL110,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":4},"潜污泵井","SUMP-59","B1A01","主泵故障状态",{"$f":"AH110&\"-\"&AK110","v":"潜污泵井-主泵故障状态"},{"$f":"VLOOKUP(AH110,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ110&\"_\"&VLOOKUP(AK110,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"SWPB1A01_F1"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM110&\" \"&\"AT%I\"&B111*16&\".0\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J110&\"*)\",\" \")","v":"LSWPB1A01_F1 AT%I224.0 :BOOL; (*潜污泵井SUMP-59-主泵故障状态*)"},{"$f":"IFERROR(REPLACE(REPLACE(AN110,SEARCH(\"AT%\",AN110),,REPT(\" \",25-SEARCH(\"AT%\",AN110))),SEARCH(\":\",REPLACE(AN110,SEARCH(\"AT%\",AN110),,REPT(\" \",25-SEARCH(\"AT%\",AN110)))),,REPT(\" \",40-SEARCH(\":\",REPLACE(AN110,SEARCH(\"AT%\",AN110),,REPT(\" \",25-SEARCH(\"AT%\",AN110)))))),\" \")","v":"LSWPB1A01_F1            AT%I224.0      :BOOL; (*潜污泵井SUMP-59-主泵故障状态*)"},null,{"$f":"$B$2&\"\\\"&$B$2&AM110","v":"L01\\L01SWPB1A01_F1"},{"$f":"J110","v":"潜污泵井SUMP-59-主泵故障状态"},{"$f":"10000+($B111*16*8+F110-1)","v":11792}]
[null,14,2,{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(DEC2BIN(B111),REPT(0,5))),4,1))","v":1},{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(DEC2BIN(B111),REPT(0,5))),4,1))","v":1},2,null,2,"C","潜污泵井SUMP-59-备泵故障状态",{"$nulls":16},"SUMP-59",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL111,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL111,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":4},"潜污泵井","SUMP-59","B1A01","备泵故障状态","潜污泵井-备泵故障状态",{"$f":"VLOOKUP(AH111,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ111&\"_\"&VLOOKUP(AK111,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"SWPB1A01_F2"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM111&\" \"&\"AT%I\"&B111*16&\".1\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J111&\"*)\",\" \")","v":"LSWPB1A01_F2 AT%I224.1 :BOOL; (*潜污泵井SUMP-59-备泵故障状态*)"},"LSWPB1A01_F2            AT%I224.1      :BOOL; (*潜污泵井SUMP-59-备泵故障状态*)",null,"L01\\L01SWPB1A01_F2","潜污泵井SUMP-59-备泵故障状态",{"$f":"AS110+1","v":11793}]
[null,"kbs",3,{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(DEC2BIN(B111),REPT(0,5))),3,1))","v":1},{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(DEC2BIN(B111),REPT(0,5))),3,1))","v":1},3,null,3,"C","潜污泵井SUMP-59-自动状态",{"$nulls":16},"SUMP-59",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL112,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL112,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":4},"潜污泵井","SUMP-59","B1A01","自动状态","潜污泵井-自动状态",{"$f":"VLOOKUP(AH112,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ112&\"_\"&VLOOKUP(AK112,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"SWPB1A01_A"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM112&\" \"&\"AT%I\"&B111*16&\".2\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J112&\"*)\",\" \")","v":"LSWPB1A01_A AT%I224.2 :BOOL; (*潜污泵井SUMP-59-自动状态*)"},"LSWPB1A01_A             AT%I224.2      :BOOL; (*潜污泵井SUMP-59-自动状态*)",null,"L01\\L01SWPB1A01_A","潜污泵井SUMP-59-自动状态",11794]
[null,50,4,{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(DEC2BIN(B111),REPT(0,5))),2,1))","v":1},{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(DEC2BIN(B111),REPT(0,5))),2,1))","v":1},4,null,4,"C","潜污泵井SUMP-59-超高液位",{"$nulls":16},"SUMP-59",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL113,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL113,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":4},"潜污泵井","SUMP-59","B1A01","超高液位","潜污泵井-超高液位",{"$f":"VLOOKUP(AH113,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ113&\"_\"&VLOOKUP(AK113,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"SWPB1A01_SHL"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM113&\" \"&\"AT%I\"&B111*16&\".3\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J113&\"*)\",\" \")","v":"LSWPB1A01_SHL AT%I224.3 :BOOL; (*潜污泵井SUMP-59-超高液位*)"},"LSWPB1A01_SHL           AT%I224.3      :BOOL; (*潜污泵井SUMP-59-超高液位*)",null,"L01\\L01SWPB1A01_SHL","潜污泵井SUMP-59-超高液位",11795]
[null,"IOM 0801R",5,{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(DEC2BIN(B111),REPT(0,5))),1,1))","v":0},{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(DEC2BIN(B111),REPT(0,5))),1,1))","v":0},5,null,5,"C","-",{"$nulls":16},"",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL114,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL114,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":8},"-",{"$f":"VLOOKUP(AH114,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ114&\"_\"&VLOOKUP(AK114,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM114&\" \"&\"AT%I\"&B111*16&\".4\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J114&\"*)\",\" \")","v":""},"",null,{"$error":"#N/A"},"-",11796]
[null,null,6,{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(IF(B113=20,1,IF(B113=50,10,IF(B113=125,11,IF(B113=250,100,IF(B113=500,101,IF(B113=800,110,IF(B113=1000,111,0))))))),REPT(0,3))),3,1))","v":0},{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(IF(B113=20,1,IF(B113=50,10,IF(B113=125,11,IF(B113=250,100,IF(B113=500,101,IF(B113=800,110,IF(B113=1000,111,0))))))),REPT(0,3))),3,1))","v":0},6,null,6,"C","-",{"$nulls":16},"",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL115,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL115,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":8},"-",{"$f":"VLOOKUP(AH115,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ115&\"_\"&VLOOKUP(AK115,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM115&\" \"&\"AT%I\"&B111*16&\".5\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J115&\"*)\",\" \")","v":""},"",null,{"$error":"#N/A"},"-",11797]
[null,null,7,{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(IF(B113=20,1,IF(B113=50,10,IF(B113=125,11,IF(B113=250,100,IF(B113=500,101,IF(B113=800,110,IF(B113=1000,111,0))))))),REPT(0,3))),2,1))","v":1},{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(IF(B113=20,1,IF(B113=50,10,IF(B113=125,11,IF(B113=250,100,IF(B113=500,101,IF(B113=800,110,IF(B113=1000,111,0))))))),REPT(0,3))),2,1))","v":1},7,null,7,"C","-",{"$nulls":16},"",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL116,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL116,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":8},"-",{"$f":"VLOOKUP(AH116,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ116&\"_\"&VLOOKUP(AK116,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM116&\" \"&\"AT%I\"&B111*16&\".6\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J116&\"*)\",\" \")","v":""},"",null,{"$error":"#N/A"},"-",11798]
[".",null,8,{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(IF(B113=20,1,IF(B113=50,10,IF(B113=125,11,IF(B113=250,100,IF(B113=500,101,IF(B113=800,110,IF(B113=1000,111,0))))))),REPT(0,3))),1,1))","v":0},{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(IF(B113=20,1,IF(B113=50,10,IF(B113=125,11,IF(B113=250,100,IF(B113=500,101,IF(B113=800,110,IF(B113=1000,111,0))))))),REPT(0,3))),1,1))","v":0},8,null,8,"C","-",{"$nulls":16},"",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL117,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL117,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":8},"-",{"$f":"VLOOKUP(AH117,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ117&\"_\"&VLOOKUP(AK117,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM117&\" \"&\"AT%I\"&B111*16&\".7\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J117&\"*)\",\" \")","v":""},"",null,{"$error":"#N/A"},"-",11799]
[null,{"$f":"B123","v":"IOM 1601D"},{"$nulls":38},{"$f":"\"(* \"&B123&\"地址: \"&B120&\" *)\"","v":"(* IOM 1601D地址: 15 *)"}]
[null,"addr",1,{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(DEC2BIN(B120),REPT(0,5))),5,1))","v":1},{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(DEC2BIN(B120),REPT(0,5))),5,1))","v":1},1,null,"1+","1-",{"$f":"AH119&AA119&\"-\"&AK119","v":"照明控制箱B1AL01-启停控制"},{"$nulls":16},{"$f":"IF(AI119=\"\",\"\",AI119)","v":"B1AL01"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL119,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL119,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":4},"照明控制箱","B1AL01","B1A01","启停控制",{"$f":"AH119&\"-\"&AK119","v":"照明控制箱-启停控制"},{"$f":"VLOOKUP(AH119,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ119&\"_\"&VLOOKUP(AK119,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"LCBB1A01_C"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM119&\" \"&\"AT%Q\"&B120*16&\".0\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J119&\"*)\",\" \")","v":"LLCBB1A01_C AT%Q240.0 :BOOL; (*照明控制箱B1AL01-启停控制*)"},{"$f":"IFERROR(REPLACE(REPLACE(AN119,SEARCH(\"AT%\",AN119),,REPT(\" \",25-SEARCH(\"AT%\",AN119))),SEARCH(\":\",REPLACE(AN119,SEARCH(\"AT%\",AN119),,REPT(\" \",25-SEARCH(\"AT%\",AN119)))),,REPT(\" \",40-SEARCH(\":\",REPLACE(AN119,SEARCH(\"AT%\",AN119),,REPT(\" \",25-SEARCH(\"AT%\",AN119)))))),\" \")","v":"LLCBB1A01_C             AT%Q240.0      :BOOL; (*照明控制箱B1AL01-启停控制*)"},null,{"$f":"$B$2&\"\\\"&$B$2&AM119","v":"L01\\L01LCBB1A01_C"},{"$f":"J119","v":"照明控制箱B1AL01-启停控制"},{"$f":"($B120*16*8+F119-1)","v":1920}]
[null,15,2,{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(DEC2BIN(B120),REPT(0,5))),4,1))","v":1},{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(DEC2BIN(B120),REPT(0,5))),4,1))","v":1},2,null,"2+","2-","照明控制箱B1AL01-启停控制",{"$nulls":16},"B1AL01",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL120,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL120,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":4},"照明控制箱","B1AL01","B1A02","启停控制","照明控制箱-启停控制",{"$f":"VLOOKUP(AH120,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ120&\"_\"&VLOOKUP(AK120,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"LCBB1A02_C"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM120&\" \"&\"AT%Q\"&B120*16&\".1\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J120&\"*)\",\" \")","v":"LLCBB1A02_C AT%Q240.1 :BOOL; (*照明控制箱B1AL01-启停控制*)"},"LLCBB1A02_C             AT%Q240.1      :BOOL; (*照明控制箱B1AL01-启停控制*)",null,"L01\\L01LCBB1A02_C","照明控制箱B1AL01-启停控制",{"$f":"AS119+1","v":1921}]
[null,"kbs",3,{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(DEC2BIN(B120),REPT(0,5))),3,1))","v":1},{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(DEC2BIN(B120),REPT(0,5))),3,1))","v":1},3,null,"3+","3-","照明控制箱B1AL01-启停控制",{"$nulls":16},"B1AL01",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL121,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL121,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":4},"照明控制箱","B1AL01","B1A03","启停控制","照明控制箱-启停控制",{"$f":"VLOOKUP(AH121,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ121&\"_\"&VLOOKUP(AK121,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"LCBB1A03_C"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM121&\" \"&\"AT%Q\"&B120*16&\".2\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J121&\"*)\",\" \")","v":"LLCBB1A03_C AT%Q240.2 :BOOL; (*照明控制箱B1AL01-启停控制*)"},"LLCBB1A03_C             AT%Q240.2      :BOOL; (*照明控制箱B1AL01-启停控制*)",null,"L01\\L01LCBB1A03_C","照明控制箱B1AL01-启停控制",1922]
[null,50,4,{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(DEC2BIN(B120),REPT(0,5))),2,1))","v":1},{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(DEC2BIN(B120),REPT(0,5))),2,1))","v":1},4,null,"4+","4-","照明控制箱B1AL01-启停控制",{"$nulls":16},"B1AL01",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL122,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL122,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":4},"照明控制箱","B1AL01","B1A04","启停控制","照明控制箱-启停控制",{"$f":"VLOOKUP(AH122,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ122&\"_\"&VLOOKUP(AK122,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"LCBB1A04_C"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM122&\" \"&\"AT%Q\"&B120*16&\".3\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J122&\"*)\",\" \")","v":"LLCBB1A04_C AT%Q240.3 :BOOL; (*照明控制箱B1AL01-启停控制*)"},"LLCBB1A04_C             AT%Q240.3      :BOOL; (*照明控制箱B1AL01-启停控制*)",null,"L01\\L01LCBB1A04_C","照明控制箱B1AL01-启停控制",1923]
[null,"IOM 1601D",5,{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(DEC2BIN(B120),REPT(0,5))),1,1))","v":0},{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(DEC2BIN(B120),REPT(0,5))),1,1))","v":0},5,null,"5+","5-","照明控制箱B1AL01-启停控制",{"$nulls":16},"B1AL01",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL123,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL123,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":4},"照明控制箱","B1AL01","B1A05","启停控制","照明控制箱-启停控制",{"$f":"VLOOKUP(AH123,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ123&\"_\"&VLOOKUP(AK123,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"LCBB1A05_C"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM123&\" \"&\"AT%Q\"&B120*16&\".4\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J123&\"*)\",\" \")","v":"LLCBB1A05_C AT%Q240.4 :BOOL; (*照明控制箱B1AL01-启停控制*)"},"LLCBB1A05_C             AT%Q240.4      :BOOL; (*照明控制箱B1AL01-启停控制*)",null,"L01\\L01LCBB1A05_C","照明控制箱B1AL01-启停控制",1924]
[null,null,6,{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(IF(B122=20,1,IF(B122=50,10,IF(B122=125,11,IF(B122=250,100,IF(B122=500,101,IF(B122=800,110,IF(B122=1000,111,0))))))),REPT(0,3))),3,1))","v":0},{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(IF(B122=20,1,IF(B122=50,10,IF(B122=125,11,IF(B122=250,100,IF(B122=500,101,IF(B122=800,110,IF(B122=1000,111,0))))))),REPT(0,3))),3,1))","v":0},6,null,"6+","6-","照明控制箱B1AL01-启停控制",{"$nulls":16},"B1AL01",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL124,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL124,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":4},"照明控制箱","B1AL01","B1A06","启停控制","照明控制箱-启停控制",{"$f":"VLOOKUP(AH124,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ124&\"_\"&VLOOKUP(AK124,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"LCBB1A06_C"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM124&\" \"&\"AT%Q\"&B120*16&\".5\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J124&\"*)\",\" \")","v":"LLCBB1A06_C AT%Q240.5 :BOOL; (*照明控制箱B1AL01-启停控制*)"},"LLCBB1A06_C             AT%Q240.5      :BOOL; (*照明控制箱B1AL01-启停控制*)",null,"L01\\L01LCBB1A06_C","照明控制箱B1AL01-启停控制",1925]
[null,null,7,{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(IF(B122=20,1,IF(B122=50,10,IF(B122=125,11,IF(B122=250,100,IF(B122=500,101,IF(B122=800,110,IF(B122=1000,111,0))))))),REPT(0,3))),2,1))","v":1},{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(IF(B122=20,1,IF(B122=50,10,IF(B122=125,11,IF(B122=250,100,IF(B122=500,101,IF(B122=800,110,IF(B122=1000,111,0))))))),REPT(0,3))),2,1))","v":1},7,null,"7+","7-","照明控制箱B1AL01-启停控制",{"$nulls":16},"B1AL01",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL125,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL125,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":4},"照明控制箱","B1AL01","B1A07","启停控制","照明控制箱-启停控制",{"$f":"VLOOKUP(AH125,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ125&\"_\"&VLOOKUP(AK125,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"LCBB1A07_C"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM125&\" \"&\"AT%Q\"&B120*16&\".6\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J125&\"*)\",\" \")","v":"LLCBB1A07_C AT%Q240.6 :BOOL; (*照明控制箱B1AL01-启停控制*)"},"LLCBB1A07_C             AT%Q240.6      :BOOL; (*照明控制箱B1AL01-启停控制*)",null,"L01\\L01LCBB1A07_C","照明控制箱B1AL01-启停控制",1926]
[null,null,8,{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(IF(B122=20,1,IF(B122=50,10,IF(B122=125,11,IF(B122=250,100,IF(B122=500,101,IF(B122=800,110,IF(B122=1000,111,0))))))),REPT(0,3))),1,1))","v":0},{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(IF(B122=20,1,IF(B122=50,10,IF(B122=125,11,IF(B122=250,100,IF(B122=500,101,IF(B122=800,110,IF(B122=1000,111,0))))))),REPT(0,3))),1,1))","v":0},8,null,"8+","8-","照明控制箱B1AL01-启停控制",{"$nulls":16},"B1AL01",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL126,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL126,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":4},"照明控制箱","B1AL01","B1A08","启停控制","照明控制箱-启停控制",{"$f":"VLOOKUP(AH126,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ126&\"_\"&VLOOKUP(AK126,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"LCBB1A08_C"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM126&\" \"&\"AT%Q\"&B120*16&\".7\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J126&\"*)\",\" \")","v":"LLCBB1A08_C AT%Q240.7 :BOOL; (*照明控制箱B1AL01-启停控制*)"},"LLCBB1A08_C             AT%Q240.7      :BOOL; (*照明控制箱B1AL01-启停控制*)",null,"L01\\L01LCBB1A08_C","照明控制箱B1AL01-启停控制",1927]
[{"$nulls":5},9,null,"9+","9-","照明控制箱B1AL01-启停控制",{"$nulls":16},"B1AL01",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL127,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL127,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":4},"照明控制箱","B1AL01","B1A09","启停控制","照明控制箱-启停控制",{"$f":"VLOOKUP(AH127,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ127&\"_\"&VLOOKUP(AK127,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"LCBB1A09_C"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM127&\" \"&\"AT%Q\"&B120*16+1&\".0\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J127&\"*)\",\" \")","v":"LLCBB1A09_C AT%Q241.0 :BOOL; (*照明控制箱B1AL01-启停控制*)"},"LLCBB1A09_C             AT%Q241.0      :BOOL; (*照明控制箱B1AL01-启停控制*)",null,"L01\\L01LCBB1A09_C","照明控制箱B1AL01-启停控制",1928]
[{"$nulls":5},10,null,"10+","10-","照明控制箱B1AL01-启停控制",{"$nulls":16},"B1AL01",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL128,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL128,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":4},"照明控制箱","B1AL01","B1A10","启停控制","照明控制箱-启停控制",{"$f":"VLOOKUP(AH128,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ128&\"_\"&VLOOKUP(AK128,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"LCBB1A10_C"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM128&\" \"&\"AT%Q\"&B120*16+1&\".1\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J128&\"*)\",\" \")","v":"LLCBB1A10_C AT%Q241.1 :BOOL; (*照明控制箱B1AL01-启停控制*)"},"LLCBB1A10_C             AT%Q241.1      :BOOL; (*照明控制箱B1AL01-启停控制*)",null,"L01\\L01LCBB1A10_C","照明控制箱B1AL01-启停控制",1929]
[{"$nulls":5},11,null,"11+","11-","照明控制箱B1AL01-启停控制",{"$nulls":16},"B1AL01",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL129,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL129,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":4},"照明控制箱","B1AL01","B1A11","启停控制","照明控制箱-启停控制",{"$f":"VLOOKUP(AH129,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ129&\"_\"&VLOOKUP(AK129,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"LCBB1A11_C"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM129&\" \"&\"AT%Q\"&B120*16+1&\".2\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J129&\"*)\",\" \")","v":"LLCBB1A11_C AT%Q241.2 :BOOL; (*照明控制箱B1AL01-启停控制*)"},"LLCBB1A11_C             AT%Q241.2      :BOOL; (*照明控制箱B1AL01-启停控制*)",null,"L01\\L01LCBB1A11_C","照明控制箱B1AL01-启停控制",1930]
[{"$nulls":5},12,null,"12+","12-","照明控制箱B1AL01-启停控制",{"$nulls":16},"B1AL01",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL130,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL130,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":4},"照明控制箱","B1AL01","B1A12","启停控制","照明控制箱-启停控制",{"$f":"VLOOKUP(AH130,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ130&\"_\"&VLOOKUP(AK130,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"LCBB1A12_C"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM130&\" \"&\"AT%Q\"&B120*16+1&\".3\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J130&\"*)\",\" \")","v":"LLCBB1A12_C AT%Q241.3 :BOOL; (*照明控制箱B1AL01-启停控制*)"},"LLCBB1A12_C             AT%Q241.3      :BOOL; (*照明控制箱B1AL01-启停控制*)",null,"L01\\L01LCBB1A12_C","照明控制箱B1AL01-启停控制",1931]
[{"$nulls":5},13,null,"13+","13-","照明控制箱B1AL01-启停控制",{"$nulls":16},"B1AL01",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL131,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL131,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":4},"照明控制箱","B1AL01","B1A13","启停控制","照明控制箱-启停控制",{"$f":"VLOOKUP(AH131,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ131&\"_\"&VLOOKUP(AK131,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"LCBB1A13_C"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM131&\" \"&\"AT%Q\"&B120*16+1&\".4\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J131&\"*)\",\" \")","v":"LLCBB1A13_C AT%Q241.4 :BOOL; (*照明控制箱B1AL01-启停控制*)"},"LLCBB1A13_C             AT%Q241.4      :BOOL; (*照明控制箱B1AL01-启停控制*)",null,"L01\\L01LCBB1A13_C","照明控制箱B1AL01-启停控制",1932]
[{"$nulls":5},14,null,"14+","14-","照明控制箱B1AL03-启停控制",{"$nulls":16},"B1AL03",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL132,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL132,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":4},"照明控制箱","B1AL03","B1A14","启停控制","照明控制箱-启停控制",{"$f":"VLOOKUP(AH132,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ132&\"_\"&VLOOKUP(AK132,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"LCBB1A14_C"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM132&\" \"&\"AT%Q\"&B120*16+1&\".5\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J132&\"*)\",\" \")","v":"LLCBB1A14_C AT%Q241.5 :BOOL; (*照明控制箱B1AL03-启停控制*)"},"LLCBB1A14_C             AT%Q241.5      :BOOL; (*照明控制箱B1AL03-启停控制*)",null,"L01\\L01LCBB1A14_C","照明控制箱B1AL03-启停控制",1933]
[{"$nulls":5},15,null,"15+","15-","照明控制箱B1AL03-启停控制",{"$nulls":16},"B1AL03",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL133,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL133,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":4},"照明控制箱","B1AL03","B1A15","启停控制","照明控制箱-启停控制",{"$f":"VLOOKUP(AH133,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ133&\"_\"&VLOOKUP(AK133,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"LCBB1A15_C"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM133&\" \"&\"AT%Q\"&B120*16+1&\".6\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J133&\"*)\",\" \")","v":"LLCBB1A15_C AT%Q241.6 :BOOL; (*照明控制箱B1AL03-启停控制*)"},"LLCBB1A15_C             AT%Q241.6      :BOOL; (*照明控制箱B1AL03-启停控制*)",null,"L01\\L01LCBB1A15_C","照明控制箱B1AL03-启停控制",1934]
[".",{"$nulls":4},16,null,"16+","16-","照明控制箱B1AL03-启停控制",{"$nulls":16},"B1AL03",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL134,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL134,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":4},"照明控制箱","B1AL03","B1A16","启停控制","照明控制箱-启停控制",{"$f":"VLOOKUP(AH134,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ134&\"_\"&VLOOKUP(AK134,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"LCBB1A16_C"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM134&\" \"&\"AT%Q\"&B120*16+1&\".7\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J134&\"*)\",\" \")","v":"LLCBB1A16_C AT%Q241.7 :BOOL; (*照明控制箱B1AL03-启停控制*)"},"LLCBB1A16_C             AT%Q241.7      :BOOL; (*照明控制箱B1AL03-启停控制*)",null,"L01\\L01LCBB1A16_C","照明控制箱B1AL03-启停控制",1935]
[null,{"$f":"B140","v":"IOM 1601D"},{"$nulls":38},{"$f":"\"(* \"&B140&\"地址: \"&B137&\" *)\"","v":"(* IOM 1601D地址: 16 *)"}]
[null,"addr",1,{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(DEC2BIN(B137),REPT(0,5))),5,1))","v":0},{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(DEC2BIN(B137),REPT(0,5))),5,1))","v":0},1,null,"1+","1-",{"$f":"AH136&AA136&\"-\"&AK136","v":"照明控制箱B1AL03-启停控制"},{"$nulls":16},{"$f":"IF(AI136=\"\",\"\",AI136)","v":"B1AL03"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL136,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL136,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":4},"照明控制箱","B1AL03","B1A17","启停控制",{"$f":"AH136&\"-\"&AK136","v":"照明控制箱-启停控制"},{"$f":"VLOOKUP(AH136,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ136&\"_\"&VLOOKUP(AK136,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"LCBB1A17_C"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM136&\" \"&\"AT%Q\"&B137*16&\".0\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J136&\"*)\",\" \")","v":"LLCBB1A17_C AT%Q256.0 :BOOL; (*照明控制箱B1AL03-启停控制*)"},"LLCBB1A17_C             AT%Q256.0      :BOOL; (*照明控制箱B1AL03-启停控制*)",null,{"$f":"$B$2&\"\\\"&$B$2&AM136","v":"L01\\L01LCBB1A17_C"},{"$f":"J136","v":"照明控制箱B1AL03-启停控制"},{"$f":"($B137*16*8+F136-1)","v":2048}]
[null,16,2,{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(DEC2BIN(B137),REPT(0,5))),4,1))","v":0},{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(DEC2BIN(B137),REPT(0,5))),4,1))","v":0},2,null,"2+","2-","照明控制箱B1AL03-启停控制",{"$nulls":16},"B1AL03",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL137,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL137,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":4},"照明控制箱","B1AL03","B1A18","启停控制","照明控制箱-启停控制",{"$f":"VLOOKUP(AH137,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ137&\"_\"&VLOOKUP(AK137,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"LCBB1A18_C"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM137&\" \"&\"AT%Q\"&B137*16&\".1\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J137&\"*)\",\" \")","v":"LLCBB1A18_C AT%Q256.1 :BOOL; (*照明控制箱B1AL03-启停控制*)"},"LLCBB1A18_C             AT%Q256.1      :BOOL; (*照明控制箱B1AL03-启停控制*)",null,"L01\\L01LCBB1A18_C","照明控制箱B1AL03-启停控制",{"$f":"AS136+1","v":2049}]
[null,"kbs",3,{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(DEC2BIN(B137),REPT(0,5))),3,1))","v":0},{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(DEC2BIN(B137),REPT(0,5))),3,1))","v":0},3,null,"3+","3-","照明控制箱B1AL03-启停控制",{"$nulls":16},"B1AL03",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL138,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL138,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":4},"照明控制箱","B1AL03","B1A19","启停控制","照明控制箱-启停控制",{"$f":"VLOOKUP(AH138,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ138&\"_\"&VLOOKUP(AK138,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"LCBB1A19_C"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM138&\" \"&\"AT%Q\"&B137*16&\".2\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J138&\"*)\",\" \")","v":"LLCBB1A19_C AT%Q256.2 :BOOL; (*照明控制箱B1AL03-启停控制*)"},"LLCBB1A19_C             AT%Q256.2      :BOOL; (*照明控制箱B1AL03-启停控制*)",null,"L01\\L01LCBB1A19_C","照明控制箱B1AL03-启停控制",2050]
[null,50,4,{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(DEC2BIN(B137),REPT(0,5))),2,1))","v":0},{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(DEC2BIN(B137),REPT(0,5))),2,1))","v":0},4,null,"4+","4-","照明控制箱B1AL03-启停控制",{"$nulls":16},"B1AL03",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL139,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL139,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":4},"照明控制箱","B1AL03","B1A20","启停控制","照明控制箱-启停控制",{"$f":"VLOOKUP(AH139,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ139&\"_\"&VLOOKUP(AK139,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"LCBB1A20_C"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM139&\" \"&\"AT%Q\"&B137*16&\".3\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J139&\"*)\",\" \")","v":"LLCBB1A20_C AT%Q256.3 :BOOL; (*照明控制箱B1AL03-启停控制*)"},"LLCBB1A20_C             AT%Q256.3      :BOOL; (*照明控制箱B1AL03-启停控制*)",null,"L01\\L01LCBB1A20_C","照明控制箱B1AL03-启停控制",2051]
[null,"IOM 1601D",5,{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(DEC2BIN(B137),REPT(0,5))),1,1))","v":1},{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(DEC2BIN(B137),REPT(0,5))),1,1))","v":1},5,null,"5+","5-","照明控制箱B1AL03-启停控制",{"$nulls":16},"B1AL03",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL140,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL140,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":4},"照明控制箱","B1AL03","B1A21","启停控制","照明控制箱-启停控制",{"$f":"VLOOKUP(AH140,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ140&\"_\"&VLOOKUP(AK140,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"LCBB1A21_C"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM140&\" \"&\"AT%Q\"&B137*16&\".4\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J140&\"*)\",\" \")","v":"LLCBB1A21_C AT%Q256.4 :BOOL; (*照明控制箱B1AL03-启停控制*)"},"LLCBB1A21_C             AT%Q256.4      :BOOL; (*照明控制箱B1AL03-启停控制*)",null,"L01\\L01LCBB1A21_C","照明控制箱B1AL03-启停控制",2052]
[null,null,6,{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(IF(B139=20,1,IF(B139=50,10,IF(B139=125,11,IF(B139=250,100,IF(B139=500,101,IF(B139=800,110,IF(B139=1000,111,0))))))),REPT(0,3))),3,1))","v":0},{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(IF(B139=20,1,IF(B139=50,10,IF(B139=125,11,IF(B139=250,100,IF(B139=500,101,IF(B139=800,110,IF(B139=1000,111,0))))))),REPT(0,3))),3,1))","v":0},6,null,"6+","6-","照明控制箱B1AL03-启停控制",{"$nulls":16},"B1AL03",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL141,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL141,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":4},"照明控制箱","B1AL03","B1A22","启停控制","照明控制箱-启停控制",{"$f":"VLOOKUP(AH141,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ141&\"_\"&VLOOKUP(AK141,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"LCBB1A22_C"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM141&\" \"&\"AT%Q\"&B137*16&\".5\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J141&\"*)\",\" \")","v":"LLCBB1A22_C AT%Q256.5 :BOOL; (*照明控制箱B1AL03-启停控制*)"},"LLCBB1A22_C             AT%Q256.5      :BOOL; (*照明控制箱B1AL03-启停控制*)",null,"L01\\L01LCBB1A22_C","照明控制箱B1AL03-启停控制",2053]
[null,null,7,{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(IF(B139=20,1,IF(B139=50,10,IF(B139=125,11,IF(B139=250,100,IF(B139=500,101,IF(B139=800,110,IF(B139=1000,111,0))))))),REPT(0,3))),2,1))","v":1},{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(IF(B139=20,1,IF(B139=50,10,IF(B139=125,11,IF(B139=250,100,IF(B139=500,101,IF(B139=800,110,IF(B139=1000,111,0))))))),REPT(0,3))),2,1))","v":1},7,null,"7+","7-","照明控制箱B1AL03-启停控制",{"$nulls":16},"B1AL03",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL142,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL142,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":4},"照明控制箱","B1AL03","B1A23","启停控制","照明控制箱-启停控制",{"$f":"VLOOKUP(AH142,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ142&\"_\"&VLOOKUP(AK142,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"LCBB1A23_C"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM142&\" \"&\"AT%Q\"&B137*16&\".6\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J142&\"*)\",\" \")","v":"LLCBB1A23_C AT%Q256.6 :BOOL; (*照明控制箱B1AL03-启停控制*)"},"LLCBB1A23_C             AT%Q256.6      :BOOL; (*照明控制箱B1AL03-启停控制*)",null,"L01\\L01LCBB1A23_C","照明控制箱B1AL03-启停控制",2054]
[null,null,8,{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(IF(B139=20,1,IF(B139=50,10,IF(B139=125,11,IF(B139=250,100,IF(B139=500,101,IF(B139=800,110,IF(B139=1000,111,0))))))),REPT(0,3))),1,1))","v":0},{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(IF(B139=20,1,IF(B139=50,10,IF(B139=125,11,IF(B139=250,100,IF(B139=500,101,IF(B139=800,110,IF(B139=1000,111,0))))))),REPT(0,3))),1,1))","v":0},8,null,"8+","8-","照明控制箱B1AL03-启停控制",{"$nulls":16},"B1AL03",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL143,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL143,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":4},"照明控制箱","B1AL03","B1A24","启停控制","照明控制箱-启停控制",{"$f":"VLOOKUP(AH143,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ143&\"_\"&VLOOKUP(AK143,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"LCBB1A24_C"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM143&\" \"&\"AT%Q\"&B137*16&\".7\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J143&\"*)\",\" \")","v":"LLCBB1A24_C AT%Q256.7 :BOOL; (*照明控制箱B1AL03-启停控制*)"},"LLCBB1A24_C             AT%Q256.7      :BOOL; (*照明控制箱B1AL03-启停控制*)",null,"L01\\L01LCBB1A24_C","照明控制箱B1AL03-启停控制",2055]
[{"$nulls":5},9,null,"9+","9-","照明控制箱B1AL03-启停控制",{"$nulls":16},"B1AL03",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL144,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL144,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":4},"照明控制箱","B1AL03","B1A25","启停控制","照明控制箱-启停控制",{"$f":"VLOOKUP(AH144,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ144&\"_\"&VLOOKUP(AK144,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"LCBB1A25_C"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM144&\" \"&\"AT%Q\"&B137*16+1&\".0\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J144&\"*)\",\" \")","v":"LLCBB1A25_C AT%Q257.0 :BOOL; (*照明控制箱B1AL03-启停控制*)"},"LLCBB1A25_C             AT%Q257.0      :BOOL; (*照明控制箱B1AL03-启停控制*)",null,"L01\\L01LCBB1A25_C","照明控制箱B1AL03-启停控制",2056]
[{"$nulls":5},10,null,"10+","10-","照明控制箱B1AL03-启停控制",{"$nulls":16},"B1AL03",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL145,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL145,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":4},"照明控制箱","B1AL03","B1A26","启停控制","照明控制箱-启停控制",{"$f":"VLOOKUP(AH145,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ145&\"_\"&VLOOKUP(AK145,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"LCBB1A26_C"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM145&\" \"&\"AT%Q\"&B137*16+1&\".1\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J145&\"*)\",\" \")","v":"LLCBB1A26_C AT%Q257.1 :BOOL; (*照明控制箱B1AL03-启停控制*)"},"LLCBB1A26_C             AT%Q257.1      :BOOL; (*照明控制箱B1AL03-启停控制*)",null,"L01\\L01LCBB1A26_C","照明控制箱B1AL03-启停控制",2057]
[{"$nulls":5},11,null,"11+","11-","照明控制箱B1AL03-启停控制",{"$nulls":16},"B1AL03",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL146,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL146,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":4},"照明控制箱","B1AL03","B1A27","启停控制","照明控制箱-启停控制",{"$f":"VLOOKUP(AH146,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ146&\"_\"&VLOOKUP(AK146,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"LCBB1A27_C"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM146&\" \"&\"AT%Q\"&B137*16+1&\".2\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J146&\"*)\",\" \")","v":"LLCBB1A27_C AT%Q257.2 :BOOL; (*照明控制箱B1AL03-启停控制*)"},"LLCBB1A27_C             AT%Q257.2      :BOOL; (*照明控制箱B1AL03-启停控制*)",null,"L01\\L01LCBB1A27_C","照明控制箱B1AL03-启停控制",2058]
[{"$nulls":5},12,null,"12+","12-","照明控制箱B1AL03-启停控制",{"$nulls":16},"B1AL03",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL147,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL147,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":4},"照明控制箱","B1AL03","B1A28","启停控制","照明控制箱-启停控制",{"$f":"VLOOKUP(AH147,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ147&\"_\"&VLOOKUP(AK147,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"LCBB1A28_C"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM147&\" \"&\"AT%Q\"&B137*16+1&\".3\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J147&\"*)\",\" \")","v":"LLCBB1A28_C AT%Q257.3 :BOOL; (*照明控制箱B1AL03-启停控制*)"},"LLCBB1A28_C             AT%Q257.3      :BOOL; (*照明控制箱B1AL03-启停控制*)",null,"L01\\L01LCBB1A28_C","照明控制箱B1AL03-启停控制",2059]
[{"$nulls":5},13,null,"13+","13-","照明控制箱B1AL03-启停控制",{"$nulls":16},"B1AL03",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL148,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL148,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":4},"照明控制箱","B1AL03","B1A29","启停控制","照明控制箱-启停控制",{"$f":"VLOOKUP(AH148,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ148&\"_\"&VLOOKUP(AK148,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"LCBB1A29_C"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM148&\" \"&\"AT%Q\"&B137*16+1&\".4\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J148&\"*)\",\" \")","v":"LLCBB1A29_C AT%Q257.4 :BOOL; (*照明控制箱B1AL03-启停控制*)"},"LLCBB1A29_C             AT%Q257.4      :BOOL; (*照明控制箱B1AL03-启停控制*)",null,"L01\\L01LCBB1A29_C","照明控制箱B1AL03-启停控制",2060]
[{"$nulls":5},14,null,"14+","14-","照明控制箱WJ-1AL(JG)2-启停控制",{"$nulls":16},"WJ-1AL(JG)2",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL149,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL149,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":4},"照明控制箱","WJ-1AL(JG)2","B1A30","启停控制","照明控制箱-启停控制",{"$f":"VLOOKUP(AH149,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ149&\"_\"&VLOOKUP(AK149,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"LCBB1A30_C"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM149&\" \"&\"AT%Q\"&B137*16+1&\".5\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J149&\"*)\",\" \")","v":"LLCBB1A30_C AT%Q257.5 :BOOL; (*照明控制箱WJ-1AL(JG)2-启停控制*)"},"LLCBB1A30_C             AT%Q257.5      :BOOL; (*照明控制箱WJ-1AL(JG)2-启停控制*)",null,"L01\\L01LCBB1A30_C","照明控制箱WJ-1AL(JG)2-启停控制",2061]
[{"$nulls":5},15,null,"15+","15-","照明控制箱WJ-1AL(JG)2-启停控制",{"$nulls":16},"WJ-1AL(JG)2",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL150,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL150,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":4},"照明控制箱","WJ-1AL(JG)2","B1A31","启停控制","照明控制箱-启停控制",{"$f":"VLOOKUP(AH150,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ150&\"_\"&VLOOKUP(AK150,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"LCBB1A31_C"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM150&\" \"&\"AT%Q\"&B137*16+1&\".6\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J150&\"*)\",\" \")","v":"LLCBB1A31_C AT%Q257.6 :BOOL; (*照明控制箱WJ-1AL(JG)2-启停控制*)"},"LLCBB1A31_C             AT%Q257.6      :BOOL; (*照明控制箱WJ-1AL(JG)2-启停控制*)",null,"L01\\L01LCBB1A31_C","照明控制箱WJ-1AL(JG)2-启停控制",2062]
[".",{"$nulls":4},16,null,"16+","16-","照明控制箱WJ-1AL(JG)2-启停控制",{"$nulls":16},"WJ-1AL(JG)2",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL151,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL151,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":4},"照明控制箱","WJ-1AL(JG)2","B1A32","启停控制","照明控制箱-启停控制",{"$f":"VLOOKUP(AH151,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ151&\"_\"&VLOOKUP(AK151,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"LCBB1A32_C"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM151&\" \"&\"AT%Q\"&B137*16+1&\".7\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J151&\"*)\",\" \")","v":"LLCBB1A32_C AT%Q257.7 :BOOL; (*照明控制箱WJ-1AL(JG)2-启停控制*)"},"LLCBB1A32_C             AT%Q257.7      :BOOL; (*照明控制箱WJ-1AL(JG)2-启停控制*)",null,"L01\\L01LCBB1A32_C","照明控制箱WJ-1AL(JG)2-启停控制",2063]
[null,{"$f":"B157","v":"IOM 1601D"},{"$nulls":38},{"$f":"\"(* \"&B157&\"地址: \"&B154&\" *)\"","v":"(* IOM 1601D地址: 17 *)"}]
[null,"addr",1,{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(DEC2BIN(B154),REPT(0,5))),5,1))","v":1},{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(DEC2BIN(B154),REPT(0,5))),5,1))","v":1},1,null,"1+","1-",{"$f":"AH153&AA153&\"-\"&AK153","v":"照明控制箱WJ-1AL(JG)2-启停控制"},{"$nulls":16},{"$f":"IF(AI153=\"\",\"\",AI153)","v":"WJ-1AL(JG)2"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL153,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL153,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":4},"照明控制箱","WJ-1AL(JG)2","B1A33","启停控制",{"$f":"AH153&\"-\"&AK153","v":"照明控制箱-启停控制"},{"$f":"VLOOKUP(AH153,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ153&\"_\"&VLOOKUP(AK153,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"LCBB1A33_C"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM153&\" \"&\"AT%Q\"&B154*16&\".0\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J153&\"*)\",\" \")","v":"LLCBB1A33_C AT%Q272.0 :BOOL; (*照明控制箱WJ-1AL(JG)2-启停控制*)"},"LLCBB1A33_C             AT%Q272.0      :BOOL; (*照明控制箱WJ-1AL(JG)2-启停控制*)",null,{"$f":"$B$2&\"\\\"&$B$2&AM153","v":"L01\\L01LCBB1A33_C"},{"$f":"J153","v":"照明控制箱WJ-1AL(JG)2-启停控制"},{"$f":"($B154*16*8+F153-1)","v":2176}]
[null,17,2,{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(DEC2BIN(B154),REPT(0,5))),4,1))","v":0},{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(DEC2BIN(B154),REPT(0,5))),4,1))","v":0},2,null,"2+","2-","照明控制箱WJ-1AL(JG)2-启停控制",{"$nulls":16},"WJ-1AL(JG)2",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL154,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL154,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":4},"照明控制箱","WJ-1AL(JG)2","B1A34","启停控制","照明控制箱-启停控制",{"$f":"VLOOKUP(AH154,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ154&\"_\"&VLOOKUP(AK154,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"LCBB1A34_C"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM154&\" \"&\"AT%Q\"&B154*16&\".1\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J154&\"*)\",\" \")","v":"LLCBB1A34_C AT%Q272.1 :BOOL; (*照明控制箱WJ-1AL(JG)2-启停控制*)"},"LLCBB1A34_C             AT%Q272.1      :BOOL; (*照明控制箱WJ-1AL(JG)2-启停控制*)",null,"L01\\L01LCBB1A34_C","照明控制箱WJ-1AL(JG)2-启停控制",{"$f":"AS153+1","v":2177}]
[null,"kbs",3,{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(DEC2BIN(B154),REPT(0,5))),3,1))","v":0},{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(DEC2BIN(B154),REPT(0,5))),3,1))","v":0},3,null,"3+","3-","照明控制箱WJ-1AL(JG)2-启停控制",{"$nulls":16},"WJ-1AL(JG)2",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL155,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL155,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":4},"照明控制箱","WJ-1AL(JG)2","B1A35","启停控制","照明控制箱-启停控制",{"$f":"VLOOKUP(AH155,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ155&\"_\"&VLOOKUP(AK155,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"LCBB1A35_C"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM155&\" \"&\"AT%Q\"&B154*16&\".2\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J155&\"*)\",\" \")","v":"LLCBB1A35_C AT%Q272.2 :BOOL; (*照明控制箱WJ-1AL(JG)2-启停控制*)"},"LLCBB1A35_C             AT%Q272.2      :BOOL; (*照明控制箱WJ-1AL(JG)2-启停控制*)",null,"L01\\L01LCBB1A35_C","照明控制箱WJ-1AL(JG)2-启停控制",2178]
[null,50,4,{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(DEC2BIN(B154),REPT(0,5))),2,1))","v":0},{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(DEC2BIN(B154),REPT(0,5))),2,1))","v":0},4,null,"4+","4-","照明控制箱WJ-1AL(JG)2-启停控制",{"$nulls":16},"WJ-1AL(JG)2",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL156,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL156,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":4},"照明控制箱","WJ-1AL(JG)2","B1A36","启停控制","照明控制箱-启停控制",{"$f":"VLOOKUP(AH156,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ156&\"_\"&VLOOKUP(AK156,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"LCBB1A36_C"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM156&\" \"&\"AT%Q\"&B154*16&\".3\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J156&\"*)\",\" \")","v":"LLCBB1A36_C AT%Q272.3 :BOOL; (*照明控制箱WJ-1AL(JG)2-启停控制*)"},"LLCBB1A36_C             AT%Q272.3      :BOOL; (*照明控制箱WJ-1AL(JG)2-启停控制*)",null,"L01\\L01LCBB1A36_C","照明控制箱WJ-1AL(JG)2-启停控制",2179]
[null,"IOM 1601D",5,{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(DEC2BIN(B154),REPT(0,5))),1,1))","v":1},{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(DEC2BIN(B154),REPT(0,5))),1,1))","v":1},5,null,"5+","5-","照明控制箱WJ-1AL(JG)2-启停控制",{"$nulls":16},"WJ-1AL(JG)2",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL157,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL157,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":4},"照明控制箱","WJ-1AL(JG)2","B1A37","启停控制","照明控制箱-启停控制",{"$f":"VLOOKUP(AH157,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ157&\"_\"&VLOOKUP(AK157,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"LCBB1A37_C"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM157&\" \"&\"AT%Q\"&B154*16&\".4\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J157&\"*)\",\" \")","v":"LLCBB1A37_C AT%Q272.4 :BOOL; (*照明控制箱WJ-1AL(JG)2-启停控制*)"},"LLCBB1A37_C             AT%Q272.4      :BOOL; (*照明控制箱WJ-1AL(JG)2-启停控制*)",null,"L01\\L01LCBB1A37_C","照明控制箱WJ-1AL(JG)2-启停控制",2180]
[null,null,6,{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(IF(B156=20,1,IF(B156=50,10,IF(B156=125,11,IF(B156=250,100,IF(B156=500,101,IF(B156=800,110,IF(B156=1000,111,0))))))),REPT(0,3))),3,1))","v":0},{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(IF(B156=20,1,IF(B156=50,10,IF(B156=125,11,IF(B156=250,100,IF(B156=500,101,IF(B156=800,110,IF(B156=1000,111,0))))))),REPT(0,3))),3,1))","v":0},6,null,"6+","6-","照明控制箱WJ-1AL(JG)2-启停控制",{"$nulls":16},"WJ-1AL(JG)2",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL158,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL158,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":4},"照明控制箱","WJ-1AL(JG)2","B1A38","启停控制","照明控制箱-启停控制",{"$f":"VLOOKUP(AH158,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ158&\"_\"&VLOOKUP(AK158,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"LCBB1A38_C"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM158&\" \"&\"AT%Q\"&B154*16&\".5\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J158&\"*)\",\" \")","v":"LLCBB1A38_C AT%Q272.5 :BOOL; (*照明控制箱WJ-1AL(JG)2-启停控制*)"},"LLCBB1A38_C             AT%Q272.5      :BOOL; (*照明控制箱WJ-1AL(JG)2-启停控制*)",null,"L01\\L01LCBB1A38_C","照明控制箱WJ-1AL(JG)2-启停控制",2181]
[null,null,7,{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(IF(B156=20,1,IF(B156=50,10,IF(B156=125,11,IF(B156=250,100,IF(B156=500,101,IF(B156=800,110,IF(B156=1000,111,0))))))),REPT(0,3))),2,1))","v":1},{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(IF(B156=20,1,IF(B156=50,10,IF(B156=125,11,IF(B156=250,100,IF(B156=500,101,IF(B156=800,110,IF(B156=1000,111,0))))))),REPT(0,3))),2,1))","v":1},7,null,"7+","7-","照明控制箱WJ-1AL(JG)2-启停控制",{"$nulls":16},"WJ-1AL(JG)2",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL159,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL159,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":4},"照明控制箱","WJ-1AL(JG)2","B1A39","启停控制","照明控制箱-启停控制",{"$f":"VLOOKUP(AH159,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ159&\"_\"&VLOOKUP(AK159,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"LCBB1A39_C"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM159&\" \"&\"AT%Q\"&B154*16&\".6\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J159&\"*)\",\" \")","v":"LLCBB1A39_C AT%Q272.6 :BOOL; (*照明控制箱WJ-1AL(JG)2-启停控制*)"},"LLCBB1A39_C             AT%Q272.6      :BOOL; (*照明控制箱WJ-1AL(JG)2-启停控制*)",null,"L01\\L01LCBB1A39_C","照明控制箱WJ-1AL(JG)2-启停控制",2182]
[null,null,8,{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(IF(B156=20,1,IF(B156=50,10,IF(B156=125,11,IF(B156=250,100,IF(B156=500,101,IF(B156=800,110,IF(B156=1000,111,0))))))),REPT(0,3))),1,1))","v":0},{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(IF(B156=20,1,IF(B156=50,10,IF(B156=125,11,IF(B156=250,100,IF(B156=500,101,IF(B156=800,110,IF(B156=1000,111,0))))))),REPT(0,3))),1,1))","v":0},8,null,"8+","8-","照明控制箱WJ-1AL(JG)2-启停控制",{"$nulls":16},"WJ-1AL(JG)2",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL160,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL160,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":4},"照明控制箱","WJ-1AL(JG)2","B1A40","启停控制","照明控制箱-启停控制",{"$f":"VLOOKUP(AH160,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ160&\"_\"&VLOOKUP(AK160,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"LCBB1A40_C"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM160&\" \"&\"AT%Q\"&B154*16&\".7\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J160&\"*)\",\" \")","v":"LLCBB1A40_C AT%Q272.7 :BOOL; (*照明控制箱WJ-1AL(JG)2-启停控制*)"},"LLCBB1A40_C             AT%Q272.7      :BOOL; (*照明控制箱WJ-1AL(JG)2-启停控制*)",null,"L01\\L01LCBB1A40_C","照明控制箱WJ-1AL(JG)2-启停控制",2183]
[{"$nulls":5},9,null,"9+","9-","照明控制箱WJ-1AL(JG)2-启停控制",{"$nulls":16},"WJ-1AL(JG)2",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL161,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL161,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":4},"照明控制箱","WJ-1AL(JG)2","B1A41","启停控制","照明控制箱-启停控制",{"$f":"VLOOKUP(AH161,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ161&\"_\"&VLOOKUP(AK161,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"LCBB1A41_C"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM161&\" \"&\"AT%Q\"&B154*16+1&\".0\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J161&\"*)\",\" \")","v":"LLCBB1A41_C AT%Q273.0 :BOOL; (*照明控制箱WJ-1AL(JG)2-启停控制*)"},"LLCBB1A41_C             AT%Q273.0      :BOOL; (*照明控制箱WJ-1AL(JG)2-启停控制*)",null,"L01\\L01LCBB1A41_C","照明控制箱WJ-1AL(JG)2-启停控制",2184]
[{"$nulls":5},10,null,"10+","10-","排烟机B1ATE(PY)03-启停控制",{"$nulls":16},"B1ATE(PY)03",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL162,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL162,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":4},"排烟机","B1ATE(PY)03","B1A01","启停控制","排烟机-启停控制",{"$f":"VLOOKUP(AH162,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ162&\"_\"&VLOOKUP(AK162,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"ESFB1A01_C"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM162&\" \"&\"AT%Q\"&B154*16+1&\".1\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J162&\"*)\",\" \")","v":"LESFB1A01_C AT%Q273.1 :BOOL; (*排烟机B1ATE(PY)03-启停控制*)"},"LESFB1A01_C             AT%Q273.1      :BOOL; (*排烟机B1ATE(PY)03-启停控制*)",null,"L01\\L01ESFB1A01_C","排烟机B1ATE(PY)03-启停控制",2185]
[{"$nulls":5},11,null,"11+","11-","排烟机B1ATE(PY)03-启停控制",{"$nulls":16},"B1ATE(PY)03",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL163,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL163,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":4},"排烟机","B1ATE(PY)03","B1A02","启停控制","排烟机-启停控制",{"$f":"VLOOKUP(AH163,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ163&\"_\"&VLOOKUP(AK163,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"ESFB1A02_C"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM163&\" \"&\"AT%Q\"&B154*16+1&\".2\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J163&\"*)\",\" \")","v":"LESFB1A02_C AT%Q273.2 :BOOL; (*排烟机B1ATE(PY)03-启停控制*)"},"LESFB1A02_C             AT%Q273.2      :BOOL; (*排烟机B1ATE(PY)03-启停控制*)",null,"L01\\L01ESFB1A02_C","排烟机B1ATE(PY)03-启停控制",2186]
[{"$nulls":5},12,null,"12+","12-","排烟机B1ATE(PY)03-启停控制",{"$nulls":16},"B1ATE(PY)03",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL164,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL164,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":4},"排烟机","B1ATE(PY)03","B1A03","启停控制","排烟机-启停控制",{"$f":"VLOOKUP(AH164,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ164&\"_\"&VLOOKUP(AK164,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"ESFB1A03_C"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM164&\" \"&\"AT%Q\"&B154*16+1&\".3\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J164&\"*)\",\" \")","v":"LESFB1A03_C AT%Q273.3 :BOOL; (*排烟机B1ATE(PY)03-启停控制*)"},"LESFB1A03_C             AT%Q273.3      :BOOL; (*排烟机B1ATE(PY)03-启停控制*)",null,"L01\\L01ESFB1A03_C","排烟机B1ATE(PY)03-启停控制",2187]
[{"$nulls":5},13,null,"13+","13-","排烟机B1ATE(PY)01-启停控制",{"$nulls":16},"B1ATE(PY)01",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL165,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL165,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":4},"排烟机","B1ATE(PY)01","B1A04","启停控制","排烟机-启停控制",{"$f":"VLOOKUP(AH165,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ165&\"_\"&VLOOKUP(AK165,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"ESFB1A04_C"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM165&\" \"&\"AT%Q\"&B154*16+1&\".4\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J165&\"*)\",\" \")","v":"LESFB1A04_C AT%Q273.4 :BOOL; (*排烟机B1ATE(PY)01-启停控制*)"},"LESFB1A04_C             AT%Q273.4      :BOOL; (*排烟机B1ATE(PY)01-启停控制*)",null,"L01\\L01ESFB1A04_C","排烟机B1ATE(PY)01-启停控制",2188]
[{"$nulls":5},14,null,"14+","14-","-",{"$nulls":16},"",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL166,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL166,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":8},"-",{"$f":"VLOOKUP(AH166,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ166&\"_\"&VLOOKUP(AK166,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM166&\" \"&\"AT%Q\"&B154*16+1&\".5\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J166&\"*)\",\" \")","v":""},"",null,{"$error":"#N/A"},"-",2189]
[{"$nulls":5},15,null,"15+","15-","-",{"$nulls":16},"",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL167,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL167,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":8},"-",{"$f":"VLOOKUP(AH167,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ167&\"_\"&VLOOKUP(AK167,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM167&\" \"&\"AT%Q\"&B154*16+1&\".6\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J167&\"*)\",\" \")","v":""},"",null,{"$error":"#N/A"},"-",2190]
[".",{"$nulls":4},16,null,"16+","16-","-",{"$nulls":16},"",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL168,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL168,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":8},"-",{"$f":"VLOOKUP(AH168,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ168&\"_\"&VLOOKUP(AK168,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM168&\" \"&\"AT%Q\"&B154*16+1&\".7\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J168&\"*)\",\" \")","v":""},"",null,{"$error":"#N/A"},"-",2191]
[null,{"$f":"B174","v":"IOM 0401U"},{"$nulls":38},{"$f":"\"(* \"&B174&\"地址: \"&B171&\" *)\"","v":"(* IOM 0401U地址: 18 *)"}]
[null,"addr",1,{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(DEC2BIN(B171),REPT(0,5))),5,1))","v":0},{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(DEC2BIN(B171),REPT(0,5))),5,1))","v":0},1,null,1,"0V",{"$f":"AH170&AA170&\"-\"&AK170","v":"室内环境状态CO-47-一氧化碳浓度状态"},{"$nulls":16},{"$f":"IF(AI170=\"\",\"\",AI170)","v":"CO-47"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL170,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL170,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":4},"室内环境状态","CO-47","B1A01","一氧化碳浓度状态",{"$f":"AH170&\"-\"&AK170","v":"室内环境状态-一氧化碳浓度状态"},{"$f":"VLOOKUP(AH170,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ170&\"_\"&VLOOKUP(AK170,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"IESB1A01_CO"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM170&\" \"&\"AT%I\"&B171*16&\".0\"&\" \"&\":INT;\"&\" \"&\"(*\"&J170&\"*)\",\" \")","v":"LIESB1A01_CO AT%I288.0 :INT; (*室内环境状态CO-47-一氧化碳浓度状态*)"},"LIESB1A01_CO            AT%I288.0      :INT; (*室内环境状态CO-47-一氧化碳浓度状态*)",null,{"$f":"$B$2&\"\\\"&$B$2&AM170","v":"L01\\L01IESB1A01_CO"},{"$f":"J170","v":"室内环境状态CO-47-一氧化碳浓度状态"},{"$f":"30000+($B171*8+F170-1)","v":30144}]
[null,18,2,{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(DEC2BIN(B171),REPT(0,5))),4,1))","v":1},{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(DEC2BIN(B171),REPT(0,5))),4,1))","v":1},2,null,2,"0V","-",{"$nulls":16},"",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL171,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL171,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":9},{"$f":"VLOOKUP(AH171,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ171&\"_\"&VLOOKUP(AK171,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM171&\" \"&\"AT%I\"&B171*16+2&\".0\"&\" \"&\":INT;\"&\" \"&\"(*\"&J171&\"*)\",\" \")","v":""},"",null,{"$f":"$B$2&\"\\\"&$B$2&AM171","v":{"$error":"#N/A"}},"-",{"$f":"AS170+1","v":30145}]
[null,"kbs",3,{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(DEC2BIN(B171),REPT(0,5))),3,1))","v":0},{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(DEC2BIN(B171),REPT(0,5))),3,1))","v":0},3,null,3,"0V","-",{"$nulls":16},"",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL172,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL172,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":9},{"$f":"VLOOKUP(AH172,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ172&\"_\"&VLOOKUP(AK172,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM172&\" \"&\"AT%I\"&B171*16+4&\".0\"&\" \"&\":INT;\"&\" \"&\"(*\"&J172&\"*)\",\" \")","v":""},"",null,{"$f":"$B$2&\"\\\"&$B$2&AM172","v":{"$error":"#N/A"}},"-",30146]
[null,50,4,{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(DEC2BIN(B171),REPT(0,5))),2,1))","v":0},{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(DEC2BIN(B171),REPT(0,5))),2,1))","v":0},4,null,4,"0V","-",{"$nulls":16},"",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL173,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL173,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":9},{"$f":"VLOOKUP(AH173,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ173&\"_\"&VLOOKUP(AK173,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM173&\" \"&\"AT%I\"&B171*16+6&\".0\"&\" \"&\":INT;\"&\" \"&\"(*\"&J173&\"*)\",\" \")","v":""},"",null,{"$f":"$B$2&\"\\\"&$B$2&AM173","v":{"$error":"#N/A"}},"-",30147]
[null,"IOM 0401U",5,{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(DEC2BIN(B171),REPT(0,5))),1,1))","v":1},{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(DEC2BIN(B171),REPT(0,5))),1,1))","v":1},{"$nulls":35},""]
[null,null,6,{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(IF(B173=20,1,IF(B173=50,10,IF(B173=125,11,IF(B173=250,100,IF(B173=500,101,IF(B173=800,110,IF(B173=1000,111,0))))))),REPT(0,3))),3,1))","v":0},{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(IF(B173=20,1,IF(B173=50,10,IF(B173=125,11,IF(B173=250,100,IF(B173=500,101,IF(B173=800,110,IF(B173=1000,111,0))))))),REPT(0,3))),3,1))","v":0},{"$nulls":35},""]
[null,null,7,{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(IF(B173=20,1,IF(B173=50,10,IF(B173=125,11,IF(B173=250,100,IF(B173=500,101,IF(B173=800,110,IF(B173=1000,111,0))))))),REPT(0,3))),2,1))","v":1},{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(IF(B173=20,1,IF(B173=50,10,IF(B173=125,11,IF(B173=250,100,IF(B173=500,101,IF(B173=800,110,IF(B173=1000,111,0))))))),REPT(0,3))),2,1))","v":1},{"$nulls":35},""]
[".",null,8,{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(IF(B173=20,1,IF(B173=50,10,IF(B173=125,11,IF(B173=250,100,IF(B173=500,101,IF(B173=800,110,IF(B173=1000,111,0))))))),REPT(0,3))),1,1))","v":0},{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(IF(B173=20,1,IF(B173=50,10,IF(B173=125,11,IF(B173=250,100,IF(B173=500,101,IF(B173=800,110,IF(B173=1000,111,0))))))),REPT(0,3))),1,1))","v":0}]

{"sheet":"B106","index":28,"n_rows":75,"n_cols":45,"rows_kept":75,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[0,9,0,25],[3,1,3,28],[3,29,3,31],[3,32,3,40],[3,41,3,44],[4,27,4,28],[7,5,7,6],[7,9,7,25],[8,5,8,6],[8,9,8,25],[9,5,9,6],[9,9,9,25],[10,5,10,6],[10,9,10,25],[11,5,11,6],[11,9,11,25],[12,5,12,6],[12,9,12,25],[13,5,13,6],[13,9,13,25],[14,5,14,6],[14,9,14,25],[15,5,15,6],[15,9,15,25],[16,5,16,6],[16,9,16,25],[17,5,17,6],[17,9,17,25],[18,5,18,6],[18,9,18,25],[19,5,19,6],[19,9,19,25],[20,5,20,6],[20,9,20,25],[21,5,21,6],[21,9,21,25],[22,5,22,6],[22,9,22,25],[24,5,24,6],[24,9,24,25],[25,5,25,6],[25,9,25,25],[26,5,26,6],[26,9,26,25],[27,5,27,6],[27,9,27,25],[28,5,28,6],[28,9,28,25],[29,5,29,6],[29,9,29,25],[30,5,30,6],[30,9,30,25],[31,5,31,6],[31,9,31,25],[32,5,32,6],[32,9,32,25],[33,5,33,6],[33,9,33,25],[34,5,34,6],[34,9,34,25],[35,5,35,6],[35,9,35,25],[36,5,36,6],[36,9,36,25],[37,5,37,6],[37,9,37,25],[38,5,38,6],[38,9,38,25],[39,5,39,6],[39,9,39,25],[41,5,41,6],[41,9,41,25],[42,5,42,6],[42,9,42,25],[43,5,43,6],[43,9,43,25],[44,5,44,6],[44,9,44,25],[45,5,45,6],[45,9,45,25],[46,5,46,6],[46,9,46,25],[47,5,47,6],[47,9,47,25],[48,5,48,6],[48,9,48,25],[50,5,50,6],[50,9,50,25],[51,5,51,6],[51,9,51,25],[52,5,52,6],[52,9,52,25],[53,5,53,6],[53,9,53,25],[54,5,54,6],[54,9,54,25],[55,5,55,6],[55,9,55,25],[56,5,56,6],[56,9,56,25],[57,5,57,6],[57,9,57,25],[58,5,58,6],[58,9,58,25],[59,5,59,6],[59,9,59,25],[60,5,60,6],[60,9,60,25],[61,5,61,6],[61,9,61,25],[62,5,62,6],[62,9,62,25],[63,5,63,6],[63,9,63,25],[64,5,64,6],[64,9,64,25],[65,5,65,6],[65,9,65,25],[67,5,67,6],[67,9,67,25],[68,5,68,6],[68,9,68,25],[69,5,69,6],[69,9,69,25],[70,5,70,6],[70,9,70,25],[71,5,71,6],[71,9,71,25],[72,5,72,6],[72,9,72,25],[73,5,73,6],[73,9,73,25],[74,5,74,6],[74,9,74,25],[4,1,5,1],[11,1,22,1],[28,1,39,1],[45,1,48,1],[54,1,65,1],[71,1,74,1],[4,26,5,26],[4,29,5,29],[4,30,5,30],[4,31,5,31],[4,32,5,32],[4,33,5,33],[4,34,5,34],[4,35,5,35],[4,36,5,36],[4,37,5,37],[4,38,5,38],[4,39,5,39],[4,40,5,40],[4,41,5,41],[4,42,5,42],[4,43,5,43],[4,44,5,44],[58,2,65,4],[4,2,5,4],[4,5,5,6],[4,7,5,8],[4,9,5,25],[15,2,22,4],[32,2,39,4]]}
[null,4.5,1.5,1.5,1.5,1.5,1.5,1.75,1.75,35,{"$nulls":16},15,10,10]
[12,"L01",0,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,null,"X","X","X","X"]
[12,null,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,{"$nulls":8},20]
[25,"DDC-X-X 现场实施段",{"$nulls":27},"调试记录段",null,null,"下位机声明段",{"$nulls":8},"上位机声明段"]
[20,"模块类型","拨码\n设置",null,null,"点位序号",null,"端子编号",null,"线缆功能.auto",{"$nulls":16},"设备编号.auto","前端接线备注.auto",null,"DBG","调试记录","调试备注","PRG","设备类型","设备编号","程序编号","点位功能","接线备注\n判断区","变量名.auto","编程变量声明.auto","编程变量声明(结构整理).auto","HMI","上位机组态.auto","上位机注释.auto","MODBUS偏置量.auto"]
[20,{"$nulls":26},"端子编号","线色备注"]
[null,"IOM.1601R D7",{"$nulls":38},{"$f":"\"(* \"&B12&\"地址: \"&B9&\" *)\"","v":"(* IOM 1601R地址: 19 *)"}]
[null,"addr",1,{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(DEC2BIN(B9),REPT(0,5))),5,1))","v":1},{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(DEC2BIN(B9),REPT(0,5))),5,1))","v":1},1,null,1,"C",{"$f":"AH8&AA8&\"-\"&AK8","v":"照明控制箱B1AL06-运行状态"},{"$nulls":16},{"$f":"IF(AI8=\"\",\"\",AI8)","v":"B1AL06"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL8,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL8,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":4},"照明控制箱","B1AL06","B1F01","运行状态",{"$f":"AH8&\"-\"&AK8","v":"照明控制箱-运行状态"},{"$f":"VLOOKUP(AH8,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ8&\"_\"&VLOOKUP(AK8,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"LCBB1F01_R"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM8&\" \"&\"AT%I\"&B9*16&\".0\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J8&\"*)\",\" \")","v":"LLCBB1F01_R AT%I304.0 :BOOL; (*照明控制箱B1AL06-运行状态*)"},{"$f":"IFERROR(REPLACE(REPLACE(AN8,SEARCH(\"AT%\",AN8),,REPT(\" \",25-SEARCH(\"AT%\",AN8))),SEARCH(\":\",REPLACE(AN8,SEARCH(\"AT%\",AN8),,REPT(\" \",25-SEARCH(\"AT%\",AN8)))),,REPT(\" \",40-SEARCH(\":\",REPLACE(AN8,SEARCH(\"AT%\",AN8),,REPT(\" \",25-SEARCH(\"AT%\",AN8)))))),\" \")","v":"LLCBB1F01_R             AT%I304.0      :BOOL; (*照明控制箱B1AL06-运行状态*)"},null,{"$f":"$B$2&\"\\\"&$B$2&AM8","v":"L01\\L01LCBB1F01_R"},{"$f":"J8","v":"照明控制箱B1AL06-运行状态"},{"$f":"10000+($B9*16*8+F8-1)","v":12432}]
[null,19,2,{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(DEC2BIN(B9),REPT(0,5))),4,1))","v":1},{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(DEC2BIN(B9),REPT(0,5))),4,1))","v":1},2,null,2,"C","照明控制箱B1AL06-自动状态",{"$nulls":16},"B1AL06",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL9,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL9,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":4},"照明控制箱","B1AL06","B1F01","自动状态","照明控制箱-自动状态",{"$f":"VLOOKUP(AH9,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ9&\"_\"&VLOOKUP(AK9,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"LCBB1F01_A"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM9&\" \"&\"AT%I\"&B9*16&\".1\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J9&\"*)\",\" \")","v":"LLCBB1F01_A AT%I304.1 :BOOL; (*照明控制箱B1AL06-自动状态*)"},"LLCBB1F01_A             AT%I304.1      :BOOL; (*照明控制箱B1AL06-自动状态*)",null,"L01\\L01LCBB1F01_A","照明控制箱B1AL06-自动状态",{"$f":"AS8+1","v":12433}]
[null,"kbs",3,{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(DEC2BIN(B9),REPT(0,5))),3,1))","v":0},{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(DEC2BIN(B9),REPT(0,5))),3,1))","v":0},3,null,3,"C","照明控制箱B1AL06-运行状态",{"$nulls":16},"B1AL06",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL10,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL10,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":4},"照明控制箱","B1AL06","B1F02","运行状态","照明控制箱-运行状态",{"$f":"VLOOKUP(AH10,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ10&\"_\"&VLOOKUP(AK10,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"LCBB1F02_R"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM10&\" \"&\"AT%I\"&B9*16&\".2\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J10&\"*)\",\" \")","v":"LLCBB1F02_R AT%I304.2 :BOOL; (*照明控制箱B1AL06-运行状态*)"},"LLCBB1F02_R             AT%I304.2      :BOOL; (*照明控制箱B1AL06-运行状态*)",null,"L01\\L01LCBB1F02_R","照明控制箱B1AL06-运行状态",12434]
[null,50,4,{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(DEC2BIN(B9),REPT(0,5))),2,1))","v":0},{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(DEC2BIN(B9),REPT(0,5))),2,1))","v":0},4,null,4,"C","照明控制箱B1AL06-自动状态",{"$nulls":16},"B1AL06",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL11,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL11,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":4},"照明控制箱","B1AL06","B1F02","自动状态","照明控制箱-自动状态",{"$f":"VLOOKUP(AH11,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ11&\"_\"&VLOOKUP(AK11,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"LCBB1F02_A"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM11&\" \"&\"AT%I\"&B9*16&\".3\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J11&\"*)\",\" \")","v":"LLCBB1F02_A AT%I304.3 :BOOL; (*照明控制箱B1AL06-自动状态*)"},"LLCBB1F02_A             AT%I304.3      :BOOL; (*照明控制箱B1AL06-自动状态*)",null,"L01\\L01LCBB1F02_A","照明控制箱B1AL06-自动状态",12435]
[null,"IOM 1601R",5,{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(DEC2BIN(B9),REPT(0,5))),1,1))","v":1},{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(DEC2BIN(B9),REPT(0,5))),1,1))","v":1},5,null,5,"C","照明控制箱B1AL06-运行状态",{"$nulls":16},"B1AL06",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL12,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL12,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":4},"照明控制箱","B1AL06","B1F03","运行状态","照明控制箱-运行状态",{"$f":"VLOOKUP(AH12,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ12&\"_\"&VLOOKUP(AK12,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"LCBB1F03_R"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM12&\" \"&\"AT%I\"&B9*16&\".4\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J12&\"*)\",\" \")","v":"LLCBB1F03_R AT%I304.4 :BOOL; (*照明控制箱B1AL06-运行状态*)"},"LLCBB1F03_R             AT%I304.4      :BOOL; (*照明控制箱B1AL06-运行状态*)",null,"L01\\L01LCBB1F03_R","照明控制箱B1AL06-运行状态",12436]
[null,null,6,{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(IF(B11=20,1,IF(B11=50,10,IF(B11=125,11,IF(B11=250,100,IF(B11=500,101,IF(B11=800,110,IF(B11=1000,111,0))))))),REPT(0,3))),3,1))","v":0},{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(IF(B11=20,1,IF(B11=50,10,IF(B11=125,11,IF(B11=250,100,IF(B11=500,101,IF(B11=800,110,IF(B11=1000,111,0))))))),REPT(0,3))),3,1))","v":0},6,null,6,"C","照明控制箱B1AL06-自动状态",{"$nulls":16},"B1AL06",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL13,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL13,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":4},"照明控制箱","B1AL06","B1F03","自动状态","照明控制箱-自动状态",{"$f":"VLOOKUP(AH13,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ13&\"_\"&VLOOKUP(AK13,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"LCBB1F03_A"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM13&\" \"&\"AT%I\"&B9*16&\".5\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J13&\"*)\",\" \")","v":"LLCBB1F03_A AT%I304.5 :BOOL; (*照明控制箱B1AL06-自动状态*)"},"LLCBB1F03_A             AT%I304.5      :BOOL; (*照明控制箱B1AL06-自动状态*)",null,"L01\\L01LCBB1F03_A","照明控制箱B1AL06-自动状态",12437]
[null,null,7,{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(IF(B11=20,1,IF(B11=50,10,IF(B11=125,11,IF(B11=250,100,IF(B11=500,101,IF(B11=800,110,IF(B11=1000,111,0))))))),REPT(0,3))),2,1))","v":1},{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(IF(B11=20,1,IF(B11=50,10,IF(B11=125,11,IF(B11=250,100,IF(B11=500,101,IF(B11=800,110,IF(B11=1000,111,0))))))),REPT(0,3))),2,1))","v":1},7,null,7,"C","照明控制箱B1AL06-运行状态",{"$nulls":16},"B1AL06",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL14,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL14,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":4},"照明控制箱","B1AL06","B1F04","运行状态","照明控制箱-运行状态",{"$f":"VLOOKUP(AH14,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ14&\"_\"&VLOOKUP(AK14,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"LCBB1F04_R"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM14&\" \"&\"AT%I\"&B9*16&\".6\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J14&\"*)\",\" \")","v":"LLCBB1F04_R AT%I304.6 :BOOL; (*照明控制箱B1AL06-运行状态*)"},"LLCBB1F04_R             AT%I304.6      :BOOL; (*照明控制箱B1AL06-运行状态*)",null,"L01\\L01LCBB1F04_R","照明控制箱B1AL06-运行状态",12438]
[null,null,8,{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(IF(B11=20,1,IF(B11=50,10,IF(B11=125,11,IF(B11=250,100,IF(B11=500,101,IF(B11=800,110,IF(B11=1000,111,0))))))),REPT(0,3))),1,1))","v":0},{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(IF(B11=20,1,IF(B11=50,10,IF(B11=125,11,IF(B11=250,100,IF(B11=500,101,IF(B11=800,110,IF(B11=1000,111,0))))))),REPT(0,3))),1,1))","v":0},8,null,8,"C","照明控制箱B1AL06-自动状态",{"$nulls":16},"B1AL06",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL15,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL15,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":4},"照明控制箱","B1AL06","B1F04","自动状态","照明控制箱-自动状态",{"$f":"VLOOKUP(AH15,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ15&\"_\"&VLOOKUP(AK15,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"LCBB1F04_A"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM15&\" \"&\"AT%I\"&B9*16&\".7\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J15&\"*)\",\" \")","v":"LLCBB1F04_A AT%I304.7 :BOOL; (*照明控制箱B1AL06-自动状态*)"},"LLCBB1F04_A             AT%I304.7      :BOOL; (*照明控制箱B1AL06-自动状态*)",null,"L01\\L01LCBB1F04_A","照明控制箱B1AL06-自动状态",12439]
[{"$nulls":5},9,null,9,"C","照明控制箱B1AL06-运行状态",{"$nulls":16},"B1AL06",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL16,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL16,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":4},"照明控制箱","B1AL06","B1F05","运行状态","照明控制箱-运行状态",{"$f":"VLOOKUP(AH16,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ16&\"_\"&VLOOKUP(AK16,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"LCBB1F05_R"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM16&\" \"&\"AT%I\"&B9*16+1&\".0\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J16&\"*)\",\" \")","v":"LLCBB1F05_R AT%I305.0 :BOOL; (*照明控制箱B1AL06-运行状态*)"},"LLCBB1F05_R             AT%I305.0      :BOOL; (*照明控制箱B1AL06-运行状态*)",null,"L01\\L01LCBB1F05_R","照明控制箱B1AL06-运行状态",12440]
[{"$nulls":5},10,null,10,"C","照明控制箱B1AL06-自动状态",{"$nulls":16},"B1AL06",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL17,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL17,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":4},"照明控制箱","B1AL06","B1F05","自动状态","照明控制箱-自动状态",{"$f":"VLOOKUP(AH17,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ17&\"_\"&VLOOKUP(AK17,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"LCBB1F05_A"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM17&\" \"&\"AT%I\"&B9*16+1&\".1\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J17&\"*)\",\" \")","v":"LLCBB1F05_A AT%I305.1 :BOOL; (*照明控制箱B1AL06-自动状态*)"},"LLCBB1F05_A             AT%I305.1      :BOOL; (*照明控制箱B1AL06-自动状态*)",null,"L01\\L01LCBB1F05_A","照明控制箱B1AL06-自动状态",12441]
[{"$nulls":5},11,null,11,"C","照明控制箱B1AL06-运行状态",{"$nulls":16},"B1AL06",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL18,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL18,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":4},"照明控制箱","B1AL06","B1F06","运行状态","照明控制箱-运行状态",{"$f":"VLOOKUP(AH18,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ18&\"_\"&VLOOKUP(AK18,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"LCBB1F06_R"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM18&\" \"&\"AT%I\"&B9*16+1&\".2\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J18&\"*)\",\" \")","v":"LLCBB1F06_R AT%I305.2 :BOOL; (*照明控制箱B1AL06-运行状态*)"},"LLCBB1F06_R             AT%I305.2      :BOOL; (*照明控制箱B1AL06-运行状态*)",null,"L01\\L01LCBB1F06_R","照明控制箱B1AL06-运行状态",12442]
[{"$nulls":5},12,null,12,"C","照明控制箱B1AL06-自动状态",{"$nulls":16},"B1AL06",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL19,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL19,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":4},"照明控制箱","B1AL06","B1F06","自动状态","照明控制箱-自动状态",{"$f":"VLOOKUP(AH19,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ19&\"_\"&VLOOKUP(AK19,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"LCBB1F06_A"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM19&\" \"&\"AT%I\"&B9*16+1&\".3\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J19&\"*)\",\" \")","v":"LLCBB1F06_A AT%I305.3 :BOOL; (*照明控制箱B1AL06-自动状态*)"},"LLCBB1F06_A             AT%I305.3      :BOOL; (*照明控制箱B1AL06-自动状态*)",null,"L01\\L01LCBB1F06_A","照明控制箱B1AL06-自动状态",12443]
[{"$nulls":5},13,null,13,"C","照明控制箱B1AL06-运行状态",{"$nulls":16},"B1AL06",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL20,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL20,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":4},"照明控制箱","B1AL06","B1F07","运行状态","照明控制箱-运行状态",{"$f":"VLOOKUP(AH20,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ20&\"_\"&VLOOKUP(AK20,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"LCBB1F07_R"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM20&\" \"&\"AT%I\"&B9*16+1&\".4\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J20&\"*)\",\" \")","v":"LLCBB1F07_R AT%I305.4 :BOOL; (*照明控制箱B1AL06-运行状态*)"},"LLCBB1F07_R             AT%I305.4      :BOOL; (*照明控制箱B1AL06-运行状态*)",null,"L01\\L01LCBB1F07_R","照明控制箱B1AL06-运行状态",12444]
[{"$nulls":5},14,null,14,"C","照明控制箱B1AL06-自动状态",{"$nulls":16},"B1AL06",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL21,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL21,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":4},"照明控制箱","B1AL06","B1F07","自动状态","照明控制箱-自动状态",{"$f":"VLOOKUP(AH21,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ21&\"_\"&VLOOKUP(AK21,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"LCBB1F07_A"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM21&\" \"&\"AT%I\"&B9*16+1&\".5\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J21&\"*)\",\" \")","v":"LLCBB1F07_A AT%I305.5 :BOOL; (*照明控制箱B1AL06-自动状态*)"},"LLCBB1F07_A             AT%I305.5      :BOOL; (*照明控制箱B1AL06-自动状态*)",null,"L01\\L01LCBB1F07_A","照明控制箱B1AL06-自动状态",12445]
[{"$nulls":5},15,null,15,"C","照明控制箱B1AL06-运行状态",{"$nulls":16},"B1AL06",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL22,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL22,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":4},"照明控制箱","B1AL06","B1F08","运行状态","照明控制箱-运行状态",{"$f":"VLOOKUP(AH22,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ22&\"_\"&VLOOKUP(AK22,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"LCBB1F08_R"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM22&\" \"&\"AT%I\"&B9*16+1&\".6\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J22&\"*)\",\" \")","v":"LLCBB1F08_R AT%I305.6 :BOOL; (*照明控制箱B1AL06-运行状态*)"},"LLCBB1F08_R             AT%I305.6      :BOOL; (*照明控制箱B1AL06-运行状态*)",null,"L01\\L01LCBB1F08_R","照明控制箱B1AL06-运行状态",12446]
[".",{"$nulls":4},16,null,16,"C","照明控制箱B1AL06-自动状态",{"$nulls":16},"B1AL06",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL23,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL23,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":4},"照明控制箱","B1AL06","B1F08","自动状态","照明控制箱-自动状态",{"$f":"VLOOKUP(AH23,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ23&\"_\"&VLOOKUP(AK23,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"LCBB1F08_A"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM23&\" \"&\"AT%I\"&B9*16+1&\".7\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J23&\"*)\",\" \")","v":"LLCBB1F08_A AT%I305.7 :BOOL; (*照明控制箱B1AL06-自动状态*)"},"LLCBB1F08_A             AT%I305.7      :BOOL; (*照明控制箱B1AL06-自动状态*)",null,"L01\\L01LCBB1F08_A","照明控制箱B1AL06-自动状态",12447]
[null,"IOM.1601R D7",{"$nulls":38},{"$f":"\"(* \"&B29&\"地址: \"&B26&\" *)\"","v":"(* IOM 1601R地址: 20 *)"}]
[null,"addr",1,{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(DEC2BIN(B26),REPT(0,5))),5,1))","v":0},{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(DEC2BIN(B26),REPT(0,5))),5,1))","v":0},1,null,1,"C",{"$f":"AH25&AA25&\"-\"&AK25","v":"照明控制箱B1AL06-运行状态"},{"$nulls":16},{"$f":"IF(AI25=\"\",\"\",AI25)","v":"B1AL06"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL25,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL25,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":4},"照明控制箱","B1AL06","B1F09","运行状态",{"$f":"AH25&\"-\"&AK25","v":"照明控制箱-运行状态"},{"$f":"VLOOKUP(AH25,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ25&\"_\"&VLOOKUP(AK25,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"LCBB1F09_R"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM25&\" \"&\"AT%I\"&B26*16&\".0\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J25&\"*)\",\" \")","v":"LLCBB1F09_R AT%I320.0 :BOOL; (*照明控制箱B1AL06-运行状态*)"},{"$f":"IFERROR(REPLACE(REPLACE(AN25,SEARCH(\"AT%\",AN25),,REPT(\" \",25-SEARCH(\"AT%\",AN25))),SEARCH(\":\",REPLACE(AN25,SEARCH(\"AT%\",AN25),,REPT(\" \",25-SEARCH(\"AT%\",AN25)))),,REPT(\" \",40-SEARCH(\":\",REPLACE(AN25,SEARCH(\"AT%\",AN25),,REPT(\" \",25-SEARCH(\"AT%\",AN25)))))),\" \")","v":"LLCBB1F09_R             AT%I320.0      :BOOL; (*照明控制箱B1AL06-运行状态*)"},null,{"$f":"$B$2&\"\\\"&$B$2&AM25","v":"L01\\L01LCBB1F09_R"},{"$f":"J25","v":"照明控制箱B1AL06-运行状态"},{"$f":"10000+($B26*16*8+F25-1)","v":12560}]
[null,20,2,{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(DEC2BIN(B26),REPT(0,5))),4,1))","v":0},{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(DEC2BIN(B26),REPT(0,5))),4,1))","v":0},2,null,2,"C","照明控制箱B1AL06-自动状态",{"$nulls":16},"B1AL06",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL26,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL26,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":4},"照明控制箱","B1AL06","B1F09","自动状态","照明控制箱-自动状态",{"$f":"VLOOKUP(AH26,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ26&\"_\"&VLOOKUP(AK26,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"LCBB1F09_A"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM26&\" \"&\"AT%I\"&B26*16&\".1\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J26&\"*)\",\" \")","v":"LLCBB1F09_A AT%I320.1 :BOOL; (*照明控制箱B1AL06-自动状态*)"},"LLCBB1F09_A             AT%I320.1      :BOOL; (*照明控制箱B1AL06-自动状态*)",null,"L01\\L01LCBB1F09_A","照明控制箱B1AL06-自动状态",{"$f":"AS25+1","v":12561}]
[null,"kbs",3,{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(DEC2BIN(B26),REPT(0,5))),3,1))","v":1},{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(DEC2BIN(B26),REPT(0,5))),3,1))","v":1},3,null,3,"C","照明控制箱B1AL06-运行状态",{"$nulls":16},"B1AL06",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL27,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL27,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":4},"照明控制箱","B1AL06","B1F10","运行状态","照明控制箱-运行状态",{"$f":"VLOOKUP(AH27,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ27&\"_\"&VLOOKUP(AK27,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"LCBB1F10_R"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM27&\" \"&\"AT%I\"&B26*16&\".2\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J27&\"*)\",\" \")","v":"LLCBB1F10_R AT%I320.2 :BOOL; (*照明控制箱B1AL06-运行状态*)"},"LLCBB1F10_R             AT%I320.2      :BOOL; (*照明控制箱B1AL06-运行状态*)",null,"L01\\L01LCBB1F10_R","照明控制箱B1AL06-运行状态",12562]
[null,50,4,{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(DEC2BIN(B26),REPT(0,5))),2,1))","v":0},{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(DEC2BIN(B26),REPT(0,5))),2,1))","v":0},4,null,4,"C","照明控制箱B1AL06-自动状态",{"$nulls":16},"B1AL06",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL28,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL28,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":4},"照明控制箱","B1AL06","B1F10","自动状态","照明控制箱-自动状态",{"$f":"VLOOKUP(AH28,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ28&\"_\"&VLOOKUP(AK28,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"LCBB1F10_A"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM28&\" \"&\"AT%I\"&B26*16&\".3\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J28&\"*)\",\" \")","v":"LLCBB1F10_A AT%I320.3 :BOOL; (*照明控制箱B1AL06-自动状态*)"},"LLCBB1F10_A             AT%I320.3      :BOOL; (*照明控制箱B1AL06-自动状态*)",null,"L01\\L01LCBB1F10_A","照明控制箱B1AL06-自动状态",12563]
[null,"IOM 1601R",5,{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(DEC2BIN(B26),REPT(0,5))),1,1))","v":1},{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(DEC2BIN(B26),REPT(0,5))),1,1))","v":1},5,null,5,"C","照明控制箱B1AL06-运行状态",{"$nulls":16},"B1AL06",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL29,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL29,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":4},"照明控制箱","B1AL06","B1F11","运行状态","照明控制箱-运行状态",{"$f":"VLOOKUP(AH29,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ29&\"_\"&VLOOKUP(AK29,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"LCBB1F11_R"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM29&\" \"&\"AT%I\"&B26*16&\".4\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J29&\"*)\",\" \")","v":"LLCBB1F11_R AT%I320.4 :BOOL; (*照明控制箱B1AL06-运行状态*)"},"LLCBB1F11_R             AT%I320.4      :BOOL; (*照明控制箱B1AL06-运行状态*)",null,"L01\\L01LCBB1F11_R","照明控制箱B1AL06-运行状态",12564]
[null,null,6,{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(IF(B28=20,1,IF(B28=50,10,IF(B28=125,11,IF(B28=250,100,IF(B28=500,101,IF(B28=800,110,IF(B28=1000,111,0))))))),REPT(0,3))),3,1))","v":0},{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(IF(B28=20,1,IF(B28=50,10,IF(B28=125,11,IF(B28=250,100,IF(B28=500,101,IF(B28=800,110,IF(B28=1000,111,0))))))),REPT(0,3))),3,1))","v":0},6,null,6,"C","照明控制箱B1AL06-自动状态",{"$nulls":16},"B1AL06",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL30,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL30,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":4},"照明控制箱","B1AL06","B1F11","自动状态","照明控制箱-自动状态",{"$f":"VLOOKUP(AH30,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ30&\"_\"&VLOOKUP(AK30,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"LCBB1F11_A"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM30&\" \"&\"AT%I\"&B26*16&\".5\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J30&\"*)\",\" \")","v":"LLCBB1F11_A AT%I320.5 :BOOL; (*照明控制箱B1AL06-自动状态*)"},"LLCBB1F11_A             AT%I320.5      :BOOL; (*照明控制箱B1AL06-自动状态*)",null,"L01\\L01LCBB1F11_A","照明控制箱B1AL06-自动状态",12565]
[null,null,7,{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(IF(B28=20,1,IF(B28=50,10,IF(B28=125,11,IF(B28=250,100,IF(B28=500,101,IF(B28=800,110,IF(B28=1000,111,0))))))),REPT(0,3))),2,1))","v":1},{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(IF(B28=20,1,IF(B28=50,10,IF(B28=125,11,IF(B28=250,100,IF(B28=500,101,IF(B28=800,110,IF(B28=1000,111,0))))))),REPT(0,3))),2,1))","v":1},7,null,7,"C","照明控制箱B1AL06-运行状态",{"$nulls":16},"B1AL06",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL31,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL31,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":4},"照明控制箱","B1AL06","B1F12","运行状态","照明控制箱-运行状态",{"$f":"VLOOKUP(AH31,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ31&\"_\"&VLOOKUP(AK31,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"LCBB1F12_R"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM31&\" \"&\"AT%I\"&B26*16&\".6\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J31&\"*)\",\" \")","v":"LLCBB1F12_R AT%I320.6 :BOOL; (*照明控制箱B1AL06-运行状态*)"},"LLCBB1F12_R             AT%I320.6      :BOOL; (*照明控制箱B1AL06-运行状态*)",null,"L01\\L01LCBB1F12_R","照明控制箱B1AL06-运行状态",12566]
[null,null,8,{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(IF(B28=20,1,IF(B28=50,10,IF(B28=125,11,IF(B28=250,100,IF(B28=500,101,IF(B28=800,110,IF(B28=1000,111,0))))))),REPT(0,3))),1,1))","v":0},{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(IF(B28=20,1,IF(B28=50,10,IF(B28=125,11,IF(B28=250,100,IF(B28=500,101,IF(B28=800,110,IF(B28=1000,111,0))))))),REPT(0,3))),1,1))","v":0},8,null,8,"C","照明控制箱B1AL06-自动状态",{"$nulls":16},"B1AL06",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL32,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL32,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":4},"照明控制箱","B1AL06","B1F12","自动状态","照明控制箱-自动状态",{"$f":"VLOOKUP(AH32,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ32&\"_\"&VLOOKUP(AK32,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"LCBB1F12_A"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM32&\" \"&\"AT%I\"&B26*16&\".7\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J32&\"*)\",\" \")","v":"LLCBB1F12_A AT%I320.7 :BOOL; (*照明控制箱B1AL06-自动状态*)"},"LLCBB1F12_A             AT%I320.7      :BOOL; (*照明控制箱B1AL06-自动状态*)",null,"L01\\L01LCBB1F12_A","照明控制箱B1AL06-自动状态",12567]
[{"$nulls":5},9,null,9,"C","照明控制箱B1AL06-运行状态",{"$nulls":16},"B1AL06",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL33,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL33,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":4},"照明控制箱","B1AL06","B1F13","运行状态","照明控制箱-运行状态",{"$f":"VLOOKUP(AH33,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ33&\"_\"&VLOOKUP(AK33,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"LCBB1F13_R"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM33&\" \"&\"AT%I\"&B26*16+1&\".0\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J33&\"*)\",\" \")","v":"LLCBB1F13_R AT%I321.0 :BOOL; (*照明控制箱B1AL06-运行状态*)"},"LLCBB1F13_R             AT%I321.0      :BOOL; (*照明控制箱B1AL06-运行状态*)",null,"L01\\L01LCBB1F13_R","照明控制箱B1AL06-运行状态",12568]
[{"$nulls":5},10,null,10,"C","照明控制箱B1AL06-自动状态",{"$nulls":16},"B1AL06",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL34,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL34,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":4},"照明控制箱","B1AL06","B1F13","自动状态","照明控制箱-自动状态",{"$f":"VLOOKUP(AH34,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ34&\"_\"&VLOOKUP(AK34,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"LCBB1F13_A"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM34&\" \"&\"AT%I\"&B26*16+1&\".1\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J34&\"*)\",\" \")","v":"LLCBB1F13_A AT%I321.1 :BOOL; (*照明控制箱B1AL06-自动状态*)"},"LLCBB1F13_A             AT%I321.1      :BOOL; (*照明控制箱B1AL06-自动状态*)",null,"L01\\L01LCBB1F13_A","照明控制箱B1AL06-自动状态",12569]
[{"$nulls":5},11,null,11,"C","排烟机B1ATE(PY)05-运行状态",{"$nulls":16},"B1ATE(PY)05",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL35,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL35,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":4},"排烟机","B1ATE(PY)05","B1F01","运行状态","排烟机-运行状态",{"$f":"VLOOKUP(AH35,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ35&\"_\"&VLOOKUP(AK35,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"ESFB1F01_R"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM35&\" \"&\"AT%I\"&B26*16+1&\".2\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J35&\"*)\",\" \")","v":"LESFB1F01_R AT%I321.2 :BOOL; (*排烟机B1ATE(PY)05-运行状态*)"},"LESFB1F01_R             AT%I321.2      :BOOL; (*排烟机B1ATE(PY)05-运行状态*)",null,"L01\\L01ESFB1F01_R","排烟机B1ATE(PY)05-运行状态",12570]
[{"$nulls":5},12,null,12,"C","排烟机B1ATE(PY)05-故障状态",{"$nulls":16},"B1ATE(PY)05",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL36,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL36,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":4},"排烟机","B1ATE(PY)05","B1F01","故障状态","排烟机-故障状态",{"$f":"VLOOKUP(AH36,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ36&\"_\"&VLOOKUP(AK36,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"ESFB1F01_F"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM36&\" \"&\"AT%I\"&B26*16+1&\".3\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J36&\"*)\",\" \")","v":"LESFB1F01_F AT%I321.3 :BOOL; (*排烟机B1ATE(PY)05-故障状态*)"},"LESFB1F01_F             AT%I321.3      :BOOL; (*排烟机B1ATE(PY)05-故障状态*)",null,"L01\\L01ESFB1F01_F","排烟机B1ATE(PY)05-故障状态",12571]
[{"$nulls":5},13,null,13,"C","排烟机B1ATE(PY)05-自动状态",{"$nulls":16},"B1ATE(PY)05",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL37,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL37,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":4},"排烟机","B1ATE(PY)05","B1F01","自动状态","排烟机-自动状态",{"$f":"VLOOKUP(AH37,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ37&\"_\"&VLOOKUP(AK37,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"ESFB1F01_A"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM37&\" \"&\"AT%I\"&B26*16+1&\".4\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J37&\"*)\",\" \")","v":"LESFB1F01_A AT%I321.4 :BOOL; (*排烟机B1ATE(PY)05-自动状态*)"},"LESFB1F01_A             AT%I321.4      :BOOL; (*排烟机B1ATE(PY)05-自动状态*)",null,"L01\\L01ESFB1F01_A","排烟机B1ATE(PY)05-自动状态",12572]
[{"$nulls":5},14,null,14,"C","排烟机B1ATE(PY)06-运行状态",{"$nulls":16},"B1ATE(PY)06",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL38,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL38,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":4},"排烟机","B1ATE(PY)06","B1F02","运行状态","排烟机-运行状态",{"$f":"VLOOKUP(AH38,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ38&\"_\"&VLOOKUP(AK38,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"ESFB1F02_R"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM38&\" \"&\"AT%I\"&B26*16+1&\".5\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J38&\"*)\",\" \")","v":"LESFB1F02_R AT%I321.5 :BOOL; (*排烟机B1ATE(PY)06-运行状态*)"},"LESFB1F02_R             AT%I321.5      :BOOL; (*排烟机B1ATE(PY)06-运行状态*)",null,"L01\\L01ESFB1F02_R","排烟机B1ATE(PY)06-运行状态",12573]
[{"$nulls":5},15,null,15,"C","排烟机B1ATE(PY)06-故障状态",{"$nulls":16},"B1ATE(PY)06",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL39,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL39,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":4},"排烟机","B1ATE(PY)06","B1F02","故障状态","排烟机-故障状态",{"$f":"VLOOKUP(AH39,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ39&\"_\"&VLOOKUP(AK39,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"ESFB1F02_F"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM39&\" \"&\"AT%I\"&B26*16+1&\".6\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J39&\"*)\",\" \")","v":"LESFB1F02_F AT%I321.6 :BOOL; (*排烟机B1ATE(PY)06-故障状态*)"},"LESFB1F02_F             AT%I321.6      :BOOL; (*排烟机B1ATE(PY)06-故障状态*)",null,"L01\\L01ESFB1F02_F","排烟机B1ATE(PY)06-故障状态",12574]
[".",{"$nulls":4},16,null,16,"C","排烟机B1ATE(PY)06-自动状态",{"$nulls":16},"B1ATE(PY)06",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL40,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL40,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":4},"排烟机","B1ATE(PY)06","B1F02","自动状态","排烟机-自动状态",{"$f":"VLOOKUP(AH40,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ40&\"_\"&VLOOKUP(AK40,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"ESFB1F02_A"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM40&\" \"&\"AT%I\"&B26*16+1&\".7\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J40&\"*)\",\" \")","v":"LESFB1F02_A AT%I321.7 :BOOL; (*排烟机B1ATE(PY)06-自动状态*)"},"LESFB1F02_A             AT%I321.7      :BOOL; (*排烟机B1ATE(PY)06-自动状态*)",null,"L01\\L01ESFB1F02_A","排烟机B1ATE(PY)06-自动状态",12575]
[null,"IOM.0801R D7",{"$nulls":38},{"$f":"\"(* \"&B46&\"地址: \"&B43&\" *)\"","v":"(* IOM 0801R地址: 21 *)"}]
[null,"addr",1,{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(DEC2BIN(B43),REPT(0,5))),5,1))","v":1},{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(DEC2BIN(B43),REPT(0,5))),5,1))","v":1},1,null,1,"C",{"$f":"AH42&AA42&\"-\"&AK42","v":"排烟机B1ATE(PY)07-运行状态"},{"$nulls":16},{"$f":"IF(AI42=\"\",\"\",AI42)","v":"B1ATE(PY)07"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL42,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL42,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":4},"排烟机","B1ATE(PY)07","B1F03","运行状态",{"$f":"AH42&\"-\"&AK42","v":"排烟机-运行状态"},{"$f":"VLOOKUP(AH42,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ42&\"_\"&VLOOKUP(AK42,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"ESFB1F03_R"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM42&\" \"&\"AT%I\"&B43*16&\".0\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J42&\"*)\",\" \")","v":"LESFB1F03_R AT%I336.0 :BOOL; (*排烟机B1ATE(PY)07-运行状态*)"},"LESFB1F03_R             AT%I336.0      :BOOL; (*排烟机B1ATE(PY)07-运行状态*)",null,{"$f":"$B$2&\"\\\"&$B$2&AM42","v":"L01\\L01ESFB1F03_R"},{"$f":"J42","v":"排烟机B1ATE(PY)07-运行状态"},{"$f":"10000+($B43*16*8+F42-1)","v":12688}]
[null,21,2,{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(DEC2BIN(B43),REPT(0,5))),4,1))","v":0},{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(DEC2BIN(B43),REPT(0,5))),4,1))","v":0},2,null,2,"C","排烟机B1ATE(PY)07-故障状态",{"$nulls":16},"B1ATE(PY)07",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL43,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL43,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":4},"排烟机","B1ATE(PY)07","B1F03","故障状态","排烟机-故障状态",{"$f":"VLOOKUP(AH43,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ43&\"_\"&VLOOKUP(AK43,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"ESFB1F03_F"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM43&\" \"&\"AT%I\"&B43*16&\".1\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J43&\"*)\",\" \")","v":"LESFB1F03_F AT%I336.1 :BOOL; (*排烟机B1ATE(PY)07-故障状态*)"},"LESFB1F03_F             AT%I336.1      :BOOL; (*排烟机B1ATE(PY)07-故障状态*)",null,"L01\\L01ESFB1F03_F","排烟机B1ATE(PY)07-故障状态",{"$f":"AS42+1","v":12689}]
[null,"kbs",3,{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(DEC2BIN(B43),REPT(0,5))),3,1))","v":1},{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(DEC2BIN(B43),REPT(0,5))),3,1))","v":1},3,null,3,"C","排烟机B1ATE(PY)07-自动状态",{"$nulls":16},"B1ATE(PY)07",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL44,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL44,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":4},"排烟机","B1ATE(PY)07","B1F03","自动状态","排烟机-自动状态",{"$f":"VLOOKUP(AH44,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ44&\"_\"&VLOOKUP(AK44,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"ESFB1F03_A"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM44&\" \"&\"AT%I\"&B43*16&\".2\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J44&\"*)\",\" \")","v":"LESFB1F03_A AT%I336.2 :BOOL; (*排烟机B1ATE(PY)07-自动状态*)"},"LESFB1F03_A             AT%I336.2      :BOOL; (*排烟机B1ATE(PY)07-自动状态*)",null,"L01\\L01ESFB1F03_A","排烟机B1ATE(PY)07-自动状态",12690]
[null,50,4,{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(DEC2BIN(B43),REPT(0,5))),2,1))","v":0},{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(DEC2BIN(B43),REPT(0,5))),2,1))","v":0},4,null,4,"C","-",{"$nulls":16},"",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL45,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL45,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":8},"-",{"$f":"VLOOKUP(AH45,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ45&\"_\"&VLOOKUP(AK45,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM45&\" \"&\"AT%I\"&B43*16&\".3\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J45&\"*)\",\" \")","v":""},"",null,{"$error":"#N/A"},"-",12691]
[null,"IOM 0801R",5,{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(DEC2BIN(B43),REPT(0,5))),1,1))","v":1},{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(DEC2BIN(B43),REPT(0,5))),1,1))","v":1},5,null,5,"C","-",{"$nulls":16},"",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL46,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL46,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":8},"-",{"$f":"VLOOKUP(AH46,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ46&\"_\"&VLOOKUP(AK46,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM46&\" \"&\"AT%I\"&B43*16&\".4\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J46&\"*)\",\" \")","v":""},"",null,{"$error":"#N/A"},"-",12692]
[null,null,6,{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(IF(B45=20,1,IF(B45=50,10,IF(B45=125,11,IF(B45=250,100,IF(B45=500,101,IF(B45=800,110,IF(B45=1000,111,0))))))),REPT(0,3))),3,1))","v":0},{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(IF(B45=20,1,IF(B45=50,10,IF(B45=125,11,IF(B45=250,100,IF(B45=500,101,IF(B45=800,110,IF(B45=1000,111,0))))))),REPT(0,3))),3,1))","v":0},6,null,6,"C","-",{"$nulls":16},"",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL47,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL47,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":8},"-",{"$f":"VLOOKUP(AH47,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ47&\"_\"&VLOOKUP(AK47,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM47&\" \"&\"AT%I\"&B43*16&\".5\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J47&\"*)\",\" \")","v":""},"",null,{"$error":"#N/A"},"-",12693]
[null,null,7,{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(IF(B45=20,1,IF(B45=50,10,IF(B45=125,11,IF(B45=250,100,IF(B45=500,101,IF(B45=800,110,IF(B45=1000,111,0))))))),REPT(0,3))),2,1))","v":1},{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(IF(B45=20,1,IF(B45=50,10,IF(B45=125,11,IF(B45=250,100,IF(B45=500,101,IF(B45=800,110,IF(B45=1000,111,0))))))),REPT(0,3))),2,1))","v":1},7,null,7,"C","-",{"$nulls":16},"",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL48,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL48,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":8},"-",{"$f":"VLOOKUP(AH48,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ48&\"_\"&VLOOKUP(AK48,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM48&\" \"&\"AT%I\"&B43*16&\".6\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J48&\"*)\",\" \")","v":""},"",null,{"$error":"#N/A"},"-",12694]
[".",null,8,{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(IF(B45=20,1,IF(B45=50,10,IF(B45=125,11,IF(B45=250,100,IF(B45=500,101,IF(B45=800,110,IF(B45=1000,111,0))))))),REPT(0,3))),1,1))","v":0},{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(IF(B45=20,1,IF(B45=50,10,IF(B45=125,11,IF(B45=250,100,IF(B45=500,101,IF(B45=800,110,IF(B45=1000,111,0))))))),REPT(0,3))),1,1))","v":0},8,null,8,"C","-",{"$nulls":16},"",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL49,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL49,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":8},"-",{"$f":"VLOOKUP(AH49,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ49&\"_\"&VLOOKUP(AK49,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM49&\" \"&\"AT%I\"&B43*16&\".7\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J49&\"*)\",\" \")","v":""},"",null,{"$error":"#N/A"},"-",12695]
[null,{"$f":"B55","v":"IOM 1601D"},{"$nulls":38},{"$f":"\"(* \"&B55&\"地址: \"&B52&\" *)\"","v":"(* IOM 1601D地址: 22 *)"}]
[null,"addr",1,{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(DEC2BIN(B52),REPT(0,5))),5,1))","v":0},{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(DEC2BIN(B52),REPT(0,5))),5,1))","v":0},1,null,"1+","1-",{"$f":"AH51&AA51&\"-\"&AK51","v":"照明控制箱B1AL06-启停控制"},{"$nulls":16},{"$f":"IF(AI51=\"\",\"\",AI51)","v":"B1AL06"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL51,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL51,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":4},"照明控制箱","B1AL06","B1F01","启停控制",{"$f":"AH51&\"-\"&AK51","v":"照明控制箱-启停控制"},{"$f":"VLOOKUP(AH51,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ51&\"_\"&VLOOKUP(AK51,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"LCBB1F01_C"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM51&\" \"&\"AT%Q\"&B52*16&\".0\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J51&\"*)\",\" \")","v":"LLCBB1F01_C AT%Q352.0 :BOOL; (*照明控制箱B1AL06-启停控制*)"},"LLCBB1F01_C             AT%Q352.0      :BOOL; (*照明控制箱B1AL06-启停控制*)",null,{"$f":"$B$2&\"\\\"&$B$2&AM51","v":"L01\\L01LCBB1F01_C"},{"$f":"J51","v":"照明控制箱B1AL06-启停控制"},{"$f":"($B52*16*8+F51-1)","v":2816}]
[null,22,2,{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(DEC2BIN(B52),REPT(0,5))),4,1))","v":1},{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(DEC2BIN(B52),REPT(0,5))),4,1))","v":1},2,null,"2+","2-","照明控制箱B1AL06-启停控制",{"$nulls":16},"B1AL06",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL52,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL52,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":4},"照明控制箱","B1AL06","B1F02","启停控制","照明控制箱-启停控制",{"$f":"VLOOKUP(AH52,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ52&\"_\"&VLOOKUP(AK52,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"LCBB1F02_C"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM52&\" \"&\"AT%Q\"&B52*16&\".1\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J52&\"*)\",\" \")","v":"LLCBB1F02_C AT%Q352.1 :BOOL; (*照明控制箱B1AL06-启停控制*)"},"LLCBB1F02_C             AT%Q352.1      :BOOL; (*照明控制箱B1AL06-启停控制*)",null,"L01\\L01LCBB1F02_C","照明控制箱B1AL06-启停控制",{"$f":"AS51+1","v":2817}]
[null,"kbs",3,{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(DEC2BIN(B52),REPT(0,5))),3,1))","v":1},{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(DEC2BIN(B52),REPT(0,5))),3,1))","v":1},3,null,"3+","3-","照明控制箱B1AL06-启停控制",{"$nulls":16},"B1AL06",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL53,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL53,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":4},"照明控制箱","B1AL06","B1F03","启停控制","照明控制箱-启停控制",{"$f":"VLOOKUP(AH53,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ53&\"_\"&VLOOKUP(AK53,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"LCBB1F03_C"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM53&\" \"&\"AT%Q\"&B52*16&\".2\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J53&\"*)\",\" \")","v":"LLCBB1F03_C AT%Q352.2 :BOOL; (*照明控制箱B1AL06-启停控制*)"},"LLCBB1F03_C             AT%Q352.2      :BOOL; (*照明控制箱B1AL06-启停控制*)",null,"L01\\L01LCBB1F03_C","照明控制箱B1AL06-启停控制",2818]
[null,50,4,{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(DEC2BIN(B52),REPT(0,5))),2,1))","v":0},{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(DEC2BIN(B52),REPT(0,5))),2,1))","v":0},4,null,"4+","4-","照明控制箱B1AL06-启停控制",{"$nulls":16},"B1AL06",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL54,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL54,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":4},"照明控制箱","B1AL06","B1F04","启停控制","照明控制箱-启停控制",{"$f":"VLOOKUP(AH54,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ54&\"_\"&VLOOKUP(AK54,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"LCBB1F04_C"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM54&\" \"&\"AT%Q\"&B52*16&\".3\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J54&\"*)\",\" \")","v":"LLCBB1F04_C AT%Q352.3 :BOOL; (*照明控制箱B1AL06-启停控制*)"},"LLCBB1F04_C             AT%Q352.3      :BOOL; (*照明控制箱B1AL06-启停控制*)",null,"L01\\L01LCBB1F04_C","照明控制箱B1AL06-启停控制",2819]
[null,"IOM 1601D",5,{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(DEC2BIN(B52),REPT(0,5))),1,1))","v":1},{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(DEC2BIN(B52),REPT(0,5))),1,1))","v":1},5,null,"5+","5-","照明控制箱B1AL06-启停控制",{"$nulls":16},"B1AL06",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL55,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL55,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":4},"照明控制箱","B1AL06","B1F05","启停控制","照明控制箱-启停控制",{"$f":"VLOOKUP(AH55,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ55&\"_\"&VLOOKUP(AK55,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"LCBB1F05_C"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM55&\" \"&\"AT%Q\"&B52*16&\".4\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J55&\"*)\",\" \")","v":"LLCBB1F05_C AT%Q352.4 :BOOL; (*照明控制箱B1AL06-启停控制*)"},"LLCBB1F05_C             AT%Q352.4      :BOOL; (*照明控制箱B1AL06-启停控制*)",null,"L01\\L01LCBB1F05_C","照明控制箱B1AL06-启停控制",2820]
[null,null,6,{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(IF(B54=20,1,IF(B54=50,10,IF(B54=125,11,IF(B54=250,100,IF(B54=500,101,IF(B54=800,110,IF(B54=1000,111,0))))))),REPT(0,3))),3,1))","v":0},{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(IF(B54=20,1,IF(B54=50,10,IF(B54=125,11,IF(B54=250,100,IF(B54=500,101,IF(B54=800,110,IF(B54=1000,111,0))))))),REPT(0,3))),3,1))","v":0},6,null,"6+","6-","照明控制箱B1AL06-启停控制",{"$nulls":16},"B1AL06",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL56,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL56,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":4},"照明控制箱","B1AL06","B1F06","启停控制","照明控制箱-启停控制",{"$f":"VLOOKUP(AH56,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ56&\"_\"&VLOOKUP(AK56,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"LCBB1F06_C"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM56&\" \"&\"AT%Q\"&B52*16&\".5\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J56&\"*)\",\" \")","v":"LLCBB1F06_C AT%Q352.5 :BOOL; (*照明控制箱B1AL06-启停控制*)"},"LLCBB1F06_C             AT%Q352.5      :BOOL; (*照明控制箱B1AL06-启停控制*)",null,"L01\\L01LCBB1F06_C","照明控制箱B1AL06-启停控制",2821]
[null,null,7,{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(IF(B54=20,1,IF(B54=50,10,IF(B54=125,11,IF(B54=250,100,IF(B54=500,101,IF(B54=800,110,IF(B54=1000,111,0))))))),REPT(0,3))),2,1))","v":1},{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(IF(B54=20,1,IF(B54=50,10,IF(B54=125,11,IF(B54=250,100,IF(B54=500,101,IF(B54=800,110,IF(B54=1000,111,0))))))),REPT(0,3))),2,1))","v":1},7,null,"7+","7-","照明控制箱B1AL06-启停控制",{"$nulls":16},"B1AL06",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL57,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL57,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":4},"照明控制箱","B1AL06","B1F07","启停控制","照明控制箱-启停控制",{"$f":"VLOOKUP(AH57,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ57&\"_\"&VLOOKUP(AK57,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"LCBB1F07_C"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM57&\" \"&\"AT%Q\"&B52*16&\".6\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J57&\"*)\",\" \")","v":"LLCBB1F07_C AT%Q352.6 :BOOL; (*照明控制箱B1AL06-启停控制*)"},"LLCBB1F07_C             AT%Q352.6      :BOOL; (*照明控制箱B1AL06-启停控制*)",null,"L01\\L01LCBB1F07_C","照明控制箱B1AL06-启停控制",2822]
[null,null,8,{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(IF(B54=20,1,IF(B54=50,10,IF(B54=125,11,IF(B54=250,100,IF(B54=500,101,IF(B54=800,110,IF(B54=1000,111,0))))))),REPT(0,3))),1,1))","v":0},{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(IF(B54=20,1,IF(B54=50,10,IF(B54=125,11,IF(B54=250,100,IF(B54=500,101,IF(B54=800,110,IF(B54=1000,111,0))))))),REPT(0,3))),1,1))","v":0},8,null,"8+","8-","照明控制箱B1AL06-启停控制",{"$nulls":16},"B1AL06",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL58,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL58,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":4},"照明控制箱","B1AL06","B1F08","启停控制","照明控制箱-启停控制",{"$f":"VLOOKUP(AH58,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ58&\"_\"&VLOOKUP(AK58,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"LCBB1F08_C"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM58&\" \"&\"AT%Q\"&B52*16&\".7\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J58&\"*)\",\" \")","v":"LLCBB1F08_C AT%Q352.7 :BOOL; (*照明控制箱B1AL06-启停控制*)"},"LLCBB1F08_C             AT%Q352.7      :BOOL; (*照明控制箱B1AL06-启停控制*)",null,"L01\\L01LCBB1F08_C","照明控制箱B1AL06-启停控制",2823]
[{"$nulls":5},9,null,"9+","9-","照明控制箱B1AL06-启停控制",{"$nulls":16},"B1AL06",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL59,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL59,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":4},"照明控制箱","B1AL06","B1F09","启停控制","照明控制箱-启停控制",{"$f":"VLOOKUP(AH59,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ59&\"_\"&VLOOKUP(AK59,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"LCBB1F09_C"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM59&\" \"&\"AT%Q\"&B52*16+1&\".0\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J59&\"*)\",\" \")","v":"LLCBB1F09_C AT%Q353.0 :BOOL; (*照明控制箱B1AL06-启停控制*)"},"LLCBB1F09_C             AT%Q353.0      :BOOL; (*照明控制箱B1AL06-启停控制*)",null,"L01\\L01LCBB1F09_C","照明控制箱B1AL06-启停控制",2824]
[{"$nulls":5},10,null,"10+","10-","照明控制箱B1AL06-启停控制",{"$nulls":16},"B1AL06",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL60,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL60,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":4},"照明控制箱","B1AL06","B1F10","启停控制","照明控制箱-启停控制",{"$f":"VLOOKUP(AH60,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ60&\"_\"&VLOOKUP(AK60,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"LCBB1F10_C"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM60&\" \"&\"AT%Q\"&B52*16+1&\".1\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J60&\"*)\",\" \")","v":"LLCBB1F10_C AT%Q353.1 :BOOL; (*照明控制箱B1AL06-启停控制*)"},"LLCBB1F10_C             AT%Q353.1      :BOOL; (*照明控制箱B1AL06-启停控制*)",null,"L01\\L01LCBB1F10_C","照明控制箱B1AL06-启停控制",2825]
[{"$nulls":5},11,null,"11+","11-","照明控制箱B1AL06-启停控制",{"$nulls":16},"B1AL06",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL61,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL61,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":4},"照明控制箱","B1AL06","B1F11","启停控制","照明控制箱-启停控制",{"$f":"VLOOKUP(AH61,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ61&\"_\"&VLOOKUP(AK61,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"LCBB1F11_C"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM61&\" \"&\"AT%Q\"&B52*16+1&\".2\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J61&\"*)\",\" \")","v":"LLCBB1F11_C AT%Q353.2 :BOOL; (*照明控制箱B1AL06-启停控制*)"},"LLCBB1F11_C             AT%Q353.2      :BOOL; (*照明控制箱B1AL06-启停控制*)",null,"L01\\L01LCBB1F11_C","照明控制箱B1AL06-启停控制",2826]
[{"$nulls":5},12,null,"12+","12-","照明控制箱B1AL06-启停控制",{"$nulls":16},"B1AL06",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL62,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL62,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":4},"照明控制箱","B1AL06","B1F12","启停控制","照明控制箱-启停控制",{"$f":"VLOOKUP(AH62,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ62&\"_\"&VLOOKUP(AK62,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"LCBB1F12_C"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM62&\" \"&\"AT%Q\"&B52*16+1&\".3\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J62&\"*)\",\" \")","v":"LLCBB1F12_C AT%Q353.3 :BOOL; (*照明控制箱B1AL06-启停控制*)"},"LLCBB1F12_C             AT%Q353.3      :BOOL; (*照明控制箱B1AL06-启停控制*)",null,"L01\\L01LCBB1F12_C","照明控制箱B1AL06-启停控制",2827]
[{"$nulls":5},13,null,"13+","13-","照明控制箱B1AL06-启停控制",{"$nulls":16},"B1AL06",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL63,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL63,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":4},"照明控制箱","B1AL06","B1F13","启停控制","照明控制箱-启停控制",{"$f":"VLOOKUP(AH63,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ63&\"_\"&VLOOKUP(AK63,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"LCBB1F13_C"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM63&\" \"&\"AT%Q\"&B52*16+1&\".4\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J63&\"*)\",\" \")","v":"LLCBB1F13_C AT%Q353.4 :BOOL; (*照明控制箱B1AL06-启停控制*)"},"LLCBB1F13_C             AT%Q353.4      :BOOL; (*照明控制箱B1AL06-启停控制*)",null,"L01\\L01LCBB1F13_C","照明控制箱B1AL06-启停控制",2828]
[{"$nulls":5},14,null,"14+","14-","排烟机B1ATE(PY)05-启停控制",{"$nulls":16},"B1ATE(PY)05",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL64,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL64,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":4},"排烟机","B1ATE(PY)05","B1F01","启停控制","排烟机-启停控制",{"$f":"VLOOKUP(AH64,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ64&\"_\"&VLOOKUP(AK64,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"ESFB1F01_C"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM64&\" \"&\"AT%Q\"&B52*16+1&\".5\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J64&\"*)\",\" \")","v":"LESFB1F01_C AT%Q353.5 :BOOL; (*排烟机B1ATE(PY)05-启停控制*)"},"LESFB1F01_C             AT%Q353.5      :BOOL; (*排烟机B1ATE(PY)05-启停控制*)",null,"L01\\L01ESFB1F01_C","排烟机B1ATE(PY)05-启停控制",2829]
[{"$nulls":5},15,null,"15+","15-","排烟机B1ATE(PY)06-启停控制",{"$nulls":16},"B1ATE(PY)06",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL65,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL65,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":4},"排烟机","B1ATE(PY)06","B1F02","启停控制","排烟机-启停控制",{"$f":"VLOOKUP(AH65,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ65&\"_\"&VLOOKUP(AK65,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"ESFB1F02_C"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM65&\" \"&\"AT%Q\"&B52*16+1&\".6\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J65&\"*)\",\" \")","v":"LESFB1F02_C AT%Q353.6 :BOOL; (*排烟机B1ATE(PY)06-启停控制*)"},"LESFB1F02_C             AT%Q353.6      :BOOL; (*排烟机B1ATE(PY)06-启停控制*)",null,"L01\\L01ESFB1F02_C","排烟机B1ATE(PY)06-启停控制",2830]
[".",{"$nulls":4},16,null,"16+","16-","排烟机B1ATE(PY)07-启停控制",{"$nulls":16},"B1ATE(PY)07",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL66,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL66,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":4},"排烟机","B1ATE(PY)07","B1F03","启停控制","排烟机-启停控制",{"$f":"VLOOKUP(AH66,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ66&\"_\"&VLOOKUP(AK66,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"ESFB1F03_C"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM66&\" \"&\"AT%Q\"&B52*16+1&\".7\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J66&\"*)\",\" \")","v":"LESFB1F03_C AT%Q353.7 :BOOL; (*排烟机B1ATE(PY)07-启停控制*)"},"LESFB1F03_C             AT%Q353.7      :BOOL; (*排烟机B1ATE(PY)07-启停控制*)",null,"L01\\L01ESFB1F03_C","排烟机B1ATE(PY)07-启停控制",2831]
[null,{"$f":"B72","v":"IOM 0401U"},{"$nulls":38},{"$f":"\"(* \"&B72&\"地址: \"&B69&\" *)\"","v":"(* IOM 0401U地址: 23 *)"}]
[null,"addr",1,{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(DEC2BIN(B69),REPT(0,5))),5,1))","v":1},{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(DEC2BIN(B69),REPT(0,5))),5,1))","v":1},1,null,1,"0V",{"$f":"AH68&AA68&\"-\"&AK68","v":"室内环境状态CO-54-一氧化碳浓度状态"},{"$nulls":16},{"$f":"IF(AI68=\"\",\"\",AI68)","v":"CO-54"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL68,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL68,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":4},"室内环境状态","CO-54","B1F01","一氧化碳浓度状态",{"$f":"AH68&\"-\"&AK68","v":"室内环境状态-一氧化碳浓度状态"},{"$f":"VLOOKUP(AH68,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ68&\"_\"&VLOOKUP(AK68,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"IESB1F01_CO"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM68&\" \"&\"AT%I\"&B69*16&\".0\"&\" \"&\":INT;\"&\" \"&\"(*\"&J68&\"*)\",\" \")","v":"LIESB1F01_CO AT%I368.0 :INT; (*室内环境状态CO-54-一氧化碳浓度状态*)"},"LIESB1F01_CO            AT%I368.0      :INT; (*室内环境状态CO-54-一氧化碳浓度状态*)",null,{"$f":"$B$2&\"\\\"&$B$2&AM68","v":"L01\\L01IESB1F01_CO"},{"$f":"J68","v":"室内环境状态CO-54-一氧化碳浓度状态"},{"$f":"30000+($B69*8+F68-1)","v":30184}]
[null,23,2,{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(DEC2BIN(B69),REPT(0,5))),4,1))","v":1},{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(DEC2BIN(B69),REPT(0,5))),4,1))","v":1},2,null,2,"0V","-",{"$nulls":16},"",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL69,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL69,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":8},"-",{"$f":"VLOOKUP(AH69,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ69&\"_\"&VLOOKUP(AK69,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM69&\" \"&\"AT%I\"&B69*16+2&\".0\"&\" \"&\":INT;\"&\" \"&\"(*\"&J69&\"*)\",\" \")","v":""},"",null,{"$f":"$B$2&\"\\\"&$B$2&AM69","v":{"$error":"#N/A"}},"-",{"$f":"AS68+1","v":30185}]
[null,"kbs",3,{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(DEC2BIN(B69),REPT(0,5))),3,1))","v":1},{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(DEC2BIN(B69),REPT(0,5))),3,1))","v":1},3,null,3,"0V","-",{"$nulls":16},"",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL70,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL70,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":8},"-",{"$f":"VLOOKUP(AH70,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ70&\"_\"&VLOOKUP(AK70,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM70&\" \"&\"AT%I\"&B69*16+4&\".0\"&\" \"&\":INT;\"&\" \"&\"(*\"&J70&\"*)\",\" \")","v":""},"",null,{"$f":"$B$2&\"\\\"&$B$2&AM70","v":{"$error":"#N/A"}},"-",30186]
[null,50,4,{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(DEC2BIN(B69),REPT(0,5))),2,1))","v":0},{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(DEC2BIN(B69),REPT(0,5))),2,1))","v":0},4,null,4,"0V","-",{"$nulls":16},"",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL71,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL71,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":8},"-",{"$f":"VLOOKUP(AH71,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ71&\"_\"&VLOOKUP(AK71,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM71&\" \"&\"AT%I\"&B69*16+6&\".0\"&\" \"&\":INT;\"&\" \"&\"(*\"&J71&\"*)\",\" \")","v":""},"",null,{"$f":"$B$2&\"\\\"&$B$2&AM71","v":{"$error":"#N/A"}},"-",30187]
[null,"IOM 0401U",5,{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(DEC2BIN(B69),REPT(0,5))),1,1))","v":1},{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(DEC2BIN(B69),REPT(0,5))),1,1))","v":1},{"$nulls":35},""]
[null,null,6,{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(IF(B71=20,1,IF(B71=50,10,IF(B71=125,11,IF(B71=250,100,IF(B71=500,101,IF(B71=800,110,IF(B71=1000,111,0))))))),REPT(0,3))),3,1))","v":0},{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(IF(B71=20,1,IF(B71=50,10,IF(B71=125,11,IF(B71=250,100,IF(B71=500,101,IF(B71=800,110,IF(B71=1000,111,0))))))),REPT(0,3))),3,1))","v":0},{"$nulls":35},""]
[null,null,7,{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(IF(B71=20,1,IF(B71=50,10,IF(B71=125,11,IF(B71=250,100,IF(B71=500,101,IF(B71=800,110,IF(B71=1000,111,0))))))),REPT(0,3))),2,1))","v":1},{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(IF(B71=20,1,IF(B71=50,10,IF(B71=125,11,IF(B71=250,100,IF(B71=500,101,IF(B71=800,110,IF(B71=1000,111,0))))))),REPT(0,3))),2,1))","v":1}]
[".",null,8,{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(IF(B71=20,1,IF(B71=50,10,IF(B71=125,11,IF(B71=250,100,IF(B71=500,101,IF(B71=800,110,IF(B71=1000,111,0))))))),REPT(0,3))),1,1))","v":0},{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(IF(B71=20,1,IF(B71=50,10,IF(B71=125,11,IF(B71=250,100,IF(B71=500,101,IF(B71=800,110,IF(B71=1000,111,0))))))),REPT(0,3))),1,1))","v":0}]

{"sheet":"YY01","index":29,"n_rows":68,"n_cols":45,"rows_kept":68,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[0,9,0,25],[3,1,3,28],[3,29,3,31],[3,32,3,40],[3,41,3,44],[4,27,4,28],[7,5,7,6],[7,9,7,25],[8,5,8,6],[8,9,8,25],[9,5,9,6],[9,9,9,25],[10,5,10,6],[10,9,10,25],[11,5,11,6],[11,9,11,25],[12,5,12,6],[12,9,12,25],[13,5,13,6],[13,9,13,25],[14,5,14,6],[14,9,14,25],[15,5,15,6],[15,9,15,25],[16,5,16,6],[16,9,16,25],[17,5,17,6],[17,9,17,25],[18,5,18,6],[18,9,18,25],[19,5,19,6],[19,9,19,25],[20,5,20,6],[20,9,20,25],[21,5,21,6],[21,9,21,25],[22,5,22,6],[22,9,22,25],[24,5,24,6],[24,9,24,25],[25,5,25,6],[25,9,25,25],[26,5,26,6],[26,9,26,25],[27,5,27,6],[27,9,27,25],[28,5,28,6],[28,9,28,25],[29,5,29,6],[29,9,29,25],[30,5,30,6],[30,9,30,25],[31,5,31,6],[31,9,31,25],[33,5,33,6],[33,9,33,25],[34,5,34,6],[34,9,34,25],[35,5,35,6],[35,9,35,25],[36,5,36,6],[36,9,36,25],[37,5,37,6],[37,9,37,25],[38,5,38,6],[38,9,38,25],[39,5,39,6],[39,9,39,25],[40,5,40,6],[40,9,40,25],[42,5,42,6],[42,9,42,25],[43,5,43,6],[43,9,43,25],[44,5,44,6],[44,9,44,25],[45,5,45,6],[45,9,45,25],[46,5,46,6],[46,9,46,25],[47,5,47,6],[47,9,47,25],[48,5,48,6],[48,9,48,25],[49,5,49,6],[49,9,49,25],[51,5,51,6],[51,9,51,25],[52,5,52,6],[52,9,52,25],[53,5,53,6],[53,9,53,25],[54,5,54,6],[54,9,54,25],[55,5,55,6],[55,9,55,25],[56,5,56,6],[56,9,56,25],[57,5,57,6],[57,9,57,25],[58,5,58,6],[58,9,58,25],[60,5,60,6],[60,9,60,25],[61,5,61,6],[61,9,61,25],[62,5,62,6],[62,9,62,25],[63,5,63,6],[63,9,63,25],[64,5,64,6],[64,9,64,25],[65,5,65,6],[65,9,65,25],[66,5,66,6],[66,9,66,25],[67,5,67,6],[67,9,67,25],[4,1,5,1],[11,1,22,1],[28,1,31,1],[37,1,40,1],[46,1,49,1],[55,1,58,1],[64,1,67,1],[4,26,5,26],[4,29,5,29],[4,30,5,30],[4,31,5,31],[4,32,5,32],[4,33,5,33],[4,34,5,34],[4,35,5,35],[4,36,5,36],[4,37,5,37],[4,38,5,38],[4,39,5,39],[4,40,5,40],[4,41,5,41],[4,42,5,42],[4,43,5,43],[4,44,5,44],[4,2,5,4],[4,5,5,6],[4,7,5,8],[4,9,5,25],[15,2,22,4]]}
[null,4.5,1.5,1.5,1.5,1.5,1.5,1.75,1.75,35,{"$nulls":16},15,10,10]
[12,"L01",0,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,null,"X","X","X","X"]
[12,null,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,{"$nulls":8},20]
[25,"DDC-X-X 现场实施段",{"$nulls":27},"调试记录段",null,null,"下位机声明段",{"$nulls":8},"上位机声明段"]
[20,"模块类型","拨码\n设置",null,null,"点位序号",null,"端子编号",null,"线缆功能.auto",{"$nulls":16},"设备编号.auto","前端接线备注.auto",null,"DBG","调试记录","调试备注","PRG","设备类型","设备编号","程序编号","点位功能","接线备注\n判断区","变量名.auto","编程变量声明.auto","编程变量声明(结构整理).auto","HMI","上位机组态.auto","上位机注释.auto","MODBUS偏置量.auto"]
[20,{"$nulls":26},"端子编号","线色备注"]
[null,"IOM.1601R D7",{"$nulls":38},{"$f":"\"(* \"&B12&\"地址: \"&B9&\" *)\"","v":"(* IOM 1601R D7地址: 1 *)"}]
[null,"addr",1,{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(DEC2BIN(B9),REPT(0,5))),5,1))","v":1},{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(DEC2BIN(B9),REPT(0,5))),5,1))","v":1},1,null,1,"C",{"$f":"AH8&AA8&\"-\"&AK8","v":"空调机组YY-5AP(KT)1-1-运行状态"},{"$nulls":16},{"$f":"IF(AI8=\"\",\"\",AI8)","v":"YY-5AP(KT)1-1"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL8,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL8,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":4},"空调机组","YY-5AP(KT)1-1","05A01","运行状态",{"$f":"AH8&\"-\"&AK8","v":"空调机组-运行状态"},{"$f":"VLOOKUP(AH8,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ8&\"_\"&VLOOKUP(AK8,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"AHU05A01_R"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM8&\" \"&\"AT%I\"&B9*16&\".0\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J8&\"*)\",\" \")","v":"LAHU05A01_R AT%I16.0 :BOOL; (*空调机组YY-5AP(KT)1-1-运行状态*)"},{"$f":"IFERROR(REPLACE(REPLACE(AN8,SEARCH(\"AT%\",AN8),,REPT(\" \",30-SEARCH(\"AT%\",AN8))),SEARCH(\":\",REPLACE(AN8,SEARCH(\"AT%\",AN8),,REPT(\" \",30-SEARCH(\"AT%\",AN8)))),,REPT(\" \",35-SEARCH(\":\",REPLACE(AN8,SEARCH(\"AT%\",AN8),,REPT(\" \",25-SEARCH(\"AT%\",AN8)))))),\" \")","v":"LAHU05A01_R                  AT%I16.0  :BOOL; (*空调机组YY-5AP(KT)1-1-运行状态*)"},null,{"$f":"$B$2&\"\\\"&$B$2&AM8","v":"L01\\L01AHU05A01_R"},{"$f":"J8","v":"空调机组YY-5AP(KT)1-1-运行状态"},{"$f":"10000+($B9*16*8+F8-1)","v":10128}]
[null,1,2,{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(DEC2BIN(B9),REPT(0,5))),4,1))","v":0},{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(DEC2BIN(B9),REPT(0,5))),4,1))","v":0},2,null,2,"C","空调机组YY-5AP(KT)1-1-故障状态",{"$nulls":16},"YY-5AP(KT)1-1",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL9,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL9,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":4},"空调机组","YY-5AP(KT)1-1","05A01","故障状态","空调机组-故障状态",{"$f":"VLOOKUP(AH9,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ9&\"_\"&VLOOKUP(AK9,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"AHU05A01_F"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM9&\" \"&\"AT%I\"&B9*16&\".1\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J9&\"*)\",\" \")","v":"LAHU05A01_F AT%I16.1 :BOOL; (*空调机组YY-5AP(KT)1-1-故障状态*)"},"LAHU05A01_F                  AT%I16.1  :BOOL; (*空调机组YY-5AP(KT)1-1-故障状态*)",null,"L01\\L01AHU05A01_F","空调机组YY-5AP(KT)1-1-故障状态",{"$f":"AS8+1","v":10129}]
[null,"kbs",3,{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(DEC2BIN(B9),REPT(0,5))),3,1))","v":0},{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(DEC2BIN(B9),REPT(0,5))),3,1))","v":0},3,null,3,"C","空调机组YY-5AP(KT)1-1-自动状态",{"$nulls":16},"YY-5AP(KT)1-1",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL10,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL10,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":4},"空调机组","YY-5AP(KT)1-1","05A01","自动状态","空调机组-自动状态",{"$f":"VLOOKUP(AH10,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ10&\"_\"&VLOOKUP(AK10,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"AHU05A01_A"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM10&\" \"&\"AT%I\"&B9*16&\".2\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J10&\"*)\",\" \")","v":"LAHU05A01_A AT%I16.2 :BOOL; (*空调机组YY-5AP(KT)1-1-自动状态*)"},"LAHU05A01_A                  AT%I16.2  :BOOL; (*空调机组YY-5AP(KT)1-1-自动状态*)",null,"L01\\L01AHU05A01_A","空调机组YY-5AP(KT)1-1-自动状态",10130]
[null,125,4,{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(DEC2BIN(B9),REPT(0,5))),2,1))","v":0},{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(DEC2BIN(B9),REPT(0,5))),2,1))","v":0},4,null,4,"C","空调机组YY-5AP(KT)1-1-初效滤网压差",{"$nulls":16},"YY-5AP(KT)1-1",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL11,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL11,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":4},"空调机组","YY-5AP(KT)1-1","05A01","初效滤网压差","空调机组-初效滤网压差",{"$f":"VLOOKUP(AH11,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ11&\"_\"&VLOOKUP(AK11,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"AHU05A01_IPS"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM11&\" \"&\"AT%I\"&B9*16&\".3\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J11&\"*)\",\" \")","v":"LAHU05A01_IPS AT%I16.3 :BOOL; (*空调机组YY-5AP(KT)1-1-初效滤网压差*)"},"LAHU05A01_IPS                AT%I16.3  :BOOL; (*空调机组YY-5AP(KT)1-1-初效滤网压差*)",null,"L01\\L01AHU05A01_IPS","空调机组YY-5AP(KT)1-1-初效滤网压差",10131]
[null,"IOM 1601R D7",5,{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(DEC2BIN(B9),REPT(0,5))),1,1))","v":0},{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(DEC2BIN(B9),REPT(0,5))),1,1))","v":0},5,null,5,"C","空调机组YY-5AP(KT)1-1-低温断路开关",{"$nulls":16},"YY-5AP(KT)1-1",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL12,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL12,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":4},"空调机组","YY-5AP(KT)1-1","05A01","低温断路开关","空调机组-低温断路开关",{"$f":"VLOOKUP(AH12,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ12&\"_\"&VLOOKUP(AK12,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"AHU05A01_AFS"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM12&\" \"&\"AT%I\"&B9*16&\".4\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J12&\"*)\",\" \")","v":"LAHU05A01_AFS AT%I16.4 :BOOL; (*空调机组YY-5AP(KT)1-1-低温断路开关*)"},"LAHU05A01_AFS                AT%I16.4  :BOOL; (*空调机组YY-5AP(KT)1-1-低温断路开关*)",null,"L01\\L01AHU05A01_AFS","空调机组YY-5AP(KT)1-1-低温断路开关",10132]
[null,null,6,{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(IF(B11=20,1,IF(B11=50,10,IF(B11=125,11,IF(B11=250,100,IF(B11=500,101,IF(B11=800,110,IF(B11=1000,111,0))))))),REPT(0,3))),3,1))","v":1},{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(IF(B11=20,1,IF(B11=50,10,IF(B11=125,11,IF(B11=250,100,IF(B11=500,101,IF(B11=800,110,IF(B11=1000,111,0))))))),REPT(0,3))),3,1))","v":1},6,null,6,"C","空调机组YY-5AP(KT)1-2-运行状态",{"$nulls":16},"YY-5AP(KT)1-2",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL13,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL13,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":4},"空调机组","YY-5AP(KT)1-2","05A02","运行状态","空调机组-运行状态",{"$f":"VLOOKUP(AH13,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ13&\"_\"&VLOOKUP(AK13,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"AHU05A02_R"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM13&\" \"&\"AT%I\"&B9*16&\".5\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J13&\"*)\",\" \")","v":"LAHU05A02_R AT%I16.5 :BOOL; (*空调机组YY-5AP(KT)1-2-运行状态*)"},"LAHU05A02_R                  AT%I16.5  :BOOL; (*空调机组YY-5AP(KT)1-2-运行状态*)",null,"L01\\L01AHU05A02_R","空调机组YY-5AP(KT)1-2-运行状态",10133]
[null,null,7,{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(IF(B11=20,1,IF(B11=50,10,IF(B11=125,11,IF(B11=250,100,IF(B11=500,101,IF(B11=800,110,IF(B11=1000,111,0))))))),REPT(0,3))),2,1))","v":1},{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(IF(B11=20,1,IF(B11=50,10,IF(B11=125,11,IF(B11=250,100,IF(B11=500,101,IF(B11=800,110,IF(B11=1000,111,0))))))),REPT(0,3))),2,1))","v":1},7,null,7,"C","空调机组YY-5AP(KT)1-2-故障状态",{"$nulls":16},"YY-5AP(KT)1-2",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL14,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL14,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":4},"空调机组","YY-5AP(KT)1-2","05A02","故障状态","空调机组-故障状态",{"$f":"VLOOKUP(AH14,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ14&\"_\"&VLOOKUP(AK14,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"AHU05A02_F"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM14&\" \"&\"AT%I\"&B9*16&\".6\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J14&\"*)\",\" \")","v":"LAHU05A02_F AT%I16.6 :BOOL; (*空调机组YY-5AP(KT)1-2-故障状态*)"},"LAHU05A02_F                  AT%I16.6  :BOOL; (*空调机组YY-5AP(KT)1-2-故障状态*)",null,"L01\\L01AHU05A02_F","空调机组YY-5AP(KT)1-2-故障状态",10134]
[null,null,8,{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(IF(B11=20,1,IF(B11=50,10,IF(B11=125,11,IF(B11=250,100,IF(B11=500,101,IF(B11=800,110,IF(B11=1000,111,0))))))),REPT(0,3))),1,1))","v":0},{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(IF(B11=20,1,IF(B11=50,10,IF(B11=125,11,IF(B11=250,100,IF(B11=500,101,IF(B11=800,110,IF(B11=1000,111,0))))))),REPT(0,3))),1,1))","v":0},8,null,8,"C","空调机组YY-5AP(KT)1-2-自动状态",{"$nulls":16},"YY-5AP(KT)1-2",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL15,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL15,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":4},"空调机组","YY-5AP(KT)1-2","05A02","自动状态","空调机组-自动状态",{"$f":"VLOOKUP(AH15,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ15&\"_\"&VLOOKUP(AK15,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"AHU05A02_A"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM15&\" \"&\"AT%I\"&B9*16&\".7\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J15&\"*)\",\" \")","v":"LAHU05A02_A AT%I16.7 :BOOL; (*空调机组YY-5AP(KT)1-2-自动状态*)"},"LAHU05A02_A                  AT%I16.7  :BOOL; (*空调机组YY-5AP(KT)1-2-自动状态*)",null,"L01\\L01AHU05A02_A","空调机组YY-5AP(KT)1-2-自动状态",10135]
[{"$nulls":5},9,null,9,"C","空调机组YY-5AP(KT)1-2-初效滤网压差",{"$nulls":16},"YY-5AP(KT)1-2",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL16,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL16,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":4},"空调机组","YY-5AP(KT)1-2","05A02","初效滤网压差","空调机组-初效滤网压差",{"$f":"VLOOKUP(AH16,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ16&\"_\"&VLOOKUP(AK16,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"AHU05A02_IPS"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM16&\" \"&\"AT%I\"&B9*16+1&\".0\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J16&\"*)\",\" \")","v":"LAHU05A02_IPS AT%I17.0 :BOOL; (*空调机组YY-5AP(KT)1-2-初效滤网压差*)"},"LAHU05A02_IPS                AT%I17.0  :BOOL; (*空调机组YY-5AP(KT)1-2-初效滤网压差*)",null,"L01\\L01AHU05A02_IPS","空调机组YY-5AP(KT)1-2-初效滤网压差",10136]
[{"$nulls":5},10,null,10,"C","空调机组YY-5AP(KT)1-2-低温断路开关",{"$nulls":16},"YY-5AP(KT)1-2",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL17,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL17,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":4},"空调机组","YY-5AP(KT)1-2","05A02","低温断路开关","空调机组-低温断路开关",{"$f":"VLOOKUP(AH17,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ17&\"_\"&VLOOKUP(AK17,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"AHU05A02_AFS"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM17&\" \"&\"AT%I\"&B9*16+1&\".1\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J17&\"*)\",\" \")","v":"LAHU05A02_AFS AT%I17.1 :BOOL; (*空调机组YY-5AP(KT)1-2-低温断路开关*)"},"LAHU05A02_AFS                AT%I17.1  :BOOL; (*空调机组YY-5AP(KT)1-2-低温断路开关*)",null,"L01\\L01AHU05A02_AFS","空调机组YY-5AP(KT)1-2-低温断路开关",10137]
[{"$nulls":5},11,null,11,"C","-",{"$nulls":16},"",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL18,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL18,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":8},"-",{"$f":"VLOOKUP(AH18,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ18&\"_\"&VLOOKUP(AK18,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM18&\" \"&\"AT%I\"&B9*16+1&\".2\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J18&\"*)\",\" \")","v":""},"",null,{"$error":"#N/A"},"-",10138]
[{"$nulls":5},12,null,12,"C","-",{"$nulls":16},"",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL19,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL19,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":8},"-",{"$f":"VLOOKUP(AH19,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ19&\"_\"&VLOOKUP(AK19,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM19&\" \"&\"AT%I\"&B9*16+1&\".3\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J19&\"*)\",\" \")","v":""},"",null,{"$error":"#N/A"},"-",10139]
[{"$nulls":5},13,null,13,"C","-",{"$nulls":16},"",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL20,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL20,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":8},"-",{"$f":"VLOOKUP(AH20,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ20&\"_\"&VLOOKUP(AK20,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM20&\" \"&\"AT%I\"&B9*16+1&\".4\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J20&\"*)\",\" \")","v":""},"",null,{"$error":"#N/A"},"-",10140]
[{"$nulls":5},14,null,14,"C","-",{"$nulls":16},"",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL21,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL21,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":8},"-",{"$f":"VLOOKUP(AH21,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ21&\"_\"&VLOOKUP(AK21,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM21&\" \"&\"AT%I\"&B9*16+1&\".5\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J21&\"*)\",\" \")","v":""},"",null,{"$error":"#N/A"},"-",10141]
[{"$nulls":5},15,null,15,"C","-",{"$nulls":16},"",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL22,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL22,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":8},"-",{"$f":"VLOOKUP(AH22,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ22&\"_\"&VLOOKUP(AK22,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM22&\" \"&\"AT%I\"&B9*16+1&\".6\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J22&\"*)\",\" \")","v":""},"",null,{"$error":"#N/A"},"-",10142]
[".",{"$nulls":4},16,null,16,"C","-",{"$nulls":16},"",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL23,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL23,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":8},"-",{"$f":"VLOOKUP(AH23,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ23&\"_\"&VLOOKUP(AK23,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM23&\" \"&\"AT%I\"&B9*16+1&\".7\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J23&\"*)\",\" \")","v":""},"",null,{"$error":"#N/A"},"-",10143]
[null,{"$f":"B29","v":"IOM 0801D D7"},{"$nulls":38},{"$f":"\"(* \"&B29&\"地址: \"&B26&\" *)\"","v":"(* IOM 0801D D7地址: 0 *)"}]
[null,"addr",1,{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(DEC2BIN(B26),REPT(0,5))),5,1))","v":0},{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(DEC2BIN(B26),REPT(0,5))),5,1))","v":0},1,null,"1+","1-",{"$f":"AH25&AA25&\"-\"&AK25","v":"空调机组YY-5AP(KT)1-1-启停控制"},{"$nulls":16},{"$f":"IF(AI25=\"\",\"\",AI25)","v":"YY-5AP(KT)1-1"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL25,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL25,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":4},"空调机组","YY-5AP(KT)1-1","05A01","启停控制",{"$f":"AH25&\"-\"&AK25","v":"空调机组-启停控制"},{"$f":"VLOOKUP(AH25,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ25&\"_\"&VLOOKUP(AK25,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"AHU05A01_C"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM25&\" \"&\"AT%Q\"&B26*16&\".0\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J25&\"*)\",\" \")","v":"LAHU05A01_C AT%Q0.0 :BOOL; (*空调机组YY-5AP(KT)1-1-启停控制*)"},{"$f":"IFERROR(REPLACE(REPLACE(AN25,SEARCH(\"AT%\",AN25),,REPT(\" \",30-SEARCH(\"AT%\",AN25))),SEARCH(\":\",REPLACE(AN25,SEARCH(\"AT%\",AN25),,REPT(\" \",30-SEARCH(\"AT%\",AN25)))),,REPT(\" \",35-SEARCH(\":\",REPLACE(AN25,SEARCH(\"AT%\",AN25),,REPT(\" \",25-SEARCH(\"AT%\",AN25)))))),\" \")","v":"LAHU05A01_C                  AT%Q0.0   :BOOL; (*空调机组YY-5AP(KT)1-1-启停控制*)"},null,{"$f":"$B$2&\"\\\"&$B$2&AM25","v":"L01\\L01AHU05A01_C"},{"$f":"J25","v":"空调机组YY-5AP(KT)1-1-启停控制"},{"$f":"($B26*16*8+F25-1)","v":0}]
[null,0,2,{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(DEC2BIN(B26),REPT(0,5))),4,1))","v":0},{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(DEC2BIN(B26),REPT(0,5))),4,1))","v":0},2,null,"2+","2-","空调机组YY-5AP(KT)1-2-启停控制",{"$nulls":16},"YY-5AP(KT)1-2",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL26,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL26,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":4},"空调机组","YY-5AP(KT)1-2","05A02","启停控制","空调机组-启停控制",{"$f":"VLOOKUP(AH26,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ26&\"_\"&VLOOKUP(AK26,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"AHU05A02_C"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM26&\" \"&\"AT%Q\"&B26*16&\".1\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J26&\"*)\",\" \")","v":"LAHU05A02_C AT%Q0.1 :BOOL; (*空调机组YY-5AP(KT)1-2-启停控制*)"},"LAHU05A02_C                  AT%Q0.1   :BOOL; (*空调机组YY-5AP(KT)1-2-启停控制*)",null,"L01\\L01AHU05A02_C","空调机组YY-5AP(KT)1-2-启停控制",{"$f":"AS25+1","v":1}]
[null,"kbs",3,{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(DEC2BIN(B26),REPT(0,5))),3,1))","v":0},{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(DEC2BIN(B26),REPT(0,5))),3,1))","v":0},3,null,"3+","3-","-",{"$nulls":16},"",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL27,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL27,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":8},"-",{"$f":"VLOOKUP(AH27,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ27&\"_\"&VLOOKUP(AK27,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM27&\" \"&\"AT%Q\"&B26*16&\".2\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J27&\"*)\",\" \")","v":""},"",null,{"$error":"#N/A"},"-",2]
[null,50,4,{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(DEC2BIN(B26),REPT(0,5))),2,1))","v":0},{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(DEC2BIN(B26),REPT(0,5))),2,1))","v":0},4,null,"4+","4-","-",{"$nulls":16},"",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL28,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL28,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":8},"-",{"$f":"VLOOKUP(AH28,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ28&\"_\"&VLOOKUP(AK28,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM28&\" \"&\"AT%Q\"&B26*16&\".3\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J28&\"*)\",\" \")","v":""},"",null,{"$error":"#N/A"},"-",3]
[null,"IOM 0801D D7",5,{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(DEC2BIN(B26),REPT(0,5))),1,1))","v":0},{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(DEC2BIN(B26),REPT(0,5))),1,1))","v":0},5,null,"5+","5-","-",{"$nulls":16},"",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL29,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL29,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":8},"-",{"$f":"VLOOKUP(AH29,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ29&\"_\"&VLOOKUP(AK29,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM29&\" \"&\"AT%Q\"&B26*16&\".4\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J29&\"*)\",\" \")","v":""},"",null,{"$error":"#N/A"},"-",4]
[null,null,6,{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(IF(B28=20,1,IF(B28=50,10,IF(B28=125,11,IF(B28=250,100,IF(B28=500,101,IF(B28=800,110,IF(B28=1000,111,0))))))),REPT(0,3))),3,1))","v":0},{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(IF(B28=20,1,IF(B28=50,10,IF(B28=125,11,IF(B28=250,100,IF(B28=500,101,IF(B28=800,110,IF(B28=1000,111,0))))))),REPT(0,3))),3,1))","v":0},6,null,"6+","6-","-",{"$nulls":16},"",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL30,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL30,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":8},"-",{"$f":"VLOOKUP(AH30,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ30&\"_\"&VLOOKUP(AK30,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM30&\" \"&\"AT%Q\"&B26*16&\".5\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J30&\"*)\",\" \")","v":""},"",null,{"$error":"#N/A"},"-",5]
[null,null,7,{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(IF(B28=20,1,IF(B28=50,10,IF(B28=125,11,IF(B28=250,100,IF(B28=500,101,IF(B28=800,110,IF(B28=1000,111,0))))))),REPT(0,3))),2,1))","v":1},{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(IF(B28=20,1,IF(B28=50,10,IF(B28=125,11,IF(B28=250,100,IF(B28=500,101,IF(B28=800,110,IF(B28=1000,111,0))))))),REPT(0,3))),2,1))","v":1},7,null,"7+","7-","-",{"$nulls":16},"",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL31,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL31,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":8},"-",{"$f":"VLOOKUP(AH31,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ31&\"_\"&VLOOKUP(AK31,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM31&\" \"&\"AT%Q\"&B26*16&\".6\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J31&\"*)\",\" \")","v":""},"",null,{"$error":"#N/A"},"-",6]
[".",null,8,{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(IF(B28=20,1,IF(B28=50,10,IF(B28=125,11,IF(B28=250,100,IF(B28=500,101,IF(B28=800,110,IF(B28=1000,111,0))))))),REPT(0,3))),1,1))","v":0},{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(IF(B28=20,1,IF(B28=50,10,IF(B28=125,11,IF(B28=250,100,IF(B28=500,101,IF(B28=800,110,IF(B28=1000,111,0))))))),REPT(0,3))),1,1))","v":0},8,null,"8+","8-","-",{"$nulls":16},"",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL32,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL32,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":8},"-",{"$f":"VLOOKUP(AH32,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ32&\"_\"&VLOOKUP(AK32,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM32&\" \"&\"AT%Q\"&B26*16&\".7\"&\" \"&\":BOOL;\"&\" \"&\"(*\"&J32&\"*)\",\" \")","v":""},"",null,{"$error":"#N/A"},"-",7]
[null,{"$f":"B38","v":"IOM 0801U"},{"$nulls":38},{"$f":"\"(* \"&B38&\"地址: \"&B35&\" *)\"","v":"(* IOM 0801U地址: 10 *)"}]
[null,"addr",1,{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(DEC2BIN(B35),REPT(0,5))),5,1))","v":0},{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(DEC2BIN(B35),REPT(0,5))),5,1))","v":0},1,null,1,"0V",{"$f":"AH34&AA34&\"-\"&AK34","v":"空调机组YY-5AP(KT)1-1-送风温度"},{"$nulls":16},{"$f":"IF(AI34=\"\",\"\",AI34)","v":"YY-5AP(KT)1-1"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL34,[2]List!$O$3:$P$444,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL34,[2]List!$O$3:$Q$444,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},null,"不通过",null,null,"空调机组","YY-5AP(KT)1-1","05A01","送风温度",{"$f":"AH34&\"-\"&AK34","v":"空调机组-送风温度"},{"$f":"VLOOKUP(AH34,[2]List!$B$3:$D$445,2,FALSE)&AJ34&\"_\"&VLOOKUP(AK34,[2]List!$K$2:$M$447,2,FALSE)","v":"AHU05A01_ST"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM34&\" \"&\"AT%I\"&B35*16&\".0\"&\" \"&\":INT ;\"&\" \"&\"(*\"&J34&\"*)\",\" \")","v":"LAHU05A01_ST AT%I160.0 :INT ; (*空调机组YY-5AP(KT)1-1-送风温度*)"},{"$f":"IFERROR(REPLACE(REPLACE(AN34,SEARCH(\"AT%\",AN34),,REPT(\" \",25-SEARCH(\"AT%\",AN34))),SEARCH(\":\",REPLACE(AN34,SEARCH(\"AT%\",AN34),,REPT(\" \",25-SEARCH(\"AT%\",AN34)))),,REPT(\" \",40-SEARCH(\":\",REPLACE(AN34,SEARCH(\"AT%\",AN34),,REPT(\" \",25-SEARCH(\"AT%\",AN34)))))),\" \")","v":"LAHU05A01_ST            AT%I160.0      :INT ; (*空调机组YY-5AP(KT)1-1-送风温度*)"},null,{"$f":"AM34","v":"AHU05A01_ST"},{"$f":"J34","v":"空调机组YY-5AP(KT)1-1-送风温度"},{"$f":"30000+($B35*8+F34-1)","v":30080}]
[null,10,2,{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(DEC2BIN(B35),REPT(0,5))),4,1))","v":1},{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(DEC2BIN(B35),REPT(0,5))),4,1))","v":1},2,null,2,"0V","空调机组YY-5AP(KT)1-1-回风温度",{"$nulls":16},"YY-5AP(KT)1-1",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL35,[2]List!$O$3:$P$444,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL35,[2]List!$O$3:$Q$444,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},null,"不通过",null,null,"空调机组","YY-5AP(KT)1-1","05A01","回风温度","空调机组-回风温度",{"$f":"VLOOKUP(AH35,[2]List!$B$3:$D$445,2,FALSE)&AJ35&\"_\"&VLOOKUP(AK35,[2]List!$K$2:$M$447,2,FALSE)","v":"AHU05A01_RT"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM35&\" \"&\"AT%I\"&B35*16+2&\".0\"&\" \"&\":INT ;\"&\" \"&\"(*\"&J35&\"*)\",\" \")","v":"LAHU05A01_RT AT%I162.0 :INT ; (*空调机组YY-5AP(KT)1-1-回风温度*)"},"LAHU05A01_RT            AT%I162.0      :INT ; (*空调机组YY-5AP(KT)1-1-回风温度*)",null,"AHU05A01_RT","空调机组YY-5AP(KT)1-1-回风温度",{"$f":"AS34+1","v":30081}]
[null,"kbs",3,{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(DEC2BIN(B35),REPT(0,5))),3,1))","v":0},{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(DEC2BIN(B35),REPT(0,5))),3,1))","v":0},3,null,3,"0V","空调机组YY-5AP(KT)1-1-二氧化碳浓度状态",{"$nulls":16},"YY-5AP(KT)1-1",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL36,[2]List!$O$3:$P$444,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL36,[2]List!$O$3:$Q$444,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},null,"不通过",null,null,"空调机组","YY-5AP(KT)1-1","05A01","二氧化碳浓度状态","空调机组-二氧化碳浓度状态",{"$f":"VLOOKUP(AH36,[2]List!$B$3:$D$445,2,FALSE)&AJ36&\"_\"&VLOOKUP(AK36,[2]List!$K$2:$M$447,2,FALSE)","v":"AHU05A01_CO2"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM36&\" \"&\"AT%I\"&B35*16+4&\".0\"&\" \"&\":INT ;\"&\" \"&\"(*\"&J36&\"*)\",\" \")","v":"LAHU05A01_CO2 AT%I164.0 :INT ; (*空调机组YY-5AP(KT)1-1-二氧化碳浓度状态*)"},"LAHU05A01_CO2           AT%I164.0      :INT ; (*空调机组YY-5AP(KT)1-1-二氧化碳浓度状态*)",null,"AHU05A01_CO2","空调机组YY-5AP(KT)1-1-二氧化碳浓度状态",30082]
[null,50,4,{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(DEC2BIN(B35),REPT(0,5))),2,1))","v":1},{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(DEC2BIN(B35),REPT(0,5))),2,1))","v":1},4,null,4,"0V","空调机组YY-5AP(KT)1-1-新风阀反馈",{"$nulls":16},"YY-5AP(KT)1-1",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL37,[2]List!$O$3:$P$444,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL37,[2]List!$O$3:$Q$444,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},null,"不通过",null,null,"空调机组","YY-5AP(KT)1-1","05A01","新风阀反馈","空调机组-新风阀反馈",{"$f":"VLOOKUP(AH37,[2]List!$B$3:$D$445,2,FALSE)&AJ37&\"_\"&VLOOKUP(AK37,[2]List!$K$2:$M$447,2,FALSE)","v":"AHU05A01_FDB"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM37&\" \"&\"AT%I\"&B35*16+6&\".0\"&\" \"&\":INT ;\"&\" \"&\"(*\"&J37&\"*)\",\" \")","v":"LAHU05A01_FDB AT%I166.0 :INT ; (*空调机组YY-5AP(KT)1-1-新风阀反馈*)"},"LAHU05A01_FDB           AT%I166.0      :INT ; (*空调机组YY-5AP(KT)1-1-新风阀反馈*)",null,"AHU05A01_FDB","空调机组YY-5AP(KT)1-1-新风阀反馈",30083]
[null,"IOM 0801U",5,{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(DEC2BIN(B35),REPT(0,5))),1,1))","v":0},{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(DEC2BIN(B35),REPT(0,5))),1,1))","v":0},5,null,5,"0V","空调机组YY-5AP(KT)1-1-回风阀反馈",{"$nulls":16},"YY-5AP(KT)1-1",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL38,[2]List!$O$3:$P$444,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL38,[2]List!$O$3:$Q$444,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},null,"不通过",null,null,"空调机组","YY-5AP(KT)1-1","05A01","回风阀反馈","空调机组-回风阀反馈",{"$f":"VLOOKUP(AH38,[2]List!$B$3:$D$445,2,FALSE)&AJ38&\"_\"&VLOOKUP(AK38,[2]List!$K$2:$M$447,2,FALSE)","v":"AHU05A01_RDB"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM38&\" \"&\"AT%I\"&B35*16+8&\".0\"&\" \"&\":INT ;\"&\" \"&\"(*\"&J38&\"*)\",\" \")","v":"LAHU05A01_RDB AT%I168.0 :INT ; (*空调机组YY-5AP(KT)1-1-回风阀反馈*)"},"LAHU05A01_RDB           AT%I168.0      :INT ; (*空调机组YY-5AP(KT)1-1-回风阀反馈*)",null,"AHU05A01_RDB","空调机组YY-5AP(KT)1-1-回风阀反馈",30084]
[null,null,6,{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(IF(B37=20,1,IF(B37=50,10,IF(B37=125,11,IF(B37=250,100,IF(B37=500,101,IF(B37=800,110,IF(B37=1000,111,0))))))),REPT(0,3))),3,1))","v":0},{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(IF(B37=20,1,IF(B37=50,10,IF(B37=125,11,IF(B37=250,100,IF(B37=500,101,IF(B37=800,110,IF(B37=1000,111,0))))))),REPT(0,3))),3,1))","v":0},6,null,6,"0V","空调机组YY-5AP(KT)1-1-水阀反馈",{"$nulls":16},"YY-5AP(KT)1-1",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL39,[2]List!$O$3:$P$444,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL39,[2]List!$O$3:$Q$444,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},null,"不通过",null,null,"空调机组","YY-5AP(KT)1-1","05A01","水阀反馈","空调机组-水阀反馈",{"$f":"VLOOKUP(AH39,[2]List!$B$3:$D$445,2,FALSE)&AJ39&\"_\"&VLOOKUP(AK39,[2]List!$K$2:$M$447,2,FALSE)","v":"AHU05A01_WVB"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM39&\" \"&\"AT%I\"&B35*16+10&\".0\"&\" \"&\":INT ;\"&\" \"&\"(*\"&J39&\"*)\",\" \")","v":"LAHU05A01_WVB AT%I170.0 :INT ; (*空调机组YY-5AP(KT)1-1-水阀反馈*)"},"LAHU05A01_WVB           AT%I170.0      :INT ; (*空调机组YY-5AP(KT)1-1-水阀反馈*)",null,"AHU05A01_WVB","空调机组YY-5AP(KT)1-1-水阀反馈",30085]
[null,null,7,{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(IF(B37=20,1,IF(B37=50,10,IF(B37=125,11,IF(B37=250,100,IF(B37=500,101,IF(B37=800,110,IF(B37=1000,111,0))))))),REPT(0,3))),2,1))","v":1},{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(IF(B37=20,1,IF(B37=50,10,IF(B37=125,11,IF(B37=250,100,IF(B37=500,101,IF(B37=800,110,IF(B37=1000,111,0))))))),REPT(0,3))),2,1))","v":1},7,null,7,"0V","空调机组YY-5AP(KT)1-1-变频器频率反馈",{"$nulls":16},"YY-5AP(KT)1-1",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL40,[2]List!$O$3:$P$444,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL40,[2]List!$O$3:$Q$444,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},null,"不通过",null,null,"空调机组","YY-5AP(KT)1-1","05A01","变频器频率反馈","空调机组-变频器频率反馈",{"$f":"VLOOKUP(AH40,[2]List!$B$3:$D$445,2,FALSE)&AJ40&\"_\"&VLOOKUP(AK40,[2]List!$K$2:$M$447,2,FALSE)","v":"AHU05A01_VFB"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM40&\" \"&\"AT%I\"&B35*16+12&\".0\"&\" \"&\":INT ;\"&\" \"&\"(*\"&J40&\"*)\",\" \")","v":"LAHU05A01_VFB AT%I172.0 :INT ; (*空调机组YY-5AP(KT)1-1-变频器频率反馈*)"},"LAHU05A01_VFB           AT%I172.0      :INT ; (*空调机组YY-5AP(KT)1-1-变频器频率反馈*)",null,"AHU05A01_VFB","空调机组YY-5AP(KT)1-1-变频器频率反馈",30086]
[".",null,8,{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(IF(B37=20,1,IF(B37=50,10,IF(B37=125,11,IF(B37=250,100,IF(B37=500,101,IF(B37=800,110,IF(B37=1000,111,0))))))),REPT(0,3))),1,1))","v":0},{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(IF(B37=20,1,IF(B37=50,10,IF(B37=125,11,IF(B37=250,100,IF(B37=500,101,IF(B37=800,110,IF(B37=1000,111,0))))))),REPT(0,3))),1,1))","v":0},8,null,8,"0V","-",{"$nulls":16},"",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL41,[2]List!$O$3:$P$444,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL41,[2]List!$O$3:$Q$444,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},null,"不通过",{"$nulls":6},"-",{"$f":"VLOOKUP(AH41,[2]List!$B$3:$D$445,2,FALSE)&AJ41&\"_\"&VLOOKUP(AK41,[2]List!$K$2:$M$447,2,FALSE)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM41&\" \"&\"AT%I\"&B35*16+14&\".0\"&\" \"&\":INT ;\"&\" \"&\"(*\"&J41&\"*)\",\" \")","v":""},"",null,{"$error":"#N/A"},"-",30087]
[null,{"$f":"B47","v":"IOM 0801U"},{"$nulls":38},{"$f":"\"(* \"&B47&\"地址: \"&B44&\" *)\"","v":"(* IOM 0801U地址: 10 *)"}]
[null,"addr",1,{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(DEC2BIN(B44),REPT(0,5))),5,1))","v":0},{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(DEC2BIN(B44),REPT(0,5))),5,1))","v":0},1,null,1,"0V",{"$f":"AH43&AA43&\"-\"&AK43","v":"空调机组YY-5AP(KT)1-2-送风温度"},{"$nulls":16},{"$f":"IF(AI43=\"\",\"\",AI43)","v":"YY-5AP(KT)1-2"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL43,[2]List!$O$3:$P$444,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL43,[2]List!$O$3:$Q$444,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},null,"不通过",null,null,"空调机组","YY-5AP(KT)1-2","05A02","送风温度",{"$f":"AH43&\"-\"&AK43","v":"空调机组-送风温度"},{"$f":"VLOOKUP(AH43,[2]List!$B$3:$D$445,2,FALSE)&AJ43&\"_\"&VLOOKUP(AK43,[2]List!$K$2:$M$447,2,FALSE)","v":"AHU05A02_ST"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM43&\" \"&\"AT%I\"&B44*16&\".0\"&\" \"&\":INT ;\"&\" \"&\"(*\"&J43&\"*)\",\" \")","v":"LAHU05A02_ST AT%I160.0 :INT ; (*空调机组YY-5AP(KT)1-2-送风温度*)"},{"$f":"IFERROR(REPLACE(REPLACE(AN43,SEARCH(\"AT%\",AN43),,REPT(\" \",25-SEARCH(\"AT%\",AN43))),SEARCH(\":\",REPLACE(AN43,SEARCH(\"AT%\",AN43),,REPT(\" \",25-SEARCH(\"AT%\",AN43)))),,REPT(\" \",40-SEARCH(\":\",REPLACE(AN43,SEARCH(\"AT%\",AN43),,REPT(\" \",25-SEARCH(\"AT%\",AN43)))))),\" \")","v":"LAHU05A02_ST            AT%I160.0      :INT ; (*空调机组YY-5AP(KT)1-2-送风温度*)"},null,{"$f":"AM43","v":"AHU05A02_ST"},{"$f":"J43","v":"空调机组YY-5AP(KT)1-2-送风温度"},{"$f":"30000+($B44*8+F43-1)","v":30080}]
[null,10,2,{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(DEC2BIN(B44),REPT(0,5))),4,1))","v":1},{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(DEC2BIN(B44),REPT(0,5))),4,1))","v":1},2,null,2,"0V","空调机组YY-5AP(KT)1-2-回风温度",{"$nulls":16},"YY-5AP(KT)1-2",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL44,[2]List!$O$3:$P$444,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL44,[2]List!$O$3:$Q$444,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},null,"不通过",null,null,"空调机组","YY-5AP(KT)1-2","05A02","回风温度","空调机组-回风温度",{"$f":"VLOOKUP(AH44,[2]List!$B$3:$D$445,2,FALSE)&AJ44&\"_\"&VLOOKUP(AK44,[2]List!$K$2:$M$447,2,FALSE)","v":"AHU05A02_RT"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM44&\" \"&\"AT%I\"&B44*16+2&\".0\"&\" \"&\":INT ;\"&\" \"&\"(*\"&J44&\"*)\",\" \")","v":"LAHU05A02_RT AT%I162.0 :INT ; (*空调机组YY-5AP(KT)1-2-回风温度*)"},"LAHU05A02_RT            AT%I162.0      :INT ; (*空调机组YY-5AP(KT)1-2-回风温度*)",null,"AHU05A02_RT","空调机组YY-5AP(KT)1-2-回风温度",{"$f":"AS43+1","v":30081}]
[null,"kbs",3,{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(DEC2BIN(B44),REPT(0,5))),3,1))","v":0},{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(DEC2BIN(B44),REPT(0,5))),3,1))","v":0},3,null,3,"0V","空调机组YY-5AP(KT)1-2-二氧化碳浓度状态",{"$nulls":16},"YY-5AP(KT)1-2",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL45,[2]List!$O$3:$P$444,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL45,[2]List!$O$3:$Q$444,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},null,"不通过",null,null,"空调机组","YY-5AP(KT)1-2","05A02","二氧化碳浓度状态","空调机组-二氧化碳浓度状态",{"$f":"VLOOKUP(AH45,[2]List!$B$3:$D$445,2,FALSE)&AJ45&\"_\"&VLOOKUP(AK45,[2]List!$K$2:$M$447,2,FALSE)","v":"AHU05A02_CO2"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM45&\" \"&\"AT%I\"&B44*16+4&\".0\"&\" \"&\":INT ;\"&\" \"&\"(*\"&J45&\"*)\",\" \")","v":"LAHU05A02_CO2 AT%I164.0 :INT ; (*空调机组YY-5AP(KT)1-2-二氧化碳浓度状态*)"},"LAHU05A02_CO2           AT%I164.0      :INT ; (*空调机组YY-5AP(KT)1-2-二氧化碳浓度状态*)",null,"AHU05A02_CO2","空调机组YY-5AP(KT)1-2-二氧化碳浓度状态",30082]
[null,50,4,{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(DEC2BIN(B44),REPT(0,5))),2,1))","v":1},{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(DEC2BIN(B44),REPT(0,5))),2,1))","v":1},4,null,4,"0V","空调机组YY-5AP(KT)1-2-新风阀反馈",{"$nulls":16},"YY-5AP(KT)1-2",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL46,[2]List!$O$3:$P$444,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL46,[2]List!$O$3:$Q$444,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},null,"不通过",null,null,"空调机组","YY-5AP(KT)1-2","05A02","新风阀反馈","空调机组-新风阀反馈",{"$f":"VLOOKUP(AH46,[2]List!$B$3:$D$445,2,FALSE)&AJ46&\"_\"&VLOOKUP(AK46,[2]List!$K$2:$M$447,2,FALSE)","v":"AHU05A02_FDB"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM46&\" \"&\"AT%I\"&B44*16+6&\".0\"&\" \"&\":INT ;\"&\" \"&\"(*\"&J46&\"*)\",\" \")","v":"LAHU05A02_FDB AT%I166.0 :INT ; (*空调机组YY-5AP(KT)1-2-新风阀反馈*)"},"LAHU05A02_FDB           AT%I166.0      :INT ; (*空调机组YY-5AP(KT)1-2-新风阀反馈*)",null,"AHU05A02_FDB","空调机组YY-5AP(KT)1-2-新风阀反馈",30083]
[null,"IOM 0801U",5,{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(DEC2BIN(B44),REPT(0,5))),1,1))","v":0},{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(DEC2BIN(B44),REPT(0,5))),1,1))","v":0},5,null,5,"0V","空调机组YY-5AP(KT)1-2-回风阀反馈",{"$nulls":16},"YY-5AP(KT)1-2",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL47,[2]List!$O$3:$P$444,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL47,[2]List!$O$3:$Q$444,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},null,"不通过",null,null,"空调机组","YY-5AP(KT)1-2","05A02","回风阀反馈","空调机组-回风阀反馈",{"$f":"VLOOKUP(AH47,[2]List!$B$3:$D$445,2,FALSE)&AJ47&\"_\"&VLOOKUP(AK47,[2]List!$K$2:$M$447,2,FALSE)","v":"AHU05A02_RDB"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM47&\" \"&\"AT%I\"&B44*16+8&\".0\"&\" \"&\":INT ;\"&\" \"&\"(*\"&J47&\"*)\",\" \")","v":"LAHU05A02_RDB AT%I168.0 :INT ; (*空调机组YY-5AP(KT)1-2-回风阀反馈*)"},"LAHU05A02_RDB           AT%I168.0      :INT ; (*空调机组YY-5AP(KT)1-2-回风阀反馈*)",null,"AHU05A02_RDB","空调机组YY-5AP(KT)1-2-回风阀反馈",30084]
[null,null,6,{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(IF(B46=20,1,IF(B46=50,10,IF(B46=125,11,IF(B46=250,100,IF(B46=500,101,IF(B46=800,110,IF(B46=1000,111,0))))))),REPT(0,3))),3,1))","v":0},{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(IF(B46=20,1,IF(B46=50,10,IF(B46=125,11,IF(B46=250,100,IF(B46=500,101,IF(B46=800,110,IF(B46=1000,111,0))))))),REPT(0,3))),3,1))","v":0},6,null,6,"0V","空调机组YY-5AP(KT)1-2-水阀反馈",{"$nulls":16},"YY-5AP(KT)1-2",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL48,[2]List!$O$3:$P$444,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL48,[2]List!$O$3:$Q$444,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},null,"不通过",null,null,"空调机组","YY-5AP(KT)1-2","05A02","水阀反馈","空调机组-水阀反馈",{"$f":"VLOOKUP(AH48,[2]List!$B$3:$D$445,2,FALSE)&AJ48&\"_\"&VLOOKUP(AK48,[2]List!$K$2:$M$447,2,FALSE)","v":"AHU05A02_WVB"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM48&\" \"&\"AT%I\"&B44*16+10&\".0\"&\" \"&\":INT ;\"&\" \"&\"(*\"&J48&\"*)\",\" \")","v":"LAHU05A02_WVB AT%I170.0 :INT ; (*空调机组YY-5AP(KT)1-2-水阀反馈*)"},"LAHU05A02_WVB           AT%I170.0      :INT ; (*空调机组YY-5AP(KT)1-2-水阀反馈*)",null,"AHU05A02_WVB","空调机组YY-5AP(KT)1-2-水阀反馈",30085]
[null,null,7,{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(IF(B46=20,1,IF(B46=50,10,IF(B46=125,11,IF(B46=250,100,IF(B46=500,101,IF(B46=800,110,IF(B46=1000,111,0))))))),REPT(0,3))),2,1))","v":1},{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(IF(B46=20,1,IF(B46=50,10,IF(B46=125,11,IF(B46=250,100,IF(B46=500,101,IF(B46=800,110,IF(B46=1000,111,0))))))),REPT(0,3))),2,1))","v":1},7,null,7,"0V","空调机组YY-5AP(KT)1-2-变频器频率反馈",{"$nulls":16},"YY-5AP(KT)1-2",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL49,[2]List!$O$3:$P$444,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL49,[2]List!$O$3:$Q$444,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},null,"不通过",null,null,"空调机组","YY-5AP(KT)1-2","05A02","变频器频率反馈","空调机组-变频器频率反馈",{"$f":"VLOOKUP(AH49,[2]List!$B$3:$D$445,2,FALSE)&AJ49&\"_\"&VLOOKUP(AK49,[2]List!$K$2:$M$447,2,FALSE)","v":"AHU05A02_VFB"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM49&\" \"&\"AT%I\"&B44*16+12&\".0\"&\" \"&\":INT ;\"&\" \"&\"(*\"&J49&\"*)\",\" \")","v":"LAHU05A02_VFB AT%I172.0 :INT ; (*空调机组YY-5AP(KT)1-2-变频器频率反馈*)"},"LAHU05A02_VFB           AT%I172.0      :INT ; (*空调机组YY-5AP(KT)1-2-变频器频率反馈*)",null,"AHU05A02_VFB","空调机组YY-5AP(KT)1-2-变频器频率反馈",30086]
[".",null,8,{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(IF(B46=20,1,IF(B46=50,10,IF(B46=125,11,IF(B46=250,100,IF(B46=500,101,IF(B46=800,110,IF(B46=1000,111,0))))))),REPT(0,3))),1,1))","v":0},{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(IF(B46=20,1,IF(B46=50,10,IF(B46=125,11,IF(B46=250,100,IF(B46=500,101,IF(B46=800,110,IF(B46=1000,111,0))))))),REPT(0,3))),1,1))","v":0},8,null,8,"0V","-",{"$nulls":16},"",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL50,[2]List!$O$3:$P$444,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL50,[2]List!$O$3:$Q$444,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},null,"不通过",{"$nulls":6},"-",{"$f":"VLOOKUP(AH50,[2]List!$B$3:$D$445,2,FALSE)&AJ50&\"_\"&VLOOKUP(AK50,[2]List!$K$2:$M$447,2,FALSE)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM50&\" \"&\"AT%I\"&B44*16+14&\".0\"&\" \"&\":INT ;\"&\" \"&\"(*\"&J50&\"*)\",\" \")","v":""},"",null,{"$error":"#N/A"},"-",30087]
[null,{"$f":"B56","v":"IOM 0401A"},{"$nulls":38},{"$f":"\"(* \"&B56&\"地址: \"&B53&\" *)\"","v":"(* IOM 0401A地址: 1 *)"}]
[null,"addr",1,{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(DEC2BIN(B53),REPT(0,5))),5,1))","v":1},{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(DEC2BIN(B53),REPT(0,5))),5,1))","v":1},1,null,1,2,{"$f":"AH52&AA52&\"-\"&AK52","v":"空调机组YY-5AP(KT)1-1-新风阀反馈"},{"$nulls":16},{"$f":"IF(AI52=\"\",\"\",AI52)","v":"YY-5AP(KT)1-1"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL52,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL52,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":4},"空调机组","YY-5AP(KT)1-1","05A01","新风阀反馈",{"$f":"AH52&\"-\"&AK52","v":"空调机组-新风阀反馈"},{"$f":"VLOOKUP(AH52,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ52&\"_\"&VLOOKUP(AK52,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"AHU05A01_FDB"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM52&\" \"&\"AT%Q\"&B53*16&\".0\"&\" \"&\":INT;\"&\" \"&\"(*\"&J52&\"*)\",\" \")","v":"LAHU05A01_FDB AT%Q16.0 :INT; (*空调机组YY-5AP(KT)1-1-新风阀反馈*)"},{"$f":"IFERROR(REPLACE(REPLACE(AN52,SEARCH(\"AT%\",AN52),,REPT(\" \",30-SEARCH(\"AT%\",AN52))),SEARCH(\":\",REPLACE(AN52,SEARCH(\"AT%\",AN52),,REPT(\" \",30-SEARCH(\"AT%\",AN52)))),,REPT(\" \",35-SEARCH(\":\",REPLACE(AN52,SEARCH(\"AT%\",AN52),,REPT(\" \",25-SEARCH(\"AT%\",AN52)))))),\" \")","v":"LAHU05A01_FDB                AT%Q16.0  :INT; (*空调机组YY-5AP(KT)1-1-新风阀反馈*)"},null,{"$f":"$B$2&\"\\\"&$B$2&AM52","v":"L01\\L01AHU05A01_FDB"},{"$f":"J52","v":"空调机组YY-5AP(KT)1-1-新风阀反馈"},{"$f":"40000+($B53*8+F52-1)","v":40008}]
[null,1,2,{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(DEC2BIN(B53),REPT(0,5))),4,1))","v":0},{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(DEC2BIN(B53),REPT(0,5))),4,1))","v":0},2,null,3,4,"空调机组YY-5AP(KT)1-1-回风阀反馈",{"$nulls":16},"YY-5AP(KT)1-1",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL53,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL53,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":4},"空调机组","YY-5AP(KT)1-1","05A01","回风阀反馈","空调机组-回风阀反馈",{"$f":"VLOOKUP(AH53,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ53&\"_\"&VLOOKUP(AK53,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"AHU05A01_RDB"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM53&\" \"&\"AT%Q\"&B53*16+2&\".0\"&\" \"&\":INT;\"&\" \"&\"(*\"&J53&\"*)\",\" \")","v":"LAHU05A01_RDB AT%Q18.0 :INT; (*空调机组YY-5AP(KT)1-1-回风阀反馈*)"},"LAHU05A01_RDB                AT%Q18.0  :INT; (*空调机组YY-5AP(KT)1-1-回风阀反馈*)",null,{"$f":"$B$2&\"\\\"&$B$2&AM53","v":"L01\\L01AHU05A01_RDB"},"空调机组YY-5AP(KT)1-1-回风阀反馈",{"$f":"AS52+1","v":40009}]
[null,"kbs",3,{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(DEC2BIN(B53),REPT(0,5))),3,1))","v":0},{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(DEC2BIN(B53),REPT(0,5))),3,1))","v":0},3,null,5,6,"空调机组YY-5AP(KT)1-1-水阀控制",{"$nulls":16},"YY-5AP(KT)1-1",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL54,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL54,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":4},"空调机组","YY-5AP(KT)1-1","05A01","水阀控制","空调机组-水阀控制",{"$f":"VLOOKUP(AH54,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ54&\"_\"&VLOOKUP(AK54,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"AHU05A01_WVC"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM54&\" \"&\"AT%Q\"&B53*16+4&\".0\"&\" \"&\":INT;\"&\" \"&\"(*\"&J54&\"*)\",\" \")","v":"LAHU05A01_WVC AT%Q20.0 :INT; (*空调机组YY-5AP(KT)1-1-水阀控制*)"},"LAHU05A01_WVC                AT%Q20.0  :INT; (*空调机组YY-5AP(KT)1-1-水阀控制*)",null,{"$f":"$B$2&\"\\\"&$B$2&AM54","v":"L01\\L01AHU05A01_WVC"},"空调机组YY-5AP(KT)1-1-水阀控制",40010]
[null,50,4,{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(DEC2BIN(B53),REPT(0,5))),2,1))","v":0},{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(DEC2BIN(B53),REPT(0,5))),2,1))","v":0},4,null,7,8,"空调机组YY-5AP(KT)1-1-变频器频率控制",{"$nulls":16},"YY-5AP(KT)1-1",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL55,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL55,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":4},"空调机组","YY-5AP(KT)1-1","05A01","变频器频率控制","空调机组-变频器频率控制",{"$f":"VLOOKUP(AH55,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ55&\"_\"&VLOOKUP(AK55,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"AHU05A01_VFC"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM55&\" \"&\"AT%Q\"&B53*16+6&\".0\"&\" \"&\":INT;\"&\" \"&\"(*\"&J55&\"*)\",\" \")","v":"LAHU05A01_VFC AT%Q22.0 :INT; (*空调机组YY-5AP(KT)1-1-变频器频率控制*)"},"LAHU05A01_VFC                AT%Q22.0  :INT; (*空调机组YY-5AP(KT)1-1-变频器频率控制*)",null,{"$f":"$B$2&\"\\\"&$B$2&AM55","v":"L01\\L01AHU05A01_VFC"},"空调机组YY-5AP(KT)1-1-变频器频率控制",40011]
[null,"IOM 0401A",5,{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(DEC2BIN(B53),REPT(0,5))),1,1))","v":0},{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(DEC2BIN(B53),REPT(0,5))),1,1))","v":0},0,null,0,0,{"$nulls":28},"-"]
[null,null,6,{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(IF(B55=20,1,IF(B55=50,10,IF(B55=125,11,IF(B55=250,100,IF(B55=500,101,IF(B55=800,110,IF(B55=1000,111,0))))))),REPT(0,3))),3,1))","v":0},{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(IF(B55=20,1,IF(B55=50,10,IF(B55=125,11,IF(B55=250,100,IF(B55=500,101,IF(B55=800,110,IF(B55=1000,111,0))))))),REPT(0,3))),3,1))","v":0},0,null,0,0,{"$nulls":28},"-"]
[null,null,7,{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(IF(B55=20,1,IF(B55=50,10,IF(B55=125,11,IF(B55=250,100,IF(B55=500,101,IF(B55=800,110,IF(B55=1000,111,0))))))),REPT(0,3))),2,1))","v":1},{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(IF(B55=20,1,IF(B55=50,10,IF(B55=125,11,IF(B55=250,100,IF(B55=500,101,IF(B55=800,110,IF(B55=1000,111,0))))))),REPT(0,3))),2,1))","v":1},0,null,0,0,{"$nulls":28},"-"]
[".",null,8,{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(IF(B55=20,1,IF(B55=50,10,IF(B55=125,11,IF(B55=250,100,IF(B55=500,101,IF(B55=800,110,IF(B55=1000,111,0))))))),REPT(0,3))),1,1))","v":0},{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(IF(B55=20,1,IF(B55=50,10,IF(B55=125,11,IF(B55=250,100,IF(B55=500,101,IF(B55=800,110,IF(B55=1000,111,0))))))),REPT(0,3))),1,1))","v":0},0,null,0,0,{"$nulls":28},"-"]
[null,{"$f":"B65","v":"IOM 0401A"},{"$nulls":38},{"$f":"\"(* \"&B65&\"地址: \"&B62&\" *)\"","v":"(* IOM 0401A地址: 1 *)"}]
[null,"addr",1,{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(DEC2BIN(B62),REPT(0,5))),5,1))","v":1},{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(DEC2BIN(B62),REPT(0,5))),5,1))","v":1},1,null,1,2,{"$f":"AH61&AA61&\"-\"&AK61","v":"空调机组YY-5AP(KT)1-2-新风阀反馈"},{"$nulls":16},{"$f":"IF(AI61=\"\",\"\",AI61)","v":"YY-5AP(KT)1-2"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL61,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL61,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":4},"空调机组","YY-5AP(KT)1-2","05A02","新风阀反馈",{"$f":"AH61&\"-\"&AK61","v":"空调机组-新风阀反馈"},{"$f":"VLOOKUP(AH61,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ61&\"_\"&VLOOKUP(AK61,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"AHU05A02_FDB"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM61&\" \"&\"AT%Q\"&B62*16&\".0\"&\" \"&\":INT;\"&\" \"&\"(*\"&J61&\"*)\",\" \")","v":"LAHU05A02_FDB AT%Q16.0 :INT; (*空调机组YY-5AP(KT)1-2-新风阀反馈*)"},{"$f":"IFERROR(REPLACE(REPLACE(AN61,SEARCH(\"AT%\",AN61),,REPT(\" \",30-SEARCH(\"AT%\",AN61))),SEARCH(\":\",REPLACE(AN61,SEARCH(\"AT%\",AN61),,REPT(\" \",30-SEARCH(\"AT%\",AN61)))),,REPT(\" \",35-SEARCH(\":\",REPLACE(AN61,SEARCH(\"AT%\",AN61),,REPT(\" \",25-SEARCH(\"AT%\",AN61)))))),\" \")","v":"LAHU05A02_FDB                AT%Q16.0  :INT; (*空调机组YY-5AP(KT)1-2-新风阀反馈*)"},null,{"$f":"$B$2&\"\\\"&$B$2&AM61","v":"L01\\L01AHU05A02_FDB"},{"$f":"J61","v":"空调机组YY-5AP(KT)1-2-新风阀反馈"},{"$f":"40000+($B62*8+F61-1)","v":40008}]
[null,1,2,{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(DEC2BIN(B62),REPT(0,5))),4,1))","v":0},{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(DEC2BIN(B62),REPT(0,5))),4,1))","v":0},2,null,3,4,"空调机组YY-5AP(KT)1-2-回风阀反馈",{"$nulls":16},"YY-5AP(KT)1-2",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL62,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL62,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":4},"空调机组","YY-5AP(KT)1-2","05A02","回风阀反馈","空调机组-回风阀反馈",{"$f":"VLOOKUP(AH62,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ62&\"_\"&VLOOKUP(AK62,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"AHU05A02_RDB"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM62&\" \"&\"AT%Q\"&B62*16+2&\".0\"&\" \"&\":INT;\"&\" \"&\"(*\"&J62&\"*)\",\" \")","v":"LAHU05A02_RDB AT%Q18.0 :INT; (*空调机组YY-5AP(KT)1-2-回风阀反馈*)"},"LAHU05A02_RDB                AT%Q18.0  :INT; (*空调机组YY-5AP(KT)1-2-回风阀反馈*)",null,{"$f":"$B$2&\"\\\"&$B$2&AM62","v":"L01\\L01AHU05A02_RDB"},"空调机组YY-5AP(KT)1-2-回风阀反馈",{"$f":"AS61+1","v":40009}]
[null,"kbs",3,{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(DEC2BIN(B62),REPT(0,5))),3,1))","v":0},{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(DEC2BIN(B62),REPT(0,5))),3,1))","v":0},3,null,5,6,"空调机组YY-5AP(KT)1-2-水阀控制",{"$nulls":16},"YY-5AP(KT)1-2",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL63,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL63,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":4},"空调机组","YY-5AP(KT)1-2","05A02","水阀控制","空调机组-水阀控制",{"$f":"VLOOKUP(AH63,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ63&\"_\"&VLOOKUP(AK63,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"AHU05A02_WVC"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM63&\" \"&\"AT%Q\"&B62*16+4&\".0\"&\" \"&\":INT;\"&\" \"&\"(*\"&J63&\"*)\",\" \")","v":"LAHU05A02_WVC AT%Q20.0 :INT; (*空调机组YY-5AP(KT)1-2-水阀控制*)"},"LAHU05A02_WVC                AT%Q20.0  :INT; (*空调机组YY-5AP(KT)1-2-水阀控制*)",null,{"$f":"$B$2&\"\\\"&$B$2&AM63","v":"L01\\L01AHU05A02_WVC"},"空调机组YY-5AP(KT)1-2-水阀控制",40010]
[null,50,4,{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(DEC2BIN(B62),REPT(0,5))),2,1))","v":0},{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(DEC2BIN(B62),REPT(0,5))),2,1))","v":0},4,null,7,8,"空调机组YY-5AP(KT)1-2-变频器频率控制",{"$nulls":16},"YY-5AP(KT)1-2",{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL64,List!$M$3:$N$526,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"_xlfn.IFNA(VLOOKUP(AL64,List!$M$3:$O$526,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$nulls":4},"空调机组","YY-5AP(KT)1-2","05A02","变频器频率控制","空调机组-变频器频率控制",{"$f":"VLOOKUP(AH64,List!$D$3:$F$527,2,FALSE)&AJ64&\"_\"&VLOOKUP(AK64,List!$I$2:$K$529,2,FALSE)","v":"AHU05A02_VFC"},{"$f":"_xlfn.IFNA(\"L\"&AM64&\" \"&\"AT%Q\"&B62*16+6&\".0\"&\" \"&\":INT;\"&\" \"&\"(*\"&J64&\"*)\",\" \")","v":"LAHU05A02_VFC AT%Q22.0 :INT; (*空调机组YY-5AP(KT)1-2-变频器频率控制*)"},"LAHU05A02_VFC                AT%Q22.0  :INT; (*空调机组YY-5AP(KT)1-2-变频器频率控制*)",null,{"$f":"$B$2&\"\\\"&$B$2&AM64","v":"L01\\L01AHU05A02_VFC"},"空调机组YY-5AP(KT)1-2-变频器频率控制",40011]
[null,"IOM 0401A",5,{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(DEC2BIN(B62),REPT(0,5))),1,1))","v":0},{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(DEC2BIN(B62),REPT(0,5))),1,1))","v":0},0,null,0,0,{"$nulls":28},"-"]
[null,null,6,{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(IF(B64=20,1,IF(B64=50,10,IF(B64=125,11,IF(B64=250,100,IF(B64=500,101,IF(B64=800,110,IF(B64=1000,111,0))))))),REPT(0,3))),3,1))","v":0},{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(IF(B64=20,1,IF(B64=50,10,IF(B64=125,11,IF(B64=250,100,IF(B64=500,101,IF(B64=800,110,IF(B64=1000,111,0))))))),REPT(0,3))),3,1))","v":0},0,null,0,0,{"$nulls":28},"-"]
[null,null,7,{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(IF(B64=20,1,IF(B64=50,10,IF(B64=125,11,IF(B64=250,100,IF(B64=500,101,IF(B64=800,110,IF(B64=1000,111,0))))))),REPT(0,3))),2,1))","v":1},{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(IF(B64=20,1,IF(B64=50,10,IF(B64=125,11,IF(B64=250,100,IF(B64=500,101,IF(B64=800,110,IF(B64=1000,111,0))))))),REPT(0,3))),2,1))","v":1},0,null,0,0,{"$nulls":28},"-"]
[".",null,8,{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(IF(B64=20,1,IF(B64=50,10,IF(B64=125,11,IF(B64=250,100,IF(B64=500,101,IF(B64=800,110,IF(B64=1000,111,0))))))),REPT(0,3))),1,1))","v":0},{"$f":"BIN2DEC(MID((TEXT(IF(B64=20,1,IF(B64=50,10,IF(B64=125,11,IF(B64=250,100,IF(B64=500,101,IF(B64=800,110,IF(B64=1000,111,0))))))),REPT(0,3))),1,1))","v":0},0,null,0,0,{"$nulls":28},"-"]